## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | OCAK
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
K734709 | 1 | KONYA | YUNAK | MEDAS_OGAGTRF_56906 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 23:15:48 | 25.01.2019 23:15:49 | 0.00028 | 22 | 4682 | 0 | 0 | 0.00616 | 1.311 | 0 | 0
K734712 | 1 | KONYA | YUNAK | MEDAS_OGAGTRF_56906 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 23:40:10 | 25.01.2019 23:40:11 | 0.00028 | 22 | 4682 | 0 | 0 | 0.00616 | 1.311 | 0 | 0
893944 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2019 09:30:34 | 02.01.2019 11:18:34 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 208.8
900272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29466 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2019 10:30:00 | 04.01.2019 11:30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
900279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_93448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2019 10:00:00 | 04.01.2019 15:34:00 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 306.1669
900538 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_326346 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 10:00:28 | 05.01.2019 15:03:28 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 242.4
902688 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_465222 , KONYA_AGDIREK_465225 , KONYA_AGDIREK_465292 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 12:00:29 | 07.01.2019 17:05:29 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 208.4165
904304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20453 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2019 10:00:03 | 02.01.2019 12:51:03 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 299.25
905157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_60928 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2019 09:00:00 | 02.01.2019 16:00:00 | 7 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2282 | 0 | 0
905172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14542 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2019 10:00:16 | 02.01.2019 10:57:16 | 0.95 | 0 | 0 | 33 | 48 | 0 | 0 | 31.35 | 45.6
905361 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2163542 , KONYA_TRAFOBINATIP_278375 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2019 09:00:43 | 02.01.2019 10:27:43 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 2259 | 0 | 11.6 | 0 | 3275.55
905362 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_324915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 09:00:00 | 05.01.2019 12:17:00 | 3.2833 | 0 | 121 | 0 | 1076 | 0 | 397.2829 | 0 | 3532.8631
905563 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_117486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2019 13:00:54 | 06.01.2019 13:40:54 | 0.66667 | 14 | 226 | 0 | 1 | 9.3334 | 150.6674 | 0 | 0.66667
905581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2019 13:12:23 | 02.01.2019 17:23:23 | 4.1833 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 363.9497 | 0 | 20.9167
905582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_627001 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2019 09:00:43 | 03.01.2019 13:17:43 | 4.2833 | 0 | 328 | 0 | 13 | 0 | 1404.9322 | 0 | 55.6833
905583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21633 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2019 13:00:11 | 03.01.2019 17:31:11 | 4.5167 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 252.9335 | 0 | 9.0333
905586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_135435 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2019 10:19:00 | 02.01.2019 14:13:00 | 3.9 | 2 | 387 | 4 | 84 | 7.8 | 1509.3 | 15.6 | 327.6
905741 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2019 10:00:49 | 03.01.2019 14:36:49 | 4.6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0
905877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2019 09:00:19 | 02.01.2019 14:42:19 | 5.7 | 0 | 14 | 0 | 88 | 0 | 79.8 | 0 | 501.6
905878 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_2228438 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2019 11:00:47 | 03.01.2019 16:07:47 | 5.1167 | 0 | 439 | 3 | 3 | 0 | 2246.2181 | 15.35 | 15.35
905879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1221 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.01.2019 14:00:17 | 01.01.2019 15:25:17 | 1.4167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.5834 | 0 | 0
905881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_158488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2019 10:00:49 | 02.01.2019 11:21:49 | 1.35 | 3 | 0 | 26 | 97 | 4.05 | 0 | 35.1 | 130.95
905885 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_50288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2019 10:00:56 | 04.01.2019 12:25:56 | 2.4167 | 3 | 0 | 15 | 0 | 7.25 | 0 | 36.2501 | 0
905886 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_342691 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10423 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 10:00:57 | 05.01.2019 16:43:57 | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 624.6503
905963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343683 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2019 02:00:25 | 02.01.2019 03:58:25 | 1.9667 | 0 | 1227 | 0 | 1 | 0 | 2413.1041 | 0 | 1.9667
906832 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 10:00:58 | 07.01.2019 14:16:58 | 4.2667 | 0 | 0 | 3 | 336 | 0 | 0 | 12.8 | 1433.6011
906835 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24793 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 10:00:40 | 07.01.2019 14:08:40 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 892.7993
906836 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 10:00:06 | 05.01.2019 15:01:06 | 5.0167 | 0 | 162 | 0 | 7 | 0 | 812.7005 | 0 | 35.1167
906837 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2019 10:00:36 | 04.01.2019 13:01:36 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 470.6005
906848 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_152413 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2019 10:00:36 | 03.01.2019 13:26:36 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 696.966
907140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2136062 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2019 10:13:41 | 03.01.2019 13:23:41 | 3.1667 | 2 | 545 | 0 | 16 | 6.3333 | 1725.8352 | 0 | 50.6667
907153 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGHAT_297778 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2019 10:00:06 | 03.01.2019 14:17:06 | 4.2833 | 1 | 182 | 0 | 1 | 4.2833 | 779.5661 | 0 | 4.2833
907293 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_170617 , KONYA_ENHDIREK_2242497 , KONYA_OGMUSDIREK_19930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2019 12:00:32 | 04.01.2019 17:13:32 | 5.2167 | 0 | 0 | 73 | 248 | 0 | 0 | 380.8169 | 1293.7342
907313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_262011 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2019 10:00:00 | 03.01.2019 12:00:00 | 2 | 0 | 428 | 0 | 92 | 0 | 856 | 0 | 184
907331 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_240342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 13:30:33 | 05.01.2019 15:17:33 | 1.7833 | 2 | 6158 | 1 | 3 | 3.5667 | 10981.7461 | 1.7833 | 5.35
907332 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 09:00:09 | 05.01.2019 10:18:09 | 1.3 | 1 | 302 | 0 | 16 | 1.3 | 392.6 | 0 | 20.8
907333 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_229307 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2019 09:00:59 | 06.01.2019 11:21:59 | 2.35 | 0 | 638 | 0 | 4 | 0 | 1499.3 | 0 | 9.4
907334 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_247476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2019 12:00:02 | 06.01.2019 12:33:02 | 0.55 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 241.45 | 0 | 0
907364 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 10:00:18 | 05.01.2019 14:56:18 | 4.9333 | 0 | 0 | 10 | 545 | 0 | 0 | 49.3333 | 2688.6649
907407 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_282563 , KONYA_AGDIREK_367948 , KONYA_OGMUSDIREK_41996 , KONYA_OGMUSDIREK_42002 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 09:00:47 | 07.01.2019 16:37:47 | 7.6167 | 0 | 7 | 0 | 150 | 0 | 53.3167 | 0 | 1142.5005
907429 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332902 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 01:00:52 | 05.01.2019 01:18:52 | 0.3 | 0 | 354 | 1 | 2442 | 0 | 106.2 | 0.3 | 732.6
907545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_108402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 00:01:14 | 01.01.2019 01:45:00 | 1.7294 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 669.2933 | 0 | 0
907560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44301 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 01:55:20 | 01.01.2019 02:56:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0111
907563 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_123177 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 02:46:43 | 01.01.2019 05:07:00 | 2.3381 | 0 | 512 | 0 | 11 | 0 | 1197.0867 | 0 | 25.7187
907567 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340751 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 03:06:43 | 01.01.2019 05:39:00 | 2.5381 | 0 | 0 | 16 | 1473 | 0 | 0 | 40.609 | 3738.5624
907568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124042 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 03:30:11 | 01.01.2019 04:57:00 | 1.4469 | 15 | 4855 | 12 | 52 | 21.7041 | 7024.8937 | 17.3633 | 75.2409
907590 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 07:11:20 | 01.01.2019 15:10:00 | 7.9778 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 494.6224 | 0
907591 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090737 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 07:16:07 | 01.01.2019 09:49:00 | 2.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0
907592 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145329 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 07:22:30 | 01.01.2019 09:57:00 | 2.575 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 12.875 | 87.55
907597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 07:34:39 | 01.01.2019 13:23:00 | 5.8058 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 325.1265
907598 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158522 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 07:12:13 | 01.01.2019 09:30:00 | 2.2964 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1171.1589 | 0 | 0
907600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125371 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 07:40:11 | 01.01.2019 08:55:00 | 1.2469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9878 | 0 | 0
907611 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2019 08:09:46 | 01.01.2019 09:39:00 | 1.4872 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 2.9744 | 269.1868
907612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364452 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 08:01:42 | 01.01.2019 08:19:00 | 0.28833 | 1 | 0 | 515 | 1718 | 0.28833 | 0 | 148.4899 | 495.3509
907618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 08:22:14 | 01.01.2019 10:46:00 | 2.3961 | 1 | 0 | 53 | 69 | 2.3961 | 0 | 126.9938 | 165.3316
907622 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_90345 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 08:34:24 | 01.01.2019 10:06:00 | 1.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0
907624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_70106 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 08:36:50 | 01.01.2019 09:05:00 | 0.46944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2861 | 0 | 0
907626 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_500752 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 08:39:04 | 01.01.2019 13:15:00 | 4.5989 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 400.1034 | 0 | 0
907635 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144696 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 08:49:59 | 01.01.2019 10:25:00 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.5936
907645 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313273 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 09:12:51 | 01.01.2019 09:58:00 | 0.7525 | 2 | 706 | 7 | 13 | 1.505 | 531.265 | 5.2675 | 9.7825
907652 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_164992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 09:25:18 | 01.01.2019 11:12:00 | 1.7783 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1133 | 0
907660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_147511 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 09:49:02 | 01.01.2019 10:12:00 | 0.38278 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 38.278 | 0 | 0.76556
907662 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 09:52:23 | 01.01.2019 12:43:00 | 2.8436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8436
907663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516097128 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 09:53:40 | 01.01.2019 10:18:00 | 0.40556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
907675 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 09:17:41 | 01.01.2019 11:37:00 | 2.3219 | 0 | 0 | 113 | 322 | 0 | 0 | 262.3792 | 747.6647
907689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 10:24:28 | 01.01.2019 10:44:00 | 0.32556 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16.9291
907695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_280278 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 10:23:58 | 01.01.2019 10:50:00 | 0.43389 | 14 | 1376 | 222 | 785 | 6.0745 | 597.0326 | 96.3236 | 340.6037
907696 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 10:23:07 | 01.01.2019 10:51:00 | 0.46472 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 34.854 | 1.3942
907712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343674 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2019 10:44:26 | 01.01.2019 13:50:00 | 3.0928 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 2189.6882 | 0 | 0
907717 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 10:51:17 | 01.01.2019 13:07:00 | 2.2619 | 1 | 0 | 53 | 69 | 2.2619 | 0 | 119.8828 | 156.0739
907726 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 11:07:16 | 01.01.2019 12:05:00 | 0.96222 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 98.1464
907742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158135 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 11:17:41 | 01.01.2019 11:36:00 | 0.30528 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 59.8349 | 0 | 0
907752 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7907 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 11:30:28 | 01.01.2019 16:11:00 | 4.6756 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 168.3202 | 0 | 28.0534
907757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83369 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 11:33:44 | 01.01.2019 12:34:00 | 1.0044 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32.1421 | 0 | 0
907763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151842 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2019 11:33:32 | 01.01.2019 12:19:00 | 0.75778 | 6 | 633 | 0 | 0 | 4.5467 | 479.6747 | 0 | 0
907765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343665 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 11:13:29 | 01.01.2019 13:52:00 | 2.6419 | 1 | 644 | 0 | 76 | 2.6419 | 1701.4094 | 0 | 200.7874
907771 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516342810 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 11:39:03 | 01.01.2019 12:36:00 | 0.94917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7967 | 0 | 0
907778 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2019 11:31:38 | 01.01.2019 13:16:00 | 1.7394 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 0 | 3.4789 | 513.1348
907785 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_43946 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 12:17:04 | 01.01.2019 14:02:00 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7489
907804 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147997 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 10:31:15 | 01.01.2019 13:37:00 | 3.0958 | 0 | 0 | 200 | 2884 | 0 | 0 | 619.166 | 8928.3737
907822 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_248 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 13:38:34 | 01.01.2019 14:08:00 | 0.49056 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 145.2058 | 0 | 0
907831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 13:46:03 | 01.01.2019 15:16:00 | 1.4992 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 80.9552 | 0 | 0
907832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_16432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 13:49:32 | 01.01.2019 14:49:00 | 0.99111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9644 | 0 | 0
907843 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_27570 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 13:59:30 | 01.01.2019 15:19:00 | 1.325 | 0 | 126 | 0 | 10 | 0 | 166.95 | 0 | 13.25
907859 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516232826 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 14:20:42 | 01.01.2019 14:43:00 | 0.37167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9734 | 0 | 0
907881 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 15:02:49 | 01.01.2019 16:47:00 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104.1834
907892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516176882 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 15:14:37 | 01.01.2019 15:42:00 | 0.45639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45639 | 0 | 0
907893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 15:17:03 | 01.01.2019 18:22:00 | 3.0825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5775 | 0 | 0
907897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_315966 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 15:22:46 | 01.01.2019 19:19:00 | 3.9372 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 429.157 | 0 | 0
907900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_104230 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 15:30:22 | 01.01.2019 16:53:00 | 1.3772 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 305.7428 | 0 | 0
907906 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_1510 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 15:36:24 | 01.01.2019 16:45:00 | 1.1433 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.0099 | 0 | 0
907912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 15:44:23 | 01.01.2019 17:38:00 | 1.8936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8936 | 0 | 0
907918 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381751 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 15:55:50 | 01.01.2019 17:39:00 | 1.7194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4389
907919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131502 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 15:52:36 | 01.01.2019 16:21:00 | 0.47333 | 6 | 1219 | 12 | 33 | 2.84 | 576.9893 | 5.68 | 15.6199
907921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_1868 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 16:05:37 | 01.01.2019 16:59:00 | 0.88972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3383 | 0 | 0
907925 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349861 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 16:02:06 | 01.01.2019 17:25:00 | 1.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 0
907933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2019 16:18:13 | 01.01.2019 17:29:00 | 1.1797 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.4699 | 0 | 0
907939 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 16:36:09 | 01.01.2019 17:31:00 | 0.91417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8283 | 0 | 0
907945 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226227 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 16:48:59 | 01.01.2019 17:59:00 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1669
907948 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 16:59:48 | 01.01.2019 17:33:00 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 146.6325
907960 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279147 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2019 17:28:35 | 01.01.2019 18:22:00 | 0.89028 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 72.1127 | 0 | 0
907984 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 17:50:31 | 01.01.2019 18:21:00 | 0.50806 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27.4352 | 0 | 0
907991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 17:55:40 | 01.01.2019 20:45:00 | 2.8222 | 0 | 0 | 3 | 312 | 0 | 0 | 8.4667 | 880.5326
907995 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 17:53:44 | 01.01.2019 18:22:00 | 0.47111 | 3 | 480 | 0 | 2 | 1.4133 | 226.1328 | 0 | 0.94222
907997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19996 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 17:58:14 | 01.01.2019 18:36:00 | 0.62944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5178 | 0 | 0
908003 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:07:23 | 01.01.2019 18:35:00 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20.7126
908004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_12997 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:08:05 | 01.01.2019 18:52:00 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.4221
908015 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51089 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:17:34 | 01.01.2019 19:50:00 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5406
908016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_147375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:18:35 | 01.01.2019 19:06:00 | 0.79028 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 535.8098 | 0 | 0
908019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580277812 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:08:30 | 01.01.2019 18:59:00 | 0.84167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | 0 | 0
908021 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516166780 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:23:28 | 01.01.2019 19:09:00 | 0.75889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0356 | 0 | 0
908023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_16432 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:26:47 | 01.01.2019 20:53:00 | 2.4369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7478 | 0 | 0
908032 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:29:27 | 01.01.2019 19:56:00 | 1.4425 | 0 | 0 | 7 | 1020 | 0 | 0 | 10.0975 | 1471.35
908033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_260372 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 19:49:49 | 01.01.2019 20:15:00 | 0.41972 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0.41972 | 52.465 | 0 | 0
908035 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432867 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:32:56 | 01.01.2019 20:35:00 | 2.0344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0344
908042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_432897 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:49:04 | 01.01.2019 23:29:00 | 4.6656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3278 | 0 | 0
908044 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516398872 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:50:15 | 01.01.2019 20:37:00 | 1.7792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7792 | 0 | 0
908053 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 19:15:39 | 01.01.2019 19:40:00 | 0.40583 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 164.767 | 0 | 0
908057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_41501 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 19:24:30 | 01.01.2019 20:00:00 | 0.59167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0
908064 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349238 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2019 19:41:29 | 01.01.2019 23:15:00 | 3.5586 | 0 | 0 | 112 | 1892 | 0 | 0 | 398.5643 | 6732.8901
908071 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 20:13:31 | 01.01.2019 21:22:00 | 1.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | 0
908073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_262007 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 20:25:28 | 01.01.2019 21:20:00 | 0.90889 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 356.2849 | 0 | 0
908076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 20:35:52 | 01.01.2019 22:37:00 | 2.0189 | 18 | 138 | 314 | 800 | 36.34 | 278.6068 | 633.9315 | 1615.112
908079 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317438 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 20:50:52 | 02.01.2019 00:23:00 | 3.5356 | 3 | 0 | 457 | 11 | 10.6067 | 0 | 1615.7509 | 38.8912
908083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83380 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 21:07:02 | 01.01.2019 21:56:00 | 0.81611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4255 | 0 | 0
908096 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516277983 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 22:12:31 | 01.01.2019 23:47:00 | 1.5747 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.0691 | 0 | 0
908102 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147047 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 23:09:05 | 02.01.2019 02:22:00 | 3.2153 | 53 | 15013 | 101 | 2365 | 170.4098 | 48270.9986 | 324.7433 | 7604.1372
908118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 00:56:04 | 02.01.2019 03:22:00 | 2.4322 | 9 | 171 | 0 | 0 | 21.89 | 415.9096 | 0 | 0
908124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362729 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 03:10:33 | 02.01.2019 03:38:00 | 0.4575 | 20 | 23701 | 0 | 17 | 9.15 | 10843.2075 | 0 | 7.7775
908125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_344527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 03:17:38 | 02.01.2019 04:00:00 | 0.70611 | 0 | 0 | 182 | 1072 | 0 | 0 | 128.512 | 756.9499
908128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_57991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 04:02:14 | 02.01.2019 04:49:00 | 0.77944 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 110.6805 | 0 | 0
908132 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 03:59:53 | 02.01.2019 08:00:00 | 4.0019 | 0 | 0 | 62 | 2007 | 0 | 0 | 248.1203 | 8031.8936
908140 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086381 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 06:21:42 | 02.01.2019 07:31:00 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.31
908141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_47000 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 06:40:01 | 02.01.2019 08:40:00 | 1.9997 | 0 | 0 | 12 | 561 | 0 | 0 | 23.9966 | 1121.8429
908144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 05:59:58 | 02.01.2019 07:18:00 | 1.3006 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 994.9284 | 0 | 0
908148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_86931 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 06:39:58 | 02.01.2019 09:31:00 | 2.8506 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 2847.7094 | 0 | 0
908149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 07:28:30 | 02.01.2019 10:30:00 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 299.475
908151 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 07:31:12 | 02.01.2019 09:31:00 | 1.9967 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 77.8701 | 0
908153 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6263 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 07:51:27 | 02.01.2019 09:13:00 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 205.2347
908162 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326812 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 07:49:04 | 02.01.2019 08:27:00 | 0.63222 | 2 | 84 | 26 | 3127 | 1.2644 | 53.1065 | 16.4377 | 1976.9519
908164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 08:01:11 | 02.01.2019 09:20:00 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 77.503
908166 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.01.2019 07:57:39 | 02.01.2019 08:56:00 | 0.9725 | 0 | 0 | 2 | 1610 | 0 | 0 | 1.945 | 1565.725
908167 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_324825 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 08:04:44 | 02.01.2019 09:18:00 | 1.2211 | 2 | 2361 | 0 | 5 | 2.4422 | 2883.0407 | 0 | 6.1056
908172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516447563 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 08:15:54 | 02.01.2019 10:00:00 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.205
908173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83369 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 08:14:55 | 02.01.2019 08:53:00 | 0.63472 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.311 | 0 | 0
908179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 08:22:56 | 02.01.2019 09:32:00 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1511
908181 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_16888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 08:26:34 | 02.01.2019 11:03:00 | 2.6072 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.2866
908191 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260955 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2019 12:00:15 | 04.01.2019 12:17:15 | 0.28333 | 0 | 485 | 0 | 30 | 0 | 137.4151 | 0 | 8.4999
908192 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_40738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 08:38:06 | 02.01.2019 09:20:00 | 0.69833 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 73.3247
908198 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_2702 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 08:48:48 | 02.01.2019 11:57:00 | 3.1367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6834 | 0 | 0
908202 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_70202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 07:51:00 | 02.01.2019 09:33:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 81.6
908213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333580 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 08:59:13 | 02.01.2019 10:26:00 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 890.9762
908218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_47000 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 08:57:50 | 02.01.2019 10:55:00 | 1.9528 | 0 | 0 | 12 | 561 | 0 | 0 | 23.4334 | 1095.5096
908219 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261120 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 10:00:47 | 05.01.2019 10:44:47 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 1423 | 0 | 2.9333 | 0 | 1043.5286
908223 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_129723 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 10:00:49 | 07.01.2019 11:56:49 | 1.9333 | 0 | 0 | 13 | 68 | 0 | 0 | 25.1333 | 131.4664
908229 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_620906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 09:00:13 | 11.01.2019 11:04:13 | 2.0667 | 0 | 35 | 1 | 1406 | 0 | 72.3334 | 2.0667 | 2905.738
908231 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_277209 , KONYA_OGMUSDIREK_41620 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 13:00:33 | 11.01.2019 15:55:33 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 274 | 0 | 17.5 | 0 | 799.1676
908240 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364459 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 08:21:48 | 02.01.2019 09:35:00 | 1.22 | 0 | 0 | 196 | 2548 | 0 | 0 | 239.12 | 3108.56
908243 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83369 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 09:15:48 | 02.01.2019 10:07:00 | 0.85333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.3066 | 0 | 0
908244 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_64172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 09:16:42 | 02.01.2019 09:39:00 | 0.37167 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 108.5276 | 0 | 0
908252 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_330285 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 09:15:38 | 02.01.2019 09:47:00 | 0.52278 | 0 | 1032 | 58 | 4243 | 0 | 539.509 | 30.3212 | 2218.1555
908256 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_353380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 09:19:42 | 02.01.2019 12:09:00 | 2.8217 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.86 | 0
908267 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168101 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2019 10:00:02 | 08.01.2019 12:16:02 | 2.2667 | 0 | 0 | 26 | 301 | 0 | 0 | 58.9334 | 682.2677
908271 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2578154 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2019 10:05:52 | 09.01.2019 14:14:52 | 4.15 | 0 | 3 | 2 | 1558 | 0 | 12.45 | 8.3 | 6465.7
908272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 09:26:18 | 02.01.2019 09:59:00 | 0.545 | 0 | 0 | 25 | 56 | 0 | 0 | 13.625 | 30.52
908277 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158194 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 09:00:02 | 07.01.2019 11:44:02 | 2.7333 | 0 | 2 | 0 | 137 | 0 | 5.4667 | 0 | 374.4662
908280 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_15696 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 09:32:00 | 02.01.2019 09:58:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 1.3 | 25.1331
908282 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3843 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 09:28:50 | 02.01.2019 09:59:00 | 0.50278 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 88.9921 | 0 | 0
908298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 09:42:39 | 02.01.2019 10:26:00 | 0.7225 | 1 | 327 | 0 | 0 | 0.7225 | 236.2575 | 0 | 0
908300 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16935 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 09:47:51 | 02.01.2019 11:00:00 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 58.9225
908301 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_62 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 09:38:49 | 02.01.2019 10:13:00 | 0.56972 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.243
908306 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516085615 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 09:56:50 | 02.01.2019 10:57:00 | 1.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 0
908319 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_315577 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 10:14:38 | 02.01.2019 10:55:00 | 0.67278 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.1467 | 0 | 0
908322 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_7108 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 10:16:47 | 02.01.2019 12:15:00 | 1.9703 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 104.4248 | 0 | 0
908329 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_15244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 10:22:29 | 02.01.2019 17:44:00 | 7.3586 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1000.771
908340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83369 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 10:26:55 | 02.01.2019 11:40:00 | 1.2181 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.9779 | 0 | 0
908341 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 10:15:36 | 02.01.2019 11:17:00 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.6999
908347 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:09:00 | 02.01.2019 16:48:00 | 5.65 | 0 | 0 | 9 | 1087 | 0 | 0 | 50.85 | 6141.55
908353 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516352254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 10:35:14 | 02.01.2019 11:25:00 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82944
908361 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 10:41:06 | 02.01.2019 10:59:00 | 0.29833 | 3 | 4 | 327 | 1351 | 0.89499 | 1.1933 | 97.5539 | 403.0438
908388 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:06:08 | 02.01.2019 11:24:00 | 0.29778 | 0 | 0 | 193 | 31 | 0 | 0 | 57.4715 | 9.2312
908395 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_263228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:06:31 | 02.01.2019 11:16:00 | 0.15806 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 126.448 | 0 | 0
908405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_54134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:01:15 | 02.01.2019 12:48:00 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7792
908411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_597288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 10:00:00 | 05.01.2019 14:45:00 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 631.75
908412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91058 , NIGDE_ENHDIREK_94499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 12:00:49 | 05.01.2019 12:26:49 | 0.43333 | 1 | 496 | 67 | 242 | 0.43333 | 214.9317 | 29.0331 | 104.8659
908415 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:25:29 | 02.01.2019 17:01:00 | 5.5919 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 251.6373
908417 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2206169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 11:01:01 | 05.01.2019 11:55:01 | 0.9 | 16 | 0 | 31 | 12 | 14.4 | 0 | 27.9 | 10.8
908418 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88639239 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:28:34 | 02.01.2019 11:51:00 | 0.37389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37389
908419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8962 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:25:30 | 02.01.2019 12:22:00 | 0.94167 | 0 | 0 | 3 | 527 | 0 | 0 | 2.825 | 496.2601
908421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92042 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 10:00:16 | 07.01.2019 13:33:16 | 3.55 | 0 | 0 | 9 | 340 | 0 | 0 | 31.95 | 1207
908422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 10:00:24 | 05.01.2019 14:24:24 | 4.4 | 0 | 138 | 0 | 13 | 0 | 607.2 | 0 | 57.2
908426 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_106719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:35:12 | 02.01.2019 14:49:00 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.23
908440 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40626 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:48:56 | 02.01.2019 12:21:00 | 0.53444 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 124.5245 | 0 | 0
908443 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:53:02 | 02.01.2019 14:55:00 | 3.0328 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 694.5066 | 0 | 0
908445 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_76022 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:54:55 | 02.01.2019 13:11:00 | 1.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0
908454 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72123 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:59:58 | 02.01.2019 18:37:00 | 6.6172 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 271.306
908457 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7256 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:03:15 | 02.01.2019 18:31:09 | 6.465 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 1532.205 | 0 | 6.465
908462 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:04:57 | 02.01.2019 12:51:00 | 0.7675 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 633.1875 | 0 | 0
908469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516072296 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:12:18 | 02.01.2019 14:31:00 | 2.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3117 | 0 | 0
908471 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:09:57 | 02.01.2019 12:26:00 | 0.2675 | 2 | 0 | 406 | 4239 | 0.535 | 0 | 108.605 | 1133.9325
908480 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580304597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:16:14 | 02.01.2019 13:02:00 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278
908483 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365407 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:17:14 | 02.01.2019 12:39:00 | 0.36278 | 1 | 162 | 0 | 702 | 0.36278 | 58.7704 | 0 | 254.6716
908485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_37534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:26:48 | 02.01.2019 13:05:00 | 0.63667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.0034 | 0 | 0
908488 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_143805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:27:34 | 02.01.2019 13:13:00 | 0.75722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75722 | 0 | 0
908494 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326812 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:32:25 | 02.01.2019 13:00:00 | 0.45972 | 2 | 84 | 26 | 3127 | 0.91944 | 38.6165 | 11.9527 | 1437.5444
908498 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316655 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:39:27 | 02.01.2019 13:02:00 | 0.37583 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 136.8021 | 0 | 0
908508 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_148018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:29:29 | 02.01.2019 17:02:00 | 4.5419 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 408.7746
908512 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_48532 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:47:24 | 02.01.2019 15:46:00 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9767
908525 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:58:26 | 02.01.2019 13:50:00 | 0.85944 | 3 | 1026 | 24 | 2290 | 2.5783 | 881.7854 | 20.6266 | 1968.1176
908532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_398 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:11:15 | 02.01.2019 13:43:00 | 0.52917 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 61.3837 | 0 | 0
908534 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_5477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:42:19 | 02.01.2019 17:11:00 | 2.4781 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 413.836 | 0 | 0
908541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516348286 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:18:57 | 02.01.2019 13:59:00 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6675
908546 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:51:15 | 02.01.2019 14:29:00 | 1.6292 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 184.0962 | 0 | 0
908547 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516218974 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:29:17 | 02.01.2019 14:33:00 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0619
908549 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:30:48 | 02.01.2019 13:59:00 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 32.43
908551 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090739 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:31:48 | 02.01.2019 13:49:00 | 0.28667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28667 | 0 | 0
908556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74199 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:44:00 | 02.01.2019 14:59:00 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
908563 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_263228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:31:42 | 02.01.2019 13:55:00 | 0.38833 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 310.664 | 0 | 0
908564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_63760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:41:15 | 02.01.2019 15:13:00 | 1.5292 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 396.055 | 0 | 0
908570 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:52:34 | 02.01.2019 15:33:00 | 1.6739 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.6739 | 8.3695
908571 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_30644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:36:52 | 02.01.2019 15:35:00 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8445
908575 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5175 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:58:16 | 02.01.2019 15:12:00 | 1.2289 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.0956 | 0 | 0
908581 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_94105 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:01:44 | 02.01.2019 14:53:00 | 0.85444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1266 | 0 | 0
908582 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:02:57 | 02.01.2019 15:09:00 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 105.6797
908587 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516234749 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:04:21 | 02.01.2019 16:11:00 | 2.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0
908592 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 17:25:57 | 02.01.2019 17:53:00 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26.1481
908595 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_154362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:33:33 | 02.01.2019 19:56:00 | 6.3742 | 0 | 361 | 0 | 16 | 0 | 2301.0754 | 0 | 101.9867
908603 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:20:12 | 02.01.2019 14:52:00 | 0.53 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 464.28 | 0 | 0
908612 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 13:51:42 | 02.01.2019 15:19:00 | 1.455 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 128.04 | 0 | 4.365
908630 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261726 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:36:02 | 02.01.2019 15:27:00 | 0.84944 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 121.4699 | 0 | 0
908636 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516214933 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:33:14 | 02.01.2019 16:26:00 | 1.8794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7589 | 0 | 0
908639 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:40:46 | 02.01.2019 21:13:00 | 6.5372 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 751.7803 | 0 | 0
908644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516112078 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:46:39 | 02.01.2019 15:12:00 | 0.4225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
908646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368876 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:46:17 | 02.01.2019 16:51:00 | 2.0786 | 0 | 0 | 43 | 253 | 0 | 0 | 89.3802 | 525.8883
908649 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516218974 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:49:54 | 02.01.2019 17:19:00 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.485
908651 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_11227 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:39:59 | 02.01.2019 17:21:00 | 2.6836 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 262.9938
908659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:51:11 | 02.01.2019 20:23:00 | 5.5303 | 17 | 69 | 6 | 0 | 94.0148 | 381.5893 | 33.1817 | 0
908661 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6997 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:59:23 | 02.01.2019 15:57:00 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.6168
908662 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_333329 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:58:26 | 02.01.2019 22:18:00 | 7.3261 | 0 | 0 | 8 | 689 | 0 | 0 | 58.6089 | 5047.6898
908663 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516283297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:58:24 | 02.01.2019 16:23:00 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41
908664 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_5075 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:02:50 | 02.01.2019 20:43:00 | 5.6694 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 158.7443 | 0 | 5.6694
908672 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_27255 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:35:16 | 02.01.2019 15:57:00 | 1.3622 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 132.1353 | 0 | 1.3622
908687 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5911 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:20:46 | 02.01.2019 16:46:00 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 429.0091
908701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_74861 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:35:26 | 02.01.2019 17:40:00 | 2.0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0761 | 0 | 0
908702 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:36:03 | 02.01.2019 19:47:00 | 4.1825 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 422.4325
908708 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_37569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:38:27 | 02.01.2019 16:41:00 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.0825
908713 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3949 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:40:55 | 02.01.2019 20:14:00 | 4.5514 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 618.989 | 0 | 13.6542
908716 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69790 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:46:20 | 02.01.2019 17:38:00 | 1.8611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7222 | 0
908717 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:36:31 | 02.01.2019 18:36:00 | 2.9914 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 529.476 | 0 | 0
908718 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_43025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 16:00:30 | 05.01.2019 16:32:30 | 0.53333 | 2 | 1013 | 16 | 1950 | 1.0667 | 540.2633 | 8.5333 | 1039.9935
908720 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55911 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:51:02 | 02.01.2019 16:43:00 | 0.86611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5983 | 0 | 0
908722 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:54:39 | 02.01.2019 17:13:00 | 1.3058 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 118.8305 | 0 | 1.3058
908723 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516156147 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:53:34 | 02.01.2019 16:28:00 | 0.57389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57389 | 0 | 0
908735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516398201 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:06:15 | 02.01.2019 17:28:00 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3625
908737 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190636 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:09:33 | 02.01.2019 17:03:00 | 0.89083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89083 | 0 | 0
908744 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_365412 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:08:54 | 02.01.2019 16:39:00 | 0.50167 | 3 | 1026 | 22 | 2058 | 1.505 | 514.7134 | 11.0367 | 1032.4369
908747 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516283318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:04:46 | 02.01.2019 17:04:00 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98722
908759 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:19:05 | 02.01.2019 17:24:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 26 | 1178 | 0 | 0 | 28.1304 | 1274.5253
908767 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:19:38 | 02.01.2019 16:35:00 | 0.25611 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.9883 | 0
908777 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_30528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:38:16 | 02.01.2019 17:05:00 | 0.44556 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 39.6548
908779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516153408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:41:28 | 02.01.2019 18:36:00 | 1.9089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6356 | 0 | 0
908782 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:41:31 | 02.01.2019 22:31:00 | 5.8247 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1333.8609
908790 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:47:28 | 02.01.2019 19:51:00 | 3.0589 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 149.8856
908791 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4220 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:48:19 | 02.01.2019 19:49:00 | 3.0114 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 403.5263
908792 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_80765 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:50:41 | 02.01.2019 18:19:00 | 1.4719 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.2373 | 0 | 0
908794 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_16136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:51:35 | 02.01.2019 20:20:00 | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 236.2055
908801 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_27187 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:52:46 | 02.01.2019 19:32:00 | 2.6539 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 124.7328
908806 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365414 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:56:17 | 02.01.2019 18:08:00 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 276.1097
908821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3582 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 17:09:12 | 02.01.2019 17:26:00 | 0.28 | 0 | 105 | 0 | 9 | 0 | 29.4 | 0 | 2.52
908829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_87227 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 17:12:37 | 02.01.2019 17:51:00 | 0.63972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1986 | 0 | 0
908832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_2590461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 09:02:16 | 07.01.2019 14:12:16 | 5.1667 | 0 | 389 | 0 | 5 | 0 | 2009.8346 | 0 | 25.8333
908837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317131 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:39:33 | 02.01.2019 19:05:00 | 2.4242 | 0 | 0 | 3 | 115 | 0 | 0 | 7.2725 | 278.7795
908841 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 16:42:22 | 02.01.2019 18:07:00 | 1.4106 | 12 | 22 | 9 | 20 | 16.9267 | 31.0323 | 12.695 | 28.2112
908846 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370423 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 17:25:12 | 02.01.2019 18:09:00 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
908850 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 17:25:12 | 02.01.2019 18:18:00 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
908860 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2294282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 09:00:45 | 05.01.2019 09:24:45 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 299 | 0 | 0.8 | 0 | 119.6
908867 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 17:42:55 | 02.01.2019 18:12:00 | 0.48472 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.6333
908868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_68513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 17:31:18 | 02.01.2019 18:25:00 | 0.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0
908874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 17:50:19 | 02.01.2019 19:14:00 | 1.3947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1842 | 0 | 0
908875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144635 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 14:41:41 | 02.01.2019 18:00:00 | 3.3053 | 0 | 0 | 75 | 733 | 0 | 0 | 247.896 | 2422.7702
908882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19913 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 17:55:47 | 02.01.2019 19:37:00 | 1.6869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0
908883 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_21028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 17:56:32 | 02.01.2019 19:05:00 | 1.1411 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.6811 | 0 | 0
908885 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 17:57:40 | 02.01.2019 19:47:00 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 78.3555
908887 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516148055 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:04:52 | 02.01.2019 19:05:00 | 1.0022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0089 | 0 | 0
908903 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:11:21 | 02.01.2019 20:33:00 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 316.3512
908906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516304427 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:15:54 | 02.01.2019 19:07:00 | 0.85167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85167 | 0 | 0
908912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:23:33 | 02.01.2019 21:11:00 | 2.7908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7908
908914 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61512 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2019 09:30:39 | 05.01.2019 14:00:39 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 117
908917 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_3852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:26:05 | 02.01.2019 19:23:00 | 0.94861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.2805 | 0 | 0
908925 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516411183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:22:22 | 02.01.2019 19:34:00 | 1.1939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3878 | 0 | 0
908932 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_15828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:31:40 | 02.01.2019 18:56:00 | 0.40556 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 60.834 | 0 | 0
908942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_55340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:37:20 | 02.01.2019 20:17:00 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6611
908943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83780 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:42:27 | 02.01.2019 19:08:00 | 0.42583 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 46.4155 | 0 | 0.42583
908945 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:44:19 | 02.01.2019 19:27:00 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 36.2809
908946 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516237120 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:45:05 | 02.01.2019 20:32:00 | 1.7819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 0 | 0
908947 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_3646 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:46:24 | 02.01.2019 19:05:00 | 0.31 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 77.81 | 0 | 0.62
908949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:46:54 | 02.01.2019 20:25:00 | 1.635 | 0 | 0 | 68 | 812 | 0 | 0 | 111.18 | 1327.62
908950 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516269807 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:48:20 | 02.01.2019 22:50:00 | 4.0278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0278
908953 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:46:14 | 02.01.2019 19:37:00 | 0.84611 | 1 | 2846 | 6 | 159 | 0.84611 | 2408.0291 | 5.0767 | 134.5315
908957 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4648 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:51:53 | 02.01.2019 20:21:00 | 1.4853 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 96.5432 | 0 | 0
908965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263367 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:58:03 | 02.01.2019 19:37:00 | 0.64917 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 351.8501 | 0 | 0
908969 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201815 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:46:23 | 02.01.2019 19:52:00 | 1.0936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2808 | 0 | 0
908972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:04:29 | 02.01.2019 21:43:00 | 2.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6419 | 0 | 0
908975 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:04:30 | 02.01.2019 20:49:00 | 1.7417 | 0 | 0 | 2 | 257 | 0 | 0 | 3.4833 | 447.6092
908982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2233487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:11:00 | 02.01.2019 20:00:00 | 0.81667 | 34 | 26906 | 15 | 2021 | 27.7668 | 21973.323 | 12.25 | 1650.4901
908983 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:05:16 | 02.01.2019 23:50:00 | 4.7456 | 0 | 0 | 9 | 1197 | 0 | 0 | 42.71 | 5680.4353
908988 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:24:41 | 02.01.2019 21:56:00 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 105.9215
908992 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261341 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:32:00 | 02.01.2019 21:43:00 | 2.1833 | 0 | 434 | 0 | 7 | 0 | 947.5652 | 0 | 15.2833
908996 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:34:00 | 02.01.2019 20:03:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38.6664
909007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_27648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:48:43 | 02.01.2019 20:26:00 | 0.62139 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.1765 | 0 | 0
909010 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:53:49 | 02.01.2019 22:15:00 | 2.3531 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 294.1325
909011 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:54:44 | 03.01.2019 02:42:00 | 6.7878 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 943.5014
909016 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_9525 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:55:19 | 02.01.2019 20:53:00 | 0.96139 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 79.7954 | 0 | 0
909023 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 20:12:32 | 02.01.2019 23:51:01 | 3.6414 | 0 | 332 | 0 | 7 | 0 | 1208.9415 | 0 | 25.4897
909027 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.01.2019 20:11:01 | 02.01.2019 22:34:00 | 2.3831 | 0 | 0 | 9 | 687 | 0 | 0 | 21.4475 | 1637.1622
909038 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 20:30:17 | 02.01.2019 21:36:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72.2885
909045 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_21707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 20:43:00 | 02.01.2019 21:51:00 | 1.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
909047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83380 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 20:46:01 | 02.01.2019 21:41:00 | 0.91639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8295 | 0 | 0
909049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.01.2019 20:41:14 | 02.01.2019 23:07:13 | 2.4331 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 469.5806
909052 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 19:15:10 | 02.01.2019 21:36:00 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3472
909055 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:04:31 | 03.01.2019 13:57:00 | 2.8747 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 5.7494 | 2239.4069
909061 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370188 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 21:09:19 | 02.01.2019 22:24:00 | 1.2447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9789 | 0 | 0
909062 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28268 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 21:16:45 | 02.01.2019 22:03:00 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5417
909071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 21:57:12 | 02.01.2019 23:27:00 | 1.4967 | 0 | 0 | 152 | 182 | 0 | 0 | 227.4938 | 272.3939
909079 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580213175 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 22:14:22 | 02.01.2019 22:42:24 | 0.46722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46722
909083 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5267 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 22:25:04 | 02.01.2019 23:59:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 68.8846
909086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 22:28:17 | 02.01.2019 22:52:00 | 0.39528 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18.1829 | 0 | 0
909088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15830 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 22:37:36 | 02.01.2019 22:54:48 | 0.28667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0
909090 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_259283 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 22:39:24 | 03.01.2019 00:00:00 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 251.2027
909094 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_128815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 22:41:34 | 02.01.2019 23:20:24 | 0.64722 | 0 | 97 | 0 | 17 | 0 | 62.7803 | 0 | 11.0027
909095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_68167 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 22:43:35 | 02.01.2019 23:01:28 | 0.29806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29806 | 0 | 0
909096 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516067935 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 22:45:44 | 02.01.2019 23:36:00 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778
909100 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 22:51:57 | 02.01.2019 23:04:26 | 0.20806 | 3 | 1026 | 22 | 2059 | 0.62418 | 213.4696 | 4.5773 | 428.3955
909105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580217645 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 23:08:34 | 03.01.2019 00:47:00 | 1.6406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5622 | 0 | 0
909106 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 20:13:02 | 02.01.2019 23:37:02 | 3.4 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 153 | 0 | 10.2
909123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83380 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 00:03:13 | 03.01.2019 01:50:00 | 1.7797 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.9161 | 0 | 0
909125 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170359 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 00:09:26 | 03.01.2019 00:58:00 | 0.80944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6661 | 0 | 0
909128 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_37950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 00:19:09 | 03.01.2019 01:35:00 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 94.8127
909129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_339382 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 00:26:12 | 03.01.2019 01:15:00 | 0.81333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.5332 | 0 | 0
909134 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_360800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 00:45:13 | 03.01.2019 01:00:00 | 0.24639 | 3 | 1026 | 22 | 2058 | 0.73917 | 252.7961 | 5.4206 | 507.0706
909137 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_345154 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 01:04:49 | 03.01.2019 02:57:00 | 1.8697 | 0 | 0 | 4 | 759 | 0 | 0 | 7.4789 | 1419.1175
909141 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_263228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 01:51:44 | 03.01.2019 02:23:00 | 0.52111 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 416.888 | 0 | 0
909143 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_6625 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 02:29:52 | 03.01.2019 03:46:00 | 1.2689 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7.6133 | 5.0756 | 0 | 0
909145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_179899 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 02:53:17 | 03.01.2019 03:43:00 | 0.82861 | 1 | 1855 | 0 | 0 | 0.82861 | 1537.0715 | 0 | 0
909157 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366027 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 06:46:45 | 03.01.2019 07:56:00 | 1.1542 | 2 | 591 | 0 | 20 | 2.3083 | 682.1145 | 0 | 23.0834
909159 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_5465 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 07:15:56 | 03.01.2019 08:09:00 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 99.9417
909165 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 07:08:01 | 03.01.2019 09:07:00 | 1.9831 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 228.0519 | 0 | 0
909171 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128159 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:39:45 | 03.01.2019 20:42:00 | 2.0375 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 517.525
909174 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 07:18:54 | 03.01.2019 09:49:00 | 2.5017 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 200.1336
909183 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85647 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 08:01:37 | 03.01.2019 09:02:00 | 1.0064 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0383 | 0
909184 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_179139 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 08:12:04 | 03.01.2019 09:30:00 | 1.2989 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 2.5978 | 236.398
909187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88626615 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 08:15:07 | 03.01.2019 09:39:00 | 1.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3981 | 0 | 0
909195 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24705 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 08:26:57 | 03.01.2019 10:32:00 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0842
909216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_204108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 08:55:16 | 03.01.2019 12:22:00 | 3.4456 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 354.8927 | 0 | 0
909217 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516180752 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 08:54:29 | 03.01.2019 09:18:00 | 0.39194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39194 | 0 | 0
909219 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_38961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 08:47:22 | 03.01.2019 09:08:00 | 0.34389 | 0 | 1118 | 1 | 63 | 0 | 384.469 | 0.34389 | 21.6651
909221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:01:23 | 03.01.2019 10:59:00 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9603
909231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64992 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:08:10 | 03.01.2019 10:08:00 | 0.99722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.9666 | 0 | 0
909239 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_360800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 08:51:20 | 03.01.2019 15:51:00 | 6.9944 | 3 | 1026 | 22 | 2058 | 20.9833 | 7176.2954 | 153.8777 | 14394.5575
909244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516222617 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:24:39 | 03.01.2019 15:49:00 | 6.4058 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 0 | 0
909245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580217645 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:26:47 | 03.01.2019 10:18:00 | 0.85361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4144 | 0 | 0
909251 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2623445 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_56363 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2019 10:00:32 | 06.01.2019 12:56:32 | 2.9333 | 0 | 496 | 0 | 4 | 0 | 1454.9317 | 0 | 11.7333
909253 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:34:56 | 03.01.2019 15:32:00 | 5.9511 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 267.8
909256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_69195 , KONYA_ENHDIREK_77296 , KONYA_ENHDIREK_77887 , KONYA_ENHDIREK_77890 , KONYA_HUCRE_71476 , KONYA_OGMUSDIREK_24009 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 10:01:34 | 07.01.2019 12:42:34 | 2.6833 | 3 | 1016 | 17 | 771 | 8.05 | 2726.2633 | 45.6166 | 2068.8474
909265 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:47:07 | 03.01.2019 10:27:00 | 0.66472 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29.2477
909269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_314878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:42:44 | 03.01.2019 11:55:00 | 2.2044 | 0 | 0 | 233 | 2157 | 0 | 0 | 513.6345 | 4754.9771
909272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45758 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:53:08 | 03.01.2019 11:39:00 | 1.7644 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3511 | 0 | 0
909277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:55:31 | 03.01.2019 10:52:00 | 0.94139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4725 | 0 | 0
909281 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_81784 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:59:45 | 03.01.2019 10:24:00 | 0.40417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40417 | 0 | 0
909286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56450 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 10:04:23 | 03.01.2019 10:23:00 | 0.31028 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 89.0504 | 0 | 0
909288 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_341667 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 08:43:04 | 03.01.2019 10:31:00 | 1.7989 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 0
909289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8421 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 10:03:03 | 03.01.2019 13:26:00 | 3.3825 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 551.3475
909294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96575 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:28:57 | 03.01.2019 10:12:00 | 0.7175 | 0 | 0 | 16 | 128 | 0 | 0 | 11.48 | 91.84
909305 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 10:13:28 | 03.01.2019 10:36:00 | 0.37556 | 1 | 0 | 54 | 3248 | 0.37556 | 0 | 20.2802 | 1219.8189
909307 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_109042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 10:16:32 | 03.01.2019 11:20:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1156
909326 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 10:37:36 | 03.01.2019 12:30:00 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 147.9931
909329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516135544 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 10:41:42 | 03.01.2019 11:30:00 | 0.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0
909332 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_13308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 10:42:34 | 03.01.2019 20:41:00 | 9.9739 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 1356.449 | 0 | 29.9217
909334 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 10:47:26 | 03.01.2019 11:48:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 158.4821
909340 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516179419 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 10:49:53 | 03.01.2019 12:18:00 | 1.4686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8117 | 0 | 0
909347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_70295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 10:56:35 | 03.01.2019 13:31:00 | 2.5736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5736
909349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:01:40 | 03.01.2019 15:22:00 | 4.3389 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 329.7556
909351 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1280 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:02:30 | 03.01.2019 12:04:00 | 1.025 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
909355 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152464 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:02:18 | 03.01.2019 11:32:00 | 0.495 | 0 | 140 | 0 | 8 | 0 | 69.3 | 0 | 3.96
909366 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_469169 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:14:35 | 03.01.2019 12:21:00 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 74.165
909367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_54222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 09:00:56 | 07.01.2019 11:45:56 | 2.75 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 2414.5 | 0 | 0
909371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322178 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:17:40 | 03.01.2019 11:58:00 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 447.6985
909377 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_259283 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:21:54 | 03.01.2019 14:09:00 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 520.795
909378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:17:34 | 03.01.2019 12:05:00 | 0.79056 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.9262
909384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_265841 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:23:44 | 03.01.2019 11:41:00 | 0.28778 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 72.8083 | 0 | 0
909385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_21542 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:27:13 | 03.01.2019 11:40:00 | 0.21306 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 70.5229 | 0 | 0
909394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580217645 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:36:26 | 03.01.2019 12:41:00 | 1.0761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3044 | 0 | 0
909395 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331831 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:33:03 | 03.01.2019 12:49:00 | 1.2658 | 1 | 502 | 0 | 275 | 1.2658 | 635.4467 | 0 | 348.1033
909396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:38:05 | 03.01.2019 12:10:00 | 0.53194 | 0 | 2 | 145 | 219 | 0 | 1.0639 | 77.1313 | 116.4949
909399 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_87945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:33:07 | 04.01.2019 14:50:00 | 3.2814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2814 | 0 | 0
909401 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8952 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:40:50 | 03.01.2019 12:28:00 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.5833
909403 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:41:05 | 03.01.2019 17:14:00 | 5.5486 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.9375 | 0 | 0
909416 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1543 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:55:54 | 03.01.2019 12:51:00 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 44.9982
909417 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_489 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2019 13:00:57 | 10.01.2019 15:34:57 | 2.5667 | 0 | 4 | 3 | 330 | 0 | 10.2667 | 7.7 | 847.0011
909422 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_295823 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:56:18 | 03.01.2019 12:46:00 | 0.82833 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 115.9662 | 0 | 0
909428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:02:43 | 03.01.2019 13:00:00 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 63.0115
909432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343665 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2019 02:00:01 | 06.01.2019 02:40:01 | 0.66667 | 1 | 610 | 0 | 71 | 0.66667 | 406.6687 | 0 | 47.3336
909433 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_164145 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:05:43 | 03.01.2019 12:23:00 | 0.28806 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.28806 | 4.897
909437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342647 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:09:42 | 03.01.2019 12:29:00 | 0.32167 | 1 | 1437 | 0 | 0 | 0.32167 | 462.2398 | 0 | 0
909446 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_91304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:10:57 | 03.01.2019 12:52:00 | 0.68417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68417
909453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_905 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:17:13 | 03.01.2019 13:50:00 | 1.5464 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 156.1854 | 0 | 0
909455 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:10:52 | 03.01.2019 13:54:00 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7189
909457 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:32:50 | 03.01.2019 23:00:00 | 7.4528 | 0 | 332 | 0 | 7 | 0 | 2474.323 | 0 | 52.1695
909464 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:23:40 | 03.01.2019 23:57:00 | 11.5556 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2819.5566
909475 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20805 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:34:27 | 03.01.2019 13:37:00 | 1.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 0
909477 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_8094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 13:11:08 | 03.01.2019 14:00:00 | 0.81444 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 83.0729 | 0 | 0
909492 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45841 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:52:47 | 03.01.2019 13:26:00 | 0.55361 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 69.2013
909493 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3951 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:52:32 | 03.01.2019 19:45:00 | 6.8744 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 474.3364
909502 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:58:03 | 03.01.2019 15:14:00 | 2.2658 | 21 | 9901 | 60 | 4792 | 47.5824 | 22433.9828 | 135.9498 | 10857.8574
909504 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_20308 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 13:07:56 | 03.01.2019 13:31:00 | 0.38444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38444 | 0 | 0
909513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 12:47:50 | 03.01.2019 13:55:00 | 1.1194 | 0 | 0 | 25 | 427 | 0 | 0 | 27.986 | 478.0009
909530 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 13:01:56 | 03.01.2019 13:30:00 | 0.46778 | 2 | 0 | 406 | 4239 | 0.93556 | 0 | 189.9187 | 1982.9194
909532 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98822 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 13:27:36 | 03.01.2019 14:21:00 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 265.22
909538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_278767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 13:32:23 | 03.01.2019 13:42:00 | 0.16028 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 23.4009 | 0 | 0
909540 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 13:32:14 | 03.01.2019 14:49:00 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2794
909566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_293311 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 13:50:55 | 03.01.2019 14:41:00 | 0.83472 | 0 | 0 | 18 | 51 | 0 | 0 | 15.025 | 42.5707
909575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_271483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 14:05:11 | 03.01.2019 14:15:00 | 0.16361 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0.49083 | 0 | 12.4344
909589 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 14:15:25 | 03.01.2019 15:21:00 | 1.0931 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 44.8155 | 0 | 2.1861
909594 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:12:50 | 03.01.2019 19:38:00 | 1.4194 | 0 | 0 | 11 | 994 | 0 | 0 | 15.6138 | 1410.9234
909604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580312515 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 14:26:39 | 03.01.2019 17:22:00 | 2.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9225
909606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516272381 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 14:27:19 | 03.01.2019 15:08:00 | 0.67806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 0 | 0
909619 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516146902 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 14:39:31 | 03.01.2019 15:30:00 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84139
909625 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366029 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 14:53:15 | 03.01.2019 19:11:00 | 4.2958 | 1 | 390 | 0 | 1 | 4.2958 | 1675.3737 | 0 | 4.2958
909627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 14:56:16 | 03.01.2019 15:06:00 | 0.16222 | 0 | 52 | 0 | 21 | 0 | 8.4354 | 0 | 3.4066
909635 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516276534 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:04:16 | 03.01.2019 17:45:00 | 2.6789 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7156 | 0 | 0
909636 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2352217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2019 22:00:00 | 07.01.2019 00:55:00 | 2.9167 | 0 | 316 | 0 | 150 | 0 | 921.6677 | 0 | 437.5005
909637 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:08:46 | 03.01.2019 16:09:00 | 1.0039 | 1 | 759 | 4 | 93 | 1.0039 | 761.9525 | 4.0156 | 93.3618
909641 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:04:32 | 03.01.2019 18:54:00 | 3.8244 | 0 | 0 | 3 | 607 | 0 | 0 | 11.4733 | 2321.4351
909645 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:08:39 | 03.01.2019 15:51:00 | 0.70583 | 0 | 3333 | 1 | 369 | 0 | 2352.5314 | 0.70583 | 260.4513
909656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_128616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:13:35 | 03.01.2019 17:48:00 | 2.5736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5736 | 0 | 0
909665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368876 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:10:10 | 03.01.2019 16:58:00 | 1.7972 | 0 | 0 | 43 | 253 | 0 | 0 | 77.2805 | 454.6967
909678 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4220 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:26:13 | 03.01.2019 16:42:00 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 169.25
909681 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_60130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 14:33:40 | 03.01.2019 16:52:00 | 2.3056 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 1411.0027 | 0 | 2.3056
909683 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190636 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:33:06 | 03.01.2019 16:19:00 | 0.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0
909685 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_348135 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:34:30 | 03.01.2019 16:53:00 | 1.3083 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 160.9246 | 0 | 0
909686 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_72952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 14:33:00 | 03.01.2019 16:33:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 272
909705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_14345 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 10:00:01 | 13.01.2019 13:08:01 | 3.1333 | 0 | 698 | 8 | 58 | 0 | 2187.0643 | 25.0666 | 181.7331
909712 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516233086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:57:40 | 03.01.2019 16:24:00 | 0.43889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87778 | 0 | 0
909728 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28132 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:03:22 | 03.01.2019 20:55:00 | 4.8606 | 1 | 162 | 0 | 695 | 4.8606 | 787.4107 | 0 | 3378.0892
909730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_653746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 13:30:00 | 07.01.2019 14:44:00 | 1.2333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.3999 | 0 | 0
909731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18524 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:06:55 | 03.01.2019 18:00:00 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 160.2012
909732 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_56750 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:07:14 | 03.01.2019 17:29:00 | 1.3628 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80.404 | 0 | 0
909733 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8444 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:06:26 | 03.01.2019 16:41:00 | 0.57611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611 | 0 | 0
909735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516222617 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:08:41 | 03.01.2019 18:37:00 | 2.4719 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.6633 | 0 | 0
909741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_338208 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:07:47 | 03.01.2019 16:32:00 | 0.40361 | 2 | 858 | 0 | 0 | 0.80722 | 346.2974 | 0 | 0
909742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341332 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:07:51 | 03.01.2019 18:28:00 | 2.3358 | 0 | 4598 | 0 | 0 | 0 | 10740.1463 | 0 | 0
909744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_514604 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 13:00:19 | 07.01.2019 16:00:19 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
909753 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10551 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:23:41 | 03.01.2019 17:09:00 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.1478
909759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_278047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2019 09:02:53 | 08.01.2019 12:09:53 | 3.1167 | 0 | 119 | 0 | 12 | 0 | 370.8837 | 0 | 37.4
909760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_52984 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2019 09:04:12 | 09.01.2019 12:52:12 | 3.8 | 0 | 143 | 0 | 97 | 0 | 543.4 | 0 | 368.6
909761 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:27:30 | 03.01.2019 17:16:00 | 0.80833 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.80833 | 4.0416
909762 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_343701 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2019 10:00:34 | 06.01.2019 12:36:34 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0
909764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2019 09:35:00 | 10.01.2019 14:53:00 | 5.3 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0 | 530 | 0 | 42.4
909771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_2275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:34:46 | 03.01.2019 17:03:00 | 0.47056 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.1168 | 0 | 0
909774 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:40:13 | 03.01.2019 16:57:00 | 0.27972 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12.3077
909780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1749 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:45:50 | 03.01.2019 18:30:00 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8333
909790 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580226832 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 16:54:26 | 03.01.2019 17:31:00 | 0.60944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60944 | 0 | 0
909803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_275207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:01:37 | 03.01.2019 17:18:00 | 0.27306 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 22.1179
909822 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_5958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:12:35 | 03.01.2019 17:45:00 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.232
909824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516191012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:13:44 | 03.01.2019 17:52:00 | 0.63778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 0 | 0
909826 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 13:43:46 | 03.01.2019 15:41:00 | 1.9539 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 463.0719 | 0 | 0
909827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:15:43 | 03.01.2019 17:32:00 | 0.27139 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 38.266
909845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_62708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:35:23 | 03.01.2019 18:41:00 | 1.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 0 | 0
909846 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_199197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 09:30:42 | 12.01.2019 13:17:42 | 3.7833 | 0 | 3 | 0 | 659 | 0 | 11.35 | 0 | 2493.2145
909856 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_51626 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:38:17 | 03.01.2019 19:27:00 | 1.8119 | 0 | 0 | 2 | 735 | 0 | 0 | 3.6239 | 1331.7759
909858 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_30964 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:00:17 | 03.01.2019 18:00:00 | 0.99528 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.8726
909862 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17775 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2019 09:00:38 | 06.01.2019 14:59:38 | 5.9833 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 3458.3647 | 0 | 0
909866 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516308854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:51:27 | 03.01.2019 23:51:16 | 5.9969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9969 | 0 | 0
909867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:51:05 | 03.01.2019 18:13:00 | 0.36528 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 28.8571 | 0 | 0
909870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8876 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:51:48 | 03.01.2019 18:56:00 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
909871 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262740 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:47:40 | 03.01.2019 22:45:00 | 4.9556 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 346.8892 | 0 | 0
909875 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516272388 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 17:57:09 | 04.01.2019 00:32:00 | 6.5808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7425 | 0 | 0
909884 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580267036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:03:53 | 03.01.2019 18:33:00 | 0.48528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97056
909885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_11725 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:01:57 | 03.01.2019 19:22:00 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 90.7236
909889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_431 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:06:22 | 03.01.2019 19:59:00 | 1.8772 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 3.7544 | 99.4927
909905 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_13803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:32:29 | 03.01.2019 20:36:00 | 2.0586 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 765.8029 | 0 | 0
909908 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580208836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:22:40 | 03.01.2019 23:52:31 | 5.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4975 | 0 | 0
909910 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:49:59 | 03.01.2019 20:09:00 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59.2623
909911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580265802 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:25:39 | 03.01.2019 19:10:00 | 0.73917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2175 | 0 | 0
909916 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:27:33 | 03.01.2019 19:18:00 | 0.84083 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 91.6505 | 0 | 0
909917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:04:59 | 03.01.2019 19:06:00 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0169
909918 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_91881 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:29:33 | 03.01.2019 21:14:00 | 2.7408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7408 | 0 | 0
909922 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_580241801 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:33:56 | 03.01.2019 19:23:00 | 0.81778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81778 | 0 | 0
909929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:37:00 | 03.01.2019 20:35:00 | 1.9667 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1183.9353 | 0 | 0
909931 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:39:58 | 03.01.2019 20:54:00 | 2.2339 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 556.2386
909937 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_336112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:26:42 | 03.01.2019 19:46:00 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 183.7121
909948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_272991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:52:26 | 03.01.2019 20:49:00 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75.7684
909949 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63243 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:25:44 | 03.01.2019 21:10:00 | 5.7378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4267 | 0 | 0
909950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_264094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:01:52 | 03.01.2019 21:27:00 | 2.4189 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 128.2012
909952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:06:29 | 03.01.2019 21:50:00 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7253
909956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:10:04 | 03.01.2019 20:00:00 | 0.83222 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 391.1434 | 0 | 0
909960 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_453369 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:18:20 | 03.01.2019 20:03:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.9442
909966 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_185796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:24:34 | 03.01.2019 20:00:00 | 0.59056 | 4 | 2756 | 2 | 749 | 2.3622 | 1627.5834 | 1.1811 | 442.3294
909967 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516238859 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:43:33 | 03.01.2019 20:29:00 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7575
909970 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_23581 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:29:55 | 03.01.2019 20:36:00 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 270.9419
909971 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516211393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:30:59 | 03.01.2019 20:30:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98361
909973 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516287869 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:34:50 | 03.01.2019 20:10:00 | 0.58611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58611 | 0 | 0
909976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516125810 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:41:13 | 03.01.2019 21:09:00 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4631
909981 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516404147 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:48:19 | 03.01.2019 23:28:48 | 3.6747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6747
909984 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516350481 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 18:22:53 | 03.01.2019 20:34:00 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3706
909990 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_84269 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:58:34 | 03.01.2019 20:34:00 | 0.59056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59056 | 0 | 0
909992 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_25570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:59:59 | 03.01.2019 20:47:00 | 0.78361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3508 | 0 | 0
910001 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146614 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:07:47 | 03.01.2019 20:31:00 | 0.38694 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16.6384
910003 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353415 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:10:53 | 03.01.2019 21:38:00 | 1.4519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9039 | 0 | 0
910004 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225509 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:11:52 | 03.01.2019 20:58:00 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76889
910010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:18:32 | 03.01.2019 21:34:00 | 1.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0
910015 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26741 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:23:38 | 03.01.2019 22:00:00 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 261.7959
910021 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_8636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:26:38 | 03.01.2019 21:31:00 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 115.8602
910022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:35:28 | 03.01.2019 22:00:00 | 1.4089 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 209.9246 | 0 | 0
910029 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_1555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:41:32 | 03.01.2019 21:36:00 | 0.90778 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69.8991 | 0 | 0
910031 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:58:39 | 04.01.2019 01:00:00 | 1.0225 | 0 | 0 | 51 | 3160 | 0 | 0 | 52.1475 | 3231.1
910032 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_467748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:43:56 | 03.01.2019 21:36:00 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.3556
910035 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_16615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:47:28 | 03.01.2019 21:30:00 | 0.70889 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.5334
910037 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_271464 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:49:08 | 03.01.2019 21:36:00 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.2144
910039 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516277971 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:52:37 | 03.01.2019 22:11:00 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3064
910041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8962 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:49:29 | 03.01.2019 21:32:00 | 0.70861 | 0 | 0 | 3 | 527 | 0 | 0 | 2.1258 | 373.4375
910042 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:54:12 | 03.01.2019 22:52:00 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 231.6729
910043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:49:58 | 03.01.2019 22:21:00 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 91.0332
910044 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14060 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:54:39 | 03.01.2019 22:42:00 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.3134
910051 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:01:59 | 03.01.2019 22:02:00 | 1.0003 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 28.0078 | 0 | 4.0011
910053 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_66746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 19:54:12 | 03.01.2019 21:41:00 | 1.78 | 0 | 0 | 18 | 2232 | 0 | 0 | 32.04 | 3972.96
910054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2152 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:01:36 | 03.01.2019 22:15:00 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 161.4796
910057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516336067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:04:59 | 03.01.2019 23:41:55 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6156
910059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 20:59:56 | 03.01.2019 23:26:00 | 2.4344 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1063.8503
910062 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38265 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:09:17 | 03.01.2019 22:26:00 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2786
910063 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:10:03 | 03.01.2019 22:49:00 | 1.6492 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 308.3948 | 0 | 0
910066 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169238 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:11:33 | 03.01.2019 22:07:00 | 0.92417 | 0 | 0 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0.92417 | 572.0612
910081 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_1527 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:22:47 | 03.01.2019 21:54:00 | 0.52028 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 44.7441
910082 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_33820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:24:36 | 03.01.2019 22:46:00 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.8401
910085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:27:44 | 03.01.2019 22:58:00 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 153.4529
910091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_180698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:16:59 | 03.01.2019 22:05:00 | 0.80028 | 0 | 0 | 6 | 636 | 0 | 0 | 4.8017 | 508.9781
910093 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580234613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:17:49 | 03.01.2019 22:39:00 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3531
910096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7343 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:30:40 | 03.01.2019 22:44:00 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2222
910098 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_283103 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:29:19 | 03.01.2019 22:28:00 | 0.97806 | 2 | 50 | 33 | 21 | 1.9561 | 48.903 | 32.276 | 20.5393
910103 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580294302 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:41:19 | 03.01.2019 22:45:00 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0614
910109 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_326139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:12:30 | 03.01.2019 22:13:00 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.2499
910110 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:42:28 | 03.01.2019 23:22:00 | 1.6589 | 1 | 955 | 5 | 840 | 1.6589 | 1584.2399 | 8.2944 | 1393.4676
910111 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516205763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:50:57 | 03.01.2019 22:41:00 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0
910116 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:50:08 | 04.01.2019 01:26:00 | 3.5978 | 0 | 0 | 11 | 2376 | 0 | 0 | 39.5756 | 8548.3253
910127 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:56:58 | 03.01.2019 22:49:00 | 0.86722 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.0083
910133 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:58:32 | 03.01.2019 22:33:00 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 49.9763
910134 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:07:07 | 03.01.2019 22:34:00 | 0.44806 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.6758 | 0 | 0
910135 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:57:20 | 03.01.2019 22:15:00 | 0.29444 | 0 | 0 | 51 | 3159 | 0 | 0 | 15.0164 | 930.136
910140 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_11362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:12:12 | 03.01.2019 23:23:22 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69.9805
910145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_14204 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:11:45 | 03.01.2019 22:23:00 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.5625
910148 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_464439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:15:23 | 03.01.2019 23:31:50 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1934
910149 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_364904 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:10:19 | 03.01.2019 23:27:00 | 1.2781 | 0 | 0 | 5 | 427 | 0 | 0 | 6.3903 | 545.7316
910150 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:15:21 | 04.01.2019 00:23:00 | 2.1275 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 844.6175 | 0 | 0
910152 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_40259 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:16:34 | 03.01.2019 22:53:00 | 0.60722 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.93
910155 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58990 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:11:25 | 03.01.2019 23:12:00 | 1.0097 | 0 | 0 | 127 | 2308 | 0 | 0 | 128.2344 | 2330.4338
910163 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185679 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:19:49 | 03.01.2019 23:00:00 | 1.6697 | 0 | 0 | 4 | 420 | 0 | 0 | 6.6789 | 701.2824
910164 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:22:31 | 04.01.2019 00:44:00 | 2.3581 | 0 | 0 | 9 | 687 | 0 | 0 | 21.2225 | 1619.9872
910168 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_12457 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:12:12 | 04.01.2019 03:16:00 | 5.0633 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 15.19 | 521.523
910169 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_78621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:26:11 | 03.01.2019 23:17:32 | 0.85583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85583
910172 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580293690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:31:07 | 03.01.2019 23:20:09 | 0.81722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 0 | 0
910173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:31:53 | 03.01.2019 23:22:22 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 67.3112
910186 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:41:10 | 04.01.2019 00:42:00 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64.4445
910187 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:43:59 | 04.01.2019 00:38:00 | 2.9003 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 585.8566
910188 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_761 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:41:33 | 04.01.2019 04:54:00 | 6.2075 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 235.885 | 0 | 12.415
910189 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_42103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:42:22 | 03.01.2019 23:43:03 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51.5809
910191 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_336313 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:31:24 | 03.01.2019 23:07:00 | 0.59333 | 8 | 1994 | 36 | 987 | 4.7466 | 1183.1 | 21.3599 | 585.6167
910193 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:47:28 | 03.01.2019 23:18:00 | 0.50889 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49.8712
910195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_39768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:49:57 | 03.01.2019 23:23:20 | 0.55639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5639 | 0 | 0
910196 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:32:29 | 04.01.2019 00:34:00 | 2.0253 | 0 | 0 | 5 | 899 | 0 | 0 | 10.1264 | 1820.7267
910200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92057 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:53:59 | 03.01.2019 23:30:28 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.8499
910204 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_166333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:51:55 | 04.01.2019 09:45:00 | 10.8847 | 12 | 86 | 8 | 355 | 130.6166 | 936.0859 | 87.0778 | 3864.0756
910205 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:48:27 | 04.01.2019 00:03:00 | 1.2425 | 2 | 91 | 0 | 8 | 2.485 | 113.0675 | 0 | 9.94
910209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60809 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:43:52 | 04.01.2019 01:30:00 | 2.7689 | 0 | 0 | 2 | 328 | 0 | 0 | 5.5378 | 908.1959
910212 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:58:55 | 04.01.2019 00:10:00 | 1.1847 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 158.7525 | 0 | 0
910214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_29412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 22:59:27 | 03.01.2019 23:17:31 | 0.30111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60222 | 0 | 0
910227 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_14191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 21:58:16 | 03.01.2019 23:16:00 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 81.6203
910235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:11:25 | 04.01.2019 00:51:00 | 1.6597 | 0 | 0 | 5 | 202 | 0 | 0 | 8.2986 | 335.2634
910238 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5621 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:19:58 | 04.01.2019 02:01:00 | 2.6839 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 107.3556 | 0 | 0
910244 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_147599 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:21:02 | 04.01.2019 01:00:00 | 1.6494 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 344.733 | 0 | 0
910246 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516144223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:24:10 | 04.01.2019 00:28:00 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0639
910248 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516105556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:21:13 | 03.01.2019 23:49:47 | 0.47611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.6655 | 0 | 0
910249 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185568 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:24:41 | 04.01.2019 01:09:00 | 1.7386 | 0 | 0 | 5 | 516 | 0 | 0 | 8.693 | 897.1228
910255 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279016 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:31:58 | 04.01.2019 00:26:00 | 0.90056 | 0 | 0 | 5 | 492 | 0 | 0 | 4.5028 | 443.0755
910258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:33:26 | 04.01.2019 00:12:00 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 173.5506
910259 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:12:32 | 04.01.2019 00:08:00 | 0.92444 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 49.9198 | 7.3955 | 647.108
910263 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_136848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:34:57 | 04.01.2019 01:28:00 | 1.8842 | 2 | 0 | 22 | 550 | 3.7683 | 0 | 41.4517 | 1036.2935
910271 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:44:20 | 04.01.2019 01:29:00 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 75.0109
910277 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:47:25 | 04.01.2019 01:42:00 | 1.9097 | 2 | 2372 | 22 | 3146 | 3.8194 | 4529.8558 | 42.0138 | 6007.9791
910278 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_364904 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:40:59 | 04.01.2019 01:27:00 | 1.7669 | 0 | 0 | 5 | 427 | 0 | 0 | 8.8347 | 754.4834
910282 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516423132 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:48:45 | 04.01.2019 06:14:00 | 6.4208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8417
910285 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:50:20 | 04.01.2019 00:10:00 | 0.32778 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 24.2557
910302 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_430403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 00:03:49 | 04.01.2019 00:32:00 | 0.46972 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.9557
910309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38394 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 00:09:33 | 04.01.2019 00:48:00 | 0.64083 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.6616
910320 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 00:13:48 | 04.01.2019 00:31:00 | 0.28667 | 3 | 2314 | 24 | 19 | 0.86001 | 663.3544 | 6.8801 | 5.4467
910335 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516095135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 00:45:24 | 04.01.2019 01:29:00 | 0.72667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72667 | 0 | 0
910347 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_283103 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 23:44:53 | 04.01.2019 02:49:00 | 3.0686 | 2 | 50 | 33 | 21 | 6.1372 | 153.4305 | 101.2641 | 64.4408
910348 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 00:54:47 | 04.01.2019 05:53:00 | 4.9703 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 492.0577
910354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363642 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 00:39:31 | 04.01.2019 01:50:00 | 1.1747 | 2 | 107 | 0 | 0 | 2.3494 | 125.695 | 0 | 0
910355 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_316363 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 00:53:15 | 04.01.2019 03:13:00 | 2.3292 | 0 | 0 | 8 | 984 | 0 | 0 | 18.6334 | 2291.9033
910358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 00:26:30 | 04.01.2019 00:40:00 | 0.225 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 20.925 | 0 | 0
910362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295683 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:00:12 | 04.01.2019 03:17:00 | 2.28 | 0 | 0 | 3 | 147 | 0 | 0 | 6.84 | 335.16
910379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362729 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:06:13 | 04.01.2019 05:14:00 | 4.1297 | 20 | 23442 | 0 | 16 | 82.5944 | 96808.8962 | 0 | 66.0755
910380 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:01:25 | 04.01.2019 01:32:00 | 0.50972 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 27.5249 | 4.0778 | 356.804
910384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:10:52 | 04.01.2019 02:22:00 | 1.1856 | 31 | 23320 | 0 | 1 | 36.7524 | 27647.2592 | 0 | 1.1856
910385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45827 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:14:51 | 04.01.2019 03:06:00 | 1.8525 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9675 | 0 | 0
910395 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516088600 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:16:39 | 04.01.2019 02:21:00 | 1.0725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0
910399 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_32103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:26:51 | 04.01.2019 02:28:00 | 1.0192 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74.3994 | 0 | 0
910403 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:29:39 | 04.01.2019 05:46:00 | 4.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2725 | 0 | 0
910405 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516201531 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:31:45 | 04.01.2019 02:26:00 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90417
910407 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623763 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:32:37 | 04.01.2019 02:12:00 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65639
910415 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:29:42 | 04.01.2019 04:05:00 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.0016
910419 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:38:14 | 04.01.2019 02:33:00 | 0.91278 | 0 | 0 | 8 | 1584 | 0 | 0 | 7.3022 | 1445.8435
910421 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:33:42 | 04.01.2019 03:54:00 | 2.3383 | 2 | 2372 | 22 | 3146 | 4.6767 | 5546.5188 | 51.4433 | 7356.3862
910427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261549 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:51:47 | 04.01.2019 02:33:00 | 0.68694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.4776 | 0 | 0
910429 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395499 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:45:49 | 04.01.2019 02:19:00 | 0.55306 | 8 | 6859 | 2 | 60 | 4.4245 | 3793.4385 | 1.1061 | 33.1836
910442 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580231937 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 02:14:08 | 04.01.2019 03:06:00 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86444
910443 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 02:20:14 | 04.01.2019 03:38:00 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 121.8343
910444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 02:13:15 | 04.01.2019 04:30:00 | 2.2792 | 0 | 0 | 4 | 1247 | 0 | 0 | 9.1167 | 2842.125
910453 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 02:14:26 | 04.01.2019 07:53:00 | 5.6428 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.9989 | 0 | 0
910455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061118 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 02:29:10 | 04.01.2019 03:45:00 | 1.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 0
910459 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 02:35:41 | 04.01.2019 02:43:00 | 0.12194 | 0 | 0 | 127 | 2310 | 0 | 0 | 15.4864 | 281.6814
910466 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1517 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:15:03 | 04.01.2019 05:22:00 | 4.1158 | 0 | 0 | 20 | 1033 | 0 | 0 | 82.3166 | 4251.6524
910478 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 01:28:24 | 04.01.2019 10:41:00 | 9.21 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 0 | 211.83 | 359.19
910491 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 03:14:51 | 04.01.2019 07:08:00 | 3.8858 | 0 | 0 | 6 | 627 | 0 | 0 | 23.315 | 2436.4154
910522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 03:34:38 | 04.01.2019 04:18:00 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72278
910524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_72767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 04:12:01 | 04.01.2019 04:26:00 | 0.23306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23306 | 0 | 0
910530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 02:18:03 | 04.01.2019 05:39:00 | 3.3492 | 1 | 0 | 102 | 476 | 3.3492 | 0 | 341.6153 | 1594.2049
910536 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131502 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 04:28:12 | 04.01.2019 06:34:00 | 2.0967 | 6 | 1219 | 12 | 33 | 12.58 | 2555.8407 | 25.16 | 69.1901
910537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 04:28:54 | 04.01.2019 09:59:00 | 5.5017 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 610.6854
910543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_279328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:36:13 | 04.01.2019 07:17:00 | 1.6797 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 1414.3242 | 0 | 0
910547 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_258954 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 04:37:07 | 04.01.2019 07:36:00 | 2.9814 | 1 | 425 | 9 | 719 | 2.9814 | 1267.0908 | 26.8325 | 2143.6194
910550 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1164 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 04:41:43 | 04.01.2019 05:03:00 | 0.35472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.1925 | 0 | 0
910551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 04:44:14 | 04.01.2019 05:55:00 | 1.1794 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4094 | 0 | 0
910560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_373340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:09:54 | 04.01.2019 09:43:00 | 4.5517 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100.1367
910561 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_84442 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:14:32 | 04.01.2019 05:51:00 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60778
910568 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_361578 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:24:37 | 04.01.2019 10:25:00 | 5.0064 | 0 | 0 | 3 | 295 | 0 | 0 | 15.0192 | 1476.8851
910569 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_121864 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:26:41 | 04.01.2019 05:55:00 | 0.47194 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 71.7349 | 0 | 0
910573 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_315583 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 04:43:37 | 04.01.2019 06:32:00 | 1.8064 | 2 | 2687 | 3 | 55 | 3.6128 | 4853.7699 | 5.4192 | 99.3514
910574 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_22181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:03:34 | 04.01.2019 09:17:00 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 102.2989
910577 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15818 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:36:35 | 04.01.2019 08:54:00 | 3.2903 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 227.0293
910580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_89480 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:40:17 | 04.01.2019 07:48:00 | 2.1286 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 1226.0794 | 0 | 0
910582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_157126 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:46:45 | 04.01.2019 09:36:00 | 3.8208 | 2 | 47 | 0 | 1 | 7.6417 | 179.579 | 0 | 3.8208
910584 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9807 | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:35:54 | 04.01.2019 16:08:00 | 10.535 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 337.12
910587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_239971 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:37:48 | 04.01.2019 12:37:00 | 6.9867 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.92
910591 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340412 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:43:36 | 04.01.2019 06:29:00 | 0.75667 | 0 | 0 | 1 | 1162 | 0 | 0 | 0.75667 | 879.2505
910594 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40264 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:15:21 | 04.01.2019 11:37:00 | 5.3608 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.6908
910598 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_11138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:59:14 | 04.01.2019 07:56:00 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97.3055
910599 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_320492 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:00:23 | 04.01.2019 10:38:00 | 4.6269 | 1 | 2 | 0 | 305 | 4.6269 | 9.2539 | 0 | 1411.2167
910600 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:37:21 | 04.01.2019 12:39:00 | 7.0275 | 0 | 0 | 11 | 1421 | 0 | 0 | 77.3025 | 9986.0775
910612 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1846 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:12:35 | 04.01.2019 07:44:00 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 80.7513
910614 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_82418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:15:40 | 04.01.2019 14:15:00 | 7.9889 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 191.7334
910619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:18:38 | 04.01.2019 10:35:00 | 4.2728 | 6 | 0 | 37 | 1509 | 25.6367 | 0 | 158.0929 | 6447.625
910620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158300 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:19:07 | 04.01.2019 16:43:00 | 10.3981 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1393.34 | 0 | 0
910621 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:17:23 | 04.01.2019 08:01:00 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.0813
910623 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:24:34 | 04.01.2019 08:28:00 | 2.0572 | 0 | 0 | 32 | 489 | 0 | 0 | 65.831 | 1005.9806
910627 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_159013 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:36:24 | 04.01.2019 09:28:00 | 2.86 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0
910628 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_263275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:37:32 | 04.01.2019 08:26:00 | 1.8078 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 968.9701 | 0 | 0
910634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:30:31 | 04.01.2019 09:01:00 | 2.5081 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150.4836
910635 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_319463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:41:37 | 04.01.2019 09:39:00 | 2.9564 | 0 | 0 | 10 | 307 | 0 | 0 | 29.5639 | 907.6117
910638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90540 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:45:41 | 04.01.2019 09:17:00 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110.9654
910640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:52:29 | 04.01.2019 07:41:00 | 0.80861 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.555
910642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_29112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:53:55 | 04.01.2019 09:02:00 | 2.1347 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 136.6221
910644 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:54:25 | 04.01.2019 10:00:34 | 3.1025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7175
910649 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_245129 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:55:41 | 04.01.2019 09:27:09 | 2.5244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5244
910654 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_18722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:05:03 | 04.01.2019 09:18:00 | 2.2158 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.8058 | 0 | 0
910655 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:45:41 | 04.01.2019 08:41:00 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96.097
910656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:05:38 | 04.01.2019 08:49:32 | 1.7317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7317
910659 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_193727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:09:31 | 04.01.2019 09:18:41 | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2222
910660 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27695 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:10:54 | 04.01.2019 12:17:00 | 5.1017 | 0 | 0 | 3 | 477 | 0 | 0 | 15.305 | 2433.4966
910661 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_15346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:08:32 | 04.01.2019 08:49:00 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 207.6306
910663 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_67476 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:08:33 | 04.01.2019 10:24:00 | 3.2575 | 0 | 0 | 4 | 533 | 0 | 0 | 13.03 | 1736.2475
910667 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_187604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:15:36 | 04.01.2019 09:12:00 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87.3
910669 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:16:07 | 04.01.2019 10:19:00 | 3.0481 | 0 | 0 | 1 | 1162 | 0 | 0 | 3.0481 | 3541.8457
910671 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5714 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:20:29 | 04.01.2019 09:04:00 | 1.7253 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 143.1982
910674 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516105556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:22:35 | 04.01.2019 08:58:00 | 1.5903 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.2639 | 0 | 0
910676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:24:26 | 04.01.2019 09:17:00 | 1.8761 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 476.5319 | 0 | 0
910677 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:25:21 | 04.01.2019 07:42:00 | 0.2775 | 0 | 0 | 6 | 298 | 0 | 0 | 1.665 | 82.695
910680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_191032 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:26:41 | 04.01.2019 10:47:00 | 3.3386 | 0 | 0 | 4 | 754 | 0 | 0 | 13.3544 | 2517.3119
910683 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:05:47 | 04.01.2019 12:00:00 | 4.9036 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 505.0718 | 0 | 14.7108
910685 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:26:51 | 04.01.2019 10:41:00 | 3.2358 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 19.415 | 0 | 61.4808
910686 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_74146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:19:19 | 04.01.2019 09:02:42 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8922
910687 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7511 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:19:51 | 04.01.2019 08:46:00 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60.3049
910689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_373340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:31:52 | 04.01.2019 11:03:00 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.4156
910691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_335733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:17:01 | 04.01.2019 10:00:00 | 2.7164 | 2 | 1310 | 24 | 596 | 5.4328 | 3558.4709 | 65.1934 | 1618.9684
910695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11258 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:18:57 | 04.01.2019 11:00:00 | 3.6842 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 799.4649
910696 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:21:07 | 04.01.2019 13:35:00 | 6.2314 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1177.7327
910698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94840 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:34:57 | 04.01.2019 10:14:00 | 2.6508 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 148.4465 | 0 | 0
910701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:36:00 | 04.01.2019 08:30:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 81.9
910703 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_4746 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:38:10 | 04.01.2019 09:32:00 | 1.8972 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.5055 | 0 | 0
910705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:37:01 | 04.01.2019 10:24:00 | 2.7831 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 461.988
910711 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 19:37:52 | 04.01.2019 21:15:00 | 1.6189 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 186.1723 | 0 | 0
910713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7667 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:40:54 | 04.01.2019 08:22:00 | 0.685 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.645 | 0 | 0
910715 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_72353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:41:47 | 04.01.2019 09:36:00 | 1.9036 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.4578
910717 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_82465 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:47:00 | 04.01.2019 09:02:00 | 1.25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
910719 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60439 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:43:19 | 04.01.2019 11:56:00 | 4.2114 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 656.9768
910721 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGPANOBOX_1394 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:40:49 | 04.01.2019 14:07:00 | 6.4364 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 456.9837 | 0 | 0
910725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_329205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:54:38 | 04.01.2019 10:08:00 | 2.2228 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 166.7085
910729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:49:16 | 04.01.2019 08:17:00 | 0.46222 | 12 | 3173 | 107 | 7010 | 5.5466 | 1466.6241 | 49.4575 | 3240.1622
910734 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316363 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:51:57 | 04.01.2019 11:43:00 | 3.8508 | 0 | 0 | 8 | 983 | 0 | 0 | 30.8066 | 3785.3659
910735 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:54:20 | 04.01.2019 10:46:00 | 2.8611 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 194.5555
910736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:58:22 | 04.01.2019 11:50:00 | 3.8606 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 397.6377
910737 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:57:20 | 04.01.2019 15:57:00 | 7.9944 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 335.7665
910741 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_301113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:39:07 | 04.01.2019 09:01:00 | 1.3647 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 312.5209 | 0 | 0
910743 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:01:17 | 04.01.2019 09:35:00 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 203.0522
910750 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 05:53:52 | 04.01.2019 12:55:00 | 7.0189 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 112.3022 | 3004.0849
910751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:04:23 | 04.01.2019 11:28:00 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 390.2652
910760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:05:46 | 04.01.2019 09:03:00 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.17
910761 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156592 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:03:46 | 04.01.2019 10:02:00 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 175.3798
910763 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:09:32 | 04.01.2019 09:50:00 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 122.2341
910767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83720 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:08:46 | 04.01.2019 10:27:38 | 2.3144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5722 | 0 | 0
910770 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_391326 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 06:38:49 | 04.01.2019 10:46:00 | 4.1197 | 1 | 490 | 0 | 2 | 4.1197 | 2018.6628 | 0 | 8.2394
910773 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516245891 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:08:00 | 04.01.2019 10:25:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5667
910775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:10:50 | 04.01.2019 11:09:00 | 2.9694 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 350.3939
910780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:12:16 | 04.01.2019 11:10:00 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 420.6352
910788 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_11814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:18:19 | 04.01.2019 14:04:00 | 5.7614 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 144.0348
910789 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516260717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:16:31 | 04.01.2019 09:42:00 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4247
910791 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16357 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:19:46 | 04.01.2019 11:01:00 | 2.6872 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 77.9294
910802 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:23:42 | 04.01.2019 10:10:00 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 69.0951
910805 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145249 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:23:40 | 04.01.2019 10:13:00 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8222
910806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_15625 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:24:50 | 04.01.2019 09:11:57 | 0.78528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | 0 | 0
910808 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_26051 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:23:02 | 04.01.2019 09:26:44 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.185
910811 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_4739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:26:20 | 04.01.2019 10:34:00 | 2.1278 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 108.5168
910818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:29:13 | 04.01.2019 09:05:00 | 0.59639 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 56.0607
910821 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:30:33 | 04.01.2019 10:45:00 | 2.2408 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 121.0048 | 17.9266 | 1568.581
910823 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3697 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:30:40 | 04.01.2019 13:03:00 | 4.5389 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.7
910832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:32:18 | 04.01.2019 10:31:00 | 1.9783 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 164.2014 | 0 | 5.935
910835 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516244451 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:30:04 | 04.01.2019 12:17:00 | 3.7822 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.1689
910837 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_53136 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:35:53 | 04.01.2019 09:20:00 | 0.73528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73528
910839 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_28477 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:32:48 | 04.01.2019 12:00:00 | 3.4533 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 179.5732
910846 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_80730 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:41:33 | 04.01.2019 09:58:00 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2742
910848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263421 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:41:44 | 04.01.2019 13:05:00 | 4.3878 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 645.0037
910854 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2019 10:00:12 | 08.01.2019 12:50:12 | 2.8333 | 0 | 5 | 11 | 61 | 0 | 14.1667 | 31.1666 | 172.8331
910856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:41:41 | 04.01.2019 13:11:00 | 4.4886 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 71.8178 | 125.6811
910858 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:48:41 | 04.01.2019 09:44:00 | 0.92194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.5169 | 0 | 0
910861 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49096 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:42:49 | 04.01.2019 09:33:00 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.1284
910865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_55280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:49:36 | 04.01.2019 11:50:00 | 3.0067 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.06
910866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:42:16 | 04.01.2019 10:59:00 | 2.2789 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 11.3945 | 0 | 109.3867
910871 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_163122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:48:20 | 04.01.2019 09:45:23 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083
910877 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:51:46 | 04.01.2019 11:54:00 | 3.0372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0372
910879 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516208041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:46:53 | 04.01.2019 10:35:00 | 1.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0
910882 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_108131 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:37:39 | 04.01.2019 10:06:00 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 80.9875
910885 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_54580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:50:20 | 04.01.2019 11:26:00 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5944
910888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81238 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:53:45 | 04.01.2019 11:18:00 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 574.5966
910896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_340200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:58:14 | 04.01.2019 10:42:00 | 1.7294 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 67.4482 | 0 | 0
910902 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:58:52 | 04.01.2019 10:54:00 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.6211
910905 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_TRAFOBINATIP_264660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:59:59 | 04.01.2019 12:06:00 | 3.1003 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 204.6185 | 0 | 0
910909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_62810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:02:06 | 04.01.2019 09:54:00 | 0.865 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 420.39 | 0 | 0
910921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:05:13 | 04.01.2019 10:00:00 | 0.91306 | 1 | 0 | 53 | 69 | 0.91306 | 0 | 48.3922 | 63.0011
910922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_300153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:05:37 | 04.01.2019 14:59:00 | 5.8897 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 153.1327
910924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_28616 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:06:17 | 04.01.2019 13:59:00 | 4.8786 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 175.63
910925 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5655 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:25:57 | 04.01.2019 09:12:00 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 137.865
910928 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_169163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:06:52 | 04.01.2019 10:38:00 | 1.5189 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.34
910932 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:08:47 | 04.01.2019 18:44:00 | 9.5869 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1198.3675
910941 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311555 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:13:11 | 04.01.2019 11:48:00 | 2.5803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5803
910942 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146614 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:13:07 | 04.01.2019 10:21:00 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.6498
910943 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_128575 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:13:54 | 04.01.2019 10:06:00 | 0.86833 | 0 | 0 | 1 | 455 | 0 | 0 | 0.86833 | 395.0901
910948 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_326139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:15:37 | 04.01.2019 10:01:00 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.6917
910955 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_259188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:18:00 | 04.01.2019 11:53:00 | 2.5833 | 0 | 61 | 0 | 30 | 0 | 157.5831 | 0 | 77.4999
910958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_8376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:18:35 | 04.01.2019 17:57:00 | 8.6403 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 336.9709
910960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:19:37 | 04.01.2019 12:41:00 | 3.3564 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 241.6601 | 0 | 0
910964 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_278671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:21:45 | 04.01.2019 10:48:11 | 1.4406 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.8462 | 0 | 0
910968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2392 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:28:46 | 04.01.2019 12:49:00 | 5.3372 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 405.6287
910970 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_212343 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:30:43 | 04.01.2019 10:23:09 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1172
910976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:37:22 | 04.01.2019 15:24:00 | 7.7772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 186.6533
910977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_27428 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:23:30 | 04.01.2019 12:15:00 | 2.8583 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5.7167 | 0 | 20.0083
910980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_194629 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:25:14 | 04.01.2019 09:53:14 | 0.46667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.4001 | 0 | 0
910981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13247 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:24:49 | 04.01.2019 14:00:00 | 4.5864 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 472.3982
910983 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_100926 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:24:46 | 04.01.2019 11:05:00 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.7874
910984 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61252 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:24:56 | 04.01.2019 12:21:00 | 2.9344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9344
910986 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98822 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:25:20 | 04.01.2019 09:59:00 | 0.56111 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 167.2108
910987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_88432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:25:15 | 04.01.2019 12:21:54 | 2.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9442
910991 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516196784 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:27:03 | 04.01.2019 10:06:00 | 0.64917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64917 | 0 | 0
910993 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_58833 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:26:21 | 04.01.2019 17:57:00 | 8.5108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.5325 | 0 | 0
910996 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8234 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:27:53 | 04.01.2019 10:00:00 | 0.53528 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.9465 | 0 | 0
910997 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:28:07 | 04.01.2019 12:49:00 | 3.3481 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.8728 | 0 | 0
911002 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39925 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:31:26 | 04.01.2019 09:55:00 | 0.39278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39278
911003 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:31:56 | 04.01.2019 10:02:00 | 0.50111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50111 | 0 | 0
911005 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:32:52 | 04.01.2019 12:44:00 | 3.1856 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.1957
911007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:28:28 | 04.01.2019 11:24:00 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75.0968
911009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:31:31 | 04.01.2019 16:18:00 | 6.7747 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.0714 | 0 | 0
911010 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_58437 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:33:14 | 04.01.2019 12:02:00 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4794
911013 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:34:24 | 04.01.2019 10:23:04 | 0.81111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
911015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_412996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:34:06 | 04.01.2019 10:51:00 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.3935
911016 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_22114 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:34:30 | 04.01.2019 10:36:00 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
911018 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74776 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:34:45 | 04.01.2019 11:04:00 | 1.4875 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4625 | 0
911019 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580298084 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:34:55 | 04.01.2019 10:09:00 | 0.56806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0
911023 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:37:13 | 04.01.2019 11:07:00 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 68.8339
911026 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_29011 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:37:07 | 04.01.2019 15:24:14 | 5.7853 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1411
911028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:38:19 | 04.01.2019 12:07:00 | 2.4781 | 0 | 66 | 0 | 7 | 0 | 163.552 | 0 | 17.3464
911031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319101 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:41:11 | 04.01.2019 11:35:00 | 1.8969 | 0 | 34 | 0 | 792 | 0 | 64.496 | 0 | 1502.3765
911032 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_36029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:53:42 | 04.01.2019 10:25:00 | 2.5217 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 249.6453
911035 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_206267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 08:58:46 | 04.01.2019 11:05:00 | 2.1039 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3117
911036 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:38:48 | 04.01.2019 11:28:44 | 1.8322 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9933 | 0 | 0
911038 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196155 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:42:18 | 04.01.2019 12:13:00 | 2.5117 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.6984
911045 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_282972 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:45:14 | 04.01.2019 11:37:52 | 1.8772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 0
911046 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_79797 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:46:09 | 04.01.2019 14:35:34 | 4.8236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4708 | 0 | 0
911047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:46:24 | 04.01.2019 10:59:00 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.51
911054 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7073 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:49:28 | 04.01.2019 10:32:00 | 0.70889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5444 | 0 | 0
911056 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5789 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:49:55 | 04.01.2019 10:48:00 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 113.263
911061 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:51:09 | 04.01.2019 11:03:00 | 1.1975 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.925 | 0
911064 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_69396 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:53:41 | 04.01.2019 12:27:00 | 2.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5553 | 0 | 0
911065 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:53:35 | 04.01.2019 11:15:00 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59.7054
911066 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_TRAFOBINATIP_153934 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 07:41:24 | 04.01.2019 09:30:00 | 1.81 | 0 | 896 | 0 | 14 | 0 | 1621.76 | 0 | 25.34
911068 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_85395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:56:09 | 04.01.2019 10:50:00 | 0.8975 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 161.55 | 0 | 0
911069 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_406037 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:56:40 | 04.01.2019 10:45:18 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6211
911070 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:55:25 | 04.01.2019 12:08:00 | 2.2097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2097
911073 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15830 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:56:51 | 04.01.2019 18:32:00 | 8.5858 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 643.9372
911075 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_442832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:58:55 | 04.01.2019 11:07:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61.2749
911076 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516258198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:58:16 | 04.01.2019 12:15:00 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2789
911077 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343352 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:57:28 | 04.01.2019 10:28:00 | 0.50889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50889 | 0 | 0
911078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81195 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:59:15 | 04.01.2019 12:40:00 | 2.6792 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 396.5172 | 0 | 0
911080 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:00:02 | 04.01.2019 11:50:21 | 1.8386 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.6108 | 0 | 0
911086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92089 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:07:22 | 04.01.2019 10:16:00 | 1.1439 | 0 | 153 | 0 | 10 | 0 | 175.0152 | 0 | 11.4389
911099 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_12212 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:07:51 | 04.01.2019 10:33:50 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0628
911100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_441026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:08:19 | 04.01.2019 10:33:43 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84666
911104 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:08:32 | 04.01.2019 14:10:00 | 4.0244 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 189.1487
911119 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_358116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:17:24 | 04.01.2019 11:03:00 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.16
911120 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_301113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:17:22 | 04.01.2019 12:08:00 | 1.8439 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 422.2508 | 0 | 0
911127 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_227441 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:19:23 | 04.01.2019 10:41:00 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.8154
911129 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_345155 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:17:42 | 04.01.2019 14:47:00 | 4.4883 | 1 | 955 | 0 | 0 | 4.4883 | 4286.3552 | 0 | 0
911133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33719 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:21:00 | 04.01.2019 12:52:00 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 216.4336
911141 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_2346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:22:56 | 04.01.2019 14:11:00 | 3.8011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.8233
911144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:23:18 | 04.01.2019 15:27:00 | 5.0617 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 460.612
911146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:24:34 | 04.01.2019 10:42:00 | 0.29056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29056 | 0 | 0
911153 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_10631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:26:27 | 04.01.2019 12:02:00 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.1825
911155 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_79056 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:29:54 | 04.01.2019 11:06:00 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.0334
911156 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_76965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:29:23 | 04.01.2019 15:08:00 | 4.6436 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 236.8241
911165 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_231722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:31:57 | 04.01.2019 11:22:42 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.8416
911169 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_270711 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:33:19 | 04.01.2019 11:17:00 | 0.72806 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 53.1484 | 0 | 0
911176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:35:11 | 04.01.2019 15:23:00 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 211.0654
911177 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_2524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:35:00 | 04.01.2019 13:33:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.7
911179 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_14635 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:35:22 | 04.01.2019 11:09:00 | 0.56056 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.5886
911181 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6590 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:37:32 | 04.01.2019 12:38:51 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1316
911184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 21:07:27 | 04.01.2019 21:17:00 | 0.15917 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 18.7821
911190 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_58852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:41:46 | 04.01.2019 12:38:00 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9372
911191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19957 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:43:33 | 04.01.2019 17:55:41 | 7.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2022 | 0 | 0
911197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:45:37 | 04.01.2019 15:31:00 | 4.7564 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 351.9729
911198 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196406 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:46:06 | 04.01.2019 11:39:00 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 423.2016
911199 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6432 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:44:59 | 04.01.2019 14:35:00 | 3.8336 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 118.8419
911203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:47:13 | 04.01.2019 11:24:00 | 0.61306 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 14.1004 | 0 | 0.61306
911205 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:44:10 | 04.01.2019 15:29:00 | 4.7472 | 0 | 231 | 0 | 23 | 0 | 1096.6078 | 0 | 109.1861
911206 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_2282 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:26:04 | 04.01.2019 11:40:00 | 2.2322 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 113.8432 | 0 | 0
911208 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:50:16 | 04.01.2019 12:46:00 | 1.9289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0 | 0
911209 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_141137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:48:42 | 04.01.2019 13:02:40 | 2.2328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3278 | 0 | 0
911210 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:49:00 | 04.01.2019 13:01:00 | 2.2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0
911217 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_365862 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:52:27 | 04.01.2019 12:26:00 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.8284
911223 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_123606 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 09:30:32 | 07.01.2019 10:07:32 | 0.61667 | 3 | 198 | 0 | 152 | 1.85 | 122.1007 | 0 | 93.7338
911224 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_257348 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2019 10:00:39 | 07.01.2019 14:10:39 | 4.1667 | 0 | 26 | 0 | 146 | 0 | 108.3334 | 0 | 608.3338
911225 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_131569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:57:45 | 04.01.2019 12:45:14 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5397
911227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44147 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:58:27 | 04.01.2019 12:41:00 | 1.7092 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.6376 | 0 | 0
911237 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_72440 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:00:09 | 04.01.2019 14:56:44 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8292
911246 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:36:29 | 04.01.2019 18:25:00 | 7.8086 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 905.7988
911251 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68987 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:00:54 | 04.01.2019 14:33:00 | 3.535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0
911253 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34416 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:02:48 | 04.01.2019 14:36:00 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.7466
911254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_12997 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:02:06 | 04.01.2019 14:45:00 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 118.88
911258 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580298084 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:09:56 | 04.01.2019 12:59:00 | 1.8178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4533 | 0 | 0
911262 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:27:42 | 04.01.2019 15:20:00 | 4.8717 | 0 | 0 | 16 | 6176 | 0 | 0 | 77.9467 | 30087.4339
911264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_38696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:06:59 | 04.01.2019 11:42:47 | 0.59667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5634 | 0 | 0
911267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_14390 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:10:53 | 04.01.2019 14:28:00 | 3.2853 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 216.8285 | 0 | 0
911270 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23948 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:15:23 | 04.01.2019 12:57:00 | 1.6936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.1786 | 0
911277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:16:32 | 04.01.2019 14:21:00 | 3.0744 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 408.9005
911280 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_144854 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 10:13:22 | 04.01.2019 11:34:00 | 1.3439 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 73.9139 | 0 | 6.7195
911284 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260501 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:17:20 | 04.01.2019 12:24:00 | 1.1111 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 78.8888 | 0 | 0
911290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:21:51 | 04.01.2019 15:31:00 | 4.1525 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.135
911301 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:30:47 | 04.01.2019 11:50:00 | 0.32028 | 0 | 0 | 152 | 182 | 0 | 0 | 48.6826 | 58.291
911302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29784 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:31:27 | 04.01.2019 12:28:00 | 0.9425 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 70.6875 | 0 | 0
911303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95240 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:31:25 | 04.01.2019 13:47:00 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.3375
911304 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139236 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:29:40 | 04.01.2019 12:11:00 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.5556
911306 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_7203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:32:32 | 04.01.2019 14:17:08 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7166
911309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516054374 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:32:47 | 04.01.2019 17:38:00 | 6.0869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3478 | 0 | 0
911310 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516276172 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:33:22 | 04.01.2019 13:07:00 | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5606
911324 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:47:38 | 04.01.2019 13:59:00 | 2.1894 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 142.3136
911325 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_217867 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:48:53 | 04.01.2019 13:17:58 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4847
911328 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_157614 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:50:11 | 04.01.2019 12:27:55 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5156
911336 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:55:01 | 04.01.2019 12:32:00 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 120.8124
911341 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_31126 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:59:22 | 04.01.2019 12:46:00 | 0.77722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77722 | 0 | 0
911342 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_279523 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 11:58:18 | 04.01.2019 12:17:00 | 0.31167 | 0 | 0 | 61 | 1705 | 0 | 0 | 19.0119 | 531.3973
911347 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_115866 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:00:31 | 04.01.2019 12:36:46 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.2709
911357 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60439 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:02:52 | 04.01.2019 14:35:00 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 395.5474
911362 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14583 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:01:46 | 04.01.2019 12:42:28 | 0.67833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67833
911373 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_447475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:11:26 | 04.01.2019 14:23:30 | 2.2011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4022
911380 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338343 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:14:48 | 04.01.2019 18:27:00 | 6.2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2033
911384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_156531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:11:16 | 04.01.2019 15:30:00 | 3.3122 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 682.3173 | 0 | 0
911396 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:22:47 | 04.01.2019 13:21:00 | 0.97028 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 89.2658 | 0 | 0
911397 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_55354 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:24:28 | 04.01.2019 14:19:00 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9089
911400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90524 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:25:18 | 04.01.2019 13:13:00 | 0.795 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 22.26 | 0 | 0.795
911402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32904 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:25:05 | 04.01.2019 14:20:16 | 1.9197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6789
911407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56311 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:28:17 | 04.01.2019 16:03:00 | 3.5786 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 461.6407 | 0 | 0
911414 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 03:31:22 | 04.01.2019 10:25:00 | 6.8939 | 0 | 0 | 5 | 899 | 0 | 0 | 34.4695 | 6197.6071
911415 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:29:10 | 04.01.2019 13:37:00 | 1.1306 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 1079.6848 | 0 | 0
911418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80680 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 09:30:42 | 04.01.2019 12:51:00 | 3.3383 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 123.5182
911431 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_79193 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:42:16 | 04.01.2019 19:10:53 | 6.4769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4769
911435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_290065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:46:30 | 04.01.2019 13:32:43 | 0.77028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8514 | 0 | 0
911439 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194839 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:47:15 | 04.01.2019 13:28:00 | 0.67917 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 377.6185 | 0 | 0
911441 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:47:36 | 04.01.2019 15:32:00 | 2.74 | 0 | 0 | 25 | 293 | 0 | 0 | 68.5 | 802.82
911443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:49:39 | 04.01.2019 16:58:00 | 4.1392 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 658.128
911448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346346 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:51:34 | 04.01.2019 15:06:00 | 2.2406 | 36 | 1951 | 32 | 313 | 80.6602 | 4371.3326 | 71.6979 | 701.2953
911456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:57:23 | 04.01.2019 13:53:00 | 0.92694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.0502 | 0 | 0
911457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88631298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:58:15 | 04.01.2019 13:28:00 | 0.49583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49583 | 0 | 0
911460 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:59:46 | 04.01.2019 13:17:00 | 0.28722 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 74.39
911465 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_192893 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:54:33 | 04.01.2019 14:22:00 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.7575
911474 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5655 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:09:42 | 04.01.2019 13:27:00 | 0.28833 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 22.4897
911475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90683 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:10:09 | 04.01.2019 13:32:00 | 0.36417 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 19.301 | 0 | 3.2775
911484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_381956 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:21:21 | 04.01.2019 14:48:00 | 1.4442 | 0 | 0 | 6 | 442 | 0 | 0 | 8.665 | 638.3231
911485 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516248301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:24:57 | 04.01.2019 14:32:00 | 1.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 0 | 0
911491 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_301430 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:29:55 | 04.01.2019 14:08:00 | 0.63472 | 0 | 0 | 25 | 252 | 0 | 0 | 15.868 | 159.9494
911496 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:37:17 | 04.01.2019 14:35:00 | 0.96194 | 1 | 820 | 0 | 0 | 0.96194 | 788.7908 | 0 | 0
911499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:34:29 | 04.01.2019 18:00:00 | 4.4253 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 601.8381
911502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4743 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:39:57 | 04.01.2019 20:43:36 | 7.0608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0608
911506 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_437812 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2019 11:00:37 | 10.01.2019 18:53:37 | 7.8833 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 7.8833 | 2798.5822
911509 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_138256 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:42:24 | 04.01.2019 14:25:37 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72028
911511 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_437812 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 11:00:54 | 12.01.2019 18:54:54 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 7.9 | 2804.5
911512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:43:30 | 04.01.2019 14:16:00 | 0.54167 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 108.334 | 0 | 0
911523 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_72642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:30:48 | 04.01.2019 13:54:36 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39667
911524 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_53085 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:48:05 | 04.01.2019 14:13:00 | 0.41528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41528
911534 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:55:35 | 04.01.2019 15:01:00 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 171.174
911543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_412996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:57:26 | 04.01.2019 17:51:00 | 3.8928 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 171.2823
911546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_303947 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:02:32 | 04.01.2019 18:13:00 | 4.1744 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 200.3731
911557 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:05:43 | 04.01.2019 15:16:00 | 1.1714 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.5412 | 0
911560 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_229258 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:07:45 | 04.01.2019 15:34:00 | 1.4375 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.6875 | 0 | 0
911562 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_54567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:09:31 | 04.01.2019 16:23:00 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2247
911579 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_18887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:16:25 | 04.01.2019 17:19:04 | 3.0442 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1767
911582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81203 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:19:16 | 04.01.2019 15:29:00 | 1.1622 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 69.7332 | 0 | 11.6222
911584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59125 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 12:36:53 | 04.01.2019 14:30:00 | 1.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | 0
911589 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_27586 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:14:00 | 04.01.2019 15:00:36 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.8734
911590 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:17:37 | 04.01.2019 15:18:00 | 1.0064 | 0 | 0 | 16 | 1416 | 0 | 0 | 16.1022 | 1425.0482
911595 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_5241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:23:00 | 04.01.2019 15:28:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
911600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:26:31 | 04.01.2019 17:12:00 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7581
911601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_72915 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:27:52 | 04.01.2019 17:49:49 | 3.3658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3658
911605 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_189508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:28:31 | 04.01.2019 15:25:00 | 0.94139 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 166.626 | 0 | 0
911611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_259735 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:31:48 | 04.01.2019 15:21:44 | 0.83222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0
911616 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_117096 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:33:40 | 04.01.2019 16:12:07 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.7675
911626 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_11003 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:35:21 | 04.01.2019 16:33:00 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 76.4724
911629 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279947 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:37:13 | 04.01.2019 15:48:45 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1922
911633 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:34:25 | 04.01.2019 15:12:00 | 0.62639 | 0 | 0 | 62 | 2007 | 0 | 0 | 38.8362 | 1257.1647
911644 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGPANOBOX_5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:41:47 | 04.01.2019 16:16:32 | 1.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 0 | 0
911646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8093 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:37:43 | 04.01.2019 17:23:00 | 2.7547 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.3397 | 0 | 0
911649 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151445 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:48:14 | 04.01.2019 17:22:00 | 2.5628 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 322.9103 | 0 | 0
911660 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_59719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:53:56 | 04.01.2019 17:19:00 | 2.4178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8356 | 0 | 0
911663 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:59:55 | 04.01.2019 15:59:00 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 85.6706
911665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_88432 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 14:53:35 | 04.01.2019 16:18:55 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4222
911676 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_379817 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:00:29 | 04.01.2019 15:59:37 | 0.98556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9567 | 0 | 0
911685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391773 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:11:59 | 04.01.2019 15:47:00 | 0.58361 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 255.6212
911692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_38575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:16:34 | 04.01.2019 16:00:05 | 0.72528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72528 | 0 | 0
911693 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:16:30 | 04.01.2019 17:26:00 | 2.1583 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.5333
911704 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_23324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:23:24 | 04.01.2019 19:01:22 | 3.6328 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1639
911705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_221528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:39:10 | 04.01.2019 17:38:00 | 0.98056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98056
911723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:26:58 | 04.01.2019 16:26:00 | 0.98389 | 1 | 3220 | 0 | 0 | 0.98389 | 3168.1258 | 0 | 0
911726 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347526 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:27:21 | 04.01.2019 16:31:00 | 1.0608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1825 | 0 | 0
911733 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1846 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:34:18 | 04.01.2019 17:25:00 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 97.785
911746 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_5522 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:41:49 | 04.01.2019 16:36:05 | 0.90444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5666
911751 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:45:48 | 04.01.2019 16:48:00 | 1.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0
911752 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_397798 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:45:25 | 04.01.2019 16:58:52 | 1.2242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4483 | 0 | 0
911756 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_445776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:48:17 | 04.01.2019 16:10:25 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.32
911765 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:53:53 | 04.01.2019 21:28:00 | 5.5686 | 0 | 231 | 0 | 23 | 0 | 1286.3489 | 0 | 128.078
911768 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33119 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:55:50 | 04.01.2019 19:34:00 | 3.6361 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.9972
911769 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122901 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:57:20 | 04.01.2019 17:13:00 | 1.2611 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.2611 | 25.2222
911770 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_100916 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:57:59 | 04.01.2019 19:10:43 | 3.2122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8489
911782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_297112 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:05:45 | 04.01.2019 17:05:04 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9658
911784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:06:04 | 04.01.2019 17:10:12 | 1.0689 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 11.7578 | 0 | 6.4133
911791 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3697 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:08:45 | 04.01.2019 18:22:00 | 2.2208 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.9749
911798 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_971 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:13:01 | 04.01.2019 16:53:37 | 0.67667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
911822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90349 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:20:39 | 04.01.2019 16:53:00 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.4793
911829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_5184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:27:06 | 04.01.2019 17:45:36 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2333
911830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516102351 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:26:15 | 04.01.2019 17:42:00 | 1.2625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7875 | 0 | 0
911835 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_87945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2019 11:40:00 | 03.01.2019 13:42:00 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
911836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21735 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:29:32 | 04.01.2019 17:29:30 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9983
911840 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1333 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:31:57 | 04.01.2019 17:08:00 | 0.60083 | 0 | 158 | 0 | 95 | 0 | 94.9311 | 0 | 57.0789
911841 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516380279 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:32:53 | 04.01.2019 17:37:00 | 1.0686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1372 | 0 | 0
911847 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:31:50 | 04.01.2019 16:50:00 | 0.30278 | 1 | 0 | 54 | 3248 | 0.30278 | 0 | 16.3501 | 983.4294
911853 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23802 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:37:25 | 04.01.2019 17:18:10 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8292
911854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516095137 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:37:13 | 04.01.2019 18:18:00 | 1.6797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6797 | 0 | 0
911856 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_58236 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:47:48 | 04.01.2019 18:07:43 | 1.3319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9958 | 0 | 0
911859 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:39:58 | 04.01.2019 18:53:00 | 2.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 0 | 0
911860 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:40:57 | 04.01.2019 17:50:00 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 156.5129
911861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83369 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:40:31 | 04.01.2019 17:11:00 | 0.50806 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.2579 | 0 | 0
911863 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_3932 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:42:06 | 04.01.2019 17:40:00 | 0.965 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 132.205 | 0 | 0
911867 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_230693 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:45:46 | 04.01.2019 18:44:02 | 1.9711 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8267 | 0 | 0
911868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:46:16 | 04.01.2019 20:22:00 | 3.5956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5956 | 0 | 0
911875 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:51:04 | 04.01.2019 18:03:00 | 1.1989 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 19.1822 | 513.1249
911878 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_20578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 15:21:54 | 04.01.2019 18:17:20 | 2.9239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8478
911881 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366029 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:47:36 | 04.01.2019 17:55:00 | 1.1233 | 1 | 390 | 0 | 1 | 1.1233 | 438.0987 | 0 | 1.1233
911886 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_138256 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:56:40 | 04.01.2019 17:32:34 | 0.59833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59833
911889 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_158666 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2019 10:00:33 | 10.01.2019 12:29:33 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.4999
911893 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_1810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:59:04 | 04.01.2019 17:23:00 | 0.39889 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 80.9747
911896 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140370 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:48:53 | 04.01.2019 17:57:00 | 1.1353 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 1276.0547 | 0 | 0
911906 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352654 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:02:05 | 04.01.2019 21:34:00 | 4.5319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1278 | 0 | 0
911913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_13257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:06:14 | 04.01.2019 18:01:13 | 0.91639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4147 | 0 | 0
911920 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_82618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:08:26 | 04.01.2019 19:53:21 | 2.7486 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.9889 | 0 | 0
911922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_37534 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:09:29 | 04.01.2019 18:32:00 | 1.3753 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.1281 | 0 | 0
911928 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_2650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:12:57 | 04.01.2019 17:36:10 | 0.38694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0955 | 0 | 0
911929 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_107704 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:11:16 | 04.01.2019 18:11:56 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0111
911933 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_56172 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:07:41 | 04.01.2019 17:55:00 | 0.78861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78861
911935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_106836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:13:43 | 04.01.2019 19:17:00 | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.6566
911940 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:16:39 | 04.01.2019 17:52:00 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 43.5986
911943 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_580241801 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:17:13 | 05.01.2019 00:21:00 | 7.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0631 | 0 | 0
911945 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_259650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 15:04:08 | 02.01.2019 17:00:00 | 1.9311 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1104.5949 | 0 | 0
911946 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_31763 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:18:15 | 04.01.2019 18:04:00 | 0.7625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 0
911950 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11298 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:15:44 | 04.01.2019 20:10:00 | 2.9044 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 281.7307
911951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12788 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:18:47 | 04.01.2019 18:19:00 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0217
911956 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_327445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:21:13 | 04.01.2019 17:36:00 | 0.24639 | 1 | 1031 | 0 | 3 | 0.24639 | 254.0281 | 0 | 0.73917
911957 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_35786 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:20:21 | 04.01.2019 18:25:00 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.705
911967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_39488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:29:17 | 04.01.2019 18:54:00 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.7075
911971 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_130809 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 10:00:19 | 11.01.2019 12:57:19 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 174.05
911972 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 10:00:59 | 12.01.2019 12:41:59 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 233.4497
911973 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_132846 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 12:00:17 | 12.01.2019 13:43:17 | 1.7167 | 0 | 1 | 1 | 164 | 0 | 1.7167 | 1.7167 | 281.5339
911976 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_68928 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:26:51 | 04.01.2019 17:52:45 | 0.43167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86334 | 0 | 0
911984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:37:53 | 04.01.2019 18:52:00 | 1.2353 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.7054 | 0 | 0
911985 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_33777 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:39:10 | 04.01.2019 18:17:58 | 0.64667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
911989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:42:39 | 04.01.2019 18:51:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 91.1336
911993 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_1513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:43:37 | 04.01.2019 17:59:00 | 0.25639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25639 | 0 | 0
911997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197475 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:49:41 | 04.01.2019 19:20:53 | 1.52 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.96 | 0 | 0
912006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6512 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:54:22 | 04.01.2019 18:59:08 | 1.0794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3972 | 0 | 0
912015 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_155247 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 17:59:22 | 04.01.2019 19:20:46 | 1.3567 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 0
912018 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_375273 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:40:34 | 04.01.2019 18:04:17 | 1.3953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7906 | 0 | 0
912022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_143534 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 16:07:34 | 04.01.2019 18:34:00 | 2.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4406 | 0 | 0
912023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516224081 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:04:54 | 04.01.2019 19:04:00 | 0.985 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.565 | 0 | 0
912032 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:09:40 | 04.01.2019 20:09:00 | 1.9889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9
912033 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580312857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:10:48 | 04.01.2019 19:29:39 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3142
912035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_20146 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:08:09 | 04.01.2019 20:00:57 | 1.88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0
912037 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:13:04 | 04.01.2019 19:10:00 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 168.9024
912045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:16:43 | 04.01.2019 19:03:00 | 0.77139 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 436.6067 | 0 | 0
912048 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516203901 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:17:28 | 05.01.2019 03:12:00 | 8.9089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9089
912082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_68962 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:35:39 | 04.01.2019 19:46:00 | 1.1725 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5525 | 0 | 0
912085 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:41:30 | 04.01.2019 21:52:20 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1806
912087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56111 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:41:07 | 04.01.2019 19:29:00 | 0.79806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3845 | 0 | 0
912088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4061 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:45:02 | 04.01.2019 19:05:00 | 0.33278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | 0
912110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_353274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.01.2019 19:16:14 | 04.01.2019 19:49:00 | 0.54611 | 0 | 0 | 14 | 558 | 0 | 0 | 7.6455 | 304.7294
912112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_88131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 19:20:59 | 04.01.2019 20:02:00 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0
912114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 19:17:49 | 04.01.2019 20:43:00 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 183.1439
912125 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262740 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 19:29:48 | 04.01.2019 20:56:00 | 1.4367 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100.5669 | 0 | 0
912128 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 19:43:18 | 04.01.2019 21:29:46 | 1.7744 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.8422 | 0 | 0
912137 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 19:52:15 | 04.01.2019 20:55:00 | 1.0458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0917 | 0 | 0
912140 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_46970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 19:54:47 | 04.01.2019 21:16:05 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.55
912146 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9384 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 19:59:12 | 04.01.2019 20:14:00 | 0.24667 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 49.8273
912147 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 20:04:53 | 04.01.2019 20:41:00 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 72.8347
912149 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25002 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 20:07:17 | 04.01.2019 22:56:00 | 2.8119 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 244.6388
912158 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 20:21:50 | 04.01.2019 21:16:00 | 0.90278 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.7223 | 0 | 0
912161 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_507112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 20:35:24 | 04.01.2019 21:00:00 | 0.41 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0
912177 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580294332 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 21:07:18 | 04.01.2019 22:29:00 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617
912182 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516341069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 21:25:36 | 04.01.2019 22:22:00 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
912184 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37064 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 21:33:21 | 04.01.2019 22:48:00 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 309.7983
912191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_97576 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 22:08:28 | 04.01.2019 22:29:00 | 0.34222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.7644 | 0 | 0
912205 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_94341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2019 22:51:21 | 05.01.2019 01:22:00 | 2.5108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5108
912217 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.01.2019 18:34:02 | 04.01.2019 20:05:00 | 1.5161 | 0 | 0 | 5 | 899 | 0 | 0 | 7.5805 | 1362.9829
912226 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516241900 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 00:29:36 | 05.01.2019 02:20:00 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84
912230 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 00:58:52 | 05.01.2019 11:36:00 | 10.6189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6189
912243 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_263228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 02:23:42 | 05.01.2019 03:19:00 | 0.92167 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 737.336 | 0 | 0
912246 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_179896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 02:53:14 | 05.01.2019 03:48:00 | 0.91278 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 165.2132 | 0 | 0
912254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83369 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 05:53:01 | 05.01.2019 06:51:00 | 0.96639 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.9245 | 0 | 0
912257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 06:07:54 | 05.01.2019 06:55:00 | 0.785 | 11 | 7910 | 0 | 9 | 8.635 | 6209.35 | 0 | 7.065
912259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 06:10:05 | 05.01.2019 09:45:00 | 3.5819 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1568.8897
912261 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_222488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 06:50:11 | 05.01.2019 07:30:00 | 0.66361 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.2997
912264 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 07:22:01 | 05.01.2019 12:05:00 | 4.7164 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 5046.5373 | 0 | 0
912266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136916 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 07:40:41 | 05.01.2019 08:57:00 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2719
912267 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGPANOBOX_696 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 07:39:11 | 05.01.2019 09:39:00 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.9663
912269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104412 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 07:45:44 | 05.01.2019 09:26:00 | 1.6711 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 6.6844 | 71.8577
912271 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 07:51:07 | 05.01.2019 08:28:00 | 0.61472 | 1 | 0 | 54 | 3248 | 0.61472 | 0 | 33.1949 | 1996.6106
912287 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 07:59:17 | 05.01.2019 08:44:00 | 0.74528 | 1 | 1759 | 0 | 0 | 0.74528 | 1310.9475 | 0 | 0
912288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122696 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 07:50:19 | 05.01.2019 09:24:00 | 1.5614 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6139 | 0 | 0
912294 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 08:29:14 | 05.01.2019 08:53:00 | 0.39611 | 5 | 14195 | 0 | 0 | 1.9806 | 5622.7815 | 0 | 0
912302 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180571 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2019 13:45:15 | 05.01.2019 00:11:00 | 10.4292 | 0 | 0 | 9 | 1197 | 0 | 0 | 93.8625 | 12483.7165
912309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516123688 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 08:55:33 | 05.01.2019 09:25:00 | 0.49083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0
912316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_142111 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 09:07:55 | 05.01.2019 09:40:00 | 0.53472 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 14.4374 | 7.4861
912324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5929 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 09:13:28 | 05.01.2019 10:16:00 | 1.0422 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 198.0218 | 0 | 0
912329 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_13125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 09:20:55 | 05.01.2019 10:08:00 | 0.78472 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 186.7634 | 0 | 0
912352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 09:30:52 | 05.01.2019 12:11:00 | 2.6689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6689 | 0 | 0
912353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141006 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 09:29:56 | 05.01.2019 10:59:00 | 1.4844 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3911 | 0 | 0
912354 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124494 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2019 09:00:04 | 09.01.2019 11:29:04 | 2.4833 | 0 | 44 | 0 | 15 | 0 | 109.2665 | 0 | 37.2499
912358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21134 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 09:42:34 | 05.01.2019 10:54:00 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.0035
912377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27218 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2019 11:30:59 | 09.01.2019 12:15:59 | 0.75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
912380 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_341389 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:00:51 | 05.01.2019 10:20:00 | 0.31917 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4.4684 | 2.2342
912387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:08:28 | 05.01.2019 11:32:00 | 1.3922 | 0 | 0 | 2 | 328 | 0 | 0 | 2.7844 | 456.6482
912391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_51040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:12:56 | 05.01.2019 10:57:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.5643
912395 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:16:59 | 05.01.2019 11:19:00 | 1.0336 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.1427 | 0 | 0
912415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122745 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:20:19 | 05.01.2019 11:05:00 | 0.74472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | 0 | 0
912421 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516105021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:34:32 | 05.01.2019 11:24:00 | 0.82444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444
912427 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_150907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2019 13:00:09 | 10.01.2019 15:49:09 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 118.3001
912428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_411461 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2019 09:00:27 | 10.01.2019 10:56:27 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 73.4665
912429 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_333329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:42:38 | 05.01.2019 11:50:00 | 1.1228 | 0 | 0 | 8 | 689 | 0 | 0 | 8.9822 | 773.5954
912430 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_131180 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2019 15:00:28 | 10.01.2019 16:35:28 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19
912431 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_19048 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2019 12:00:34 | 10.01.2019 14:47:34 | 2.7833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 189.2664 | 0 | 0
912432 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_469736 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2019 10:00:58 | 10.01.2019 11:46:58 | 1.7667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 107.7669 | 0 | 0
912433 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_147658 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2019 14:30:54 | 09.01.2019 16:07:54 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.5667
912436 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:48:12 | 05.01.2019 12:09:00 | 1.3467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 0
912437 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:48:42 | 05.01.2019 11:32:00 | 0.72167 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 217.9443
912438 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2019 09:17:06 | 08.01.2019 11:55:06 | 2.6333 | 0 | 0 | 1 | 478 | 0 | 0 | 2.6333 | 1258.7317
912441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_44158 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 09:00:28 | 11.01.2019 10:50:28 | 1.8333 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 100.8332 | 0 | 1.8333
912443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_145002 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 09:00:10 | 11.01.2019 09:52:10 | 0.86667 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 374.4014 | 0 | 0
912447 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_95952 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:52:30 | 05.01.2019 11:19:00 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 99.3757
912451 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_34374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:59:07 | 05.01.2019 13:37:00 | 2.6314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6314
912462 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 10:44:36 | 05.01.2019 12:17:00 | 1.54 | 1 | 2868 | 0 | 0 | 1.54 | 4416.72 | 0 | 0
912463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8140 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:04:08 | 05.01.2019 11:23:00 | 0.31444 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 23.8974
912464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_353768 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:03:39 | 05.01.2019 11:28:00 | 0.40583 | 6 | 12119 | 0 | 290 | 2.435 | 4918.2538 | 0 | 117.6907
912475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_12997 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:12:07 | 05.01.2019 11:58:00 | 0.76472 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.471
912481 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580190730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:19:07 | 05.01.2019 12:03:00 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139
912482 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_49147 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:19:43 | 05.01.2019 12:48:00 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8856
912490 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1846 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:30:55 | 05.01.2019 11:56:00 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 22.1572
912501 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_327578 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:28:50 | 05.01.2019 12:27:00 | 0.96944 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 935.5096 | 0 | 0
912502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_390200 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2019 09:15:31 | 08.01.2019 09:50:31 | 0.58333 | 2 | 814 | 0 | 0 | 1.1667 | 474.8306 | 0 | 0
912509 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:37:12 | 05.01.2019 13:15:00 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26
912513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516115782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:45:34 | 05.01.2019 12:24:00 | 0.64056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.5301 | 0 | 0
912516 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516164658 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:40:51 | 05.01.2019 13:27:00 | 1.7692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3075 | 0 | 0
912526 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_792 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:49:03 | 05.01.2019 13:58:00 | 2.1492 | 0 | 75 | 0 | 9 | 0 | 161.1877 | 0 | 19.3425
912540 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:55:54 | 05.01.2019 12:49:00 | 0.885 | 0 | 232 | 0 | 2 | 0 | 205.32 | 0 | 1.77
912553 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580184159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:03:17 | 05.01.2019 13:03:00 | 0.99528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99528
912565 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:12:32 | 05.01.2019 13:13:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 39 | 111 | 0 | 0 | 39.3034 | 111.8636
912566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285339 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:14:02 | 05.01.2019 14:32:00 | 2.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2994 | 0 | 0
912574 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516354965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:15:52 | 05.01.2019 15:24:00 | 3.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1356 | 0 | 0
912575 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516419616 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:16:34 | 05.01.2019 15:12:00 | 2.9239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9239 | 0 | 0
912581 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 11:00:39 | 05.01.2019 13:03:00 | 2.0392 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1001.2325 | 0 | 0
912592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34046 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 11:30:12 | 11.01.2019 11:59:12 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167
912593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403576 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:31:08 | 05.01.2019 13:04:00 | 0.54778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54778
912594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_397716 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 14:30:53 | 11.01.2019 15:44:53 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.3666
912596 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_152021 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 14:30:09 | 11.01.2019 15:43:09 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
912597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37994 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 11:30:33 | 11.01.2019 13:01:33 | 1.5167 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 442.8676 | 0 | 0
912598 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516163134 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:29:27 | 05.01.2019 14:00:00 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5092
912601 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:34:09 | 05.01.2019 12:52:00 | 0.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2975 | 0 | 0
912605 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:27:52 | 05.01.2019 17:11:00 | 4.7189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4378 | 0 | 0
912607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516280683 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:31:12 | 05.01.2019 13:04:00 | 0.54667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0
912623 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:50:52 | 05.01.2019 15:26:00 | 2.5856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5856
912645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235724 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 13:09:16 | 05.01.2019 14:08:00 | 0.97889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97889 | 0 | 0
912650 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 13:13:40 | 05.01.2019 14:44:00 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 255.9452
912652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 13:15:43 | 05.01.2019 17:03:00 | 3.7881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7881 | 0 | 0
912657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516207278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 13:18:26 | 05.01.2019 14:07:00 | 0.80944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6189
912665 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_186265 , KONYA_ENHDIREK_186266 , KONYA_ENHDIREK_2213268 , KONYA_ENHDIREK_36543 , KONYA_ENHDIREK_45279 , KONYA_ENHDIREK_45281 , KONYA_OGHAT_716357 , KONYA_OGMUSDIREK_75430 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 09:00:24 | 13.01.2019 17:00:24 | 8 | 29 | 5324 | 140 | 1766 | 232 | 42592 | 1120 | 14128
912670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_178218 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 10:01:29 | 13.01.2019 12:05:29 | 2.0667 | 1 | 3966 | 0 | 1 | 2.0667 | 8196.4132 | 0 | 2.0667
912679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_395959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 10:00:26 | 13.01.2019 15:38:26 | 5.6333 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1549.1657 | 0 | 0
912686 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4902 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 13:38:07 | 05.01.2019 14:34:00 | 0.93139 | 0 | 127 | 0 | 14 | 0 | 118.2865 | 0 | 13.0395
912688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_45724 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 13:40:18 | 05.01.2019 15:15:00 | 1.5783 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 1.5783 | 127.8447
912699 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 13:42:12 | 05.01.2019 15:29:00 | 1.78 | 0 | 0 | 45 | 969 | 0 | 0 | 80.1 | 1724.82
912702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141006 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 13:50:06 | 05.01.2019 14:46:00 | 0.93167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5217 | 0 | 0
912708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_27664 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 13:58:42 | 05.01.2019 15:24:00 | 1.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0
912710 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 13:59:01 | 05.01.2019 14:11:00 | 0.19972 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.7961
912711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 14:00:19 | 05.01.2019 14:31:00 | 0.51139 | 0 | 0 | 24 | 470 | 0 | 0 | 12.2734 | 240.3533
912716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_237144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 14:05:40 | 05.01.2019 15:13:00 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4889
912717 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 14:06:10 | 05.01.2019 18:11:48 | 4.0939 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 438.0462
912719 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_12418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 09:57:39 | 05.01.2019 15:38:00 | 5.6725 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 675.0275
912732 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516293341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 14:18:15 | 05.01.2019 16:06:00 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7958
912733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516097206 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 14:19:17 | 05.01.2019 14:45:00 | 0.42861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85722 | 0 | 0
912745 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 14:31:41 | 05.01.2019 14:49:00 | 0.28861 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 60.0309
912752 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4838 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 14:37:01 | 05.01.2019 15:23:00 | 0.76639 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 71.2743
912754 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_12173 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 14:40:50 | 05.01.2019 16:39:00 | 1.9694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9083 | 0 | 0
912768 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8632834 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:00:05 | 05.01.2019 15:17:00 | 0.28194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56388 | 0 | 0
912773 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:04:40 | 05.01.2019 17:34:00 | 2.4889 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 79.6445 | 0 | 0
912776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580304726 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:06:27 | 05.01.2019 16:31:00 | 1.4092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4092 | 0 | 0
912778 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_72493 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:07:37 | 05.01.2019 17:02:00 | 1.9064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9064 | 0 | 0
912779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:07:03 | 05.01.2019 16:03:00 | 0.9325 | 0 | 196 | 0 | 3 | 0 | 182.77 | 0 | 2.7975
912783 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:05:47 | 05.01.2019 17:00:00 | 1.9036 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 118.0238
912789 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_149386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:15:24 | 05.01.2019 16:16:00 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.07
912802 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516281348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:28:22 | 05.01.2019 16:37:00 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1439
912815 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516103132 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:47:56 | 05.01.2019 16:46:00 | 0.96778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96778 | 0 | 0
912819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516186914 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:53:52 | 05.01.2019 16:57:00 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0522
912824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_351163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:56:50 | 05.01.2019 17:15:00 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.3584
912826 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311308 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:58:03 | 05.01.2019 16:52:00 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7983
912829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_333449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:53:51 | 05.01.2019 16:23:00 | 0.48583 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 13.1174 | 6.8016
912834 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_3775 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 15:09:27 | 05.01.2019 16:17:00 | 1.1258 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 128.3446 | 0 | 0
912840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119824 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 16:05:25 | 05.01.2019 17:23:00 | 1.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 0 | 0
912853 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_70384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 16:29:03 | 05.01.2019 17:15:00 | 0.76583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76583 | 0 | 0
912854 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 16:30:20 | 05.01.2019 17:22:00 | 0.86111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0
912863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122696 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 16:36:19 | 05.01.2019 18:09:00 | 1.5447 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4472 | 0 | 0
912878 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70194 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 16:52:02 | 05.01.2019 18:09:00 | 1.2828 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8483 | 0
912879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516182251 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 16:53:16 | 05.01.2019 17:52:00 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9578
912884 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 16:59:17 | 05.01.2019 17:19:00 | 0.32861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.8158 | 0 | 0
912896 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:07:28 | 05.01.2019 18:03:00 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92556
912902 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_44409 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:15:59 | 05.01.2019 18:13:00 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.0056
912909 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516182383 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:21:42 | 05.01.2019 18:07:00 | 0.755 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0
912919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:34:11 | 05.01.2019 17:52:00 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29694
912920 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147997 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:30:38 | 05.01.2019 18:58:00 | 1.4561 | 0 | 0 | 200 | 2885 | 0 | 0 | 291.222 | 4200.8773
912922 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580303622 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:34:52 | 05.01.2019 18:04:00 | 0.48556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48556 | 0 | 0
912929 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_7008 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:39:26 | 05.01.2019 20:51:00 | 3.1928 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.8195
912932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94023 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:40:30 | 05.01.2019 18:54:00 | 1.225 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 207.025 | 0 | 0
912933 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329255 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:43:31 | 05.01.2019 17:55:00 | 0.19139 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 1.5311 | 20.0959
912934 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580297872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:44:45 | 05.01.2019 19:05:00 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3375
912941 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8608674 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:48:02 | 05.01.2019 19:07:00 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3161
912944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:39:25 | 05.01.2019 18:52:00 | 1.2097 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 108.8748 | 0 | 0
912951 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516044710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:58:37 | 05.01.2019 18:51:00 | 0.87306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87306
912953 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580161104 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 17:59:34 | 05.01.2019 19:19:00 | 1.3239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3239 | 0 | 0
912978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580273832 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 18:28:11 | 05.01.2019 19:10:00 | 0.69694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7878 | 0 | 0
912979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516206902 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 18:26:36 | 05.01.2019 20:23:00 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94
912981 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516352384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 18:34:12 | 05.01.2019 21:07:00 | 2.5467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5467
912987 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4048 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 18:36:52 | 05.01.2019 19:35:00 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 83.3245
912988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54290 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 18:45:15 | 05.01.2019 19:07:00 | 0.3625 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
912991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580263610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 18:47:36 | 05.01.2019 21:27:00 | 2.6567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | 0
913004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_278021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 19:09:34 | 05.01.2019 19:38:00 | 0.47389 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 49.2846
913005 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580250577 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 19:08:17 | 05.01.2019 20:30:00 | 1.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0
913011 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516273722 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 19:21:38 | 05.01.2019 20:38:00 | 1.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 0 | 0
913012 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_72142 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 18:56:11 | 05.01.2019 19:31:00 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58028
913015 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516429597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 19:29:04 | 05.01.2019 21:39:00 | 2.1656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1656
913017 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_60019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 19:20:26 | 05.01.2019 20:15:00 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 143.6915
913021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2769 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 19:38:43 | 05.01.2019 21:59:00 | 2.3381 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4.6761 | 0 | 30.3948
913022 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 19:37:08 | 05.01.2019 19:57:00 | 0.33111 | 0 | 2346 | 3 | 28 | 0 | 776.7841 | 0.99333 | 9.2711
913023 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 19:46:34 | 05.01.2019 22:16:00 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69.7357
913024 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516281032 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 19:47:43 | 05.01.2019 20:26:00 | 0.63806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63806 | 0 | 0
913034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84460 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 20:05:46 | 05.01.2019 21:45:00 | 1.6539 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.1928 | 0 | 0
913035 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516368869 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 20:07:44 | 05.01.2019 21:39:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5211
913041 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_17216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 20:13:58 | 05.01.2019 20:32:00 | 0.30056 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18.6347
913045 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3434 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 20:22:35 | 05.01.2019 22:06:00 | 1.7236 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 84.4569 | 0 | 0
913049 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_119613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 20:26:07 | 05.01.2019 20:52:00 | 0.43139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43139 | 0 | 0
913050 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 20:24:59 | 05.01.2019 21:28:00 | 1.0503 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 2.1006 | 190.1007
913051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_301430 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 20:27:05 | 05.01.2019 21:36:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 25 | 252 | 0 | 0 | 28.7153 | 289.4497
913053 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82468 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 20:29:39 | 05.01.2019 21:41:00 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1892
913056 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5621 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 20:44:00 | 05.01.2019 22:28:00 | 1.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.3332 | 0 | 0
913063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3831 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 21:08:36 | 05.01.2019 22:10:00 | 1.0233 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56.2831 | 0 | 0
913065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2019 21:11:34 | 05.01.2019 21:45:00 | 0.55722 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25.6321 | 0 | 0
913071 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185797 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 21:21:10 | 05.01.2019 22:47:00 | 1.4306 | 1 | 791 | 0 | 55 | 1.4306 | 1131.573 | 0 | 78.6808
913076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 22:02:30 | 05.01.2019 23:56:07 | 1.8936 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 87.1061 | 0 | 0
913081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_25484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 22:24:09 | 05.01.2019 22:45:07 | 0.34944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0 | 0
913084 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382906 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 22:28:31 | 06.01.2019 00:10:00 | 1.6914 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 3.3828 | 306.1416
913095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 23:24:37 | 06.01.2019 01:42:00 | 2.2897 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73.271 | 0 | 0
913105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 01:12:34 | 06.01.2019 01:40:00 | 0.45722 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21.0321 | 0 | 0
913109 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516050094 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 01:35:55 | 06.01.2019 02:10:00 | 0.56806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56806 | 0 | 0
913115 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 02:11:57 | 06.01.2019 03:20:00 | 1.1342 | 44 | 518 | 10 | 33 | 49.9035 | 587.5001 | 11.3417 | 37.4276
913118 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 02:28:41 | 06.01.2019 04:11:00 | 1.7053 | 0 | 0 | 35 | 183 | 0 | 0 | 59.6848 | 312.0662
913128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20895 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.01.2019 04:54:34 | 06.01.2019 05:25:00 | 0.50722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0433 | 0 | 0
913130 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194982 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 05:08:29 | 06.01.2019 05:33:00 | 0.40861 | 1 | 642 | 0 | 0 | 0.40861 | 262.3276 | 0 | 0
913151 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324670 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 07:24:16 | 06.01.2019 14:04:00 | 6.6622 | 0 | 0 | 1 | 1218 | 0 | 0 | 6.6622 | 8114.584
913169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_392452 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 08:02:18 | 06.01.2019 09:16:00 | 1.2283 | 0 | 0 | 25 | 3222 | 0 | 0 | 30.7082 | 3957.6793
913172 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_184599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 08:02:29 | 06.01.2019 09:34:00 | 1.5253 | 1 | 0 | 48 | 489 | 1.5253 | 0 | 73.2134 | 745.8619
913175 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_21141 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 08:09:11 | 06.01.2019 10:47:00 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 765.4115
913183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_103324 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 07:57:46 | 06.01.2019 09:41:00 | 1.7206 | 2 | 1669 | 10 | 848 | 3.4411 | 2871.6146 | 17.2056 | 1459.0349
913198 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 08:16:32 | 06.01.2019 08:39:00 | 0.37444 | 0 | 0 | 68 | 1285 | 0 | 0 | 25.4619 | 481.1554
913205 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 08:34:24 | 06.01.2019 18:12:08 | 9.6289 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 866.6001 | 9.6289
913208 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31793 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 08:36:16 | 06.01.2019 09:59:00 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 73.0812
913215 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365402 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 08:07:32 | 06.01.2019 08:55:00 | 0.79111 | 8 | 2233 | 4 | 1171 | 6.3289 | 1766.5486 | 3.1644 | 926.3898
913217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17455 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 08:39:06 | 06.01.2019 10:37:00 | 1.965 | 0 | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 | 9.825 | 255.45
913222 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_91484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 08:58:11 | 06.01.2019 10:02:00 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1272
913223 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516405092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 08:50:54 | 06.01.2019 13:25:00 | 4.5683 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.705
913226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_167465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 08:59:55 | 06.01.2019 09:38:00 | 0.63472 | 0 | 2346 | 3 | 28 | 0 | 1489.0531 | 1.9042 | 17.7722
913227 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516267818 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:02:28 | 06.01.2019 09:27:00 | 0.40889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40889
913231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:06:47 | 06.01.2019 09:52:00 | 0.75361 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 38.4341 | 1.5072
913233 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132975 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:04:57 | 06.01.2019 10:52:00 | 1.7842 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 3.5683 | 208.7479
913235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063656 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:11:11 | 06.01.2019 10:05:00 | 0.89694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89694 | 0 | 0
913236 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:12:55 | 06.01.2019 13:39:00 | 4.4347 | 0 | 0 | 5 | 899 | 0 | 0 | 22.1736 | 3986.8133
913238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516249515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:16:30 | 06.01.2019 10:11:00 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90833
913239 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:15:42 | 06.01.2019 10:04:00 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.61
913251 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:27:53 | 06.01.2019 19:04:00 | 9.6019 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 3226.2518
913254 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:30:59 | 06.01.2019 10:39:00 | 1.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | 0
913256 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_507793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:30:42 | 06.01.2019 11:50:00 | 2.3217 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125.3702 | 0 | 0
913263 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317356 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:32:33 | 06.01.2019 10:02:00 | 0.49083 | 0 | 0 | 32 | 3657 | 0 | 0 | 15.7066 | 1794.9653
913264 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516260875 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:39:32 | 06.01.2019 12:36:00 | 2.9411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9411
913267 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262740 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:47:14 | 06.01.2019 10:20:00 | 0.54611 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 38.2277 | 0 | 0
913274 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32835 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:50:47 | 06.01.2019 11:43:00 | 1.8703 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 35.5353 | 0 | 59.849
913275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516099650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:52:54 | 06.01.2019 11:14:00 | 1.3517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7033 | 0 | 0
913277 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_337208 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:47:55 | 06.01.2019 16:21:00 | 6.5514 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 10108.7948 | 0 | 0
913278 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_49647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:53:29 | 06.01.2019 10:48:00 | 0.90861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90861 | 0 | 0
913281 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:00:46 | 06.01.2019 11:10:00 | 1.1539 | 0 | 12 | 0 | 59 | 0 | 13.8467 | 0 | 68.0795
913284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:24:20 | 06.01.2019 10:45:00 | 1.3444 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 98.1441 | 0 | 0
913286 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:05:14 | 06.01.2019 11:17:00 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 72.9627
913293 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580321016 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:13:09 | 06.01.2019 11:07:00 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8975
913296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_97525 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:19:16 | 06.01.2019 11:10:00 | 0.84556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5367 | 0 | 0
913298 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_19265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:22:08 | 06.01.2019 10:49:00 | 0.44778 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 30.449 | 0 | 1.3433
913302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:25:45 | 06.01.2019 11:52:00 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4375
913304 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_226656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:30:16 | 06.01.2019 11:06:00 | 0.59556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5734
913308 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516191075 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:32:06 | 06.01.2019 10:44:00 | 0.19833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0
913314 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_29068 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:31:46 | 06.01.2019 11:13:00 | 0.68722 | 1 | 162 | 0 | 695 | 0.68722 | 111.3296 | 0 | 477.6179
913320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_84103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:14:08 | 06.01.2019 12:35:00 | 3.3478 | 0 | 3 | 4 | 724 | 0 | 10.0433 | 13.3911 | 2423.7927
913321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_133689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:42:35 | 06.01.2019 11:09:00 | 0.44028 | 0 | 0 | 5 | 520 | 0 | 0 | 2.2014 | 228.9456
913327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266272 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:50:56 | 06.01.2019 11:54:00 | 1.0511 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 657.9949 | 0 | 0
913328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:47:21 | 06.01.2019 11:43:00 | 0.9275 | 0 | 0 | 5 | 803 | 0 | 0 | 4.6375 | 744.7825
913332 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_360800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:29:57 | 06.01.2019 17:39:00 | 7.1508 | 3 | 1026 | 22 | 2059 | 21.4525 | 7336.7516 | 157.3183 | 14723.559
913334 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_1844 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 10:59:44 | 06.01.2019 14:29:00 | 3.4878 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 191.8279
913335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516271826 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:02:54 | 06.01.2019 12:37:00 | 1.5683 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.0716 | 0 | 0
913338 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:01:29 | 06.01.2019 11:52:00 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 53.0422
913342 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_65959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:00:54 | 06.01.2019 13:48:00 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1033.235
913344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12129 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:06:14 | 06.01.2019 12:38:00 | 1.5294 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.765 | 0 | 0
913348 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374149 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:07:04 | 06.01.2019 18:14:00 | 5.1156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4622 | 0 | 0
913353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_41255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:13:41 | 06.01.2019 11:50:00 | 0.60528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60528 | 0 | 0
913359 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:15:28 | 06.01.2019 15:52:00 | 4.6089 | 0 | 0 | 28 | 399 | 0 | 0 | 129.0489 | 1838.9471
913365 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516274937 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:26:21 | 06.01.2019 11:49:00 | 0.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0 | 0
913374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_142530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:35:49 | 06.01.2019 12:46:00 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1697
913392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580223621 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:49:22 | 06.01.2019 12:56:00 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1106
913399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329580 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:50:12 | 06.01.2019 14:01:00 | 2.18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0
913400 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:58:37 | 06.01.2019 12:31:00 | 0.53972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0
913403 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:57:05 | 06.01.2019 12:30:00 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 329.166
913410 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63221 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 12:10:43 | 06.01.2019 12:59:00 | 0.80472 | 3 | 1966 | 1 | 671 | 2.4142 | 1582.0795 | 0.80472 | 539.9671
913419 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28914 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 12:24:25 | 06.01.2019 14:35:00 | 2.1764 | 1 | 390 | 0 | 1 | 2.1764 | 848.7921 | 0 | 2.1764
913423 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580223404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 12:30:14 | 06.01.2019 16:03:00 | 3.5461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5461
913434 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_370884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 07:08:46 | 06.01.2019 16:57:00 | 9.8039 | 2 | 2372 | 62 | 6414 | 19.6078 | 23254.8271 | 607.8412 | 62882.1505
913443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10931 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 12:54:21 | 06.01.2019 13:56:00 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71.925
913445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 12:59:03 | 06.01.2019 14:17:00 | 1.2992 | 0 | 0 | 35 | 183 | 0 | 0 | 45.471 | 237.7481
913446 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 12:49:03 | 06.01.2019 13:21:00 | 0.5325 | 1 | 34 | 7 | 1462 | 0.5325 | 18.105 | 3.7275 | 778.515
913452 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_229279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 12:55:58 | 06.01.2019 13:52:00 | 0.93389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4711 | 0 | 0
913457 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51586 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:03:43 | 06.01.2019 18:32:00 | 5.4714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4714
913462 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516239697 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:19:16 | 06.01.2019 14:23:00 | 1.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | 0
913466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_4985 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:16:11 | 06.01.2019 18:49:00 | 0.54694 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1.6408 | 16.9551
913469 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:23:29 | 06.01.2019 13:39:00 | 0.25861 | 1 | 955 | 5 | 841 | 0.25861 | 246.9726 | 1.2931 | 217.491
913472 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_292783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:28:48 | 06.01.2019 14:33:00 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.08
913474 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:30:57 | 06.01.2019 14:34:00 | 1.0508 | 0 | 2346 | 3 | 28 | 0 | 2465.2472 | 3.1525 | 29.4232
913475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35194 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:35:38 | 06.01.2019 19:57:00 | 6.3561 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 387.7227
913481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_30799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:24:44 | 06.01.2019 15:33:00 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.7911
913484 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:40:18 | 06.01.2019 14:08:00 | 0.46167 | 0 | 0 | 16 | 1600 | 0 | 0 | 7.3867 | 738.672
913485 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 12:31:50 | 06.01.2019 22:07:49 | 9.5997 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 700.7796
913486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_65041 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:45:58 | 06.01.2019 15:09:00 | 1.3839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3839 | 0 | 0
913488 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_339601 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:51:28 | 06.01.2019 16:25:00 | 2.5589 | 0 | 483 | 0 | 134 | 0 | 1235.9439 | 0 | 342.8913
913494 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516233962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:53:09 | 06.01.2019 14:37:00 | 0.73083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 0 | 0
913497 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:40:50 | 06.01.2019 15:04:00 | 0.38611 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 29.7305
913499 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580294301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 13:57:50 | 06.01.2019 14:56:00 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96944
913511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_306367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:04:08 | 06.01.2019 14:16:00 | 0.19778 | 1 | 2108 | 183 | 4967 | 0.19778 | 416.9202 | 36.1937 | 982.3733
913513 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516245623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:10:35 | 06.01.2019 14:39:00 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94722
913520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:18:38 | 06.01.2019 15:37:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6733
913523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:19:30 | 06.01.2019 15:21:55 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0403
913524 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 12:27:39 | 06.01.2019 21:12:59 | 8.7556 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 210.1334
913530 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_36816 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 12:53:20 | 06.01.2019 16:48:00 | 3.9111 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 606.222
913536 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151661 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:36:09 | 06.01.2019 15:42:00 | 1.0975 | 0 | 321 | 0 | 1 | 0 | 352.2975 | 0 | 1.0975
913542 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4244 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:42:57 | 06.01.2019 16:17:00 | 1.5675 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 92.4825 | 0 | 0
913543 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:42:08 | 06.01.2019 17:22:00 | 2.6644 | 0 | 0 | 68 | 1285 | 0 | 0 | 181.1819 | 3423.8054
913545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27041 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:42:54 | 06.01.2019 16:34:00 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.9234
913546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516165129 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:49:01 | 06.01.2019 15:01:00 | 0.19972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19972 | 0 | 0
913552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12129 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:59:32 | 06.01.2019 16:58:00 | 1.9744 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.77 | 0 | 0
913553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516056338 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:59:53 | 06.01.2019 15:28:00 | 0.46861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0
913556 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_22321 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:04:29 | 06.01.2019 15:15:00 | 0.17528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35056 | 0 | 0
913560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580263610 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:06:33 | 06.01.2019 15:41:00 | 0.57417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7225 | 0 | 0
913563 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_392672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:05:24 | 06.01.2019 15:36:00 | 0.51 | 4 | 2500 | 52 | 9123 | 2.04 | 1275 | 26.52 | 4652.73
913564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516238904 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:10:42 | 06.01.2019 17:10:00 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9883
913570 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15831 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:17:17 | 06.01.2019 16:00:00 | 0.71194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1194 | 0 | 0
913572 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10800 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:19:31 | 06.01.2019 16:29:00 | 1.1581 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.903 | 0 | 0
913575 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_12678 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:24:10 | 06.01.2019 16:03:00 | 0.64722 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 102.908 | 0 | 0
913579 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516225811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:27:52 | 06.01.2019 15:56:00 | 0.46889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3445 | 0 | 0
913580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:28:26 | 06.01.2019 17:28:00 | 1.9928 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 193.2997 | 0 | 0
913582 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9951 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:21:29 | 06.01.2019 16:53:00 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 109.8202
913584 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_4130 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:31:44 | 06.01.2019 17:03:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 92.7877
913586 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_TRAFOBINATIP_263478 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:35:15 | 06.01.2019 18:04:00 | 2.4792 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.5834
913587 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424883 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:36:43 | 06.01.2019 17:38:00 | 2.0214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1069 | 0 | 0
913591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12623 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:41:16 | 06.01.2019 17:28:00 | 1.7789 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 147.6479 | 0 | 0
913597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_65041 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:48:18 | 06.01.2019 17:08:00 | 1.3283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3283 | 0 | 0
913598 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516362029 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:46:55 | 06.01.2019 18:22:00 | 2.5847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5847 | 0 | 0
913599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:47:39 | 06.01.2019 16:57:00 | 1.1558 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1816 | 0 | 0
913602 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_94390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:50:31 | 06.01.2019 16:34:58 | 0.74083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74083
913614 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63662 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:11:30 | 06.01.2019 18:11:00 | 1.9917 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.9833 | 1.9917
913617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:08:53 | 06.01.2019 16:59:00 | 0.83528 | 18 | 6031 | 4 | 42 | 15.035 | 5037.5737 | 3.3411 | 35.0818
913621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_63912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:17:17 | 06.01.2019 17:37:00 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.558
913624 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_63093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:06:17 | 06.01.2019 17:00:00 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528
913626 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142974 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:20:13 | 06.01.2019 19:45:00 | 3.4131 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 112.631
913630 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516239543 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:25:04 | 06.01.2019 19:17:00 | 2.8656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5967
913636 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324711 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:31:01 | 06.01.2019 21:04:46 | 4.5625 | 0 | 0 | 5 | 1716 | 0 | 0 | 22.8125 | 7829.25
913637 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_327909 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:28:30 | 06.01.2019 17:16:00 | 0.79167 | 1 | 559 | 7 | 1493 | 0.79167 | 442.5435 | 5.5417 | 1181.9633
913638 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:25:15 | 06.01.2019 20:04:48 | 3.6592 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 193.936
913644 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328421 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:24:53 | 06.01.2019 17:26:00 | 2.0186 | 0 | 0 | 2 | 261 | 0 | 0 | 4.0372 | 526.8572
913645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134223 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:37:15 | 06.01.2019 18:21:00 | 1.7292 | 0 | 0 | 5 | 529 | 0 | 0 | 8.6458 | 914.7309
913646 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4694 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 14:28:32 | 06.01.2019 18:51:00 | 4.3744 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 122.4843 | 0 | 0
913652 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23886 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:51:47 | 06.01.2019 18:20:00 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.5839
913655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516060418 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:54:00 | 06.01.2019 19:30:00 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
913661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182825 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:49:16 | 06.01.2019 17:04:00 | 0.24556 | 0 | 156 | 2 | 38 | 0 | 38.3074 | 0.49112 | 9.3313
913665 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_99249 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:01:00 | 06.01.2019 17:35:22 | 0.57278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57278
913670 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410332 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:01:55 | 06.01.2019 19:07:00 | 2.0847 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2542
913681 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 19:00:47 | 07.01.2019 05:18:00 | 10.2869 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 7406.5968
913684 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_267191 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 15:49:21 | 06.01.2019 17:32:00 | 1.7108 | 8 | 2233 | 4 | 1171 | 13.6866 | 3820.2834 | 6.8433 | 2003.3819
913688 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_5478 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:02:12 | 06.01.2019 19:55:37 | 1.8903 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 334.5796 | 0 | 0
913693 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:24:06 | 06.01.2019 18:34:00 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.95
913694 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:24:33 | 06.01.2019 19:06:00 | 1.6908 | 4 | 912 | 2 | 26 | 6.7633 | 1542.037 | 3.3817 | 43.9616
913699 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_62985 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:24:05 | 06.01.2019 18:31:00 | 1.1153 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 697.05 | 0 | 0
913700 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422496 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:16:40 | 06.01.2019 19:32:00 | 2.2556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
913703 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365403 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:33:01 | 06.01.2019 19:14:00 | 1.6831 | 6 | 2071 | 1 | 237 | 10.0984 | 3485.6173 | 1.6831 | 398.8852
913704 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192986 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:35:25 | 06.01.2019 20:26:00 | 2.8431 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62.5473
913706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_38971 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:37:13 | 06.01.2019 18:06:00 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.6755
913710 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_28949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:04:37 | 06.01.2019 17:45:00 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.769
913715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_236799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:44:15 | 06.01.2019 20:46:22 | 3.0353 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.5292
913716 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:44:34 | 06.01.2019 18:54:00 | 1.1572 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.3455 | 0 | 0
913717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95365 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:41:50 | 06.01.2019 17:59:00 | 0.28611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.0055 | 0 | 0
913720 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_11398 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:42:13 | 06.01.2019 20:20:57 | 2.6456 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 140.2147
913723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146192 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:52:09 | 06.01.2019 20:09:54 | 2.2958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2958
913727 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_135476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:56:02 | 06.01.2019 20:22:23 | 2.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4392 | 0 | 0
913728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:56:07 | 06.01.2019 19:02:00 | 1.0981 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 29.6476 | 0 | 32.9418
913729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 17:57:56 | 06.01.2019 20:13:43 | 2.2631 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 629.1307
913739 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:02:42 | 06.01.2019 18:42:00 | 0.655 | 2 | 281 | 5 | 33 | 1.31 | 184.055 | 3.275 | 21.615
913742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_130588 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:09:28 | 06.01.2019 20:23:49 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.1751
913745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_61631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:10:02 | 06.01.2019 18:54:00 | 0.73278 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 142.1593 | 0 | 0
913749 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4733 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:16:40 | 06.01.2019 22:46:50 | 4.5028 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 162.1001
913754 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:11:04 | 06.01.2019 20:31:36 | 2.3422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3422
913759 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516148055 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:27:20 | 06.01.2019 21:32:03 | 3.0786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3144 | 0 | 0
913763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_67272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:33:20 | 06.01.2019 19:51:58 | 1.3106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3106 | 0 | 0
913766 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_66171 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:36:16 | 06.01.2019 20:21:41 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0278
913767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94856 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:39:25 | 06.01.2019 19:42:00 | 1.0431 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 87.617 | 0 | 0
913779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_382813 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:48:19 | 06.01.2019 21:06:32 | 2.3036 | 0 | 0 | 20 | 384 | 0 | 0 | 46.0722 | 884.5862
913781 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_25133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:55:20 | 06.01.2019 19:46:00 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.4221
913786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_43885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:59:14 | 06.01.2019 21:30:44 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.525
913787 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_18287 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:05:05 | 06.01.2019 19:33:00 | 8.4653 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 296.2848
913795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516060893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 19:12:31 | 06.01.2019 20:52:12 | 1.6614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9842 | 0 | 0
913796 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_306367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:48:15 | 06.01.2019 19:50:57 | 1.045 | 1 | 2108 | 183 | 4967 | 1.045 | 2202.86 | 191.235 | 5190.515
913810 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_489 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 18:24:25 | 06.01.2019 20:18:49 | 1.9067 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 205.9204 | 0 | 0
913816 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_61318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 19:45:00 | 06.01.2019 20:43:48 | 0.98 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 55.86 | 0 | 0.98
913820 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 20:00:10 | 06.01.2019 21:51:21 | 1.8531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 0 | 0
913823 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_393056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 19:57:11 | 06.01.2019 21:25:17 | 1.4683 | 0 | 0 | 10 | 1033 | 0 | 0 | 14.6833 | 1516.7849
913824 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_452406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2019 19:26:24 | 06.01.2019 20:28:19 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1597
913833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289669 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 20:14:49 | 06.01.2019 20:18:51 | 0.06722 | 1 | 765 | 5 | 125 | 0.06722 | 51.4233 | 0.3361 | 8.4025
913834 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.01.2019 20:20:21 | 06.01.2019 20:59:43 | 0.65611 | 12 | 15 | 173 | 22 | 7.8733 | 9.8416 | 113.507 | 14.4344
913835 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2238967 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 09:17:03 | 06.01.2019 12:13:00 | 2.9325 | 0 | 0 | 87 | 384 | 0 | 0 | 255.1275 | 1126.08
913839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93101 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 20:25:56 | 06.01.2019 21:01:00 | 0.58444 | 0 | 2 | 145 | 217 | 0 | 1.1689 | 84.7438 | 126.8235
913841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84462 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 19:19:22 | 06.01.2019 22:31:36 | 3.2039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.835 | 0 | 0
913846 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 20:48:30 | 06.01.2019 21:02:25 | 0.23194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69582 | 0 | 0
913853 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14308 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 19:19:30 | 06.01.2019 21:20:23 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96.7066
913859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47296 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 21:24:48 | 06.01.2019 22:38:20 | 1.2256 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5789 | 0 | 0
913861 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098919 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 21:32:16 | 06.01.2019 21:58:46 | 0.44167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5334 | 0 | 0
913867 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 21:57:23 | 06.01.2019 23:01:15 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85.1552
913872 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516335020 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 22:05:08 | 06.01.2019 23:11:28 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1056
913882 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362607 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 22:32:38 | 07.01.2019 01:23:00 | 2.8394 | 0 | 714 | 4 | 1337 | 0 | 2027.3602 | 11.3578 | 3796.3313
914898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58079 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 00:19:48 | 07.01.2019 01:47:00 | 1.4533 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 1217.8905 | 0 | 0
914906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363664 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 01:10:14 | 07.01.2019 01:26:00 | 0.26278 | 1 | 5616 | 0 | 0 | 0.26278 | 1475.7725 | 0 | 0
914918 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 03:07:16 | 07.01.2019 04:50:00 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 448.6016
914920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266295 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 04:39:20 | 07.01.2019 07:38:00 | 2.9778 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 232.2668 | 0 | 0
914925 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_20573 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 07:26:40 | 07.01.2019 08:41:00 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9111
914928 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28864 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 07:50:47 | 07.01.2019 11:10:00 | 3.3203 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 262.3021 | 0 | 13.2811
914929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 07:58:07 | 07.01.2019 09:47:00 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 83.4771
914934 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516115108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 08:01:50 | 07.01.2019 09:03:00 | 1.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 0 | 0
914935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580257984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 08:03:33 | 07.01.2019 09:39:00 | 1.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0
914941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516195181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 08:14:05 | 07.01.2019 08:37:00 | 0.38194 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.0207 | 0 | 0
914947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2019 11:30:33 | 09.01.2019 16:10:33 | 4.6667 | 2 | 0 | 25 | 0 | 9.3333 | 0 | 116.6667 | 0
914948 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2019 10:00:05 | 10.01.2019 15:42:05 | 5.7 | 2 | 0 | 25 | 0 | 11.4 | 0 | 142.5 | 0
914953 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134544 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2019 08:28:57 | 07.01.2019 09:41:00 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2091
914961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_45498 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:43:02 | 07.01.2019 12:26:00 | 0.71611 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.1994
914963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:30:15 | 07.01.2019 11:13:00 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 59.1375
914965 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_40067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 10:02:55 | 13.01.2019 15:01:55 | 4.9833 | 0 | 17 | 133 | 536 | 0 | 84.7166 | 662.7829 | 2671.0649
914968 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 08:51:00 | 07.01.2019 09:23:00 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
914969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516404684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 08:51:33 | 07.01.2019 10:24:00 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5408
914976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_3506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 08:57:25 | 07.01.2019 09:48:00 | 0.84306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.0765 | 0 | 0
914982 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_342432 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2019 08:49:08 | 07.01.2019 09:08:00 | 0.31444 | 2 | 14 | 24 | 10 | 0.62888 | 4.4022 | 7.5466 | 3.1444
914988 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_99477 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:06:53 | 07.01.2019 10:36:00 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4853
914990 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_259526 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:12:07 | 07.01.2019 09:30:00 | 0.29806 | 0 | 115 | 0 | 9 | 0 | 34.2769 | 0 | 2.6825
914995 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:15:00 | 07.01.2019 10:18:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 275.1
914996 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_2805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:20:30 | 07.01.2019 10:22:00 | 1.025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0
914998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177324 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:24:45 | 07.01.2019 10:05:00 | 0.67083 | 3 | 2817 | 9 | 16 | 2.0125 | 1889.7281 | 6.0375 | 10.7333
915008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:24:19 | 07.01.2019 09:41:00 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 26.9718
915010 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 08:54:45 | 07.01.2019 10:35:00 | 1.6708 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 121.9706 | 0 | 0
915011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58079 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:28:25 | 07.01.2019 14:19:00 | 4.8431 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 4058.4843 | 0 | 0
915021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516257923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:39:08 | 07.01.2019 10:57:00 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2978
915022 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136386 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2019 14:30:25 | 10.01.2019 15:01:25 | 0.51667 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 36.1669 | 0 | 0.51667
915024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_310883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:39:32 | 07.01.2019 11:05:00 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.9422
915025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516195616 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:42:13 | 07.01.2019 12:08:00 | 2.4297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7189 | 0 | 0
915028 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_76781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:45:59 | 07.01.2019 13:26:00 | 3.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6669 | 0 | 0
915032 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:49:19 | 07.01.2019 13:59:00 | 4.1614 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 303.7815
915037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:51:26 | 07.01.2019 17:07:00 | 7.2594 | 0 | 0 | 12 | 570 | 0 | 0 | 87.1133 | 4137.8808
915043 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259171 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:54:50 | 07.01.2019 10:21:00 | 0.43611 | 14 | 11713 | 101 | 7305 | 6.1055 | 5108.1564 | 44.0471 | 3185.7836
915047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_70175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:05:25 | 07.01.2019 17:23:00 | 7.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2931 | 0 | 0
915055 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:25:01 | 07.01.2019 12:15:00 | 2.8331 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 133.1538
915057 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4665 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:13:54 | 07.01.2019 11:34:00 | 1.335 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 2.67 | 161.535
915062 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:20:15 | 07.01.2019 11:41:00 | 1.3458 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 130.5455
915065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329305 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:03:25 | 07.01.2019 12:50:00 | 2.7764 | 0 | 0 | 12 | 1865 | 0 | 0 | 33.3167 | 5177.9673
915068 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_10736 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:27:32 | 07.01.2019 11:11:00 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 47.0886
915076 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:34:47 | 07.01.2019 15:38:00 | 5.0536 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 136.4475
915084 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1598 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:38:47 | 07.01.2019 11:05:00 | 0.43694 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 54.1806
915091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516327045 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:43:20 | 07.01.2019 13:45:00 | 3.0278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.5278 | 0 | 0
915093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185553 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:45:59 | 07.01.2019 10:54:00 | 0.13361 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11.4905
915097 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516286519 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:49:11 | 07.01.2019 14:12:00 | 3.3803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3803
915102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516191266 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:56:08 | 07.01.2019 15:40:00 | 4.7311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7311
915111 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:51:32 | 07.01.2019 11:50:00 | 0.97444 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 6.8211 | 199.7602
915115 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:54:44 | 07.01.2019 11:10:00 | 0.25444 | 2 | 0 | 406 | 4239 | 0.50888 | 0 | 103.3026 | 1078.5712
915122 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:06:07 | 07.01.2019 12:29:00 | 1.3814 | 4 | 0 | 32 | 99 | 5.5256 | 0 | 44.2045 | 136.7576
915134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:21:27 | 07.01.2019 11:36:00 | 0.2425 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 139.195 | 0 | 0
915137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_61516 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:23:12 | 07.01.2019 14:26:00 | 3.0467 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3734 | 0 | 0
915138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:18:45 | 07.01.2019 15:49:00 | 4.5042 | 0 | 0 | 17 | 797 | 0 | 0 | 76.5709 | 3589.8235
915140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516047993 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:23:50 | 07.01.2019 12:09:00 | 0.75278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75278 | 0 | 0
915141 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098919 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:24:04 | 07.01.2019 13:43:00 | 2.3156 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5245 | 0 | 0
915161 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:01:46 | 07.01.2019 12:45:00 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 79.1458
915163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_58272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:42:00 | 07.01.2019 12:34:00 | 0.86667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 39.8668 | 0 | 0
915164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_26790 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:41:53 | 07.01.2019 11:53:00 | 0.18528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18528 | 0 | 0
915166 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:44:51 | 07.01.2019 12:22:00 | 0.61917 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 473.6651 | 0 | 0
915172 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:30:30 | 07.01.2019 12:04:00 | 0.55833 | 3 | 4 | 327 | 1351 | 1.675 | 2.2333 | 182.5739 | 754.3038
915176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:48:22 | 07.01.2019 13:02:00 | 1.2272 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 95.7232 | 0 | 0
915180 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:45:53 | 07.01.2019 12:19:00 | 0.55194 | 2 | 0 | 406 | 4239 | 1.1039 | 0 | 224.0876 | 2339.6737
915185 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_119855 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:55:21 | 07.01.2019 12:45:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8275
915190 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_325192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:57:31 | 07.01.2019 12:36:00 | 0.64139 | 9 | 385 | 7 | 28 | 5.7725 | 246.9351 | 4.4897 | 17.9589
915191 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153976 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:52:36 | 07.01.2019 12:22:00 | 0.49 | 0 | 793 | 64 | 422 | 0 | 388.57 | 31.36 | 206.78
915207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 12:07:05 | 07.01.2019 13:30:00 | 1.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 0 | 0
915208 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 12:08:06 | 07.01.2019 12:28:00 | 0.33167 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 21.5586 | 0 | 0.99501
915210 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_147499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 09:03:35 | 15.01.2019 13:20:35 | 4.2833 | 2 | 0 | 99 | 466 | 8.5667 | 0 | 424.0497 | 1996.0318
915215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_98335 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 12:17:56 | 07.01.2019 12:56:00 | 0.63444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63444 | 0 | 0
915218 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_580227862 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 12:24:32 | 07.01.2019 13:09:00 | 0.74111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74111 | 0 | 0
915240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19176 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 12:43:43 | 07.01.2019 13:47:00 | 1.0547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2189 | 0 | 0
915241 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 12:45:07 | 07.01.2019 15:35:00 | 2.8314 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 138.7381
915249 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 13:12:49 | 07.01.2019 13:45:00 | 0.53639 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 133.5611 | 0 | 0
915260 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259987 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 13:23:46 | 07.01.2019 14:12:00 | 0.80389 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 232.3242 | 0 | 0
915264 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 13:27:44 | 07.01.2019 15:26:00 | 1.9711 | 23 | 0 | 235 | 3 | 45.3355 | 0 | 463.2108 | 5.9133
915269 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4048 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 13:30:56 | 07.01.2019 16:48:00 | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 282.4618
915289 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 11:39:02 | 06.01.2019 20:01:00 | 8.3661 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 418.3055
915290 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516202603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 13:55:32 | 07.01.2019 14:37:00 | 0.69111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8378 | 0 | 0
915294 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 13:59:41 | 07.01.2019 14:06:00 | 0.10528 | 0 | 0 | 28 | 391 | 0 | 0 | 2.9478 | 41.1645
915296 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74922 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 13:58:19 | 07.01.2019 14:54:00 | 0.92806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92806 | 0 | 0
915297 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2019 13:57:39 | 07.01.2019 16:21:00 | 2.3892 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 179.1877 | 7.1675
915304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:05:38 | 07.01.2019 14:29:00 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 54.911
915307 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_666892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 13:36:43 | 14.01.2019 16:21:43 | 2.75 | 0 | 1008 | 1 | 13 | 0 | 2772 | 2.75 | 35.75
915310 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_258955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:11:38 | 07.01.2019 16:21:00 | 2.1561 | 0 | 454 | 0 | 1 | 0 | 978.8739 | 0 | 2.1561
915311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580306278 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:11:39 | 07.01.2019 15:19:00 | 1.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0
915312 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:12:06 | 07.01.2019 15:03:00 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 39.0232
915315 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:14:52 | 07.01.2019 14:37:00 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 42.0535
915316 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_275164 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:15:32 | 07.01.2019 15:44:00 | 1.4744 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 70.7731 | 0 | 0
915322 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_111642 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 10:01:42 | 12.01.2019 11:19:42 | 1.3 | 0 | 0 | 32 | 1626 | 0 | 0 | 41.6 | 2113.8
915323 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516377805 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:18:37 | 07.01.2019 17:25:00 | 3.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1064 | 0 | 0
915324 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580233404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:19:17 | 07.01.2019 16:34:00 | 2.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | 0 | 0
915351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580241304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:34:49 | 07.01.2019 15:26:00 | 0.85306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85306
915370 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:46:59 | 07.01.2019 15:52:00 | 1.0836 | 1 | 0 | 102 | 476 | 1.0836 | 0 | 110.5282 | 515.7984
915371 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_279655 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:48:10 | 07.01.2019 15:20:00 | 0.53056 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 127.3344 | 0 | 0
915377 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_42566 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 15:01:03 | 07.01.2019 15:54:00 | 0.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 0 | 0
915381 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64350 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:57:31 | 07.01.2019 19:14:00 | 4.2747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2747
915382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331363 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:57:34 | 07.01.2019 16:36:00 | 1.6406 | 0 | 1139 | 3 | 516 | 0 | 1868.5978 | 4.9217 | 846.529
915395 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516358944 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 15:22:42 | 07.01.2019 17:58:00 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3533
915407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1662 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 15:25:09 | 07.01.2019 16:03:00 | 0.63083 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 145.0909 | 0 | 0
915411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8140 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 15:30:07 | 07.01.2019 16:14:00 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 55.5856
915412 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_39273 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 15:30:45 | 07.01.2019 16:08:00 | 0.62083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3458
915414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 15:27:09 | 07.01.2019 16:00:00 | 0.5475 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 418.8375 | 0 | 0
915423 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_132102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 15:39:33 | 07.01.2019 17:21:00 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6908
915426 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_282451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 15:42:26 | 07.01.2019 17:38:00 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4828
915440 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_66169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 15:58:55 | 07.01.2019 21:19:00 | 5.3347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6694
915442 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_12105 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 16:00:53 | 07.01.2019 16:22:00 | 0.35194 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 40.1212
915444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516060893 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 16:01:51 | 07.01.2019 17:41:00 | 1.6525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9575 | 0 | 0
915446 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580215751 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 14:24:00 | 07.01.2019 16:32:00 | 2.1333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.2666 | 0 | 0
915457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46983 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 16:17:22 | 07.01.2019 18:06:00 | 1.8106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6739 | 0 | 0
915460 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_372711 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 15:54:50 | 07.01.2019 16:28:00 | 0.55278 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 77.942 | 0 | 0
915462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364459 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 16:18:06 | 07.01.2019 16:32:00 | 0.23167 | 0 | 0 | 196 | 2553 | 0 | 0 | 45.4073 | 591.4535
915474 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_153792 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 10:00:11 | 12.01.2019 11:35:11 | 1.5833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 186.8329 | 0 | 0
915476 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_94482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 12:30:02 | 13.01.2019 13:48:02 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 170.3
915477 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_155606 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 15:00:07 | 12.01.2019 15:42:07 | 0.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
915479 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26862 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 15:00:48 | 13.01.2019 15:36:48 | 0.6 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0
915491 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 16:35:05 | 07.01.2019 17:15:00 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66528
915501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 16:42:29 | 07.01.2019 20:55:00 | 4.2086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2086
915505 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 16:43:12 | 07.01.2019 17:56:00 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1333
915511 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580161104 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 15:28:57 | 07.01.2019 17:22:00 | 1.8842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0
915519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 16:57:54 | 07.01.2019 18:50:00 | 1.8683 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1429.2724 | 0 | 0
915524 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516281032 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 16:35:56 | 07.01.2019 18:01:00 | 1.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0
915525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346172 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 17:03:56 | 07.01.2019 17:07:00 | 0.05111 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 7.3087 | 0 | 0
915534 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_21490 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 17:14:35 | 07.01.2019 18:08:00 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.5987
915538 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46460 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 19:22:28 | 07.01.2019 19:44:00 | 0.35889 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 25.1223
915540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 17:16:41 | 07.01.2019 18:24:00 | 1.1219 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8291 | 0 | 0
915548 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151321 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 10:00:16 | 13.01.2019 10:58:16 | 0.96667 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 145.0005 | 0 | 0.96667
915552 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154292 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 12:30:51 | 12.01.2019 13:05:51 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.7499
915554 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_44620 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 10:00:52 | 13.01.2019 10:30:52 | 0.5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
915556 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154235 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 12:30:07 | 13.01.2019 13:30:07 | 1 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 63 | 0 | 6
915557 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25065 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 10:00:01 | 12.01.2019 10:45:01 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 70.5
915558 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_60637 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 15:00:13 | 12.01.2019 16:01:13 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.6668
915562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9497 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 17:26:50 | 07.01.2019 17:30:00 | 0.05278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10556 | 0
915573 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 17:34:15 | 07.01.2019 18:19:00 | 0.74583 | 0 | 0 | 68 | 40 | 0 | 0 | 50.7164 | 29.8332
915577 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_84639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 17:36:44 | 07.01.2019 19:56:00 | 2.3211 | 0 | 0 | 4 | 150 | 0 | 0 | 9.2844 | 348.1665
915586 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580161104 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 17:40:57 | 07.01.2019 18:35:00 | 0.90083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083 | 0 | 0
915600 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_11229 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 17:56:44 | 07.01.2019 21:39:00 | 3.7044 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 170.4042
915602 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516342764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 17:55:15 | 07.01.2019 18:52:00 | 0.94583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94583 | 0 | 0
915609 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260850 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 18:02:38 | 07.01.2019 18:24:00 | 0.35611 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25.6399
915636 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_95205 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 18:32:40 | 07.01.2019 20:42:00 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 103.4669
915638 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 18:22:58 | 07.01.2019 20:25:00 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.4406
915645 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516350696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 18:39:58 | 07.01.2019 20:42:00 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0339
915662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11599 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 19:04:46 | 07.01.2019 19:47:00 | 0.70389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.1895 | 0 | 0
915663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2019 19:05:50 | 07.01.2019 20:47:00 | 1.6861 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 77.5611 | 0 | 0
915677 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44740 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 18:29:37 | 07.01.2019 19:40:00 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69.2105
915678 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_36957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 18:13:27 | 07.01.2019 19:49:00 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 165.62
915683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516095613 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 19:50:55 | 07.01.2019 20:43:00 | 0.86806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7361 | 0 | 0
915685 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_68148 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 19:57:09 | 07.01.2019 20:24:00 | 0.4475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 0 | 0
915697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7349 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 20:30:22 | 07.01.2019 21:12:00 | 0.69389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5511 | 0 | 0
915701 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1521 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 20:54:59 | 07.01.2019 21:06:00 | 0.18361 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13.2199 | 0 | 0
915703 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 20:58:45 | 07.01.2019 21:17:00 | 0.30417 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18.5544 | 0 | 0
915707 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_340567 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 21:14:24 | 07.01.2019 21:30:00 | 0.26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0
915708 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636194 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 21:19:02 | 07.01.2019 23:02:00 | 1.7161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4322 | 0 | 0
915711 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 21:16:47 | 07.01.2019 21:41:00 | 0.40361 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 56.1018
915712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1118 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2019 21:23:10 | 07.01.2019 22:20:00 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.0971
915715 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580322582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 21:30:03 | 07.01.2019 22:14:00 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325
915716 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9050 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2019 21:34:34 | 07.01.2019 21:55:00 | 0.34056 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.7958 | 0 | 0
915718 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516245846 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 21:36:10 | 08.01.2019 00:03:00 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4472
915727 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516079055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 22:21:12 | 07.01.2019 23:24:24 | 1.0533 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
915753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58446 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 01:18:22 | 08.01.2019 01:30:00 | 0.19389 | 1 | 5617 | 0 | 0 | 0.19389 | 1089.0801 | 0 | 0
915754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 02:00:21 | 08.01.2019 03:25:00 | 1.4108 | 13 | 15001 | 0 | 1 | 18.3408 | 21163.8608 | 0 | 1.4108
915765 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5374 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 03:37:49 | 08.01.2019 04:08:00 | 0.50306 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.1102 | 0 | 0
915773 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 05:19:10 | 08.01.2019 15:33:00 | 10.2306 | 0 | 0 | 9 | 1198 | 0 | 0 | 92.075 | 12256.2109
915776 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_267191 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 06:10:21 | 08.01.2019 08:07:00 | 1.9442 | 8 | 2233 | 4 | 1171 | 15.5534 | 4341.3316 | 7.7767 | 2276.6231
915778 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 06:36:40 | 08.01.2019 11:00:00 | 4.3889 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 474.0001
915779 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348001 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 06:44:41 | 08.01.2019 07:40:00 | 0.92194 | 1 | 179 | 2 | 14 | 0.92194 | 165.0273 | 1.8439 | 12.9072
915781 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 06:30:37 | 08.01.2019 08:35:00 | 2.0731 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 460.2193 | 0 | 6.2192
915788 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56710 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2019 07:23:11 | 08.01.2019 08:26:00 | 1.0469 | 22 | 138 | 0 | 0 | 23.0327 | 144.4777 | 0 | 0
915793 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260359 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 07:49:59 | 08.01.2019 09:00:00 | 1.1669 | 3 | 696 | 4 | 629 | 3.5008 | 812.1902 | 4.6678 | 734.0053
915796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88650975 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 07:53:52 | 08.01.2019 11:21:00 | 3.4522 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.4966 | 0 | 0
915797 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 07:48:38 | 08.01.2019 17:09:00 | 9.3394 | 0 | 0 | 19 | 1279 | 0 | 0 | 177.4494 | 11945.1438
915800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2731 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 07:53:45 | 08.01.2019 09:52:00 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63.0666
915806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180410 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 08:09:24 | 08.01.2019 09:50:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 5 | 294 | 0 | 0 | 8.3834 | 492.941
915814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 08:28:12 | 08.01.2019 09:44:00 | 1.2633 | 0 | 0 | 133 | 139 | 0 | 0 | 168.0229 | 175.6029
915827 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_43384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 09:04:21 | 08.01.2019 09:12:00 | 0.1275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3825 | 0 | 0
915828 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_187915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 09:10:19 | 08.01.2019 10:13:00 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3578
915830 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636194 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 09:14:03 | 08.01.2019 10:04:00 | 0.8325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
915836 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50284 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 09:38:11 | 08.01.2019 18:02:00 | 8.3969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3969
915837 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74752 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 09:40:50 | 08.01.2019 11:28:00 | 1.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0
915849 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 09:49:44 | 08.01.2019 13:15:00 | 3.4211 | 1 | 955 | 5 | 841 | 3.4211 | 3267.16 | 17.1056 | 2877.1535
915857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_67528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 10:09:02 | 08.01.2019 12:15:00 | 2.0994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0994 | 0 | 0
915865 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516098375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 10:25:01 | 08.01.2019 10:56:00 | 0.51639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0656 | 0 | 0
915866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338831 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 10:25:22 | 08.01.2019 12:35:00 | 2.1606 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9634
915869 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 10:26:56 | 08.01.2019 10:51:00 | 0.40111 | 2 | 281 | 5 | 33 | 0.80222 | 112.7119 | 2.0055 | 13.2366
915872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 08:35:21 | 08.01.2019 10:00:00 | 1.4108 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 4.2325 | 217.2678
915873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580303372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 10:38:13 | 08.01.2019 12:19:00 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6797
915878 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_180722 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 10:43:34 | 08.01.2019 11:58:00 | 1.2406 | 0 | 1144 | 9 | 2555 | 0 | 1419.2006 | 11.165 | 3169.6308
915884 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 10:53:20 | 08.01.2019 11:12:00 | 0.31111 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 33.5999 | 0 | 0
915887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:46:29 | 08.01.2019 11:53:00 | 0.10861 | 0 | 0 | 92 | 1051 | 0 | 0 | 9.9921 | 114.1491
915889 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580174727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:00:25 | 08.01.2019 13:12:00 | 2.1931 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.7375 | 0 | 0
915892 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 10:53:46 | 08.01.2019 12:35:00 | 1.6872 | 0 | 0 | 5 | 483 | 0 | 0 | 8.4361 | 814.9273
915901 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:07:32 | 08.01.2019 12:50:00 | 1.7078 | 0 | 0 | 29 | 906 | 0 | 0 | 49.5256 | 1547.2487
915902 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580255911 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:10:37 | 08.01.2019 12:31:00 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3397
915908 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516102030 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:11:33 | 08.01.2019 12:49:00 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6242
915911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_61868 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:14:49 | 08.01.2019 11:41:00 | 0.43639 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 3.9275 | 0 | 10.9098
915912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241960 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 09:00:00 | 11.01.2019 17:18:00 | 8.3 | 0 | 0 | 30 | 209 | 0 | 0 | 249 | 1734.7
915914 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_22129 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:15:56 | 08.01.2019 11:41:00 | 0.41778 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 110.7117 | 0 | 0
915915 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516267106 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:18:51 | 08.01.2019 13:20:00 | 2.0192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0
915925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11289 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:26:54 | 08.01.2019 12:42:00 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.5635
915926 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243015 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 13:45:19 | 14.01.2019 15:38:19 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 171.383
915931 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54671 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 14:30:10 | 15.01.2019 15:37:10 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167
915937 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_265979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:37:02 | 08.01.2019 12:15:00 | 0.63278 | 21 | 8352 | 50 | 5249 | 13.2884 | 5284.9786 | 31.639 | 3321.4622
915947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170248 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:23:03 | 08.01.2019 12:42:00 | 1.3158 | 0 | 1152 | 0 | 112 | 0 | 1515.8362 | 0 | 147.373
915949 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:51:19 | 08.01.2019 12:59:00 | 1.1281 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.8663 | 0 | 0
915954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580234295 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:54:58 | 08.01.2019 12:16:00 | 0.35056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35056 | 0 | 0
915956 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:59:07 | 08.01.2019 12:44:00 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9922
915969 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516262742 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 12:16:30 | 08.01.2019 14:43:00 | 2.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4417 | 0 | 0
915977 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30400 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 12:39:42 | 08.01.2019 14:10:00 | 1.505 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.535 | 0 | 0
915980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343674 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 12:40:39 | 08.01.2019 13:53:00 | 1.2058 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 853.7276 | 0 | 0
915981 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 12:21:27 | 08.01.2019 15:13:00 | 2.8592 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 294.4945 | 0 | 8.5775
915982 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333359 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 12:33:31 | 08.01.2019 14:05:00 | 1.5247 | 0 | 0 | 10 | 803 | 0 | 0 | 15.2472 | 1224.3502
915985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516123688 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 12:35:17 | 08.01.2019 14:10:00 | 1.5786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3144 | 0 | 0
915988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_280403 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 09:00:10 | 12.01.2019 12:48:10 | 3.8 | 0 | 674 | 0 | 3 | 0 | 2561.2 | 0 | 11.4
915991 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 12:52:57 | 08.01.2019 13:28:00 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 65.427
915999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_31656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 12:56:39 | 08.01.2019 13:52:00 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8375
916000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 13:02:05 | 08.01.2019 14:59:00 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62.3555
916003 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427475 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 13:05:45 | 08.01.2019 14:51:00 | 1.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0
916013 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 13:14:08 | 08.01.2019 14:01:00 | 0.78111 | 14 | 11713 | 90 | 6578 | 10.9355 | 9149.1414 | 70.2999 | 5138.1416
916030 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 13:29:44 | 08.01.2019 14:16:00 | 0.77111 | 0 | 0 | 5 | 1236 | 0 | 0 | 3.8556 | 953.092
916031 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194725 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2019 13:44:11 | 08.01.2019 14:26:00 | 0.69694 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 94.7838 | 0 | 0
916035 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580156105 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 13:48:06 | 08.01.2019 14:05:00 | 0.28167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28167 | 0 | 0
916046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76510 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 14:03:43 | 08.01.2019 14:34:00 | 0.50472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
916060 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 14:15:30 | 08.01.2019 15:52:00 | 1.6083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2583 | 0 | 0
916065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6404 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2019 14:21:14 | 08.01.2019 14:42:00 | 0.34611 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 58.8387 | 0 | 0
916066 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516238738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 14:23:24 | 08.01.2019 15:12:00 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
916083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_39639 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 14:35:38 | 08.01.2019 20:51:00 | 6.2561 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 387.8788 | 0 | 0
916086 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516348024 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 14:36:33 | 08.01.2019 15:11:00 | 0.57417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57417 | 0 | 0
916087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 14:31:13 | 08.01.2019 14:46:00 | 0.24639 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15.0298
916090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_64354 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 14:40:51 | 08.01.2019 15:18:00 | 0.61917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4767 | 0 | 0
916091 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 14:42:26 | 08.01.2019 16:05:00 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761
916111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_356309 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 02:00:45 | 14.01.2019 02:20:45 | 0.33333 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 216.9978 | 0 | 0
916112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_356309 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 02:03:00 | 15.01.2019 02:14:00 | 0.18333 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 119.3478 | 0 | 0
916113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580287061 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 12:59:19 | 08.01.2019 16:40:00 | 3.6781 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.0684 | 0 | 0
916115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 09:00:29 | 14.01.2019 10:39:29 | 1.65 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 183.15 | 0 | 0
916138 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2019 10:35:15 | 16.01.2019 11:18:15 | 0.71667 | 0 | 0 | 13 | 314 | 0 | 0 | 9.3167 | 225.0344
916139 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7686 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 10:00:19 | 20.01.2019 12:55:19 | 2.9167 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 169.1669 | 0
916149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 15:47:38 | 08.01.2019 17:15:00 | 1.4561 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 416.4475 | 0 | 0
916150 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 15:50:04 | 08.01.2019 16:06:00 | 0.26556 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 68.78
916152 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28864 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 15:52:22 | 08.01.2019 18:01:00 | 2.1439 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 169.3673 | 0 | 8.5756
916158 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_20381 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 15:51:27 | 08.01.2019 17:21:00 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.2225
916164 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 20:26:42 | 08.01.2019 20:51:00 | 0.405 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0
916165 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516234018 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 15:59:49 | 08.01.2019 17:22:00 | 1.3697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7394 | 0 | 0
916182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241961 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 09:00:00 | 14.01.2019 17:45:00 | 8.75 | 0 | 0 | 30 | 209 | 0 | 0 | 262.5 | 1828.75
916192 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36194 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 16:28:34 | 08.01.2019 17:34:00 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0906
916201 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_53251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 16:51:07 | 08.01.2019 17:25:00 | 0.56472 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45.1776
916206 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_214869 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 16:55:19 | 08.01.2019 17:35:00 | 0.66139 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 55.5568 | 0 | 0
916211 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516171549 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 17:00:22 | 08.01.2019 17:43:00 | 0.71056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9739 | 0 | 0
916220 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_54840 , AKSARAY_HUCRE_393056 , AKSARAY_HUCRE_393058 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 10:06:55 | 11.01.2019 16:00:55 | 5.9 | 4 | 4115 | 35 | 2360 | 23.6 | 24278.5 | 206.5 | 13924
916225 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 12:00:11 | 20.01.2019 15:24:11 | 3.4 | 0 | 321 | 20 | 98 | 0 | 1091.4 | 68 | 333.2
916230 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2168 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_60167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2019 10:00:38 | 11.01.2019 15:39:38 | 5.65 | 0 | 25 | 2 | 446 | 0 | 141.25 | 11.3 | 2519.9
916231 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 14:00:49 | 13.01.2019 17:53:49 | 3.8833 | 1 | 1 | 1 | 425 | 3.8833 | 3.8833 | 3.8833 | 1650.4153
916233 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_2630639 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 13:10:34 | 13.01.2019 14:08:34 | 0.96667 | 13 | 221 | 0 | 1 | 12.5667 | 213.6341 | 0 | 0.96667
916234 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24321 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 12:30:04 | 13.01.2019 13:17:04 | 0.78333 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0.78333 | 115.9328 | 0 | 0
916235 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_343454 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 10:37:15 | 13.01.2019 11:57:15 | 1.3333 | 3 | 139 | 2 | 2 | 4 | 185.3329 | 2.6667 | 2.6667
916237 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_332975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 09:30:00 | 13.01.2019 11:05:00 | 1.5833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.0832 | 0 | 0
916242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 17:31:16 | 08.01.2019 17:56:00 | 0.41222 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 264.6452 | 0 | 0
916243 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 17:29:19 | 08.01.2019 18:18:00 | 0.81139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81139 | 0 | 0
916259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_387 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 17:42:45 | 08.01.2019 18:25:00 | 0.70417 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 186.6051 | 0 | 0
916271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 17:58:03 | 08.01.2019 19:01:00 | 1.0492 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 91.2778 | 0 | 0
916277 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8626285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 18:04:30 | 08.01.2019 19:51:00 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.775
916291 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516366334 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 18:21:58 | 08.01.2019 19:32:00 | 1.1672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5017 | 0 | 0
916292 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_8629 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 18:23:15 | 08.01.2019 18:41:00 | 0.29583 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.8458
916294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 18:18:35 | 08.01.2019 21:23:00 | 3.0736 | 6 | 0 | 37 | 1509 | 18.4417 | 0 | 113.7236 | 4638.0775
916295 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516106364 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 18:26:30 | 08.01.2019 18:54:00 | 0.45833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 0
916310 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_274195 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2019 18:39:38 | 08.01.2019 19:00:00 | 0.33944 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 29.5313 | 0 | 0
916315 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 18:50:41 | 08.01.2019 20:46:00 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9219
916330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_54124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 19:19:54 | 08.01.2019 19:52:00 | 0.535 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 141.24 | 0 | 0
916335 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2019 19:09:12 | 08.01.2019 21:02:00 | 1.88 | 0 | 0 | 107 | 128 | 0 | 0 | 201.16 | 240.64
916339 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580314115 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 19:39:00 | 08.01.2019 22:04:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167
916342 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516449075 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 19:30:20 | 08.01.2019 20:22:00 | 0.86111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0
916343 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_4007 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 19:32:13 | 09.01.2019 00:28:00 | 4.9297 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 187.3294 | 0 | 0
916345 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5381 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 19:31:19 | 08.01.2019 21:01:00 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.9261
916352 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_349295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 19:55:21 | 08.01.2019 20:46:00 | 0.84417 | 5 | 872 | 1 | 30 | 4.2209 | 736.1162 | 0.84417 | 25.3251
916353 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_327 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 19:58:09 | 08.01.2019 20:18:00 | 0.33083 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 99.249 | 0 | 0
916355 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 20:02:04 | 08.01.2019 21:36:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5656
916366 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_4824 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 18:51:16 | 09.01.2019 01:00:00 | 6.1456 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 239.6768 | 0 | 0
916378 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_62655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 21:16:41 | 08.01.2019 22:22:00 | 1.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0
916385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 22:06:00 | 08.01.2019 22:31:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 11 | 1133 | 0 | 0 | 4.5834 | 472.0871
916395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 22:42:14 | 09.01.2019 09:14:00 | 10.5294 | 0 | 0 | 147 | 201 | 0 | 0 | 1547.8277 | 2116.4174
916398 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_329070 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 23:17:25 | 09.01.2019 00:33:00 | 1.2597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2597 | 0 | 0 | 0
916402 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 23:28:12 | 09.01.2019 01:33:00 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.12
916420 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516199145 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 00:58:06 | 09.01.2019 02:40:00 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6983
916434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_375996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 03:47:06 | 09.01.2019 06:41:00 | 2.8983 | 5 | 9313 | 0 | 0 | 14.4916 | 26992.1473 | 0 | 0
916436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 04:12:35 | 09.01.2019 11:32:00 | 7.3236 | 0 | 0 | 27 | 143 | 0 | 0 | 197.7375 | 1047.2762
916441 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145327 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 05:44:34 | 09.01.2019 08:30:00 | 2.7572 | 0 | 0 | 8 | 807 | 0 | 0 | 22.0578 | 2225.0765
916443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250428 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 06:39:59 | 09.01.2019 08:36:00 | 1.9336 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 1848.5312 | 0 | 0
916454 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_310883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 07:46:45 | 09.01.2019 09:14:00 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.3584
916464 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9873 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 08:13:16 | 09.01.2019 10:02:00 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 163.0998
916467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 08:17:22 | 09.01.2019 09:26:00 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.4823
916468 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 07:56:05 | 09.01.2019 10:22:00 | 2.4319 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 573.9378 | 0 | 0
916474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_88490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 08:26:20 | 09.01.2019 10:33:00 | 2.1111 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 116.1111
916475 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_580213637 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 08:22:51 | 09.01.2019 10:07:00 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7358
916476 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580227056 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 08:23:14 | 09.01.2019 09:28:00 | 1.0794 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5561 | 0 | 0
916478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 08:35:18 | 09.01.2019 09:13:00 | 0.62833 | 3 | 3 | 34 | 124 | 1.885 | 1.885 | 21.3632 | 77.9129
916480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_274020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2019 08:37:24 | 09.01.2019 10:15:00 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 91.0935
916487 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_53250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 08:44:15 | 09.01.2019 09:37:00 | 0.87917 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 89.6753
916495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516137042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 08:58:53 | 09.01.2019 09:34:00 | 0.58528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3411 | 0 | 0
916497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145327 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 09:00:19 | 09.01.2019 10:46:00 | 1.7614 | 0 | 0 | 8 | 807 | 0 | 0 | 14.0911 | 1421.4417
916502 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_118161 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 09:03:11 | 09.01.2019 11:17:00 | 2.2303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2303 | 0 | 0
916506 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516275809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 09:16:08 | 09.01.2019 10:24:00 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1311
916508 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516150237 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 09:22:20 | 09.01.2019 10:05:00 | 0.71111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6889 | 0 | 0
916512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516145058 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 09:33:44 | 09.01.2019 10:05:00 | 0.52111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52111 | 0 | 0
916514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516304454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 09:36:17 | 09.01.2019 10:31:00 | 0.91194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194 | 0 | 0
916518 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266360 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 09:42:34 | 09.01.2019 09:50:00 | 0.12389 | 0 | 0 | 45 | 971 | 0 | 0 | 5.5751 | 120.2972
916521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516324244 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 09:43:57 | 09.01.2019 15:28:00 | 5.7342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7342
916522 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 09:47:23 | 09.01.2019 11:36:00 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4308
916523 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1870 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 09:51:53 | 09.01.2019 10:47:00 | 0.91861 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37.663 | 0 | 0
916525 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235724 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 09:59:19 | 09.01.2019 10:49:00 | 0.82806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82806 | 0 | 0
916534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516127166 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 10:10:39 | 09.01.2019 10:45:00 | 0.5725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0
916537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_2601307 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_261845 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 09:00:19 | 14.01.2019 11:32:19 | 2.5333 | 8 | 2177 | 180 | 185 | 20.2666 | 5515.0594 | 455.9994 | 468.666
916542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_88215 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 13:00:22 | 14.01.2019 15:49:22 | 2.8167 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 53.5167 | 0 | 2.8167
916547 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 10:28:30 | 09.01.2019 19:05:00 | 8.6083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 111.9083 | 0 | 0
916548 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516199313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 10:32:23 | 09.01.2019 10:59:00 | 0.44361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44361
916550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580322432 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 10:35:12 | 09.01.2019 12:03:00 | 1.4633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0
916551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6253 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 10:11:18 | 15.01.2019 10:45:18 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667
916552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3204 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 09:21:22 | 15.01.2019 09:49:22 | 0.46667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.0001 | 0 | 0
916553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_386188 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 15:00:03 | 14.01.2019 16:03:03 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60.9
916555 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_62799 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 13:31:23 | 15.01.2019 14:22:23 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.45
916560 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_23923 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 10:43:33 | 09.01.2019 12:40:00 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.4616
916562 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3263 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 15:01:58 | 15.01.2019 15:30:58 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.48333 | 0 | 5.3166
916563 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516150237 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 10:44:45 | 09.01.2019 12:23:00 | 1.6375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
916570 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124494 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 10:51:39 | 09.01.2019 12:14:00 | 1.3725 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 48.0375 | 0 | 34.3125
916572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_314661 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 10:52:21 | 09.01.2019 11:36:00 | 0.7275 | 5 | 411 | 5 | 158 | 3.6375 | 299.0025 | 3.6375 | 114.945
916586 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:10:56 | 09.01.2019 11:38:00 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 93.8309
916592 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_329388 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:20:49 | 09.01.2019 12:06:00 | 0.75306 | 0 | 0 | 58 | 1105 | 0 | 0 | 43.6775 | 832.1313
916593 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_57193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:20:53 | 09.01.2019 12:02:00 | 0.68528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.797
916597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047386 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:26:39 | 09.01.2019 12:13:00 | 0.7725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4075 | 0 | 0
916599 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426541 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:28:05 | 09.01.2019 14:19:00 | 2.8486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6972 | 0 | 0
916601 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580215435 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:33:26 | 09.01.2019 17:37:00 | 6.0594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0594
916603 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:37:11 | 09.01.2019 13:18:00 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6803
916604 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516181922 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:37:26 | 09.01.2019 12:35:00 | 0.95944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7161 | 0 | 0
916605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_153921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:40:20 | 09.01.2019 12:52:00 | 1.1944 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 750.1083 | 0 | 0
916607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580257984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:40:59 | 09.01.2019 14:03:00 | 2.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3669 | 0 | 0
916609 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_5100 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:42:08 | 09.01.2019 12:33:00 | 0.84778 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 88.1691 | 0 | 0
916616 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28738 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 11:59:36 | 09.01.2019 14:47:00 | 2.79 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 2.79 | 1830.24
916617 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:00:53 | 09.01.2019 12:40:00 | 0.65194 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 74.3212
916618 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_49646 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:00:52 | 09.01.2019 16:39:00 | 4.6356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2711 | 0 | 0
916619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_375996 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:00:54 | 09.01.2019 12:28:00 | 0.45167 | 5 | 9313 | 0 | 0 | 2.2584 | 4206.4027 | 0 | 0
916631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:18:41 | 09.01.2019 12:58:00 | 0.65528 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 97.6367
916632 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_129122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:18:37 | 09.01.2019 15:11:00 | 2.8731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8731
916639 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:32:22 | 09.01.2019 14:50:00 | 2.2939 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89.4617
916641 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166654 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:34:45 | 09.01.2019 13:38:00 | 1.0542 | 0 | 0 | 45 | 105 | 0 | 0 | 47.4376 | 110.6878
916643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:38:22 | 09.01.2019 14:29:00 | 1.8439 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.3167
916646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_41861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:37:40 | 09.01.2019 13:31:00 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88889
916649 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_334699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:42:55 | 09.01.2019 13:09:00 | 0.43472 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.0846
916656 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_306706 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:53:59 | 09.01.2019 15:08:00 | 2.2336 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4017
916659 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40410 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 12:56:33 | 09.01.2019 14:31:00 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1483
916661 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 13:04:41 | 09.01.2019 14:00:00 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 191.7635
916671 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 13:33:00 | 09.01.2019 14:08:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333
916677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516043207 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 13:43:23 | 09.01.2019 14:16:00 | 0.54361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54361 | 0 | 0
916679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 13:46:13 | 09.01.2019 16:53:00 | 3.1131 | 0 | 0 | 12 | 570 | 0 | 0 | 37.3567 | 1774.4442
916682 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328944 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 13:53:25 | 09.01.2019 14:05:00 | 0.19306 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 40.1565
916686 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 14:01:36 | 09.01.2019 15:01:00 | 0.99 | 0 | 0 | 13 | 1103 | 0 | 0 | 12.87 | 1091.97
916687 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580258576 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 13:56:58 | 09.01.2019 15:40:00 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4344
916715 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 14:34:53 | 09.01.2019 15:11:00 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 102.3298
916718 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 14:37:00 | 09.01.2019 16:30:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 28.2499 | 28.2499
916724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_52984 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 10:00:48 | 12.01.2019 11:58:48 | 1.9667 | 0 | 143 | 0 | 97 | 0 | 281.2338 | 0 | 190.767
916734 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_30795 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 14:55:08 | 09.01.2019 17:07:00 | 2.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1978 | 0 | 0
916735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 14:56:36 | 09.01.2019 15:36:00 | 0.65667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 42.6835 | 0 | 0
916739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363627 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 11:00:12 | 14.01.2019 11:54:12 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0
916756 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50230 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 15:39:14 | 09.01.2019 16:48:00 | 1.1461 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68.7666 | 0 | 0
916757 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_79062 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 15:46:51 | 09.01.2019 17:37:00 | 1.8358 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.7316 | 0 | 0
916758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329342 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 15:51:03 | 09.01.2019 16:06:00 | 0.24917 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.2326 | 0.24917
916759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 15:52:43 | 09.01.2019 19:48:00 | 3.9214 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 129.4059
916760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516307475 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 15:36:31 | 09.01.2019 16:34:00 | 0.95806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7064 | 0 | 0
916769 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_16306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2019 16:07:37 | 09.01.2019 16:47:00 | 0.65639 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 33.4759 | 0 | 1.9692
916772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 16:09:22 | 09.01.2019 17:20:00 | 1.1772 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.595 | 0 | 0
916776 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516218685 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 16:19:22 | 09.01.2019 17:16:00 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8317
916782 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 16:33:00 | 09.01.2019 18:01:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 152.5337
916783 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516229954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 16:33:55 | 09.01.2019 17:24:00 | 0.83472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83472 | 0 | 0
916787 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580248960 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 16:42:18 | 09.01.2019 17:08:00 | 0.42833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 0
916789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11024 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 16:44:55 | 09.01.2019 19:28:00 | 2.7181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7181 | 0
916791 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_35929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 16:50:30 | 09.01.2019 18:40:00 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.825
916800 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_463052 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 09:00:45 | 13.01.2019 10:20:45 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 67.9998
916801 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164311 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 11:00:17 | 13.01.2019 11:26:17 | 0.43333 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 35.0997 | 0 | 1.7333
916803 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_166771 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 13:30:15 | 13.01.2019 14:20:15 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.1665
916816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102585 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 17:06:45 | 09.01.2019 19:22:00 | 2.2542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2542
916836 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15744 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 17:25:37 | 09.01.2019 18:01:00 | 0.58972 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 8.8458 | 0 | 2.9486
916840 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2240214 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 09:00:54 | 15.01.2019 10:25:54 | 1.4167 | 0 | 0 | 15 | 349 | 0 | 0 | 21.2501 | 494.4178
916841 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2240211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2019 09:00:30 | 17.01.2019 10:22:30 | 1.3667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0
916842 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_148837 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 11:30:01 | 15.01.2019 12:15:01 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
916866 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87544 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.01.2019 17:52:56 | 09.01.2019 18:57:00 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0678
916872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_57448 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 17:58:06 | 09.01.2019 19:17:00 | 1.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0
916876 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54689 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 18:06:22 | 09.01.2019 19:12:00 | 1.0939 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 157.5202 | 0 | 0
916888 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 18:14:48 | 09.01.2019 18:28:00 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 34.76
916894 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 18:16:20 | 09.01.2019 20:52:00 | 2.5944 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 0 | 59.6721 | 101.1832
916902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516043207 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 18:21:10 | 09.01.2019 23:30:28 | 5.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 0
916920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_200789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 18:42:14 | 09.01.2019 18:50:00 | 0.12944 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.1066 | 0 | 0
916922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_40801 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 18:47:06 | 09.01.2019 21:56:00 | 3.1483 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.1149 | 0 | 0
916934 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_37090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 19:05:32 | 09.01.2019 22:01:00 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9244
916936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 19:07:30 | 09.01.2019 20:37:00 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 85.0252
916949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83055 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 19:38:24 | 09.01.2019 21:14:00 | 1.5933 | 0 | 87 | 0 | 17 | 0 | 138.6197 | 0 | 27.0866
916954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580315595 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 18:05:51 | 09.01.2019 23:40:17 | 5.5739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1478 | 0 | 0
916961 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9583 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 20:25:06 | 09.01.2019 21:27:00 | 1.0317 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 218.714 | 0 | 0
916963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_483260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 20:26:48 | 09.01.2019 22:46:00 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.52
916973 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2019 20:55:25 | 09.01.2019 22:06:00 | 1.1764 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54.1139 | 0 | 0
916975 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516314855 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 20:57:29 | 09.01.2019 21:23:00 | 0.42528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 0 | 0
916981 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2019 21:29:26 | 09.01.2019 23:09:00 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6594
916982 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_111140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 21:29:15 | 09.01.2019 22:39:00 | 1.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0
916984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98014 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 21:31:59 | 09.01.2019 22:50:00 | 1.3003 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 42.9092 | 0 | 20.8045
916987 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2019 21:35:36 | 09.01.2019 23:27:00 | 1.8567 | 0 | 0 | 56 | 12 | 0 | 0 | 103.9735 | 22.28
916991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 21:49:30 | 09.01.2019 22:53:00 | 1.0583 | 3 | 2458 | 9 | 5 | 3.175 | 2601.3751 | 9.525 | 5.2916
916994 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_331068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 22:02:19 | 09.01.2019 22:33:00 | 0.51139 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1367 | 0 | 0 | 0
916996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345107 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 22:08:48 | 09.01.2019 22:50:00 | 0.68667 | 2 | 78 | 0 | 45 | 1.3733 | 53.5603 | 0 | 30.9002
917006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516304458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 22:46:28 | 10.01.2019 00:12:00 | 1.4256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0
917007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 22:52:05 | 09.01.2019 23:38:36 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 59.6966
917013 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 23:08:48 | 10.01.2019 00:19:00 | 1.17 | 1 | 955 | 5 | 841 | 1.17 | 1117.35 | 5.85 | 983.97
917018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2019 23:41:16 | 10.01.2019 00:51:00 | 1.1622 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.4621 | 0 | 0
917027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 00:04:11 | 10.01.2019 02:57:00 | 2.8803 | 0 | 0 | 56 | 12 | 0 | 0 | 161.2957 | 34.5634
917032 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516088441 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 00:27:36 | 10.01.2019 01:01:00 | 0.55667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8967 | 0 | 0
917036 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45041 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 01:06:30 | 10.01.2019 02:19:00 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70.0831
917038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 00:14:26 | 10.01.2019 01:45:00 | 1.5094 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 179.6234 | 0 | 0
917041 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 02:12:55 | 10.01.2019 02:43:00 | 0.50139 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 124.8461 | 0 | 0
917043 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_300004 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFODA YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 02:16:49 | 10.01.2019 03:22:00 | 1.0864 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 609.4648 | 0 | 0
917044 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_58252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 02:42:55 | 10.01.2019 03:29:00 | 0.76806 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 162.0607 | 0 | 0
917047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_54699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 02:46:11 | 10.01.2019 04:14:00 | 1.4636 | 23 | 7786 | 0 | 0 | 33.663 | 11395.6675 | 0 | 0
917055 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 03:52:46 | 10.01.2019 07:18:00 | 3.4206 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.4673 | 0 | 0
917064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 07:14:05 | 10.01.2019 09:29:00 | 2.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2486 | 0 | 0
917065 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_35227 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 07:17:47 | 10.01.2019 08:26:00 | 1.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | 0
917066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62081 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 07:16:13 | 10.01.2019 08:07:00 | 0.84639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 | 0 | 0
917069 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 07:29:35 | 10.01.2019 10:55:00 | 3.4236 | 40 | 0 | 94 | 1 | 136.9444 | 0 | 321.8193 | 3.4236
917074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7636 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 07:45:02 | 10.01.2019 10:02:00 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 255.6714
917075 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 07:49:21 | 10.01.2019 09:00:00 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 188.4
917076 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_249307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 07:51:09 | 10.01.2019 09:41:00 | 1.8308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8158
917079 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_78662 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 07:55:01 | 10.01.2019 10:42:00 | 2.7831 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 147.5022
917088 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 08:06:48 | 10.01.2019 08:43:00 | 0.60333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8433 | 0 | 0
917090 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_280217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 09:58:46 | 14.01.2019 11:58:46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 194
917091 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 08:18:23 | 10.01.2019 09:55:00 | 1.6103 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 202.8953 | 0 | 0
917092 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_279733 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 10:00:19 | 14.01.2019 11:59:19 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 563.2657
917095 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_279286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 11:00:46 | 14.01.2019 11:59:46 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 126.8496
917097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 08:24:28 | 10.01.2019 09:45:00 | 1.3422 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 73.8221 | 0 | 12.08
917098 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_279285 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 13:30:22 | 14.01.2019 14:41:22 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 74.5498
917101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 08:34:16 | 10.01.2019 12:22:00 | 3.7956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7956 | 0 | 0
917102 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_276619 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 14:30:00 | 14.01.2019 17:41:00 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 401.0996
917109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_101012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 08:40:34 | 10.01.2019 09:17:00 | 0.60722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 0
917110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 08:40:10 | 10.01.2019 09:24:00 | 0.73056 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.9946 | 0 | 0
917112 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580280620 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 08:45:11 | 10.01.2019 10:04:00 | 1.3136 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.4497 | 0 | 0
917114 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:54:39 | 10.01.2019 11:30:00 | 0.58917 | 12 | 22 | 9 | 20 | 7.07 | 12.9617 | 5.3025 | 11.7834
917117 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 08:53:30 | 10.01.2019 11:12:00 | 2.3083 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 544.7659 | 0 | 0
917121 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_138446 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2019 08:54:20 | 10.01.2019 09:54:00 | 0.99444 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 379.8761 | 0 | 0
917126 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_54672 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 09:07:00 | 10.01.2019 10:31:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8
917133 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 09:19:03 | 10.01.2019 10:35:00 | 1.2658 | 0 | 0 | 8 | 1584 | 0 | 0 | 10.1266 | 2005.0747
917134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336309 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 09:22:07 | 10.01.2019 10:04:00 | 0.69806 | 0 | 0 | 186 | 1376 | 0 | 0 | 129.8392 | 960.5306
917137 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 03:14:20 | 10.01.2019 12:13:00 | 8.9778 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 89.7778 | 0 | 305.2445
917138 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48141 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2019 09:24:33 | 10.01.2019 11:57:00 | 2.5408 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 83.8474 | 0 | 0
917142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11467 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 09:33:50 | 10.01.2019 10:46:00 | 1.2028 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 103.4391 | 0 | 0
917144 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_128 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 09:34:19 | 10.01.2019 10:28:00 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.4205
917149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516127163 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 09:34:06 | 10.01.2019 17:25:00 | 7.8483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6967 | 0 | 0
917150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16004 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2019 12:00:37 | 12.01.2019 12:11:37 | 0.18333 | 0 | 0 | 12 | 815 | 0 | 0 | 2.2 | 149.4139
917155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_79062 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 09:37:08 | 10.01.2019 11:03:00 | 1.4311 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.2089 | 0 | 0
917157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4970 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 09:42:22 | 10.01.2019 10:09:00 | 0.44389 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 62.5885 | 0 | 0
917158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_664 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2019 09:38:34 | 10.01.2019 11:32:00 | 1.8906 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 145.5731
917161 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 09:46:35 | 10.01.2019 11:54:00 | 2.1236 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 231.4735
917185 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_56121 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:13:11 | 10.01.2019 11:25:00 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 67.0286
917188 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285449 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:13:51 | 10.01.2019 14:19:00 | 4.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0858 | 0 | 0
917191 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:14:20 | 10.01.2019 10:45:00 | 0.51111 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 326.5993 | 0 | 0
917203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10291 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:27:26 | 10.01.2019 13:18:00 | 2.8428 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 244.4791 | 0 | 0
917204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:27:05 | 10.01.2019 11:29:00 | 1.0319 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 56.7567 | 0 | 9.2875
917210 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:32:48 | 10.01.2019 11:17:00 | 0.73667 | 2 | 0 | 345 | 2526 | 1.4733 | 0 | 254.1512 | 1860.8284
917218 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_379557 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:36:51 | 10.01.2019 11:57:00 | 1.3358 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6866 | 0
917223 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:41:08 | 10.01.2019 11:13:00 | 0.53111 | 0 | 0 | 98 | 1081 | 0 | 0 | 52.0488 | 574.1299
917225 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2244106 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:49:29 | 10.01.2019 11:47:00 | 0.95861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861 | 0
917230 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2244116 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:53:58 | 10.01.2019 11:38:00 | 0.73389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73389 | 0
917236 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_452256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:56:46 | 10.01.2019 11:46:00 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.0785
917239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580287061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:59:01 | 10.01.2019 11:42:00 | 0.71639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2983 | 0 | 0
917258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:12:50 | 10.01.2019 12:28:00 | 1.2528 | 0 | 0 | 56 | 12 | 0 | 0 | 70.1557 | 15.0334
917267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:20:12 | 10.01.2019 12:40:00 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
917269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158082 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:28:07 | 10.01.2019 13:07:00 | 1.6481 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 558.6923 | 0 | 0
917274 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:33:20 | 10.01.2019 18:29:00 | 6.9278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8556 | 0 | 0
917275 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140374 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:30:10 | 10.01.2019 11:54:00 | 0.39722 | 0 | 3941 | 0 | 0 | 0 | 1565.444 | 0 | 0
917276 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:25:43 | 10.01.2019 13:26:00 | 2.0047 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 62.1463 | 50.118
917280 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:33:37 | 10.01.2019 12:29:00 | 0.92306 | 2 | 0 | 406 | 4239 | 1.8461 | 0 | 374.7624 | 3912.8513
917283 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329712 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:36:31 | 10.01.2019 13:22:00 | 1.7581 | 52 | 1836 | 318 | 561 | 91.4191 | 3227.7982 | 559.0631 | 986.2717
917290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73112 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:48:31 | 10.01.2019 13:41:00 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8747
917292 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_356164 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:48:43 | 10.01.2019 13:10:00 | 1.3547 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 74.5096 | 0 | 0
917298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:56:47 | 10.01.2019 13:37:00 | 1.6703 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 175.3794 | 0 | 0
917302 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_324994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:53:25 | 10.01.2019 12:07:00 | 0.22639 | 14 | 11715 | 90 | 6581 | 3.1695 | 2652.1588 | 20.3751 | 1489.8726
917307 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_54367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:02:48 | 10.01.2019 13:51:00 | 3.8033 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.8366
917321 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_305 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 09:00:41 | 13.01.2019 13:00:41 | 4 | 0 | 0 | 9 | 116 | 0 | 0 | 36 | 464
917338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516313875 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 12:29:59 | 10.01.2019 13:20:00 | 0.83361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0017 | 0 | 0
917340 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15936 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 12:32:31 | 10.01.2019 14:07:00 | 1.5747 | 0 | 0 | 9 | 535 | 0 | 0 | 14.1725 | 842.4752
917343 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415808 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 12:37:06 | 10.01.2019 14:05:00 | 1.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0
917347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325165 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 12:39:50 | 10.01.2019 13:27:00 | 0.78611 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0.78611 | 156.4359
917353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62081 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 12:44:16 | 10.01.2019 13:34:00 | 0.82889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0
917358 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53168 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 09:00:04 | 13.01.2019 11:14:04 | 2.2333 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 585.1325 | 0 | 0
917371 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 13:05:24 | 10.01.2019 13:16:00 | 0.17667 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 13.6036 | 0 | 0.35334
917374 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_392915 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 13:08:23 | 10.01.2019 13:56:00 | 0.79361 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.3169 | 0
917376 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164311 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 11:30:03 | 10.01.2019 13:46:00 | 2.2658 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 197.1272
917386 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 13:22:41 | 10.01.2019 14:05:00 | 0.70528 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 602.3091 | 0 | 0
917392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186526 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 13:26:57 | 10.01.2019 14:56:00 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 89.0502
917402 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 13:41:10 | 10.01.2019 15:10:00 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4806
917403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 13:41:06 | 10.01.2019 14:33:00 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 81.31
917405 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_11362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 13:39:03 | 10.01.2019 14:16:00 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 36.334
917407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 13:46:43 | 10.01.2019 15:14:00 | 1.4547 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 276.3968 | 0 | 0
917408 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516413688 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 13:48:24 | 10.01.2019 15:31:00 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
917410 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_10034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:51:59 | 10.01.2019 11:22:00 | 0.50028 | 0 | 272 | 0 | 5 | 0 | 136.0762 | 0 | 2.5014
917416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516284255 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 13:55:47 | 10.01.2019 14:48:00 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4811
917422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41173 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 13:57:12 | 10.01.2019 17:04:00 | 3.1133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2267
917431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516363099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:03:42 | 10.01.2019 15:37:00 | 1.555 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.205 | 0 | 0
917446 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_154339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:07:59 | 10.01.2019 15:01:00 | 0.88361 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 1822.0038 | 0 | 0
917447 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:10:25 | 10.01.2019 15:31:00 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3431
917448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:10:46 | 10.01.2019 14:45:00 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 51.921
917450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516050885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:13:28 | 10.01.2019 17:22:00 | 3.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 0 | 0
917452 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5567 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:15:00 | 10.01.2019 14:36:00 | 0.35 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 35.35 | 0 | 0.35
917454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516078229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:16:23 | 10.01.2019 14:50:00 | 0.56028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2411 | 0 | 0
917460 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516191528 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:22:00 | 10.01.2019 15:49:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
917465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23774 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:50:37 | 10.01.2019 15:19:00 | 0.47306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.9881 | 0 | 0
917478 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:01:25 | 10.01.2019 15:10:00 | 1.1431 | 0 | 0 | 103 | 322 | 0 | 0 | 117.7352 | 368.0653
917479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62081 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:40:01 | 10.01.2019 15:35:00 | 0.91639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8328 | 0 | 0
917484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_51 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:46:09 | 10.01.2019 15:06:00 | 0.33083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.9399 | 0 | 0
917494 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:44:06 | 10.01.2019 17:08:00 | 2.3983 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.1783 | 0 | 0
917498 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_14758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:20:37 | 10.01.2019 15:46:00 | 1.4231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2692 | 0 | 0
917501 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:59:41 | 10.01.2019 15:20:00 | 0.33861 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.2216
917506 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_324894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 15:03:49 | 10.01.2019 17:39:00 | 2.5864 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 918.1685 | 0 | 0
917512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4007 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 15:07:05 | 10.01.2019 15:44:00 | 0.61528 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 73.2183 | 0 | 0
917526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046149 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 15:18:52 | 10.01.2019 18:16:00 | 2.9522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9522 | 0 | 0
917532 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96278 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 15:25:47 | 10.01.2019 15:41:00 | 0.25361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0
917543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 15:42:45 | 10.01.2019 17:04:00 | 1.3542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
917546 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_86691 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 10:55:58 | 10.01.2019 15:48:00 | 4.8672 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6017 | 0
917548 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_71971 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 15:45:36 | 10.01.2019 17:40:00 | 1.9067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 0 | 0
917557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046844 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 15:57:55 | 10.01.2019 17:24:00 | 1.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4347 | 0 | 0
917560 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516299129 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 15:58:54 | 10.01.2019 18:08:00 | 2.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1517 | 0 | 0
917564 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_80002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 15:59:05 | 10.01.2019 17:30:00 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5153
917570 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 16:06:51 | 10.01.2019 17:42:00 | 1.5858 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 84.049
917574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_98466 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 16:02:53 | 10.01.2019 17:23:00 | 1.3353 | 7 | 1033 | 50 | 1 | 9.347 | 1379.3442 | 66.764 | 1.3353
917577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 10:00:01 | 15.01.2019 10:24:01 | 0.4 | 0 | 0 | 152 | 507 | 0 | 0 | 60.8 | 202.8
917582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 16:16:43 | 10.01.2019 21:33:00 | 5.2714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2714
917596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_43097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2019 14:48:50 | 10.01.2019 18:50:00 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 172.8359
917608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374789 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 16:42:54 | 10.01.2019 17:11:00 | 0.46833 | 0 | 0 | 173 | 133 | 0 | 0 | 81.0211 | 62.2879
917609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 16:48:54 | 10.01.2019 18:02:00 | 1.2183 | 0 | 0 | 45 | 31 | 0 | 0 | 54.8248 | 37.7682
917610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26859 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 16:48:55 | 10.01.2019 17:29:00 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66806
917615 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29754 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 16:52:14 | 10.01.2019 17:40:00 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.8833
917626 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370880 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 11:00:23 | 15.01.2019 12:35:23 | 1.5833 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 1.5833 | 0 | 0
917633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14816 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:06:58 | 10.01.2019 18:17:00 | 1.1672 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.6788 | 0 | 0
917642 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGHAT_618603 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 10:00:15 | 13.01.2019 14:03:15 | 4.05 | 1 | 182 | 0 | 1 | 4.05 | 737.1 | 0 | 4.05
917651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516055095 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:21:30 | 10.01.2019 17:42:00 | 0.34167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3917 | 0 | 0
917660 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:28:05 | 10.01.2019 18:24:00 | 0.93194 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 131.4035
917661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:28:54 | 10.01.2019 18:24:00 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 57.8548
917662 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 10:38:59 | 15.01.2019 13:38:59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87
917664 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2049037 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 10:00:42 | 15.01.2019 12:45:42 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 2.75 | 569.25
917668 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_275895 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:08:10 | 10.01.2019 18:54:00 | 1.7639 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.9306 | 0
917669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_37681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:33:51 | 10.01.2019 18:58:00 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.44
917671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_88087 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:36:26 | 10.01.2019 18:42:00 | 1.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0
917673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_661 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:36:59 | 10.01.2019 19:12:00 | 1.5836 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0886 | 0 | 0
917678 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516057424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:40:35 | 10.01.2019 19:20:00 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6569
917681 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580304597 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:41:55 | 10.01.2019 18:48:00 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1014
917685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_353768 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:38:49 | 10.01.2019 19:04:00 | 1.4197 | 6 | 12130 | 0 | 290 | 8.5183 | 17221.2036 | 0 | 411.7188
917693 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444773 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:46:04 | 10.01.2019 19:01:00 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.2356
917697 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_45165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:45:43 | 10.01.2019 17:56:00 | 0.17139 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 55.1876
917702 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516334165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:51:42 | 10.01.2019 19:02:00 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1717
917706 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 17:55:28 | 10.01.2019 18:49:00 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89222
917713 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 18:02:17 | 10.01.2019 19:19:00 | 1.2786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5572 | 0 | 0
917721 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 18:06:23 | 10.01.2019 18:53:00 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77694
917731 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 18:10:57 | 10.01.2019 19:14:00 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2542
917743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_75136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 18:19:49 | 10.01.2019 21:59:00 | 3.6531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6531
917745 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 18:23:05 | 10.01.2019 20:26:00 | 2.0486 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.0972 | 2.0486 | 0 | 0
917748 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516241148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 18:19:09 | 10.01.2019 19:29:00 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1642
917751 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_66773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 18:26:49 | 10.01.2019 19:07:00 | 0.66972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66972 | 0 | 0
917754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55857 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 18:32:17 | 10.01.2019 19:21:00 | 0.81194 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 82.0059 | 0 | 0
917767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 18:38:20 | 10.01.2019 19:40:00 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59.6112
917775 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365403 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 18:48:23 | 10.01.2019 20:12:00 | 1.3936 | 6 | 2071 | 1 | 237 | 8.3617 | 2886.1663 | 1.3936 | 330.2856
917785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2019 02:00:29 | 13.01.2019 03:54:29 | 1.9 | 5 | 8489 | 0 | 65 | 9.5 | 16129.1 | 0 | 123.5
917786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 02:00:14 | 14.01.2019 02:27:14 | 0.45 | 5 | 8489 | 0 | 65 | 2.25 | 3820.05 | 0 | 29.25
917790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_652217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 10:00:01 | 15.01.2019 11:38:01 | 1.6333 | 0 | 2 | 2 | 41 | 0 | 3.2667 | 3.2667 | 66.9665
917794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_54565 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 19:02:38 | 11.01.2019 01:41:35 | 6.6492 | 2 | 9524 | 0 | 290 | 13.2983 | 63326.6951 | 0 | 1928.2593
917797 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516294534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 19:06:40 | 10.01.2019 21:29:00 | 2.3722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3722
917800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_13712 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 19:12:08 | 10.01.2019 21:29:00 | 2.2811 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 4.5622 | 335.3232
917801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 19:07:54 | 10.01.2019 23:30:37 | 4.3786 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.5722
917804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 19:17:21 | 10.01.2019 20:41:00 | 1.3942 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 64.1318 | 0 | 0
917807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155255 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 19:24:52 | 10.01.2019 20:22:00 | 0.95222 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.9966 | 0 | 0
917809 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_123657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2019 18:15:37 | 10.01.2019 21:02:00 | 2.7731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3192 | 0 | 0
917818 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580239626 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 19:56:45 | 10.01.2019 20:37:00 | 0.67083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.0375 | 0 | 0
917824 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_649 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 20:15:23 | 10.01.2019 21:29:00 | 1.2269 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.2269 | 235.5725
917836 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 20:20:33 | 10.01.2019 21:23:00 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 183.1861
917840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 20:47:48 | 11.01.2019 00:33:00 | 3.7533 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150.1332
917847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516067634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 21:10:35 | 10.01.2019 21:57:00 | 0.77361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77361 | 0 | 0
917852 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_295361 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 21:21:34 | 10.01.2019 21:51:00 | 0.49056 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 126.5645 | 0 | 0
917862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95805 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 21:54:57 | 10.01.2019 22:49:00 | 0.90083 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41.4382 | 0 | 0
917865 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_6625 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 22:04:27 | 10.01.2019 22:23:00 | 0.30917 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.855 | 1.2367 | 0 | 0
917867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2019 22:10:55 | 10.01.2019 22:40:00 | 0.48472 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 111.9703 | 0 | 0
917871 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_263702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2019 22:06:37 | 10.01.2019 23:50:41 | 1.7344 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 1210.6391 | 0 | 0
917911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_521 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 00:41:44 | 11.01.2019 02:35:00 | 1.8878 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 264.2892 | 0 | 0
917922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255134 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 04:05:13 | 11.01.2019 08:55:00 | 4.8297 | 6 | 1667 | 7 | 2 | 28.9783 | 8051.1432 | 33.808 | 9.6594
917924 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 04:20:27 | 11.01.2019 05:39:00 | 1.3092 | 0 | 0 | 13 | 1103 | 0 | 0 | 17.0192 | 1444.0145
917926 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324006 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 04:40:03 | 11.01.2019 05:27:00 | 0.7825 | 3 | 696 | 26 | 1206 | 2.3475 | 544.62 | 20.345 | 943.695
917940 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 05:50:56 | 11.01.2019 06:30:00 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 899.834
917943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516052265 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 06:18:51 | 11.01.2019 07:02:00 | 0.71917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0684 | 0 | 0
917944 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516151156 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 06:27:09 | 11.01.2019 06:58:00 | 0.51417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5992 | 0 | 0
917946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_191032 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 06:33:52 | 11.01.2019 09:48:00 | 3.2356 | 0 | 0 | 4 | 755 | 0 | 0 | 12.9422 | 2442.8478
917948 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 06:40:33 | 11.01.2019 08:58:00 | 2.2908 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 213.0472
917958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_8339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 07:35:08 | 11.01.2019 09:55:00 | 2.3311 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.9533
917970 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 08:06:49 | 11.01.2019 09:22:00 | 1.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2531 | 0 | 0
917971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 08:09:29 | 11.01.2019 12:01:00 | 3.8586 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 154.3444
917973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516250559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 08:17:29 | 11.01.2019 10:30:00 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2086
917974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516151250 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 08:19:39 | 11.01.2019 08:56:00 | 0.60583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | 0
917985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 08:44:08 | 11.01.2019 09:14:00 | 0.49778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49778 | 0 | 0
917988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 08:48:54 | 11.01.2019 09:39:00 | 0.835 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0.835 | 17.535 | 0 | 1.67
917993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24534 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 08:52:10 | 11.01.2019 11:34:00 | 2.6972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 0
917994 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:00:18 | 11.01.2019 09:55:00 | 0.91167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46.4952 | 0 | 0
918009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580277282 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:24:36 | 11.01.2019 09:57:00 | 0.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
918011 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_56983 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:27:45 | 11.01.2019 11:25:00 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9542
918015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:36:33 | 11.01.2019 09:48:00 | 0.19083 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 29.3878
918023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516127163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:38:27 | 11.01.2019 11:16:00 | 1.6258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2517 | 0 | 0
918027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516103894 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:46:11 | 11.01.2019 10:10:00 | 0.39694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7786 | 0 | 0
918028 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56468 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:47:05 | 11.01.2019 11:18:00 | 1.5153 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 153.0433 | 0 | 0
918029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88647113 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:47:00 | 11.01.2019 10:55:00 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
918031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_260503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:48:47 | 11.01.2019 10:24:00 | 0.58694 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 208.3637 | 0 | 0
918036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:54:38 | 11.01.2019 10:29:00 | 0.57278 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 54.4141
918037 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_58389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:54:48 | 11.01.2019 10:28:00 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55333
918040 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516294099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 09:59:33 | 11.01.2019 12:42:00 | 2.7075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7075
918042 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10271 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:04:05 | 11.01.2019 10:19:00 | 0.24861 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 74.583 | 0 | 0
918043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:05:40 | 11.01.2019 10:47:00 | 0.68889 | 0 | 2 | 145 | 219 | 0 | 1.3778 | 99.889 | 150.8669
918049 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261925 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:17:56 | 11.01.2019 10:50:00 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 78.0282
918058 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_11036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:25:50 | 11.01.2019 12:24:00 | 1.9694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9083 | 0 | 0
918061 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50498 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:23:52 | 11.01.2019 11:10:00 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.9867
918069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_9539 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:36:59 | 11.01.2019 11:26:00 | 0.81694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2678 | 0 | 0
918071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:43:46 | 11.01.2019 10:56:00 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 27.1174
918072 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311992 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:37:31 | 11.01.2019 10:59:00 | 0.35806 | 10 | 2370 | 7 | 0 | 3.5806 | 848.6022 | 2.5064 | 0
918090 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580197876 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:52:05 | 11.01.2019 11:53:00 | 1.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0
918094 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:52:35 | 11.01.2019 11:29:00 | 0.60694 | 5 | 502 | 0 | 0 | 3.0347 | 304.6839 | 0 | 0
918101 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86310 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:58:06 | 11.01.2019 11:55:00 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94833
918123 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:05:28 | 11.01.2019 12:11:00 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 192.2307
918125 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4046 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:04:20 | 11.01.2019 12:01:00 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 93.4996
918133 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_360800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:27:04 | 11.01.2019 11:54:00 | 0.44889 | 3 | 1026 | 22 | 2061 | 1.3467 | 460.5611 | 9.8756 | 925.1623
918136 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66147 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:14:22 | 11.01.2019 14:52:00 | 3.6272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6272
918143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516251180 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:19:00 | 11.01.2019 14:51:00 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5333
918149 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_17216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:23:07 | 11.01.2019 12:49:00 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 88.7462
918150 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580187227 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 10:56:41 | 11.01.2019 12:10:00 | 1.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | 0
918157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516103894 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:34:20 | 11.01.2019 13:04:00 | 1.4944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4611 | 0 | 0
918158 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:35:56 | 11.01.2019 12:02:00 | 0.43444 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 53.8706
918159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580263596 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:37:07 | 11.01.2019 12:53:00 | 1.2647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7942 | 0 | 0
918168 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:43:35 | 11.01.2019 12:10:00 | 0.44028 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 42.7072 | 0 | 0
918171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:48:29 | 11.01.2019 13:34:00 | 1.7586 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8275 | 0 | 0
918173 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_13803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:08:18 | 11.01.2019 13:31:00 | 2.3783 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 884.7388 | 0 | 0
918175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275248 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:43:21 | 11.01.2019 17:21:00 | 5.6275 | 0 | 0 | 48 | 2797 | 0 | 0 | 270.12 | 15740.1175
918185 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:57:04 | 11.01.2019 12:40:00 | 0.71556 | 0 | 231 | 0 | 23 | 0 | 165.2944 | 0 | 16.4579
918188 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 11:45:59 | 11.01.2019 14:29:00 | 2.7169 | 0 | 0 | 13 | 1103 | 0 | 0 | 35.3202 | 2996.7848
918196 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:57:55 | 14.01.2019 13:18:00 | 0.33472 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 27.7818
918198 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29754 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 12:05:51 | 11.01.2019 13:27:00 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.575
918200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_275112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 12:11:08 | 11.01.2019 13:07:00 | 0.93111 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0.93111 | 0 | 59.591
918204 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51870 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 12:14:46 | 11.01.2019 13:06:00 | 0.85389 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 79.4118 | 0 | 0
918210 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4449 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 12:19:23 | 11.01.2019 14:18:00 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63.2621
918216 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_3734 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 12:24:23 | 11.01.2019 13:00:00 | 0.59361 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 77.7629 | 0 | 0.59361
918219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_182679 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2019 09:00:00 | 19.01.2019 10:45:00 | 1.75 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3.5 | 0 | 29.75 | 0
918221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39505 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 12:34:09 | 11.01.2019 14:00:00 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4308
918227 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 12:36:20 | 11.01.2019 15:19:00 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7111
918234 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_57430 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 12:48:13 | 11.01.2019 13:15:00 | 0.44639 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 284.3504 | 0 | 0
918238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 12:44:55 | 11.01.2019 13:57:00 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8264
918250 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_120519 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:04:47 | 11.01.2019 13:56:00 | 0.85361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85361 | 0 | 0
918261 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_277255 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:29:07 | 11.01.2019 14:06:00 | 0.61472 | 2 | 101 | 23 | 10 | 1.2294 | 62.0867 | 14.1386 | 6.1472
918262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_88494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:28:43 | 11.01.2019 14:28:00 | 0.98806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98806 | 0 | 0
918265 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_935 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:35:16 | 11.01.2019 13:59:00 | 0.39556 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18.1958 | 0 | 0
918269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_62985 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:27:29 | 11.01.2019 14:50:00 | 1.3753 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 859.55 | 0 | 0
918270 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580187227 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:36:27 | 11.01.2019 14:01:00 | 0.40917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40917 | 0 | 0
918272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:39:25 | 11.01.2019 16:22:00 | 2.7097 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 119.2277 | 0 | 8.1292
918276 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516251033 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:45:20 | 11.01.2019 14:01:00 | 0.26111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52222 | 0 | 0
918282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80155 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:47:02 | 11.01.2019 14:56:00 | 1.1494 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 993.1162 | 0 | 0
918289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58939 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:52:55 | 11.01.2019 14:15:00 | 0.36806 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 21.7155 | 0 | 0
918292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516103894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:55:37 | 11.01.2019 20:49:00 | 6.8897 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.228 | 0 | 0
918294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580262674 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:50:05 | 11.01.2019 15:47:00 | 1.9486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0
918299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:57:04 | 11.01.2019 15:21:00 | 1.3989 | 1 | 433 | 6 | 5 | 1.3989 | 605.7194 | 8.3933 | 6.9944
918310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516055095 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 14:16:32 | 11.01.2019 18:03:00 | 3.7744 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4211 | 0 | 0
918312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_41356 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 14:17:34 | 11.01.2019 18:33:00 | 4.2572 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.4305 | 0 | 0
918325 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_25 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:49:14 | 11.01.2019 14:51:00 | 1.0294 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 237.8006 | 0 | 0
918327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:47:24 | 11.01.2019 22:13:00 | 8.4267 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1070.1871 | 0 | 0
918339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_7536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 14:32:00 | 11.01.2019 14:50:00 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 41.7
918340 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_11234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 14:33:50 | 11.01.2019 14:59:00 | 0.41944 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 87.663
918347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57271 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 09:00:04 | 15.01.2019 11:34:04 | 2.5667 | 1 | 355 | 1 | 90 | 2.5667 | 911.1679 | 2.5667 | 231.0003
918351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_95780 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 12:06:30 | 15.01.2019 12:58:30 | 0.86667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
918355 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219354 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 14:53:52 | 11.01.2019 15:33:00 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222
918357 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580217326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 14:55:45 | 11.01.2019 15:28:00 | 0.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0 | 0
918377 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_21044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 15:12:46 | 11.01.2019 17:41:00 | 2.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4706 | 0 | 0
918386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_53443 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2019 09:02:09 | 16.01.2019 15:47:09 | 6.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
918387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95668 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 15:15:20 | 11.01.2019 16:17:00 | 1.0278 | 0 | 0 | 11 | 2653 | 0 | 0 | 11.3056 | 2726.7003
918393 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_5858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 15:25:38 | 11.01.2019 15:38:00 | 0.20611 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 38.5426
918394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_620758 , KONYA_TRAFOBINATIP_53531 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2019 09:00:27 | 16.01.2019 14:48:27 | 5.8 | 0 | 1741 | 0 | 1 | 0 | 10097.8 | 0 | 5.8
918395 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15332 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2019 11:00:02 | 17.01.2019 13:08:02 | 2.1333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 223.9997 | 0 | 0
918397 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88647113 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 15:29:34 | 11.01.2019 22:42:00 | 7.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2072 | 0 | 0
918410 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2275199 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 09:00:45 | 14.01.2019 12:16:45 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 539.0005
918411 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGAGTRF_170251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 11:00:55 | 14.01.2019 13:17:55 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 175.8164
918418 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_66773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 15:52:16 | 11.01.2019 18:06:00 | 2.2289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2289 | 0 | 0
918420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516084363 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 13:29:30 | 11.01.2019 17:26:00 | 3.9417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9417 | 0 | 0
918423 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 15:53:17 | 11.01.2019 16:24:00 | 0.51194 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.2627 | 0 | 0
918425 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_259102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 13:00:17 | 14.01.2019 13:18:17 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 37.5
918428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395517 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 15:57:32 | 11.01.2019 17:57:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9911
918432 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_290205 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 16:01:49 | 11.01.2019 18:27:00 | 2.4197 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.8141 | 0
918436 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8614644 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 16:02:32 | 11.01.2019 17:53:00 | 1.8411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5233 | 0 | 0
918438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 16:08:32 | 11.01.2019 17:52:00 | 1.7244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1733 | 0 | 0
918442 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 16:15:09 | 11.01.2019 17:44:00 | 1.4808 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 152.5255 | 0 | 4.4425
918444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 16:15:49 | 11.01.2019 18:36:00 | 2.3364 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.0275 | 0 | 0
918449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516057986 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 16:21:15 | 11.01.2019 19:47:00 | 3.4292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4292 | 0 | 0
918474 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2019 16:37:39 | 11.01.2019 18:07:00 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.3592
918479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 10:00:22 | 14.01.2019 14:50:22 | 4.8333 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 198.1665 | 0 | 33.8333
918488 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_38971 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2019 16:55:56 | 11.01.2019 18:13:00 | 1.2844 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.551
918495 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_27736 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 16:58:06 | 11.01.2019 18:16:00 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9833
918509 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516215441 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 17:07:32 | 11.01.2019 17:33:00 | 0.42444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42444 | 0 | 0
918516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263421 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2019 10:00:01 | 22.01.2019 14:15:01 | 4.25 | 0 | 135 | 0 | 6 | 0 | 573.75 | 0 | 25.5
918531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580263596 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 17:24:33 | 11.01.2019 20:51:00 | 3.4408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3225 | 0 | 0
918534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317443 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 17:21:41 | 11.01.2019 18:59:00 | 1.6219 | 15 | 3296 | 12 | 75 | 24.3291 | 5345.9142 | 19.4633 | 121.6455
918547 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_3989 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2019 17:34:35 | 11.01.2019 18:44:00 | 1.1569 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.1388 | 0 | 0
918558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_57840 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 17:39:24 | 11.01.2019 18:17:00 | 0.62667 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 55.147
918560 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_277209 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 09:00:25 | 14.01.2019 11:58:25 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 180.9669
918562 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_276700 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2019 13:30:19 | 14.01.2019 16:39:19 | 3.15 | 0 | 10 | 0 | 157 | 0 | 31.5 | 0 | 494.55
918563 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_70567 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2019 10:00:21 | 17.01.2019 15:00:21 | 5 | 1 | 468 | 23 | 378 | 5 | 2340 | 115 | 1890
918564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_67060 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2019 11:45:29 | 15.01.2019 15:27:29 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 865.8
918565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_471558 , KONYA_AGDIREK_92 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2019 09:00:59 | 16.01.2019 11:01:59 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.2
918566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374789 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 17:35:24 | 11.01.2019 18:38:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 173 | 133 | 0 | 0 | 180.4961 | 138.7629
918570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95668 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 17:47:54 | 11.01.2019 18:50:00 | 1.035 | 0 | 0 | 11 | 2653 | 0 | 0 | 11.385 | 2745.855
918574 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_271237 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2019 09:00:45 | 17.01.2019 10:04:45 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 190 | 0 | 7.4667 | 0 | 202.6673
918580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_10469 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 17:53:17 | 11.01.2019 18:11:00 | 0.29528 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12.697
918586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_68964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 14:55:37 | 11.01.2019 19:40:00 | 4.7397 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.6575 | 0 | 0
918587 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 17:56:14 | 11.01.2019 19:02:00 | 1.0961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1922 | 0 | 0
918597 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 18:03:50 | 11.01.2019 19:04:00 | 1.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 0
918605 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 18:14:44 | 11.01.2019 18:33:00 | 0.30444 | 0 | 0 | 92 | 1895 | 0 | 0 | 28.0085 | 576.9138
918607 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337918 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 18:05:36 | 11.01.2019 18:39:00 | 0.55667 | 0 | 796 | 39 | 422 | 0 | 443.1093 | 21.7101 | 234.9147
918639 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516308067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 19:00:33 | 11.01.2019 21:02:00 | 2.0242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0242
918651 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_27368 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 19:42:19 | 11.01.2019 20:26:00 | 0.72806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.1928 | 0 | 0
918654 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_336860 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 19:52:12 | 11.01.2019 20:09:00 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.36
918655 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_205422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 19:51:18 | 11.01.2019 20:05:00 | 0.22833 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 15.0698
918657 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 19:55:11 | 11.01.2019 21:29:00 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5636
918658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516105556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2019 20:02:52 | 11.01.2019 20:49:00 | 0.76889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.7645 | 0 | 0
918674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3159 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 21:02:53 | 11.01.2019 22:01:00 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.2736
918675 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516044213 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 21:14:41 | 11.01.2019 22:22:00 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1219
918677 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 21:29:47 | 12.01.2019 00:52:00 | 3.3703 | 0 | 0 | 182 | 1710 | 0 | 0 | 613.391 | 5763.1788
918679 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_282783 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 21:30:49 | 11.01.2019 22:15:00 | 0.73639 | 2 | 607 | 0 | 148 | 1.4728 | 446.9887 | 0 | 108.9857
918693 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2019 20:59:26 | 11.01.2019 22:55:00 | 1.9261 | 0 | 0 | 15 | 1104 | 0 | 0 | 28.8916 | 2126.4254
918697 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_62985 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2019 23:30:57 | 12.01.2019 02:39:00 | 3.1342 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 1958.8563 | 0 | 0
918711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137120 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 00:00:56 | 12.01.2019 02:10:00 | 2.1511 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.6622 | 0 | 0
918713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580303124 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 02:44:31 | 12.01.2019 04:14:00 | 1.4914 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.2675 | 0 | 0
918714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516153272 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 04:32:48 | 12.01.2019 07:53:00 | 3.3367 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.3767 | 0 | 0
918719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580239747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 07:14:42 | 12.01.2019 16:23:00 | 9.1383 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 146.2133 | 0 | 0
918721 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 07:11:26 | 12.01.2019 10:27:00 | 3.2594 | 0 | 0 | 102 | 49 | 0 | 0 | 332.4629 | 159.7126
918722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 07:37:42 | 12.01.2019 11:31:00 | 3.8883 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 361.6147 | 0 | 0
918727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 08:07:33 | 12.01.2019 10:47:00 | 2.6575 | 0 | 0 | 105 | 120 | 0 | 0 | 279.0375 | 318.9
918728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84462 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 08:10:25 | 12.01.2019 09:40:00 | 1.4931 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4375 | 0 | 0
918745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_87086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 08:32:27 | 12.01.2019 09:59:00 | 1.4425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | 0 | 0
918747 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_287555 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 09:00:54 | 12.01.2019 11:47:00 | 2.7683 | 0 | 0 | 3 | 764 | 0 | 0 | 8.305 | 2115.0041
918748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43620 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2019 13:00:23 | 16.01.2019 14:37:23 | 1.6167 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 75.9835 | 0 | 6.4667
918749 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_385002 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 09:13:16 | 12.01.2019 10:30:00 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.3189
918751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_471495 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2019 15:00:21 | 16.01.2019 18:22:21 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8333
918753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 09:21:32 | 12.01.2019 10:34:00 | 1.2078 | 0 | 231 | 0 | 23 | 0 | 278.9972 | 0 | 27.7789
918757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516215316 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 09:26:46 | 12.01.2019 12:49:00 | 3.3706 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.0762 | 0 | 0
918763 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_61729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 09:22:45 | 12.01.2019 10:12:00 | 0.82083 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 84.5455 | 0 | 0
918764 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 09:42:43 | 12.01.2019 10:28:00 | 0.75472 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 70.189
918768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516127163 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 09:42:26 | 12.01.2019 11:09:00 | 1.4428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8856 | 0 | 0
918770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6931 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.01.2019 09:48:16 | 12.01.2019 11:03:00 | 1.2456 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.6479 | 0 | 0
918771 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516105556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2019 09:49:48 | 12.01.2019 11:11:00 | 1.3533 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.9466 | 0 | 0
918773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_2388 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 09:52:20 | 12.01.2019 12:04:00 | 2.1944 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 331.3604 | 0 | 0
918780 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15003 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 10:00:13 | 12.01.2019 10:20:00 | 0.32972 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0.98916 | 0 | 11.8699
918785 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_435054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 10:07:52 | 12.01.2019 10:31:00 | 0.38556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0
918788 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_128575 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 10:11:01 | 12.01.2019 10:31:00 | 0.33306 | 0 | 0 | 1 | 459 | 0 | 0 | 0.33306 | 152.8745
918793 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184293 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 10:17:26 | 12.01.2019 11:09:00 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 733.1023
918805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80219 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 10:39:07 | 12.01.2019 11:04:00 | 0.41472 | 0 | 28 | 3 | 18 | 0 | 11.6122 | 1.2442 | 7.465
918808 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_11227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 10:44:19 | 12.01.2019 11:59:00 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 121.9826
918812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 10:52:28 | 12.01.2019 13:09:00 | 2.2756 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 3829.7675 | 0 | 0
918813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88638373 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 10:52:39 | 12.01.2019 11:48:00 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9225
918814 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_109565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 10:50:19 | 12.01.2019 12:02:00 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1947
918819 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 11:00:22 | 12.01.2019 11:39:00 | 0.64389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0
918833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580215200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 11:08:26 | 12.01.2019 12:31:00 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761
918839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22004 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 11:19:56 | 12.01.2019 12:00:00 | 0.66778 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25.3756
918843 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98721 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 11:22:52 | 12.01.2019 11:34:00 | 0.18556 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13.3603
918845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45758 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 09:50:08 | 12.01.2019 12:56:00 | 3.0978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.6845 | 0 | 0
918847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_37681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 11:29:48 | 12.01.2019 13:24:00 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.4533
918848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_26711 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 11:31:02 | 12.01.2019 13:00:00 | 1.4828 | 0 | 0 | 64 | 84 | 0 | 0 | 94.8979 | 124.5535
918850 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_53699 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 11:32:50 | 12.01.2019 12:23:00 | 0.83611 | 0 | 0 | 63 | 139 | 0 | 0 | 52.6749 | 116.2193
918856 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171295 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 11:35:28 | 12.01.2019 12:01:00 | 0.42556 | 0 | 0 | 20 | 4344 | 0 | 0 | 8.5112 | 1848.6326
918868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_10174 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 11:53:20 | 12.01.2019 12:22:00 | 0.47778 | 6 | 1074 | 0 | 0 | 2.8667 | 513.1357 | 0 | 0
918869 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88837 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:01:34 | 12.01.2019 13:59:00 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9572
918873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_507009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:04:53 | 12.01.2019 12:27:00 | 0.36861 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21.0108 | 0 | 0
918877 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:08:30 | 12.01.2019 12:37:00 | 0.475 | 2 | 281 | 5 | 33 | 0.95 | 133.475 | 2.375 | 15.675
918878 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_126564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:11:28 | 12.01.2019 13:40:00 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94.4358
918881 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342335 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:15:21 | 12.01.2019 14:40:00 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4108
918891 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:25:44 | 12.01.2019 15:11:00 | 2.7544 | 0 | 0 | 13 | 1103 | 0 | 0 | 35.8077 | 3038.1473
918893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580293680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:27:25 | 12.01.2019 13:51:00 | 1.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3931 | 0 | 0
918895 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:30:52 | 12.01.2019 13:56:00 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 358.9792
918896 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_68224 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:34:23 | 12.01.2019 14:00:00 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4269
918900 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_158666 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2019 10:00:12 | 18.01.2019 12:24:12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72
918901 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24239 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2019 10:00:55 | 17.01.2019 13:57:55 | 3.95 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 647.8 | 0 | 0
918906 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_34287 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:39:13 | 12.01.2019 13:53:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2297
918915 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22950 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2019 12:00:10 | 18.01.2019 14:54:10 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 205.9
918916 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:48:58 | 12.01.2019 13:28:00 | 0.65056 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5539 | 0
918918 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60310 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2019 10:00:40 | 19.01.2019 14:11:40 | 4.1833 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 20.9167 | 46.0166
918926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122654 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:50:47 | 12.01.2019 15:10:00 | 2.3203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9608 | 0 | 0
918927 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_282451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 12:53:40 | 12.01.2019 14:00:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7389
918936 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580256699 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:08:33 | 12.01.2019 14:26:00 | 1.2908 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.7808 | 0 | 0
918945 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516313474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:10:00 | 12.01.2019 14:16:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1
918948 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_62566 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:28:49 | 12.01.2019 14:35:00 | 1.1031 | 0 | 0 | 2 | 251 | 0 | 0 | 2.2061 | 276.8681
918951 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426149 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:33:44 | 12.01.2019 14:18:00 | 0.73778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73778 | 0 | 0
918953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363642 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:22:55 | 12.01.2019 13:59:00 | 0.60139 | 2 | 107 | 0 | 0 | 1.2028 | 64.3487 | 0 | 0
918954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_89399 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:36:46 | 12.01.2019 13:47:00 | 0.17056 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 35.647 | 0 | 0
918963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91614 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:35:23 | 12.01.2019 14:29:00 | 0.89361 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 1.7872 | 162.637
918967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:51:13 | 12.01.2019 16:06:00 | 2.2464 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4928
918969 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:54:42 | 12.01.2019 15:12:00 | 1.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 0 | 0
918970 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57737 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:54:50 | 12.01.2019 15:19:00 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4028
918972 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:56:55 | 12.01.2019 14:57:00 | 1.0014 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0111 | 0 | 0
918975 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2239030 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 13:59:22 | 12.01.2019 14:51:00 | 0.86056 | 0 | 0 | 23 | 37 | 0 | 0 | 19.7929 | 31.8407
918978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_25628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 14:07:21 | 12.01.2019 14:50:00 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083
918981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047089 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 14:09:27 | 12.01.2019 15:40:00 | 1.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5092 | 0 | 0
918986 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20868 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 14:16:38 | 12.01.2019 16:13:00 | 1.9394 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 48.486 | 0 | 5.8183
918989 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 14:19:13 | 12.01.2019 18:34:00 | 4.2464 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 50.9567 | 0 | 16.9856
918990 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4733 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 14:22:30 | 12.01.2019 15:02:00 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.6999
919002 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415414 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 14:40:54 | 12.01.2019 15:35:00 | 0.90167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0
919007 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_10940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 14:51:42 | 12.01.2019 15:16:00 | 0.405 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0
919008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_26317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2019 14:51:24 | 12.01.2019 15:50:00 | 0.97667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97667 | 0 | 0
919015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_62985 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 15:09:12 | 12.01.2019 15:58:00 | 0.81333 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 508.3313 | 0 | 0
919016 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580297012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 15:10:42 | 12.01.2019 16:00:00 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6433
919019 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_71117 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 15:24:09 | 12.01.2019 15:58:00 | 0.56417 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 159.0959 | 0 | 0
919020 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_57671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 15:25:21 | 12.01.2019 17:38:00 | 2.2108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2108
919022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_74514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 15:24:39 | 12.01.2019 17:36:00 | 2.1892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1892
919025 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 15:29:02 | 12.01.2019 17:10:00 | 1.6828 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 3.3656 | 518.2962
919031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27613 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 15:39:19 | 12.01.2019 15:56:00 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20.2984
919038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_41255 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 15:52:39 | 12.01.2019 17:00:00 | 1.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0
919044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341344 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2019 03:05:29 | 17.01.2019 03:39:29 | 0.56667 | 2 | 15303 | 0 | 11 | 1.1333 | 8671.751 | 0 | 6.2334
919047 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580160656 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 16:04:45 | 12.01.2019 17:17:00 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6125
919052 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516346852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 16:14:43 | 12.01.2019 16:58:00 | 0.72139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4428
919057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516048786 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 16:20:44 | 12.01.2019 17:27:00 | 1.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0
919059 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 16:25:23 | 12.01.2019 17:48:00 | 1.3769 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 50.9468 | 15.1463
919060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 16:25:29 | 12.01.2019 18:35:00 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1586
919065 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_109565 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 16:31:11 | 12.01.2019 18:27:00 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9303
919070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176336 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 16:43:44 | 12.01.2019 17:58:00 | 1.2378 | 2 | 8463 | 0 | 0 | 2.4756 | 10475.3321 | 0 | 0
919072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_875 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 16:44:46 | 12.01.2019 17:45:00 | 1.0039 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1.0039 | 55.2139
919076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_21851 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 16:49:33 | 12.01.2019 18:07:00 | 1.2908 | 0 | 0 | 3 | 182 | 0 | 0 | 3.8725 | 234.9311
919079 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 16:52:31 | 12.01.2019 17:06:00 | 0.22472 | 1 | 425 | 9 | 719 | 0.22472 | 95.506 | 2.0225 | 161.5737
919083 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516204051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 17:00:31 | 12.01.2019 17:56:00 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92472
919095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_326075 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 17:21:17 | 12.01.2019 18:02:00 | 0.67861 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 559.8533 | 0 | 0
919096 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61007 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 17:21:55 | 12.01.2019 18:06:00 | 0.73472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2042 | 0 | 0
919097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 17:22:40 | 12.01.2019 18:03:00 | 0.67222 | 18 | 683 | 10 | 82 | 12.1 | 459.1263 | 6.7222 | 55.122
919105 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_1913 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 17:34:45 | 12.01.2019 18:50:00 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65.2168
919107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_505329 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 17:35:01 | 12.01.2019 20:12:00 | 2.6164 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 73.2589 | 0 | 0
919112 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_324993 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 17:39:34 | 12.01.2019 18:57:00 | 1.2906 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 2.5811 | 145.8333
919114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516145499 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 17:05:55 | 12.01.2019 19:14:00 | 2.1347 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0778 | 0 | 0
919120 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60369 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2019 17:54:22 | 12.01.2019 18:33:00 | 0.64389 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.2339
919122 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 17:56:49 | 12.01.2019 20:27:00 | 2.5031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0061
919124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15035 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 18:01:27 | 12.01.2019 19:45:00 | 1.7258 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 5.1775 | 265.7778
919125 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2019 17:57:39 | 12.01.2019 18:32:00 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.885
919127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338370 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 18:02:13 | 12.01.2019 19:07:00 | 1.0797 | 0 | 0 | 5 | 265 | 0 | 0 | 5.3986 | 286.1258
919128 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516236879 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 18:03:54 | 12.01.2019 19:08:00 | 1.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 0
919137 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_192139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 18:30:14 | 12.01.2019 19:21:00 | 0.84611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.6916
919143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 18:41:16 | 12.01.2019 18:57:00 | 0.26222 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 31.9908
919148 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 19:00:05 | 12.01.2019 20:28:00 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.889
919150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 19:15:13 | 12.01.2019 19:40:00 | 0.41306 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 18.1746 | 0 | 1.2392
919158 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 20:00:13 | 12.01.2019 21:06:00 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0964
919159 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14211 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2019 20:11:26 | 12.01.2019 20:38:00 | 0.44278 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | 55.3475 | 0 | 1.3283
919172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_114465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 21:36:45 | 12.01.2019 22:11:00 | 0.57083 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 103.8911 | 0 | 0
919179 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2019 22:46:51 | 13.01.2019 00:33:00 | 1.7692 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 1126.9613 | 0 | 0
919200 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516146874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 00:24:07 | 13.01.2019 00:50:00 | 0.43139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43139
919202 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288750 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 00:48:28 | 13.01.2019 02:28:00 | 1.6589 | 1 | 371 | 0 | 0 | 1.6589 | 615.4482 | 0 | 0
919205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 01:25:33 | 13.01.2019 01:57:00 | 0.52417 | 109 | 1791 | 3 | 8 | 57.1345 | 938.7885 | 1.5725 | 4.1934
919207 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_393314 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 01:48:46 | 13.01.2019 03:36:00 | 1.7872 | 63 | 5261 | 385 | 5358 | 112.5949 | 9402.5644 | 688.0797 | 9575.9248
919209 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_327445 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 01:58:51 | 13.01.2019 06:37:00 | 4.6358 | 1 | 1031 | 0 | 3 | 4.6358 | 4779.5407 | 0 | 13.9075
919214 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415491 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 03:29:21 | 13.01.2019 04:38:00 | 1.1442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2883 | 0 | 0
919219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_327279 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 04:59:48 | 13.01.2019 07:47:00 | 2.7867 | 0 | 0 | 3 | 527 | 0 | 0 | 8.36 | 1468.5751
919220 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 05:30:56 | 13.01.2019 08:42:00 | 3.1844 | 3 | 4 | 327 | 1351 | 9.5533 | 12.7378 | 1041.3119 | 4302.1784
919221 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 06:30:03 | 13.01.2019 11:51:00 | 5.3492 | 0 | 0 | 17 | 203 | 0 | 0 | 90.9359 | 1085.8815
919222 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340773 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 06:58:43 | 13.01.2019 08:05:00 | 1.1047 | 0 | 0 | 6 | 759 | 0 | 0 | 6.6283 | 838.4825
919224 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7256 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 06:51:27 | 13.01.2019 16:12:00 | 9.3425 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 2214.1725 | 0 | 9.3425
919226 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 06:54:37 | 13.01.2019 07:27:00 | 0.53972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.2874 | 0 | 0
919230 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70947 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 07:34:16 | 13.01.2019 08:52:00 | 1.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 0
919231 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14551 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 07:39:10 | 13.01.2019 11:38:00 | 3.9806 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 899.6066
919233 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580201977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 07:33:48 | 13.01.2019 08:44:00 | 1.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0
919237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 07:58:34 | 13.01.2019 08:43:00 | 0.74056 | 5 | 736 | 0 | 0 | 3.7028 | 545.0522 | 0 | 0
919242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 08:20:07 | 13.01.2019 08:49:00 | 0.48139 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 61.1365 | 0 | 0
919243 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 08:34:50 | 13.01.2019 09:00:00 | 0.41944 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4.1944 | 20.972
919247 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 08:53:41 | 13.01.2019 13:01:00 | 4.1219 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 65.951 | 115.4143
919248 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 09:00:03 | 13.01.2019 09:33:00 | 0.54917 | 3 | 4 | 327 | 1351 | 1.6475 | 2.1967 | 179.5786 | 741.9287
919253 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_516356933 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 09:15:03 | 13.01.2019 10:56:00 | 1.6825 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.475 | 0 | 0
919257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_51151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 09:19:24 | 13.01.2019 11:25:00 | 2.0933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0
919265 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357770 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 09:45:02 | 13.01.2019 10:08:00 | 0.38278 | 1 | 624 | 0 | 0 | 0.38278 | 238.8547 | 0 | 0
919269 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_6641 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:04:06 | 13.01.2019 12:46:00 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 105.2349
919273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266272 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:10:02 | 13.01.2019 10:22:00 | 0.19944 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 124.8494 | 0 | 0
919278 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3295 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:21:35 | 13.01.2019 10:51:00 | 0.49028 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 42.1641 | 0 | 0
919279 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:24:47 | 13.01.2019 14:44:00 | 4.3203 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 181.4518
919281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580223162 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:26:23 | 13.01.2019 11:57:00 | 1.5103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5103
919283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516307076 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:29:33 | 13.01.2019 11:09:00 | 0.6575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0
919284 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:30:19 | 13.01.2019 10:58:00 | 0.46139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0
919285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516308850 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:33:22 | 13.01.2019 13:07:00 | 2.5606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5606 | 0 | 0
919289 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_9716 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:38:19 | 13.01.2019 11:23:00 | 0.74472 | 0 | 163 | 0 | 6 | 0 | 121.3894 | 0 | 4.4683
919291 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262238 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:40:09 | 13.01.2019 11:53:00 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7134
919292 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_326149 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:40:30 | 13.01.2019 12:50:00 | 2.1583 | 0 | 0 | 4 | 533 | 0 | 0 | 8.6333 | 1150.3899
919306 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:54:22 | 13.01.2019 11:53:00 | 0.97722 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0.97722 | 360.5942
919312 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7845 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 10:59:00 | 13.01.2019 12:03:00 | 1.0667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.2668 | 0 | 0
919315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 11:09:44 | 13.01.2019 14:15:00 | 3.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0878 | 0 | 0
919316 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 11:12:34 | 13.01.2019 12:02:00 | 0.82389 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0628
919319 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_5665 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 11:16:44 | 13.01.2019 16:32:00 | 5.2544 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 509.6807 | 0 | 5.2544
919321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88628083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 11:22:41 | 13.01.2019 12:38:00 | 1.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 0
919329 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56439 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 11:37:01 | 13.01.2019 12:59:00 | 1.3664 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2975 | 0 | 0
919330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516298814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 11:36:02 | 13.01.2019 14:40:00 | 3.0661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0661
919333 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 11:46:34 | 13.01.2019 13:00:00 | 1.2239 | 0 | 235 | 0 | 7 | 0 | 287.6141 | 0 | 8.5672
919334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 11:47:58 | 13.01.2019 12:10:00 | 0.36722 | 0 | 0 | 319 | 601 | 0 | 0 | 117.1432 | 220.6992
919335 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 11:51:38 | 13.01.2019 12:10:00 | 0.30611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30611 | 0 | 0
919337 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516172320 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 11:56:25 | 13.01.2019 12:31:00 | 0.57639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 0
919355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198187 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 12:33:37 | 13.01.2019 13:31:00 | 0.95639 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 173.1066 | 0 | 0
919357 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 12:41:24 | 13.01.2019 13:33:00 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 49.02
919358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 12:48:19 | 13.01.2019 13:58:00 | 1.1614 | 4 | 134 | 46 | 210 | 4.6456 | 155.6263 | 53.4239 | 243.8919
919363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_331783 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 12:54:36 | 13.01.2019 13:10:00 | 0.25667 | 24 | 3437 | 22 | 183 | 6.1601 | 882.1748 | 5.6467 | 46.9706
919370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_38177 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:02:45 | 13.01.2019 14:27:00 | 1.4042 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.5293 | 0 | 0
919372 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:07:13 | 13.01.2019 14:57:00 | 1.8297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8297 | 0 | 0
919377 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516357542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:14:26 | 13.01.2019 13:40:00 | 0.42611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42611 | 0 | 0
919383 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_7047 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:25:56 | 13.01.2019 15:25:00 | 1.9844 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 170.6618 | 0 | 0
919384 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:31:18 | 13.01.2019 15:43:00 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100.97
919387 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_39634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:21:31 | 13.01.2019 15:05:00 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7247
919388 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_31202 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:08:16 | 13.01.2019 15:01:00 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8789
919389 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516164611 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:33:51 | 13.01.2019 14:36:00 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0358
919398 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089627 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:45:42 | 13.01.2019 15:18:00 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5383
919399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_20743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 12:56:10 | 13.01.2019 14:03:00 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 129.2112
919400 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54798 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:47:01 | 13.01.2019 14:31:00 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4661
919401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:48:26 | 13.01.2019 15:30:00 | 1.6928 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.47 | 0
919402 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098918 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:42:34 | 13.01.2019 14:17:00 | 0.57389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.9211 | 0 | 0
919405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516352437 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:50:41 | 13.01.2019 15:04:00 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2219
919409 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:56:14 | 13.01.2019 17:07:00 | 3.1794 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 174.8692
919413 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090869 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 13:56:14 | 13.01.2019 14:27:00 | 0.51278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51278 | 0 | 0
919415 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_53119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 14:04:11 | 13.01.2019 15:45:00 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6803
919417 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 14:13:14 | 13.01.2019 15:00:00 | 0.77944 | 5 | 502 | 0 | 0 | 3.8972 | 391.2789 | 0 | 0
919420 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_60130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 14:16:37 | 13.01.2019 16:14:00 | 1.9564 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 1197.3107 | 0 | 1.9564
919427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91833 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 14:25:04 | 13.01.2019 15:02:00 | 0.61556 | 21 | 1237 | 19 | 161 | 12.9268 | 761.4477 | 11.6956 | 99.1052
919433 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516433556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 14:39:45 | 13.01.2019 15:31:00 | 0.85417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
919434 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_266123 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 14:41:07 | 13.01.2019 16:00:00 | 1.3147 | 0 | 118 | 0 | 4 | 0 | 155.137 | 0 | 5.2589
919435 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516269063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 14:29:52 | 13.01.2019 15:56:00 | 1.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0
919437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_224840 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 14:48:08 | 13.01.2019 15:51:00 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.43
919449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516283289 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 15:10:56 | 13.01.2019 16:30:00 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3178
919450 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 15:03:11 | 13.01.2019 15:57:00 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.2174
919461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 15:37:02 | 13.01.2019 17:32:00 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.9866
919462 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580309856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 15:40:54 | 13.01.2019 17:43:00 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.035
919465 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_12456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 15:43:23 | 13.01.2019 16:56:00 | 1.2103 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0 | 215.4298 | 0 | 8.472
919468 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 15:53:35 | 13.01.2019 17:19:00 | 1.4236 | 0 | 0 | 13 | 198 | 0 | 0 | 18.5069 | 281.8748
919469 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516436784 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 15:55:57 | 13.01.2019 17:26:00 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5008
919483 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_319420 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 16:14:16 | 13.01.2019 18:30:00 | 2.2622 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 257.8931
919485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26917 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 16:19:35 | 13.01.2019 18:14:00 | 1.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9069 | 0 | 0
919488 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 16:22:03 | 13.01.2019 17:15:00 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 189.7375
919495 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_37919 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 16:42:31 | 13.01.2019 17:32:00 | 0.82472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82472 | 0 | 0
919497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580307487 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 16:44:20 | 13.01.2019 18:24:00 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6611
919501 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149226 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 16:49:06 | 13.01.2019 18:42:00 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 325.5289
919503 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 16:51:55 | 13.01.2019 17:01:00 | 0.15139 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 22.1029
919507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049997 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 16:56:02 | 13.01.2019 17:47:00 | 0.84944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84944 | 0 | 0
919508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516052303 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 16:58:46 | 13.01.2019 18:01:00 | 1.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 0
919510 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_22228 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 17:00:21 | 13.01.2019 17:42:00 | 0.69417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69417 | 0 | 0
919511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516308872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 16:59:58 | 13.01.2019 19:51:00 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7011
919512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 17:02:36 | 13.01.2019 17:56:00 | 0.89 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 41.83 | 243.86
919513 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_316929 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 17:03:13 | 13.01.2019 19:39:00 | 2.5964 | 1 | 191 | 0 | 0 | 2.5964 | 495.9105 | 0 | 0
919514 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 16:59:35 | 13.01.2019 18:00:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069
919515 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516129589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 17:05:39 | 13.01.2019 17:49:00 | 0.7225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 0 | 0
919518 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_20355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 17:09:51 | 13.01.2019 19:38:00 | 2.4692 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 380.2522
919519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_302656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 17:10:09 | 13.01.2019 18:35:00 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 83.436
919520 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 17:13:00 | 13.01.2019 18:05:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667
919523 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516216873 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 17:23:03 | 13.01.2019 20:25:00 | 3.0325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0325
919528 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_4144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 17:37:38 | 13.01.2019 19:47:00 | 2.1561 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 295.3871 | 0 | 0
919532 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_210029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 17:49:22 | 13.01.2019 20:47:00 | 2.9606 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.645
919535 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_10626 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 17:53:20 | 13.01.2019 20:03:00 | 2.1611 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 84.2833 | 0 | 0
919542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41022 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 18:08:26 | 13.01.2019 19:00:00 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85944
919549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516398097 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 18:23:02 | 13.01.2019 20:16:00 | 1.8828 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6483
919558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_38177 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 18:37:00 | 13.01.2019 21:12:00 | 2.5833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80.0832 | 0 | 0
919559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_73920 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 18:38:10 | 13.01.2019 19:40:00 | 1.0306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 0 | 0
919560 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86358 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 18:38:24 | 13.01.2019 19:21:00 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
919563 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3787 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 18:45:55 | 13.01.2019 19:26:00 | 0.66806 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.7182 | 0 | 0
919568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_54770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 18:58:07 | 13.01.2019 19:17:00 | 0.31472 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 142.8829 | 0 | 0
919570 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 18:05:55 | 13.01.2019 20:27:00 | 2.3514 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 103.4612
919573 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_170149 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 19:11:45 | 13.01.2019 19:34:00 | 0.37083 | 0 | 0 | 7 | 915 | 0 | 0 | 2.5958 | 339.3095
919575 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516129589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 19:25:06 | 13.01.2019 20:04:00 | 0.64833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0
919576 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 19:26:16 | 13.01.2019 20:11:00 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4911
919578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_7154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 19:42:01 | 13.01.2019 20:41:00 | 0.98306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9322 | 0 | 0
919588 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 20:27:18 | 13.01.2019 20:48:00 | 0.345 | 8 | 2239 | 4 | 1172 | 2.76 | 772.455 | 1.38 | 404.34
919589 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_619 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 20:40:50 | 13.01.2019 21:17:00 | 0.60278 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 96.4448 | 0 | 0
919591 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580283643 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 20:59:39 | 13.01.2019 21:52:00 | 0.8725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3625 | 0 | 0
919592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 20:57:50 | 13.01.2019 21:30:00 | 0.53611 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 49.3221 | 0 | 0
919594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38764 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 21:11:55 | 13.01.2019 21:36:00 | 0.40139 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 24.8862 | 0 | 0
919599 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7161 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2019 21:32:00 | 13.01.2019 21:44:00 | 0.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
919604 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580306134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2019 09:41:48 | 14.01.2019 13:05:00 | 3.3867 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 0
919610 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2019 23:09:29 | 13.01.2019 23:42:49 | 0.55556 | 2 | 187 | 0 | 0 | 1.1111 | 103.8897 | 0 | 0
919617 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75242 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 00:14:55 | 14.01.2019 00:40:00 | 0.41806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41806 | 0 | 0
919625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 01:27:52 | 14.01.2019 02:12:00 | 0.73556 | 109 | 1791 | 3 | 8 | 80.176 | 1317.388 | 2.2067 | 5.8845
919627 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580201977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 02:16:34 | 14.01.2019 03:55:00 | 1.6406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9217 | 0 | 0
919631 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516412786 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 04:13:33 | 14.01.2019 05:36:00 | 1.3742 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6192 | 0 | 0
919632 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_99077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 04:59:39 | 14.01.2019 09:12:00 | 4.2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2058
919633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.01.2019 05:50:27 | 14.01.2019 06:50:00 | 0.9925 | 17 | 610 | 10 | 0 | 16.8725 | 605.425 | 9.925 | 0
919634 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_64422 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 06:08:04 | 14.01.2019 07:35:00 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 163.7246
919639 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 07:07:54 | 14.01.2019 07:53:00 | 0.75167 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 90.2004 | 0 | 0
919644 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580292738 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 08:07:48 | 14.01.2019 08:37:00 | 0.48667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
919645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329906 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 08:05:37 | 14.01.2019 09:33:00 | 1.4564 | 15 | 282 | 219 | 170 | 21.8458 | 410.702 | 318.9494 | 247.5863
919652 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55309 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2019 08:23:33 | 14.01.2019 09:24:00 | 1.0075 | 5 | 159 | 0 | 0 | 5.0375 | 160.1925 | 0 | 0
919661 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516112442 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 08:43:53 | 14.01.2019 09:26:00 | 0.70194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70194 | 0 | 0
919662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516101241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 08:45:01 | 14.01.2019 12:16:00 | 3.5164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5164 | 0 | 0
919663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2019 08:42:11 | 14.01.2019 09:19:00 | 0.61361 | 0 | 0 | 7 | 465 | 0 | 0 | 4.2953 | 285.3286
919668 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3371 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 08:51:25 | 14.01.2019 09:56:00 | 1.0764 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.9097 | 0 | 0
919670 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_54580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 09:00:35 | 14.01.2019 11:15:00 | 2.2403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2403
919674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20306 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 09:15:11 | 14.01.2019 10:21:00 | 1.0969 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.2296 | 0
919678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_62810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 09:18:41 | 14.01.2019 10:33:00 | 1.2386 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 601.9645 | 0 | 0
919680 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_72341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 09:03:42 | 14.01.2019 12:08:00 | 3.0717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1433 | 0 | 0
919682 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_118084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2019 14:00:06 | 18.01.2019 16:38:06 | 2.6333 | 1 | 1 | 1 | 425 | 2.6333 | 2.6333 | 2.6333 | 1119.1653
919698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3331 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 09:47:33 | 14.01.2019 10:11:00 | 0.39083 | 0 | 43 | 0 | 24 | 0 | 16.8057 | 0 | 9.3799
919702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4007 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 09:49:56 | 14.01.2019 10:36:00 | 0.76778 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 91.3658 | 0 | 0
919708 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 09:50:45 | 14.01.2019 12:44:00 | 2.8875 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6625
919709 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 09:54:41 | 14.01.2019 15:39:00 | 5.7386 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 258.2375
919711 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151682 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 09:57:09 | 14.01.2019 13:40:00 | 3.7142 | 0 | 38 | 2 | 89 | 0 | 141.1385 | 7.4283 | 330.5611
919712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_322218 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 09:57:27 | 14.01.2019 11:55:00 | 1.9592 | 2 | 2354 | 3 | 80 | 3.9183 | 4611.8862 | 5.8775 | 156.7336
919717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61657 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:03:48 | 14.01.2019 10:14:00 | 0.17 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 87.55 | 0 | 0
919720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8126 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:00:47 | 14.01.2019 10:34:00 | 0.55361 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 85.2559
919721 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325310 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:06:03 | 14.01.2019 12:41:00 | 2.5825 | 0 | 0 | 7 | 916 | 0 | 0 | 18.0775 | 2365.57
919725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80412 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:07:20 | 14.01.2019 12:05:00 | 1.9611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0
919736 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516407277 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:16:48 | 14.01.2019 10:44:00 | 0.45333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45333 | 0 | 0
919738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_4763 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2019 10:11:17 | 19.01.2019 11:26:17 | 1.25 | 0 | 0 | 33 | 200 | 0 | 0 | 41.25 | 250
919741 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093801 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:23:41 | 14.01.2019 11:29:00 | 1.0886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 0 | 0
919743 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_162997 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:30:45 | 14.01.2019 11:46:00 | 1.2542 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2.5083 | 37.6251
919746 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_105159 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:30:26 | 14.01.2019 13:49:00 | 3.3094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3094 | 0 | 0
919750 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:44:52 | 14.01.2019 11:10:00 | 0.41889 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22.6201
919755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516066361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:49:41 | 14.01.2019 11:16:00 | 0.43861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43861 | 0 | 0
919758 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516262742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:52:10 | 14.01.2019 11:15:00 | 0.38056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38056 | 0 | 0
919760 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:54:16 | 14.01.2019 13:28:00 | 2.5622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5622
919761 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580181000 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 10:55:01 | 14.01.2019 11:13:00 | 0.29972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29972 | 0 | 0
919785 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516407277 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 11:12:16 | 14.01.2019 12:57:00 | 1.7456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | 0
919787 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 11:14:45 | 14.01.2019 11:51:00 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4167
919795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104598 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 11:22:51 | 14.01.2019 12:53:00 | 1.5025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0
919798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.01.2019 11:27:16 | 14.01.2019 13:01:00 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 240.5819
919800 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 11:28:45 | 14.01.2019 13:12:00 | 1.7208 | 3 | 667 | 25 | 565 | 5.1625 | 1147.7936 | 43.0207 | 972.269
919801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_386523 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 11:30:01 | 14.01.2019 12:48:00 | 1.2997 | 5 | 993 | 0 | 7 | 6.4986 | 1290.622 | 0 | 9.098
919807 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_185221 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2019 11:39:34 | 14.01.2019 13:47:00 | 2.1239 | 0 | 0 | 69 | 5126 | 0 | 0 | 146.5484 | 10887.0601
919814 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 11:45:53 | 14.01.2019 13:16:00 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5019
919821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_51151 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.01.2019 11:56:19 | 14.01.2019 12:28:00 | 0.52806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0
919831 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:04:20 | 14.01.2019 12:52:00 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 92.9495
919834 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_75030 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:10:00 | 14.01.2019 12:47:00 | 0.61667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 88.1838 | 0 | 0
919836 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:08:09 | 14.01.2019 12:57:00 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 108.2846
919839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:14:56 | 14.01.2019 13:13:00 | 0.96778 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 122.9081 | 0 | 0
919840 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_59701 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:18:41 | 14.01.2019 16:20:00 | 4.0219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0219 | 0 | 0
919845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516119792 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:28:48 | 14.01.2019 13:30:00 | 1.02 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 0 | 0
919851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516145499 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:46:37 | 14.01.2019 14:46:00 | 1.9897 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9178 | 0 | 0
919852 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88651883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:48:15 | 14.01.2019 15:17:00 | 2.4792 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 86.7709 | 0 | 0
919853 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516262742 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:48:54 | 14.01.2019 13:04:00 | 0.25167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25167 | 0 | 0
919857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516191051 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:50:58 | 14.01.2019 14:57:00 | 2.1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1006 | 0 | 0
919865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23910 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.01.2019 13:10:18 | 14.01.2019 14:34:00 | 1.395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
919870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580205961 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 13:00:52 | 14.01.2019 15:10:00 | 2.1522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6089 | 0 | 0
919871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119409 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 13:18:38 | 14.01.2019 14:11:00 | 0.87278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6183 | 0 | 0
919872 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4760 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 13:22:23 | 14.01.2019 15:44:00 | 2.3603 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 2.3603 | 354.042
919874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342646 , KONYA_HUCRE_342647 , KONYA_HUCRE_342650 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2019 02:00:50 | 18.01.2019 03:00:50 | 1 | 3 | 6818 | 0 | 0 | 3 | 6818 | 0 | 0
919882 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_85656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 12:06:20 | 14.01.2019 15:18:00 | 3.1944 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 105.4165
919903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_106080 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 14:08:07 | 14.01.2019 15:33:00 | 1.4147 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1.4147 | 93.3715
919916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_85516 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 14:15:11 | 14.01.2019 16:41:00 | 2.4303 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.1634 | 0 | 0
919917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151837 , KONYA_HUCRE_151842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 01:00:20 | 20.01.2019 01:41:20 | 0.68333 | 10 | 866 | 1 | 2 | 6.8333 | 591.7638 | 0.68333 | 1.3667
919918 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090221 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 14:06:13 | 14.01.2019 14:55:00 | 0.81306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81306 | 0 | 0
919920 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516187759 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 14:21:19 | 14.01.2019 14:31:00 | 0.16139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16139 | 0 | 0
919921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 09:00:00 | 20.01.2019 18:00:00 | 9 | 1 | 91 | 0 | 0 | 9 | 819 | 0 | 0
919929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275248 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 13:29:28 | 14.01.2019 17:16:00 | 3.7756 | 0 | 0 | 48 | 2797 | 0 | 0 | 181.2269 | 10560.2413
919930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17778 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 14:28:16 | 14.01.2019 16:33:00 | 2.0789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1578 | 0 | 0
919941 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 14:23:24 | 14.01.2019 15:08:00 | 0.74333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74333
919944 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGPANOBOX_12626 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 14:36:40 | 14.01.2019 15:23:00 | 0.77222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.8888 | 0 | 0
919948 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_395397 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 10:00:00 | 20.01.2019 11:11:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 6 | 272 | 0 | 0 | 7.1 | 321.8658
919949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173716 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 14:40:34 | 14.01.2019 14:57:00 | 0.27389 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 23.8284
919957 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516310403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 14:49:11 | 14.01.2019 17:35:00 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7636
919958 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_60511 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 14:49:49 | 14.01.2019 14:56:00 | 0.10306 | 0 | 0 | 6 | 3730 | 0 | 0 | 0.61836 | 384.4138
919963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331673 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 14:58:19 | 14.01.2019 15:50:00 | 0.86139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5842 | 0
919964 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_59643 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 15:00:27 | 14.01.2019 15:28:00 | 0.45917 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 30.3052 | 0 | 0.91834
919966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_87086 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 15:01:47 | 14.01.2019 15:40:00 | 0.63694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | 0 | 0
919981 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_77999 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 15:21:50 | 14.01.2019 17:59:00 | 2.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6194 | 0 | 0
919983 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326761 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 15:22:32 | 14.01.2019 15:41:00 | 0.30778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30778 | 0 | 0
919985 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_9960 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 15:29:26 | 14.01.2019 17:38:00 | 2.1428 | 2 | 14 | 24 | 10 | 4.2856 | 29.9989 | 51.4267 | 21.4278
919991 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_166333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 15:41:32 | 14.01.2019 16:27:00 | 0.75778 | 12 | 86 | 8 | 355 | 9.0934 | 65.1691 | 6.0622 | 269.0119
919992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363662 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2019 15:41:22 | 14.01.2019 16:25:00 | 0.72722 | 0 | 7184 | 0 | 0 | 0 | 5224.3485 | 0 | 0
919998 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516294018 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 15:49:45 | 14.01.2019 17:30:00 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0125
919999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10204 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 15:14:58 | 14.01.2019 18:44:00 | 3.4839 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 3.4839 | 195.0978
920007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2760 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 15:54:36 | 14.01.2019 16:02:00 | 0.12333 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.12333 | 7.1531
920016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516066361 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 16:03:28 | 14.01.2019 18:41:00 | 2.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6256 | 0 | 0
920020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53494 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.01.2019 16:07:50 | 14.01.2019 17:42:00 | 1.5694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7083 | 0 | 0
920046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2019 10:00:39 | 18.01.2019 14:11:39 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 627.4995
920047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2019 15:00:20 | 18.01.2019 17:52:20 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 398.4671
920054 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 16:45:41 | 14.01.2019 18:22:00 | 1.6053 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.237 | 0
920055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516209040 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 16:47:10 | 14.01.2019 17:58:00 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1806
920056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2019 10:00:28 | 19.01.2019 13:26:28 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 477.2329
920057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2019 14:00:50 | 19.01.2019 17:46:50 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 565.0005
920058 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362604 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 16:44:00 | 14.01.2019 17:09:00 | 0.41667 | 7 | 3354 | 35 | 1886 | 2.9167 | 1397.5112 | 14.5834 | 785.8396
920061 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374981 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 16:48:31 | 14.01.2019 18:02:00 | 1.2247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0
920071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11416 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 16:50:05 | 14.01.2019 18:58:00 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 345.3743
920082 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 17:13:54 | 14.01.2019 18:33:00 | 1.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 0
920085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516161407 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 17:14:58 | 14.01.2019 18:30:00 | 1.2506 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.5078 | 0 | 0
920100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.01.2019 17:24:22 | 14.01.2019 17:39:00 | 0.24389 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.6095
920103 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_277956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 17:18:02 | 14.01.2019 19:24:00 | 2.0994 | 0 | 0 | 49 | 2307 | 0 | 0 | 102.8726 | 4843.4081
920111 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2019 09:00:00 | 17.01.2019 10:36:00 | 1.6 | 3 | 417 | 9 | 116 | 4.8 | 667.2 | 14.4 | 185.6
920113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_167526 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 09:30:50 | 21.01.2019 10:36:50 | 1.1 | 0 | 0 | 84 | 65 | 0 | 0 | 92.4 | 71.5
920117 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413903 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 17:36:15 | 14.01.2019 19:02:00 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4292
920122 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51434 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 17:40:26 | 14.01.2019 18:22:00 | 0.69278 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 198.8279 | 0 | 0
920124 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 17:41:56 | 14.01.2019 18:29:00 | 0.78444 | 12 | 15 | 173 | 22 | 9.4133 | 11.7666 | 135.7081 | 17.2577
920134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8396 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 17:55:35 | 14.01.2019 18:11:00 | 0.25694 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11.0484
920138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1881 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 17:57:47 | 14.01.2019 18:09:00 | 0.18694 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 68.42 | 0 | 0
920140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.01.2019 17:58:04 | 14.01.2019 19:02:00 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0656
920141 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322020 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2019 17:57:57 | 14.01.2019 19:42:00 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7342
920146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75837 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:07:25 | 14.01.2019 19:01:00 | 0.89306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89306 | 0 | 0
920148 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580168654 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:08:39 | 14.01.2019 21:16:10 | 3.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1253 | 0 | 0
920153 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53168 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:12:30 | 14.01.2019 19:12:00 | 0.99167 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 255.8509 | 0 | 0
920155 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516239582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:12:19 | 14.01.2019 19:22:00 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1614
920163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275248 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:00:19 | 14.01.2019 20:22:00 | 2.3614 | 0 | 0 | 48 | 2797 | 0 | 0 | 113.3467 | 6604.8078
920165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:14:03 | 14.01.2019 19:15:00 | 1.0158 | 0 | 0 | 414 | 739 | 0 | 0 | 420.5536 | 750.6984
920173 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:20:28 | 14.01.2019 18:43:00 | 0.37556 | 8 | 2239 | 4 | 1172 | 3.0045 | 840.8788 | 1.5022 | 440.1563
920176 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:26:51 | 14.01.2019 20:15:00 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.8775
920187 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_339598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:46:00 | 14.01.2019 20:23:00 | 1.6167 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 258.6672 | 0 | 4.85
920189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_64884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:50:41 | 14.01.2019 21:07:00 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2719
920190 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:50:54 | 14.01.2019 19:51:00 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42.0701
920191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516079568 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:52:24 | 14.01.2019 19:43:00 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84333
920200 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516229300 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 18:58:53 | 14.01.2019 19:41:00 | 0.70194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 0 | 0
920217 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292132 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 19:19:39 | 15.01.2019 01:35:00 | 6.2558 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1438.8409 | 0 | 0
920222 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_117402 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2019 19:27:12 | 14.01.2019 20:17:00 | 0.83 | 0 | 0 | 28 | 2434 | 0 | 0 | 23.24 | 2020.22
920234 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 20:14:15 | 14.01.2019 20:36:00 | 0.3625 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 58.725 | 0 | 0
920235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 20:23:21 | 14.01.2019 21:53:00 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.965
920243 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 22:54:50 | 14.01.2019 23:17:58 | 0.38556 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 42.026
920250 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2019 20:36:28 | 14.01.2019 21:22:00 | 0.75889 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 15.9367 | 12.1422
920252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 21:05:06 | 14.01.2019 21:17:00 | 0.19833 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.5616 | 0
920260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_40842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2019 21:25:36 | 14.01.2019 22:05:00 | 0.65667 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.65667 | 0 | 21.0134
920264 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66267 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 21:36:05 | 14.01.2019 22:40:00 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0653
920266 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 21:38:57 | 14.01.2019 21:50:00 | 0.18417 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 3.8676 | 2.9467
920268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516175871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2019 21:57:33 | 14.01.2019 23:05:00 | 1.1242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6208 | 0 | 0
920269 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_30847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 21:57:52 | 15.01.2019 00:04:00 | 2.1022 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 121.9288 | 0 | 0
920271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 22:02:18 | 15.01.2019 00:16:00 | 2.2283 | 18 | 683 | 10 | 82 | 40.1099 | 1521.9494 | 22.2833 | 182.7231
920274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_85612 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 22:18:04 | 14.01.2019 23:03:00 | 0.74889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
920276 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 22:20:09 | 14.01.2019 23:35:02 | 1.2481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0 | 0
920278 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_10441 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 22:25:14 | 15.01.2019 00:54:00 | 2.4794 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 411.587 | 0 | 0
920292 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2019 23:41:36 | 15.01.2019 00:40:00 | 0.97333 | 21 | 9901 | 60 | 4792 | 20.4399 | 9636.9403 | 58.3998 | 4664.1974
920311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158008 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 00:57:23 | 15.01.2019 01:18:00 | 0.34361 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 105.1447 | 0 | 0
920315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_37387 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 01:25:19 | 15.01.2019 01:37:00 | 0.19472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.7261 | 0 | 0
920316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_149768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 01:26:21 | 15.01.2019 01:42:00 | 0.26083 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.78249 | 1.3041
920317 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9221 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.01.2019 02:26:48 | 15.01.2019 02:56:00 | 0.48667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0
920319 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_27942 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 02:59:39 | 15.01.2019 09:38:00 | 6.6392 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1812.4934
920331 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180570 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 05:02:58 | 15.01.2019 08:40:00 | 3.6172 | 1 | 767 | 1 | 3 | 3.6172 | 2774.4077 | 3.6172 | 10.8517
920334 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139951 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 05:37:54 | 15.01.2019 06:18:00 | 0.66833 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 106.2645 | 1.3367 | 0
920335 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516147430 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 05:29:06 | 15.01.2019 07:07:00 | 1.6317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5267 | 0 | 0
920336 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580293915 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 06:18:48 | 15.01.2019 08:03:00 | 1.7367 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.3134 | 0 | 0
920337 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_37123 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 06:18:38 | 15.01.2019 10:30:00 | 4.1894 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 502.7328 | 0 | 138.2515
920342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 07:11:32 | 15.01.2019 08:12:00 | 1.0078 | 18 | 683 | 10 | 82 | 18.14 | 688.3137 | 10.0778 | 82.638
920348 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_20677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 07:35:00 | 15.01.2019 10:25:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 82.1666
920349 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326888 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 07:26:19 | 15.01.2019 08:31:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 3 | 1096 | 0 | 0 | 3.2342 | 1181.5538
920350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_70621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 07:38:02 | 15.01.2019 09:26:00 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7994
920354 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_8093 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 07:44:35 | 15.01.2019 09:12:00 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 118.0121
920356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_392452 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 07:50:23 | 15.01.2019 08:32:00 | 0.69361 | 0 | 0 | 25 | 3222 | 0 | 0 | 17.3403 | 2234.8114
920358 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 07:57:38 | 15.01.2019 09:02:00 | 1.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0 | 0
920366 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_40803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 08:11:28 | 15.01.2019 09:05:00 | 0.89222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.1977 | 0 | 0
920370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516185039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 08:12:45 | 15.01.2019 09:25:00 | 1.2042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 0
920376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 08:17:21 | 15.01.2019 10:06:00 | 1.8108 | 1 | 433 | 6 | 5 | 1.8108 | 784.0894 | 10.865 | 9.0541
920378 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_55593 , KONYA_TRAFOBINATIP_55024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 10:00:28 | 26.01.2019 14:03:28 | 4.05 | 2 | 596 | 0 | 2 | 8.1 | 2413.8 | 0 | 8.1
920380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_870 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 07:57:44 | 15.01.2019 09:29:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 133.8577
920385 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2130 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 08:30:39 | 15.01.2019 12:27:00 | 3.9392 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 157.5668
920390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_81498 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 08:37:21 | 15.01.2019 10:23:00 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7608
920401 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 08:48:43 | 15.01.2019 11:05:00 | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 106.7553
920404 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_156843 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 08:55:19 | 15.01.2019 10:43:00 | 1.7947 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 820.187 | 0 | 0
920409 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 09:00:35 | 15.01.2019 11:54:00 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9028
920410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 09:30:53 | 21.01.2019 14:59:53 | 5.4833 | 0 | 503 | 1 | 348 | 0 | 2758.115 | 5.4833 | 1908.1988
920411 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_279913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 08:54:00 | 15.01.2019 09:21:00 | 0.45 | 0 | 0 | 4 | 555 | 0 | 0 | 1.8 | 249.75
920412 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516300859 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 09:04:37 | 15.01.2019 10:08:00 | 1.0564 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4511 | 0 | 0
920417 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516105025 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 09:12:40 | 15.01.2019 11:50:00 | 2.6222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6222
920424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 09:20:31 | 15.01.2019 17:37:00 | 8.2747 | 0 | 0 | 32 | 226 | 0 | 0 | 264.791 | 1870.0867
920436 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 09:28:47 | 15.01.2019 11:56:00 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 262.5363
920444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516324226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 09:35:32 | 15.01.2019 13:48:00 | 4.2078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2078
920454 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_191282 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 09:36:25 | 15.01.2019 10:04:00 | 0.45972 | 1 | 1305 | 5 | 66 | 0.45972 | 599.9346 | 2.2986 | 30.3415
920465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_70619 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 09:54:06 | 15.01.2019 11:58:00 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.065
920467 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516287049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 09:55:25 | 15.01.2019 11:18:00 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3764
920471 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516147432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:01:11 | 15.01.2019 11:19:00 | 1.2969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8908 | 0 | 0
920475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_57808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:03:17 | 15.01.2019 10:27:00 | 0.39528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39528 | 0 | 0
920476 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:03:18 | 15.01.2019 10:56:00 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87833
920492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_264094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:12:08 | 15.01.2019 12:02:00 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 97.0488
920493 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3840 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:13:50 | 15.01.2019 11:41:00 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 107.5057
920497 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:21:01 | 15.01.2019 11:48:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 81.1843
920502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132975 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:22:53 | 15.01.2019 12:04:00 | 1.6853 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 3.3706 | 197.1778
920503 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44059 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2019 10:00:33 | 18.01.2019 13:17:33 | 3.2833 | 3 | 908 | 220 | 454 | 9.85 | 2981.2636 | 722.3326 | 1490.6318
920507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_156226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:30:47 | 15.01.2019 11:27:00 | 0.93694 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 523.7495 | 0 | 0
920512 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:34:15 | 15.01.2019 10:53:00 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 65
920515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93980 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:39:46 | 15.01.2019 11:48:00 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.8816
920520 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_233455 , KONYA_AGDIREK_273805 , KONYA_AGDIREK_273994 , KONYA_AGDIREK_274451 , KONYA_AGDIREK_274485 , KONYA_OGMUSDIREK_44923 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2019 13:00:18 | 18.01.2019 17:30:18 | 4.5 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 162 | 0 | 72
920524 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:48:57 | 15.01.2019 12:05:00 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 256.035
920525 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178198 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:35:02 | 15.01.2019 12:02:00 | 1.4494 | 0 | 588 | 25 | 27 | 0 | 852.2707 | 36.236 | 39.1349
920529 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_58388 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:49:42 | 15.01.2019 11:41:00 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855
920530 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260331 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 10:53:19 | 15.01.2019 11:15:00 | 0.36139 | 110 | 4694 | 899 | 2694 | 39.7529 | 1696.3647 | 324.8896 | 973.5847
920533 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_56750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 11:00:24 | 15.01.2019 11:33:00 | 0.54333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32.0565 | 0 | 0
920555 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_112407 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 11:07:04 | 15.01.2019 12:08:00 | 1.0156 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 0 | 1.0156 | 363.5705
920564 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516079056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 11:11:46 | 15.01.2019 11:22:00 | 0.17056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.7523 | 0 | 0
920566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_8742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 11:13:00 | 15.01.2019 12:29:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.6668
920568 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 09:47:14 | 15.01.2019 15:51:43 | 6.0747 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 443.4546
920571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 11:21:21 | 15.01.2019 11:55:00 | 0.56083 | 0 | 98 | 0 | 33 | 0 | 54.9613 | 0 | 18.5074
920574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10862 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 11:24:17 | 15.01.2019 12:36:00 | 1.1953 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.7575 | 0 | 0
920577 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2211428 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 10:00:37 | 20.01.2019 14:44:37 | 4.7333 | 4 | 216 | 99 | 128 | 18.9333 | 1022.3993 | 468.5997 | 605.8662
920578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_56764 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 11:26:57 | 15.01.2019 11:50:00 | 0.38417 | 7 | 1376 | 0 | 148 | 2.6892 | 528.6179 | 0 | 56.8572
920585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342646 , KONYA_HUCRE_342647 , KONYA_HUCRE_342650 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2019 03:49:00 | 22.01.2019 04:00:00 | 0.18333 | 3 | 6818 | 0 | 0 | 0.54999 | 1249.9439 | 0 | 0
920586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151837 , KONYA_HUCRE_151842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 01:00:11 | 21.01.2019 01:34:11 | 0.56667 | 10 | 866 | 1 | 2 | 5.6667 | 490.7362 | 0.56667 | 1.1333
920594 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_4131 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 11:32:40 | 15.01.2019 12:40:00 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 68.4554
920603 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_12217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 11:52:39 | 15.01.2019 17:25:43 | 5.5511 | 0 | 0 | 3 | 159 | 0 | 0 | 16.6533 | 882.6265
920606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580153861 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 11:49:36 | 15.01.2019 13:20:00 | 1.5067 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.0934 | 0 | 0
920610 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_31267 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2019 10:00:34 | 23.01.2019 12:13:34 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 764.7512
920611 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9205 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2019 10:00:01 | 22.01.2019 12:46:01 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 104 | 0 | 22.1334 | 0 | 287.7337
920612 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_270660 , KONYA_AGDIREK_319702 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 10:00:01 | 21.01.2019 15:18:01 | 5.3 | 0 | 96 | 0 | 56 | 0 | 508.8 | 0 | 296.8
920614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:02:31 | 15.01.2019 12:40:00 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 46.2293
920615 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:01:52 | 15.01.2019 14:52:00 | 2.8356 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.5334
920627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_181220 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:10:25 | 15.01.2019 12:38:00 | 0.45972 | 6 | 1077 | 0 | 0 | 2.7583 | 495.1184 | 0 | 0
920629 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_233455 , KONYA_AGDIREK_273805 , KONYA_AGDIREK_273994 , KONYA_AGDIREK_274451 , KONYA_AGDIREK_274485 , KONYA_OGMUSDIREK_44923 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2019 10:00:25 | 19.01.2019 15:06:25 | 5.1 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 183.6 | 0 | 81.6
920632 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:39:53 | 15.01.2019 14:33:08 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 108.275
920643 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516416032 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:24:15 | 15.01.2019 13:33:00 | 1.1458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2917 | 0 | 0
920650 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516129589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:30:15 | 15.01.2019 13:00:00 | 0.49583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9583 | 0 | 0
920657 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4220 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:31:48 | 15.01.2019 13:12:00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 89.78
920668 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333359 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:30:20 | 15.01.2019 13:09:00 | 0.64444 | 0 | 0 | 10 | 803 | 0 | 0 | 6.4444 | 517.4853
920669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_86625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:40:08 | 15.01.2019 14:33:00 | 1.8811 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 810.7584 | 0 | 0
920672 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580297833 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:42:32 | 15.01.2019 14:10:00 | 1.4578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2889 | 0 | 0
920678 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17314 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:46:19 | 15.01.2019 13:23:00 | 0.61139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8342 | 0 | 0
920689 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_343526 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:44:26 | 15.01.2019 14:19:00 | 1.5761 | 0 | 68 | 89 | 1101 | 0 | 107.1755 | 140.2738 | 1735.2971
920694 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516330232 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:54:04 | 15.01.2019 13:37:00 | 0.71556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71556
920696 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:29:38 | 15.01.2019 15:37:23 | 3.1292 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 3.1292 | 2766.1863
920698 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516135841 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:56:19 | 15.01.2019 13:29:00 | 0.54472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7236 | 0 | 0
920699 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088287 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:51:49 | 15.01.2019 13:56:00 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697
920702 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_25086 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:59:33 | 15.01.2019 14:00:00 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113.8475
920703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_51301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:59:11 | 15.01.2019 14:18:00 | 1.3136 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.4852 | 0 | 0
920707 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:36:03 | 15.01.2019 17:30:04 | 3.9003 | 12 | 0 | 46 | 22 | 46.8034 | 0 | 179.4129 | 85.8062
920711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53454 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 12:44:28 | 15.01.2019 14:53:00 | 2.1422 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1184.6477 | 0 | 0
920714 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580251646 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:05:10 | 15.01.2019 13:43:00 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 0 | 0
920716 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_88981 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:07:26 | 15.01.2019 13:48:00 | 0.67611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.5222
920717 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:07:00 | 15.01.2019 16:27:56 | 3.3489 | 0 | 0 | 9 | 1197 | 0 | 0 | 30.14 | 4008.6213
920726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_12287 , KONYA_AGDIREK_17709 , KONYA_AGDIREK_18055 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 09:00:10 | 20.01.2019 12:18:10 | 3.3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
920729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516339284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:16:10 | 15.01.2019 14:09:00 | 0.88056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7611
920740 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:18:07 | 15.01.2019 13:53:00 | 0.58139 | 12 | 22 | 9 | 20 | 6.9767 | 12.7906 | 5.2325 | 11.6278
920741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_13698 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:22:50 | 15.01.2019 15:20:07 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9547
920744 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413903 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:21:59 | 16.01.2019 00:18:00 | 8.9336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9336
920750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_156226 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:27:14 | 15.01.2019 13:46:00 | 0.31278 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 174.844 | 0 | 0
920751 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:28:29 | 15.01.2019 14:57:00 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 272.9268
920753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7459 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:28:59 | 15.01.2019 15:26:14 | 1.9542 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 213.0045 | 0 | 0
920757 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091008 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:35:49 | 15.01.2019 15:49:51 | 2.2339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4678 | 0 | 0
920762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_107148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:37:21 | 15.01.2019 15:10:47 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.3583
920769 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_4898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:45:19 | 15.01.2019 18:18:19 | 4.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
920776 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73926 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:48:49 | 15.01.2019 17:46:00 | 3.9531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9531
920780 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:51:24 | 15.01.2019 15:00:00 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1433
920783 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:48:30 | 15.01.2019 14:36:00 | 0.79167 | 1 | 2846 | 6 | 159 | 0.79167 | 2253.0928 | 4.75 | 125.8755
920787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18431 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:55:50 | 15.01.2019 16:13:17 | 2.2908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2908 | 0 | 0
920788 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333359 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:48:22 | 15.01.2019 19:51:00 | 6.0439 | 0 | 0 | 10 | 803 | 0 | 0 | 60.4389 | 4853.2437
920791 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_2527 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:56:55 | 15.01.2019 15:33:46 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.5668
920794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:58:02 | 15.01.2019 15:01:43 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 62.622
920798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13051 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:01:09 | 15.01.2019 15:06:00 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 141.5887
920806 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:00:53 | 15.01.2019 15:23:00 | 1.3686 | 0 | 133 | 1 | 595 | 0 | 182.0251 | 1.3686 | 814.3229
920812 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_339801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:08:24 | 15.01.2019 15:18:00 | 1.16 | 1 | 332 | 0 | 0 | 1.16 | 385.12 | 0 | 0
920818 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_338434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:10:30 | 15.01.2019 15:44:32 | 1.5672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5672 | 0 | 0
920819 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580283777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:06:32 | 15.01.2019 14:12:00 | 1.0911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6378 | 0 | 0
920822 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_347408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:12:02 | 15.01.2019 14:30:00 | 0.29944 | 2 | 53 | 0 | 10 | 0.59888 | 15.8703 | 0 | 2.9944
920828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:14:59 | 15.01.2019 14:39:00 | 0.40028 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29.2204
920832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_128260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:02:23 | 15.01.2019 16:19:41 | 3.2883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1533 | 0 | 0
920833 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_34954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:15:47 | 15.01.2019 16:52:29 | 2.6117 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 211.5453
920834 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78318 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:16:44 | 15.01.2019 15:17:23 | 1.0108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0541 | 0 | 0
920837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_237555 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:16:46 | 15.01.2019 17:28:42 | 3.1989 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.3922 | 0 | 0
920843 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:19:12 | 15.01.2019 15:19:59 | 1.0131 | 0 | 0 | 6 | 629 | 0 | 0 | 6.0784 | 637.2147
920844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:23:57 | 15.01.2019 14:56:00 | 0.53417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53417 | 0 | 0
920846 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_136848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:20:15 | 15.01.2019 19:17:35 | 4.9556 | 2 | 0 | 22 | 550 | 9.9111 | 0 | 109.0223 | 2725.558
920870 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20743 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:39:26 | 15.01.2019 16:20:00 | 1.6761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3522 | 0 | 0
920880 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516270636 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:42:01 | 15.01.2019 15:19:33 | 0.62556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62556 | 0 | 0
920882 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580201977 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:42:50 | 15.01.2019 17:39:15 | 2.9403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8208 | 0 | 0
920887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516068791 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:44:32 | 15.01.2019 15:13:00 | 0.47444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47444 | 0 | 0
920889 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_81284 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:48:58 | 15.01.2019 19:40:42 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1283.6261
920899 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:54:02 | 15.01.2019 17:07:43 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.7367
920900 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:54:41 | 15.01.2019 15:29:00 | 0.57194 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.3057 | 0
920902 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516079056 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:56:40 | 15.01.2019 15:36:54 | 0.67056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.7523 | 0 | 0
920907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_94138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:53:11 | 15.01.2019 16:00:00 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 116.9291
920908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15201 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:03:13 | 15.01.2019 18:30:43 | 3.4583 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3.4583 | 69.1666
920911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:04:44 | 15.01.2019 19:02:52 | 3.9689 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 456.4223
920912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_467916 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2019 13:30:45 | 19.01.2019 15:05:45 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.6666
920913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_302063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:04:01 | 15.01.2019 15:51:46 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1833
920922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_780 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2019 13:30:08 | 19.01.2019 14:36:08 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.2
920931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:06:04 | 15.01.2019 15:30:00 | 0.39889 | 6 | 0 | 28 | 994 | 2.3933 | 0 | 11.1689 | 396.4967
920934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39545 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:11:50 | 15.01.2019 23:47:51 | 8.6003 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 120.4039
920963 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6972 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:20:45 | 15.01.2019 16:02:50 | 0.70139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.625 | 0 | 0
920972 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_18426 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:16:48 | 15.01.2019 16:03:35 | 0.77972 | 0 | 0 | 19 | 336 | 0 | 0 | 14.8147 | 261.9859
920983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_359826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:28:26 | 15.01.2019 15:58:43 | 0.50472 | 0 | 0 | 23 | 392 | 0 | 0 | 11.6086 | 197.8502
920984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:25:30 | 15.01.2019 16:44:00 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78.4998
920992 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33873 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:27:16 | 15.01.2019 16:40:00 | 1.2122 | 0 | 0 | 20 | 1034 | 0 | 0 | 24.2444 | 1253.4355
920993 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:31:32 | 15.01.2019 16:36:03 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.6348
920998 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_75511 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:28:16 | 15.01.2019 16:24:36 | 0.93889 | 0 | 0 | 176 | 334 | 0 | 0 | 165.2446 | 313.5893
920999 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:14:09 | 15.01.2019 17:35:13 | 2.3511 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 65.8311
921001 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278853 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:33:08 | 15.01.2019 17:12:08 | 1.65 | 2 | 134 | 22 | 661 | 3.3 | 221.1 | 36.3 | 1090.65
921002 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_63228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:28:49 | 15.01.2019 17:07:55 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 113.9652
921003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346298 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:36:21 | 15.01.2019 17:17:59 | 1.6939 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 347.2475 | 0 | 0
921006 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_28416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:27:41 | 15.01.2019 17:41:30 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.757
921010 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_469883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:38:46 | 15.01.2019 17:21:01 | 1.7042 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3375
921011 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_227945 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:33:01 | 15.01.2019 17:35:56 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.0694
921013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:38:11 | 15.01.2019 17:21:41 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 155.25
921018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_467231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:39:57 | 15.01.2019 17:27:45 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.3401
921030 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_10578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:27:22 | 15.01.2019 17:26:44 | 1.9894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9683 | 0 | 0
921033 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1815 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:48:42 | 15.01.2019 17:45:11 | 1.9414 | 0 | 0 | 4 | 420 | 0 | 0 | 7.7656 | 815.3838
921035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580202530 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:43:34 | 15.01.2019 16:59:44 | 1.2694 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.5443 | 0 | 0
921046 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_10161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:46:44 | 15.01.2019 17:22:58 | 1.6039 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 174.824
921047 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_34666 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:49:18 | 15.01.2019 16:40:16 | 0.84944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.591 | 0 | 0
921065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31494 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:42:26 | 15.01.2019 18:08:00 | 2.4261 | 0 | 0 | 11 | 450 | 0 | 0 | 26.6872 | 1091.7495
921073 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18845 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:00:54 | 15.01.2019 17:48:49 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 88.1319
921083 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_173638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:14:17 | 15.01.2019 16:50:58 | 1.6114 | 14 | 53 | 0 | 0 | 22.5595 | 85.4037 | 0 | 0
921089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_39820 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:05:44 | 15.01.2019 17:02:37 | 0.94806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4287 | 0 | 0
921092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_29802 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:05:08 | 15.01.2019 21:56:37 | 5.8581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4322 | 0 | 0
921095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_290065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:07:50 | 15.01.2019 16:52:04 | 0.73722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6861 | 0 | 0
921096 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_446404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:07:50 | 15.01.2019 18:03:06 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6844
921100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:03:59 | 15.01.2019 18:22:41 | 2.3117 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 309.7638 | 0 | 4.6233
921102 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:41:08 | 15.01.2019 17:21:10 | 1.6672 | 0 | 0 | 153 | 184 | 0 | 0 | 255.0847 | 306.7685
921107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:34:42 | 15.01.2019 17:47:52 | 2.2194 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 288.5272
921110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14735 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:08:57 | 15.01.2019 17:21:00 | 1.2008 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 333.8307 | 0 | 0
921111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393334 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:04:23 | 15.01.2019 17:21:00 | 1.2769 | 59 | 2889 | 192 | 193 | 75.3395 | 3689.0797 | 245.1725 | 246.4494
921113 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516268885 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:11:26 | 15.01.2019 18:58:00 | 2.7761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7761
921114 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14053 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:11:26 | 15.01.2019 18:00:00 | 1.8094 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 291.3198 | 0 | 0
921117 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:50:39 | 15.01.2019 17:07:54 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 240.7625
921126 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_22478 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:08:25 | 15.01.2019 16:53:26 | 0.75028 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0.75028 | 113.2923
921127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:15:24 | 15.01.2019 17:16:12 | 1.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0
921131 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:15:41 | 15.01.2019 17:45:00 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4658
921137 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_274195 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:18:24 | 15.01.2019 16:55:00 | 0.61 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 53.07 | 0 | 0
921139 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:05:13 | 15.01.2019 20:29:54 | 5.4114 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 606.0757
921141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95529 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:14:34 | 15.01.2019 17:39:16 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 71.9952
921143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:15:50 | 15.01.2019 17:29:03 | 1.2203 | 2 | 1682 | 10 | 866 | 2.4406 | 2052.511 | 12.2028 | 1056.7625
921145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_27444 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:21:16 | 15.01.2019 16:59:53 | 0.64361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64361 | 0 | 0
921151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328481 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:19:53 | 15.01.2019 19:42:47 | 3.3817 | 1 | 1169 | 69 | 5792 | 3.3817 | 3953.1722 | 233.3352 | 19586.6326
921155 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_15593 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:18:41 | 15.01.2019 18:17:25 | 0.97889 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 417.986 | 0 | 0
921166 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_613262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 09:05:27 | 25.01.2019 16:02:27 | 6.95 | 0 | 520 | 0 | 4 | 0 | 3614 | 0 | 27.8
921167 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 10:10:58 | 26.01.2019 14:55:58 | 4.75 | 0 | 177 | 0 | 7 | 0 | 840.75 | 0 | 33.25
921168 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:27:33 | 15.01.2019 17:19:34 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 42.4801
921181 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:26:55 | 15.01.2019 19:01:03 | 2.5689 | 0 | 0 | 3 | 847 | 0 | 0 | 7.7067 | 2175.8498
921182 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:28:43 | 15.01.2019 19:43:04 | 3.2392 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 3.2392 | 2863.4263
921192 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516251288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:33:58 | 15.01.2019 18:13:00 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6506
921194 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_111787 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:34:21 | 15.01.2019 17:52:45 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0667
921195 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:33:16 | 15.01.2019 17:48:00 | 1.2456 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 67.2602 | 9.9645 | 871.892
921198 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_80898 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:34:54 | 15.01.2019 17:44:39 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.4375
921205 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_55150 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:57:42 | 15.01.2019 17:08:31 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1803
921207 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_196708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:37:17 | 15.01.2019 17:28:43 | 0.85722 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 90.0081
921218 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_96324 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:25:03 | 15.01.2019 16:46:22 | 0.35528 | 5 | 528 | 2 | 18 | 1.7764 | 187.5878 | 0.71056 | 6.395
921219 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:39:22 | 15.01.2019 17:53:45 | 1.2397 | 0 | 0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 7.4383 | 153.7253
921220 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:37:01 | 15.01.2019 17:04:34 | 0.45917 | 0 | 0 | 6 | 298 | 0 | 0 | 2.755 | 136.8327
921223 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13856 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:41:51 | 15.01.2019 20:11:32 | 3.4947 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 342.4826
921225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_278765 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:39:50 | 15.01.2019 18:11:00 | 1.5194 | 0 | 0 | 238 | 182 | 0 | 0 | 361.6267 | 276.5381
921227 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:57:32 | 15.01.2019 17:47:00 | 1.8244 | 0 | 0 | 10 | 1294 | 0 | 0 | 18.2444 | 2360.8254
921230 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:38:05 | 15.01.2019 17:46:56 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 120.4875
921232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:43:32 | 15.01.2019 18:23:37 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 105.0878
921238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_26898 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:46:34 | 15.01.2019 21:45:47 | 4.9869 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.8172
921245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127269 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:46:25 | 15.01.2019 18:06:15 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6611
921246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580153861 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:47:36 | 15.01.2019 18:07:00 | 1.3233 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.5266 | 0 | 0
921253 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_7125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:49:18 | 15.01.2019 18:36:24 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 174.93
921254 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_72748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:48:32 | 15.01.2019 19:42:00 | 2.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8911 | 0 | 0
921255 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:48:34 | 15.01.2019 17:23:10 | 0.57667 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 194.3378
921261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120307 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:46:00 | 15.01.2019 20:03:27 | 3.2908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.745 | 0 | 0
921266 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136724 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:51:11 | 15.01.2019 21:08:27 | 4.2878 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1511 | 0 | 0
921270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:40:04 | 15.01.2019 17:45:29 | 1.0903 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44.7015 | 0 | 0
921272 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_56728 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:52:22 | 15.01.2019 18:10:10 | 1.2967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2967
921273 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:52:20 | 15.01.2019 20:32:37 | 3.6714 | 0 | 313 | 0 | 24 | 0 | 1149.1451 | 0 | 88.1134
921274 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4880 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:53:43 | 15.01.2019 18:03:14 | 1.1586 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 230.5634 | 0 | 0
921275 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53471 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:53:05 | 15.01.2019 20:27:15 | 3.5694 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 239.1525
921279 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_58894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:53:59 | 15.01.2019 22:29:00 | 5.5836 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0853
921287 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:55:08 | 15.01.2019 23:56:31 | 7.0231 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 252.8302 | 126.4151
921294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_324084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:53:39 | 15.01.2019 18:01:11 | 1.1256 | 0 | 0 | 134 | 1447 | 0 | 0 | 150.825 | 1628.6853
921301 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:57:34 | 15.01.2019 19:00:00 | 2.0406 | 0 | 0 | 3 | 476 | 0 | 0 | 6.1217 | 971.3066
921311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198800 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:59:23 | 15.01.2019 18:02:06 | 1.0453 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.3998 | 0 | 0
921312 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135352 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:30:14 | 15.01.2019 17:57:44 | 1.4583 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4.375 | 0 | 8.75
921314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:58:49 | 15.01.2019 18:41:30 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 220.7693
921322 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2381 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:58:44 | 15.01.2019 17:19:25 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0683
921323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_103359 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:46:32 | 15.01.2019 17:17:18 | 0.51278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0767 | 0 | 0
921326 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_10437 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:49:00 | 15.01.2019 19:55:53 | 3.1147 | 0 | 0 | 45 | 701 | 0 | 0 | 140.1624 | 2183.4187
921327 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:04:45 | 15.01.2019 19:41:05 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 263.1616
921335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516115186 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:07:38 | 15.01.2019 19:16:21 | 2.1453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2906 | 0 | 0
921345 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:08:25 | 15.01.2019 19:38:00 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1196.6688
921349 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:08:57 | 15.01.2019 18:35:40 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 182.1053
921352 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516097386 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:08:22 | 15.01.2019 18:38:00 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4939
921354 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:12:17 | 15.01.2019 17:58:32 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.6666
921362 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9091 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:11:46 | 15.01.2019 20:28:48 | 3.2839 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 190.4656
921368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:13:31 | 15.01.2019 18:07:16 | 0.89583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 0
921369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_357882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:02:26 | 15.01.2019 17:57:00 | 0.90944 | 2 | 2134 | 1 | 206 | 1.8189 | 1940.745 | 0.90944 | 187.3446
921384 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_161117 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:17:30 | 15.01.2019 19:40:18 | 2.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
921387 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:19:05 | 15.01.2019 19:33:00 | 2.2319 | 0 | 0 | 65 | 1008 | 0 | 0 | 145.0761 | 2249.7955
921391 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_18426 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:15:15 | 15.01.2019 18:04:34 | 0.82194 | 0 | 0 | 19 | 336 | 0 | 0 | 15.6169 | 276.1718
921392 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_305555 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:19:45 | 15.01.2019 18:28:44 | 1.1497 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.0424 | 0 | 0
921395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:18:46 | 15.01.2019 19:07:49 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 109.05
921401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88648514 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:20:03 | 15.01.2019 18:27:21 | 1.1217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0
921403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:21:15 | 15.01.2019 17:54:29 | 1.5539 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77.6945 | 0 | 0
921412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_2224 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:23:15 | 15.01.2019 17:50:16 | 0.45028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0 | 0
921414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341337 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:18:31 | 15.01.2019 20:14:29 | 2.9328 | 0 | 438 | 0 | 6 | 0 | 1284.5576 | 0 | 17.5967
921417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324638 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:19:32 | 15.01.2019 17:58:55 | 0.65639 | 7 | 1033 | 50 | 1 | 4.5947 | 678.0509 | 32.8195 | 0.65639
921418 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:24:29 | 16.01.2019 01:48:00 | 8.3919 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1124.52
921419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:16:27 | 15.01.2019 19:32:57 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.3
921421 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_2527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:21:54 | 15.01.2019 18:54:13 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.5444
921429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_338434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:26:38 | 15.01.2019 18:05:02 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
921431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:27:37 | 15.01.2019 20:39:05 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1467
921437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:17:19 | 15.01.2019 20:12:27 | 2.9189 | 5 | 1006 | 101 | 92 | 14.5945 | 2936.4033 | 294.8079 | 268.5379
921438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_123181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:28:59 | 15.01.2019 18:30:33 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2089
921446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_107625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:57:31 | 15.01.2019 18:16:42 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3197
921453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_420124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:28:21 | 15.01.2019 19:26:05 | 1.9622 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.0177
921454 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:15:07 | 15.01.2019 19:04:53 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8061
921456 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183024 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:25:42 | 15.01.2019 17:43:50 | 0.30222 | 0 | 0 | 159 | 1597 | 0 | 0 | 48.053 | 482.6453
921459 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:28:38 | 16.01.2019 00:07:00 | 6.6394 | 0 | 0 | 13 | 556 | 0 | 0 | 86.3127 | 3691.5286
921463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_330418 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:34:19 | 15.01.2019 20:24:48 | 2.8414 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.352 | 0 | 0
921465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:34:49 | 15.01.2019 18:13:05 | 0.63778 | 0 | 0 | 1 | 496 | 0 | 0 | 0.63778 | 316.3389
921466 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:10:54 | 15.01.2019 18:40:55 | 1.5003 | 0 | 0 | 103 | 52 | 0 | 0 | 154.5288 | 78.0146
921474 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:03:16 | 15.01.2019 20:31:20 | 3.4678 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 492.4248
921477 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320145 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:37:38 | 15.01.2019 19:21:00 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7228
921480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30776 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:25:16 | 15.01.2019 18:55:48 | 1.5089 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 209.7357 | 0 | 0
921481 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2371 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:21:58 | 15.01.2019 20:53:20 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 243.0718
921482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_275112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:37:41 | 15.01.2019 18:53:24 | 1.2619 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1.2619 | 0 | 80.7642
921484 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_198913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:38:42 | 15.01.2019 19:12:55 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.9759
921487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:03:39 | 15.01.2019 23:25:23 | 6.3622 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.9844 | 0 | 0
921489 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_7072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:39:22 | 15.01.2019 21:21:00 | 3.6939 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 199.4701
921494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10862 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:40:35 | 15.01.2019 22:26:36 | 4.7669 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.9025 | 0 | 0
921503 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:37:53 | 15.01.2019 18:22:46 | 0.74806 | 0 | 0 | 112 | 3063 | 0 | 0 | 83.7827 | 2291.3078
921504 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_21034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:41:56 | 15.01.2019 19:44:29 | 2.0425 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 271.6525
921507 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169966 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:33:26 | 15.01.2019 17:57:59 | 0.40917 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21.2768 | 0 | 0
921509 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_5477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:42:12 | 15.01.2019 18:10:27 | 0.47083 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 78.6286 | 0 | 0
921518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_316043 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2019 09:00:50 | 18.01.2019 11:57:50 | 2.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0
921525 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:43:25 | 15.01.2019 20:01:14 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 126.3317
921529 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_507096 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:44:27 | 15.01.2019 18:12:39 | 0.47 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0
921537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6293 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:47:53 | 15.01.2019 18:14:00 | 0.43528 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 185.4293 | 0 | 0
921538 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_510160 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2019 13:00:13 | 19.01.2019 13:21:13 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 47 | 0 | 2.45 | 0 | 16.45
921543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45541 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:52:44 | 15.01.2019 20:26:25 | 2.5614 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 69.1575 | 0 | 0
921545 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_69366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:53:46 | 15.01.2019 19:00:22 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.54
921552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_110679 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:56:25 | 15.01.2019 18:56:48 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0256
921558 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:48:26 | 15.01.2019 22:33:16 | 1.7472 | 5 | 283 | 96 | 6519 | 8.7361 | 494.4633 | 167.7331 | 11390.1272
921559 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:58:02 | 15.01.2019 21:33:26 | 3.59 | 0 | 173 | 0 | 9 | 0 | 621.07 | 0 | 32.31
921562 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_1514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:58:26 | 15.01.2019 18:43:24 | 0.74944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9955
921565 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27986 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:00:56 | 15.01.2019 20:42:11 | 2.6875 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 325.1875
921566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_65202 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:40:09 | 15.01.2019 21:56:12 | 4.2675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.675 | 0 | 0
921570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_72149 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:03:31 | 15.01.2019 19:35:08 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6347
921575 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:04:08 | 16.01.2019 02:20:00 | 8.2644 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1710.7391
921577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:04:30 | 15.01.2019 19:36:03 | 1.5258 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 189.2029 | 0 | 0
921579 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_10016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:57:58 | 15.01.2019 18:42:21 | 0.73972 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 164.2178 | 0 | 2.2192
921580 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:04:12 | 15.01.2019 21:30:56 | 3.4456 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.1189 | 0
921588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:05:54 | 15.01.2019 20:29:21 | 2.3908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3908
921594 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516442446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:07:39 | 15.01.2019 20:03:00 | 1.9225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7675 | 0 | 0
921600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11712 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:08:43 | 15.01.2019 21:12:42 | 3.0664 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 6.1328 | 352.6348
921602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_262812 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:09:34 | 15.01.2019 19:00:33 | 0.84972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6994
921603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:05:41 | 15.01.2019 20:40:28 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 110.928
921606 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171369 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:57:28 | 16.01.2019 04:26:00 | 5.4756 | 0 | 0 | 11 | 2384 | 0 | 0 | 60.2312 | 13053.735
921613 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:11:40 | 15.01.2019 20:29:05 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 70.9987
921615 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80582 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:10:12 | 15.01.2019 22:08:19 | 3.9686 | 0 | 0 | 4 | 171 | 0 | 0 | 15.8744 | 678.6323
921619 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:13:03 | 15.01.2019 19:03:35 | 0.84222 | 4 | 0 | 35 | 101 | 3.3689 | 0 | 29.4777 | 85.0642
921621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516098177 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:13:46 | 15.01.2019 19:22:10 | 1.14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.78 | 0 | 0
921629 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_36169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:06:18 | 15.01.2019 23:14:43 | 5.1403 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 467.7655
921631 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_141533 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:12:12 | 15.01.2019 20:03:00 | 1.8467 | 1 | 118 | 11 | 2 | 1.8467 | 217.9071 | 20.3134 | 3.6933
921632 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:10:34 | 15.01.2019 20:49:00 | 2.6406 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 324.7889
921634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_16994 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:16:09 | 15.01.2019 19:45:13 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.0488
921640 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:16:35 | 15.01.2019 20:24:00 | 2.1236 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.9666
921644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:07:38 | 15.01.2019 18:55:04 | 0.79056 | 3 | 2315 | 24 | 19 | 2.3717 | 1830.1464 | 18.9734 | 15.0206
921646 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_123580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:30:15 | 15.01.2019 19:05:23 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5856
921648 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_390304 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:14:53 | 15.01.2019 20:26:00 | 2.1853 | 0 | 0 | 3 | 674 | 0 | 0 | 6.5558 | 1472.8787
921653 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158401 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:18:40 | 16.01.2019 00:07:00 | 5.8056 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 342.528
921661 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_66379 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:21:24 | 15.01.2019 20:31:31 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.1919
921662 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8093 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:20:47 | 15.01.2019 19:17:55 | 0.95222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 77.1298 | 0 | 0
921664 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:22:29 | 15.01.2019 19:44:36 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 117.7005
921668 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:49:03 | 15.01.2019 19:58:00 | 3.1492 | 21 | 9901 | 60 | 4792 | 66.1326 | 31179.9322 | 188.9502 | 15090.8226
921683 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 09:30:06 | 20.01.2019 13:44:06 | 4.2333 | 12 | 19 | 9 | 18 | 50.8 | 80.4333 | 38.1 | 76.1999
921685 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_22492 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:14:04 | 16.01.2019 01:04:00 | 7.8322 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 7.8322 | 1174.833
921693 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516233993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:30:52 | 15.01.2019 20:16:00 | 1.7522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2567 | 0 | 0
921700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_325896 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:27:00 | 15.01.2019 18:51:35 | 0.40972 | 1 | 1168 | 68 | 1642 | 0.40972 | 478.553 | 27.861 | 672.7602
921705 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80582 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:26:17 | 15.01.2019 22:43:14 | 4.2825 | 0 | 0 | 4 | 171 | 0 | 0 | 17.13 | 732.3075
921710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186767 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:12:40 | 15.01.2019 20:38:18 | 2.4272 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16.9905 | 12.1361
921711 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183024 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:21:11 | 15.01.2019 18:57:46 | 0.60972 | 0 | 0 | 159 | 1597 | 0 | 0 | 96.9455 | 973.7228
921716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_15841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:31:52 | 15.01.2019 19:49:00 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.5646
921717 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:33:06 | 15.01.2019 20:38:44 | 2.0939 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 215.6707
921718 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_8100 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 15:46:20 | 15.01.2019 19:57:41 | 4.1892 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 490.1329
921721 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_22116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:33:31 | 15.01.2019 19:45:27 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.79
921727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55954 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:25:03 | 15.01.2019 19:18:48 | 0.89583 | 0 | 189 | 0 | 54 | 0 | 169.3119 | 0 | 48.3748
921728 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_293890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:33:24 | 15.01.2019 20:02:49 | 1.4903 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.825 | 0 | 0
921730 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_105610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:34:55 | 15.01.2019 21:54:50 | 3.3319 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3236
921732 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2230315 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:58:09 | 15.01.2019 19:54:32 | 1.9397 | 0 | 0 | 5 | 899 | 0 | 0 | 9.6986 | 1743.8083
921736 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195817 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:25:05 | 15.01.2019 19:30:55 | 1.0972 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 1.0972 | 212.8607
921739 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:47:03 | 15.01.2019 19:30:15 | 0.72 | 0 | 0 | 113 | 843 | 0 | 0 | 81.36 | 606.96
921743 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:35:57 | 15.01.2019 21:41:00 | 3.0842 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 296.0803
921747 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1815 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:34:04 | 15.01.2019 19:40:19 | 1.1042 | 0 | 0 | 4 | 420 | 0 | 0 | 4.4167 | 463.7514
921750 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12829 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:36:51 | 15.01.2019 21:41:28 | 3.0769 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 132.3084 | 0 | 6.1539
921752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:36:10 | 15.01.2019 19:33:26 | 0.95444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8178 | 0 | 0
921753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:56:29 | 16.01.2019 01:05:00 | 7.1419 | 0 | 0 | 35 | 183 | 0 | 0 | 249.9679 | 1306.975
921755 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_398821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:03:01 | 15.01.2019 19:16:14 | 1.2203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1014 | 0 | 0
921763 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:41:49 | 15.01.2019 20:06:10 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 165.8879
921775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:52:33 | 15.01.2019 19:55:14 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 99.2484
921776 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32276 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:44:08 | 15.01.2019 20:12:29 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.6475
921786 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37827 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:53:31 | 16.01.2019 02:25:00 | 8.5247 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 733.1259
921790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:15:16 | 15.01.2019 19:04:05 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 141.4616
921791 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58990 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:48:18 | 15.01.2019 21:20:20 | 2.5339 | 0 | 0 | 127 | 2309 | 0 | 0 | 321.804 | 5850.752
921796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_378461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:50:48 | 15.01.2019 22:49:47 | 3.9831 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9153
921805 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_39337 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:51:47 | 15.01.2019 21:19:26 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.9724
921806 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:49:43 | 15.01.2019 20:51:40 | 2.0325 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 176.8275
921808 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_115358 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:31:18 | 15.01.2019 22:29:55 | 3.9769 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8847
921810 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_196365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:49:39 | 15.01.2019 19:47:39 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.5668
921813 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_229258 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:53:16 | 15.01.2019 19:31:24 | 0.63556 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.4312 | 0 | 0
921824 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_28451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:56:23 | 15.01.2019 20:36:29 | 1.6683 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 258.5912 | 0 | 0
921827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:39:49 | 15.01.2019 20:44:22 | 2.0758 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.455 | 0 | 0
921832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_52097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:59:17 | 15.01.2019 21:06:36 | 2.1219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6097 | 0 | 0
921833 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_24006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:58:43 | 15.01.2019 19:56:15 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42.1912
921840 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:42:36 | 15.01.2019 21:46:48 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 128.94
921842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:01:55 | 16.01.2019 01:27:00 | 6.4181 | 0 | 0 | 6 | 629 | 0 | 0 | 38.5084 | 4036.9597
921854 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:06:01 | 15.01.2019 19:41:14 | 0.58694 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 322.2301 | 0 | 0
921858 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61064 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:06:34 | 15.01.2019 20:28:54 | 1.3722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4889 | 0 | 0
921860 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_348969 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:31:12 | 15.01.2019 21:42:00 | 3.18 | 0 | 0 | 7 | 127 | 0 | 0 | 22.26 | 403.86
921866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_239710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:04:02 | 15.01.2019 21:46:55 | 2.7147 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.2914 | 0 | 0
921872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_15002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:12:37 | 15.01.2019 19:14:44 | 2.0353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0353
921874 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26064 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:10:10 | 15.01.2019 20:29:30 | 1.3222 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 2.6444 | 95.1998
921875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343847 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:08:52 | 15.01.2019 21:53:00 | 2.7356 | 1 | 94 | 0 | 0 | 2.7356 | 257.1426 | 0 | 0
921876 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92325 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:08:07 | 16.01.2019 02:24:00 | 9.2647 | 6 | 2612 | 48 | 5546 | 55.5883 | 24199.4486 | 444.7066 | 51382.1371
921877 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:10:48 | 15.01.2019 20:46:00 | 1.5867 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 145.9736 | 0 | 0
921880 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:12:54 | 16.01.2019 02:07:00 | 6.9017 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 565.9369
921883 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_16151 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:12:12 | 15.01.2019 20:16:06 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.625
921888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:14:30 | 15.01.2019 19:59:47 | 0.75472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0 | 0
921890 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_39521 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:17:11 | 15.01.2019 23:34:56 | 4.2958 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.0708
921891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:17:31 | 15.01.2019 21:51:25 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 153.9
921895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:18:26 | 15.01.2019 19:58:01 | 0.65972 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.6666 | 0 | 0
921899 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_53825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:17:18 | 15.01.2019 21:15:06 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9633
921901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_30391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:19:18 | 15.01.2019 19:45:17 | 0.43306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43306 | 0 | 0
921903 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12673 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:20:28 | 15.01.2019 23:53:17 | 4.5469 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 9.0939 | 150.049
921904 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:20:43 | 15.01.2019 19:47:26 | 0.44528 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.132
921905 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_148792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:20:22 | 15.01.2019 19:44:54 | 0.40889 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.1778
921912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:12:26 | 15.01.2019 21:03:51 | 1.8569 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 239.5453
921913 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_17722 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:23:22 | 15.01.2019 21:15:14 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.831
921919 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_360314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:24:56 | 16.01.2019 02:40:00 | 7.2511 | 5 | 1492 | 32 | 2421 | 36.2555 | 10818.6561 | 232.0355 | 17554.9373
921925 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:29:17 | 15.01.2019 21:00:08 | 1.5142 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 181.7004 | 0 | 49.9676
921929 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:17:54 | 15.01.2019 21:07:09 | 2.8208 | 0 | 0 | 51 | 3169 | 0 | 0 | 143.8623 | 8939.2103
921930 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:24:08 | 15.01.2019 20:03:50 | 0.66167 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38.3769
921936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:22:25 | 15.01.2019 22:05:46 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 269.5275
921939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_260372 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:26:40 | 16.01.2019 02:03:00 | 6.6056 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 363.3058 | 0 | 0
921943 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_1815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:33:21 | 15.01.2019 21:00:20 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.7346
921944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68281 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:33:23 | 15.01.2019 22:59:23 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.3333
921945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_86551 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:34:24 | 15.01.2019 21:34:52 | 2.0078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0311 | 0 | 0
921947 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:33:16 | 15.01.2019 20:43:17 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 218.2178
921950 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289082 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:37:40 | 15.01.2019 20:34:22 | 0.945 | 5 | 0 | 5 | 176 | 4.725 | 0 | 4.725 | 166.32
921951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_335566 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:50:05 | 15.01.2019 20:14:27 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0305
921958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:37:02 | 15.01.2019 23:12:39 | 3.5936 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.7489
921960 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68373 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:40:48 | 15.01.2019 22:04:25 | 2.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3936 | 0 | 0
921963 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:35:08 | 15.01.2019 22:48:57 | 3.2303 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 41.9936 | 0 | 9.6908
921964 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_67972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:41:56 | 16.01.2019 02:00:00 | 6.3011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3011
921969 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_8156 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:40:05 | 15.01.2019 21:02:11 | 1.3683 | 2 | 468 | 4 | 1 | 2.7367 | 640.3784 | 5.4733 | 1.3683
921975 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2216251 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:44:09 | 15.01.2019 20:45:29 | 1.0222 | 0 | 0 | 5 | 792 | 0 | 0 | 5.1111 | 809.5982
921976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:46:27 | 15.01.2019 20:55:52 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1569
921977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_19558 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:46:09 | 15.01.2019 22:15:36 | 2.4908 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9817
921990 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:47:44 | 15.01.2019 22:03:51 | 2.2686 | 14 | 3919 | 24 | 701 | 31.7605 | 8890.6826 | 54.4466 | 1590.2956
921991 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_93324 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:53:24 | 15.01.2019 21:44:06 | 1.845 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 1.845 | 583.02
921996 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:55:16 | 15.01.2019 22:25:21 | 2.5014 | 0 | 0 | 16 | 268 | 0 | 0 | 40.0222 | 670.3725
922000 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_230918 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:37:51 | 15.01.2019 23:01:59 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.8266
922002 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_76399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:57:20 | 15.01.2019 23:22:58 | 3.4272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2817 | 0 | 0
922008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_337486 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:01:07 | 15.01.2019 21:21:07 | 2.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.9999 | 0 | 0
922022 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:02:45 | 15.01.2019 21:14:30 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1958
922025 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95775 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:52:32 | 15.01.2019 21:11:42 | 1.3194 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5.2778 | 0 | 11.875
922026 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62689 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:05:15 | 16.01.2019 02:02:00 | 5.9458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9458 | 0 | 0
922029 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351975 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:06:10 | 15.01.2019 21:22:00 | 1.2639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3194 | 0 | 0
922031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198800 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:13:11 | 15.01.2019 22:17:26 | 3.0708 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 162.754 | 0 | 0
922033 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261845 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:16:21 | 15.01.2019 22:27:52 | 2.1919 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 107.4051 | 0 | 0
922035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:06:32 | 16.01.2019 02:00:00 | 7.8911 | 18 | 683 | 10 | 82 | 142.04 | 5389.6281 | 78.9111 | 647.071
922036 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57770 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:09:39 | 15.01.2019 22:42:02 | 2.5397 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2383
922037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:10:55 | 15.01.2019 20:49:52 | 0.64917 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 264.2122 | 0 | 0
922038 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:07:37 | 15.01.2019 21:11:00 | 1.0564 | 0 | 0 | 65 | 1008 | 0 | 0 | 68.6654 | 1064.8411
922039 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351352 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:55:56 | 15.01.2019 22:22:10 | 2.4372 | 0 | 876 | 7 | 192 | 0 | 2135.0047 | 17.0605 | 467.9462
922045 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_11739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:12:33 | 15.01.2019 21:30:00 | 1.2908 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.924 | 0 | 0
922047 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:00:23 | 16.01.2019 00:05:00 | 4.0769 | 0 | 0 | 18 | 2236 | 0 | 0 | 73.3849 | 9116.0378
922050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_16666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:10:28 | 15.01.2019 21:25:59 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5861
922055 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_92233 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:16:19 | 15.01.2019 23:59:00 | 3.7114 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 181.8581 | 0 | 0
922058 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22142 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:16:04 | 15.01.2019 21:03:30 | 0.79056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.528 | 0 | 0
922061 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30891 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:15:56 | 15.01.2019 20:33:17 | 0.28917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57834 | 0 | 0
922070 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:19:16 | 15.01.2019 20:40:39 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.2661
922072 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_6950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:18:43 | 16.01.2019 01:26:00 | 5.1214 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 793.8155
922073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27120 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:20:31 | 15.01.2019 22:35:25 | 2.2483 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 51.7116 | 0 | 2.2483
922075 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7576 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:22:30 | 15.01.2019 22:30:00 | 2.125 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.375 | 8.5
922083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95529 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:19:28 | 15.01.2019 22:31:50 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 112.5116
922084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:24:07 | 15.01.2019 23:12:00 | 2.7981 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.3651 | 0 | 0
922087 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_138076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:24:40 | 15.01.2019 21:45:09 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3656
922089 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:23:58 | 15.01.2019 22:02:22 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64
922091 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4652 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:53:56 | 15.01.2019 22:33:14 | 2.655 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 823.05 | 0 | 0
922094 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9581 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:27:55 | 15.01.2019 20:51:21 | 0.39056 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 97.64 | 0 | 0
922095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328481 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:25:52 | 15.01.2019 23:47:00 | 3.3522 | 1 | 1169 | 69 | 5793 | 3.3522 | 3918.7452 | 231.3032 | 19419.4105
922097 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159852 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:27:18 | 15.01.2019 20:46:52 | 0.32611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0
922102 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:40:07 | 15.01.2019 22:52:31 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.2734
922105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10718 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:31:22 | 15.01.2019 21:24:50 | 0.89111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.2578 | 0 | 0
922106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:22:02 | 15.01.2019 22:42:00 | 2.3328 | 0 | 0 | 25 | 518 | 0 | 0 | 58.3195 | 1208.38
922118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_29531 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:26:41 | 15.01.2019 22:53:47 | 2.4517 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.1951
922123 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1815 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:28:13 | 15.01.2019 21:42:01 | 1.23 | 0 | 0 | 4 | 420 | 0 | 0 | 4.92 | 516.6
922125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_325896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:28:00 | 15.01.2019 21:05:35 | 0.62639 | 1 | 1168 | 68 | 1642 | 0.62639 | 731.6235 | 42.5945 | 1028.5324
922126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:27:00 | 15.01.2019 21:35:46 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 137.351
922127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28831 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:29:30 | 15.01.2019 21:03:00 | 2.5583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1167
922130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:45:29 | 15.01.2019 22:00:02 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 109.8825
922132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_86628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:37:23 | 15.01.2019 20:54:42 | 0.28861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28861 | 0 | 0
922137 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:36:42 | 15.01.2019 21:25:44 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 53.1193
922138 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_1813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:38:39 | 15.01.2019 22:37:42 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.4776
922139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:33:55 | 15.01.2019 22:59:02 | 2.4186 | 2 | 1682 | 10 | 866 | 4.8372 | 4068.102 | 24.1861 | 2094.5163
922145 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:40:08 | 15.01.2019 22:06:29 | 1.4392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7567 | 0 | 0
922146 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:40:54 | 15.01.2019 23:20:00 | 2.6517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6517 | 0 | 0
922149 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_25859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:41:34 | 15.01.2019 23:40:03 | 2.9747 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 193.3568
922153 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:43:09 | 15.01.2019 21:31:31 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80.611
922164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40471 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:16:11 | 15.01.2019 22:17:53 | 3.0283 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.17
922166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7225 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:17:43 | 15.01.2019 23:19:38 | 3.0319 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 194.0442 | 0
922172 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_365584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:46:58 | 15.01.2019 21:44:39 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 72.1042
922178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96248 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:46:58 | 15.01.2019 21:29:30 | 0.70889 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 80.8135
922183 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:55:08 | 16.01.2019 00:08:00 | 3.2144 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.8599
922186 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_232646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:40:11 | 15.01.2019 23:46:49 | 3.1106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1106
922194 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_191032 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:54:27 | 16.01.2019 01:25:00 | 4.5092 | 0 | 0 | 4 | 755 | 0 | 0 | 18.0367 | 3404.4234
922197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_412260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:59:58 | 15.01.2019 22:31:20 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1367
922198 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_128313 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:58:44 | 16.01.2019 00:20:00 | 3.3544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3544
922203 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_144854 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:00:02 | 15.01.2019 21:14:00 | 0.23278 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 12.8029 | 0 | 1.1639
922204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20484 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:02:16 | 15.01.2019 21:38:33 | 0.60472 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 82.2419
922205 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:00:12 | 15.01.2019 21:32:17 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.736
922213 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_343526 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 20:59:03 | 15.01.2019 22:18:00 | 1.3158 | 0 | 68 | 89 | 1101 | 0 | 89.4764 | 117.1089 | 1448.7288
922229 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:23:26 | 15.01.2019 23:09:09 | 4.7619 | 12 | 0 | 46 | 22 | 57.1433 | 0 | 219.0492 | 104.7627
922233 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2023 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:06:08 | 15.01.2019 22:13:00 | 1.1144 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41.2343 | 0 | 0
922234 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_48506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:09:23 | 15.01.2019 22:55:00 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7603
922235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88654864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:09:25 | 15.01.2019 22:15:26 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1003
922236 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:02:35 | 16.01.2019 00:58:00 | 3.9236 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3889 | 0 | 0
922238 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_28193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:08:30 | 15.01.2019 21:41:41 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 71.3447
922239 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_52174 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:03:45 | 15.01.2019 22:38:00 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.2707
922240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38673 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 19:16:24 | 15.01.2019 22:03:02 | 2.7772 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 91.6483
922242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_38360 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:11:06 | 15.01.2019 23:11:13 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0019
922243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_38823 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:05:20 | 15.01.2019 21:37:19 | 0.53306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5992 | 0 | 0
922260 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:13:42 | 15.01.2019 22:44:30 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 140.7397
922263 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_7125 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:13:40 | 15.01.2019 23:37:16 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 650.9858
922267 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:13:33 | 16.01.2019 00:38:00 | 3.4075 | 2 | 0 | 406 | 4239 | 6.815 | 0 | 1383.445 | 14444.3925
922269 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33873 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:09:38 | 15.01.2019 21:59:00 | 0.82278 | 0 | 0 | 20 | 1034 | 0 | 0 | 16.4556 | 850.7545
922270 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:17:15 | 16.01.2019 00:24:00 | 3.1125 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 320.5875
922274 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:15:18 | 15.01.2019 22:55:38 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6722
922281 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60184 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:20:56 | 15.01.2019 23:52:55 | 2.5331 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 524.3434 | 0 | 0
922283 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_71599 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:20:36 | 16.01.2019 01:01:00 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.08
922286 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:21:03 | 15.01.2019 23:38:17 | 2.2872 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 210.4242 | 0 | 0
922291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155255 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:26:07 | 16.01.2019 00:35:00 | 3.1481 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.1093 | 0 | 0
922297 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_411805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:29:26 | 15.01.2019 22:01:05 | 0.5275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6375 | 0 | 0
922303 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516197467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:18:03 | 15.01.2019 22:15:00 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94917
922316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:19:38 | 15.01.2019 22:34:21 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.1509
922317 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_8154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:21:06 | 15.01.2019 22:07:58 | 0.78111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.3089 | 0 | 0
922348 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96883 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:47:01 | 16.01.2019 02:05:00 | 4.2997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2997
922366 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10763 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:53:01 | 16.01.2019 00:15:00 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 189.3112
922367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_17446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:52:44 | 15.01.2019 23:07:12 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9644
922388 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_113941 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 18:09:10 | 15.01.2019 22:20:29 | 4.1886 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1089.0386
922391 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254649 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:00:51 | 15.01.2019 22:32:45 | 0.53167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0
922402 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:04:26 | 16.01.2019 02:20:00 | 4.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2594 | 0 | 0
922410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_118836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:05:18 | 15.01.2019 22:59:20 | 0.90056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6022 | 0 | 0
922416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_339092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:05:18 | 15.01.2019 22:28:09 | 0.38083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8083 | 0 | 0
922418 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:06:05 | 16.01.2019 00:58:00 | 2.8653 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 209.1654 | 1028.6355
922419 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_27768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:04:56 | 16.01.2019 00:39:00 | 2.5678 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.5167
922424 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:13:16 | 15.01.2019 23:07:21 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.0417
922425 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127297 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:13:40 | 15.01.2019 22:43:45 | 0.50139 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 270.7506 | 0 | 0
922427 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:13:15 | 16.01.2019 00:33:00 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 286.4879
922429 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_176692 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:16:20 | 16.01.2019 00:25:00 | 2.1444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.311 | 0 | 0
922434 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_86283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:17:43 | 15.01.2019 22:57:38 | 0.66528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66528 | 0 | 0
922438 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:17:46 | 15.01.2019 23:44:00 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4372
922443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:15:47 | 16.01.2019 00:01:00 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 166.593
922447 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516101997 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:20:19 | 15.01.2019 23:16:00 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8561
922458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_233545 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:23:53 | 15.01.2019 23:42:23 | 1.3083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
922459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129766 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:24:26 | 15.01.2019 23:36:53 | 1.2075 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.3575 | 0 | 0
922463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_329205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:24:07 | 15.01.2019 23:19:22 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 69.0623
922472 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:28:42 | 15.01.2019 23:40:20 | 1.1939 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 265.0436 | 0 | 3.5817
922478 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144397 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:31:14 | 16.01.2019 01:42:00 | 3.1794 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 | 89.0243 | 267.073
922481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516144215 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:30:14 | 15.01.2019 23:59:00 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4794
922484 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:16:38 | 16.01.2019 00:17:00 | 2.0061 | 1 | 1 | 1 | 417 | 2.0061 | 2.0061 | 2.0061 | 836.5479
922485 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:33:31 | 16.01.2019 00:26:00 | 1.8747 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 176.2237 | 0 | 0
922486 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126358 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:33:29 | 16.01.2019 00:11:00 | 1.6253 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 78.0134 | 0 | 6.5011
922490 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:38:02 | 16.01.2019 03:45:00 | 5.1161 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 2481.3133
922491 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:40:42 | 15.01.2019 23:23:01 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.9267
922492 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:39:33 | 15.01.2019 23:25:00 | 0.7575 | 0 | 0 | 10 | 1294 | 0 | 0 | 7.575 | 980.205
922493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129413 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:39:23 | 15.01.2019 23:25:34 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76972
922494 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_459557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:37:52 | 16.01.2019 01:52:00 | 3.2356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4711
922495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_80014 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:23:59 | 16.01.2019 02:08:00 | 3.7336 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.3361
922500 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:42:53 | 16.01.2019 01:30:00 | 2.7853 | 0 | 0 | 20 | 919 | 0 | 0 | 55.7056 | 2559.6723
922506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57339 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:41:58 | 15.01.2019 23:06:57 | 0.41639 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 227.7653 | 0 | 0
922508 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:45:41 | 16.01.2019 01:01:00 | 2.2553 | 0 | 365 | 0 | 12 | 0 | 823.1772 | 0 | 27.0634
922513 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362607 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:02:13 | 16.01.2019 01:59:00 | 3.9464 | 0 | 716 | 4 | 1341 | 0 | 2825.6152 | 15.7856 | 5292.109
922514 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_286320 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:49:38 | 15.01.2019 23:10:00 | 0.33944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67888
922516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6162 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:46:35 | 16.01.2019 00:48:00 | 2.0236 | 0 | 0 | 9 | 720 | 0 | 0 | 18.2125 | 1456.9992
922518 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_246926 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:51:45 | 15.01.2019 23:34:22 | 0.71028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.5234 | 0 | 0
922520 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_364904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:51:14 | 16.01.2019 00:49:00 | 1.9628 | 0 | 0 | 5 | 427 | 0 | 0 | 9.8139 | 838.1071
922522 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_25600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:47:56 | 15.01.2019 23:23:04 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 122.382
922523 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516177944 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:52:50 | 16.01.2019 00:28:00 | 1.5861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3444 | 0 | 0
922526 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_85613 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:50:05 | 16.01.2019 00:06:00 | 1.2653 | 0 | 0 | 11 | 243 | 0 | 0 | 13.9181 | 307.463
922530 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:56:55 | 16.01.2019 00:39:00 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7014
922541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_378353 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:03:28 | 16.01.2019 02:15:00 | 3.1922 | 0 | 0 | 14 | 1564 | 0 | 0 | 44.6911 | 4992.6321
922543 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:05:09 | 15.01.2019 23:28:00 | 0.38083 | 0 | 0 | 65 | 1008 | 0 | 0 | 24.7539 | 383.8766
922551 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:11:47 | 16.01.2019 01:58:00 | 2.7703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7703
922556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_327960 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:06:55 | 15.01.2019 23:30:47 | 0.39778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5911 | 0 | 0
922559 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:20:41 | 16.01.2019 00:33:00 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.264
922566 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_30442 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:25:35 | 16.01.2019 02:12:00 | 2.7736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7736
922567 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_25600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:27:01 | 15.01.2019 23:54:27 | 0.45722 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 95.559
922572 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_144854 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:29:42 | 16.01.2019 00:17:00 | 0.78833 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 43.3582 | 0 | 3.9417
922583 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_380727 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:15:36 | 15.01.2019 23:57:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.07
922584 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_136583 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:39:22 | 15.01.2019 23:53:09 | 0.22972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.135 | 0 | 0
922586 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_36406 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:29:25 | 16.01.2019 00:30:00 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.5249
922595 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_158265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:56:21 | 16.01.2019 01:04:00 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41.7175
922596 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_95452 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:26:20 | 16.01.2019 02:03:00 | 2.6111 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 75.7222
922598 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7328 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:57:54 | 16.01.2019 01:08:00 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.5349
922602 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516073519 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:58:13 | 16.01.2019 02:22:00 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3964
922608 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147671 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 00:05:56 | 16.01.2019 00:48:00 | 0.70111 | 4 | 1822 | 0 | 29 | 2.8044 | 1277.4224 | 0 | 20.3322
922609 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 22:01:42 | 15.01.2019 22:10:00 | 0.13833 | 1 | 2 | 32 | 1871 | 0.13833 | 0.27666 | 4.4266 | 258.8154
922624 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_37120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 00:29:34 | 16.01.2019 01:19:00 | 0.82389 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 63.4395
922626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10032 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 00:32:03 | 16.01.2019 01:55:00 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.5025
922627 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516335229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 00:32:10 | 16.01.2019 01:03:00 | 0.51389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51389
922645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260821 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 00:41:14 | 16.01.2019 02:14:00 | 1.5461 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 389.6197 | 0 | 0
922646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328481 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 00:56:33 | 16.01.2019 03:18:00 | 2.3575 | 1 | 1169 | 69 | 5792 | 2.3575 | 2755.9175 | 162.6675 | 13654.64
922650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 23:00:34 | 16.01.2019 00:57:00 | 1.9406 | 17 | 69 | 6 | 0 | 32.9895 | 133.8986 | 11.6434 | 0
922662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 01:10:19 | 16.01.2019 01:20:00 | 0.16139 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.5189 | 0 | 0
922666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57339 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 01:18:56 | 16.01.2019 03:41:00 | 2.3678 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 1295.1757 | 0 | 0
922669 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333097 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 01:19:22 | 16.01.2019 02:02:00 | 0.71056 | 1 | 380 | 0 | 13 | 0.71056 | 270.0128 | 0 | 9.2373
922671 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_143644 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 01:14:10 | 16.01.2019 04:44:00 | 3.4972 | 0 | 0 | 127 | 456 | 0 | 0 | 444.1469 | 1594.7323
922672 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169967 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 01:30:46 | 16.01.2019 01:47:00 | 0.27056 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14.0691 | 0 | 0
922674 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_161082 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 01:37:21 | 16.01.2019 03:17:00 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 302.2711
922680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:00:04 | 16.01.2019 21:38:00 | 11.6322 | 0 | 0 | 35 | 183 | 0 | 0 | 407.1277 | 2128.6963
922692 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 01:49:20 | 16.01.2019 02:46:00 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.222
922694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318453 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 02:10:29 | 16.01.2019 03:12:00 | 1.0253 | 1 | 114 | 3 | 77 | 1.0253 | 116.8819 | 3.0758 | 78.9466
922695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30197 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 01:58:09 | 16.01.2019 03:02:00 | 1.0642 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 143.6629 | 0 | 0
922702 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516129122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 02:34:01 | 16.01.2019 03:04:00 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49972
922710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_260372 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 02:42:52 | 16.01.2019 05:25:00 | 2.7022 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 148.6221 | 0 | 0
922717 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 03:09:04 | 16.01.2019 10:46:00 | 7.6156 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 601.6292
922718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 03:08:12 | 16.01.2019 09:34:00 | 6.43 | 0 | 0 | 147 | 201 | 0 | 0 | 945.21 | 1292.43
922720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 03:19:57 | 16.01.2019 04:26:00 | 1.1008 | 13 | 753 | 0 | 0 | 14.3108 | 828.925 | 0 | 0
922730 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 03:56:09 | 16.01.2019 10:40:00 | 6.7308 | 0 | 0 | 17 | 1038 | 0 | 0 | 114.4241 | 6986.6015
922734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 03:51:01 | 16.01.2019 04:59:00 | 1.1331 | 3 | 2315 | 24 | 19 | 3.3992 | 2623.0339 | 27.1934 | 21.5281
922748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 04:26:21 | 16.01.2019 04:58:00 | 0.5275 | 0 | 0 | 491 | 2412 | 0 | 0 | 259.0025 | 1272.33
922751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 04:30:53 | 16.01.2019 05:30:00 | 0.98528 | 0 | 0 | 39 | 55 | 0 | 0 | 38.4259 | 54.1904
922752 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_155998 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 04:23:56 | 16.01.2019 05:17:00 | 0.88444 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 90.2129 | 0 | 0
922758 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_326487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 04:40:19 | 16.01.2019 10:49:00 | 6.1447 | 0 | 0 | 13 | 2015 | 0 | 0 | 79.8814 | 12381.6108
922759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_133689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 04:46:50 | 16.01.2019 07:07:00 | 2.3361 | 0 | 0 | 5 | 520 | 0 | 0 | 11.6806 | 1214.7772
922765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 04:56:23 | 16.01.2019 08:23:00 | 3.4436 | 0 | 0 | 492 | 2412 | 0 | 0 | 1694.2561 | 8305.9873
922766 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 05:01:35 | 16.01.2019 06:13:00 | 1.1903 | 3 | 2315 | 24 | 19 | 3.5708 | 2755.4982 | 28.5667 | 22.6153
922771 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 04:42:02 | 16.01.2019 05:33:00 | 0.84944 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 57.7619 | 0 | 0
922773 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348001 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 04:34:39 | 16.01.2019 07:55:00 | 3.3392 | 1 | 179 | 2 | 14 | 3.3392 | 597.7114 | 6.6783 | 46.7484
922780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 04:12:57 | 16.01.2019 11:29:00 | 7.2675 | 0 | 0 | 35 | 324 | 0 | 0 | 254.3625 | 2354.67
922784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 05:31:32 | 16.01.2019 14:21:00 | 8.8244 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 194.1377
922786 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 05:29:37 | 16.01.2019 10:26:00 | 4.9397 | 2 | 591 | 0 | 20 | 9.8794 | 2919.3745 | 0 | 98.7944
922788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 05:37:09 | 16.01.2019 17:10:00 | 11.5475 | 0 | 0 | 27 | 66 | 0 | 0 | 311.7825 | 762.135
922791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182825 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 05:48:38 | 16.01.2019 12:13:00 | 6.4061 | 0 | 156 | 2 | 38 | 0 | 999.3532 | 12.8122 | 243.4322
922793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_34892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 05:48:19 | 16.01.2019 10:40:00 | 4.8614 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 277.0992
922797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 05:54:50 | 16.01.2019 15:10:00 | 9.2528 | 0 | 0 | 18 | 95 | 0 | 0 | 166.55 | 879.0141
922799 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28518 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:48:50 | 16.01.2019 12:46:00 | 3.9528 | 0 | 0 | 9 | 1197 | 0 | 0 | 35.575 | 4731.4777
922802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 05:32:44 | 16.01.2019 10:43:00 | 5.1711 | 0 | 0 | 213 | 577 | 0 | 0 | 1101.4464 | 2983.7305
922806 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_43663 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 06:15:33 | 16.01.2019 10:43:00 | 4.4575 | 0 | 0 | 19 | 1275 | 0 | 0 | 84.6925 | 5683.3125
922809 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 06:30:26 | 16.01.2019 13:01:00 | 6.5094 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1028.4915
922818 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_30997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:05:59 | 16.01.2019 13:07:14 | 2.0208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0417 | 0 | 0
922819 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153976 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 06:43:18 | 16.01.2019 08:10:00 | 1.445 | 0 | 796 | 64 | 422 | 0 | 1150.22 | 92.48 | 609.79
922820 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360846 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 06:39:36 | 16.01.2019 09:04:00 | 2.4067 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 19.2534 | 24.0667
922822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346104 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 06:49:26 | 16.01.2019 07:43:00 | 0.89278 | 1 | 1465 | 0 | 0 | 0.89278 | 1307.9227 | 0 | 0
922823 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 06:52:36 | 16.01.2019 10:01:00 | 3.14 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 367.38 | 0 | 0
922826 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_1527 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 06:57:54 | 16.01.2019 09:11:00 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 190.7764
922827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_262809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 06:57:58 | 16.01.2019 08:46:00 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 142.2442
922830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38756 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:02:43 | 16.01.2019 07:33:00 | 0.50472 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 45.9295 | 0 | 0
922831 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2319 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:03:41 | 16.01.2019 14:25:00 | 7.3553 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 183.882
922832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_907 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:03:26 | 16.01.2019 10:10:00 | 3.1094 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 96.3926
922835 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:35:20 | 16.01.2019 20:25:00 | 10.8278 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 3984.623
922836 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_172740 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:07:22 | 16.01.2019 17:43:00 | 10.5939 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 4693.0933
922837 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 06:59:30 | 16.01.2019 08:42:00 | 1.7083 | 21 | 9901 | 60 | 4792 | 35.8749 | 16914.1753 | 102.4998 | 8186.3174
922839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:09:54 | 16.01.2019 12:40:00 | 5.5017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.02
922840 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_13041 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:14:08 | 16.01.2019 12:36:00 | 5.3644 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5.3644 | 85.831
922842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:18:49 | 16.01.2019 08:54:00 | 1.5864 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 195.126 | 0 | 0
922845 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47032 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:20:43 | 16.01.2019 09:29:00 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1381
922849 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10633 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:24:30 | 16.01.2019 09:48:00 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 160.2419
922851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_190262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:24:30 | 16.01.2019 11:48:00 | 4.3917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.9167
922859 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516160197 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:32:54 | 16.01.2019 08:59:00 | 1.435 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 0
922860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_286491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:34:53 | 16.01.2019 15:56:00 | 8.3519 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 217.1504
922863 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_196469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:15:23 | 16.01.2019 07:50:00 | 0.57694 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.9237
922864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119047 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:36:50 | 16.01.2019 08:47:00 | 1.1694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.0333 | 0 | 0
922865 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_54734 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:37:15 | 16.01.2019 08:57:00 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70.446
922870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_310883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:43:41 | 16.01.2019 09:18:00 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.0072
922872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_277546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:44:08 | 16.01.2019 14:14:31 | 6.5064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5064
922874 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_60011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:44:10 | 16.01.2019 09:45:00 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.3056
922875 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_48583 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:44:53 | 16.01.2019 11:05:00 | 3.3353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3353
922878 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:48:11 | 16.01.2019 09:17:00 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 192.4364
922880 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_3868 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:47:55 | 16.01.2019 15:57:00 | 8.1514 | 0 | 0 | 8 | 98 | 0 | 0 | 65.2111 | 798.8362
922883 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_39441 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:50:26 | 16.01.2019 13:32:00 | 5.6928 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 159.3978
922887 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_19180 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 07:54:12 | 16.01.2019 09:09:00 | 1.2467 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13.7134 | 0 | 1.2467
922896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:14:39 | 16.01.2019 11:33:00 | 3.3058 | 0 | 0 | 3 | 164 | 0 | 0 | 9.9175 | 542.1561
922905 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144397 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:06:19 | 16.01.2019 12:06:00 | 3.9947 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 | 111.8522 | 335.5565
922906 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_26371 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:09:23 | 16.01.2019 09:00:21 | 0.84944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3978 | 0 | 0
922910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_269577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:12:28 | 16.01.2019 11:48:00 | 3.5922 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 510.0952
922912 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:13:07 | 16.01.2019 14:26:00 | 6.2147 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 708.4781
922913 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:47:09 | 16.01.2019 12:07:00 | 3.3308 | 0 | 0 | 12 | 1347 | 0 | 0 | 39.97 | 4486.628
922916 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149188 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:17:47 | 16.01.2019 09:45:00 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 183.1549
922919 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:20:32 | 16.01.2019 09:18:00 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.649
922922 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118477 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:39:22 | 16.01.2019 12:38:00 | 3.9772 | 0 | 0 | 7 | 847 | 0 | 0 | 27.8405 | 3368.7053
922924 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:13:14 | 16.01.2019 09:38:55 | 1.4281 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 317.0293 | 0 | 4.2842
922927 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_97372 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:16:01 | 16.01.2019 11:04:00 | 2.7997 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75.5924 | 0 | 0
922929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19271 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:24:29 | 16.01.2019 12:40:00 | 4.2586 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 8.5172 | 617.4985
922932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_7083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:19:20 | 16.01.2019 09:39:00 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57.0945
922933 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:24:41 | 16.01.2019 09:44:31 | 1.3306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 0
922936 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_326139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:29:18 | 16.01.2019 10:15:00 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.8501
922937 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6275 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:30:00 | 16.01.2019 09:09:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 40.3
922938 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:21:23 | 16.01.2019 09:27:00 | 1.0936 | 0 | 0 | 42 | 420 | 0 | 0 | 45.9316 | 459.3162
922939 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_276882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:31:25 | 16.01.2019 08:49:00 | 0.29306 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 21.3934 | 0 | 0.58612
922941 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:31:50 | 16.01.2019 10:36:00 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 184.1802
922942 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281007 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:27:44 | 16.01.2019 09:22:00 | 0.90444 | 2 | 986 | 0 | 0 | 1.8089 | 891.7778 | 0 | 0
922953 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:35:07 | 16.01.2019 14:09:00 | 5.5647 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 690.0253
922954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2399 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:34:34 | 16.01.2019 13:09:00 | 4.5739 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 640.3446
922959 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:30:48 | 16.01.2019 09:33:00 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.7701
922963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:36:05 | 16.01.2019 09:02:00 | 0.43194 | 3 | 732 | 9 | 1 | 1.2958 | 316.1801 | 3.8875 | 0.43194
922967 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_95628 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:40:20 | 16.01.2019 10:49:00 | 2.1444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1444 | 0 | 0
922970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:41:20 | 16.01.2019 11:30:00 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.7889
922973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:43:24 | 16.01.2019 14:56:00 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.31
922974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33935 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:44:44 | 16.01.2019 09:56:00 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.5112
922981 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516199194 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:46:17 | 16.01.2019 13:36:00 | 4.8286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8286
922982 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:47:07 | 16.01.2019 09:10:00 | 0.38139 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 6.865 | 0 | 1.9069
922987 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289074 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:48:23 | 16.01.2019 10:31:00 | 1.7103 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56.4392 | 0
922988 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_231064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:47:56 | 16.01.2019 11:21:00 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 109.6977
922989 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_34402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:48:53 | 16.01.2019 09:42:00 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.8701
922990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6062 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:48:05 | 16.01.2019 09:29:00 | 0.68194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4097 | 0 | 0
922991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96017 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:49:27 | 16.01.2019 09:32:00 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 70.2078
922993 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_94859 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:48:46 | 16.01.2019 12:31:00 | 3.7039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7039
922997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2008 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:50:55 | 16.01.2019 18:08:00 | 9.2847 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 185.6944
923007 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516096208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:55:45 | 16.01.2019 10:05:00 | 1.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0
923008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_107089 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:56:19 | 16.01.2019 14:23:00 | 5.4447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4447
923009 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_146128 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:55:00 | 16.01.2019 10:41:00 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84.8002
923010 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191412 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:56:34 | 16.01.2019 10:25:00 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 365.5247
923012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:58:13 | 16.01.2019 09:54:00 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 190.5926
923013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516132723 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:58:20 | 16.01.2019 11:47:00 | 2.8111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 0 | 0
923014 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339817 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:58:39 | 16.01.2019 19:13:00 | 10.2392 | 0 | 0 | 5 | 222 | 0 | 0 | 51.1959 | 2273.0957
923018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_103815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:00:09 | 16.01.2019 16:45:11 | 7.7506 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2517
923019 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:00:56 | 16.01.2019 11:34:00 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5511
923027 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_332448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:03:22 | 16.01.2019 17:49:24 | 8.7672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7672
923031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:04:18 | 16.01.2019 19:00:00 | 9.9283 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.785
923034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516213292 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:38:55 | 16.01.2019 09:12:00 | 0.55139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6167 | 0 | 0
923037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_36489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:07:14 | 16.01.2019 10:45:21 | 1.6353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8117 | 0 | 0
923041 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147047 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:08:10 | 16.01.2019 09:40:00 | 0.53056 | 53 | 15030 | 100 | 2372 | 28.1197 | 7974.3168 | 53.056 | 1258.4883
923042 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_43212 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:08:02 | 16.01.2019 10:13:00 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0828
923043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516075759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:09:59 | 16.01.2019 10:04:00 | 0.90028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.302 | 0 | 0
923044 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_440754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:12:18 | 16.01.2019 12:42:00 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 118.83
923045 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_80320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:12:29 | 16.01.2019 12:46:00 | 3.5586 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 338.0679
923052 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49970 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:14:22 | 16.01.2019 11:24:00 | 2.1606 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.6929
923055 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:11:19 | 16.01.2019 10:10:00 | 0.97806 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 121.2794 | 0 | 0
923062 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_64882 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:19:27 | 16.01.2019 12:46:00 | 3.4425 | 0 | 1105 | 0 | 10 | 0 | 3803.9625 | 0 | 34.425
923063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516101236 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:17:09 | 16.01.2019 10:48:00 | 1.5142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5709 | 0 | 0
923064 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195606 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:19:18 | 16.01.2019 11:20:00 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 398.3107
923066 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:21:43 | 16.01.2019 09:33:00 | 0.18806 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 10.1552 | 1.5045 | 131.642
923068 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:18:29 | 16.01.2019 12:51:00 | 3.5419 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 31.8775 | 2412.0611
923070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:22:21 | 16.01.2019 16:50:00 | 7.4608 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 589.4056 | 0 | 0
923084 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516147432 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:29:29 | 16.01.2019 10:14:47 | 0.755 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0
923086 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_326346 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2019 10:00:31 | 22.01.2019 16:54:31 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 331.2
923087 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416686 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:30:17 | 16.01.2019 10:54:00 | 1.3953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9764 | 0 | 0
923090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:31:02 | 16.01.2019 11:33:13 | 2.0364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2183 | 0 | 0
923091 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6157 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:31:30 | 16.01.2019 11:06:00 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.325
923094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:31:59 | 16.01.2019 10:17:57 | 0.76611 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 0 | 0
923095 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:33:23 | 16.01.2019 11:08:00 | 1.5769 | 0 | 0 | 42 | 420 | 0 | 0 | 66.2315 | 662.3148
923100 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_32669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:34:13 | 16.01.2019 11:00:00 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.0241
923107 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:36:51 | 16.01.2019 10:37:00 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0025
923110 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_315583 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:36:49 | 16.01.2019 10:50:00 | 1.2197 | 14 | 2975 | 12 | 75 | 17.0761 | 3628.667 | 14.6366 | 91.479
923114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:38:48 | 16.01.2019 17:58:00 | 8.32 | 0 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 116.48 | 224.64
923119 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516309171 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:40:05 | 16.01.2019 11:43:00 | 2.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0486 | 0 | 0
923121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260821 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:42:24 | 16.01.2019 15:00:00 | 5.2933 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1333.9192 | 0 | 0
923122 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_170791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:41:57 | 16.01.2019 11:03:00 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.3149
923130 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_143644 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:47:01 | 16.01.2019 12:27:00 | 2.6664 | 0 | 0 | 127 | 456 | 0 | 0 | 338.6315 | 1215.8738
923135 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9981 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:49:50 | 16.01.2019 10:29:00 | 0.65278 | 0 | 0 | 8 | 697 | 0 | 0 | 5.2222 | 454.9877
923136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182823 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:46:25 | 16.01.2019 10:48:00 | 1.0264 | 5 | 3348 | 4 | 39 | 5.1319 | 3436.3537 | 4.1056 | 40.0292
923140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_45361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:51:26 | 16.01.2019 12:38:00 | 2.7761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5522
923144 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_17070 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:50:23 | 16.01.2019 14:15:39 | 4.4211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2633 | 0 | 0
923150 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33938 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:52:02 | 16.01.2019 10:59:00 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 169.6487
923165 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69478 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:02:07 | 16.01.2019 12:36:00 | 2.5647 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15.3883 | 17.953
923174 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10649 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:07:02 | 16.01.2019 10:58:00 | 0.84944 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 129.1149 | 0 | 0
923176 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516095262 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:07:09 | 16.01.2019 10:30:00 | 0.38083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38083 | 0 | 0
923178 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_26371 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:09:41 | 16.01.2019 11:08:08 | 0.97417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8967 | 0 | 0
923180 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_20045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:59:10 | 16.01.2019 10:23:00 | 1.3972 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.0944 | 0 | 0
923181 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_825 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:11:16 | 16.01.2019 10:53:00 | 0.69556 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.3446
923182 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_11329 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:09:08 | 16.01.2019 12:18:00 | 2.1478 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 120.2757
923183 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:13:39 | 16.01.2019 11:34:00 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 160.7004
923186 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6600 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:12:56 | 16.01.2019 11:07:00 | 0.90111 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 19.8244 | 0 | 2.7033
923187 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516192566 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:14:04 | 16.01.2019 11:07:00 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222
923190 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:59:11 | 16.01.2019 11:36:00 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 192.0196
923196 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516105021 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:16:43 | 16.01.2019 11:36:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3214
923197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92265 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:17:42 | 16.01.2019 11:58:40 | 1.6828 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.4834 | 0 | 0
923211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516043629 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:23:32 | 16.01.2019 12:30:00 | 2.1078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4311 | 0 | 0
923212 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6850 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:22:31 | 16.01.2019 13:30:12 | 1.1281 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.8418 | 0 | 0
923215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:24:10 | 16.01.2019 12:35:26 | 2.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1878 | 0 | 0
923220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:22:28 | 16.01.2019 10:47:00 | 0.40889 | 6 | 0 | 28 | 994 | 2.4533 | 0 | 11.4489 | 406.4367
923222 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:27:32 | 16.01.2019 10:46:00 | 0.30778 | 0 | 313 | 0 | 24 | 0 | 96.3351 | 0 | 7.3867
923231 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516369115 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:32:46 | 16.01.2019 12:58:00 | 2.4206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4206
923237 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_74286 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:31:14 | 16.01.2019 12:00:00 | 1.4794 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7944 | 0 | 0
923243 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1202 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:32:02 | 16.01.2019 15:01:00 | 4.4828 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 103.1039
923245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_144921 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:36:42 | 16.01.2019 11:37:00 | 1.005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0
923246 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_67485 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:31:46 | 16.01.2019 12:09:00 | 1.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0
923247 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_57911 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:38:35 | 16.01.2019 14:32:00 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8903
923250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:39:06 | 16.01.2019 12:40:05 | 2.0164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.1475
923254 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:20:22 | 16.01.2019 13:56:00 | 3.5939 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.8473
923255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_392680 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:40:46 | 16.01.2019 10:50:00 | 0.15389 | 4 | 6816 | 5 | 90 | 0.61556 | 1048.9142 | 0.76945 | 13.8501
923256 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:33:08 | 16.01.2019 12:41:00 | 2.1311 | 0 | 0 | 15 | 268 | 0 | 0 | 31.9667 | 571.1375
923258 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:44:10 | 16.01.2019 11:31:00 | 0.78056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78056
923259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:45:20 | 16.01.2019 12:11:00 | 1.4278 | 0 | 0 | 8 | 1163 | 0 | 0 | 11.4222 | 1660.5081
923261 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_96824 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:46:53 | 16.01.2019 12:23:00 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.6601
923263 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_353557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:56:06 | 16.01.2019 12:10:00 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 133.9002
923264 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_18635 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:47:44 | 16.01.2019 12:17:00 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.2189
923271 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_21453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:51:56 | 16.01.2019 11:33:00 | 0.68444 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 34.222 | 0 | 6.8444
923272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_12978 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:51:29 | 16.01.2019 12:29:00 | 1.6253 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1.6253 | 2437.92 | 0 | 0
923278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346069 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:50:14 | 16.01.2019 11:46:00 | 0.92944 | 4 | 464 | 5 | 64 | 3.7178 | 431.2602 | 4.6472 | 59.4842
923283 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:56:25 | 16.01.2019 12:35:00 | 1.6431 | 0 | 0 | 13 | 556 | 0 | 0 | 21.3598 | 913.5414
923287 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:57:41 | 16.01.2019 11:30:00 | 0.53861 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 59.7857 | 0 | 0
923290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:55:40 | 16.01.2019 13:08:00 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.9056
923304 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_13070 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:02:02 | 16.01.2019 12:47:00 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 64.7293
923332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_110806 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:07:49 | 16.01.2019 14:14:57 | 3.1189 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.6645 | 0 | 0
923334 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_360473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:06:35 | 16.01.2019 17:08:00 | 6.0236 | 1 | 162 | 0 | 702 | 6.0236 | 975.8248 | 0 | 4228.5742
923335 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28182 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:06:04 | 16.01.2019 16:27:00 | 5.3489 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 695.3557
923336 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_19196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:10:16 | 16.01.2019 11:28:00 | 0.29556 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16.8469
923338 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327881 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:21:27 | 16.01.2019 11:41:00 | 1.3258 | 12 | 288 | 9 | 20 | 15.91 | 381.839 | 11.9325 | 26.5166
923348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:12:53 | 16.01.2019 16:37:00 | 5.4019 | 3 | 2315 | 24 | 19 | 16.2058 | 12505.4911 | 129.6466 | 102.6369
923352 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_132827 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:16:02 | 16.01.2019 13:10:00 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 72.1787
923357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_217041 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:17:50 | 16.01.2019 14:07:00 | 2.8194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6389
923365 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580209701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:21:06 | 16.01.2019 12:47:00 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4317
923370 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:23:14 | 16.01.2019 13:00:00 | 1.6128 | 0 | 365 | 0 | 12 | 0 | 588.6647 | 0 | 19.3534
923372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516397343 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:44:14 | 16.01.2019 11:38:00 | 2.8961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8961
923373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516397351 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:38:26 | 16.01.2019 11:32:00 | 2.8928 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7856
923383 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516119796 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:27:54 | 16.01.2019 13:57:31 | 2.4936 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.9233 | 0 | 0
923384 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516331960 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:29:37 | 16.01.2019 14:26:54 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9547
923388 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:32:51 | 16.01.2019 12:22:00 | 0.81917 | 0 | 2 | 145 | 219 | 0 | 1.6383 | 118.7797 | 179.3982
923391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_310256 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:32:19 | 16.01.2019 15:26:06 | 3.8964 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.5495 | 0 | 0
923393 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:35:45 | 16.01.2019 12:51:00 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 608.2725
923394 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_158265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:36:46 | 16.01.2019 12:10:00 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.4939
923395 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:36:52 | 16.01.2019 11:53:00 | 0.26889 | 12 | 22 | 9 | 20 | 3.2267 | 5.9156 | 2.42 | 5.3778
923398 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:38:59 | 16.01.2019 12:21:00 | 0.70028 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 4.2017 | 0 | 13.3053
923411 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:39:43 | 16.01.2019 12:08:00 | 0.47139 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 122.09 | 0 | 0
923415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:46:26 | 16.01.2019 12:06:00 | 0.32611 | 17 | 69 | 6 | 0 | 5.5439 | 22.5016 | 1.9567 | 0
923416 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:34:27 | 16.01.2019 13:51:00 | 2.2758 | 0 | 0 | 152 | 184 | 0 | 0 | 345.9262 | 418.7527
923433 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143237 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:53:53 | 16.01.2019 15:11:00 | 3.2853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4264 | 0 | 0
923439 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382629 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:48:38 | 16.01.2019 13:23:00 | 3.5728 | 0 | 0 | 31 | 220 | 0 | 0 | 110.7562 | 786.0116
923440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_200423 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:00:11 | 16.01.2019 14:30:42 | 2.5086 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.2066 | 0 | 0
923449 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516151157 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:03:52 | 16.01.2019 17:40:58 | 5.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6183 | 0 | 0
923454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3176 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:02:19 | 16.01.2019 13:20:00 | 1.2947 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.7155 | 0 | 0
923455 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:54:54 | 16.01.2019 16:19:00 | 4.4017 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 264.1002
923462 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_72748 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:07:29 | 16.01.2019 12:47:59 | 0.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0
923465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_4738 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:06:49 | 16.01.2019 15:48:00 | 3.6864 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.8047 | 0 | 0
923467 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_33150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:09:38 | 16.01.2019 12:44:00 | 0.57278 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 55.5597 | 0 | 0
923468 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4719 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:09:57 | 16.01.2019 12:33:00 | 0.38417 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2992
923480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:12:20 | 16.01.2019 19:11:00 | 6.9778 | 0 | 0 | 3 | 164 | 0 | 0 | 20.9333 | 1144.3559
923483 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122449 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:14:08 | 16.01.2019 13:48:00 | 1.5644 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.3866 | 1.5644
923486 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:16:07 | 16.01.2019 18:49:00 | 6.5481 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1145.9105
923518 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_22401 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 09:23:41 | 16.01.2019 14:08:00 | 4.7386 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 677.6212
923523 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_339601 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:29:24 | 16.01.2019 15:30:00 | 3.01 | 0 | 489 | 0 | 134 | 0 | 1471.89 | 0 | 403.34
923528 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:31:24 | 16.01.2019 16:01:00 | 3.4933 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 618.3194
923537 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_28480 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:33:45 | 16.01.2019 13:19:00 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2792
923545 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46371 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:38:35 | 16.01.2019 13:02:00 | 0.39028 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 67.1282
923546 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_65163 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:14:45 | 16.01.2019 20:43:00 | 8.4708 | 0 | 0 | 124 | 265 | 0 | 0 | 1050.3829 | 2244.7699
923548 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354653 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:40:05 | 16.01.2019 15:06:00 | 0.43194 | 0 | 0 | 29 | 491 | 0 | 0 | 12.5263 | 212.0825
923560 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:47:17 | 16.01.2019 14:02:00 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.7923
923561 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:49:15 | 16.01.2019 15:55:00 | 3.0958 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.3958
923563 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70817 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:49:26 | 16.01.2019 17:50:00 | 5.0094 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 35.0661 | 30.0566
923564 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_486154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:51:32 | 16.01.2019 13:34:00 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.3567
923569 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_159118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2019 13:00:28 | 19.01.2019 15:12:28 | 2.2 | 0 | 127 | 8 | 467 | 0 | 279.4 | 17.6 | 1027.4
923573 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_5522 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:56:04 | 16.01.2019 13:56:54 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2083
923580 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_117599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:59:31 | 16.01.2019 15:35:45 | 2.6039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6039
923581 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284124 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:55:41 | 16.01.2019 17:13:00 | 4.2886 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4.2886 | 4.2886 | 25.7317 | 34.3089
923594 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_155998 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:58:56 | 16.01.2019 13:37:00 | 0.63444 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 64.7129 | 0 | 0
923601 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_270284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:46:11 | 16.01.2019 14:24:44 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.285
923603 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169966 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:05:53 | 16.01.2019 14:08:56 | 1.0508 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54.6432 | 0 | 0
923610 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445539 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:07:04 | 16.01.2019 13:35:00 | 0.46556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 | 0 | 0
923615 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:02:28 | 16.01.2019 14:47:00 | 1.7422 | 13 | 753 | 0 | 0 | 22.6489 | 1311.8917 | 0 | 0
923628 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1938 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:23:08 | 16.01.2019 15:53:00 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 192.3291
923630 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_29856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:23:19 | 16.01.2019 14:31:24 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5389
923632 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516128404 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:20:52 | 16.01.2019 13:27:00 | 3.1022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2044 | 0 | 0
923639 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_439312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:29:58 | 16.01.2019 15:17:00 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7033
923652 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:37:28 | 16.01.2019 15:36:00 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.2424
923660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_2224 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:24:17 | 16.01.2019 14:20:30 | 1.9369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7478 | 0 | 0
923662 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516368365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:39:34 | 16.01.2019 15:05:01 | 1.4242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2725 | 0 | 0
923669 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:37:00 | 16.01.2019 16:03:00 | 2.4333 | 0 | 0 | 51 | 3168 | 0 | 0 | 124.0998 | 7708.7894
923679 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_44491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:53:12 | 16.01.2019 15:31:00 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 76.61
923680 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:53:29 | 16.01.2019 21:40:12 | 7.7786 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 863.4257
923681 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260779 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:49:47 | 16.01.2019 14:30:00 | 0.67028 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 73.7308 | 0 | 0
923682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_18008 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:54:51 | 16.01.2019 17:10:22 | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0344
923697 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_43196 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:00:23 | 16.01.2019 16:39:00 | 2.6436 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 71.3775
923699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84462 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:01:56 | 16.01.2019 15:14:32 | 1.21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0
923701 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:47:46 | 16.01.2019 14:34:00 | 0.77056 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 101.7139
923705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_195260 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:03:05 | 16.01.2019 16:23:49 | 2.3456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6911 | 0 | 0
923708 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_191896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:05:08 | 16.01.2019 14:33:00 | 0.46444 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.8621 | 0 | 0
923709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_89311 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:03:03 | 16.01.2019 15:17:22 | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.1019
923714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88642665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:05:49 | 16.01.2019 16:04:00 | 1.9697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0
923715 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:07:54 | 16.01.2019 16:55:00 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.98
923718 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361657 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:07:10 | 16.01.2019 15:57:00 | 1.8306 | 6 | 1951 | 0 | 171 | 10.9834 | 3571.4226 | 0 | 313.0258
923727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_52664 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:07:15 | 16.01.2019 14:19:00 | 0.19583 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 21.933 | 0 | 0
923728 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:14:03 | 16.01.2019 18:51:00 | 4.6158 | 0 | 0 | 12 | 1520 | 0 | 0 | 55.39 | 7016.0616
923737 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25696 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 06:46:08 | 16.01.2019 14:21:00 | 7.5811 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 500.3533 | 0 | 0
923741 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:21:10 | 16.01.2019 14:42:00 | 0.34722 | 0 | 796 | 39 | 422 | 0 | 276.3871 | 13.5416 | 146.5268
923755 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 13:48:16 | 16.01.2019 14:59:00 | 1.1789 | 1 | 1 | 1 | 417 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1789 | 491.5971
923780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18044 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:41:11 | 16.01.2019 15:28:00 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.1662
923808 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:56:09 | 16.01.2019 19:15:00 | 4.3142 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 327.8769
923809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 10:02:32 | 16.01.2019 17:48:00 | 7.7578 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1093.847 | 0 | 0
923816 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516143342 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:55:59 | 16.01.2019 16:07:49 | 1.1972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1694 | 0 | 0
923817 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16131 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:56:21 | 16.01.2019 18:37:00 | 3.6775 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 220.65
923830 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_164512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:05:01 | 16.01.2019 15:30:00 | 0.41639 | 0 | 0 | 9 | 106 | 0 | 0 | 3.7475 | 44.1373
923831 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57770 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:05:37 | 16.01.2019 22:57:32 | 7.8653 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.1917
923839 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416686 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:11:47 | 16.01.2019 17:55:55 | 2.7356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6778 | 0 | 0
923860 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3740 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:26:53 | 16.01.2019 15:49:00 | 0.36861 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.0583
923861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 14:57:35 | 16.01.2019 18:55:00 | 3.9569 | 10 | 599 | 0 | 0 | 39.5694 | 2370.2071 | 0 | 0
923863 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516127231 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:29:31 | 16.01.2019 17:09:06 | 1.6597 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.8124 | 0 | 0
923867 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_59629 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:04:01 | 16.01.2019 16:44:55 | 1.6817 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.9067 | 0 | 0
923869 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_76113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:31:48 | 16.01.2019 20:06:00 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 146.24
923870 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_229091 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 11:53:08 | 16.01.2019 15:35:14 | 3.7017 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.6301
923871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516052994 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:33:39 | 16.01.2019 17:49:02 | 2.2564 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.8203 | 0 | 0
923874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84460 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:33:51 | 16.01.2019 17:28:07 | 1.9044 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.9488 | 0 | 0
923875 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_86543 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:35:22 | 16.01.2019 18:12:44 | 2.6228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6228
923877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_479742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:38:27 | 16.01.2019 16:02:00 | 0.3925 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.1025 | 0 | 0
923881 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516073519 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:41:17 | 16.01.2019 17:49:00 | 2.1286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1286
923882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8207 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:39:07 | 16.01.2019 19:32:00 | 3.8814 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 112.5603
923888 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_296510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:43:47 | 16.01.2019 16:52:24 | 1.1436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.718 | 0 | 0
923902 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_329388 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:46:01 | 16.01.2019 17:05:00 | 1.3164 | 0 | 0 | 55 | 957 | 0 | 0 | 72.4014 | 1259.7852
923910 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_19600 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:53:48 | 16.01.2019 20:05:15 | 4.1908 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3817
923912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25909 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 15:54:27 | 16.01.2019 21:30:20 | 5.5981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1961
923920 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_250096 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:04:49 | 16.01.2019 16:24:13 | 0.32333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6166 | 0 | 0
923924 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:09:36 | 16.01.2019 16:43:00 | 0.55667 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 77.3771 | 0 | 1.1133
923925 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:11:16 | 16.01.2019 18:26:00 | 2.2456 | 0 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 | 4.4911 | 476.0587
923932 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_155998 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:22:07 | 16.01.2019 19:53:00 | 3.5147 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 358.5014 | 0 | 0
923933 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95183 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:19:31 | 16.01.2019 22:48:00 | 6.4747 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 673.3709
923934 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_260803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:16:19 | 16.01.2019 18:40:35 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2133
923946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261831 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:25:53 | 16.01.2019 19:31:00 | 3.0853 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 114.1554 | 0 | 0
923947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516075759 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:01:58 | 16.01.2019 16:48:17 | 0.77194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4036 | 0 | 0
923948 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:26:02 | 16.01.2019 17:18:57 | 0.88194 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34.3957 | 0 | 0
923955 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_132331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:28:05 | 16.01.2019 17:52:59 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.075
923956 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:29:16 | 16.01.2019 14:00:00 | 5.5122 | 0 | 0 | 12 | 1523 | 0 | 0 | 66.1466 | 8395.1111
923967 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:41:15 | 16.01.2019 19:58:00 | 3.2792 | 0 | 267 | 0 | 7 | 0 | 875.5384 | 0 | 22.9542
923970 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_245450 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:43:08 | 16.01.2019 17:29:48 | 0.77778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
923972 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366027 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:40:52 | 16.01.2019 17:33:00 | 0.86889 | 2 | 591 | 0 | 20 | 1.7378 | 513.514 | 0 | 17.3778
923979 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_394264 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:45:51 | 16.01.2019 18:31:15 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.27
923981 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:37:13 | 16.01.2019 17:15:00 | 0.62972 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9.4458 | 3.7783
923983 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_256832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:48:14 | 16.01.2019 17:25:55 | 0.62806 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7684
923991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:50:36 | 16.01.2019 18:47:00 | 1.94 | 3 | 2315 | 24 | 19 | 5.82 | 4491.1 | 46.56 | 36.86
923994 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:56:21 | 16.01.2019 17:42:00 | 0.76083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0433
923997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_67468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:59:55 | 16.01.2019 18:51:00 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92.5695
924006 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 16:58:43 | 16.01.2019 19:27:00 | 2.4714 | 1 | 1 | 1 | 417 | 2.4714 | 2.4714 | 2.4714 | 1030.5696
924007 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_44491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:05:36 | 16.01.2019 19:42:00 | 2.6067 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 122.5135
924010 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_115196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:04:19 | 16.01.2019 19:02:00 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.8417
924011 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_19961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 09:00:19 | 20.01.2019 15:53:19 | 6.8833 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 13.7667 | 406.1165
924018 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15683 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:11:24 | 16.01.2019 17:19:00 | 0.12667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.8135
924030 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_340887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:17:04 | 16.01.2019 18:23:35 | 1.1086 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7603 | 0 | 0
924031 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83183 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:17:08 | 16.01.2019 18:49:21 | 1.5369 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.8127 | 0 | 0
924037 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 22:16:32 | 17.01.2019 03:31:00 | 5.2411 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 382.601
924046 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:14:51 | 16.01.2019 18:12:00 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 129.54
924048 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516248138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:29:49 | 16.01.2019 18:07:54 | 0.63472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63472 | 0 | 0
924056 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27284 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 13:00:02 | 21.01.2019 13:18:02 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27.9
924057 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_154399 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 11:00:33 | 21.01.2019 11:42:33 | 0.7 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0
924058 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_453766 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 10:30:42 | 21.01.2019 10:52:42 | 0.36667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 57.5672 | 0 | 0
924060 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_366564 , KONYA_OGMUSDIREK_91646 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 09:00:09 | 21.01.2019 09:56:09 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.0666
924062 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_56730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:34:29 | 17.01.2019 00:25:00 | 6.8419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8419
924065 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2238726 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 13:30:49 | 21.01.2019 14:34:49 | 1.0667 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2.1333 | 11.7334
924066 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:36:00 | 16.01.2019 21:48:00 | 4.2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 0
924068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_302057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:36:56 | 16.01.2019 18:21:00 | 0.73444 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.9378 | 0 | 0.73444 | 0
924069 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_152739 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 15:30:32 | 21.01.2019 15:58:32 | 0.46667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 90.534 | 0 | 0
924071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:41:14 | 16.01.2019 18:04:00 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 35.6674
924072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_193355 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:41:23 | 16.01.2019 18:44:09 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1844
924075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261777 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2019 09:00:42 | 19.01.2019 13:43:42 | 4.7167 | 0 | 1224 | 0 | 1 | 0 | 5773.2041 | 0 | 4.7167
924077 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:11:45 | 16.01.2019 21:59:00 | 4.7875 | 0 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 19.15 | 493.1125
924094 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_345611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:45:49 | 16.01.2019 18:58:00 | 1.2031 | 0 | 0 | 1 | 760 | 0 | 0 | 1.2031 | 914.3256
924097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3435 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:54:23 | 16.01.2019 22:41:00 | 4.7769 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 539.7942
924099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 17:59:37 | 16.01.2019 20:16:00 | 2.2731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3653 | 0 | 0
924105 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_287644 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:04:24 | 16.01.2019 19:03:37 | 0.98694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.8302 | 0 | 0
924112 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146826 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:08:14 | 16.01.2019 20:47:06 | 2.6478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5911
924119 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_172470 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:09:56 | 16.01.2019 21:15:12 | 3.0878 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2633
924131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77963 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:16:48 | 16.01.2019 21:44:00 | 3.4533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4533 | 0 | 0
924133 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:19:06 | 16.01.2019 18:41:00 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 55.845
924152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:29:43 | 16.01.2019 19:24:39 | 0.91556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 0 | 0
924155 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:31:03 | 16.01.2019 22:47:00 | 4.2658 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 4.2658 | 375.393
924161 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_340887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:37:04 | 16.01.2019 20:49:01 | 2.1992 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3942 | 0 | 0
924163 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_132872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:37:42 | 16.01.2019 19:55:18 | 1.2933 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0
924166 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171580 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:39:08 | 16.01.2019 19:57:00 | 1.2978 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 3.8933 | 511.3253
924168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_428548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:36:32 | 16.01.2019 19:41:00 | 1.0744 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.9354 | 0 | 0
924174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_155691 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:50:03 | 16.01.2019 19:13:08 | 0.38472 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 4.2319 | 0 | 3.4625
924176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:35:30 | 16.01.2019 19:31:00 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 43.475
924178 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_39567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:56:24 | 16.01.2019 21:30:00 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 92.16
924179 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261947 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:57:44 | 16.01.2019 19:45:00 | 0.78778 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 482.1214 | 0 | 0
924184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265815 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:53:13 | 16.01.2019 21:06:00 | 2.2131 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 480.234 | 0 | 2.2131
924186 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580260843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:58:29 | 16.01.2019 20:55:00 | 1.9419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 0 | 0
924188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262548 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:53:37 | 16.01.2019 20:25:00 | 1.5231 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.0146 | 0 | 0
924189 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_136193 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 18:59:54 | 16.01.2019 19:36:03 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.205
924190 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94048 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 19:03:06 | 16.01.2019 21:19:00 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.915
924209 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_405583 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 19:22:17 | 16.01.2019 21:43:49 | 2.3589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7944 | 0 | 0
924219 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_312404 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 19:33:22 | 16.01.2019 20:30:00 | 0.94389 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 28.3167 | 0 | 0.94389
924225 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94237 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 19:12:01 | 16.01.2019 21:03:00 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 266.3597
924232 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_5522 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 19:49:56 | 16.01.2019 20:51:00 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2667
924235 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 19:50:20 | 16.01.2019 21:37:00 | 1.7778 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 247.1114 | 0 | 3.5556
924236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 19:55:00 | 16.01.2019 20:38:11 | 0.71972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7578 | 0 | 0
924243 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184254 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 19:48:17 | 16.01.2019 21:29:00 | 1.6786 | 0 | 0 | 122 | 4 | 0 | 0 | 204.7904 | 6.7144
924245 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17771 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 19:59:32 | 16.01.2019 21:07:00 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4933
924247 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_507719 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2019 12:00:04 | 22.01.2019 13:40:04 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
924253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 20:16:06 | 16.01.2019 21:58:00 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 79.8215
924254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_34206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 12:36:14 | 16.01.2019 23:47:44 | 11.1917 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 179.0667
924256 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 20:18:30 | 16.01.2019 21:08:00 | 0.825 | 0 | 267 | 0 | 7 | 0 | 220.275 | 0 | 5.775
924268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184485 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 21:13:11 | 17.01.2019 08:47:00 | 11.5636 | 0 | 0 | 17 | 31 | 0 | 0 | 196.5814 | 358.4719
924273 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_5522 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 21:03:42 | 16.01.2019 21:52:00 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.075
924283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 21:09:59 | 16.01.2019 21:40:00 | 0.50028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50028 | 0 | 0
924287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_360447 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2019 21:09:56 | 16.01.2019 21:36:00 | 0.43444 | 1 | 1053 | 5 | 59 | 0.43444 | 457.4653 | 2.1722 | 25.632
924290 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_13077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 21:26:47 | 16.01.2019 21:55:00 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26.806
924296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_387532 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 21:38:38 | 16.01.2019 22:59:00 | 1.3394 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 409.8686 | 0 | 0
924301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24731 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 21:49:05 | 16.01.2019 23:11:43 | 1.3772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0178 | 0 | 0
924303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17772 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 21:58:14 | 16.01.2019 23:17:00 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.5684
924310 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184254 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 22:15:22 | 16.01.2019 22:55:00 | 0.66056 | 0 | 0 | 122 | 4 | 0 | 0 | 80.5883 | 2.6422
924320 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_58473 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 22:51:37 | 17.01.2019 00:04:00 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2064
924322 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580270204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 23:01:57 | 17.01.2019 02:11:00 | 3.1508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3017 | 0 | 0
924323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 23:04:25 | 17.01.2019 01:38:00 | 2.5597 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 194.5387
924327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 23:15:35 | 17.01.2019 00:04:00 | 0.80694 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 158.9672 | 0 | 0
924355 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360700 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 23:19:28 | 17.01.2019 01:43:00 | 2.3922 | 4 | 284 | 0 | 0 | 9.5689 | 679.3905 | 0 | 0
924364 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 00:34:28 | 17.01.2019 00:57:00 | 0.37556 | 11 | 66183 | 0 | 0 | 4.1312 | 24855.6875 | 0 | 0
924370 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_155998 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 00:51:04 | 17.01.2019 02:17:00 | 1.4322 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 146.0864 | 0 | 0
924375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_262459 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 01:34:12 | 17.01.2019 02:42:00 | 1.13 | 12 | 44752 | 0 | 0 | 13.56 | 50569.76 | 0 | 0
924379 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360700 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 01:49:13 | 17.01.2019 05:09:00 | 3.3297 | 4 | 284 | 0 | 0 | 13.3189 | 945.6405 | 0 | 0
924380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2019 01:47:42 | 17.01.2019 13:12:00 | 11.405 | 0 | 0 | 61 | 84 | 0 | 0 | 695.705 | 958.02
924382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 07:29:15 | 17.01.2019 10:13:00 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 313.8546
924392 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_337979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 03:16:53 | 17.01.2019 04:03:00 | 0.76861 | 0 | 0 | 9 | 122 | 0 | 0 | 6.9175 | 93.7704
924399 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239063 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 04:32:23 | 17.01.2019 05:00:00 | 0.46028 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 46.9486 | 0 | 0
924401 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 04:54:39 | 17.01.2019 08:33:00 | 3.6392 | 3 | 0 | 79 | 450 | 10.9175 | 0 | 287.4944 | 1637.6265
924402 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580310028 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 05:38:23 | 17.01.2019 06:48:00 | 1.1603 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.2056 | 0 | 0
924403 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_2398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 05:36:12 | 17.01.2019 12:30:00 | 6.8967 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 793.117
924408 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_325846 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 06:15:23 | 17.01.2019 07:42:00 | 1.4436 | 6 | 2612 | 48 | 5548 | 8.6617 | 3770.7093 | 69.2933 | 8009.1483
924414 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580216752 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 07:15:00 | 17.01.2019 08:16:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167
924415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 07:14:05 | 17.01.2019 08:42:00 | 1.4653 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.5626 | 0 | 0
924417 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_277747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 07:39:07 | 17.01.2019 10:50:00 | 3.1814 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 518.5666 | 0 | 0
924419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29998 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 06:03:02 | 17.01.2019 11:19:00 | 5.2661 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1442.9141 | 0 | 0
924420 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 07:33:32 | 17.01.2019 09:07:00 | 1.5578 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.0801
924423 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_143882 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 07:36:53 | 17.01.2019 08:42:00 | 1.0853 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 39.0701 | 2.1706
924424 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 07:41:52 | 17.01.2019 08:18:00 | 0.60222 | 1 | 683 | 0 | 7 | 0.60222 | 411.3163 | 0 | 4.2155
924438 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 08:10:29 | 17.01.2019 09:08:00 | 0.95861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 0 | 0
924441 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_3594 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 08:20:19 | 17.01.2019 09:44:00 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.8416
924443 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98982 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 08:07:43 | 17.01.2019 11:15:00 | 3.1214 | 2 | 84 | 26 | 3126 | 6.2428 | 262.1968 | 81.1561 | 9757.4651
924451 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 08:27:38 | 17.01.2019 11:14:00 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 152.5029
924458 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516255903 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 08:39:37 | 17.01.2019 09:22:00 | 0.70639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70639 | 0 | 0
924463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_60125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 06:37:27 | 17.01.2019 11:24:00 | 4.7758 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.4133
924466 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_39147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 08:31:56 | 17.01.2019 09:46:00 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 111.0996
924478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102438 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 08:59:46 | 17.01.2019 10:02:00 | 1.0372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1861 | 0 | 0
924484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580228903 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 09:05:20 | 17.01.2019 09:45:00 | 0.66111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 0 | 0
924485 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 09:04:09 | 17.01.2019 10:33:00 | 1.4808 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2125 | 0 | 0
924490 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88655402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 09:09:27 | 17.01.2019 10:37:00 | 1.4592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9183 | 0 | 0
924514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516132727 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 09:31:06 | 17.01.2019 13:53:00 | 4.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.365 | 0 | 0
924515 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_14550 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 09:27:51 | 17.01.2019 10:41:00 | 1.2192 | 0 | 0 | 5 | 169 | 0 | 0 | 6.0959 | 206.0397
924516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24731 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 09:25:12 | 17.01.2019 10:24:00 | 0.98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0
924533 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_36667 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 09:48:52 | 17.01.2019 11:38:00 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.4723
924538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20095 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 09:51:12 | 17.01.2019 11:30:00 | 1.6467 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 148.2003
924540 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 09:52:01 | 17.01.2019 10:57:00 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.9038
924542 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_33813 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2019 09:53:11 | 17.01.2019 12:17:00 | 2.3969 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7939 | 0
924547 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_265037 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 11:00:40 | 21.01.2019 11:34:40 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.5335
924548 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45307 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 14:00:04 | 21.01.2019 14:41:04 | 0.68333 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 77.2163 | 0 | 0.68333
924553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6227 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:03:30 | 17.01.2019 10:54:00 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39.5585
924554 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_53282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2019 10:30:31 | 24.01.2019 14:01:31 | 3.5167 | 0 | 1 | 21 | 309 | 0 | 3.5167 | 73.8501 | 1086.651
924558 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_86742 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:09:07 | 17.01.2019 11:40:00 | 1.5147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 0
924562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11319 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:16:07 | 17.01.2019 10:33:00 | 0.28139 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25.3251
924565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_86422 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:17:48 | 17.01.2019 10:49:00 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32.76
924567 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95294 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:18:34 | 17.01.2019 11:41:00 | 1.3739 | 0 | 152 | 0 | 5 | 0 | 208.8313 | 0 | 6.8694
924569 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2237891 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 09:00:43 | 20.01.2019 12:31:43 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 453.6504
924577 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516234808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:26:48 | 17.01.2019 11:34:00 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
924583 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:32:15 | 17.01.2019 11:41:00 | 1.1458 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 136.3538 | 0 | 0
924585 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:33:46 | 17.01.2019 11:44:00 | 1.1706 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 86.6214 | 0 | 0
924587 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516394973 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:35:02 | 17.01.2019 11:25:00 | 0.83278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8228 | 0 | 0
924588 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516234229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:36:02 | 17.01.2019 11:45:00 | 1.1494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2989 | 0 | 0
924591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2272 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:34:09 | 17.01.2019 16:30:00 | 5.9308 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1304.7826
924600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_2275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:46:13 | 17.01.2019 11:30:00 | 0.72972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.8916 | 0 | 0
924603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_59011 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:47:10 | 17.01.2019 14:17:00 | 3.4972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4972 | 0 | 0
924607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_179837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:51:00 | 17.01.2019 11:16:00 | 0.41667 | 6 | 921 | 391 | 1953 | 2.5 | 383.7531 | 162.918 | 813.7565
924612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2019 12:30:13 | 22.01.2019 13:00:13 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 595 | 0 | 0 | 12.5 | 297.5
924620 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_26374 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:55:08 | 17.01.2019 13:54:00 | 2.9811 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 351.771
924624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516294839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:01:26 | 17.01.2019 13:10:00 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1428
924635 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:03:07 | 17.01.2019 11:50:00 | 0.78139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.0975 | 0 | 0
924637 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_449658 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:01:12 | 17.01.2019 14:57:00 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.72
924639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:53:09 | 17.01.2019 15:41:00 | 4.7975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7975
924640 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:09:09 | 17.01.2019 11:24:00 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 28.9575
924642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_6091 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:04:45 | 17.01.2019 15:24:00 | 0.32083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6041
924643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580307071 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:05:24 | 17.01.2019 14:47:00 | 3.6933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6933 | 0 | 0
924645 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1127 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:12:05 | 17.01.2019 12:33:00 | 1.3486 | 2 | 39 | 0 | 1 | 2.6972 | 52.5958 | 0 | 1.3486
924647 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516341885 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:11:55 | 17.01.2019 14:12:00 | 3.0014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0014
924649 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516447562 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:13:22 | 17.01.2019 11:52:00 | 0.64389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.7267 | 0 | 0
924656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:15:31 | 17.01.2019 11:39:00 | 0.39139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5656 | 0 | 0
924662 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_42855 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:22:49 | 17.01.2019 20:30:00 | 9.1197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1197
924671 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_523 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:26:03 | 17.01.2019 18:57:00 | 7.5158 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1533.2293 | 0 | 0
924677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_44046 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:27:20 | 17.01.2019 12:41:00 | 1.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 0
924679 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416686 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:27:53 | 17.01.2019 12:15:00 | 0.78528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | 0 | 0
924685 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_42796 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:35:09 | 17.01.2019 17:53:00 | 6.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2975 | 0 | 0
924688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_70070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:36:43 | 17.01.2019 13:17:00 | 1.6714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6714
924690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_29734 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:38:21 | 17.01.2019 12:02:00 | 0.39417 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 24.0444
924693 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317438 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:34:06 | 17.01.2019 12:21:00 | 0.78167 | 3 | 0 | 457 | 11 | 2.345 | 0 | 357.2232 | 8.5984
924699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_64848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:37:22 | 17.01.2019 15:36:00 | 3.9772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9772
924703 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:43:26 | 17.01.2019 16:11:00 | 4.4594 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1221.8866
924712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:44:20 | 17.01.2019 11:53:00 | 0.14444 | 0 | 0 | 35 | 183 | 0 | 0 | 5.0554 | 26.4325
924715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:53:06 | 17.01.2019 12:52:00 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.4868
924717 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580306436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:44:43 | 17.01.2019 14:10:00 | 2.4214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4214
924719 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63891 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:05:19 | 17.01.2019 11:57:00 | 0.86139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7228
924724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84460 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:56:17 | 17.01.2019 14:22:00 | 2.4286 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.7147 | 0 | 0
924726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88629646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:55:58 | 17.01.2019 12:53:00 | 0.95056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3573 | 0 | 0
924730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:57:35 | 17.01.2019 13:36:00 | 1.6403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6403 | 0 | 0
924733 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516192566 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:59:08 | 17.01.2019 12:44:00 | 0.74778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74778
924744 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345540 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:04:58 | 17.01.2019 12:40:00 | 0.58389 | 0 | 0 | 65 | 1008 | 0 | 0 | 37.9528 | 588.5611
924759 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_52530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:12:08 | 17.01.2019 14:43:00 | 2.5144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5144 | 0 | 0
924761 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:51:19 | 17.01.2019 12:16:00 | 0.41139 | 2 | 0 | 345 | 2528 | 0.82278 | 0 | 141.9296 | 1039.9939
924762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:11:56 | 17.01.2019 21:53:00 | 9.6844 | 0 | 0 | 5 | 618 | 0 | 0 | 48.4222 | 5984.9839
924765 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:13:50 | 17.01.2019 14:39:00 | 2.4194 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 275.8162
924768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_12108 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:16:24 | 17.01.2019 20:41:00 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.46
924771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140717 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:17:48 | 17.01.2019 13:01:00 | 0.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
924781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_33844 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:23:10 | 17.01.2019 13:19:00 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 85.6115
924783 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334310 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:23:57 | 17.01.2019 14:24:00 | 2.0008 | 0 | 0 | 26 | 56 | 0 | 0 | 52.0216 | 112.0465
924786 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:15:55 | 17.01.2019 13:53:00 | 1.6181 | 0 | 0 | 45 | 974 | 0 | 0 | 72.8127 | 1575.9904
924790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516240450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:30:39 | 17.01.2019 13:10:00 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3117
924793 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516421798 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:36:22 | 17.01.2019 14:50:00 | 2.2272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6817 | 0 | 0
924794 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1840 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:49:44 | 17.01.2019 13:16:00 | 1.4378 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 169.658 | 0 | 0
924800 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:38:08 | 17.01.2019 19:58:00 | 7.3311 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 395.8799
924807 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:45:29 | 17.01.2019 14:14:00 | 1.4753 | 0 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 | 2.9506 | 312.7594
924809 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:37:28 | 17.01.2019 14:14:00 | 1.6089 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 | 3.2178 | 495.5381
924819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516314912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:54:28 | 17.01.2019 21:38:00 | 8.7256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7256
924822 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14053 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:55:29 | 17.01.2019 13:05:00 | 0.15861 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 25.5362 | 0 | 0
924833 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_116971 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:45:22 | 17.01.2019 14:04:00 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 61.5963
924834 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55920 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:08:55 | 17.01.2019 14:57:00 | 1.8014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8014 | 0 | 0
924835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:59:08 | 17.01.2019 14:48:00 | 1.8144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | 0 | 0
924836 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_10111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:08:22 | 17.01.2019 14:55:00 | 1.7772 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 147.5093
924842 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43517 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:15:59 | 17.01.2019 14:34:00 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.6118
924850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_178458 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:13:06 | 17.01.2019 15:26:00 | 2.215 | 0 | 0 | 5 | 988 | 0 | 0 | 11.075 | 2188.42
924854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_412069 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:20:17 | 17.01.2019 14:51:00 | 1.5119 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 181.4328 | 0 | 0
924855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342647 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:25:28 | 17.01.2019 14:17:00 | 0.85889 | 1 | 1437 | 0 | 0 | 0.85889 | 1234.2249 | 0 | 0
924864 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_265214 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:35:09 | 17.01.2019 16:04:00 | 2.4808 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1409.1114 | 0 | 0
924868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17967 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:35:40 | 17.01.2019 17:28:00 | 3.8722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4889 | 0 | 0
924882 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516141653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:49:01 | 17.01.2019 15:06:00 | 1.2831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5661 | 0 | 0
924888 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_17937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:52:54 | 17.01.2019 14:41:00 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 59.3236
924894 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_372731 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:56:47 | 17.01.2019 15:13:00 | 1.2703 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 308.678 | 0 | 0
924899 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:58:26 | 17.01.2019 16:54:00 | 2.9261 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 155.0838
924900 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580302937 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 13:58:43 | 17.01.2019 16:48:00 | 2.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8214 | 0 | 0
924901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_171529 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 12:29:30 | 17.01.2019 14:09:00 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 417.8992
924906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175549 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:03:26 | 17.01.2019 16:41:00 | 2.6261 | 2 | 172 | 0 | 0 | 5.2522 | 451.6909 | 0 | 0
924913 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_13077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:07:03 | 17.01.2019 15:37:00 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 85.4527
924916 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_772 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:09:34 | 17.01.2019 15:07:00 | 0.95722 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 97.6364 | 0 | 0
924932 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516254257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:22:39 | 17.01.2019 16:39:00 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2725
924940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580290244 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:28:13 | 17.01.2019 15:18:00 | 0.82972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3189 | 0 | 0
924952 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:34:30 | 17.01.2019 14:53:00 | 0.30833 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 48.7161 | 0 | 0
924953 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_274451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:37:16 | 17.01.2019 15:16:00 | 0.64556 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 23.2402 | 0 | 3.8734
924955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 10:00:16 | 20.01.2019 13:40:16 | 3.6667 | 0 | 0 | 3 | 289 | 0 | 0 | 11 | 1059.6676
924956 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6103 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:39:44 | 17.01.2019 15:05:00 | 0.42111 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 106.9619
924957 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3637 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:26:52 | 17.01.2019 14:47:00 | 3.3356 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.3623
924961 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_269202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:46:08 | 17.01.2019 15:22:00 | 0.59778 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0.59778 | 261.2299 | 0 | 0
924964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260175 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:47:04 | 17.01.2019 15:18:00 | 0.51556 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 36.6048 | 0 | 0
924967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 09:30:50 | 21.01.2019 14:26:50 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 739.9995
924968 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_463116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:50:14 | 17.01.2019 15:41:00 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.84611 | 0 | 9.3072
924969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 14:30:40 | 21.01.2019 17:58:40 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 481.8671
924971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2582621 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2019 10:00:45 | 20.01.2019 14:38:45 | 4.6333 | 11 | 1 | 0 | 0 | 50.9666 | 4.6333 | 0 | 0
924972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2582622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 10:00:59 | 21.01.2019 14:53:59 | 4.8833 | 7 | 6 | 2 | 31 | 34.1833 | 29.3 | 9.7667 | 151.3832
924975 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:50:41 | 17.01.2019 15:36:00 | 0.75528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.3081 | 0 | 0
924977 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_53155 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:53:58 | 17.01.2019 15:57:00 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1517
924984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516338718 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:00:23 | 17.01.2019 23:02:56 | 8.0425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0425
924992 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_164507 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:07:59 | 17.01.2019 16:46:00 | 1.6336 | 0 | 0 | 19 | 687 | 0 | 0 | 31.0386 | 1122.2901
924994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:08:38 | 17.01.2019 15:32:00 | 0.38944 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0.38944 | 128.5152 | 0 | 0
925001 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_95733 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:11:52 | 17.01.2019 16:05:00 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88556
925002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251429 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:13:57 | 17.01.2019 15:51:00 | 0.6175 | 0 | 0 | 39 | 882 | 0 | 0 | 24.0825 | 544.635
925010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377352 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:11:05 | 17.01.2019 15:56:00 | 0.74861 | 0 | 0 | 102 | 1040 | 0 | 0 | 76.3582 | 778.5544
925030 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75922 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:29:24 | 17.01.2019 19:27:00 | 3.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0
925034 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:31:58 | 17.01.2019 18:20:00 | 2.8006 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 350.07 | 0 | 0
925038 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_41718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:37:27 | 17.01.2019 18:25:00 | 2.7925 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 148.0025
925040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_906 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:39:35 | 17.01.2019 16:11:00 | 0.52361 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 398.4672 | 0 | 0
925049 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:46:01 | 17.01.2019 16:47:00 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0164
925052 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271363 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:50:06 | 17.01.2019 16:10:00 | 0.33167 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 1.3267 | 37.147
925053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7199 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:51:01 | 17.01.2019 16:28:00 | 0.61639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5606 | 0 | 0
925057 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:52:46 | 17.01.2019 16:38:00 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48.249
925061 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_24528 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:54:35 | 17.01.2019 19:42:00 | 3.7903 | 0 | 0 | 3 | 98 | 0 | 0 | 11.3708 | 371.4474
925067 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:58:39 | 17.01.2019 17:03:00 | 1.0725 | 0 | 0 | 34 | 65 | 0 | 0 | 36.465 | 69.7125
925076 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516447562 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:56:06 | 17.01.2019 17:06:00 | 1.165 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0
925080 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:08:11 | 17.01.2019 16:46:00 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 57.9858
925082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24731 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:07:11 | 17.01.2019 18:07:00 | 1.9969 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9755 | 0 | 0
925083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_115122 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:09:30 | 17.01.2019 17:49:00 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6583
925090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516062019 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:19:32 | 17.01.2019 17:13:00 | 0.89111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 0 | 0
925095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:20:43 | 17.01.2019 17:14:00 | 0.88806 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 149.1941 | 0 | 0
925110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:29:08 | 17.01.2019 18:48:00 | 2.3144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3144
925114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:27:26 | 17.01.2019 19:06:00 | 2.6428 | 0 | 0 | 216 | 601 | 0 | 0 | 570.8405 | 1588.3108
925119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_108025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:22:23 | 17.01.2019 22:52:24 | 6.5003 | 0 | 0 | 198 | 2541 | 0 | 0 | 1287.0554 | 16517.2115
925120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580312126 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 14:22:26 | 17.01.2019 18:09:00 | 3.7761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8805 | 0 | 0
925121 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516399484 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:40:07 | 17.01.2019 17:20:00 | 0.66472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472 | 0 | 0
925124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_279520 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2019 09:15:34 | 22.01.2019 10:24:34 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5.75 | 0 | 10.35
925129 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516239893 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 15:56:12 | 17.01.2019 18:53:00 | 2.9467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 0
925131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516324804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:47:57 | 17.01.2019 20:14:00 | 3.4342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4342
925133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102437 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:48:39 | 17.01.2019 18:24:00 | 1.5892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8917 | 0 | 0
925137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516102251 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:51:26 | 17.01.2019 17:03:00 | 0.19278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3495 | 0 | 0
925144 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:55:07 | 17.01.2019 18:09:00 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 82.5031
925156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:19:48 | 17.01.2019 19:01:00 | 7.6867 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.06
925159 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35420 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:06:06 | 17.01.2019 17:31:00 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.415
925177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:15:36 | 17.01.2019 18:02:00 | 0.77333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.4666 | 0 | 0
925180 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8940 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:16:49 | 17.01.2019 17:40:00 | 0.38639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0 | 0
925181 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_24695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:15:06 | 17.01.2019 18:29:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.8035
925210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:30:58 | 17.01.2019 22:33:33 | 5.0431 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 499.2629 | 0 | 0
925223 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_32038 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:38:08 | 17.01.2019 18:15:00 | 0.61444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5177 | 0 | 0
925224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:31:34 | 17.01.2019 23:37:00 | 6.0906 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 6413.3597 | 0 | 0
925226 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:35:55 | 17.01.2019 20:46:00 | 3.1681 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 3.1681 | 199.5878
925243 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:47:33 | 17.01.2019 19:33:00 | 1.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 0 | 0
925244 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16678 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:50:20 | 17.01.2019 18:09:00 | 0.31111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.4222 | 0 | 0
925253 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260608 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:49:30 | 17.01.2019 18:09:00 | 0.325 | 21 | 9901 | 60 | 4792 | 6.825 | 3217.825 | 19.5 | 1557.4
925260 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 18:06:52 | 17.01.2019 18:23:00 | 0.26889 | 4 | 0 | 115 | 82 | 1.0756 | 0 | 30.9224 | 22.049
925282 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88645495 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 18:20:33 | 17.01.2019 19:38:00 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2908
925286 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 17:37:56 | 18.01.2019 02:30:00 | 8.8678 | 0 | 0 | 9 | 1197 | 0 | 0 | 79.81 | 10614.7327
925287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79985 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 18:22:54 | 17.01.2019 19:07:00 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
925289 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5730 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 18:28:09 | 17.01.2019 19:36:00 | 1.1308 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 141.3537 | 0 | 0
925294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 18:26:45 | 17.01.2019 19:58:00 | 1.5208 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 597.6862 | 0 | 0
925306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580219498 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 18:41:50 | 17.01.2019 20:36:00 | 1.9028 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.7917 | 0 | 0
925308 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_59157 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 18:44:42 | 17.01.2019 20:11:00 | 1.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4383 | 0 | 0
925313 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_65163 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 18:43:07 | 17.01.2019 20:19:00 | 1.5981 | 0 | 0 | 124 | 265 | 0 | 0 | 198.1594 | 423.4859
925314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_55645 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 18:49:59 | 17.01.2019 20:54:00 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0669
925315 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 18:46:55 | 17.01.2019 19:14:00 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34.757
925322 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 18:55:31 | 17.01.2019 19:47:00 | 0.85806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7161 | 0 | 0
925325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126893 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 19:04:47 | 17.01.2019 19:44:00 | 0.65361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9608 | 0 | 0
925335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_20069 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 19:18:35 | 17.01.2019 20:01:00 | 0.70694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70694 | 0 | 0
925338 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 19:23:23 | 17.01.2019 21:48:00 | 2.4103 | 0 | 460 | 0 | 1 | 0 | 1108.7288 | 0 | 2.4103
925341 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_128589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 19:22:18 | 17.01.2019 19:50:00 | 0.46167 | 0 | 0 | 6 | 918 | 0 | 0 | 2.77 | 423.8131
925349 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516269537 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 19:44:39 | 17.01.2019 20:33:00 | 0.80583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4175 | 0 | 0
925352 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069379 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 19:50:22 | 17.01.2019 21:07:00 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2772
925369 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516419121 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 20:03:45 | 17.01.2019 20:32:00 | 0.47083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47083 | 0 | 0
925372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516170391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 20:16:20 | 17.01.2019 21:03:00 | 0.77778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 0 | 0
925376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_42676 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 20:15:15 | 17.01.2019 21:13:00 | 0.9625 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.175 | 0 | 0
925378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_42258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 20:38:09 | 17.01.2019 22:32:16 | 1.9019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9019
925381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 20:43:04 | 17.01.2019 21:25:00 | 0.69889 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 285.1471 | 0 | 0
925393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 21:07:27 | 18.01.2019 03:25:00 | 6.2925 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 157.3125 | 0 | 0
925397 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_74155 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 21:14:42 | 18.01.2019 02:25:00 | 5.1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1717 | 0 | 0
925398 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 21:15:23 | 17.01.2019 22:06:00 | 0.84361 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 86.8918 | 0 | 2.5308
925402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580227478 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 21:19:48 | 17.01.2019 22:13:00 | 0.88667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88667
925403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 21:20:36 | 17.01.2019 22:56:00 | 1.59 | 0 | 42 | 364 | 372 | 0 | 66.78 | 578.76 | 591.48
925410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15998 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 21:40:36 | 17.01.2019 22:58:30 | 1.2983 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | 0
925411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259231 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 21:39:29 | 17.01.2019 23:26:41 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7867
925413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516181790 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 21:43:45 | 17.01.2019 22:32:00 | 0.80417 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.8876 | 0 | 0
925421 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_52466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 21:45:15 | 17.01.2019 22:59:09 | 1.2317 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 704.5152 | 0 | 0
925444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 23:16:48 | 18.01.2019 02:14:00 | 2.9533 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 880.0923 | 0 | 0
925448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_33748 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 23:35:57 | 18.01.2019 00:13:00 | 0.6175 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 117.325 | 0 | 1.8525
925456 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169967 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 23:56:51 | 18.01.2019 00:38:00 | 0.68583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 35.6632 | 0 | 0
925464 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 01:34:57 | 18.01.2019 02:16:00 | 0.68417 | 44 | 518 | 10 | 33 | 30.1035 | 354.4001 | 6.8417 | 22.5776
925468 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_360157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 02:05:15 | 18.01.2019 02:48:00 | 0.7125 | 2 | 200 | 3 | 1165 | 1.425 | 142.5 | 2.1375 | 830.0625
925472 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.01.2019 02:54:34 | 18.01.2019 03:32:00 | 0.62389 | 12 | 22 | 9 | 20 | 7.4867 | 13.7256 | 5.615 | 12.4778
925480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516306344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 07:28:40 | 18.01.2019 10:48:00 | 3.3222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.8666 | 0 | 0
925482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_354027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 07:40:19 | 18.01.2019 12:29:00 | 4.8114 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 2747.3037 | 0 | 0
925486 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 07:50:12 | 18.01.2019 08:58:00 | 1.13 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 812.47 | 0 | 0
925487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 07:51:07 | 18.01.2019 09:54:00 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 129.0278
925492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45758 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 08:05:13 | 18.01.2019 09:50:00 | 1.7464 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2247 | 0 | 0
925505 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516241989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 08:36:06 | 18.01.2019 09:50:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2317
925511 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_182880 , KONYA_HUCRE_318682 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 01:00:10 | 21.01.2019 01:16:10 | 0.26667 | 0 | 1040 | 0 | 337 | 0 | 277.3368 | 0 | 89.8678
925513 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320922 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2019 01:00:59 | 21.01.2019 01:16:59 | 0.26667 | 0 | 213 | 0 | 702 | 0 | 56.8007 | 0 | 187.2023
925514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516308952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 08:45:07 | 18.01.2019 15:40:00 | 6.9147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9147
925517 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169967 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 08:49:37 | 18.01.2019 09:26:00 | 0.60639 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31.5323 | 0 | 0
925530 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59988 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 09:01:55 | 18.01.2019 11:45:00 | 2.7181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7181 | 0 | 0
925541 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15554 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 09:18:47 | 18.01.2019 10:21:00 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 137.913
925542 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 08:31:55 | 18.01.2019 10:37:00 | 2.0847 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12.5083 | 4.1694
925547 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 09:27:07 | 18.01.2019 10:31:00 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.1421
925559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 09:37:23 | 18.01.2019 11:43:00 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 186.3313
925563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 23:41:13 | 18.01.2019 04:56:00 | 5.2464 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 5524.4487 | 0 | 0
925565 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_32900 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 09:47:27 | 18.01.2019 15:46:00 | 5.9758 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.6858 | 0 | 0
925572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580227478 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 09:56:49 | 18.01.2019 13:12:00 | 3.2531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2531
925584 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_90146 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:06:28 | 18.01.2019 10:24:00 | 0.29222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58444 | 0 | 0
925591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341337 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:10:52 | 18.01.2019 20:48:00 | 10.6189 | 0 | 438 | 0 | 6 | 0 | 4651.0738 | 0 | 63.7133
925596 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:21:44 | 18.01.2019 10:41:00 | 0.32111 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.67
925605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516140675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:27:40 | 18.01.2019 14:18:00 | 3.8389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8389
925606 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_91169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:29:49 | 18.01.2019 11:10:00 | 0.66972 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 266.5486 | 0 | 0
925611 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516311746 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:32:27 | 18.01.2019 11:07:00 | 0.57583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57583 | 0 | 0
925612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_103739 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:32:24 | 18.01.2019 10:46:00 | 0.22667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8134 | 0 | 0
925617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_618 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:39:11 | 18.01.2019 13:03:00 | 2.3969 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.351 | 0 | 0
925620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:40:39 | 18.01.2019 10:59:00 | 0.30583 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0
925621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_26622 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:46:30 | 18.01.2019 11:13:00 | 0.44167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44167 | 0 | 0
925627 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_231085 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:54:20 | 18.01.2019 12:16:00 | 1.3611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
925639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29286 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2019 10:47:51 | 18.01.2019 12:10:00 | 1.3692 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2.7383 | 54.7668
925654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75864 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 11:01:52 | 18.01.2019 17:58:00 | 6.9356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9356
925657 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 11:08:33 | 18.01.2019 12:37:00 | 1.4742 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 97.2952 | 0 | 1.4742
925663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580306802 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 11:14:04 | 18.01.2019 12:45:00 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0311
925667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_11981 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 11:13:19 | 18.01.2019 11:42:00 | 0.47806 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.127 | 0 | 0
925669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 11:13:39 | 18.01.2019 14:26:00 | 3.2058 | 0 | 0 | 4 | 1003 | 0 | 0 | 12.8233 | 3215.4475
925670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350445 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 11:13:53 | 18.01.2019 16:59:00 | 5.7519 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 5907.2424 | 0 | 0
925673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 11:11:18 | 18.01.2019 12:33:00 | 1.3617 | 0 | 0 | 193 | 31 | 0 | 0 | 262.8023 | 42.2118
925703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2240557 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 11:44:27 | 18.01.2019 12:53:00 | 1.1425 | 0 | 0 | 275 | 469 | 0 | 0 | 314.1875 | 535.8325
925708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 11:54:51 | 18.01.2019 13:25:00 | 1.5025 | 0 | 0 | 35 | 183 | 0 | 0 | 52.5875 | 274.9575
925711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516085562 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 11:55:38 | 18.01.2019 12:37:00 | 0.68944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68944 | 0 | 0
925712 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20095 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 11:58:30 | 18.01.2019 12:59:00 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90.7497
925717 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:03:11 | 18.01.2019 13:21:00 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969
925722 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5730 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:05:47 | 18.01.2019 12:56:00 | 0.83694 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 104.6175 | 0 | 0
925725 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_395758 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:11:03 | 18.01.2019 16:01:00 | 3.8325 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.665 | 0
925727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:12:12 | 18.01.2019 13:25:00 | 1.2133 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 90.9998 | 0 | 0
925730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 09:19:25 | 18.01.2019 12:27:00 | 3.1264 | 0 | 0 | 35 | 51 | 0 | 0 | 109.4236 | 159.4459
925738 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56118 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:26:47 | 18.01.2019 13:26:00 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98694
925745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516247603 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:36:05 | 18.01.2019 15:16:00 | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6653
925748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4696 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:36:55 | 18.01.2019 14:04:00 | 1.4514 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5139 | 0 | 0
925754 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_115290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:40:21 | 18.01.2019 17:48:00 | 5.1275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1275
925756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580302179 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:45:22 | 18.01.2019 15:07:00 | 2.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3606 | 0 | 0
925762 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_55310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:46:48 | 18.01.2019 15:56:00 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1533
925773 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 13:10:03 | 18.01.2019 13:53:00 | 0.71583 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 144.5977
925779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:39:18 | 18.01.2019 14:26:00 | 1.7783 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1876.1381 | 0 | 0
925783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580290244 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 13:38:35 | 18.01.2019 14:37:00 | 0.97361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8944 | 0 | 0
925791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 13:47:27 | 18.01.2019 15:07:00 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 182.9645
925792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 13:47:51 | 18.01.2019 16:02:00 | 2.2358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2358
925797 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 13:51:47 | 18.01.2019 15:03:00 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1869
925799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_60889 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 13:54:38 | 18.01.2019 15:42:00 | 1.7894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1578 | 0 | 0
925802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_64856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 13:56:34 | 18.01.2019 19:02:00 | 5.0906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0906
925803 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 13:58:49 | 18.01.2019 14:11:00 | 0.20306 | 2 | 0 | 345 | 2528 | 0.40612 | 0 | 70.0557 | 513.3357
925809 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516354189 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 13:59:39 | 18.01.2019 15:01:00 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0675
925812 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:01:59 | 18.01.2019 15:09:00 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1169
925818 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516234228 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:13:59 | 18.01.2019 16:06:00 | 1.8669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7339 | 0 | 0
925823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:11:09 | 18.01.2019 16:27:00 | 2.2642 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 2307.1892 | 0 | 0
925825 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:19:19 | 18.01.2019 16:00:00 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6781
925826 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 13:58:20 | 18.01.2019 14:56:00 | 0.96111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8056 | 0 | 0
925828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347437 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:22:34 | 18.01.2019 15:50:00 | 1.4572 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 24.7727 | 32.0588
925842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:26:53 | 18.01.2019 15:13:00 | 0.76861 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 315.8987 | 0 | 0
925856 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580305310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:35:29 | 18.01.2019 16:31:00 | 1.9253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9253 | 0 | 0
925868 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516213019 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:50:30 | 18.01.2019 16:53:00 | 2.0417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.125 | 0 | 0
925870 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580194338 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:51:17 | 18.01.2019 18:32:00 | 3.6786 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 80.9294 | 0 | 0
925880 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_505450 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:58:18 | 18.01.2019 15:42:00 | 0.72833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.0233 | 0 | 0
925881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102439 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:58:20 | 18.01.2019 16:28:00 | 1.4944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4722 | 0 | 0
925900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_30799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 15:12:16 | 18.01.2019 20:38:00 | 5.4289 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.5756
925903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516198843 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 15:15:06 | 18.01.2019 17:26:00 | 2.1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1817
925909 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 15:14:25 | 18.01.2019 17:27:00 | 2.2097 | 3 | 0 | 51 | 539 | 6.6292 | 0 | 112.6957 | 1191.0391
925924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2019 15:36:49 | 18.01.2019 16:27:00 | 0.83639 | 6 | 742 | 0 | 0 | 5.0183 | 620.6014 | 0 | 0
925926 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98285 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 18:15:22 | 18.01.2019 18:35:00 | 0.32722 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 80.8233
925928 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82088 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 15:41:35 | 18.01.2019 19:01:00 | 3.3236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3236
925929 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2019 15:41:56 | 18.01.2019 20:49:00 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1178
925930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2145 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 15:40:13 | 18.01.2019 18:06:00 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.7269
925931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_191144 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 14:24:36 | 18.01.2019 17:31:00 | 3.1067 | 0 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 7011.7542 | 0 | 0
925936 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22950 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 15:49:15 | 18.01.2019 23:56:47 | 8.1256 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 585.0403
925939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 15:40:40 | 18.01.2019 15:57:00 | 0.27222 | 0 | 0 | 15 | 4334 | 0 | 0 | 4.0833 | 1179.8015
925940 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 15:49:59 | 18.01.2019 20:23:00 | 4.5503 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 546.0336 | 0 | 150.1592
925947 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 17:34:23 | 18.01.2019 18:05:21 | 0.51611 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 141.4141
925949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516324928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 16:01:05 | 18.01.2019 18:47:00 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7653
925953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 16:07:16 | 18.01.2019 17:28:00 | 1.3456 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4556 | 0 | 0
925959 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_108025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 12:55:48 | 18.01.2019 13:10:00 | 0.23667 | 0 | 0 | 198 | 2541 | 0 | 0 | 46.8607 | 601.3785
925963 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 16:13:56 | 18.01.2019 17:25:00 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1844
925968 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516282153 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 16:25:56 | 18.01.2019 16:51:00 | 0.41778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 | 0 | 0
925970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_906 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 16:29:14 | 18.01.2019 16:49:00 | 0.32944 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 250.7038 | 0 | 0
925973 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2019 09:45:29 | 24.01.2019 15:35:29 | 5.8333 | 0 | 503 | 1 | 348 | 0 | 2934.165 | 5.8333 | 2029.9988
925980 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_93598 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 16:41:14 | 18.01.2019 20:51:00 | 4.1628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4883
925987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_71211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 16:47:01 | 18.01.2019 17:55:00 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1331
925989 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88631074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 16:49:57 | 18.01.2019 18:04:00 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342
925993 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_41032 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 16:54:57 | 18.01.2019 17:40:00 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75083
925996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580322971 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 16:57:56 | 18.01.2019 21:37:00 | 4.6511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6511
925999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102439 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 17:00:24 | 18.01.2019 17:36:00 | 0.59333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
926009 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_135402 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2019 09:30:04 | 23.01.2019 11:59:04 | 2.4833 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 4.9667 | 64.5666
926014 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_20444 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 17:23:00 | 18.01.2019 18:02:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2
926024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516226942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 17:28:34 | 18.01.2019 23:23:16 | 5.9117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9117
926027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_71052 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 17:35:17 | 18.01.2019 18:08:00 | 0.54528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.9981 | 0 | 0
926031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8396 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 17:41:16 | 18.01.2019 19:10:00 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.5923
926042 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_9364 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 17:46:26 | 18.01.2019 19:11:00 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50.7398
926044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_906 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 17:47:35 | 18.01.2019 18:20:00 | 0.54028 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 411.1531 | 0 | 0
926045 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_93144 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 17:47:25 | 18.01.2019 21:25:00 | 3.6264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6264
926056 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_113104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2019 18:02:51 | 18.01.2019 19:43:00 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3383
926059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 18:01:45 | 18.01.2019 20:26:00 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 192.3336
926060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516081544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2019 18:04:45 | 18.01.2019 20:24:00 | 2.3208 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.5291 | 0 | 0
926066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75376 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 18:05:24 | 18.01.2019 18:54:00 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
926075 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_8604272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 18:13:15 | 18.01.2019 20:50:00 | 2.6125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6125
926078 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516316076 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 18:16:15 | 18.01.2019 18:53:00 | 0.6125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0
926089 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38428 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 18:23:35 | 18.01.2019 22:28:00 | 4.0736 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 260.711 | 0 | 0
926102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580272196 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 18:37:50 | 18.01.2019 20:13:00 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5861
926115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 18:03:34 | 18.01.2019 19:14:00 | 1.1739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.565 | 0 | 0
926134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_151013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 19:22:10 | 18.01.2019 19:58:00 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5694
926138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_60352 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 19:29:35 | 18.01.2019 20:06:00 | 0.60694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0
926141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 19:37:44 | 18.01.2019 20:19:00 | 0.68778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8778 | 0 | 0
926144 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 19:47:41 | 18.01.2019 20:35:00 | 0.78861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78861
926145 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_20752 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2019 19:44:40 | 18.01.2019 21:16:00 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.9222
926148 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_24382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 20:04:29 | 18.01.2019 21:32:00 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4586
926153 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_415709 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 18:44:28 | 18.01.2019 20:46:00 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 119.508
926155 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427398 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 20:11:48 | 18.01.2019 20:40:00 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
926171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259231 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 20:47:09 | 18.01.2019 22:57:00 | 2.1642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1642
926172 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580206781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 20:48:25 | 18.01.2019 22:40:00 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8597
926180 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 21:12:20 | 18.01.2019 21:59:00 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 55.2224
926185 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_104899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 21:38:30 | 18.01.2019 22:22:00 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725
926192 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580157036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 21:58:26 | 18.01.2019 22:42:00 | 0.72611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72611 | 0 | 0
926201 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 22:42:23 | 18.01.2019 23:17:30 | 0.58528 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 134.0291
926207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_5562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2019 23:39:13 | 19.01.2019 00:40:00 | 1.0131 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.0522 | 0 | 1.0131 | 0
926229 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_93605 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 01:05:19 | 19.01.2019 09:14:00 | 8.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1447 | 0 | 0
926234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46403 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 02:43:24 | 19.01.2019 03:25:00 | 0.69333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8533 | 0 | 0
926242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13621 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 06:38:18 | 19.01.2019 07:22:00 | 0.72833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0
926244 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261216 | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 07:11:53 | 19.01.2019 15:59:00 | 8.7853 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 491.9757
926248 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 07:34:56 | 19.01.2019 09:16:00 | 1.6844 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.222 | 0 | 0
926250 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_68026 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 07:44:12 | 19.01.2019 12:31:00 | 4.78 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 3379.46 | 0 | 0
926253 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_165799 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 07:48:06 | 19.01.2019 12:27:00 | 4.6483 | 0 | 48 | 0 | 17 | 0 | 223.1198 | 0 | 79.0216
926262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_359064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2019 08:08:19 | 19.01.2019 09:13:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.2637
926271 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325796 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 08:37:00 | 19.01.2019 09:56:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 393.6843
926275 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516160197 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 07:51:40 | 19.01.2019 09:08:00 | 1.2722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.3555 | 0 | 0
926278 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 08:42:16 | 19.01.2019 12:26:00 | 3.7289 | 0 | 0 | 3 | 432 | 0 | 0 | 11.1867 | 1610.8805
926281 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 09:13:09 | 19.01.2019 11:50:00 | 2.6142 | 12 | 0 | 46 | 22 | 31.37 | 0 | 120.2518 | 57.5117
926282 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516105480 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 09:13:26 | 19.01.2019 10:03:00 | 0.82611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7828 | 0 | 0
926292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 09:22:47 | 19.01.2019 09:47:00 | 0.40361 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.5119
926294 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_333033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2019 09:08:20 | 19.01.2019 11:15:00 | 2.1111 | 0 | 0 | 87 | 211 | 0 | 0 | 183.6666 | 445.4442
926309 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 09:34:22 | 19.01.2019 13:34:00 | 3.9939 | 0 | 0 | 1 | 407 | 0 | 0 | 3.9939 | 1625.5132
926316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 09:55:36 | 19.01.2019 14:08:00 | 4.2067 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.1334 | 0 | 0
926317 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 09:56:49 | 19.01.2019 10:18:00 | 0.35306 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 26.8326 | 0 | 0
926320 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131772 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:02:18 | 19.01.2019 10:40:00 | 0.62833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3983
926321 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191412 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:05:26 | 19.01.2019 11:14:00 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 283.4094
926323 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88623398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:09:04 | 19.01.2019 10:38:00 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48222
926335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:20:14 | 19.01.2019 11:57:00 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.0939
926342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516145533 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:23:29 | 19.01.2019 11:00:00 | 0.60861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60861 | 0 | 0
926344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580279000 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:22:29 | 19.01.2019 13:31:00 | 3.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1419 | 0 | 0
926350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:27:31 | 19.01.2019 11:19:00 | 0.85806 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.0257
926360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3221 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:38:46 | 19.01.2019 10:57:00 | 0.30389 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 37.0746 | 0 | 0
926362 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516160359 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:41:03 | 19.01.2019 11:29:00 | 0.79917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79917 | 0 | 0
926363 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:38:02 | 19.01.2019 11:21:00 | 0.71611 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 86.6493
926365 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_17932 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:45:34 | 19.01.2019 10:55:00 | 0.15722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15722 | 0
926366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:44:47 | 19.01.2019 11:54:00 | 1.1536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3072 | 0 | 0
926368 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133638 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:49:28 | 19.01.2019 13:39:00 | 2.8256 | 0 | 0 | 6 | 177 | 0 | 0 | 16.9534 | 500.1241
926369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:49:48 | 19.01.2019 12:03:00 | 1.22 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 179.34 | 0 | 0
926374 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:52:47 | 19.01.2019 11:35:00 | 0.70361 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 121.7245 | 0 | 0
926375 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_96993 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:58:17 | 19.01.2019 11:25:00 | 0.44528 | 0 | 96 | 0 | 16 | 0 | 42.7469 | 0 | 7.1245
926379 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8532 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 10:59:44 | 19.01.2019 11:18:00 | 0.30444 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 42.0127 | 0 | 0
926390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13421 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 11:10:32 | 19.01.2019 11:28:00 | 0.29111 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 61.7153 | 0 | 0
926395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516234873 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 11:11:45 | 19.01.2019 13:36:00 | 2.4042 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 84.1459 | 0 | 0
926396 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_378396 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 11:12:03 | 19.01.2019 12:17:00 | 1.0825 | 6 | 4738 | 27 | 3336 | 6.495 | 5128.885 | 29.2275 | 3611.22
926397 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8149 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 11:13:05 | 19.01.2019 12:40:00 | 1.4486 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0 | 0 | 11.5889 | 315.797
926399 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_38971 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 11:17:28 | 19.01.2019 14:00:00 | 2.7089 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.3422
926417 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36999 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 11:42:06 | 19.01.2019 12:17:00 | 0.58167 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 68.6371
926418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516227067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 11:42:18 | 19.01.2019 14:38:00 | 2.9283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9283
926425 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116343 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 11:44:01 | 19.01.2019 12:58:00 | 1.2331 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.2331 | 24.6612
926436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_307443 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 11:49:46 | 19.01.2019 12:34:00 | 0.73722 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 86.2547 | 0 | 0
926439 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516331051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 11:52:44 | 19.01.2019 15:15:00 | 3.3711 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7422
926443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_133357 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2019 13:30:00 | 23.01.2019 17:23:00 | 3.8833 | 0 | 19 | 8 | 1555 | 0 | 73.7833 | 31.0666 | 6038.5782
926446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 12:04:01 | 19.01.2019 12:29:00 | 0.41639 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 56.2126
926454 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14047 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 12:13:41 | 19.01.2019 13:25:00 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.5444
926455 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8810 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 12:14:19 | 19.01.2019 13:18:00 | 1.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 0
926469 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_50655 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 12:25:13 | 19.01.2019 18:14:00 | 5.8131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.7567 | 0 | 0
926470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_66537 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 12:26:35 | 19.01.2019 16:46:00 | 4.3236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3236 | 0 | 0
926479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KONYA_HUCRE_171890 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 12:38:04 | 19.01.2019 13:34:00 | 0.93222 | 4 | 93 | 654 | 3286 | 3.7289 | 86.6965 | 609.6719 | 3063.2749
926480 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_306738 , KONYA_AGDIREK_326906 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2019 10:00:50 | 22.01.2019 13:03:50 | 3.05 | 0 | 47 | 0 | 288 | 0 | 143.35 | 0 | 878.4
926481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_108606 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 12:44:05 | 19.01.2019 14:55:00 | 2.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0
926483 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261197 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 10:00:34 | 27.01.2019 15:54:34 | 5.9 | 0 | 45 | 0 | 1127 | 0 | 265.5 | 0 | 6649.3
926484 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KONYA_HUCRE_330282 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 12:42:09 | 19.01.2019 13:07:00 | 0.41417 | 16 | 3948 | 166 | 12340 | 6.6267 | 1635.1432 | 68.7522 | 5110.8578
926491 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211760 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 12:57:36 | 19.01.2019 18:52:00 | 5.9067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9067
926495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 13:01:33 | 19.01.2019 13:39:00 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.7251
926501 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 13:11:07 | 19.01.2019 13:26:00 | 0.24806 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 64.2475
926505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_290062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 13:15:17 | 19.01.2019 14:09:00 | 0.89528 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 182.6371 | 0 | 0
926506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516054248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 13:17:36 | 19.01.2019 15:27:00 | 2.1567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1567 | 0 | 0
926513 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_259744 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 13:21:08 | 19.01.2019 14:05:00 | 0.73111 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 198.1308 | 0 | 0
926521 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_179557 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 13:30:03 | 19.01.2019 15:17:00 | 1.7825 | 0 | 0 | 5 | 608 | 0 | 0 | 8.9125 | 1083.76
926532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46423 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2019 13:48:35 | 19.01.2019 14:35:00 | 0.77361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4153 | 0 | 0
926535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 13:53:40 | 19.01.2019 17:50:00 | 3.9389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8167 | 0 | 0
926542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_51269 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 14:00:17 | 19.01.2019 16:47:00 | 2.7786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5572 | 0 | 0
926550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066142 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 14:04:01 | 19.01.2019 15:25:00 | 1.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0
926552 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_265518 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 14:10:25 | 19.01.2019 15:11:00 | 1.0097 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.175 | 0 | 0
926558 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 14:15:30 | 19.01.2019 15:20:00 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.075
926560 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_305014 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 14:19:45 | 19.01.2019 15:20:00 | 1.0042 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.417 | 0 | 0
926564 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88623398 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 14:20:15 | 19.01.2019 15:24:00 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0625
926571 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 14:28:21 | 19.01.2019 14:47:00 | 0.31083 | 0 | 267 | 0 | 7 | 0 | 82.9916 | 0 | 2.1758
926582 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516063701 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 14:46:35 | 19.01.2019 17:15:00 | 2.4736 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.5778 | 0 | 0
926586 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580282290 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 14:50:43 | 19.01.2019 16:04:00 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2214
926587 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10464 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 14:49:19 | 19.01.2019 15:04:00 | 0.24472 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15.6621
926593 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_8077 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 14:57:45 | 19.01.2019 15:43:00 | 0.75417 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48.2669 | 0 | 0
926605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2019 09:09:51 | 24.01.2019 12:34:51 | 3.4167 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 751.6674 | 0 | 0
926607 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426806 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:07:03 | 19.01.2019 18:11:00 | 3.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0658 | 0 | 0
926609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:10:30 | 19.01.2019 17:31:00 | 2.3417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3917 | 0 | 0
926612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80291 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:06:33 | 19.01.2019 15:43:00 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 80.7975
926613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:06:47 | 19.01.2019 16:07:00 | 1.0036 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 394.4187 | 0 | 0
926614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:09:15 | 19.01.2019 15:41:00 | 0.52917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0
926628 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580161246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:25:28 | 19.01.2019 17:22:00 | 1.9422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9422
926631 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137655 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:29:12 | 19.01.2019 16:53:00 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.9334
926633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:32:20 | 19.01.2019 16:59:00 | 1.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0 | 0
926643 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_34740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:43:55 | 19.01.2019 16:52:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1347
926644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_183270 , KONYA_HUCRE_345328 , KONYA_TRAFOBINATIP_261568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2019 02:00:52 | 24.01.2019 03:20:52 | 1.3333 | 9 | 33529 | 2 | 3107 | 12 | 44705.2216 | 2.6667 | 4142.6563
926647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:50:04 | 19.01.2019 16:44:00 | 0.89889 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 90.7879 | 0 | 0
926656 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_328481 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:55:52 | 19.01.2019 17:15:00 | 1.3189 | 1 | 1169 | 69 | 5793 | 1.3189 | 1541.7824 | 91.0034 | 7640.3298
926658 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_60321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 16:03:28 | 19.01.2019 16:50:00 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77556
926663 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 15:58:59 | 19.01.2019 16:54:00 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91694
926664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 16:10:01 | 19.01.2019 17:36:00 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.724
926669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_71942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 16:18:13 | 19.01.2019 19:34:00 | 3.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2631 | 0 | 0
926678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_164830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 16:25:14 | 19.01.2019 17:40:00 | 1.2461 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 34.8911 | 1.2461
926690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_811 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 16:33:08 | 19.01.2019 17:08:00 | 0.58111 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 36.0288 | 0 | 0
926698 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51795 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 16:37:13 | 19.01.2019 17:46:00 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1464
926705 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_14634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 16:49:44 | 19.01.2019 17:05:00 | 0.25444 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 44.2726
926710 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99396 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 16:50:56 | 19.01.2019 17:44:00 | 0.88444 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.5378 | 0 | 1.7689
926715 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_359667 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.01.2019 16:57:03 | 19.01.2019 17:36:00 | 0.64917 | 15 | 84 | 0 | 0 | 9.7376 | 54.5303 | 0 | 0
926717 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516280421 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 16:56:57 | 19.01.2019 18:08:00 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842
926719 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_58606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:00:55 | 19.01.2019 17:32:00 | 0.51806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51806
926720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118997 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:02:03 | 19.01.2019 17:36:00 | 0.56583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3166 | 0 | 0
926721 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_165799 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:06:55 | 19.01.2019 18:59:00 | 1.8681 | 0 | 48 | 0 | 17 | 0 | 89.6669 | 0 | 31.757
926727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13838 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:14:31 | 19.01.2019 18:08:00 | 0.89139 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 95.3787
926731 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:15:55 | 19.01.2019 19:06:00 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8597
926735 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_173842 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:09:11 | 19.01.2019 19:23:00 | 2.2303 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 15.612 | 457.2074
926742 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_12636 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:32:22 | 19.01.2019 18:22:00 | 0.82722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.445 | 0 | 0
926743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580195218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:33:04 | 19.01.2019 17:59:00 | 0.43222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43222
926751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:37:41 | 19.01.2019 19:17:00 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.4845
926756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:51:35 | 19.01.2019 18:53:00 | 1.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0 | 0
926758 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580164656 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:48:31 | 19.01.2019 19:25:00 | 1.6081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6081 | 0 | 0
926763 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_7078 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 18:00:06 | 19.01.2019 18:27:00 | 0.44833 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 157.3638
926776 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516287790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 18:09:23 | 19.01.2019 18:30:00 | 0.34361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34361
926777 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 18:02:56 | 19.01.2019 19:48:00 | 1.7511 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 173.3599 | 0 | 1.7511
926784 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415039 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 17:14:39 | 19.01.2019 19:21:00 | 2.1058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1058
926795 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516076106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 18:35:30 | 19.01.2019 19:14:00 | 0.64167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64167 | 0 | 0
926796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_38345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 18:35:59 | 19.01.2019 20:13:00 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.7421
926802 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7674 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 18:46:05 | 19.01.2019 19:08:00 | 0.36528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.0362 | 0 | 0
926804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_61720 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 18:48:09 | 19.01.2019 20:25:00 | 1.6142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6142 | 0 | 0
926807 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326848 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 18:43:19 | 19.01.2019 18:58:00 | 0.24472 | 0 | 0 | 5 | 1237 | 0 | 0 | 1.2236 | 302.7186
926819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286450 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 18:53:40 | 19.01.2019 20:09:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53.9891 | 0
926821 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314106 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 19:21:16 | 19.01.2019 21:44:00 | 2.3789 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | 2.3789 | 628.027
926822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 19:21:53 | 19.01.2019 21:01:00 | 1.6519 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5636 | 0 | 0
926824 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_58251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 19:25:00 | 19.01.2019 21:49:00 | 2.4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
926834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516401517 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 19:41:49 | 19.01.2019 20:47:00 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0864
926836 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 19:48:35 | 19.01.2019 20:43:00 | 0.90694 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 81.6246 | 0 | 0
926837 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_63518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 19:49:10 | 19.01.2019 21:26:00 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2278
926842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_113106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 19:52:11 | 19.01.2019 20:55:00 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0469
926848 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_265197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 20:15:35 | 19.01.2019 20:19:00 | 0.05694 | 122 | 1015 | 0 | 0 | 6.9467 | 57.7941 | 0 | 0
926851 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_295361 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2019 20:07:29 | 19.01.2019 20:49:00 | 0.69194 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 178.5205 | 0 | 0
926866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516338715 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 16:22:07 | 17.01.2019 22:45:00 | 6.3814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3814
926869 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196523 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 21:43:08 | 20.01.2019 01:37:00 | 3.8978 | 0 | 431 | 0 | 20 | 0 | 1679.9432 | 0 | 77.9556
926874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 22:37:23 | 20.01.2019 00:08:00 | 1.5103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5103 | 0 | 0
926880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 22:54:08 | 19.01.2019 23:19:23 | 0.42083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0 | 0
926883 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516314383 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 23:20:06 | 20.01.2019 00:50:00 | 1.4983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9933 | 0 | 0
926885 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 23:30:37 | 19.01.2019 23:45:41 | 0.25111 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 41.6843 | 0 | 0
926890 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1376 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2019 23:51:33 | 20.01.2019 01:47:00 | 1.9242 | 0 | 0 | 24 | 1127 | 0 | 0 | 46.1801 | 2168.5396
926894 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_22271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2019 00:26:07 | 20.01.2019 00:40:00 | 0.23139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.2475 | 0 | 0
926895 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_194697 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 00:34:59 | 20.01.2019 01:26:00 | 0.85028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.85028 | 0 | 0.85028 | 0
926901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91282 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 02:07:09 | 20.01.2019 02:27:00 | 0.33083 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 218.3478 | 0 | 0
926903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_38345 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 02:13:14 | 20.01.2019 03:54:00 | 1.6794 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.7421
926906 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580176822 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 02:37:18 | 20.01.2019 03:58:00 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.345
926909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361491 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 05:19:13 | 20.01.2019 06:27:00 | 1.1297 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 2004.1233 | 0 | 0
926910 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_52440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 07:30:38 | 20.01.2019 09:21:00 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 397.319
926917 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_45994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 07:07:26 | 20.01.2019 09:29:00 | 2.3594 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8755 | 0 | 0
926920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_22271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2019 06:29:14 | 20.01.2019 08:15:00 | 1.7628 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.5951 | 0 | 0
926921 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_323245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 07:34:01 | 20.01.2019 07:49:00 | 0.24972 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 36.4591
926924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361476 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 07:52:17 | 20.01.2019 09:46:00 | 1.8953 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 11.3717 | 53.0678
926941 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 08:20:25 | 20.01.2019 08:44:00 | 0.39306 | 5 | 1656 | 21 | 2049 | 1.9653 | 650.9074 | 8.2543 | 805.3799
926947 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 08:45:06 | 20.01.2019 09:30:00 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 125.7194
926948 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20484 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 08:45:18 | 20.01.2019 09:27:00 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 94.52
926950 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_484 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 08:52:22 | 20.01.2019 09:19:00 | 0.44389 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 113.192 | 0 | 0
926951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_3914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 08:52:13 | 20.01.2019 09:56:00 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.144
926970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_24 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2019 09:34:47 | 20.01.2019 09:59:00 | 0.40361 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 119.4686 | 0 | 0
926973 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_76894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 09:39:00 | 20.01.2019 10:40:00 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
926974 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516197858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 09:41:47 | 20.01.2019 10:51:00 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1536
926977 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_139 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 10:00:33 | 20.01.2019 11:48:00 | 1.7908 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 220.2721 | 0 | 0
926978 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184257 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 09:34:09 | 20.01.2019 11:06:00 | 1.5308 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 292.3885 | 0
926986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 10:17:42 | 20.01.2019 12:19:00 | 2.0217 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 12.13 | 56.6068
926994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13664 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 10:28:39 | 20.01.2019 12:10:00 | 1.6892 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5809 | 0 | 0
927000 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 10:41:57 | 20.01.2019 11:20:00 | 0.63417 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.611
927003 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580286680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2019 10:46:08 | 20.01.2019 12:47:00 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0144
927005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1319 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 10:50:41 | 20.01.2019 11:50:00 | 0.98861 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 260.0044 | 0 | 0
927006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349086 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 10:47:04 | 20.01.2019 13:13:00 | 2.4322 | 1 | 1171 | 21 | 1501 | 2.4322 | 2848.1296 | 51.0766 | 3650.7622
927012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349741 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 10:22:23 | 20.01.2019 11:09:00 | 0.77694 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 17.0927 | 4.6616
927019 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 11:19:44 | 20.01.2019 15:24:00 | 4.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0711 | 0 | 0
927020 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 11:13:52 | 20.01.2019 11:51:00 | 0.61889 | 2 | 55 | 5 | 35 | 1.2378 | 34.0389 | 3.0945 | 21.6611
927025 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_23322 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 11:31:24 | 20.01.2019 12:42:00 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 120.0203
927029 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 11:30:30 | 20.01.2019 11:54:00 | 0.39167 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 51.7004 | 0 | 1.175
927052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155356 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 12:06:02 | 20.01.2019 12:37:00 | 0.51611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0
927058 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_97055 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 12:16:49 | 20.01.2019 14:18:00 | 2.0197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0592 | 0
927062 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516285941 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 12:26:57 | 20.01.2019 13:32:00 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2525
927067 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_20752 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 12:25:57 | 20.01.2019 13:52:00 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2492
927069 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_48165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 12:33:50 | 20.01.2019 13:40:00 | 1.1028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0 | 0
927071 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_3785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 12:34:54 | 20.01.2019 15:03:00 | 2.4683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4683
927072 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_64287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 12:37:02 | 20.01.2019 12:55:00 | 0.29944 | 0 | 0 | 34 | 291 | 0 | 0 | 10.181 | 87.137
927073 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62411 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 12:30:54 | 20.01.2019 14:59:00 | 2.4683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4683
927075 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9045 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2019 12:43:09 | 20.01.2019 14:17:00 | 1.5642 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67.2593 | 0 | 0
927076 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164480 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 12:39:30 | 20.01.2019 14:55:00 | 2.2583 | 0 | 0 | 50 | 471 | 0 | 0 | 112.9165 | 1063.6734
927079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46766 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 12:45:55 | 20.01.2019 13:32:00 | 0.76806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9125 | 0 | 0
927091 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580280349 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 13:02:55 | 20.01.2019 13:53:00 | 0.83472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83472 | 0 | 0
927111 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 13:25:27 | 20.01.2019 14:52:00 | 1.4425 | 0 | 161 | 0 | 4 | 0 | 232.2425 | 0 | 5.77
927115 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_24 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2019 13:09:10 | 20.01.2019 14:06:00 | 0.94722 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 280.3771 | 0 | 0
927116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046820 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 13:37:10 | 20.01.2019 14:25:00 | 0.79722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9861 | 0 | 0
927118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78661 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 13:39:24 | 20.01.2019 14:59:00 | 1.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0
927122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 13:46:57 | 20.01.2019 14:29:00 | 0.70083 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 58.8697 | 0 | 0
927124 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_392891 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 13:42:55 | 20.01.2019 14:05:00 | 0.36806 | 14 | 5846 | 15 | 5 | 5.1528 | 2151.6788 | 5.5209 | 1.8403
927125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_82275 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 13:51:30 | 20.01.2019 14:52:00 | 1.0083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0416 | 0 | 0
927138 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 14:10:37 | 20.01.2019 14:39:00 | 0.47306 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 58.1864 | 0 | 0.47306
927142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75376 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 14:15:26 | 20.01.2019 15:59:00 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7261
927144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357915 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 14:02:52 | 20.01.2019 17:38:00 | 3.5856 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.5856 | 0 | 7.1711 | 0
927149 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_337200 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 14:29:57 | 20.01.2019 14:58:00 | 0.4675 | 7 | 2775 | 0 | 25 | 3.2725 | 1297.3125 | 0 | 11.6875
927151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37290 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 14:33:51 | 20.01.2019 15:17:00 | 0.71917 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 73.3553 | 0 | 0
927155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_13102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 14:37:58 | 20.01.2019 20:02:00 | 5.4006 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 172.8179 | 0 | 0
927157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516397182 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 14:39:02 | 20.01.2019 15:28:00 | 0.81611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81611
927161 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_118480 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 14:41:18 | 20.01.2019 15:09:00 | 0.46167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.0801
927183 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15816 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 15:08:15 | 20.01.2019 17:00:00 | 1.8625 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 139.6875
927185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 15:11:53 | 20.01.2019 18:34:00 | 3.3686 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 50.5292 | 20.2117
927187 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4733 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 15:13:25 | 20.01.2019 18:14:00 | 3.0097 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 108.3499
927191 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391328 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 15:18:23 | 20.01.2019 17:13:00 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9103
927195 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 15:22:35 | 20.01.2019 16:04:00 | 0.69028 | 0 | 0 | 25 | 293 | 0 | 0 | 17.257 | 202.252
927200 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_72640 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 15:23:46 | 20.01.2019 16:21:00 | 0.95389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95389 | 0 | 0
927221 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516263657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 15:48:50 | 20.01.2019 17:49:00 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0028
927233 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 16:03:19 | 20.01.2019 16:55:00 | 0.86139 | 3 | 4 | 327 | 1351 | 2.5842 | 3.4456 | 281.6745 | 1163.7379
927239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104236 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 16:22:49 | 20.01.2019 16:53:00 | 0.50306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0122 | 0 | 0
927242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_37681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 16:23:21 | 20.01.2019 17:40:00 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.44
927247 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090836 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 16:31:28 | 20.01.2019 17:36:00 | 1.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0 | 0
927256 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360481 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 16:43:34 | 20.01.2019 17:42:00 | 0.97389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97389 | 0 | 0
927267 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 16:57:25 | 20.01.2019 18:27:00 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4931
927270 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19792 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 17:07:51 | 20.01.2019 19:43:00 | 2.5858 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 462.8636
927274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516193015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 17:20:41 | 20.01.2019 17:39:00 | 0.30528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0
927278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68920 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 17:23:35 | 20.01.2019 18:36:00 | 1.2069 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4486 | 0 | 0
927287 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 17:28:17 | 20.01.2019 17:59:00 | 0.51194 | 0 | 640 | 7 | 23 | 0 | 327.6416 | 3.5836 | 11.7746
927290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046293 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 17:42:47 | 20.01.2019 18:00:00 | 0.28694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57388 | 0 | 0
927294 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335312 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 17:49:10 | 20.01.2019 19:23:00 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5639
927295 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516293982 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 17:49:48 | 20.01.2019 18:30:00 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
927298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516363953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 17:57:41 | 20.01.2019 20:34:00 | 2.6053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6053
927300 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 17:58:25 | 20.01.2019 18:39:00 | 0.67639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67639
927309 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 18:17:57 | 20.01.2019 18:59:00 | 0.68417 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45.8394
927317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 18:27:06 | 20.01.2019 18:49:00 | 0.365 | 3 | 134 | 6 | 3 | 1.095 | 48.91 | 2.19 | 1.095
927319 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_29373 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 18:24:15 | 20.01.2019 20:19:00 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 250.5375
927332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 18:54:28 | 20.01.2019 20:01:00 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1089
927338 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8625369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 18:10:54 | 20.01.2019 19:56:00 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7517
927339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51387 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2019 19:00:44 | 20.01.2019 20:54:00 | 1.8878 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 337.9126 | 0 | 0
927340 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516280187 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 19:11:39 | 20.01.2019 19:50:00 | 0.63917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63917 | 0 | 0
927347 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516362512 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 19:38:10 | 20.01.2019 21:19:00 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6806
927349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 19:44:04 | 20.01.2019 23:24:20 | 3.6711 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 117.4755 | 0 | 0
927354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2019 20:06:05 | 20.01.2019 20:55:00 | 0.81528 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3375
927357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_46723 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 20:25:47 | 20.01.2019 21:03:00 | 0.62028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.5825 | 0 | 0
927363 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_319843 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 20:46:59 | 20.01.2019 21:38:00 | 0.85028 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 75.6749 | 0 | 0
927366 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 20:59:30 | 20.01.2019 22:15:00 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.2999
927368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516193015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 21:05:24 | 20.01.2019 21:40:00 | 0.57667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
927373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_5348 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.01.2019 21:14:05 | 20.01.2019 21:46:00 | 0.53194 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 79.791 | 0 | 0
927374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 21:25:06 | 20.01.2019 21:52:00 | 0.44833 | 13 | 6270 | 71 | 15792 | 5.8283 | 2811.0291 | 31.8314 | 7080.0274
927377 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_88757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 21:32:46 | 21.01.2019 00:30:00 | 2.9539 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.8473
927381 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 21:29:27 | 20.01.2019 23:20:20 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 151.5409
927388 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516105477 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 22:25:18 | 20.01.2019 23:12:50 | 0.79222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7533 | 0 | 0
927392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516147883 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 22:46:33 | 20.01.2019 23:20:00 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5575
927395 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_280937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 23:06:09 | 21.01.2019 00:08:00 | 1.0308 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 71.1273 | 0 | 0
927397 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 23:45:07 | 21.01.2019 00:50:00 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.6859
927399 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61680 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2019 23:57:39 | 21.01.2019 00:24:00 | 0.43917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43917 | 0 | 0
927404 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_333509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 00:13:55 | 21.01.2019 00:35:00 | 0.35139 | 1 | 404 | 19 | 2116 | 0.35139 | 141.9616 | 6.6764 | 743.5412
927412 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 02:05:33 | 21.01.2019 02:49:00 | 0.72417 | 11 | 2140 | 3 | 1 | 7.9659 | 1549.7238 | 2.1725 | 0.72417
927415 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 04:05:07 | 21.01.2019 05:33:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 111.3187
927416 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260044 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 04:00:25 | 21.01.2019 06:00:00 | 1.9931 | 5 | 283 | 184 | 12906 | 9.9653 | 564.036 | 366.723 | 25722.4324
927419 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_325527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 05:51:47 | 21.01.2019 09:05:00 | 3.2203 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 576.4301
927422 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260132 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 06:01:54 | 21.01.2019 07:06:00 | 1.0683 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 400.6237 | 0 | 0
927426 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6460 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 07:27:43 | 21.01.2019 08:11:00 | 0.72139 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.7561 | 0 | 0
927442 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418550 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 08:10:00 | 21.01.2019 09:34:00 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
927452 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348123 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 08:40:55 | 21.01.2019 11:49:00 | 3.1347 | 2 | 59 | 0 | 0 | 6.2694 | 184.9485 | 0 | 0
927458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_87151 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 08:56:47 | 21.01.2019 09:27:00 | 0.50361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50361 | 0 | 0
927459 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 09:10:04 | 25.01.2019 11:42:04 | 2.5333 | 0 | 173 | 1 | 18 | 0 | 438.2661 | 2.5333 | 45.5999
927464 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337918 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 09:03:29 | 21.01.2019 09:49:00 | 0.75861 | 0 | 796 | 39 | 422 | 0 | 603.8536 | 29.5858 | 320.1334
927470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 09:11:42 | 21.01.2019 11:52:00 | 2.6717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6867 | 0 | 0
927471 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2019 09:14:59 | 21.01.2019 10:09:00 | 0.90028 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 140.4437
927476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_35061 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 09:22:07 | 21.01.2019 11:14:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.3766
927478 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 09:19:03 | 21.01.2019 09:53:00 | 0.56583 | 0 | 0 | 193 | 31 | 0 | 0 | 109.2052 | 17.5407
927493 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516415733 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 09:38:52 | 21.01.2019 14:52:00 | 5.2189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4378 | 0 | 0
927497 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516276159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 09:31:52 | 21.01.2019 11:00:00 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4689
927505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516399814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 09:51:02 | 21.01.2019 11:36:00 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7494
927506 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_6054 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 11:00:47 | 26.01.2019 17:35:47 | 6.5833 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 6.5833 | 2337.0822
927521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516181872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 10:03:47 | 21.01.2019 11:22:00 | 1.3036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2144 | 0 | 0
927529 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_53565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 10:12:55 | 21.01.2019 13:11:00 | 2.9681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9681
927533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050336 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 10:18:00 | 21.01.2019 12:25:00 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
927536 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153972 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 10:20:23 | 21.01.2019 12:28:00 | 2.1269 | 0 | 0 | 13 | 52 | 0 | 0 | 27.6502 | 110.6009
927541 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516147493 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 10:23:05 | 21.01.2019 10:58:00 | 0.58194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4013 | 0 | 0
927545 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80563 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 10:32:25 | 25.01.2019 11:34:25 | 1.0333 | 1 | 0 | 15 | 1417 | 1.0333 | 0 | 15.5 | 1464.2286
927552 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_95543 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 10:37:29 | 21.01.2019 11:30:00 | 0.87528 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 211.8178
927555 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_5304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 10:44:24 | 21.01.2019 11:10:00 | 0.42667 | 0 | 96 | 0 | 22 | 0 | 40.9603 | 0 | 9.3867
927556 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17641 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 10:44:31 | 21.01.2019 14:33:00 | 3.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8081 | 0 | 0
927557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_136642 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 14:00:03 | 25.01.2019 15:23:03 | 1.3833 | 3 | 53 | 17 | 48 | 4.15 | 73.3165 | 23.5166 | 66.3998
927562 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_177336 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 10:55:28 | 21.01.2019 12:07:00 | 1.1922 | 5 | 0 | 644 | 556 | 5.9611 | 0 | 767.7897 | 662.8743
927569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_60999 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 11:04:27 | 21.01.2019 13:08:00 | 2.0592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4142 | 0 | 0
927577 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516343615 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 11:09:18 | 21.01.2019 11:30:00 | 0.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0
927588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516063925 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 11:22:22 | 21.01.2019 12:31:00 | 1.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0
927604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_26653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 11:35:36 | 21.01.2019 12:00:00 | 0.40667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81334 | 0 | 0
927609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9416 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 11:39:39 | 21.01.2019 12:31:00 | 0.85583 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 142.0678 | 0 | 0
927610 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516304271 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 11:39:51 | 21.01.2019 12:11:00 | 0.51917 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1534
927618 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_278246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 11:46:03 | 21.01.2019 12:23:00 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 88.6795
927620 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6878 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 11:49:10 | 21.01.2019 12:36:00 | 0.78056 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6834
927626 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173376 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 11:52:02 | 21.01.2019 13:03:00 | 1.1828 | 0 | 0 | 11 | 540 | 0 | 0 | 13.0106 | 638.7012
927635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516242065 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 12:03:05 | 21.01.2019 13:38:00 | 1.5819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5819 | 0 | 0
927653 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58351 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 12:17:11 | 21.01.2019 15:20:00 | 3.0469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0469
927654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 12:17:20 | 21.01.2019 13:18:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 51.5666 | 2.0222
927673 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_8812 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 12:33:30 | 21.01.2019 14:56:00 | 2.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0
927684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516193015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 12:44:49 | 21.01.2019 14:43:00 | 1.9697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8183 | 0 | 0
927687 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 12:41:33 | 21.01.2019 16:10:00 | 3.4742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4742
927688 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580210951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 12:48:18 | 21.01.2019 13:19:00 | 0.51167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51167 | 0 | 0
927689 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580280966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 12:48:50 | 21.01.2019 14:36:00 | 1.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0
927695 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389173 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 12:54:44 | 21.01.2019 13:57:00 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0378
927701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4935 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:06:18 | 21.01.2019 13:36:00 | 0.495 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0
927703 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:07:14 | 21.01.2019 14:56:00 | 1.8128 | 12 | 195 | 129 | 2843 | 21.7534 | 353.4921 | 233.8486 | 5153.7335
927706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_39582 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:10:30 | 21.01.2019 14:05:00 | 0.90833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3583 | 0 | 0
927711 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167466 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:13:34 | 21.01.2019 14:50:00 | 1.6072 | 1 | 325 | 0 | 2 | 1.6072 | 522.3465 | 0 | 3.2144
927716 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10253 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:18:47 | 21.01.2019 14:26:00 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1203
927717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46767 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:19:47 | 21.01.2019 16:59:00 | 3.6536 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.8825 | 0 | 0
927724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_84 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:30:40 | 21.01.2019 13:52:00 | 0.35556 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 45.1561 | 0 | 0
927728 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:25:18 | 21.01.2019 16:35:00 | 3.1617 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 1985.5288 | 0 | 0
927729 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78754 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:31:06 | 21.01.2019 14:57:00 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4317
927730 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617043 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:32:31 | 21.01.2019 14:57:00 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4081
927742 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_4824 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 09:30:52 | 26.01.2019 11:43:52 | 2.2167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.5834 | 0 | 0
927743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36999 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 09:30:38 | 27.01.2019 10:59:38 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 154.2663
927744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_37681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:39:24 | 21.01.2019 16:12:00 | 2.5433 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.6933
927752 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325701 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 13:51:16 | 21.01.2019 14:20:00 | 0.47889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47889 | 0 | 0
927756 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGAGTRF_172895 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 14:00:59 | 25.01.2019 14:51:59 | 0.85 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 53.55 | 0 | 0.85
927767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84460 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 14:08:43 | 21.01.2019 15:03:00 | 0.90472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9519 | 0 | 0
927774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_142700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 14:13:24 | 21.01.2019 15:10:00 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333
927778 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_117425 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 14:20:38 | 21.01.2019 14:59:00 | 0.63944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 0 | 0
927779 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_30795 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 14:21:53 | 21.01.2019 17:09:00 | 2.7853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7853 | 0 | 0
927790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516214657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 14:28:02 | 21.01.2019 15:13:00 | 0.74944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9978 | 0 | 0
927792 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 14:25:14 | 21.01.2019 14:38:00 | 0.21278 | 0 | 0 | 640 | 1830 | 0 | 0 | 136.1792 | 389.3874
927793 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317439 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 14:17:31 | 21.01.2019 15:01:00 | 0.72472 | 0 | 0 | 229 | 779 | 0 | 0 | 165.9609 | 564.5569
927811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580228903 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 14:47:57 | 21.01.2019 17:36:00 | 2.8008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8008 | 0 | 0
927821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 14:53:23 | 21.01.2019 15:07:00 | 0.22694 | 0 | 42 | 364 | 372 | 0 | 9.5315 | 82.6062 | 84.4217
927822 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261603 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 14:57:40 | 21.01.2019 15:47:00 | 0.82222 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 273.7993 | 0 | 0
927829 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516220140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:08:39 | 21.01.2019 15:55:00 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7725
927832 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329318 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:04:50 | 21.01.2019 15:41:00 | 0.60278 | 13 | 3096 | 74 | 833 | 7.8361 | 1866.2069 | 44.6057 | 502.1157
927833 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45878 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:10:59 | 21.01.2019 15:32:00 | 0.35028 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 33.9772
927834 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:02:25 | 21.01.2019 16:03:00 | 1.0097 | 0 | 0 | 68 | 40 | 0 | 0 | 68.661 | 40.3888
927838 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_2008703 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 09:00:52 | 27.01.2019 09:29:52 | 0.48333 | 0 | 62 | 7 | 2603 | 0 | 29.9665 | 3.3833 | 1258.108
927839 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28793 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:14:23 | 21.01.2019 16:58:00 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7269
927841 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32521 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:14:02 | 21.01.2019 16:13:00 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98278
927842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17497 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:17:20 | 21.01.2019 17:31:00 | 2.2278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.7334 | 0 | 0
927848 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_484 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:19:53 | 21.01.2019 17:03:00 | 1.7186 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 438.2455 | 0 | 0
927850 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_53386 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:21:26 | 21.01.2019 17:24:00 | 2.0428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0428
927861 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_503853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:13:14 | 21.01.2019 16:28:00 | 1.2461 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 201.8698 | 0 | 0
927865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2019 09:30:10 | 24.01.2019 12:47:10 | 3.2833 | 0 | 0 | 3 | 289 | 0 | 0 | 9.85 | 948.8824
927872 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58653 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:45:06 | 21.01.2019 17:02:00 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2817
927873 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_54912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:41:32 | 21.01.2019 16:09:00 | 0.45778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
927874 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10765 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:42:53 | 21.01.2019 17:10:00 | 1.4519 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 168.425 | 0 | 0
927876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_142700 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:41:59 | 21.01.2019 18:40:00 | 2.9669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9669
927881 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84963 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:53:09 | 21.01.2019 16:55:00 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0308
927888 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 15:57:18 | 21.01.2019 18:18:00 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 607.355
927894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_2022 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 16:11:50 | 21.01.2019 17:03:00 | 0.85278 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 57.1363 | 0 | 0
927898 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 16:13:04 | 21.01.2019 17:53:00 | 1.6656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6656
927901 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 16:14:45 | 21.01.2019 17:01:00 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7083
927902 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_13309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2019 16:16:09 | 21.01.2019 17:29:00 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0
927908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_5502 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 16:23:29 | 21.01.2019 17:11:00 | 0.79194 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.6776 | 0 | 0
927916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6446 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 09:00:53 | 26.01.2019 12:08:53 | 3.1333 | 3 | 106 | 0 | 0 | 9.4 | 332.133 | 0 | 0
927922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99008 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 09:00:16 | 26.01.2019 10:04:16 | 1.0667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 107.7337 | 0 | 0
927928 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2664 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 16:42:32 | 21.01.2019 17:53:00 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 602.4877
927930 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11159 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 16:42:56 | 21.01.2019 17:13:00 | 0.50111 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.5455
927936 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262480 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2019 16:49:24 | 21.01.2019 18:20:00 | 1.51 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 300.49 | 0 | 0
927940 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 16:52:54 | 21.01.2019 17:33:00 | 0.66833 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 64.1597
927960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364448 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 17:10:00 | 21.01.2019 18:31:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
927965 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_39273 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 17:08:17 | 21.01.2019 17:40:00 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7003
927969 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 17:14:53 | 21.01.2019 18:02:00 | 0.78528 | 0 | 0 | 1 | 474 | 0 | 0 | 0.78528 | 372.2227
927972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 17:22:25 | 21.01.2019 17:43:00 | 0.34306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34306 | 0 | 0
927974 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_75535 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 17:21:56 | 21.01.2019 18:59:00 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6178
927975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_2022 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 17:21:39 | 21.01.2019 22:02:00 | 4.6725 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 313.0575 | 0 | 0
927984 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261947 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 17:36:27 | 21.01.2019 17:58:00 | 0.35917 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 219.812 | 0 | 0
927990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_66102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 17:43:15 | 21.01.2019 18:28:00 | 0.74583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74583
927991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34319 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 17:44:26 | 21.01.2019 18:14:00 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49278
927993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580279465 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 17:49:46 | 21.01.2019 20:03:00 | 2.2206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4411 | 0 | 0
928002 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167148 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2019 09:30:37 | 24.01.2019 12:08:37 | 2.6333 | 1 | 24 | 95 | 605 | 2.6333 | 63.1999 | 250.1663 | 1593.1646
928003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_87211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 17:59:07 | 21.01.2019 19:41:00 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6981
928010 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_394884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2019 14:02:16 | 24.01.2019 15:04:16 | 1.0333 | 2 | 18 | 1 | 742 | 2.0667 | 18.5999 | 1.0333 | 766.7309
928014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26098 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 18:08:22 | 21.01.2019 18:26:00 | 0.29389 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 81.7014
928015 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516331051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 18:08:39 | 21.01.2019 18:51:00 | 0.70583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4117
928023 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516218563 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 18:19:52 | 21.01.2019 19:41:00 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4089
928025 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGHAT_2052915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 09:30:43 | 27.01.2019 15:56:43 | 6.4333 | 0 | 17 | 4 | 514 | 0 | 109.3666 | 25.7333 | 3306.7316
928039 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195215 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2019 10:30:57 | 24.01.2019 12:06:57 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 185.6
928058 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 18:57:34 | 21.01.2019 20:02:00 | 1.0739 | 0 | 0 | 14 | 349 | 0 | 0 | 15.0345 | 374.7876
928064 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 19:04:56 | 21.01.2019 19:55:00 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5033
928083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 19:38:31 | 21.01.2019 19:59:00 | 0.34139 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 134.1663 | 0 | 0
928086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_41453 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 19:49:32 | 21.01.2019 20:56:00 | 1.1078 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7545 | 0 | 0
928089 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516276368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 19:59:15 | 21.01.2019 20:45:00 | 0.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0 | 0
928091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_10599 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 20:04:54 | 21.01.2019 21:03:00 | 0.96833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6516 | 0 | 0
928102 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516217001 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 20:32:09 | 21.01.2019 21:05:00 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.095
928105 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_16261 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 19:44:50 | 21.01.2019 20:55:00 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 210.4992
928108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_86628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 20:42:42 | 21.01.2019 21:38:00 | 0.92167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92167 | 0 | 0
928112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36616 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2019 20:49:35 | 21.01.2019 21:44:00 | 0.90694 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 157.8076 | 0 | 0
928113 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2240210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 09:00:09 | 26.01.2019 10:01:09 | 1.0167 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4.0667 | 3.05
928115 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8608518 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 20:49:58 | 21.01.2019 22:51:00 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0172
928116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17114 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 21:01:20 | 21.01.2019 22:20:00 | 1.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0
928121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42236 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 21:18:02 | 21.01.2019 22:16:00 | 0.96611 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.0172 | 0 | 0
928123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580325077 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 21:31:24 | 21.01.2019 22:03:00 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52667
928125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23925 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 21:34:22 | 21.01.2019 22:02:00 | 0.46056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46056 | 0 | 0
928136 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61680 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 20:22:02 | 21.01.2019 22:19:00 | 1.9494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9494 | 0 | 0
928146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_17769 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 22:38:11 | 21.01.2019 23:29:32 | 0.85583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5675 | 0 | 0
928149 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362607 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 22:59:04 | 22.01.2019 00:59:00 | 1.9989 | 0 | 718 | 4 | 1343 | 0 | 1435.203 | 7.9956 | 2684.5093
928150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357845 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFODA YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 23:13:13 | 22.01.2019 03:22:00 | 4.1464 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1745.6302 | 0 | 0
928152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 23:31:15 | 22.01.2019 00:42:00 | 1.1792 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 154.4713 | 0 | 0
928159 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_128116 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 23:50:27 | 22.01.2019 00:57:00 | 1.1092 | 4 | 1150 | 0 | 0 | 4.4367 | 1275.5455 | 0 | 0
928163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580311019 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2019 23:59:01 | 22.01.2019 00:55:00 | 0.93306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93306 | 0 | 0
928170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 00:46:34 | 22.01.2019 01:29:00 | 0.70722 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 100.4252 | 0 | 0
928177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_705 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 01:50:35 | 22.01.2019 04:11:00 | 2.3403 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 219.9863 | 0 | 0
928190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39014 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 05:06:13 | 22.01.2019 08:30:00 | 3.3964 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 132.4592
928191 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_269270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 05:29:32 | 22.01.2019 11:09:00 | 5.6578 | 0 | 0 | 1 | 772 | 0 | 0 | 5.6578 | 4367.8062
928193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_106079 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 06:11:22 | 22.01.2019 09:36:00 | 3.4106 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 3.4106 | 225.097
928195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_575 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 06:24:52 | 22.01.2019 07:57:00 | 1.5356 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 581.9772 | 0 | 0
928196 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331028 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 06:50:59 | 22.01.2019 07:53:00 | 1.0336 | 0 | 5641 | 0 | 0 | 0 | 5830.594 | 0 | 0
928205 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2019 10:00:49 | 24.01.2019 15:31:49 | 5.5167 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 93.7834 | 0 | 27.5833
928220 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_25787 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 08:19:30 | 22.01.2019 09:26:00 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.5749
928221 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43908 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 08:22:40 | 22.01.2019 11:13:00 | 2.8389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8389
928230 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_349741 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 09:00:01 | 25.01.2019 10:36:01 | 1.6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 33.6 | 8
928233 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_54795 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 08:37:27 | 22.01.2019 09:28:00 | 0.8425 | 0 | 0 | 168 | 1078 | 0 | 0 | 141.54 | 908.215
928234 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 08:41:32 | 22.01.2019 09:56:00 | 1.2411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 0 | 0
928239 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_25682 , KIRSEHIR_ENHDIREK_7210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 13:00:35 | 25.01.2019 15:41:35 | 2.6833 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 34.8833 | 72.4499
928246 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_87211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 08:52:57 | 22.01.2019 10:06:00 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2175
928254 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12625 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 09:01:12 | 22.01.2019 09:38:00 | 0.61333 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 550.7703 | 0 | 0
928260 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71513 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 09:08:11 | 22.01.2019 09:54:00 | 0.76361 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 43.5258
928268 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_13947 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 09:19:15 | 22.01.2019 10:18:00 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.3334
928275 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133638 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 09:30:26 | 22.01.2019 12:02:00 | 2.5261 | 0 | 0 | 6 | 177 | 0 | 0 | 15.1567 | 447.1215
928278 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 09:32:45 | 22.01.2019 10:22:00 | 0.82083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4625 | 0
928281 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_261158 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 10:00:00 | 26.01.2019 11:50:00 | 1.8333 | 0 | 22 | 0 | 1258 | 0 | 40.3333 | 0 | 2306.3291
928285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_66102 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 09:34:44 | 22.01.2019 12:45:00 | 3.1711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1711
928290 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_21664 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2019 13:00:07 | 24.01.2019 15:01:07 | 2.0167 | 2 | 1095 | 26 | 2108 | 4.0333 | 2208.2537 | 52.4334 | 4251.1404
928293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_333967 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 09:41:32 | 22.01.2019 11:44:00 | 2.0411 | 2 | 1247 | 0 | 0 | 4.0822 | 2545.2642 | 0 | 0
928294 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 11:00:59 | 25.01.2019 17:05:59 | 6.0833 | 0 | 495 | 1 | 204 | 0 | 3011.2483 | 6.0833 | 1240.9993
928299 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20484 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 09:50:02 | 22.01.2019 10:32:00 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 95.1238
928302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_707 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 09:56:38 | 22.01.2019 12:10:00 | 2.2228 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 126.6985 | 0 | 0
928304 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 11:00:00 | 27.01.2019 14:37:00 | 3.6167 | 0 | 495 | 1 | 204 | 0 | 1790.2516 | 3.6167 | 737.8007
928306 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 10:01:12 | 22.01.2019 13:30:00 | 3.48 | 6 | 1262 | 0 | 113 | 20.88 | 4391.76 | 0 | 393.24
928319 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129885 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 09:30:31 | 26.01.2019 12:07:31 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 164.8502
928323 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGPANOBOX_683 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 10:20:16 | 22.01.2019 10:52:00 | 0.52889 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 38.0801 | 0 | 0
928325 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_54795 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 10:15:19 | 22.01.2019 10:49:00 | 0.56139 | 0 | 0 | 168 | 1078 | 0 | 0 | 94.3135 | 605.1784
928340 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_355400 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 10:35:35 | 22.01.2019 11:55:00 | 1.3236 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70.1513 | 0 | 0
928345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 10:40:41 | 22.01.2019 14:26:00 | 3.7553 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 217.8062
928352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 10:39:57 | 22.01.2019 11:46:00 | 1.1008 | 16 | 1 | 36 | 0 | 17.6133 | 1.1008 | 39.6299 | 0
928355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_9889 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 10:46:03 | 22.01.2019 11:40:00 | 0.89917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.4876 | 0 | 0
928368 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_54325 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.01.2019 10:55:09 | 22.01.2019 13:10:00 | 2.2475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 0
928369 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 10:56:30 | 22.01.2019 11:45:00 | 0.80833 | 3 | 0 | 79 | 450 | 2.425 | 0 | 63.8581 | 363.7485
928370 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2578154 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 10:00:48 | 29.01.2019 13:16:48 | 3.2667 | 0 | 3 | 2 | 1559 | 0 | 9.8 | 6.5333 | 5092.7385
928388 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:10:21 | 22.01.2019 13:36:00 | 2.4275 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 160.215 | 0 | 2.4275
928390 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_180698 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 10:05:39 | 30.01.2019 12:06:39 | 2.0167 | 0 | 11 | 6 | 596 | 0 | 22.1834 | 12.1 | 1201.9353
928398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2206627 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:19:17 | 22.01.2019 11:38:00 | 0.31194 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0.31194 | 45.8552
928400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_101 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:22:17 | 22.01.2019 15:30:00 | 4.1286 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 185.7875 | 0 | 0
928409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:26:49 | 22.01.2019 12:40:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 113 | 244 | 0 | 0 | 137.8284 | 297.6117
928414 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_17937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:24:52 | 22.01.2019 12:22:00 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 70.4643
928418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4863 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:32:05 | 22.01.2019 12:34:00 | 1.0319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1597 | 0 | 0
928429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_72008 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:40:22 | 22.01.2019 13:32:00 | 1.8606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7211
928432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:45:58 | 22.01.2019 12:08:00 | 0.36722 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 49.2075
928434 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55341 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:45:42 | 22.01.2019 12:42:00 | 0.93833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.2249 | 0 | 0
928437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_28533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:48:14 | 22.01.2019 12:43:00 | 0.91278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91278 | 0 | 0
928444 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173376 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:53:56 | 22.01.2019 13:40:00 | 1.7678 | 0 | 0 | 11 | 540 | 0 | 0 | 19.4456 | 954.6012
928447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:59:33 | 22.01.2019 12:28:00 | 0.47417 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 66.3838 | 0 | 0
928448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2019 11:56:00 | 22.01.2019 12:14:00 | 0.3 | 2 | 681 | 7 | 1 | 0.6 | 204.3 | 2.1 | 0.3
928454 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8608518 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 12:04:02 | 22.01.2019 13:50:00 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7661
928458 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 12:10:24 | 22.01.2019 14:38:00 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0
928466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345325 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2019 12:14:37 | 22.01.2019 13:39:00 | 1.4064 | 0 | 9139 | 0 | 0 | 0 | 12852.9982 | 0 | 0
928473 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_110057 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 12:28:23 | 22.01.2019 14:24:00 | 1.9269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9269 | 0 | 0
928474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516362990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 12:29:13 | 22.01.2019 15:03:00 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5631
928475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317439 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 12:20:26 | 22.01.2019 14:09:00 | 1.8094 | 0 | 0 | 229 | 779 | 0 | 0 | 414.3618 | 1409.5538
928479 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_5456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 12:39:14 | 22.01.2019 14:45:00 | 2.0961 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.3455
928483 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 12:45:43 | 22.01.2019 14:17:00 | 1.5214 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57.8128 | 0 | 0
928485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516306347 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 12:45:59 | 22.01.2019 14:11:00 | 1.4169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0847 | 0 | 0
928487 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516375809 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 12:48:49 | 22.01.2019 13:12:00 | 0.38639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38639 | 0 | 0
928498 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516441918 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 13:01:21 | 22.01.2019 13:54:00 | 0.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8775 | 0 | 0
928500 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516435726 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 13:05:44 | 22.01.2019 13:24:00 | 0.30444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30444 | 0 | 0
928504 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_30249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 10:00:47 | 26.01.2019 15:14:47 | 5.2333 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 5.2333 | 957.6994
928505 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_30249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 10:00:51 | 29.01.2019 17:00:51 | 7 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 7 | 1281
928507 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_30225 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2019 10:00:36 | 28.01.2019 15:34:36 | 5.5667 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 | 16.7 | 523.267
928518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_60871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 13:26:28 | 22.01.2019 14:22:00 | 0.92556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8834 | 0 | 0
928527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151949 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 09:00:08 | 27.01.2019 17:54:08 | 8.9 | 3 | 200 | 0 | 1 | 26.7 | 1780 | 0 | 8.9
928531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516081544 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 13:39:12 | 22.01.2019 15:02:00 | 1.38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 0
928533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580279465 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 13:39:51 | 22.01.2019 14:37:00 | 0.9525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0
928534 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 13:37:07 | 22.01.2019 14:07:00 | 0.49806 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 112.0635 | 0 | 0
928543 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76738 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 13:46:58 | 22.01.2019 15:42:00 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9172
928550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_813 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 13:58:44 | 22.01.2019 15:17:00 | 1.3044 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.482 | 0 | 0
928560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2582622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 10:00:42 | 25.01.2019 15:14:42 | 5.2333 | 7 | 6 | 2 | 31 | 36.6333 | 31.4 | 10.4667 | 162.2332
928561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2019 14:15:07 | 22.01.2019 14:39:00 | 0.39806 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 143.3016 | 0 | 0.39806
928564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5689 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 14:18:12 | 22.01.2019 15:05:00 | 0.78 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.32 | 0 | 0
928578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 14:30:14 | 22.01.2019 15:08:00 | 0.62944 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27.0659 | 0 | 0
928585 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266283 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 14:36:27 | 22.01.2019 14:57:00 | 0.3425 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 45.895
928592 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 14:42:24 | 22.01.2019 17:45:00 | 3.0433 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 188.6865 | 69.9966
928600 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_353 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 14:52:49 | 22.01.2019 16:02:00 | 1.1531 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 62.2652 | 0 | 0
928603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 14:52:12 | 22.01.2019 15:10:00 | 0.29667 | 6 | 0 | 28 | 995 | 1.78 | 0 | 8.3068 | 295.1866
928610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 15:05:07 | 22.01.2019 17:23:00 | 2.2981 | 17 | 613 | 10 | 0 | 39.067 | 1408.7108 | 22.9806 | 0
928619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580184631 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 15:11:07 | 22.01.2019 15:47:00 | 0.59806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59806
928632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13616 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 15:20:08 | 22.01.2019 16:18:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.2888
928642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10918 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2019 15:25:29 | 22.01.2019 16:33:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76.519
928650 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_458233 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2019 15:34:53 | 22.01.2019 17:01:00 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3058
928658 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10828 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 15:54:40 | 22.01.2019 19:09:00 | 3.2389 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 557.0891 | 0 | 0
928667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334267 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:00:53 | 22.01.2019 17:45:00 | 1.7353 | 8 | 0 | 7 | 0 | 13.8822 | 0 | 12.147 | 0
928669 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516173032 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:01:36 | 22.01.2019 17:10:00 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
928676 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516125314 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:08:13 | 22.01.2019 16:54:00 | 0.76306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.8675 | 0 | 0
928679 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516228130 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:12:08 | 22.01.2019 16:59:00 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78111
928680 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580321638 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:12:50 | 22.01.2019 16:38:00 | 0.41944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41944
928691 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_287704 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:21:39 | 22.01.2019 17:10:00 | 0.80583 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 978.2776 | 0 | 0
928698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_123810 , AKSARAY_AGDIREK_123811 , AKSARAY_AGDIREK_123818 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 10:00:52 | 25.01.2019 12:50:52 | 2.8333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 694.1658 | 0 | 0
928700 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_34316 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:35:32 | 22.01.2019 18:25:00 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6489
928706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_60847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:47:30 | 22.01.2019 17:52:00 | 1.075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0
928707 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:49:08 | 22.01.2019 17:38:00 | 0.81444 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 228.0432 | 0 | 0
928711 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_265933 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:52:17 | 22.01.2019 17:53:00 | 1.0119 | 0 | 567 | 0 | 87 | 0 | 573.77 | 0 | 88.0388
928715 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_233048 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:56:09 | 22.01.2019 17:07:00 | 0.18083 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.5099
928719 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_163502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 09:30:04 | 25.01.2019 15:53:04 | 6.3833 | 1 | 0 | 64 | 86 | 6.3833 | 0 | 408.5331 | 548.9664
928720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_104766 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 16:58:48 | 22.01.2019 17:41:00 | 0.70333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70333 | 0 | 0
928731 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144633 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 17:08:08 | 22.01.2019 19:18:00 | 2.1644 | 0 | 0 | 2 | 259 | 0 | 0 | 4.3289 | 560.59
928761 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 17:30:18 | 22.01.2019 19:55:00 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4117
928763 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15447 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2019 10:00:02 | 28.01.2019 12:00:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118
928764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337064 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 17:33:05 | 22.01.2019 18:24:00 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5458
928769 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 17:42:55 | 22.01.2019 18:39:00 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93472
928770 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169280 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 10:00:19 | 27.01.2019 16:35:19 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 302.8332
928772 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47833 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 10:00:27 | 25.01.2019 12:33:27 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 285.6
928774 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_658584 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 14:30:36 | 25.01.2019 15:12:36 | 0.7 | 0 | 176 | 0 | 4081 | 0 | 123.2 | 0 | 2856.7
928776 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_658584 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 16:30:29 | 25.01.2019 17:03:29 | 0.55 | 0 | 176 | 0 | 4081 | 0 | 96.8 | 0 | 2244.55
928779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_12362 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 17:45:52 | 22.01.2019 20:47:00 | 3.0189 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.5667 | 0 | 0
928780 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_181103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2019 14:30:06 | 25.01.2019 17:05:06 | 2.5833 | 0 | 82 | 0 | 589 | 0 | 211.8331 | 0 | 1521.5814
928783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_60894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 17:46:13 | 22.01.2019 19:11:00 | 1.4131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8914 | 0 | 0
928785 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_326407 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 17:47:11 | 22.01.2019 18:20:00 | 0.54694 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0.54694 | 106.1064 | 0 | 0
928787 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 17:48:50 | 22.01.2019 19:01:00 | 1.2028 | 0 | 0 | 104 | 52 | 0 | 0 | 125.0891 | 62.5446
928792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104486 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 17:17:46 | 22.01.2019 19:13:00 | 1.9206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9206 | 0 | 0
928795 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21765 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2019 17:46:02 | 22.01.2019 18:21:00 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 69.9336
928800 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361531 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 17:40:43 | 22.01.2019 19:42:00 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 483.1122
928815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_19123 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 18:10:56 | 22.01.2019 18:56:00 | 0.75111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.7644
928818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55975 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 18:15:33 | 22.01.2019 19:20:00 | 1.0742 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 236.3174 | 0 | 0
928822 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_116339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 18:20:11 | 22.01.2019 19:21:00 | 1.0136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0
928823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_60847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 18:23:50 | 22.01.2019 19:55:00 | 1.5194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5583 | 0 | 0
928828 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25014 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 18:24:01 | 22.01.2019 22:42:39 | 4.3106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3106
928836 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2019 18:32:42 | 22.01.2019 20:20:00 | 1.7883 | 0 | 0 | 3 | 186 | 0 | 0 | 5.365 | 332.6294
928837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_74501 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 18:33:20 | 22.01.2019 18:56:00 | 0.37778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.0445 | 0 | 0
928842 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 18:42:06 | 22.01.2019 19:20:00 | 0.63167 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 227.4012 | 0 | 0.63167
928844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235719 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 18:43:25 | 22.01.2019 19:37:00 | 0.89306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89306 | 0 | 0
928845 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 18:47:44 | 22.01.2019 21:26:00 | 2.6378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6378
928855 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580253073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 19:02:57 | 22.01.2019 19:49:00 | 0.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7675 | 0 | 0
928857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580281713 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 19:14:04 | 22.01.2019 19:57:00 | 0.71556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71556 | 0 | 0
928872 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_57959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 19:38:43 | 22.01.2019 20:40:00 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0214
928890 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_66595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 20:10:47 | 22.01.2019 20:48:00 | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.8112
928893 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36483 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 20:15:31 | 22.01.2019 20:49:00 | 0.55806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55806
928894 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 20:19:41 | 22.01.2019 21:01:00 | 0.68861 | 0 | 0 | 18 | 963 | 0 | 0 | 12.395 | 663.1314
928896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 20:27:05 | 22.01.2019 21:21:00 | 0.89861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89861 | 0 | 0
928898 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 20:31:46 | 22.01.2019 21:37:00 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.9594
928904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15718 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 21:11:08 | 22.01.2019 22:46:07 | 1.5831 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6645 | 0 | 0
928908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_679 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 21:17:57 | 22.01.2019 23:43:58 | 2.4336 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 104.6452 | 0 | 0
928911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104486 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 21:29:44 | 22.01.2019 22:05:00 | 0.58778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58778 | 0 | 0
928920 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_5477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2019 22:56:00 | 22.01.2019 23:56:58 | 1.0161 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169.6904 | 0 | 0
928928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2019 23:35:12 | 23.01.2019 00:08:00 | 0.54667 | 0 | 0 | 6 | 312 | 0 | 0 | 3.28 | 170.561
928945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 01:57:27 | 23.01.2019 02:25:00 | 0.45917 | 0 | 0 | 91 | 1055 | 0 | 0 | 41.7845 | 484.4244
928947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_144857 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 02:36:43 | 23.01.2019 02:52:00 | 0.25472 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 699.9706 | 0 | 0
928950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_101841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2019 02:58:43 | 23.01.2019 03:19:00 | 0.33806 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 0
928951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2019 03:01:27 | 23.01.2019 03:59:00 | 0.95917 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.1626 | 0 | 0
928953 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320176 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 03:14:22 | 23.01.2019 05:06:00 | 1.8606 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5817
928962 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_259 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 06:48:19 | 23.01.2019 07:31:00 | 0.71139 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 48.3745 | 0 | 0
928964 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 07:46:07 | 23.01.2019 09:03:00 | 1.2814 | 3 | 480 | 0 | 2 | 3.8442 | 615.0672 | 0 | 2.5628
928983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 08:08:08 | 23.01.2019 08:42:00 | 0.56444 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.222 | 0 | 0
928985 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274079 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 08:07:48 | 23.01.2019 08:53:00 | 0.75333 | 0 | 2723 | 48 | 1282 | 0 | 2051.3176 | 36.1598 | 965.7691
928989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 08:04:58 | 23.01.2019 09:07:00 | 1.0339 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 31.0167 | 25.8472
928993 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 08:19:09 | 23.01.2019 08:48:00 | 0.48083 | 0 | 0 | 9 | 222 | 0 | 0 | 4.3275 | 106.7443
928994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2399 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 08:25:49 | 23.01.2019 13:22:00 | 4.9364 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 691.0946
928997 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2634178 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 09:00:39 | 26.01.2019 12:25:39 | 3.4167 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 23.9167 | 119.5834
929009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 09:01:30 | 23.01.2019 09:53:00 | 0.85833 | 0 | 0 | 13 | 199 | 0 | 0 | 11.1583 | 170.8077
929012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_674 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 09:12:14 | 23.01.2019 12:45:00 | 3.5461 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 620.5693 | 0 | 0
929019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516159062 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 09:16:12 | 23.01.2019 11:19:00 | 2.0467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0467
929022 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516312977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 09:21:27 | 23.01.2019 11:49:00 | 2.4592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4592
929024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_337682 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 09:21:30 | 23.01.2019 11:34:00 | 2.2083 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 2254.7049 | 0 | 0
929026 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_185208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 09:24:38 | 23.01.2019 09:46:00 | 0.35611 | 6 | 18 | 128 | 558 | 2.1367 | 6.41 | 45.5821 | 198.7094
929030 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_470340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 14:30:00 | 27.01.2019 15:44:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8666
929031 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_470349 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 13:00:31 | 27.01.2019 14:00:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
929032 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_470360 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 11:30:08 | 27.01.2019 12:32:08 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.7999
929033 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_77779 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 10:05:44 | 27.01.2019 11:01:44 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.2666
929040 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 09:38:32 | 23.01.2019 10:10:00 | 0.52444 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 30.4175 | 0 | 2.0978
929042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 09:42:27 | 23.01.2019 10:56:00 | 1.2258 | 0 | 0 | 11 | 359 | 0 | 0 | 13.4841 | 440.073
929048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 09:36:35 | 23.01.2019 10:31:00 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.4164
929051 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_130602 , KONYA_ENHDIREK_131627 , KONYA_ENHDIREK_132309 , KONYA_ENHDIREK_24728 , KONYA_ENHDIREK_31142 , KONYA_HUCRE_376420 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 10:00:00 | 30.01.2019 17:40:00 | 7.6667 | 4 | 290 | 707 | 1078 | 30.6667 | 2223.3343 | 5420.3357 | 8264.6703
929052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 09:36:41 | 23.01.2019 12:58:00 | 3.3553 | 0 | 0 | 108 | 73 | 0 | 0 | 362.3702 | 244.9354
929075 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580217179 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:03:13 | 23.01.2019 12:48:00 | 2.7464 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.6742 | 0 | 0
929081 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:06:39 | 23.01.2019 10:25:00 | 0.30583 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27.5247
929083 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4538 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:07:39 | 23.01.2019 10:39:00 | 0.5225 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 239.305 | 0 | 0
929085 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:07:07 | 23.01.2019 11:19:00 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 128.1924
929099 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_10940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:28:05 | 23.01.2019 11:52:00 | 1.3986 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 67.1333 | 0 | 0
929110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:40:57 | 23.01.2019 12:04:00 | 1.3842 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 543.9788 | 0 | 0
929114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:44:57 | 23.01.2019 15:42:00 | 4.9508 | 2 | 307 | 0 | 1 | 9.9017 | 1519.9048 | 0 | 4.9508
929115 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28535 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:46:48 | 23.01.2019 11:16:00 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 129.9409
929120 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_79039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:51:42 | 23.01.2019 11:13:00 | 0.355 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0
929122 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339729 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:39:07 | 23.01.2019 12:41:00 | 2.0314 | 0 | 0 | 8 | 187 | 0 | 0 | 16.2511 | 379.8699
929125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3274 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:56:37 | 23.01.2019 13:28:00 | 2.5231 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.9381 | 0 | 0
929126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13795 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:52:33 | 23.01.2019 11:12:00 | 0.32417 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 24.3128
929128 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:58:02 | 23.01.2019 11:06:00 | 0.13278 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 9.8257 | 0 | 0.6639
929130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516055224 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 10:59:23 | 23.01.2019 11:40:00 | 0.67694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.8619 | 0 | 0
929154 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_82341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 11:19:39 | 23.01.2019 12:47:00 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6466
929155 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393468 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 11:18:58 | 23.01.2019 14:33:00 | 3.2339 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.8067 | 0
929156 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_8154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 11:21:53 | 23.01.2019 12:37:00 | 1.2519 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.5504 | 0 | 0
929163 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2019 11:26:12 | 23.01.2019 12:32:00 | 1.0967 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.5467 | 0 | 0
929164 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6866 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 11:27:37 | 23.01.2019 12:41:00 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 189.5743
929172 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_311572 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 10:00:09 | 31.01.2019 15:37:09 | 5.6167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.4667 | 0
929176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54562 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 11:41:26 | 23.01.2019 12:30:00 | 0.80944 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 479.9979 | 0 | 0
929180 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 11:46:37 | 23.01.2019 12:18:00 | 0.52306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306
929203 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_3370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 12:08:20 | 23.01.2019 12:49:00 | 0.67778 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 61.0002
929216 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21706 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 12:17:05 | 23.01.2019 13:06:00 | 0.81528 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.5667 | 0 | 0
929225 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351325 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 12:29:12 | 23.01.2019 13:24:00 | 0.91333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 0
929232 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184254 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 11:34:01 | 23.01.2019 13:23:00 | 1.8164 | 0 | 0 | 122 | 4 | 0 | 0 | 221.5996 | 7.2656
929236 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625316 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 12:44:19 | 23.01.2019 13:47:00 | 1.0447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0894 | 0 | 0
929237 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 12:44:41 | 23.01.2019 13:15:00 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 42.9488
929242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 12:44:09 | 23.01.2019 13:29:00 | 0.7475 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 787.1175 | 0 | 0
929246 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516171746 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 12:48:43 | 23.01.2019 13:14:00 | 0.42139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42139 | 0 | 0
929250 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 12:41:46 | 23.01.2019 13:41:00 | 0.98722 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 864.8047 | 0 | 0
929252 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7562 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 12:53:38 | 23.01.2019 13:59:00 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7155
929265 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6409 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:10:18 | 23.01.2019 14:56:00 | 1.7617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0
929267 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:14:12 | 23.01.2019 15:38:00 | 2.3967 | 2 | 237 | 0 | 8 | 4.7933 | 568.0108 | 0 | 19.1734
929268 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_327578 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:10:02 | 23.01.2019 14:01:00 | 0.84944 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 819.7096 | 0 | 0
929274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:19:08 | 23.01.2019 14:04:00 | 0.74778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74778 | 0 | 0
929275 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_84581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:20:34 | 23.01.2019 17:59:00 | 4.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6406 | 0 | 0
929276 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_75701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:20:49 | 23.01.2019 15:08:00 | 1.7864 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 87.5331
929284 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:27:05 | 23.01.2019 14:32:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 160.1271
929291 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_116339 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:32:26 | 23.01.2019 16:54:00 | 3.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3594 | 0 | 0
929294 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516308302 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:38:28 | 23.01.2019 15:16:00 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2511
929299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:41:09 | 23.01.2019 14:12:00 | 0.51417 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 68.8988
929305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_317975 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:47:44 | 23.01.2019 14:22:00 | 0.57111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.8489 | 0 | 0
929309 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_39827 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:50:10 | 23.01.2019 15:44:00 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8972
929315 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_499072 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 13:56:13 | 23.01.2019 16:15:00 | 2.3131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5653 | 0 | 0
929324 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_35192 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 14:03:27 | 23.01.2019 16:51:00 | 2.7925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7925
929330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9310 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 14:07:22 | 23.01.2019 14:57:00 | 0.82722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82722 | 0 | 0
929335 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_100 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 14:09:29 | 23.01.2019 14:42:00 | 0.54194 | 4 | 2979 | 0 | 41 | 2.1678 | 1614.4393 | 0 | 22.2195
929350 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580227139 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 14:28:33 | 23.01.2019 15:22:00 | 0.89083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1266 | 0 | 0
929351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580219106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 14:28:07 | 23.01.2019 16:52:00 | 2.3981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3981
929357 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580264015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 14:29:31 | 23.01.2019 15:44:00 | 1.2414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 0
929363 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2019 14:33:16 | 23.01.2019 16:35:00 | 2.0289 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58.8378 | 0 | 0
929372 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516054103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 14:42:43 | 23.01.2019 16:07:00 | 1.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 0
929374 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_166333 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2019 14:44:08 | 23.01.2019 16:05:00 | 1.3478 | 12 | 86 | 8 | 355 | 16.1734 | 115.9091 | 10.7822 | 478.4619
929379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2634422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 09:10:23 | 27.01.2019 11:55:23 | 2.75 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 0
929390 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2226837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 15:04:08 | 23.01.2019 15:21:00 | 0.28111 | 6 | 9386 | 90 | 755 | 1.6867 | 2638.4985 | 25.2999 | 212.238
929410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 15:18:40 | 23.01.2019 17:00:00 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 87.8223
929411 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_75771 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 15:18:52 | 23.01.2019 15:33:00 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 22.3782
929416 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516445382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 15:28:30 | 23.01.2019 16:32:00 | 1.0583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4083 | 0 | 0
929422 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27756 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 15:38:03 | 23.01.2019 16:04:00 | 0.4325 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 125.8575
929423 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 15:36:28 | 23.01.2019 20:02:00 | 4.4256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4256 | 0 | 0
929429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94533 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 15:47:24 | 23.01.2019 16:53:00 | 1.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0
929432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516185206 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 15:39:04 | 23.01.2019 16:50:00 | 1.1822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7289 | 0 | 0
929441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23460 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:02:32 | 23.01.2019 17:34:00 | 1.5244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1955 | 0 | 0
929444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:07:06 | 23.01.2019 17:50:00 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.715
929446 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9504 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:08:33 | 23.01.2019 17:40:00 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5242
929447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_48503 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:10:34 | 23.01.2019 17:30:00 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3239
929452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_788 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:18:35 | 23.01.2019 16:45:00 | 0.44028 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22.014 | 0 | 0
929455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516103942 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 15:40:46 | 23.01.2019 18:05:00 | 2.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 0 | 0
929467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516178291 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:26:38 | 23.01.2019 17:32:00 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0894
929468 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_45828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:29:29 | 23.01.2019 18:44:00 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.6291
929473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046823 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:34:14 | 23.01.2019 18:25:00 | 1.8461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5383 | 0 | 0
929476 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:34:58 | 23.01.2019 17:09:00 | 0.56722 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 73.7386
929477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516055103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:35:24 | 23.01.2019 17:52:00 | 1.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0
929479 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_148063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:37:01 | 23.01.2019 17:29:00 | 0.86639 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 101.3676 | 0 | 0
929481 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341018 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:38:27 | 23.01.2019 18:16:00 | 1.6258 | 0 | 0 | 3 | 186 | 0 | 0 | 4.8775 | 302.4044
929482 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516162651 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:41:08 | 23.01.2019 18:23:00 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6978
929487 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2056192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 17:00:35 | 26.01.2019 17:33:35 | 0.55 | 0 | 12 | 11 | 1402 | 0 | 6.6 | 6.05 | 771.1
929490 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_1554 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 16:54:49 | 23.01.2019 17:17:00 | 0.36972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.6374 | 0 | 0
929501 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516347956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 15:40:26 | 23.01.2019 17:11:00 | 1.5094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0189 | 0 | 0
929506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:01:11 | 23.01.2019 18:54:00 | 1.8803 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 146.6618 | 0 | 0
929517 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2397 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2019 09:00:07 | 28.01.2019 13:33:07 | 4.55 | 1 | 31 | 16 | 648 | 4.55 | 141.05 | 72.8 | 2948.4
929518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_4732 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 09:00:20 | 27.01.2019 11:24:20 | 2.4 | 0 | 13 | 0 | 268 | 0 | 31.2 | 0 | 643.2
929519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_50288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 13:00:32 | 27.01.2019 14:10:32 | 1.1667 | 3 | 0 | 15 | 0 | 3.5 | 0 | 17.5001 | 0
929520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:19:03 | 23.01.2019 18:07:00 | 0.79917 | 0 | 460 | 0 | 1 | 0 | 367.6182 | 0 | 0.79917
929522 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516058100 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:21:30 | 23.01.2019 17:35:00 | 0.225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0
929541 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516240155 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:36:14 | 23.01.2019 18:06:00 | 0.49611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49611 | 0 | 0
929543 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_201691 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2019 09:00:01 | 26.01.2019 13:02:01 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 104.8666
929544 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4524 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:26:03 | 23.01.2019 18:01:00 | 0.5825 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 120.5775
929545 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67141 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:35:30 | 23.01.2019 19:19:00 | 1.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0
929546 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:05:19 | 23.01.2019 17:48:00 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 125.2046
929548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:32:24 | 23.01.2019 18:52:00 | 1.3267 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 1396.9835 | 0 | 0
929553 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580222462 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:46:08 | 23.01.2019 18:58:00 | 1.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0
929563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_93742 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:57:44 | 23.01.2019 18:36:00 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.8578
929564 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_373877 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:53:45 | 23.01.2019 18:29:00 | 0.5875 | 11 | 6496 | 275 | 4284 | 6.4625 | 3816.4 | 161.5625 | 2516.85
929585 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:55:06 | 23.01.2019 18:48:00 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 86.4037
929596 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 18:20:47 | 23.01.2019 18:36:00 | 0.25361 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 31.4476 | 0 | 0
929610 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 18:20:37 | 23.01.2019 20:10:00 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 173.1907
929612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_332203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 18:29:11 | 23.01.2019 19:46:00 | 1.2803 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 48.6506 | 0 | 8.962
929615 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 18:31:50 | 23.01.2019 18:53:00 | 0.35278 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 102.3062
929617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23763 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:50:43 | 23.01.2019 18:39:00 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 82.0814
929619 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGHAT_2628434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 09:00:29 | 30.01.2019 12:49:29 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 103.0501
929620 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_328059 , KONYA_OGHAT_2628434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2019 11:01:07 | 28.01.2019 14:56:07 | 3.9167 | 0 | 10 | 2 | 417 | 0 | 39.1667 | 7.8333 | 1633.2514
929623 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43079 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 18:28:49 | 23.01.2019 19:24:00 | 0.91972 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.6352
929631 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_42122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 18:43:29 | 23.01.2019 19:19:00 | 0.59194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7758 | 0 | 0
929635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516082722 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 18:46:34 | 23.01.2019 19:56:00 | 1.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 0 | 0
929640 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516405396 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 18:48:52 | 23.01.2019 19:24:00 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0
929642 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_3381 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 17:59:03 | 23.01.2019 18:56:00 | 0.94917 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 211.6649 | 0 | 0
929658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341492 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2019 09:00:20 | 28.01.2019 10:07:20 | 1.1167 | 0 | 328 | 2 | 2520 | 0 | 366.2678 | 2.2333 | 2814.0084
929661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14053 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 19:33:09 | 23.01.2019 20:47:00 | 1.2308 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3083 | 0 | 0
929664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84462 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 19:49:06 | 23.01.2019 20:49:00 | 0.99833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.985 | 0 | 0
929668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 20:00:54 | 23.01.2019 20:26:00 | 0.41833 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 56.4746
929674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2019 20:16:56 | 23.01.2019 22:28:00 | 2.1844 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1376.1972 | 0 | 0
929676 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_516202842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 20:24:32 | 23.01.2019 21:21:00 | 0.94111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94111
929691 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 21:17:35 | 23.01.2019 22:24:00 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1069
929694 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 21:20:44 | 23.01.2019 23:27:54 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 135.6442
929695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 21:33:24 | 23.01.2019 22:32:00 | 0.97667 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 351.6012 | 0 | 0.97667
929696 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_4680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 21:30:09 | 24.01.2019 01:11:00 | 3.6808 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 279.7431 | 0 | 0
929698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580277023 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 21:51:05 | 23.01.2019 23:00:00 | 1.1486 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.5666 | 0 | 0
929702 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516098037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 21:59:45 | 23.01.2019 22:42:00 | 0.70417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1542 | 0 | 0
929716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2019 23:22:18 | 24.01.2019 00:21:00 | 0.97833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.74
929762 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 02:41:46 | 24.01.2019 03:08:00 | 0.43722 | 22 | 105 | 0 | 0 | 9.6188 | 45.9081 | 0 | 0
929764 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 03:17:18 | 24.01.2019 03:38:00 | 0.345 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0
929769 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516254398 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 03:45:43 | 24.01.2019 04:51:00 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1761
929773 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_31345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 03:55:21 | 24.01.2019 04:32:04 | 0.61194 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 53.8507
929775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 04:30:09 | 24.01.2019 08:03:00 | 3.5475 | 5 | 0 | 112 | 96 | 17.7375 | 0 | 397.32 | 340.56
929776 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 04:20:00 | 24.01.2019 05:56:00 | 1.6 | 0 | 0 | 14 | 136 | 0 | 0 | 22.4 | 217.6
929783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 05:58:22 | 24.01.2019 13:04:00 | 7.0939 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 4469.1507 | 0 | 0
929788 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 06:29:28 | 24.01.2019 08:30:00 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 124.5512
929790 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_52506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 06:33:04 | 24.01.2019 08:41:00 | 2.1322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2644
929792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 06:56:21 | 24.01.2019 13:40:00 | 6.7275 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 6438.2175 | 0 | 0
929793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 07:06:20 | 24.01.2019 07:41:00 | 0.57778 | 0 | 460 | 0 | 1 | 0 | 265.7788 | 0 | 0.57778
929798 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 07:17:36 | 24.01.2019 08:26:00 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 111.72
929799 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_440 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 04:58:29 | 24.01.2019 08:15:00 | 3.2753 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 389.7583 | 0 | 0
929800 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_77537 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 07:19:17 | 24.01.2019 10:13:00 | 2.8953 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 451.6637
929818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83380 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 08:07:56 | 24.01.2019 11:42:00 | 3.5678 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.9489 | 0 | 0
929824 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 08:05:02 | 24.01.2019 08:32:00 | 0.44944 | 0 | 0 | 128 | 1003 | 0 | 0 | 57.5283 | 450.7883
929827 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516129374 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 08:18:08 | 24.01.2019 09:00:00 | 0.69778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5822 | 0 | 0
929829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 07:16:57 | 24.01.2019 10:26:00 | 3.1508 | 6 | 0 | 112 | 0 | 18.905 | 0 | 352.893 | 0
929835 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_316899 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 08:25:14 | 24.01.2019 09:03:00 | 0.62944 | 4 | 240 | 0 | 0 | 2.5178 | 151.0656 | 0 | 0
929836 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 07:00:40 | 24.01.2019 08:59:00 | 1.9722 | 0 | 0 | 14 | 136 | 0 | 0 | 27.6111 | 268.2219
929838 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_170239 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 08:36:20 | 24.01.2019 10:06:00 | 1.4944 | 0 | 0 | 1 | 409 | 0 | 0 | 1.4944 | 611.226
929841 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_118639 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 08:35:51 | 24.01.2019 09:48:00 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2025
929850 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516309676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 08:39:11 | 24.01.2019 09:28:00 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81361
929860 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 08:52:00 | 24.01.2019 09:35:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6668
929862 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_42122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 08:53:36 | 24.01.2019 10:34:00 | 1.6733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0
929876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261350 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:05:45 | 24.01.2019 11:18:00 | 2.2042 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 1891.1779 | 0 | 0
929877 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_34281 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 09:30:09 | 27.01.2019 14:49:09 | 5.3167 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 1228.1508 | 0 | 5.3167
929880 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_115430 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:03:38 | 24.01.2019 10:23:00 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 129.6324
929883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:03:24 | 24.01.2019 10:13:00 | 1.16 | 2 | 348 | 1 | 36 | 2.32 | 403.68 | 1.16 | 41.76
929885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2121 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:08:59 | 24.01.2019 10:53:00 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1353
929886 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7353 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:11:05 | 24.01.2019 09:40:00 | 0.48194 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 40.9649 | 0 | 0
929888 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:14:29 | 24.01.2019 11:25:00 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 339.3437
929890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_90849 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:18:55 | 24.01.2019 11:30:00 | 2.1847 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 120.1596 | 0 | 0
929892 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 08:40:24 | 24.01.2019 10:58:00 | 2.2933 | 0 | 0 | 125 | 346 | 0 | 0 | 286.6662 | 793.4922
929900 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5985 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 13:00:08 | 29.01.2019 15:12:08 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70.4
929901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:27:40 | 24.01.2019 09:54:00 | 0.43889 | 0 | 0 | 64 | 186 | 0 | 0 | 28.089 | 81.6335
929902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3390 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2019 13:22:12 | 28.01.2019 14:13:12 | 0.85 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 20.4 | 0 | 1.7
929903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6386 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2019 10:10:28 | 28.01.2019 11:23:28 | 1.2167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 121.667 | 0 | 0
929907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580212743 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:30:26 | 24.01.2019 10:50:00 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3261
929918 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:45:46 | 24.01.2019 13:55:00 | 4.1539 | 0 | 106 | 0 | 25 | 0 | 440.3123 | 0 | 103.8473
929919 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:48:09 | 24.01.2019 10:05:00 | 0.28083 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 37.3504 | 0 | 0
929921 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:47:02 | 24.01.2019 11:21:00 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.231
929928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:54:06 | 24.01.2019 10:31:00 | 0.615 | 5 | 0 | 112 | 96 | 3.075 | 0 | 68.88 | 59.04
929936 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:00:27 | 24.01.2019 11:23:00 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.154
929937 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_691 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2019 10:00:45 | 27.01.2019 10:32:45 | 0.53333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 36.2664 | 0 | 0
929938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_120043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:59:35 | 24.01.2019 12:56:00 | 2.9403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9403
929942 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24871 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2019 10:33:01 | 28.01.2019 15:49:01 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 542.467
929943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_134270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:02:43 | 24.01.2019 10:32:00 | 0.48806 | 1 | 232 | 0 | 2 | 0.48806 | 113.2299 | 0 | 0.97612
929944 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_63205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:10:02 | 24.01.2019 11:08:00 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611
929948 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_22615 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2019 10:34:48 | 28.01.2019 16:06:48 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.9999
929949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_3783 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 09:24:13 | 24.01.2019 11:07:00 | 1.7131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.409 | 0 | 0
929951 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_272791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:13:17 | 24.01.2019 11:36:00 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 79.9594
929957 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11101 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:18:25 | 24.01.2019 10:44:00 | 0.42639 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 37.0959
929958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:13:16 | 24.01.2019 11:17:00 | 1.0622 | 2 | 483 | 0 | 0 | 2.1244 | 513.0523 | 0 | 0
929962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359678 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:15:02 | 24.01.2019 12:18:00 | 2.0494 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 506.2117 | 0 | 0
929980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:27:37 | 24.01.2019 10:52:00 | 0.40639 | 0 | 0 | 128 | 1003 | 0 | 0 | 52.0179 | 407.6092
929990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96088 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:46:22 | 24.01.2019 11:32:00 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.859
929994 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_2229348 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 09:30:20 | 29.01.2019 13:56:20 | 4.4333 | 0 | 451 | 17 | 1725 | 0 | 1999.4318 | 75.3666 | 7647.4942
929996 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611973 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:47:45 | 24.01.2019 11:46:00 | 0.97083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97083 | 0 | 0
930002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:51:43 | 24.01.2019 11:34:00 | 0.70472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70472 | 0 | 0
930003 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:51:43 | 24.01.2019 11:37:00 | 0.75472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75472
930004 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26301 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:53:53 | 24.01.2019 14:04:00 | 3.1686 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 47.5292 | 114.07
930006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4475 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:57:43 | 24.01.2019 12:09:00 | 1.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 0 | 0
930012 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:11:16 | 24.01.2019 12:09:00 | 1.9622 | 0 | 0 | 5 | 223 | 0 | 0 | 9.8111 | 437.5751
930027 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_31532 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 10:00:20 | 29.01.2019 10:46:20 | 0.76667 | 0 | 0 | 149 | 508 | 0 | 0 | 114.2338 | 389.4684
930028 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 12:00:11 | 29.01.2019 12:31:11 | 0.51667 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 16.0168 | 5.1667
930029 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_34394 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 13:00:10 | 29.01.2019 14:31:10 | 1.5167 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.0168 | 0
930032 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516247355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 10:56:01 | 24.01.2019 12:18:00 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4656
930034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:10:35 | 24.01.2019 14:01:00 | 2.8403 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 221.5418 | 0 | 0
930037 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580208081 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:14:10 | 24.01.2019 11:48:00 | 0.56389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | 0 | 0
930045 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516376020 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:18:35 | 24.01.2019 11:43:00 | 0.40694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40694 | 0 | 0
930046 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_331025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:19:49 | 24.01.2019 11:32:00 | 0.20306 | 0 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 1117.6422 | 0 | 0
930053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_95595 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:23:06 | 24.01.2019 11:44:00 | 0.34833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69666 | 0 | 0
930056 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:28:43 | 24.01.2019 12:28:00 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 86.9493
930058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_80871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:28:23 | 24.01.2019 12:48:00 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3269
930071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516120565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:38:39 | 24.01.2019 12:49:00 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1725
930072 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_120631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:36:47 | 24.01.2019 13:32:00 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63.3692
930078 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:43:23 | 24.01.2019 12:21:00 | 0.62694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5078 | 0 | 0
930082 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8288 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:47:50 | 24.01.2019 12:28:00 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 150.624
930083 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193715 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:47:42 | 24.01.2019 14:04:00 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 95.4101
930084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_392888 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:45:18 | 24.01.2019 12:54:00 | 1.145 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 18.32 | 33.205
930091 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_57301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 11:57:21 | 24.01.2019 13:10:00 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2108
930113 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_64254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 12:11:07 | 24.01.2019 14:11:00 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 185.8196
930116 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_60687 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 12:16:44 | 24.01.2019 13:34:00 | 1.2878 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 1829.9354 | 0 | 0
930124 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 12:26:40 | 24.01.2019 14:28:00 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0222
930135 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516053563 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 12:30:41 | 24.01.2019 13:31:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0053
930148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 12:43:44 | 24.01.2019 15:39:00 | 2.9211 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.0533
930155 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_440 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 12:48:18 | 24.01.2019 13:13:00 | 0.41167 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 48.9887 | 0 | 0
930168 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_10016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 12:40:26 | 24.01.2019 13:20:00 | 0.65944 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 146.3957 | 0 | 1.9783
930170 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317439 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 12:59:49 | 24.01.2019 13:11:00 | 0.18639 | 1 | 0 | 239 | 924 | 0.18639 | 0 | 44.5472 | 172.2244
930176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:05:36 | 24.01.2019 16:04:00 | 2.9733 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 178.3998
930181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_4116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:07:27 | 24.01.2019 17:27:00 | 4.3258 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 428.2572 | 0 | 0
930183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516196897 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:08:06 | 24.01.2019 14:31:00 | 1.3817 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0
930186 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_64424 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:13:26 | 24.01.2019 14:16:00 | 1.0428 | 0 | 0 | 2 | 285 | 0 | 0 | 2.0856 | 297.1923
930193 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195084 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:21:29 | 24.01.2019 14:52:00 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.8186
930194 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516376020 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:21:15 | 24.01.2019 14:44:00 | 1.3792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0
930204 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_13839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:25:36 | 24.01.2019 14:05:00 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 76.8304
930205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:24:27 | 24.01.2019 14:37:00 | 1.2092 | 0 | 0 | 458 | 1640 | 0 | 0 | 553.7999 | 1983.0388
930208 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:30:28 | 24.01.2019 14:35:00 | 1.0756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2267 | 0 | 0
930215 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580298884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:35:00 | 24.01.2019 15:11:00 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
930225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56922 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:39:26 | 24.01.2019 15:02:00 | 1.3761 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 785.7588 | 0 | 0
930232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_25337 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:08:16 | 24.01.2019 17:38:00 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 103.1936
930234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75550 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:47:21 | 24.01.2019 15:44:00 | 1.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9442
930235 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:40:35 | 24.01.2019 15:13:00 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5403
930236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:45:26 | 24.01.2019 14:22:00 | 0.60944 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 351.6469 | 0 | 0
930237 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516244451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:45:21 | 24.01.2019 15:03:00 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.8242
930238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516188114 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:45:45 | 24.01.2019 14:56:00 | 1.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 0
930246 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:54:30 | 24.01.2019 15:26:00 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 88.45
930249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1498 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:56:13 | 24.01.2019 14:21:00 | 0.41306 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 36.7623 | 0 | 0
930252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117774 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:56:49 | 24.01.2019 14:23:00 | 0.43639 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2914 | 0 | 0
930253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_202360 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:56:41 | 24.01.2019 18:59:00 | 5.0386 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 791.0618 | 0 | 0
930255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 02:00:21 | 31.01.2019 02:28:21 | 0.46667 | 2 | 2108 | 0 | 0 | 0.93334 | 983.7404 | 0 | 0
930258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6706 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:58:03 | 24.01.2019 15:20:00 | 1.3658 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.0483 | 0 | 0
930260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29067 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 09:00:07 | 31.01.2019 12:00:07 | 3 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0
930266 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:57:14 | 24.01.2019 23:42:12 | 9.7494 | 0 | 0 | 28 | 393 | 0 | 0 | 272.9843 | 3831.5299
930268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 13:59:35 | 24.01.2019 16:17:00 | 2.2903 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 11.4514 | 0 | 109.9334
930270 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:02:57 | 24.01.2019 15:10:00 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.47
930279 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:06:24 | 24.01.2019 16:31:00 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 236.18
930280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97935 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:03:52 | 24.01.2019 17:43:00 | 3.6522 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 379.8309 | 0 | 0
930282 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:08:49 | 24.01.2019 17:51:00 | 3.7031 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 259.2142 | 0 | 0
930283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70782 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:10:41 | 24.01.2019 16:14:00 | 2.0553 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.9398 | 0 | 0
930286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:14:46 | 24.01.2019 16:27:00 | 2.2039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2039
930290 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516102282 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:18:13 | 24.01.2019 14:51:00 | 0.54639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0 | 0
930298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_11845 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:22:50 | 24.01.2019 23:24:59 | 9.0358 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 180.7166
930312 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:29:07 | 24.01.2019 15:45:00 | 1.2647 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 290.8856 | 0 | 0
930313 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_64677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:22:00 | 24.01.2019 17:22:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 0 | 3 | 444
930327 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:34:52 | 24.01.2019 15:58:00 | 1.3856 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6267 | 0
930328 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_45957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:34:58 | 24.01.2019 17:28:00 | 2.8839 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 268.2018
930331 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580173185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:37:53 | 24.01.2019 16:28:00 | 1.8353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8353
930345 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95183 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:46:58 | 24.01.2019 15:25:00 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 65.9246
930348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_68360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:48:59 | 24.01.2019 15:47:00 | 0.96694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96694 | 0 | 0
930349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516216654 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:48:36 | 24.01.2019 16:17:00 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4733
930355 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_3 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 14:53:15 | 24.01.2019 15:53:00 | 0.99583 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 17.9249 | 0 | 4.9791
930363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:03:49 | 24.01.2019 15:55:00 | 0.85306 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 46.0652 | 0 | 0
930369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262125 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:07:11 | 24.01.2019 22:37:00 | 7.4969 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 22.4908 | 1154.5288
930370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_41867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:06:05 | 24.01.2019 18:19:00 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4306
930372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10341 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:11:12 | 24.01.2019 17:03:00 | 1.8633 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83.8499 | 0 | 0
930373 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146614 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:10:12 | 24.01.2019 18:40:00 | 3.4967 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 150.3568
930385 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580264606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:15:06 | 24.01.2019 15:58:00 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715
930387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1730 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:22:25 | 24.01.2019 16:41:00 | 1.3097 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 168.9539 | 0 | 0
930388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_72929 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:22:10 | 24.01.2019 19:13:00 | 3.8472 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 130.8055
930390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31509 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:22:32 | 24.01.2019 16:29:00 | 1.1078 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64.2512 | 0 | 0
930410 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:00:21 | 24.01.2019 15:55:00 | 0.91083 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 215.8667 | 0 | 0
930419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:41:57 | 24.01.2019 17:34:00 | 1.8675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0
930422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:44:18 | 24.01.2019 16:41:00 | 0.945 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 0.945 | 835.38
930423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_77882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:45:39 | 24.01.2019 17:04:00 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.5049
930427 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580158657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:45:34 | 24.01.2019 17:09:00 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3906
930431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:47:19 | 24.01.2019 16:42:00 | 0.91139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7342 | 0 | 0
930434 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46824 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:49:17 | 24.01.2019 17:23:00 | 1.5619 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 124.9552 | 0 | 0
930439 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516308486 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:50:59 | 24.01.2019 16:56:00 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836
930440 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37064 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:50:48 | 24.01.2019 17:37:00 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 442.5
930443 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:51:20 | 24.01.2019 17:06:00 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2444
930446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_264094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:47:13 | 24.01.2019 19:19:00 | 3.5297 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 187.0752
930449 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_61773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:50:32 | 24.01.2019 16:48:00 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.3245
930451 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516103016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:58:22 | 24.01.2019 17:39:00 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6772
930466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318487 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:07:12 | 24.01.2019 22:34:00 | 6.4467 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 2372.3746
930467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_391253 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:08:18 | 24.01.2019 16:50:00 | 0.695 | 0 | 1461 | 5 | 139 | 0 | 1015.395 | 3.475 | 96.605
930470 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346581 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:08:34 | 24.01.2019 17:29:00 | 1.3406 | 1 | 1556 | 0 | 75 | 1.3406 | 2085.9114 | 0 | 100.542
930471 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:04:05 | 24.01.2019 16:29:00 | 0.41528 | 0 | 740 | 0 | 16 | 0 | 307.3072 | 0 | 6.6445
930473 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192892 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:00:11 | 24.01.2019 16:33:00 | 0.54694 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 2.7347 | 45.943
930475 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_378757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:11:02 | 24.01.2019 16:48:00 | 0.61611 | 0 | 0 | 9 | 94 | 0 | 0 | 5.545 | 57.9143
930478 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366161 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:06:40 | 24.01.2019 18:47:00 | 2.6722 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.7722 | 0
930493 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_23016 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 11:00:09 | 29.01.2019 14:33:09 | 3.55 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 241.4 | 0 | 3.55
930497 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73794 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 10:30:05 | 29.01.2019 15:49:05 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 159.5001
930507 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18845 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:22:45 | 24.01.2019 17:57:00 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 76.9707
930508 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090844 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:22:57 | 24.01.2019 17:33:00 | 1.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0
930517 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14809 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:23:10 | 24.01.2019 20:24:00 | 4.0139 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 441.5279
930518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:11:26 | 24.01.2019 17:10:00 | 0.97611 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 78.0888 | 0 | 0
930519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:27:03 | 24.01.2019 18:11:00 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 83.16
930522 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:17:35 | 24.01.2019 17:07:00 | 0.82361 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 121.8943
930526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:30:50 | 24.01.2019 17:25:00 | 0.90278 | 0 | 2 | 145 | 219 | 0 | 1.8056 | 130.9031 | 197.7088
930531 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580164224 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:33:17 | 24.01.2019 17:36:00 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0453
930532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91060 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:34:04 | 24.01.2019 21:19:00 | 4.7489 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 902.2891
930542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:37:50 | 24.01.2019 17:06:00 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 46.4746
930544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_15514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:38:14 | 24.01.2019 17:38:00 | 0.99611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9922 | 0 | 0
930545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:35:09 | 24.01.2019 19:16:00 | 2.6808 | 0 | 460 | 0 | 1 | 0 | 1233.1818 | 0 | 2.6808
930546 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:05:02 | 24.01.2019 17:50:00 | 1.7494 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 5.2483 | 418.1162
930549 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_8295 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:30:59 | 25.01.2019 00:30:00 | 7.9836 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 199.5902
930553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_16819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:38:59 | 24.01.2019 23:26:28 | 6.7914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5828
930555 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349339 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:20:26 | 24.01.2019 18:07:00 | 1.7761 | 0 | 0 | 3 | 568 | 0 | 0 | 5.3283 | 1008.8305
930558 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_709496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2019 10:00:04 | 28.01.2019 11:59:04 | 1.9833 | 8 | 118 | 77 | 567 | 15.8666 | 234.0329 | 152.7164 | 1124.5481
930560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:42:17 | 24.01.2019 19:35:00 | 2.8786 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 2895.8817 | 0 | 0
930562 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185318 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:29:05 | 24.01.2019 19:56:00 | 3.4486 | 0 | 0 | 19 | 336 | 0 | 0 | 65.5236 | 1158.733
930563 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_268243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:41:20 | 24.01.2019 17:44:00 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.4442
930567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:32:22 | 24.01.2019 18:10:00 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 1417.3086
930572 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:42:46 | 24.01.2019 17:11:00 | 0.47056 | 0 | 0 | 2 | 1611 | 0 | 0 | 0.94112 | 758.0722
930574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1874 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:47:29 | 24.01.2019 18:04:00 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 377.4829
930580 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260850 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:51:06 | 24.01.2019 17:28:00 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 44.28
930598 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516229131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:57:36 | 24.01.2019 18:00:00 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
930601 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:59:02 | 24.01.2019 22:45:28 | 5.7739 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 975.7874
930602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_68562 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:59:15 | 24.01.2019 17:52:00 | 0.87917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | 0 | 0
930603 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196148 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:59:34 | 24.01.2019 18:34:00 | 1.5739 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 154.2412
930604 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:57:09 | 24.01.2019 17:14:00 | 0.28083 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 74.9816
930605 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580251239 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:00:08 | 24.01.2019 17:50:00 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83111
930608 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:01:58 | 24.01.2019 22:02:53 | 5.0153 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 456.3905
930611 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60482 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:01:23 | 24.01.2019 17:24:00 | 0.37694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37694
930613 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133534 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:54:31 | 25.01.2019 13:49:00 | 3.9081 | 0 | 0 | 5 | 899 | 0 | 0 | 19.5403 | 3513.3459
930615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:02:49 | 24.01.2019 17:51:00 | 0.80306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80306 | 0 | 0
930616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395003 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:03:21 | 24.01.2019 18:24:00 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6883
930620 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_13377 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:05:01 | 24.01.2019 17:58:00 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 68.8787
930633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:12:23 | 24.01.2019 18:03:41 | 0.855 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
930637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262123 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:12:30 | 24.01.2019 22:24:11 | 6.1947 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 898.2344
930638 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95479 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:12:39 | 24.01.2019 17:39:00 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.2493
930640 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_440754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:13:32 | 24.01.2019 20:18:00 | 3.0744 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 104.531
930642 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_258703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:05:18 | 24.01.2019 17:43:00 | 0.62833 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 337.4132 | 0 | 0
930643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_97570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:13:41 | 24.01.2019 17:38:00 | 0.40528 | 0 | 94 | 0 | 17 | 0 | 38.0963 | 0 | 6.8898
930644 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:13:56 | 24.01.2019 17:54:00 | 0.66778 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 58.0969
930649 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580240843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:15:59 | 24.01.2019 19:03:00 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7836
930654 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:12:40 | 24.01.2019 17:48:00 | 0.58889 | 0 | 1043 | 0 | 90 | 0 | 614.2123 | 0 | 53.0001
930655 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31480 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 10:00:34 | 29.01.2019 10:36:34 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
930657 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:16:57 | 24.01.2019 19:25:00 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 140.8552
930659 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_436917 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:16:04 | 24.01.2019 18:44:00 | 2.4656 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 150.3992 | 0 | 0
930660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39269 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:18:28 | 24.01.2019 17:59:00 | 0.67556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3511 | 0 | 0
930664 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132119 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:11:20 | 24.01.2019 18:34:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 3 | 282 | 0 | 0 | 4.1333 | 388.534
930666 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_479098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:21:22 | 24.01.2019 19:30:00 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100.7628
930669 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:17:55 | 24.01.2019 19:10:00 | 1.8681 | 0 | 0 | 2 | 831 | 0 | 0 | 3.7361 | 1552.3579
930671 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25014 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:59:44 | 24.01.2019 20:51:00 | 3.8544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8544
930674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1730 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:22:48 | 24.01.2019 18:55:00 | 1.5367 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 198.2304 | 0 | 0
930675 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:18:24 | 24.01.2019 21:31:16 | 4.2144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.3588
930679 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87448 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:24:22 | 24.01.2019 18:27:00 | 1.0439 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 3.1317 | 64.7212
930684 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:22:03 | 24.01.2019 21:05:00 | 3.7158 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 579.6695
930695 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516447922 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 12:53:03 | 24.01.2019 17:43:00 | 4.8325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8325
930698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94756 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:31:17 | 24.01.2019 19:10:01 | 1.6456 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60.8857 | 0 | 0
930709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31496 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:35:01 | 24.01.2019 19:43:00 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.3265
930712 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_426357 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:51:47 | 24.01.2019 17:56:00 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4056
930713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516220026 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:35:52 | 24.01.2019 18:34:00 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96889
930714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_20449 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:36:56 | 24.01.2019 17:51:00 | 0.23444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23444 | 0
930715 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60482 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:38:26 | 24.01.2019 18:30:30 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86778
930720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84462 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:40:18 | 24.01.2019 19:58:00 | 2.295 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.655 | 0 | 0
930721 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_10548 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:40:17 | 24.01.2019 18:18:58 | 0.64472 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 53.5118 | 0 | 0
930729 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:43:38 | 24.01.2019 18:05:00 | 0.35611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.3416
930739 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320150 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:50:00 | 24.01.2019 21:34:53 | 3.7481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7481
930740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516044524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:50:04 | 24.01.2019 18:33:00 | 0.71556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71556 | 0 | 0
930743 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516102047 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:51:32 | 24.01.2019 23:55:00 | 6.0578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0578
930752 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_43906 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:47:07 | 24.01.2019 19:40:00 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150.5112
930753 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95183 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:51:31 | 24.01.2019 18:27:00 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 61.5046
930758 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27837 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:01:14 | 24.01.2019 20:16:00 | 2.2461 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 217.8727
930764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_113450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:01:04 | 24.01.2019 19:34:22 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.66
930769 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_3344 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:03:05 | 24.01.2019 18:39:00 | 0.59861 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.3944 | 0 | 1.1972
930772 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326260 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:44:40 | 24.01.2019 18:12:00 | 0.45556 | 0 | 0 | 12 | 583 | 0 | 0 | 5.4667 | 265.5915
930773 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_88935 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:35:59 | 24.01.2019 18:53:00 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 177.1382
930775 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169629 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:36:08 | 24.01.2019 18:18:00 | 0.69778 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0 | 0 | 4.1867 | 710.34
930777 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_315797 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:01:12 | 24.01.2019 19:47:00 | 1.7633 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 1.7633 | 511.3657
930778 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:08:02 | 24.01.2019 19:25:17 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 624.4375
930787 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:11:37 | 24.01.2019 19:42:00 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 462.4617
930789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:23:01 | 24.01.2019 18:36:00 | 1.2164 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.8425 | 0
930800 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:16:38 | 24.01.2019 19:34:00 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 284.9662
930813 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95479 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:22:36 | 24.01.2019 19:18:25 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.4204
930821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81271 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:24:27 | 24.01.2019 19:49:57 | 1.425 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 133.95 | 0 | 1.425
930822 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:24:26 | 24.01.2019 20:30:02 | 2.0933 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 219.7997
930827 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_271040 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:26:03 | 24.01.2019 19:17:46 | 0.86194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6194
930831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:26:54 | 25.01.2019 02:15:00 | 7.8017 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 491.5052
930832 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_34941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:27:47 | 24.01.2019 19:42:00 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.7388
930838 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:29:28 | 24.01.2019 19:20:00 | 0.84222 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 61.4821 | 302.357
930841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:31:28 | 24.01.2019 19:23:00 | 0.85889 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 289.4459 | 0 | 0
930843 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:32:08 | 24.01.2019 22:58:47 | 4.4442 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 248.8735
930846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:28:39 | 24.01.2019 21:17:00 | 2.8058 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.5341
930847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_422879 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:30:22 | 24.01.2019 19:34:00 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59.3914
930852 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2360 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:31:47 | 24.01.2019 21:34:00 | 4.0369 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.7019
930855 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_373942 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:30:27 | 24.01.2019 23:45:41 | 5.2539 | 0 | 0 | 10 | 719 | 0 | 0 | 52.5389 | 3777.5469
930862 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580298334 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:38:20 | 24.01.2019 20:08:00 | 1.4944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4944
930864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359731 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:23:08 | 24.01.2019 19:19:00 | 0.93111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5178 | 0
930877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117774 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:43:00 | 24.01.2019 19:57:00 | 1.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
930881 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:45:25 | 24.01.2019 19:33:00 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 155.4398
930884 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:43:08 | 24.01.2019 19:28:00 | 0.74778 | 0 | 941 | 2 | 171 | 0 | 703.661 | 1.4956 | 127.8704
930895 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457860 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:52:30 | 24.01.2019 21:02:36 | 2.1683 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.8616
930900 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_35152 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:52:35 | 24.01.2019 19:51:24 | 0.98028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.8225 | 0 | 0
930902 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55674 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:54:18 | 24.01.2019 20:01:00 | 1.1117 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 906.011 | 0 | 0
930905 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193715 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:54:22 | 24.01.2019 22:02:40 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 131.8099
930912 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:56:20 | 24.01.2019 19:51:55 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 146.3696
930923 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:05:04 | 24.01.2019 22:50:02 | 3.7494 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 311.2035
930930 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6501 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:10:09 | 24.01.2019 19:46:00 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.12
930942 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:13:35 | 24.01.2019 20:03:00 | 0.82361 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.4139
930947 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_12261 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:16:55 | 24.01.2019 20:20:00 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 96.7279
930949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40963 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:15:52 | 24.01.2019 19:46:00 | 0.50222 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 120.0306 | 0 | 0
930952 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_175287 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:19:29 | 24.01.2019 21:34:06 | 2.2436 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9489 | 0 | 0
930962 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516106769 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:24:08 | 24.01.2019 20:06:00 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69778
930968 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:29:42 | 24.01.2019 20:39:30 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 118.6597
930972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260050 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:31:36 | 24.01.2019 21:00:00 | 1.4733 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 934.0912 | 0 | 0
930975 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279016 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:32:41 | 24.01.2019 20:27:00 | 0.90528 | 0 | 0 | 5 | 492 | 0 | 0 | 4.5264 | 445.3978
930984 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:41:39 | 24.01.2019 22:05:09 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.8751
930987 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91627 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:43:22 | 24.01.2019 21:01:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 235.488
930995 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:44:46 | 24.01.2019 20:35:01 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 81.2375
930998 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193706 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:49:41 | 24.01.2019 21:52:15 | 2.0428 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 183.8502
931000 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:49:54 | 24.01.2019 20:35:07 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75361
931007 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:53:15 | 24.01.2019 20:28:06 | 0.58083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.4549 | 0 | 0
931009 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326889 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 19:50:04 | 24.01.2019 22:53:12 | 3.0522 | 0 | 0 | 12 | 1523 | 0 | 0 | 36.6266 | 4648.5311
931025 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2667 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:00:54 | 24.01.2019 21:16:00 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 161.4654
931029 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_398553 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:07:00 | 24.01.2019 22:07:10 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0056
931031 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_26076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:10:11 | 24.01.2019 21:34:53 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 94.5819
931035 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:12:43 | 24.01.2019 22:33:10 | 2.3408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3408
931050 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_300642 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:23:20 | 24.01.2019 21:40:00 | 1.2778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
931055 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_31999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:24:23 | 24.01.2019 22:05:11 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 99.12
931063 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:28:38 | 24.01.2019 23:02:22 | 2.5622 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3733
931066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_231722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:29:41 | 24.01.2019 21:02:00 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.5405
931070 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_17722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:29:39 | 24.01.2019 22:38:14 | 2.1431 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.289
931073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:30:03 | 24.01.2019 22:31:35 | 2.0256 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 265.3484 | 0 | 6.0767
931074 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193204 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:32:40 | 24.01.2019 21:37:33 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 77.8601
931084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11567 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:42:41 | 24.01.2019 21:43:02 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76.4431
931088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_291402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:44:20 | 24.01.2019 21:57:00 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2111
931091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_110673 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:44:25 | 24.01.2019 21:43:37 | 0.98667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.7867
931096 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59370 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:48:32 | 24.01.2019 21:18:00 | 0.49111 | 0 | 169 | 3 | 66 | 0 | 82.9976 | 1.4733 | 32.4133
931105 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_24622 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:23:05 | 24.01.2019 21:38:07 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 250.112
931110 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195791 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:58:16 | 25.01.2019 07:01:00 | 10.0456 | 0 | 0 | 3 | 143 | 0 | 0 | 30.1367 | 1436.5151
931113 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_4075 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 21:05:30 | 24.01.2019 21:48:20 | 0.71389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0
931117 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82638 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 21:08:16 | 24.01.2019 22:11:28 | 1.0533 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.9599 | 0 | 0
931124 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58949 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 20:45:56 | 24.01.2019 21:41:00 | 0.91778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0956 | 0 | 0
931127 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 21:18:54 | 24.01.2019 23:21:09 | 2.0375 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 220.05
931136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 21:32:20 | 24.01.2019 22:37:18 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.9106
931142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343482 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 21:27:34 | 24.01.2019 22:44:29 | 1.2819 | 2 | 499 | 2 | 0 | 2.5639 | 639.6881 | 2.5639 | 0
931145 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51690 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 21:40:51 | 24.01.2019 22:08:00 | 0.4525 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45.25
931160 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_23401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 21:59:05 | 24.01.2019 23:01:47 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.135
931162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_460344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 22:03:07 | 24.01.2019 22:30:11 | 0.45111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90222 | 0 | 0
931163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1998 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 22:00:38 | 25.01.2019 01:12:00 | 3.1894 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.9782
931173 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_82517 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 22:24:04 | 24.01.2019 23:12:02 | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79944
931180 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:22:57 | 24.01.2019 22:41:29 | 7.3089 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.0889 | 0 | 0 | 0
931185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_64883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 16:34:51 | 24.01.2019 23:10:59 | 6.6022 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.0222
931186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_64918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:17:24 | 24.01.2019 23:13:48 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.7
931189 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 15:22:57 | 24.01.2019 23:02:56 | 7.6664 | 22 | 105 | 0 | 0 | 168.6606 | 804.971 | 0 | 0
931191 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351353 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 22:45:43 | 24.01.2019 23:08:40 | 0.3825 | 2 | 303 | 3 | 734 | 0.765 | 115.8975 | 1.1475 | 280.755
931192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_106711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 22:46:05 | 24.01.2019 23:26:57 | 0.68111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7678
931195 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2019 22:48:53 | 24.01.2019 23:36:26 | 0.7925 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 0 | 0
931207 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 22:36:27 | 24.01.2019 23:55:00 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.8017
931209 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_359826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 23:19:19 | 25.01.2019 00:02:00 | 0.71139 | 0 | 0 | 23 | 394 | 0 | 0 | 16.362 | 280.2877
931215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_20502 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 23:22:50 | 24.01.2019 23:51:08 | 0.47167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0
931223 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_55531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 23:37:13 | 25.01.2019 00:57:00 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 132.972
931224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_86300 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 23:38:49 | 25.01.2019 00:56:00 | 1.2864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0 | 0
931240 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_258703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 00:01:35 | 25.01.2019 00:27:00 | 0.42361 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 227.4786 | 0 | 0
931243 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_666892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 10:00:30 | 30.01.2019 19:56:30 | 9.9333 | 0 | 1008 | 1 | 13 | 0 | 10012.7966 | 9.9333 | 129.1333
931255 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_292573 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2019 00:58:44 | 25.01.2019 02:39:00 | 1.6711 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7111 | 0 | 0 | 0
931257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 07:36:50 | 25.01.2019 10:54:00 | 3.2861 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 9.8583 | 506.0609
931259 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_46154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 01:12:44 | 25.01.2019 01:56:00 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 64.8999
931261 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_331028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 01:21:01 | 25.01.2019 01:45:00 | 0.39972 | 0 | 5641 | 0 | 0 | 0 | 2254.8205 | 0 | 0
931265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_47001 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 04:13:51 | 25.01.2019 09:12:00 | 4.9692 | 0 | 0 | 12 | 562 | 0 | 0 | 59.63 | 2792.6735
931267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580277023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 01:36:23 | 25.01.2019 04:08:00 | 2.5269 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.6466 | 0 | 0
931268 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329594 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 01:44:43 | 25.01.2019 03:23:00 | 1.6381 | 0 | 0 | 3 | 1016 | 0 | 0 | 4.9142 | 1664.269
931269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_153116 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 01:54:23 | 25.01.2019 02:10:00 | 0.26028 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 209.0048 | 0 | 0
931273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_305036 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 02:02:44 | 25.01.2019 02:27:00 | 0.40444 | 15 | 5102 | 12 | 52 | 6.0666 | 2063.4529 | 4.8533 | 21.0309
931274 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351353 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 02:10:53 | 25.01.2019 03:07:00 | 0.93528 | 2 | 303 | 3 | 734 | 1.8706 | 283.3898 | 2.8058 | 686.4955
931276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 02:33:02 | 25.01.2019 02:59:00 | 0.43278 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 285.202 | 0 | 0
931299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3010 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 07:15:38 | 25.01.2019 10:42:00 | 3.4394 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 681.0091
931300 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_11707 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 07:15:54 | 25.01.2019 15:53:00 | 8.6183 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 275.7866
931302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 07:31:20 | 25.01.2019 08:20:00 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81111
931303 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_54647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 07:34:09 | 25.01.2019 16:27:00 | 8.8808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8808
931304 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 07:36:33 | 25.01.2019 12:11:00 | 4.5742 | 0 | 0 | 2 | 257 | 0 | 0 | 9.1483 | 1175.5617
931321 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_323714 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:03:25 | 25.01.2019 08:24:00 | 0.34306 | 2 | 640 | 0 | 0 | 0.68612 | 219.5584 | 0 | 0
931326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516164022 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:03:05 | 25.01.2019 09:54:00 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8486
931334 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53477 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:23:16 | 25.01.2019 09:04:00 | 0.67889 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.6967
931336 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:26:18 | 25.01.2019 09:40:00 | 1.2283 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 55.2749 | 0 | 3.685
931339 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_118804 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:25:08 | 25.01.2019 09:59:00 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.0931
931350 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430941 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:36:25 | 25.01.2019 09:47:00 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1764
931351 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_448503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:37:52 | 25.01.2019 09:34:00 | 0.93556 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 49.5847
931353 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56199 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:41:24 | 25.01.2019 09:44:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0433
931356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_44046 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:43:58 | 25.01.2019 13:19:00 | 4.5839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5839 | 0 | 0
931357 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_451276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:42:50 | 25.01.2019 13:05:00 | 4.3694 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.0638
931362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_5811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:49:08 | 25.01.2019 16:24:00 | 7.5811 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 280.5011
931367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516223411 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:45:01 | 25.01.2019 09:28:00 | 0.71639 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.1934 | 0 | 0
931380 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56024 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:00:19 | 25.01.2019 09:09:00 | 0.14472 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 123.4462 | 0 | 0
931381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516312258 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:07:14 | 25.01.2019 11:47:00 | 2.6628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6628
931391 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:13:02 | 25.01.2019 09:28:00 | 0.24944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24944
931395 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329305 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:16:35 | 25.01.2019 09:36:00 | 0.32361 | 0 | 0 | 12 | 1870 | 0 | 0 | 3.8833 | 605.1507
931396 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:20:04 | 25.01.2019 09:50:00 | 0.49889 | 4 | 0 | 35 | 101 | 1.9956 | 0 | 17.4611 | 50.3879
931399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:24:14 | 25.01.2019 11:19:00 | 1.9128 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 367.2538 | 0 | 0
931401 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:27:09 | 25.01.2019 11:00:00 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.095
931403 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_70783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:28:16 | 25.01.2019 12:02:00 | 2.5622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5622
931404 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51690 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:27:34 | 25.01.2019 10:00:00 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 54.056
931415 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516275809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:34:19 | 25.01.2019 11:31:00 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9447
931423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15869 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:43:16 | 25.01.2019 10:08:00 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 23.9088
931424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:43:24 | 25.01.2019 10:35:00 | 0.86 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 393.88 | 0 | 0
931427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2590 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:44:21 | 25.01.2019 12:06:00 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 514.6609
931429 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_96527 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:44:31 | 25.01.2019 09:52:00 | 1.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0
931430 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_304 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:54:22 | 25.01.2019 10:41:00 | 1.7772 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8861 | 0
931434 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:48:24 | 25.01.2019 11:04:00 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
931448 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516186281 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:58:39 | 25.01.2019 11:35:00 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6058
931449 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16825 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:59:31 | 25.01.2019 11:07:00 | 1.1247 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 3.3742 | 168.708
931457 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132119 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:05:52 | 25.01.2019 10:46:00 | 0.66889 | 0 | 0 | 3 | 282 | 0 | 0 | 2.0067 | 188.627
931462 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGHAT_272006 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 11:00:31 | 30.01.2019 14:13:31 | 3.2167 | 0 | 117 | 0 | 116 | 0 | 376.3504 | 0 | 373.1337
931463 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_60011 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:09:35 | 25.01.2019 10:44:00 | 0.57361 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.6194
931464 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_10016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:10:04 | 25.01.2019 11:11:00 | 1.0156 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 225.4543 | 0 | 3.0467
931475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_218015 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:14:48 | 25.01.2019 14:52:00 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1
931476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_88905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:16:04 | 25.01.2019 11:28:00 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1989
931480 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_121831 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:14:20 | 25.01.2019 11:35:00 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.4777
931486 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580178912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:19:41 | 25.01.2019 10:59:00 | 0.65528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3106 | 0 | 0
931488 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580268785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:23:06 | 25.01.2019 11:14:00 | 0.84833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84833 | 0 | 0
931491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516144372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:23:33 | 25.01.2019 13:37:00 | 3.2242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2242
931492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:28:38 | 25.01.2019 16:32:00 | 6.0561 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 508.7132 | 0 | 0
931496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:35:41 | 25.01.2019 17:57:00 | 7.3553 | 2 | 307 | 0 | 1 | 14.7106 | 2258.071 | 0 | 7.3553
931497 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425046 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:34:56 | 25.01.2019 11:23:00 | 0.80111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0
931502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14215 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:37:54 | 25.01.2019 11:03:00 | 0.41833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9283 | 0 | 0
931506 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516258805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:27:42 | 25.01.2019 12:19:00 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.855
931518 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_19347 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:50:24 | 25.01.2019 11:21:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29.58
931519 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516279752 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:52:12 | 25.01.2019 12:12:00 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33
931525 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516302960 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:49:18 | 25.01.2019 11:46:00 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.945
931536 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580300129 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 10:59:39 | 25.01.2019 14:21:00 | 3.3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3558
931537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_597288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 11:00:00 | 30.01.2019 16:40:00 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 753.6671
931538 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:00:24 | 25.01.2019 12:54:00 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8933
931540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:00:36 | 25.01.2019 13:04:00 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0567
931543 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_31382 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:02:08 | 25.01.2019 14:27:00 | 3.4144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4144 | 0
931552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:07:02 | 25.01.2019 13:09:00 | 2.0328 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 292.7203 | 0 | 0
931555 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_23567 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:02:12 | 25.01.2019 12:07:00 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.28
931562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_93053 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 10:30:37 | 30.01.2019 11:08:37 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.1333
931570 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:08:55 | 25.01.2019 12:22:00 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1431
931573 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431227 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:14:00 | 25.01.2019 12:57:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.15
931575 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGHAT_2132065 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 09:08:19 | 30.01.2019 10:15:19 | 1.1167 | 0 | 0 | 3 | 178 | 0 | 0 | 3.35 | 198.7673
931587 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329128 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:22:11 | 25.01.2019 14:10:00 | 2.7969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7969
931589 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516159721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:24:19 | 25.01.2019 13:48:00 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3947
931600 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430229 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:35:08 | 25.01.2019 12:35:00 | 0.99778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0
931608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516167447 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:30:05 | 25.01.2019 12:51:00 | 1.3486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3944 | 0 | 0
931621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_38915 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:48:34 | 25.01.2019 17:57:00 | 6.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1406 | 0 | 0
931622 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516237093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:48:23 | 25.01.2019 12:16:00 | 0.46028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46028 | 0 | 0
931627 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516348537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:47:44 | 25.01.2019 12:38:00 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778
931629 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516348537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:55:22 | 25.01.2019 13:09:00 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2272
931630 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_345014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:56:17 | 25.01.2019 12:17:00 | 0.34528 | 0 | 0 | 3 | 481 | 0 | 0 | 1.0358 | 166.0797
931632 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580218829 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:59:16 | 25.01.2019 12:55:00 | 0.92889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92889 | 0 | 0
931634 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_7342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:26:05 | 25.01.2019 12:06:00 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 98.4614
931636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516185981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 12:00:16 | 25.01.2019 15:10:00 | 3.1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1622 | 0 | 0
931649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_82279 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:39:05 | 25.01.2019 13:17:00 | 1.6319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6319 | 0 | 0
931650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_4246 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 11:29:02 | 25.01.2019 12:15:00 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.1933
931667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318488 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 12:19:55 | 25.01.2019 18:52:00 | 6.5347 | 0 | 0 | 1 | 664 | 0 | 0 | 6.5347 | 4339.0541
931674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_32274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2019 12:25:47 | 25.01.2019 12:59:00 | 0.55361 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.8949 | 0 | 0
931684 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580170913 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 12:41:11 | 25.01.2019 14:39:00 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9636
931688 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580292887 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 12:49:50 | 25.01.2019 14:21:00 | 1.5194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 0 | 0
931696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39463 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 13:03:50 | 25.01.2019 15:08:00 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0694
931702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 11:04:36 | 31.01.2019 12:39:36 | 1.5833 | 0 | 0 | 4 | 767 | 0 | 0 | 6.3333 | 1214.4141
931708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69679 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 13:23:46 | 25.01.2019 14:31:00 | 1.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0
931712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516120254 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 13:36:31 | 25.01.2019 14:59:00 | 1.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | 0 | 0
931714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_309215 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 13:43:08 | 25.01.2019 14:15:00 | 0.53111 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.2444
931722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580292228 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 13:47:47 | 25.01.2019 14:17:00 | 0.48694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4347 | 0 | 0
931725 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516241361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 13:47:37 | 25.01.2019 15:44:00 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8192
931726 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 13:50:49 | 25.01.2019 15:19:00 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4697
931728 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_67902 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 13:56:49 | 25.01.2019 15:23:00 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4364
931729 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_492 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 13:58:52 | 25.01.2019 14:20:00 | 0.35222 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5222 | 0
931736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12868 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 14:01:27 | 25.01.2019 15:25:00 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.4575
931738 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57019 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 14:01:22 | 25.01.2019 18:38:00 | 4.6106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6106
931747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516258671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 14:09:26 | 25.01.2019 17:42:00 | 3.5428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5428 | 0 | 0
931751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17478 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 14:12:29 | 25.01.2019 19:03:00 | 4.8419 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 4.8419 | 464.8262
931774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_264792 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 14:26:45 | 25.01.2019 21:02:00 | 6.5875 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 810.2625
931777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516138544 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 14:28:41 | 25.01.2019 15:27:00 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9439
931784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53932 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 14:25:30 | 25.01.2019 16:21:00 | 1.925 | 0 | 0 | 12 | 1870 | 0 | 0 | 23.1 | 3599.75
931790 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61266 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 14:34:49 | 25.01.2019 14:54:00 | 0.31972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31972 | 0 | 0
931794 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 14:39:52 | 25.01.2019 15:50:00 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8445
931803 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88633535 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 14:33:00 | 25.01.2019 19:36:00 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.05
931807 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 09:06:43 | 25.01.2019 17:00:00 | 7.8881 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 331.2985
931824 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133534 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 15:05:38 | 25.01.2019 17:45:00 | 2.6561 | 0 | 0 | 5 | 899 | 0 | 0 | 13.2805 | 2387.8429
931848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516085426 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 15:22:03 | 25.01.2019 16:28:00 | 1.0992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0
931850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346298 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 15:17:39 | 25.01.2019 19:14:00 | 3.9392 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 807.5299 | 0 | 0
931852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 08:53:19 | 25.01.2019 12:18:00 | 3.4114 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1255.3915
931860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 15:26:22 | 25.01.2019 16:56:00 | 1.4939 | 0 | 0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 8.9633 | 185.2424
931862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516132304 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 15:27:51 | 25.01.2019 16:26:00 | 0.96917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 0 | 0
931874 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_53782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 15:32:34 | 25.01.2019 16:46:00 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2239
931876 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 15:26:07 | 25.01.2019 15:58:00 | 0.53139 | 6 | 1219 | 12 | 33 | 3.1883 | 647.7644 | 6.3767 | 17.5359
931878 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_322271 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2019 17:02:19 | 24.01.2019 20:00:00 | 2.9614 | 0 | 1020 | 21 | 1602 | 0 | 3020.6178 | 62.1892 | 4744.1468
931879 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_5436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 15:34:35 | 25.01.2019 16:03:00 | 0.47361 | 0 | 106 | 0 | 30 | 0 | 50.2027 | 0 | 14.2083
931913 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516192224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:04:47 | 25.01.2019 17:05:00 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0036
931916 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430654 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:03:09 | 25.01.2019 19:24:00 | 3.3475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3475
931920 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_317 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:08:01 | 25.01.2019 16:36:00 | 0.46639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.2606 | 0 | 0
931921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328071 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:04:55 | 25.01.2019 16:26:00 | 0.35139 | 0 | 0 | 43 | 74 | 0 | 0 | 15.1098 | 26.0029
931925 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43420 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:13:01 | 25.01.2019 18:06:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 101.6852
931931 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_259274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:16:39 | 25.01.2019 16:36:00 | 0.3225 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 103.2
931944 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4447 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:18:42 | 25.01.2019 16:45:00 | 0.43833 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 42.518
931955 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_47563 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:24:23 | 25.01.2019 16:50:00 | 0.42694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42694 | 0 | 0
931956 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516267472 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:25:23 | 25.01.2019 18:48:00 | 2.3769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3769
931957 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_345014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:28:01 | 25.01.2019 17:44:00 | 1.2664 | 0 | 0 | 3 | 481 | 0 | 0 | 3.7992 | 609.1336
931959 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_11234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:30:52 | 25.01.2019 17:13:00 | 0.70222 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 146.764
931963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324606 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 13:46:25 | 25.01.2019 16:40:00 | 2.8931 | 3 | 0 | 139 | 68 | 8.6792 | 0 | 402.1353 | 196.7281
931971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:39:10 | 25.01.2019 17:28:00 | 0.81389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4417 | 0 | 0
931973 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 09:15:00 | 29.01.2019 14:41:00 | 5.4333 | 0 | 503 | 1 | 348 | 0 | 2732.965 | 5.4333 | 1890.7988
931975 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71969 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:43:43 | 25.01.2019 18:36:00 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.7559
931982 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158434 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 10:00:16 | 29.01.2019 11:31:16 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 1339.2196
931985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516120253 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:51:50 | 25.01.2019 17:49:00 | 0.95278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 0 | 0
932002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80103 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:56:52 | 25.01.2019 18:37:00 | 1.6689 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 782.7094 | 0 | 0
932008 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580177853 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:07:34 | 25.01.2019 17:59:00 | 0.85722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85722
932017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95763 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:15:37 | 25.01.2019 18:23:00 | 1.1231 | 2 | 97 | 0 | 33 | 2.2461 | 108.9368 | 0 | 37.061
932021 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516079301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:18:49 | 25.01.2019 18:18:00 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98639
932025 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_378757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:19:52 | 25.01.2019 17:50:00 | 0.50222 | 0 | 0 | 9 | 94 | 0 | 0 | 4.52 | 47.2087
932031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:24:42 | 25.01.2019 19:32:00 | 2.1217 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 159.1252 | 0 | 0
932039 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25717 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:29:50 | 25.01.2019 18:44:00 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2361
932042 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_345155 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:18:02 | 25.01.2019 18:07:00 | 0.81611 | 1 | 955 | 0 | 0 | 0.81611 | 779.385 | 0 | 0
932047 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 16:39:34 | 25.01.2019 17:51:00 | 1.1906 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 5.9528 | 319.0701
932048 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:37:24 | 25.01.2019 18:15:00 | 0.62667 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 67.0537 | 0 | 0.62667
932067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:56:32 | 25.01.2019 19:12:00 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2578
932068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:54:59 | 25.01.2019 19:03:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1336
932071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2392 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:56:55 | 25.01.2019 21:09:00 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 243.3056
932072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 17:57:46 | 25.01.2019 19:01:00 | 1.0539 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 356.2148 | 0 | 0
932084 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 18:08:01 | 25.01.2019 18:24:00 | 0.26639 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15.9834 | 0 | 0
932085 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59487 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 18:06:38 | 25.01.2019 19:20:00 | 1.2228 | 0 | 508 | 0 | 22 | 0 | 621.1722 | 0 | 26.9012
932093 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_275317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 18:07:26 | 25.01.2019 19:05:00 | 0.95944 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 63.323
932099 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 18:17:44 | 25.01.2019 18:47:00 | 0.48778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48778 | 0 | 0
932103 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516069861 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 18:19:57 | 25.01.2019 18:52:00 | 0.53417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53417 | 0 | 0
932109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_18582 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 18:23:00 | 25.01.2019 20:35:00 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0
932110 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95569 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 18:24:20 | 25.01.2019 18:43:00 | 0.31111 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 126.3107 | 0 | 0
932123 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95568 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 18:45:02 | 25.01.2019 19:28:00 | 0.71611 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 44.3988 | 0 | 0
932127 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580304864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 18:51:53 | 25.01.2019 19:55:00 | 1.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0
932131 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_317 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 18:51:21 | 25.01.2019 20:05:00 | 1.2275 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.005 | 0 | 0
932142 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 19:07:38 | 25.01.2019 19:21:00 | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.8023
932148 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516187316 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 19:17:19 | 25.01.2019 19:37:00 | 0.32806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65612 | 0 | 0
932150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14215 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 19:17:00 | 25.01.2019 21:33:00 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
932151 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_365044 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 19:21:25 | 25.01.2019 21:11:00 | 1.8264 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2639
932152 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_6855 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 19:24:13 | 25.01.2019 20:03:00 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2319
932172 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55740 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2019 19:50:04 | 25.01.2019 20:30:00 | 0.66556 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 208.3203 | 0 | 0
932173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516193015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 19:51:48 | 25.01.2019 21:03:00 | 1.1867 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
932174 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_171596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 19:43:14 | 26.01.2019 03:12:00 | 7.4794 | 0 | 0 | 14 | 914 | 0 | 0 | 104.7122 | 6836.2082
932177 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580154117 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 19:12:51 | 26.01.2019 00:48:00 | 5.5858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5858
932178 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23763 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 19:57:12 | 25.01.2019 21:33:00 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 162.8603
932184 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 20:07:51 | 25.01.2019 20:27:00 | 0.31917 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 40.8538
932195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516398160 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 20:38:42 | 25.01.2019 22:10:00 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5217
932196 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24866 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 20:41:40 | 25.01.2019 21:04:00 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 18.9832
932203 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_98598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 21:02:39 | 25.01.2019 21:37:00 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.16
932207 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2019 21:12:39 | 25.01.2019 22:04:00 | 0.85583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85583
932229 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 22:17:15 | 25.01.2019 23:05:53 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81056
932237 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 23:12:52 | 26.01.2019 01:12:00 | 1.9856 | 2 | 0 | 345 | 2530 | 3.9711 | 0 | 685.0182 | 5023.4668
932242 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_37527 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2019 22:48:41 | 26.01.2019 00:32:00 | 1.7219 | 0 | 140 | 0 | 7 | 0 | 241.0716 | 0 | 12.0536
932243 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516216872 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 23:26:18 | 26.01.2019 00:40:00 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4567
932244 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_326790 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 23:27:26 | 26.01.2019 00:13:00 | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 75.1846
932258 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 23:56:03 | 26.01.2019 00:47:00 | 0.84917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84917
932259 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8282 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 23:48:39 | 26.01.2019 00:25:00 | 0.60583 | 0 | 0 | 3 | 438 | 0 | 0 | 1.8175 | 265.3535
932266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516344630 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 00:32:32 | 26.01.2019 01:11:00 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64111
932267 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83130 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 00:34:08 | 26.01.2019 01:21:00 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5622
932273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516171289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 01:29:20 | 26.01.2019 01:58:00 | 0.47778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95556 | 0 | 0
932274 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516261715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 01:23:53 | 26.01.2019 03:06:00 | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7019
932275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 01:33:36 | 26.01.2019 02:22:00 | 0.80667 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18.5534 | 0 | 0.80667
932276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_575 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 01:39:09 | 26.01.2019 02:07:00 | 0.46417 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 175.9204 | 0 | 0
932293 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171678 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2019 02:28:21 | 26.01.2019 09:41:00 | 7.2108 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 14.4217 | 310.0657
932298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_262084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 03:27:08 | 26.01.2019 03:42:00 | 0.24778 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 166.5082 | 0 | 0
932303 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392897 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 03:33:19 | 26.01.2019 03:55:00 | 0.36139 | 11 | 4476 | 22 | 209 | 3.9753 | 1617.5816 | 7.9506 | 75.5305
932307 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 04:29:19 | 26.01.2019 08:10:00 | 3.6781 | 0 | 0 | 6 | 629 | 0 | 0 | 22.0684 | 2313.4997
932311 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260278 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 04:47:42 | 26.01.2019 11:02:00 | 6.2383 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 5608.2587 | 0 | 0
932312 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 04:59:59 | 26.01.2019 06:05:00 | 1.0836 | 0 | 0 | 25 | 518 | 0 | 0 | 27.0903 | 561.31
932314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2222134 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 05:52:38 | 26.01.2019 08:24:00 | 2.5228 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 163.9807
932320 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_8636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 05:40:15 | 26.01.2019 07:50:00 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 233.55
932326 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 05:55:35 | 26.01.2019 07:04:00 | 1.1403 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 117.4488 | 0 | 3.4208
932329 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 06:14:27 | 26.01.2019 07:39:00 | 1.4092 | 0 | 1043 | 0 | 90 | 0 | 1469.7643 | 0 | 126.8253
932339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 06:56:07 | 26.01.2019 10:59:00 | 4.0481 | 0 | 0 | 108 | 73 | 0 | 0 | 437.1905 | 295.5084
932342 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.01.2019 07:03:14 | 26.01.2019 07:58:00 | 0.91278 | 22 | 105 | 0 | 0 | 20.0812 | 95.8419 | 0 | 0
932343 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_88981 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 07:27:23 | 26.01.2019 09:17:00 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.5388
932346 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351352 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 07:28:24 | 26.01.2019 08:43:00 | 1.2433 | 0 | 882 | 7 | 192 | 0 | 1096.6171 | 8.7033 | 238.7194
932351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_14315 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 07:43:28 | 26.01.2019 09:07:00 | 1.3922 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 162.8897 | 0 | 1.3922
932355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 07:49:48 | 26.01.2019 09:04:00 | 1.2367 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98.9336 | 0 | 0
932360 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_138918 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 07:55:35 | 26.01.2019 10:08:00 | 2.2069 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 249.3842
932361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262790 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 07:58:14 | 26.01.2019 09:57:00 | 1.9794 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 482.9834 | 0 | 0
932367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 07:58:37 | 26.01.2019 08:44:00 | 0.75639 | 24 | 97 | 63 | 0 | 18.1534 | 73.3698 | 47.6526 | 0
932369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 08:06:12 | 26.01.2019 09:30:00 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3967
932374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262740 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 08:10:55 | 26.01.2019 09:46:00 | 1.5847 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 110.9304 | 0 | 0
932379 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516283530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 08:23:02 | 26.01.2019 10:23:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9994
932380 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_88935 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 08:24:17 | 26.01.2019 09:29:00 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 148.8482
932381 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_242805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 06:07:17 | 26.01.2019 09:07:00 | 2.9953 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 104.8348
932401 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430654 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 08:49:40 | 26.01.2019 12:00:00 | 3.1722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1722
932404 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:00:44 | 26.01.2019 11:30:00 | 2.4878 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 2405.6833 | 0 | 0
932409 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18303 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:09:46 | 26.01.2019 12:15:00 | 3.0872 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 194.4949
932412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516282861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:11:04 | 26.01.2019 10:22:00 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1822
932413 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_118681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:11:33 | 26.01.2019 10:01:00 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.791
932417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516325896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2019 23:16:42 | 26.01.2019 09:58:00 | 10.6883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6883
932421 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_60465 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:18:38 | 26.01.2019 09:46:00 | 0.45611 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 90.7659
932426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_90260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:24:04 | 26.01.2019 11:51:00 | 2.4489 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 183.6668 | 0 | 0
932427 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_28565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 08:30:30 | 26.01.2019 09:30:00 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.8584
932436 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_58100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:34:07 | 26.01.2019 11:09:00 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5814
932442 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516297881 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:23:50 | 26.01.2019 09:46:00 | 0.36944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1083
932450 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_318203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:48:01 | 26.01.2019 10:34:00 | 0.76639 | 0 | 0 | 4 | 247 | 0 | 0 | 3.0656 | 189.2983
932458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580247274 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:14:28 | 26.01.2019 13:41:00 | 2.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4422 | 0 | 0
932461 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20604 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:54:44 | 26.01.2019 10:53:00 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 104.8799
932464 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57974 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:56:53 | 26.01.2019 11:39:00 | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7019
932466 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 09:46:06 | 26.01.2019 11:50:00 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 152.81
932471 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:00:26 | 26.01.2019 11:10:00 | 1.1594 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 54.4937 | 4.6378
932474 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45653 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 10:00:52 | 30.01.2019 12:38:52 | 2.6333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 186.9664 | 0 | 0
932481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_280196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:04:44 | 26.01.2019 14:18:00 | 4.2211 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.2111
932484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:06:29 | 26.01.2019 10:47:00 | 0.67528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528 | 0 | 0
932487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96401 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:12:22 | 26.01.2019 11:43:00 | 1.5106 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 122.3554 | 0 | 0
932504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:18:28 | 26.01.2019 11:31:00 | 1.2089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2089 | 0 | 0
932507 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516448361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:20:51 | 26.01.2019 10:50:00 | 0.48583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48583
932508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516325894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:18:15 | 26.01.2019 11:43:00 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4125
932512 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80591 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:06:42 | 26.01.2019 11:16:00 | 1.155 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 140.91 | 0 | 0
932514 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516108008 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:26:10 | 26.01.2019 13:36:00 | 3.1639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1639
932520 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:36:11 | 26.01.2019 13:00:00 | 0.39694 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 21.4348
932524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516193015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:29:11 | 26.01.2019 13:02:00 | 2.5469 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2816 | 0 | 0
932525 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3221 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:29:45 | 26.01.2019 13:39:00 | 3.1542 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 384.8087 | 0 | 0
932527 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:31:43 | 26.01.2019 12:45:00 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.2064
932529 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44669 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 10:00:29 | 30.01.2019 12:39:29 | 2.65 | 0 | 169 | 0 | 27 | 0 | 447.85 | 0 | 71.55
932532 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74776 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:31:31 | 26.01.2019 11:23:00 | 0.85806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0
932540 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8116 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:42:54 | 26.01.2019 11:07:00 | 0.40167 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0.40167 | 105.6392
932546 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_60011 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:43:49 | 26.01.2019 10:59:00 | 0.25306 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.5673
932564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516173552 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:57:00 | 26.01.2019 13:38:00 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833
932570 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516258745 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:51:43 | 26.01.2019 12:45:00 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8881
932571 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29106 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:01:43 | 26.01.2019 13:17:00 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 266.057
932573 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7895 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:57:07 | 26.01.2019 11:11:00 | 0.23139 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 42.3444 | 0 | 0.46278
932577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5036 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:05:26 | 26.01.2019 11:22:00 | 0.27611 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 32.581
932579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:05:51 | 26.01.2019 11:41:00 | 0.58583 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 55.6538
932588 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345165 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:14:25 | 26.01.2019 17:25:00 | 2.1764 | 0 | 0 | 6 | 290 | 0 | 0 | 13.0583 | 631.1531
932590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:15:13 | 26.01.2019 15:08:00 | 3.8797 | 0 | 0 | 108 | 73 | 0 | 0 | 419.0098 | 283.2196
932591 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261243 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:09:50 | 26.01.2019 12:26:00 | 1.2694 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 524.2787 | 0 | 0
932593 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26421 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:16:29 | 26.01.2019 12:35:00 | 1.3086 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.8755 | 0 | 0
932599 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516096422 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:22:02 | 26.01.2019 13:47:00 | 2.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4161 | 0 | 0
932601 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516299204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:18:24 | 26.01.2019 12:33:00 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2433
932604 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580292103 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:17:43 | 26.01.2019 12:39:00 | 1.3547 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.9661 | 0 | 0
932606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:28:44 | 26.01.2019 12:30:00 | 1.0211 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 1746.0981 | 0 | 0
932609 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:34:35 | 26.01.2019 12:06:00 | 0.52361 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0 | 0 | 4.1889 | 134.5678
932610 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:35:03 | 26.01.2019 13:15:00 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 203.2313
932615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22184 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 13:00:03 | 31.01.2019 17:19:03 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 202.8835
932643 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_53916 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:50:28 | 26.01.2019 13:04:00 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2256
932651 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195160 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:53:24 | 26.01.2019 12:57:00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06
932652 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2019 10:00:36 | 29.01.2019 14:37:36 | 4.6167 | 1 | 977 | 24 | 2159 | 4.6167 | 4510.4866 | 110.8001 | 9967.3905
932653 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 15:10:37 | 03.01.2019 23:47:00 | 8.6064 | 0 | 0 | 9 | 1198 | 0 | 0 | 77.4575 | 10310.4552
932660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516173552 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:56:20 | 26.01.2019 13:41:00 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7444
932666 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_76113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:59:39 | 26.01.2019 12:47:00 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.2534
932670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580233766 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:02:05 | 26.01.2019 16:11:00 | 4.1486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1486
932677 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516104996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:06:26 | 26.01.2019 14:18:00 | 2.1928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1928
932683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:09:46 | 26.01.2019 12:59:00 | 0.82056 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 63.1831 | 0 | 0
932687 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:52:12 | 26.01.2019 14:28:00 | 2.5967 | 0 | 0 | 6 | 581 | 0 | 0 | 15.58 | 1508.6653
932688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_51135 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:10:55 | 26.01.2019 15:46:00 | 3.5847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5847
932694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:08:20 | 26.01.2019 14:34:00 | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 247.6336
932696 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:14:51 | 26.01.2019 12:52:00 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.6217
932701 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_11013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:11:48 | 26.01.2019 14:02:00 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 185.5037
932702 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:20:35 | 26.01.2019 12:55:00 | 0.57361 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34.4166
932705 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_25635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:09:35 | 26.01.2019 12:40:00 | 0.50694 | 2 | 389 | 0 | 0 | 1.0139 | 197.1997 | 0 | 0
932707 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_52961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:23:26 | 26.01.2019 14:00:00 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6094
932709 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_2234075 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:00:01 | 26.01.2019 14:33:00 | 2.5497 | 0 | 0 | 2 | 316 | 0 | 0 | 5.0994 | 805.7115
932710 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_133676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:20:28 | 26.01.2019 14:04:00 | 1.7256 | 0 | 0 | 21 | 715 | 0 | 0 | 36.2368 | 1233.7754
932726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_64 , AKSARAY_HUCRE_338472 , AKSARAY_HUCRE_363031 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 09:00:02 | 30.01.2019 17:32:02 | 8.5333 | 6 | 77 | 575 | 2149 | 51.2 | 657.0664 | 4906.6647 | 18338.1262
932731 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_38933 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:29:46 | 26.01.2019 14:04:00 | 1.5706 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15.7056 | 0 | 1.5706
932739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80017 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:40:20 | 26.01.2019 12:53:00 | 0.21111 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 48.3442 | 0 | 0
932740 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:40:56 | 26.01.2019 13:28:00 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 60.4019
932745 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516380845 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 10:21:50 | 26.01.2019 12:56:00 | 2.5694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5694
932750 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:49:27 | 26.01.2019 13:33:00 | 0.72583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0
932754 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:52:07 | 26.01.2019 14:11:00 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3147
932755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580263510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:49:23 | 26.01.2019 14:47:00 | 1.9603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9603 | 0 | 0
932757 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254050 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 10:00:36 | 30.01.2019 14:47:36 | 4.7833 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 9.5667 | 0 | 363.5331
932759 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_154339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2019 15:00:14 | 28.01.2019 16:10:14 | 1.1667 | 0 | 76 | 0 | 477 | 0 | 88.6669 | 0 | 556.5016
932760 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_53828 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:52:53 | 26.01.2019 14:51:00 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.4036
932762 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50634 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 10:15:54 | 31.01.2019 12:15:54 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 70
932772 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516161489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:57:10 | 26.01.2019 15:55:00 | 2.9639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9278
932775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377352 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:56:48 | 26.01.2019 13:26:00 | 0.48667 | 0 | 0 | 102 | 1040 | 0 | 0 | 49.6403 | 506.1368
932782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11514 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:03:39 | 26.01.2019 17:13:00 | 4.1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1558 | 0 | 0
932787 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516195988 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:06:06 | 26.01.2019 14:15:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1483
932789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_98169 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:47:58 | 26.01.2019 13:49:00 | 1.0172 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 49.8438 | 1.0172
932792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:11:32 | 26.01.2019 16:06:00 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.8934
932794 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18845 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:05:05 | 26.01.2019 14:42:00 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 79.1487
932799 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_12090 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:17:18 | 26.01.2019 14:55:00 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 345.206
932801 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:19:24 | 26.01.2019 13:55:00 | 0.59333 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 41.5331
932807 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:20:05 | 26.01.2019 14:52:00 | 1.5319 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 382.985 | 0 | 0
932811 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:49:16 | 26.01.2019 14:36:00 | 1.7789 | 1 | 38 | 112 | 5865 | 1.7789 | 67.5978 | 199.2357 | 10433.1899
932812 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_3324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:24:15 | 26.01.2019 13:46:00 | 0.3625 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
932819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_66217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:30:46 | 26.01.2019 19:46:00 | 7.2539 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 152.3317
932824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:28:13 | 26.01.2019 17:18:00 | 3.8297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8297
932840 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:33:07 | 26.01.2019 14:51:00 | 1.2981 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.5573 | 0 | 0
932847 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:20:03 | 26.01.2019 13:43:00 | 0.3825 | 1 | 229 | 3 | 400 | 0.3825 | 87.5925 | 1.1475 | 153
932848 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 12:46:07 | 26.01.2019 14:48:00 | 2.0314 | 0 | 0 | 28 | 401 | 0 | 0 | 56.8789 | 814.5874
932851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_43956 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:58:42 | 26.01.2019 13:54:00 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9217
932854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_113395 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:42:25 | 26.01.2019 19:51:00 | 6.1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1431
932861 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_2287 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:47:49 | 26.01.2019 14:15:00 | 0.45306 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 36.6979 | 0 | 0.45306
932862 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9685 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:47:17 | 26.01.2019 14:25:00 | 0.62861 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.2008
932883 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84970 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:54:33 | 26.01.2019 15:13:00 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3075
932886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:57:55 | 26.01.2019 17:41:00 | 3.7181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7181
932887 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_59808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:57:54 | 26.01.2019 17:38:00 | 3.6683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6683
932888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177335 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:44:19 | 26.01.2019 15:46:00 | 2.0281 | 0 | 0 | 852 | 3243 | 0 | 0 | 1727.9071 | 6576.9986
932889 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:58:43 | 26.01.2019 15:45:00 | 1.7714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7714 | 0 | 0
932891 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:55:23 | 26.01.2019 15:45:00 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.5004
932892 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516379796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:54:37 | 26.01.2019 14:59:00 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1461
932893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516085562 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:00:27 | 26.01.2019 14:31:00 | 0.50917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50917 | 0 | 0
932895 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580301620 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:01:15 | 26.01.2019 15:47:00 | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7625
932902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_89536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:04:09 | 26.01.2019 15:11:00 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142
932912 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_263217 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2019 13:59:18 | 26.01.2019 16:04:00 | 2.0783 | 0 | 0 | 80 | 381 | 0 | 0 | 166.2664 | 791.8437
932914 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53698 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:10:47 | 26.01.2019 14:54:00 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41.056
932920 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:10:09 | 26.01.2019 14:56:00 | 0.76417 | 0 | 0 | 21 | 920 | 0 | 0 | 16.0476 | 703.0364
932925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516118019 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:16:41 | 26.01.2019 16:56:00 | 2.6553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3106 | 0 | 0
932926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:16:39 | 26.01.2019 15:07:00 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 136.7847
932938 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_5268 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:23:50 | 26.01.2019 15:55:00 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5194
932951 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9477 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:32:44 | 26.01.2019 16:19:00 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7711
932952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8433 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:32:57 | 26.01.2019 17:15:00 | 2.7008 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59.4183 | 0
932958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580235445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:34:25 | 26.01.2019 15:01:00 | 0.44306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44306
932959 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329314 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:35:26 | 26.01.2019 20:51:00 | 6.2594 | 1 | 38 | 112 | 5865 | 6.2594 | 237.8587 | 701.0573 | 36711.6156
932973 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:34:26 | 26.01.2019 15:47:00 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 237.0502
932976 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516140775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:43:27 | 26.01.2019 15:49:00 | 1.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0
932982 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516261715 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:37:58 | 26.01.2019 16:06:00 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4672
932983 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_309102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:35:29 | 26.01.2019 16:16:00 | 1.6753 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 72.037 | 0 | 0
932985 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:47:52 | 26.01.2019 16:25:00 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6189
932994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580261816 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:52:26 | 26.01.2019 15:26:00 | 0.55944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55944
932998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:55:36 | 26.01.2019 15:17:00 | 0.35667 | 0 | 63 | 0 | 30 | 0 | 22.4702 | 0 | 10.7001
933003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_265100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:59:38 | 26.01.2019 15:59:00 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 70.2502
933011 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133638 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:45:14 | 26.01.2019 17:06:00 | 2.3461 | 0 | 0 | 6 | 177 | 0 | 0 | 14.0767 | 415.2615
933027 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_450249 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:10:06 | 26.01.2019 18:04:00 | 2.8983 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.1699
933044 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516186476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:15:48 | 26.01.2019 16:13:00 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95333
933047 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158227 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:23:58 | 26.01.2019 16:10:00 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 79.7909
933052 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416742 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:23:03 | 26.01.2019 17:05:00 | 1.6992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3983 | 0 | 0
933053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6096 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 10:30:00 | 31.01.2019 11:28:00 | 0.96667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.7001 | 0 | 0
933058 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190279 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:26:45 | 26.01.2019 17:53:00 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 202.3125
933061 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330422 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:32:51 | 26.01.2019 16:31:00 | 0.96917 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 442.9107 | 0 | 0
933062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_470296 , KONYA_OGMUSDIREK_43207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 13:00:00 | 31.01.2019 14:06:00 | 1.1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 25.3 | 0 | 1.1
933065 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:33:42 | 26.01.2019 16:20:00 | 0.77167 | 0 | 0 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0.77167 | 184.4291
933070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_314773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 14:37:21 | 31.01.2019 15:15:21 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0666 | 0 | 0
933071 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:36:30 | 26.01.2019 18:18:00 | 2.6917 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 495.2673
933072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:22:04 | 26.01.2019 18:17:00 | 2.9156 | 0 | 0 | 40 | 390 | 0 | 0 | 116.6224 | 1137.0684
933077 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 14:06:49 | 26.01.2019 16:30:00 | 2.3864 | 0 | 0 | 34 | 274 | 0 | 0 | 81.1373 | 653.8709
933083 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:48:23 | 26.01.2019 19:41:00 | 3.8769 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6308
933084 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_30671 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:45:26 | 26.01.2019 16:51:00 | 1.0928 | 0 | 0 | 14 | 690 | 0 | 0 | 15.2989 | 754.0182
933087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_514160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 16:02:53 | 31.01.2019 16:23:53 | 0.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
933089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_10461 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:53:16 | 26.01.2019 17:39:00 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.4822
933092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516202713 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:49:24 | 26.01.2019 17:42:00 | 1.8767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5067 | 0 | 0
933102 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324716 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:57:14 | 26.01.2019 17:57:00 | 1.9961 | 0 | 0 | 10 | 1876 | 0 | 0 | 19.9611 | 3744.7024
933110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_115527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:58:48 | 26.01.2019 17:22:00 | 1.3867 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 54.0801 | 0 | 1.3867
933146 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:16:41 | 26.01.2019 17:09:00 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 62.7797
933161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4309 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:25:23 | 26.01.2019 18:07:00 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 64.3572
933166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_92199 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:27:56 | 27.01.2019 02:05:00 | 9.6178 | 0 | 0 | 1 | 696 | 0 | 0 | 9.6178 | 6693.9749
933167 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516102983 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:27:25 | 26.01.2019 16:51:00 | 0.39306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39306
933169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:28:14 | 26.01.2019 17:30:00 | 1.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 0
933171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:30:02 | 26.01.2019 17:10:00 | 0.66611 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 125.8948
933181 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:26:26 | 26.01.2019 16:53:00 | 0.44278 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26.5668
933195 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_280160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:34:38 | 26.01.2019 17:31:00 | 0.93944 | 10 | 17362 | 136 | 16941 | 9.3944 | 16310.5573 | 127.7638 | 15915.053
933205 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516206171 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:39:10 | 26.01.2019 17:26:00 | 0.78056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78056 | 0 | 0
933209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44142 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:46:53 | 26.01.2019 17:11:00 | 0.40194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2155 | 0 | 0
933210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_30331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:46:34 | 26.01.2019 17:31:00 | 0.74056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74056 | 0 | 0
933217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:50:23 | 26.01.2019 17:43:00 | 0.87694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.5388 | 0 | 0
933219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:23:11 | 26.01.2019 17:49:00 | 2.4303 | 0 | 0 | 237 | 1113 | 0 | 0 | 575.9764 | 2704.9016
933228 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_74305 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:46:21 | 27.01.2019 01:30:00 | 8.7275 | 0 | 0 | 3 | 2114 | 0 | 0 | 26.1825 | 18449.935
933240 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 11:13:25 | 26.01.2019 17:54:00 | 6.6764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6764
933246 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_109560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:06:12 | 26.01.2019 18:24:00 | 1.2967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2967
933251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:07:23 | 26.01.2019 17:30:00 | 0.37694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6386 | 0 | 0
933258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_34065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:11:38 | 26.01.2019 18:30:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.6322
933278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:17:30 | 26.01.2019 17:54:00 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4333
933291 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_12458 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:56:49 | 26.01.2019 17:36:00 | 1.6531 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 4.9592 | 170.2652
933296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:23:58 | 26.01.2019 17:50:00 | 0.43389 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 38.6162
933300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_22373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:32:51 | 26.01.2019 18:05:00 | 0.53583 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 51.9755
933309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516079998 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:36:26 | 26.01.2019 18:19:00 | 0.70944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70944 | 0 | 0
933310 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:36:27 | 26.01.2019 18:23:00 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 96.9788
933317 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324670 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:01:44 | 26.01.2019 17:46:00 | 1.7378 | 0 | 0 | 1 | 1219 | 0 | 0 | 1.7378 | 2118.3538
933320 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99838 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:38:27 | 26.01.2019 18:09:00 | 0.50917 | 0 | 148 | 0 | 17 | 0 | 75.3572 | 0 | 8.6559
933321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16982 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:42:18 | 26.01.2019 18:55:00 | 1.2117 | 0 | 0 | 4 | 188 | 0 | 0 | 4.8467 | 227.794
933325 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268740 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:40:55 | 26.01.2019 18:49:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 2 | 831 | 0 | 0 | 2.2694 | 942.9523
933327 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_44566 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:46:08 | 26.01.2019 18:38:00 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.78
933328 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_21493 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:46:59 | 26.01.2019 20:23:00 | 2.6003 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 247.0266
933333 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_87765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:46:41 | 26.01.2019 18:06:00 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32194
933337 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_41711 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:44:17 | 26.01.2019 19:11:00 | 1.4453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4453 | 0
933338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:44:21 | 26.01.2019 19:28:00 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7275
933339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9962 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:52:22 | 26.01.2019 19:07:00 | 1.2439 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.1706 | 0 | 0
933344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80051 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:45:07 | 26.01.2019 19:52:00 | 2.1147 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 433.5176
933357 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 17:58:42 | 26.01.2019 18:44:00 | 0.755 | 0 | 52 | 20 | 18 | 0 | 39.26 | 15.1 | 13.59
933374 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34376 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:07:33 | 26.01.2019 19:08:00 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0225
933375 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_156843 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:07:51 | 27.01.2019 01:16:00 | 7.1358 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 3261.0743 | 0 | 0
933391 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_347389 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:20:57 | 27.01.2019 19:45:00 | 10.4008 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 4077.1254
933394 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74112 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:17:19 | 26.01.2019 22:51:53 | 4.5761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1522
933396 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_13392 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:19:08 | 26.01.2019 22:47:57 | 4.4803 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 147.8492
933398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:19:18 | 26.01.2019 19:45:00 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.1366
933400 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:20:48 | 26.01.2019 18:53:00 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 92.3072
933407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_108921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:17:13 | 26.01.2019 19:19:00 | 1.0297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 0
933410 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99045 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:25:22 | 26.01.2019 20:24:00 | 1.9772 | 0 | 0 | 3 | 319 | 0 | 0 | 5.9317 | 630.7332
933412 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_97249 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:26:02 | 26.01.2019 19:22:00 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47.5718
933418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:28:18 | 26.01.2019 19:14:00 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76167
933426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516051990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:34:26 | 26.01.2019 19:36:00 | 1.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0
933432 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26635 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:36:55 | 26.01.2019 19:12:00 | 0.58472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0
933437 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_67182 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:43:22 | 26.01.2019 19:23:00 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66056
933439 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2230314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:42:29 | 26.01.2019 22:15:00 | 3.5419 | 0 | 0 | 5 | 899 | 0 | 0 | 17.7097 | 3184.2041
933446 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_337979 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:42:23 | 26.01.2019 19:52:00 | 1.1603 | 0 | 0 | 9 | 122 | 0 | 0 | 10.4425 | 141.5542
933454 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516231059 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:49:52 | 26.01.2019 19:18:00 | 0.46889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46889 | 0 | 0
933457 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516321910 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:50:12 | 26.01.2019 19:39:00 | 0.81333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81333
933460 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:44:44 | 26.01.2019 19:55:00 | 1.1711 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 252.9598 | 0 | 0
933475 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:46:11 | 26.01.2019 19:30:00 | 0.73028 | 0 | 0 | 137 | 357 | 0 | 0 | 100.0484 | 260.71
933480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393312 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:01:26 | 26.01.2019 19:27:00 | 0.42611 | 7 | 1037 | 134 | 315 | 2.9828 | 441.8761 | 57.0987 | 134.2246
933482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_45601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:53:42 | 26.01.2019 19:38:00 | 0.73833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833 | 0 | 0
933485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13317 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:03:35 | 26.01.2019 22:45:49 | 3.7039 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 77.7817
933491 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_34147 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:03:51 | 26.01.2019 21:27:00 | 2.3858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3858 | 0 | 0
933492 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:05:49 | 26.01.2019 20:03:00 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 150.5835
933493 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_290674 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:05:46 | 26.01.2019 19:35:00 | 0.48722 | 0 | 0 | 7 | 429 | 0 | 0 | 3.4105 | 209.0174
933494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11537 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:06:41 | 26.01.2019 20:42:00 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.6583
933500 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516412750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:07:10 | 26.01.2019 21:06:00 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9611
933501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580195218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:07:27 | 26.01.2019 20:48:00 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6758
933508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:05:52 | 26.01.2019 19:26:00 | 0.33556 | 0 | 3 | 4 | 821 | 0 | 1.0067 | 1.3422 | 275.4948
933510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262125 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:07:39 | 26.01.2019 20:17:00 | 1.1558 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 3.4675 | 177.9978
933512 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:13:14 | 26.01.2019 23:21:29 | 4.1375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.55
933513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:13:13 | 26.01.2019 20:13:00 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99639
933515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14002 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:13:19 | 26.01.2019 22:28:00 | 3.2447 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7342 | 0 | 0
933522 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266598 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:17:10 | 26.01.2019 19:47:00 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 38.2859
933523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:11:24 | 26.01.2019 20:23:00 | 1.1933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 0
933529 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:21:45 | 27.01.2019 00:13:00 | 4.8542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5625 | 0 | 0
933542 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_67248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:24:42 | 26.01.2019 23:32:49 | 4.1353 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.947
933560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:43:10 | 26.01.2019 20:22:00 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 88.0219
933561 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63915 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:42:59 | 26.01.2019 20:53:00 | 1.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 0 | 0
933566 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193706 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:00:10 | 27.01.2019 02:03:00 | 7.0472 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 634.2498
933567 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:48:48 | 26.01.2019 20:45:00 | 0.93667 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 8.43 | 637.8723
933570 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_62751 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:54:21 | 26.01.2019 20:42:00 | 0.79417 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 243.8102 | 0 | 0
933573 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_93335 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 20:03:01 | 26.01.2019 21:42:00 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6497
933586 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 20:03:40 | 26.01.2019 23:52:52 | 3.82 | 0 | 0 | 29 | 492 | 0 | 0 | 110.78 | 1879.44
933587 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91873 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 20:09:13 | 27.01.2019 07:35:00 | 11.4297 | 0 | 0 | 6 | 713 | 0 | 0 | 68.5783 | 8149.3904
933588 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_258955 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2019 20:13:44 | 26.01.2019 20:50:00 | 0.60444 | 0 | 454 | 0 | 1 | 0 | 274.4158 | 0 | 0.60444
933589 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 20:10:04 | 26.01.2019 20:45:00 | 0.58222 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 125.7595 | 0 | 0
933599 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_12217 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 20:30:06 | 26.01.2019 22:50:09 | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 144.7185
933603 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516277970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 20:31:27 | 26.01.2019 21:51:00 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3258
933607 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 20:33:11 | 26.01.2019 23:54:47 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 685.44
933617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580304468 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 20:48:34 | 26.01.2019 22:05:00 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2739
933619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 20:56:12 | 26.01.2019 23:25:26 | 2.4872 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 111.9249
933622 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580276469 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 21:01:48 | 26.01.2019 21:15:00 | 0.22 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0
933626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91315 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 20:57:57 | 26.01.2019 21:51:00 | 0.88417 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 199.8224 | 0 | 0
933630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96128 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 21:08:18 | 26.01.2019 22:09:00 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.2334
933631 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313270 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 21:04:50 | 26.01.2019 23:46:10 | 2.6889 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1183.1116 | 0 | 0
933632 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 21:07:14 | 26.01.2019 22:23:00 | 1.2628 | 0 | 313 | 0 | 24 | 0 | 395.2501 | 0 | 30.3067
933633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 21:05:22 | 26.01.2019 21:39:00 | 0.56056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8028
933654 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_12468 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:33:28 | 26.01.2019 22:10:00 | 2.6089 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 172.1867
933658 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:37:33 | 26.01.2019 22:19:00 | 2.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6908 | 0 | 0
933666 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_TRAFOBINATIP_29515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 21:09:33 | 26.01.2019 22:12:00 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104.083
933668 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 21:35:18 | 26.01.2019 22:05:00 | 0.495 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34.155 | 0 | 0
933671 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516273350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 21:37:10 | 26.01.2019 22:20:00 | 0.71389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389 | 0 | 0
933680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_340399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 21:50:00 | 26.01.2019 23:20:45 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5125
933688 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_87398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 21:57:06 | 26.01.2019 23:05:00 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2633
933695 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_17743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:08:25 | 27.01.2019 00:02:00 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.6473
933696 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_87899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:10:16 | 26.01.2019 22:33:52 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78666
933699 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_502394 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:13:36 | 27.01.2019 01:13:00 | 2.99 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.74 | 0 | 0
933714 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_440109 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:22:03 | 26.01.2019 23:03:00 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.365
933729 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:31:45 | 27.01.2019 02:16:00 | 3.7375 | 0 | 0 | 4 | 442 | 0 | 0 | 14.95 | 1651.975
933730 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:34:47 | 27.01.2019 01:09:00 | 2.5703 | 0 | 0 | 6 | 629 | 0 | 0 | 15.4217 | 1616.7061
933733 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343130 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:37:26 | 27.01.2019 02:40:00 | 4.0428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0428
933741 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_48146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:42:36 | 27.01.2019 01:44:00 | 3.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0233 | 0 | 0
933743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16004 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:40:21 | 27.01.2019 00:08:00 | 1.4608 | 0 | 0 | 13 | 857 | 0 | 0 | 18.9908 | 1251.9313
933745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516344630 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:49:09 | 27.01.2019 01:10:00 | 2.3475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3475
933753 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259967 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:53:41 | 27.01.2019 00:56:00 | 2.0386 | 61 | 42147 | 792 | 15854 | 124.3552 | 85921.2957 | 1614.5791 | 32320.1229
933759 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_280080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:53:41 | 26.01.2019 23:17:08 | 0.39083 | 31 | 7018 | 1131 | 9192 | 12.1157 | 2742.8449 | 442.0287 | 3592.5094
933762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516193015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 23:06:24 | 27.01.2019 01:36:00 | 2.4933 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 0
933767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 23:06:37 | 27.01.2019 00:01:00 | 0.90639 | 3 | 2317 | 24 | 19 | 2.7192 | 2100.1056 | 21.7534 | 17.2214
933769 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 23:04:19 | 27.01.2019 00:23:00 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 402.5967
933774 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 23:10:43 | 27.01.2019 02:59:00 | 3.8047 | 0 | 0 | 6 | 177 | 0 | 0 | 22.8283 | 673.4354
933776 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_57155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 22:53:40 | 27.01.2019 00:56:00 | 2.0389 | 41 | 20602 | 263 | 17956 | 83.5945 | 42005.2118 | 536.2281 | 36610.3088
933778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 23:24:01 | 27.01.2019 00:45:00 | 1.3497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3989 | 0 | 0
933788 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580305165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 23:31:20 | 27.01.2019 00:51:00 | 1.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 0 | 0
933791 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 23:38:45 | 27.01.2019 01:30:00 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8542
933799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 26.01.2019 23:46:34 | 27.01.2019 01:49:00 | 2.0406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0406 | 0 | 0
933812 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 00:01:32 | 27.01.2019 03:02:00 | 3.0078 | 0 | 0 | 19 | 728 | 0 | 0 | 57.1478 | 2189.6638
933816 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 00:06:14 | 27.01.2019 00:52:00 | 0.76278 | 0 | 0 | 15 | 1324 | 0 | 0 | 11.4417 | 1009.9207
933834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_96362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 00:45:22 | 27.01.2019 02:31:00 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 128.5209
933836 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8607732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 00:45:57 | 27.01.2019 01:53:00 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1175
933838 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516409959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 00:43:52 | 27.01.2019 01:16:00 | 0.53556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53556 | 0 | 0
933846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 01:03:41 | 27.01.2019 01:42:00 | 0.63861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.0247 | 0 | 0
933848 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 01:17:04 | 27.01.2019 03:16:00 | 1.9822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 0
933851 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_327673 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 01:04:00 | 27.01.2019 10:12:00 | 9.1333 | 0 | 0 | 20 | 396 | 0 | 0 | 182.6666 | 3616.7987
933857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 01:25:50 | 27.01.2019 02:39:00 | 1.2194 | 0 | 0 | 9 | 664 | 0 | 0 | 10.975 | 809.7082
933862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 01:57:15 | 27.01.2019 10:15:00 | 8.2958 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 248.8749 | 207.3957
933878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 03:17:54 | 27.01.2019 04:50:00 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0
933882 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82539 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 03:42:54 | 27.01.2019 10:18:00 | 6.585 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 52.68 | 605.82
933883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_372463 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 03:47:46 | 27.01.2019 05:01:00 | 1.2206 | 3 | 207 | 0 | 0 | 3.6617 | 252.6559 | 0 | 0
933884 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_62751 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 03:47:55 | 27.01.2019 04:32:00 | 0.73472 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 225.559 | 0 | 0
933887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_36526 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 04:35:02 | 27.01.2019 06:40:00 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.9934
933890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_346504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 04:57:25 | 27.01.2019 10:07:00 | 5.1597 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.3958
933895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 05:46:01 | 27.01.2019 07:42:00 | 1.9331 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.9959 | 0 | 0
933897 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 06:00:20 | 27.01.2019 06:19:00 | 0.31111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1111 | 0 | 0
933898 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7852 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 06:18:07 | 27.01.2019 08:12:00 | 1.8981 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 201.1944 | 0 | 0
933903 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 06:47:32 | 27.01.2019 09:24:00 | 2.6078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6078
933905 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 06:59:30 | 27.01.2019 10:22:00 | 3.375 | 0 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 13.5 | 347.625
933910 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2019 07:10:38 | 27.01.2019 09:05:00 | 1.9061 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 2363.5764 | 0 | 0
933918 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 07:15:37 | 27.01.2019 08:15:00 | 0.98972 | 3 | 1026 | 22 | 2061 | 2.9692 | 1015.4527 | 21.7738 | 2039.8129
933921 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_218423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 07:38:27 | 27.01.2019 08:55:00 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3792
933924 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138504 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 07:47:47 | 27.01.2019 10:03:00 | 2.2536 | 0 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0 | 2.2536 | 446.2148
933925 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_80563 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 07:49:17 | 27.01.2019 09:56:00 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1119
933943 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 08:06:48 | 27.01.2019 11:04:00 | 2.9533 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.3933
933950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458413 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 08:23:36 | 27.01.2019 15:40:00 | 7.2733 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.9133
933951 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196358 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 08:29:17 | 27.01.2019 10:04:00 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.7294
933957 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361786 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 08:24:59 | 27.01.2019 09:12:00 | 0.78361 | 3 | 147 | 11 | 0 | 2.3508 | 115.1907 | 8.6197 | 0
933959 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_116443 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 08:38:32 | 27.01.2019 10:50:00 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 271.6976
933961 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516131989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 08:43:32 | 27.01.2019 09:34:00 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84111
933969 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 08:52:44 | 27.01.2019 11:33:00 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 363.271
933970 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_21493 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 08:53:15 | 27.01.2019 11:50:00 | 2.9458 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 279.8539
933973 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_397830 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2019 08:52:50 | 27.01.2019 13:10:00 | 4.2861 | 0 | 0 | 127 | 456 | 0 | 0 | 544.336 | 1954.4662
933974 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_62271 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 08:56:49 | 27.01.2019 09:40:00 | 0.71972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4394
933975 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149236 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 08:58:06 | 27.01.2019 13:17:00 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 832.795
933979 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_53689 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:01:44 | 27.01.2019 11:16:00 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2378
933981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516264100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:03:55 | 27.01.2019 10:07:00 | 1.0514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0514 | 0 | 0
933983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:06:10 | 27.01.2019 09:50:00 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 67.2115
933984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_36375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:06:28 | 27.01.2019 10:20:00 | 1.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0 | 0
933996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253655 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:09:36 | 27.01.2019 09:49:00 | 0.65667 | 6 | 1032 | 0 | 1 | 3.94 | 677.6834 | 0 | 0.65667
933997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324057 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:12:40 | 27.01.2019 13:30:00 | 4.2889 | 0 | 0 | 1 | 696 | 0 | 0 | 4.2889 | 2985.0674
933998 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_25409 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 02:40:55 | 27.01.2019 10:09:00 | 7.4681 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 739.3379
934009 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81855 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:25:02 | 27.01.2019 10:26:00 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0161
934010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516138286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:25:20 | 27.01.2019 09:59:00 | 0.56111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56111
934016 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:29:03 | 27.01.2019 11:24:00 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 375.5027
934017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580168464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:29:26 | 27.01.2019 10:51:00 | 1.3594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.9538 | 0 | 0
934019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:31:19 | 27.01.2019 11:15:00 | 1.7281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9122 | 0 | 0
934021 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516300641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:33:04 | 27.01.2019 10:20:00 | 0.78222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78222
934024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_2107 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:35:59 | 27.01.2019 10:17:00 | 0.68361 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 648.0623 | 0 | 0
934028 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516098214 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:38:37 | 27.01.2019 11:16:00 | 1.6231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6231
934030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:44:44 | 27.01.2019 11:46:00 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 198.0688
934032 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_278715 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:51:06 | 27.01.2019 12:21:00 | 2.4983 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 37.4749 | 0 | 12.4916
934033 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185566 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:51:27 | 27.01.2019 10:56:00 | 1.0758 | 0 | 0 | 5 | 169 | 0 | 0 | 5.3792 | 181.8153
934035 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:52:52 | 27.01.2019 12:26:00 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.5066
934041 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580251037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:56:24 | 27.01.2019 14:15:00 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.31
934048 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_220366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:59:40 | 27.01.2019 11:57:00 | 1.9556 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.7112
934049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:00:30 | 27.01.2019 10:37:00 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 35.2831
934051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_51063 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:02:59 | 27.01.2019 10:35:00 | 0.53361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 0 | 0
934052 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_80595 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:02:51 | 27.01.2019 10:36:00 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5525
934056 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:04:00 | 27.01.2019 12:56:00 | 2.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
934063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78327 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:15:09 | 27.01.2019 12:57:00 | 2.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6975 | 0 | 0
934066 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2237190 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:18:27 | 27.01.2019 17:42:00 | 7.3925 | 0 | 0 | 6 | 713 | 0 | 0 | 44.355 | 5270.8525
934068 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:20:15 | 27.01.2019 11:52:00 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.2876
934079 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_94176 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:29:48 | 27.01.2019 13:36:00 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.1366
934083 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:31:19 | 27.01.2019 13:37:00 | 3.0947 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 782.9642
934091 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_32788 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:39:59 | 27.01.2019 11:37:00 | 0.95028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4531 | 0 | 0
934093 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:40:56 | 27.01.2019 11:34:00 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.111
934096 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:41:40 | 27.01.2019 11:31:00 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.4
934106 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516285965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:56:26 | 27.01.2019 12:38:00 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6928
934111 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_91406 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:57:59 | 27.01.2019 12:50:00 | 1.8669 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 1.8669 | 491.0052
934114 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:59:21 | 27.01.2019 11:28:33 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48667
934115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:58:22 | 27.01.2019 11:34:00 | 0.59389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5328 | 0 | 0
934118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_392452 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:59:21 | 27.01.2019 13:23:00 | 2.3942 | 0 | 0 | 25 | 3221 | 0 | 0 | 59.8543 | 7711.6216
934119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_63024 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:04:28 | 27.01.2019 11:48:00 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24.669
934123 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:30:11 | 27.01.2019 11:22:00 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 227.1294
934125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:09:56 | 27.01.2019 12:32:00 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3678
934129 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_127475 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:12:04 | 27.01.2019 12:53:00 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4111
934130 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171447 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:11:33 | 27.01.2019 18:53:00 | 7.6908 | 0 | 0 | 2 | 695 | 0 | 0 | 15.3817 | 5345.1268
934132 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:09:11 | 27.01.2019 12:07:00 | 0.96361 | 1 | 683 | 0 | 7 | 0.96361 | 658.1456 | 0 | 6.7453
934133 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_444306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:15:58 | 27.01.2019 18:23:00 | 7.1172 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 370.0954
934134 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_173842 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:34:56 | 26.01.2019 19:45:00 | 4.1678 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 29.1745 | 854.3949
934137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_28123 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:17:49 | 27.01.2019 11:53:00 | 0.58639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0 | 0
934139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_261080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:19:10 | 27.01.2019 11:23:00 | 0.06389 | 4 | 1839 | 660 | 4410 | 0.25556 | 117.4937 | 42.1674 | 281.7549
934149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155437 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:20:27 | 27.01.2019 11:59:00 | 0.6425 | 0 | 539 | 0 | 4 | 0 | 346.3075 | 0 | 2.57
934151 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:31:28 | 27.01.2019 12:16:00 | 0.74222 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.2666
934155 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28788 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:34:31 | 27.01.2019 12:31:00 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 136.5016
934163 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580312857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:42:59 | 27.01.2019 12:20:00 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61694
934164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_85535 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:43:03 | 27.01.2019 12:12:00 | 0.4825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
934165 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14829 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:44:08 | 27.01.2019 22:49:56 | 11.0967 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1220.6337
934173 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196935 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:12:21 | 27.01.2019 17:32:00 | 8.3275 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 349.755 | 0 | 58.2925
934175 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516409959 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:49:13 | 27.01.2019 13:04:00 | 1.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 0 | 0
934177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44718 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 11:55:19 | 27.01.2019 12:54:00 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97806
934184 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_132151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:04:29 | 27.01.2019 13:20:05 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0
934185 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58354 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:05:14 | 27.01.2019 15:19:00 | 3.2294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4589
934190 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113371 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:08:48 | 27.01.2019 14:57:00 | 2.8033 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 98.1166
934194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_718 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:12:58 | 27.01.2019 15:01:00 | 2.8006 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1187.4374 | 0 | 0
934201 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580162322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:16:59 | 27.01.2019 14:26:00 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1503
934217 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:27:20 | 27.01.2019 13:28:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 19 | 1549 | 0 | 0 | 19.2111 | 1566.2094
934218 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_285796 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:18:24 | 27.01.2019 15:30:00 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 137.3132
934219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_28123 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:28:32 | 27.01.2019 13:39:00 | 1.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0
934223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:30:29 | 27.01.2019 15:52:00 | 3.3586 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 409.7504
934246 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_63462 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:51:31 | 27.01.2019 16:50:26 | 3.9819 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8736
934247 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55544 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:50:47 | 27.01.2019 13:45:00 | 0.90361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7108 | 0 | 0
934249 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:56:52 | 27.01.2019 15:07:00 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1689
934251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_223340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:00:18 | 27.01.2019 13:31:00 | 0.51167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.3268
934255 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221872 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:56:04 | 27.01.2019 13:15:00 | 0.31556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31556 | 0 | 0
934258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_20207 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:04:41 | 27.01.2019 14:02:00 | 0.95528 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.3168
934259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_47633 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:04:48 | 27.01.2019 14:19:00 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2367
934263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_432413 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:08:18 | 27.01.2019 16:15:22 | 3.1178 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.3556
934265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:10:10 | 27.01.2019 15:12:00 | 2.0306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1222
934268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:13:57 | 27.01.2019 13:50:00 | 0.60083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8025 | 0 | 0
934272 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34370 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:17:41 | 27.01.2019 17:44:00 | 4.4386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8772
934275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_69947 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:11:03 | 27.01.2019 15:09:00 | 1.9658 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.3849 | 0 | 0
934287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516051237 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:32:30 | 27.01.2019 15:58:00 | 2.425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
934289 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_58750 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:35:32 | 27.01.2019 14:24:00 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80778
934294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184724 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:45:26 | 27.01.2019 14:33:00 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9278
934300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89384 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:51:22 | 27.01.2019 15:37:00 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7606
934314 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516434143 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 14:05:59 | 27.01.2019 15:43:00 | 1.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 0 | 0
934317 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427398 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 14:11:49 | 27.01.2019 14:29:00 | 0.28639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28639 | 0 | 0
934318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516195645 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 12:36:37 | 27.01.2019 14:45:00 | 2.1397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2794 | 0 | 0
934326 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516443624 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 14:25:16 | 27.01.2019 15:20:00 | 0.91222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91222 | 0 | 0
934328 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1519 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 14:27:05 | 27.01.2019 15:59:00 | 1.5319 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9152 | 0 | 0
934329 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580251457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 14:26:34 | 27.01.2019 15:50:00 | 1.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3906 | 0 | 0
934330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516132056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 14:29:47 | 27.01.2019 15:47:00 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2869
934339 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516338887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 14:40:54 | 27.01.2019 17:32:00 | 2.8517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8517 | 0 | 0
934363 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516330104 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 15:12:29 | 27.01.2019 16:15:00 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0419
934370 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_80381 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 15:20:29 | 27.01.2019 16:17:00 | 0.94194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194 | 0 | 0
934379 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516415783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 15:39:21 | 27.01.2019 17:54:31 | 2.2528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7583 | 0 | 0
934388 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_101522 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 15:51:15 | 27.01.2019 18:30:00 | 2.6458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 0
934392 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_40901 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:00:56 | 27.01.2019 15:54:00 | 6.8844 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 144.5732
934395 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_63128 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 07:08:05 | 27.01.2019 15:58:00 | 8.8319 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 220.7985
934397 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3195 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 14:23:48 | 27.01.2019 22:24:46 | 8.0161 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 248.4994
934398 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 16:01:42 | 27.01.2019 18:29:00 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 822.425
934401 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 16:01:56 | 27.01.2019 17:15:00 | 1.2178 | 0 | 608 | 0 | 54 | 0 | 740.4102 | 0 | 65.7601
934405 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_446926 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 16:09:42 | 27.01.2019 17:44:00 | 1.5717 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.86
934409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_78174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 16:12:44 | 27.01.2019 18:59:00 | 2.7711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7711
934415 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 16:31:04 | 27.01.2019 16:59:42 | 0.47722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0
934420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322273 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 16:42:34 | 27.01.2019 17:17:00 | 0.57389 | 0 | 12 | 8 | 1618 | 0 | 6.8867 | 4.5911 | 928.554
934421 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43079 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 16:41:24 | 27.01.2019 18:00:52 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.5155
934426 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_466062 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 16:45:38 | 27.01.2019 18:46:37 | 2.0164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.1475
934439 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 17:13:26 | 27.01.2019 17:43:00 | 0.49278 | 1 | 671 | 0 | 7 | 0.49278 | 330.6554 | 0 | 3.4495
934440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12451 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 17:24:15 | 27.01.2019 18:17:00 | 0.87917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6709 | 0 | 0
934443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_443 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 17:20:15 | 27.01.2019 17:42:00 | 0.3625 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 0 | 0
934445 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_56491 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 17:27:16 | 27.01.2019 22:45:53 | 5.3103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6206
934451 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_56634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 17:38:11 | 27.01.2019 18:40:00 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303
934454 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 17:42:05 | 27.01.2019 17:58:00 | 0.26528 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 18.5696
934457 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_132562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 17:42:21 | 27.01.2019 18:19:02 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61139
934468 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_357512 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:36:23 | 26.01.2019 21:03:00 | 5.4436 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 217.7444
934476 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272490 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 17:48:08 | 27.01.2019 18:35:00 | 0.78111 | 0 | 0 | 113 | 322 | 0 | 0 | 88.2654 | 251.5174
934477 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516144990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:00:35 | 27.01.2019 18:56:00 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92361
934479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102145 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:01:50 | 27.01.2019 18:19:00 | 0.28611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28611
934482 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:03:27 | 27.01.2019 18:25:00 | 0.35917 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 43.8187
934496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_282 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:20:02 | 27.01.2019 18:36:00 | 0.26611 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 184.9464 | 0 | 0
934497 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516242872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:23:40 | 27.01.2019 18:51:00 | 0.45556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
934504 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_441737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:27:04 | 27.01.2019 19:23:21 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 81.6112
934506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:28:40 | 27.01.2019 19:35:38 | 1.1161 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.5994 | 0 | 0
934508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61203 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:32:51 | 27.01.2019 19:09:00 | 0.6025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
934509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:25:37 | 27.01.2019 19:24:00 | 0.97306 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 49.6261 | 1.9461
934519 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_29261 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:39:42 | 27.01.2019 19:45:10 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.64
934522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13115 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:41:35 | 27.01.2019 21:18:00 | 2.6069 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 41.711 | 0 | 52.1388
934523 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_221357 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:48:34 | 27.01.2019 21:28:45 | 2.6697 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 128.1466
934527 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:37:10 | 27.01.2019 19:50:00 | 1.2139 | 5 | 502 | 0 | 0 | 6.0694 | 609.3728 | 0 | 0
934530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8515 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:52:51 | 27.01.2019 19:21:00 | 0.46917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4075 | 0 | 0
934534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516226818 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:52:43 | 27.01.2019 21:36:29 | 2.7294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7294
934536 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_362129 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 18:59:58 | 27.01.2019 20:01:07 | 1.0192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0383 | 0 | 0
934541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_82884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 19:14:07 | 27.01.2019 20:16:00 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0314
934542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_94208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 19:15:14 | 27.01.2019 19:51:00 | 0.59611 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 110.2803 | 0 | 0
934545 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_279420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:24:40 | 27.01.2019 19:24:13 | 9.9925 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 549.5875
934546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 19:18:54 | 27.01.2019 19:43:00 | 0.40167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80334 | 0 | 0
934564 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_74733 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 19:49:45 | 27.01.2019 21:20:00 | 1.5042 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0083 | 1.5042
934571 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516423778 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 20:07:38 | 27.01.2019 20:57:06 | 0.82444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0 | 0
934581 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_83201 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2019 20:28:44 | 27.01.2019 21:49:00 | 1.3378 | 0 | 0 | 5 | 412 | 0 | 0 | 6.6889 | 551.1654
934584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118997 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 27.01.2019 20:51:46 | 27.01.2019 21:42:34 | 0.84667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.9334 | 0 | 0
934597 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_65191 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 21:50:00 | 27.01.2019 23:06:48 | 1.28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0
934609 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374924 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 22:49:48 | 28.01.2019 01:19:00 | 2.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4867 | 0 | 0
934619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_85535 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 23:36:55 | 28.01.2019 00:42:00 | 1.0847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 0 | 0
934622 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:46:48 | 26.01.2019 22:30:00 | 6.72 | 4 | 2502 | 21 | 5358 | 26.88 | 16813.44 | 141.12 | 36005.76
934626 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 00:34:54 | 28.01.2019 02:25:00 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 88.08
934628 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516441026 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 01:07:09 | 28.01.2019 02:20:00 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0
934632 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_6813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 01:52:24 | 28.01.2019 02:10:00 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.6799
934645 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372772 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 05:30:12 | 28.01.2019 07:11:00 | 1.68 | 0 | 0 | 297 | 291 | 0 | 0 | 498.96 | 488.88
934652 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_465225 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 07:06:44 | 28.01.2019 09:31:00 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.0666
934659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_382763 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:09:05 | 27.01.2019 04:21:00 | 10.1986 | 0 | 0 | 42 | 4609 | 0 | 0 | 428.3416 | 47005.3935
934669 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_327578 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 07:50:55 | 28.01.2019 08:30:00 | 0.65139 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 628.5914 | 0 | 0
934677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132290 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 08:05:28 | 28.01.2019 09:00:00 | 0.90889 | 1 | 38 | 109 | 5347 | 0.90889 | 34.5378 | 99.069 | 4859.8348
934691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 08:47:59 | 28.01.2019 10:10:00 | 1.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3669 | 0 | 0
934696 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580199075 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 08:51:06 | 28.01.2019 09:35:00 | 0.73167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73167 | 0 | 0
934701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364443 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 08:47:21 | 28.01.2019 09:18:00 | 0.51083 | 18 | 6038 | 168 | 252 | 9.1949 | 3084.3915 | 85.8194 | 128.7292
934703 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516434143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 08:51:11 | 28.01.2019 11:44:00 | 2.8803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8803 | 0 | 0
934705 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3863 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2019 12:35:02 | 05.01.2019 13:57:00 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 146.1738
934710 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 08:51:06 | 28.01.2019 09:14:00 | 0.38167 | 1 | 2 | 32 | 1871 | 0.38167 | 0.76334 | 12.2134 | 714.1046
934711 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65080 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 07:38:49 | 03.01.2019 08:04:00 | 0.41972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41972
934730 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_87729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:09:55 | 28.01.2019 09:50:00 | 0.66806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.0376 | 0 | 0
934731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516245779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:12:02 | 28.01.2019 11:08:00 | 1.9328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9328
934740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:23:06 | 28.01.2019 09:47:00 | 0.39833 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 147.7804 | 0 | 0
934746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:27:03 | 28.01.2019 11:31:00 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0658
934747 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:28:48 | 28.01.2019 10:31:00 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 111.9604
934770 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2230360 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:43:23 | 28.01.2019 14:59:00 | 5.2603 | 0 | 0 | 1 | 392 | 0 | 0 | 5.2603 | 2062.0298
934786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_26285 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:50:31 | 28.01.2019 10:37:00 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472 | 0 | 0
934790 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_580306236 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:02:06 | 28.01.2019 14:01:00 | 3.9817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9817
934791 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4765 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2019 14:30:08 | 30.01.2019 14:53:08 | 0.38333 | 4 | 0 | 100 | 0 | 1.5333 | 0 | 38.333 | 0
934799 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 09:00:00 | 31.01.2019 12:08:00 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2667
934800 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGAGTRF_53713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 13:00:54 | 31.01.2019 14:12:54 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 195 | 0 | 3.6 | 0 | 234
934801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 11:55:07 | 17.01.2019 16:32:00 | 4.6147 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 4.6147 | 4079.4125
934808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_40386 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:13:55 | 28.01.2019 13:08:00 | 2.9014 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5.8028 | 52.225
934813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 01:50:46 | 16.01.2019 09:33:00 | 7.7039 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 7.7039 | 6810.2388
934815 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580301226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:19:55 | 28.01.2019 12:52:00 | 2.5347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5347
934817 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160028 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:15:32 | 28.01.2019 11:22:00 | 1.1078 | 3 | 0 | 47 | 1901 | 3.3233 | 0 | 52.0657 | 2105.8898
934824 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10484 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:34:54 | 26.01.2019 22:00:00 | 6.4183 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 378.6815
934825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_28260 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:19:21 | 28.01.2019 10:44:00 | 0.41083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0 | 0
934831 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_192893 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 18:17:07 | 27.01.2019 01:15:00 | 6.9647 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 285.5535
934832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13623 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:29:30 | 28.01.2019 11:03:00 | 0.55833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
934833 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:13:54 | 28.01.2019 11:51:00 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 228.1845
934839 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:21:48 | 28.01.2019 12:31:00 | 2.1533 | 1 | 1 | 29 | 1181 | 2.1533 | 2.1533 | 62.4466 | 2543.0827
934840 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:33:24 | 28.01.2019 11:44:00 | 1.1767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3533 | 0 | 0
934841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516134545 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:33:54 | 28.01.2019 12:35:00 | 2.0183 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0
934847 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516446710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:36:14 | 28.01.2019 12:52:00 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2628
934854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125528 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:40:36 | 28.01.2019 13:01:00 | 2.34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
934863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_71984 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:50:05 | 28.01.2019 11:29:00 | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861
934868 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:55:01 | 28.01.2019 11:19:00 | 0.39972 | 0 | 0 | 18 | 963 | 0 | 0 | 7.195 | 384.9304
934871 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:55:55 | 28.01.2019 11:24:00 | 0.46806 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 34.6364
934889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:03:44 | 28.01.2019 13:31:00 | 2.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4544 | 0 | 0
934902 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_58035 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:05:35 | 28.01.2019 13:22:00 | 2.2736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2736
934907 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:10:28 | 28.01.2019 11:44:00 | 0.55889 | 0 | 0 | 34 | 274 | 0 | 0 | 19.0023 | 153.1359
934910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:14:28 | 28.01.2019 13:13:00 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9756
934922 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516415782 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:25:48 | 28.01.2019 15:49:00 | 4.3867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7733 | 0 | 0
934924 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_99359 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:26:07 | 28.01.2019 13:40:00 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2314
934948 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_397829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:32:09 | 28.01.2019 13:00:00 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 373.3634
934951 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261796 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:43:03 | 28.01.2019 12:16:00 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.6552
934958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:39:45 | 28.01.2019 12:18:00 | 0.6375 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.6375 | 40.1625
934961 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261966 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:45:19 | 28.01.2019 13:35:00 | 1.8281 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 967.0437 | 0 | 0
934965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_307 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:50:15 | 28.01.2019 12:31:00 | 0.67917 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 48.2211 | 0 | 0
934968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_391732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:52:56 | 28.01.2019 12:17:00 | 0.40111 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 290.8048 | 0 | 0
934970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_34827 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:53:39 | 28.01.2019 12:07:00 | 0.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0
934972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332570 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:49:06 | 28.01.2019 14:34:00 | 2.7483 | 0 | 0 | 14 | 414 | 0 | 0 | 38.4766 | 1137.8086
934980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_119072 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 12:02:02 | 28.01.2019 13:37:00 | 1.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5828 | 0 | 0
934987 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_82059 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 12:04:28 | 28.01.2019 13:18:00 | 1.2256 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.9924 | 0 | 0
934998 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14785 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:56:19 | 28.01.2019 21:25:00 | 11.4781 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2008.6605
935008 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 12:14:03 | 28.01.2019 12:50:00 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 79.0904
935011 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8104 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 12:16:33 | 28.01.2019 12:47:00 | 0.5075 | 1 | 382 | 0 | 1 | 0.5075 | 193.865 | 0 | 0.5075
935033 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326113 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:18:53 | 27.01.2019 20:01:00 | 10.7019 | 4 | 2502 | 21 | 5358 | 42.8078 | 26776.2539 | 224.7407 | 57340.9945
935046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_41453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 12:31:20 | 28.01.2019 14:52:00 | 2.3444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.4111 | 0 | 0
935048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 12:33:36 | 28.01.2019 13:09:00 | 0.59 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 17.7 | 14.75
935051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91738 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 12:28:38 | 28.01.2019 14:51:00 | 2.3728 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9822 | 0 | 0
935072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516134545 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 12:54:55 | 28.01.2019 15:11:00 | 2.2681 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2167 | 0 | 0
935082 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169629 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 00:29:58 | 28.01.2019 12:00:00 | 11.5006 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0 | 0 | 69.0034 | 11707.5701
935084 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580177110 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 13:08:07 | 28.01.2019 14:19:00 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1814
935089 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516142259 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 13:14:45 | 28.01.2019 14:24:00 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3083
935090 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_382763 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:33:49 | 27.01.2019 20:48:00 | 11.2364 | 0 | 0 | 42 | 4609 | 0 | 0 | 471.9284 | 51788.5215
935093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516193015 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 13:17:00 | 28.01.2019 14:53:00 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
935096 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 13:19:31 | 28.01.2019 14:43:00 | 1.3914 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.3053 | 0 | 0
935098 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516307586 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 07:48:02 | 27.01.2019 08:27:00 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2989
935115 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516434143 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 13:29:35 | 28.01.2019 15:07:00 | 1.6236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0
935120 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_281033 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 13:31:21 | 28.01.2019 13:51:00 | 0.3275 | 22 | 11252 | 160 | 5971 | 7.205 | 3685.03 | 52.4 | 1955.5025
935129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_382763 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 07:47:08 | 28.01.2019 09:47:00 | 1.9978 | 0 | 0 | 42 | 4609 | 0 | 0 | 83.9068 | 9207.768
935136 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8608341 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:55:26 | 27.01.2019 13:48:00 | 2.8761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8761
935146 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7952 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 21:16:20 | 28.01.2019 21:39:00 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 56.667
935154 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580268720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 14:04:49 | 28.01.2019 15:35:00 | 1.5031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0245 | 0 | 0
935177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516143827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:03:18 | 28.01.2019 17:21:00 | 6.295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 0
935190 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516191541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 14:46:41 | 28.01.2019 15:30:00 | 0.72194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72194 | 0 | 0
935194 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580282256 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 14:50:14 | 28.01.2019 18:27:00 | 3.6128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6128
935223 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_14511 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 15:05:58 | 28.01.2019 17:17:00 | 2.1839 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 4.3678 | 390.9163
935232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580225080 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 15:01:58 | 28.01.2019 15:37:00 | 0.58389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58389 | 0 | 0
935234 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379125 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 15:00:05 | 28.01.2019 15:49:00 | 0.81528 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5.707 | 4.8917
935247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 15:27:35 | 28.01.2019 16:26:00 | 0.97361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97361 | 0 | 0
935262 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138409 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 15:37:26 | 28.01.2019 19:23:00 | 3.7594 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5189 | 0
935277 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21231 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 15:51:08 | 28.01.2019 16:26:00 | 0.58111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58111 | 0 | 0
935286 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 15:54:56 | 28.01.2019 16:46:00 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 82.5577
935288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 15:53:27 | 28.01.2019 16:54:00 | 1.0092 | 1 | 433 | 6 | 5 | 1.0092 | 436.9706 | 6.055 | 5.0458
935290 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1678 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 15:57:27 | 28.01.2019 17:04:00 | 1.1092 | 0 | 133 | 0 | 24 | 0 | 147.5196 | 0 | 26.6201
935293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580230216 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 15:04:38 | 28.01.2019 17:20:00 | 2.2561 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.1955 | 0 | 0
935294 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_104539 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:01:24 | 28.01.2019 17:04:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0433
935296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125528 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:05:55 | 28.01.2019 18:58:00 | 2.8681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3403 | 0 | 0
935299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516096337 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 15:38:13 | 28.01.2019 16:55:00 | 1.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2797 | 0 | 0
935303 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8104 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:11:09 | 28.01.2019 16:41:00 | 0.4975 | 1 | 382 | 0 | 1 | 0.4975 | 190.045 | 0 | 0.4975
935314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:14:21 | 28.01.2019 17:02:00 | 0.79417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1475 | 0 | 0
935323 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_9814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 21:12:52 | 26.01.2019 22:21:00 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6267
935324 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_14260 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:26:46 | 28.01.2019 17:20:00 | 0.88722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 0
935329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_260508 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:25:43 | 28.01.2019 17:41:00 | 1.2547 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.4624 | 0 | 0
935330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:30:37 | 28.01.2019 17:40:00 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 64.7578
935338 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580258704 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:40:04 | 28.01.2019 18:18:00 | 1.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6322 | 0 | 0
935345 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_399883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:48:45 | 28.01.2019 19:13:00 | 2.4042 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.2751 | 0 | 0
935346 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444090 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:48:01 | 28.01.2019 17:06:00 | 0.29972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.89916 | 0 | 0
935347 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGHAT_2102101 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 09:00:00 | 31.01.2019 14:04:00 | 5.0667 | 0 | 7 | 1 | 331 | 0 | 35.4667 | 5.0667 | 1677.0678
935349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_138 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:47:46 | 28.01.2019 17:32:00 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 137.1229
935354 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_26925 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:53:50 | 28.01.2019 17:31:00 | 0.61944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61944 | 0 | 0
935356 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_293505 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:55:24 | 28.01.2019 18:06:00 | 1.1767 | 2 | 34 | 2 | 15 | 2.3533 | 40.0068 | 2.3533 | 17.6501
935360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:53:29 | 28.01.2019 19:34:00 | 2.6753 | 18 | 683 | 10 | 82 | 48.155 | 1827.2162 | 26.7528 | 219.373
935369 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_580261662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 17:06:00 | 28.01.2019 18:08:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
935383 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 17:14:05 | 28.01.2019 17:23:00 | 0.14861 | 1 | 2 | 32 | 1871 | 0.14861 | 0.29722 | 4.7555 | 278.0493
935387 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580198981 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 17:16:28 | 28.01.2019 22:43:00 | 5.4422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4422
935403 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580199012 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:40:45 | 28.01.2019 18:21:00 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6708
935406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117166 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 17:23:52 | 28.01.2019 17:52:00 | 0.46889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8756 | 0 | 0
935410 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 17:31:46 | 28.01.2019 18:22:00 | 0.83722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 | 0 | 0
935416 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 17:40:55 | 28.01.2019 18:11:00 | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 145.4031
935434 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_9039 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 17:45:43 | 28.01.2019 17:58:00 | 0.20472 | 4 | 33 | 1 | 1 | 0.81888 | 6.7558 | 0.20472 | 0.20472
935440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516217993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 17:48:32 | 28.01.2019 22:00:00 | 4.1911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3822
935447 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_502394 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 17:55:10 | 28.01.2019 18:55:00 | 0.99722 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.9277 | 0 | 0
935449 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:08:54 | 28.01.2019 18:36:00 | 2.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4517 | 0 | 0
935451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:56:37 | 28.01.2019 18:06:00 | 8.1564 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 701.4495
935454 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5730 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 18:02:16 | 28.01.2019 18:29:00 | 0.44556 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 55.695 | 0 | 0
935455 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55923 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 18:04:43 | 28.01.2019 20:40:00 | 2.5881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7642 | 0 | 0
935457 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63752 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 18:06:49 | 28.01.2019 19:16:00 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531
935460 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149745 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 18:08:53 | 28.01.2019 19:09:00 | 1.0019 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229.4443 | 0 | 0
935471 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_444306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 18:13:46 | 28.01.2019 19:51:00 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 84.2691
935479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580230216 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 18:18:01 | 28.01.2019 21:50:00 | 3.5331 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113.0579 | 0 | 0
935487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 18:22:21 | 28.01.2019 19:11:00 | 0.81083 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 183.2476 | 0 | 0
935494 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33938 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 18:20:33 | 28.01.2019 18:39:00 | 0.3075 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 46.74
935522 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516262767 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 19:07:27 | 28.01.2019 21:45:00 | 2.6258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6258 | 0 | 0
935523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_41453 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 19:11:04 | 28.01.2019 19:46:00 | 0.58222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0755 | 0 | 0
935534 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 19:25:44 | 28.01.2019 20:03:00 | 0.62111 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28.5711 | 0 | 0
935535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 19:24:31 | 28.01.2019 22:23:00 | 2.9747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9747
935549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336440 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 19:52:12 | 28.01.2019 20:11:00 | 0.31333 | 1 | 1168 | 82 | 2213 | 0.31333 | 365.9694 | 25.6931 | 693.3993
935550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_152245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 19:55:39 | 28.01.2019 21:45:00 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7575
935558 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63191 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 20:07:08 | 28.01.2019 21:23:00 | 1.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0 | 0
935571 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65072 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 20:22:55 | 28.01.2019 23:25:13 | 3.0383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0383
935583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516150670 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 20:57:44 | 28.01.2019 21:34:00 | 0.60444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.8799 | 0 | 0
935584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516050883 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 21:01:25 | 28.01.2019 22:09:00 | 1.1264 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.6431 | 0 | 0
935589 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60799 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 21:08:41 | 28.01.2019 21:23:00 | 0.23861 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.7266 | 0 | 0
935596 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5730 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 21:40:31 | 28.01.2019 22:28:00 | 0.79139 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 98.9237 | 0 | 0
935597 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516230569 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.01.2019 21:43:57 | 28.01.2019 22:36:00 | 0.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8675 | 0 | 0
935598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22952 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 21:29:58 | 28.01.2019 22:42:00 | 1.2006 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0056 | 0 | 0
935603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066463 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 22:17:26 | 28.01.2019 22:45:00 | 0.45944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91888 | 0 | 0
935605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 22:25:38 | 29.01.2019 00:08:00 | 1.7061 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 47.7711 | 0 | 20.4733
935606 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149316 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 22:23:58 | 28.01.2019 23:03:00 | 0.65056 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 62.4538 | 0 | 0
935607 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516069910 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 22:38:18 | 28.01.2019 23:59:00 | 1.345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
935611 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220578 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 23:13:28 | 29.01.2019 02:07:00 | 2.8922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8922 | 0 | 0
935613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 11:36:38 | 28.01.2019 21:33:45 | 9.9519 | 0 | 0 | 16 | 1039 | 0 | 0 | 159.231 | 10340.0657
935617 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2019 23:32:11 | 29.01.2019 00:10:00 | 0.63028 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 615.7836 | 0 | 0
935651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_56033 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 03:40:58 | 29.01.2019 03:58:00 | 0.28389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9872 | 0 | 0
935658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3221 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 07:09:10 | 29.01.2019 15:35:00 | 8.4306 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1028.5283 | 0 | 0
935660 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14792 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 07:34:39 | 29.01.2019 12:39:00 | 5.0725 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 187.6825
935670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88648218 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 07:57:23 | 29.01.2019 09:18:00 | 1.3436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0
935680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 08:16:50 | 29.01.2019 12:08:00 | 3.8528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8528 | 0 | 0
935683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_21720 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 08:36:10 | 29.01.2019 10:10:00 | 1.5639 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.075 | 0
935691 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_85705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 08:52:59 | 29.01.2019 09:30:00 | 0.61694 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 97.4765 | 0 | 0
935701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94871 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2019 18:01:10 | 24.01.2019 18:52:00 | 0.84722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.8611 | 0 | 0
935705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580230216 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:17:36 | 29.01.2019 11:22:00 | 2.0733 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66.3466 | 0 | 0
935717 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185566 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:36:30 | 29.01.2019 10:25:00 | 0.80833 | 0 | 0 | 5 | 169 | 0 | 0 | 4.0416 | 136.6078
935719 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_412877 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:36:47 | 29.01.2019 10:59:00 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.2948
935725 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_5304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:40:15 | 29.01.2019 10:11:00 | 0.5125 | 0 | 96 | 0 | 22 | 0 | 49.2 | 0 | 11.275
935728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336444 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:41:01 | 29.01.2019 09:50:00 | 0.14972 | 3 | 669 | 374 | 1616 | 0.44916 | 100.1627 | 55.9953 | 241.9475
935730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_40145 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:41:18 | 29.01.2019 11:05:00 | 1.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0
935736 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516221509 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:47:21 | 29.01.2019 21:29:00 | 11.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6942 | 0 | 0
935743 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_33791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:55:03 | 29.01.2019 11:42:00 | 1.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0
935745 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:52:27 | 29.01.2019 10:37:00 | 0.7425 | 0 | 0 | 62 | 2007 | 0 | 0 | 46.035 | 1490.1975
935746 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8775 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:53:59 | 29.01.2019 11:25:00 | 1.5169 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57.6437
935753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_76402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:03:18 | 29.01.2019 14:13:00 | 4.1617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1617
935757 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:01:14 | 29.01.2019 10:55:00 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.8183
935760 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580319937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:11:14 | 29.01.2019 14:12:00 | 4.0128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0128
935764 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86619 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:12:05 | 29.01.2019 11:46:00 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5653
935774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516082903 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:18:42 | 29.01.2019 10:55:00 | 0.605 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0
935777 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580187047 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:20:15 | 29.01.2019 12:16:00 | 1.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9292 | 0 | 0
935793 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_263228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:34:30 | 29.01.2019 12:34:00 | 1.9917 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 1595.3277 | 0 | 0
935795 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:35:51 | 29.01.2019 14:28:00 | 3.8692 | 2 | 2135 | 0 | 39 | 7.7383 | 8260.6779 | 0 | 150.8976
935802 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12359 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:19:23 | 29.01.2019 13:29:00 | 3.1603 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 328.6691
935803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:42:51 | 29.01.2019 11:34:00 | 0.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8525 | 0 | 0
935811 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_327579 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:46:01 | 29.01.2019 10:57:00 | 0.18306 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0.18306 | 1.2814 | 0.9153
935829 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516230569 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 11:00:09 | 29.01.2019 19:14:00 | 8.2308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2308 | 0 | 0
935830 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_345226 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 11:01:00 | 29.01.2019 11:23:00 | 0.36667 | 0 | 117 | 6 | 127 | 0 | 42.9004 | 2.2 | 46.5671
935835 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 11:04:00 | 29.01.2019 17:54:00 | 6.8333 | 0 | 0 | 5 | 899 | 0 | 0 | 34.1666 | 6143.1637
935838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2019 11:04:53 | 29.01.2019 12:10:00 | 1.0853 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48.8376 | 0 | 0
935841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_66489 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 11:05:21 | 29.01.2019 16:12:00 | 5.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1108 | 0 | 0
935843 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49496 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2019 14:30:39 | 31.01.2019 15:30:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 196
935862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 11:23:54 | 29.01.2019 11:32:00 | 0.135 | 17 | 1171 | 342 | 3221 | 2.295 | 158.085 | 46.17 | 434.835
935870 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580173027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 11:27:13 | 29.01.2019 13:13:00 | 1.7631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7631 | 0 | 0
935906 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60977 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 11:53:27 | 29.01.2019 12:07:00 | 0.22583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22583 | 0 | 0
935909 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 11:43:29 | 29.01.2019 12:08:00 | 0.40861 | 0 | 0 | 105 | 323 | 0 | 0 | 42.904 | 131.981
935910 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_156271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 11:50:51 | 29.01.2019 12:19:00 | 0.46917 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1609
935911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516143829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 10:48:08 | 29.01.2019 14:01:00 | 3.2144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5011 | 0 | 0
935925 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:07:05 | 29.01.2019 12:23:00 | 0.26528 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 105.8467 | 0 | 0
935929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_97237 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:07:26 | 29.01.2019 12:21:00 | 0.22611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0
935932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:14:33 | 29.01.2019 12:59:00 | 0.74083 | 0 | 91 | 0 | 13 | 0 | 67.4155 | 0 | 9.6308
935934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99121 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:14:56 | 29.01.2019 13:12:00 | 0.95111 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63.7244
935942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_125325 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:21:38 | 29.01.2019 18:07:00 | 5.7561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7561
935949 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:25:16 | 29.01.2019 13:27:00 | 1.0289 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 159.4779 | 0 | 0
935951 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60977 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:26:53 | 29.01.2019 13:51:00 | 1.4019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | 0 | 0
935960 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_510 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:30:53 | 29.01.2019 12:53:00 | 0.36861 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.0619 | 0 | 0
935962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53547 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:31:33 | 29.01.2019 14:31:00 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 113.4773
935970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580230216 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:35:49 | 29.01.2019 13:38:00 | 1.0364 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.1645 | 0 | 0
935975 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_76462 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:38:51 | 29.01.2019 14:08:00 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4858
935983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145302 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:43:45 | 29.01.2019 14:09:00 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4208
936007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_40145 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 13:12:11 | 29.01.2019 13:52:00 | 0.66361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66361 | 0 | 0
936016 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_325524 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:49:30 | 29.01.2019 14:22:00 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 83.2502
936017 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335902 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 10:19:19 | 30.01.2019 11:37:00 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2947
936023 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 13:31:10 | 29.01.2019 14:55:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7944
936035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5548 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 13:52:55 | 29.01.2019 15:07:00 | 1.2347 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 156.8094 | 0 | 0
936036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516062111 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 13:54:11 | 29.01.2019 15:15:00 | 1.3469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3469 | 0 | 0
936044 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88635583 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 13:50:24 | 29.01.2019 15:26:00 | 1.5933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5933
936048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 14:07:08 | 29.01.2019 15:12:00 | 1.0811 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 38.92 | 55.1366
936055 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 14:11:38 | 29.01.2019 15:41:00 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 309.8035
936074 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516069913 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 14:32:01 | 29.01.2019 14:59:00 | 0.44972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 0 | 0
936085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_359826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 14:37:30 | 29.01.2019 14:42:00 | 0.075 | 0 | 0 | 23 | 394 | 0 | 0 | 1.725 | 29.55
936087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26191 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 14:35:26 | 29.01.2019 19:46:00 | 5.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1761 | 0 | 0
936095 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 14:43:37 | 29.01.2019 15:19:00 | 0.58972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.615 | 0 | 0
936104 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_133676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 14:37:07 | 29.01.2019 18:48:00 | 4.1814 | 0 | 0 | 21 | 715 | 0 | 0 | 87.8092 | 2989.6939
936110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_31346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 14:29:36 | 29.01.2019 16:23:00 | 1.89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
936116 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9050 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 15:04:38 | 29.01.2019 16:03:00 | 0.97278 | 0 | 56 | 0 | 28 | 0 | 54.4757 | 0 | 27.2378
936124 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424234 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 15:13:59 | 29.01.2019 18:33:00 | 3.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3169 | 0 | 0
936125 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_8158 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 15:17:32 | 29.01.2019 15:37:00 | 0.32444 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 44.7727
936160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 15:37:51 | 29.01.2019 16:35:00 | 0.9525 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4775 | 0 | 0
936161 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34389 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 17:54:45 | 29.01.2019 04:12:00 | 10.2875 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 380.6375
936169 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_148194 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 15:41:27 | 29.01.2019 16:19:00 | 0.62583 | 7 | 3915 | 187 | 12928 | 4.3808 | 2450.1244 | 117.0302 | 8090.7302
936187 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_60930 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 15:56:42 | 29.01.2019 17:39:00 | 1.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0
936193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95536 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 16:10:01 | 29.01.2019 16:37:00 | 0.44972 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.7346 | 0 | 0
936204 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580211440 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2019 16:19:53 | 29.01.2019 18:47:00 | 2.4519 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9039
936205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 15:10:19 | 29.01.2019 16:55:00 | 1.7447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7447 | 0 | 0
936224 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516442805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 16:38:27 | 29.01.2019 18:30:00 | 1.8592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8592 | 0 | 0
936232 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580212524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 16:42:17 | 29.01.2019 21:21:00 | 4.6453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6453
936233 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 16:44:26 | 29.01.2019 18:22:00 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 61.7922
936238 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_98791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 16:58:35 | 29.01.2019 17:50:00 | 0.85694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0
936251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516143828 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:03:30 | 29.01.2019 18:01:00 | 0.95833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0
936255 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516135810 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:08:18 | 29.01.2019 17:27:00 | 0.31167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31167 | 0 | 0
936256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_34388 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:08:22 | 29.01.2019 18:49:00 | 1.6772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7405 | 0 | 0
936261 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:13:59 | 29.01.2019 17:55:00 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 117.5809
936264 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:16:30 | 29.01.2019 17:25:00 | 0.14167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 16.4337 | 0 | 0
936265 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:16:51 | 29.01.2019 18:10:00 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 256.8907
936269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36798 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:23:40 | 29.01.2019 19:22:00 | 1.9722 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 167.6387 | 0 | 0
936276 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:21:20 | 29.01.2019 18:46:00 | 1.4111 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 119.9444
936281 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 07:43:14 | 30.01.2019 10:02:00 | 2.3128 | 0 | 0 | 21 | 151 | 0 | 0 | 48.5684 | 349.2298
936289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17472 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:35:26 | 29.01.2019 18:11:00 | 0.59278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59278 | 0 | 0
936292 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_30745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:42:12 | 29.01.2019 18:22:00 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66333
936293 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_8415 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:43:02 | 29.01.2019 18:46:00 | 1.0494 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1.0494 | 100.7462
936302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90829 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:52:38 | 29.01.2019 18:23:00 | 0.50611 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 10.6283 | 0 | 14.1711
936304 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:49:19 | 29.01.2019 18:37:00 | 0.79472 | 0 | 0 | 327 | 3789 | 0 | 0 | 259.8734 | 3011.1941
936306 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7932 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:54:26 | 30.01.2019 04:28:00 | 10.5594 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2059.0908
936327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_261080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 18:14:17 | 29.01.2019 18:18:00 | 0.06194 | 4 | 1839 | 660 | 4410 | 0.24776 | 113.9077 | 40.8804 | 273.1554
936332 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362604 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 18:11:40 | 29.01.2019 19:10:00 | 0.97222 | 7 | 3354 | 35 | 1886 | 6.8055 | 3260.8259 | 34.0277 | 1833.6069
936336 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516164036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 18:19:03 | 29.01.2019 18:46:00 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44917
936347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516202713 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 18:29:17 | 29.01.2019 18:54:00 | 0.41194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6478 | 0 | 0
936350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_31346 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 18:31:26 | 29.01.2019 19:08:00 | 0.60944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0944 | 0 | 0
936353 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516044346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:02:04 | 27.01.2019 03:45:00 | 8.7156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7156
936358 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516042850 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 19:07:06 | 27.01.2019 05:02:00 | 9.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.915
936363 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19484 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:40:31 | 27.01.2019 20:00:00 | 10.3247 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 898.2506
936366 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_463402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 00:43:53 | 28.01.2019 11:45:00 | 11.0186 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 330.5583
936371 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65085 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 18:52:28 | 29.01.2019 19:39:00 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77556
936386 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33574 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 13:01:50 | 29.01.2019 19:08:00 | 6.1028 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 457.7085
936393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_113900 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 19:20:07 | 29.01.2019 20:35:00 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2481
936402 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:14:15 | 28.01.2019 17:00:00 | 6.7625 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1447.175
936404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580302944 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 19:41:50 | 29.01.2019 21:18:00 | 1.6028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0
936405 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20430 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2019 19:41:26 | 29.01.2019 22:32:00 | 2.8428 | 0 | 0 | 147 | 1162 | 0 | 0 | 417.8887 | 3303.3104
936408 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516134579 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 19:52:48 | 30.01.2019 01:19:00 | 5.4367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4367
936409 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13886 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 19:57:26 | 29.01.2019 20:22:00 | 0.40944 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.472
936411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_261080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 20:12:09 | 29.01.2019 20:20:00 | 0.13083 | 4 | 1839 | 660 | 4410 | 0.52332 | 240.5964 | 86.3478 | 576.9603
936429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 21:04:00 | 29.01.2019 21:49:00 | 0.75 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 9
936435 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 21:43:37 | 29.01.2019 22:09:00 | 0.42306 | 0 | 0 | 19 | 177 | 0 | 0 | 8.0381 | 74.8816
936436 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196147 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 21:46:30 | 29.01.2019 22:47:00 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 129.0662
936443 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374513 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 22:43:11 | 29.01.2019 23:03:00 | 0.33028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66056 | 0 | 0
936446 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289083 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 22:49:17 | 29.01.2019 23:46:30 | 0.95361 | 0 | 0 | 75 | 547 | 0 | 0 | 71.5208 | 521.6247
936482 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 05:52:09 | 30.01.2019 11:33:00 | 5.6808 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 897.5711
936486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_437260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2019 07:19:27 | 30.01.2019 09:46:00 | 2.4425 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 148.9925 | 0 | 0
936489 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_TRAFOBINATIP_63269 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 07:30:00 | 30.01.2019 08:21:00 | 0.85 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 77.35 | 0 | 0
936497 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2019 07:47:01 | 30.01.2019 11:08:00 | 3.3497 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 264.6279
936508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 08:11:00 | 30.01.2019 08:49:00 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
936532 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 08:46:21 | 30.01.2019 09:38:00 | 0.86083 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.3456
936540 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516105238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 08:54:42 | 30.01.2019 11:54:00 | 2.9883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9883 | 0 | 0
936545 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_156973 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 08:53:49 | 30.01.2019 09:28:00 | 0.56972 | 2 | 897 | 0 | 0 | 1.1394 | 511.0388 | 0 | 0
936560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516094587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 09:06:03 | 30.01.2019 12:02:00 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9325
936568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 09:16:39 | 30.01.2019 09:39:00 | 0.3725 | 0 | 91 | 0 | 13 | 0 | 33.8975 | 0 | 4.8425
936577 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_326856 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 09:11:07 | 30.01.2019 11:48:00 | 2.6147 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.9091 | 0
936583 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_261080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 09:17:01 | 30.01.2019 09:37:00 | 0.33306 | 4 | 1839 | 660 | 4410 | 1.3322 | 612.4973 | 219.8196 | 1468.7946
936586 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_176646 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 09:30:19 | 30.01.2019 11:04:00 | 1.5614 | 0 | 0 | 6 | 1122 | 0 | 0 | 9.3683 | 1751.8796
936588 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 09:33:29 | 30.01.2019 14:30:00 | 4.9419 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 775.8846
936590 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 08:21:30 | 29.01.2019 20:15:00 | 11.8917 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 879.9836
936593 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 09:36:25 | 30.01.2019 14:01:00 | 4.4097 | 0 | 235 | 0 | 7 | 0 | 1036.2842 | 0 | 30.868
936608 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193706 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 09:48:21 | 30.01.2019 18:48:00 | 8.9942 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 809.4753
936632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580228914 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 10:01:31 | 30.01.2019 12:16:00 | 2.2414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6897 | 0 | 0
936635 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 08:35:51 | 30.01.2019 16:37:15 | 8.0233 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 369.0732
936639 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 10:07:27 | 30.01.2019 10:30:00 | 0.37583 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 53.7437 | 0 | 0
936648 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 10:10:55 | 30.01.2019 10:36:00 | 0.41806 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 21.3211 | 0.83612
936658 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_328481 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 15:29:43 | 27.01.2019 00:12:00 | 8.7047 | 1 | 1171 | 70 | 5796 | 8.7047 | 10193.2271 | 609.3304 | 50452.5571
936691 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194839 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 10:39:56 | 30.01.2019 11:37:00 | 0.95111 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 528.8172 | 0 | 0
936694 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516230568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 10:36:04 | 30.01.2019 12:06:00 | 1.4989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9978 | 0 | 0
936696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_59893 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 10:42:56 | 30.01.2019 11:16:00 | 0.55111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0
936704 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8628024 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 10:53:38 | 30.01.2019 14:51:00 | 3.9561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9561
936705 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333359 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 10:47:44 | 30.01.2019 13:49:00 | 3.0211 | 0 | 0 | 10 | 803 | 0 | 0 | 30.2111 | 2425.9513
936713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11373 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:00:55 | 30.01.2019 12:30:00 | 1.4847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9083 | 0 | 0
936736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64834 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:06:08 | 30.01.2019 11:21:00 | 0.24778 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 20.8135
936742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073293 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:08:23 | 30.01.2019 17:25:00 | 6.2769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9386 | 0 | 0
936748 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:10:07 | 30.01.2019 17:57:00 | 6.7814 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 379.7578
936752 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516297006 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:06:28 | 30.01.2019 11:40:00 | 0.55889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55889
936755 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_25052 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:16:12 | 30.01.2019 12:12:00 | 0.93 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 181.35 | 0 | 0
936773 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_26160 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:28:20 | 30.01.2019 12:58:00 | 1.4944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9889 | 0 | 0
936792 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:37:03 | 30.01.2019 17:25:00 | 5.7992 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1751.3493
936795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:27:04 | 30.01.2019 12:34:00 | 1.1156 | 0 | 0 | 21 | 703 | 0 | 0 | 23.4268 | 784.2387
936805 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:27:29 | 29.01.2019 18:00:00 | 8.5419 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 153.7549
936809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_84192 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:54:00 | 30.01.2019 12:40:00 | 0.76667 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 289.8013 | 0 | 0
936815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17472 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:57:15 | 30.01.2019 13:11:00 | 1.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 0
936827 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:02:44 | 30.01.2019 13:31:00 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4711
936841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13916 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 11:57:40 | 30.01.2019 13:17:00 | 1.3222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3222 | 0 | 0
936846 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 02:03:31 | 30.01.2019 12:31:00 | 10.4581 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 460.1546
936848 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_290674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:07:13 | 30.01.2019 14:02:00 | 1.9131 | 0 | 0 | 7 | 429 | 0 | 0 | 13.3914 | 820.7027
936852 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_330282 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:10:55 | 30.01.2019 13:11:00 | 1.0014 | 16 | 3949 | 51 | 1173 | 16.0222 | 3954.4891 | 51.0709 | 1174.6305
936858 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345651 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:18:08 | 30.01.2019 12:56:00 | 0.63111 | 0 | 0 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0.63111 | 306.0883
936861 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516310961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:25:51 | 30.01.2019 15:35:00 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1525
936866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88637553 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:27:21 | 30.01.2019 12:54:00 | 0.44417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44417 | 0 | 0
936870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:49:46 | 30.01.2019 23:37:50 | 7.8011 | 0 | 0 | 21 | 151 | 0 | 0 | 163.8233 | 1177.9676
936872 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_89162 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:37:43 | 30.01.2019 14:25:00 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 155.5612
936873 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516411197 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:35:36 | 30.01.2019 13:29:00 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
936891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:44:06 | 30.01.2019 13:36:00 | 0.865 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 274.205 | 0 | 0
936893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_57825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:45:34 | 30.01.2019 13:23:00 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 0
936894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_63908 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:45:44 | 30.01.2019 18:06:00 | 5.3378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3378
936906 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:54:51 | 30.01.2019 13:52:00 | 0.9525 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 0
936915 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:56:04 | 30.01.2019 14:05:00 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.1467
936920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_25597 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:59:15 | 30.01.2019 19:43:00 | 6.7292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.6459 | 0 | 0
936930 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58240 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:25:25 | 28.01.2019 18:35:00 | 8.1597 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1134.2011
936932 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 07:51:35 | 30.01.2019 13:10:00 | 5.3069 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 344.9511
936939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8215 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 16:43:35 | 29.01.2019 01:00:00 | 8.2736 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1878.1095
936941 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516442805 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 13:13:11 | 30.01.2019 17:54:00 | 4.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6803 | 0 | 0
936948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 13:19:39 | 30.01.2019 14:03:00 | 0.7225 | 0 | 0 | 72 | 912 | 0 | 0 | 52.02 | 658.92
936949 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_311032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:35:28 | 28.01.2019 17:45:00 | 8.1589 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 489.5334
936955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2562 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 13:22:18 | 30.01.2019 15:26:00 | 2.0617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0
936960 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 09:03:15 | 30.01.2019 13:25:00 | 4.3625 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 392.625
936965 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 16:34:27 | 29.01.2019 23:47:00 | 7.2092 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 641.6161
936975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580228914 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 13:26:29 | 30.01.2019 15:20:00 | 1.8919 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.2436 | 0 | 0
936976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580315182 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 13:33:25 | 30.01.2019 14:03:00 | 0.49306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49306
936982 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 13:40:18 | 30.01.2019 15:59:00 | 2.3117 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 362.9322
936985 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 13:38:18 | 30.01.2019 14:02:00 | 0.395 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.245 | 0 | 0
936988 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48950 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 13:12:25 | 30.01.2019 15:45:00 | 2.5431 | 0 | 44 | 0 | 111 | 0 | 111.8946 | 0 | 282.2797
936997 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278840 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 13:24:15 | 30.01.2019 14:46:00 | 1.3625 | 14 | 3919 | 24 | 701 | 19.075 | 5339.6375 | 32.7 | 955.1125
937021 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_79072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 14:10:08 | 30.01.2019 17:00:00 | 2.8311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8311
937026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93712 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 14:11:46 | 30.01.2019 19:44:00 | 5.5372 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 454.052
937031 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 14:15:21 | 30.01.2019 16:01:00 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 65.1507
937036 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516280272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 14:19:04 | 30.01.2019 16:04:00 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7489
937043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 14:21:41 | 30.01.2019 15:39:00 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2886
937048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6976 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 13:07:16 | 27.01.2019 19:59:00 | 6.8622 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 672.4976
937053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_33311 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 14:23:48 | 30.01.2019 15:40:00 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
937086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 14:41:42 | 30.01.2019 15:09:00 | 0.455 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 55.51 | 0 | 0
937090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92569 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 14:50:18 | 30.01.2019 17:28:00 | 2.6283 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 10.5133 | 0 | 44.6816
937101 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516262972 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:03:47 | 30.01.2019 15:54:00 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83694
937102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516179963 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 14:59:47 | 30.01.2019 15:36:00 | 0.60361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.883 | 0 | 0
937107 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:00:22 | 30.01.2019 16:54:00 | 1.8939 | 0 | 0 | 65 | 1008 | 0 | 0 | 123.1029 | 1909.0411
937109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_176400 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:05:15 | 30.01.2019 18:08:00 | 3.0458 | 0 | 0 | 5 | 436 | 0 | 0 | 15.2292 | 1327.9819
937110 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:11:17 | 30.01.2019 15:48:00 | 0.61194 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42.8358
937116 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 12:23:16 | 30.01.2019 16:21:00 | 3.9622 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3.9622 | 99.0555
937144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5094 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:31:35 | 30.01.2019 16:12:00 | 0.67361 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25.5972 | 0 | 0
937154 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580170043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:33:04 | 30.01.2019 17:45:00 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1989
937159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_125394 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:38:03 | 30.01.2019 18:41:00 | 3.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0
937164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80159 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:42:07 | 30.01.2019 16:51:00 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 103.3254
937166 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:42:45 | 30.01.2019 17:51:00 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 335.5875
937169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:44:18 | 30.01.2019 16:13:00 | 0.47833 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 58.3563 | 0 | 0
937171 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_31543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:44:17 | 30.01.2019 16:10:00 | 0.42861 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30.8599 | 0 | 0
937175 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_315797 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:44:40 | 30.01.2019 16:18:00 | 0.55556 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0.55556 | 161.1124
937176 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149236 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:48:55 | 30.01.2019 20:11:00 | 4.3681 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 843.0356
937179 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_287636 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:54:35 | 30.01.2019 17:27:00 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 70.8529
937196 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:44:59 | 30.01.2019 17:23:00 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 138.8569
937201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516282781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:07:42 | 30.01.2019 18:00:00 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8717
937205 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_436848 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:11:18 | 30.01.2019 21:18:00 | 5.1117 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.34
937211 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_51215 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:20:26 | 30.01.2019 18:18:00 | 1.9594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9594
937225 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:26:46 | 30.01.2019 19:08:00 | 2.6872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6872
937228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516139729 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:28:07 | 30.01.2019 17:12:00 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139
937230 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:26:42 | 30.01.2019 21:39:00 | 5.205 | 0 | 0 | 19 | 1282 | 0 | 0 | 98.895 | 6672.81
937234 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_11017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:34:12 | 30.01.2019 20:47:00 | 4.2133 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 231.7331 | 0 | 0
937235 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580173027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:35:00 | 30.01.2019 18:21:00 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
937242 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:37:31 | 30.01.2019 17:05:00 | 0.45806 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.3224
937243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13916 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:38:27 | 30.01.2019 18:11:00 | 1.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 0 | 0
937249 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:41:40 | 30.01.2019 18:26:00 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 271.2668
937259 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21130 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:45:17 | 30.01.2019 22:39:00 | 5.8953 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 294.764
937264 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_22565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:43:52 | 30.01.2019 17:29:00 | 0.75222 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 297.1269
937275 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:54:03 | 30.01.2019 18:16:00 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3658
937278 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196148 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:59:22 | 30.01.2019 18:14:00 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 121.9012
937282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_1442 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:01:36 | 30.01.2019 17:52:00 | 0.84 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43.68 | 0 | 0
937283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:44:42 | 31.01.2019 11:12:00 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 86.905
937284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131502 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 16:53:26 | 30.01.2019 17:31:00 | 0.62611 | 6 | 1219 | 12 | 33 | 3.7567 | 763.2281 | 7.5133 | 20.6616
937294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16004 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:02:26 | 30.01.2019 18:24:00 | 1.3594 | 0 | 0 | 13 | 857 | 0 | 0 | 17.6727 | 1165.0401
937298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516204223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:08:35 | 30.01.2019 17:43:00 | 0.57361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1625 | 0 | 0
937302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516048124 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:13:12 | 30.01.2019 17:42:00 | 0.48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0
937304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_33311 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:16:11 | 30.01.2019 17:38:00 | 0.36361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36361 | 0 | 0
937308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75933 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:20:23 | 30.01.2019 18:11:00 | 0.84361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84361 | 0 | 0
937319 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_5100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:56:18 | 30.01.2019 18:14:00 | 2.295 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 238.68 | 0 | 0
937323 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:28:43 | 30.01.2019 18:05:00 | 0.60472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0
937334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203721 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:39:33 | 30.01.2019 18:20:00 | 0.67417 | 0 | 86 | 0 | 37 | 0 | 57.9786 | 0 | 24.9443
937335 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375460 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:31:59 | 30.01.2019 18:13:37 | 0.69389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69389
937343 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_199150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:41:11 | 30.01.2019 19:43:00 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.4542
937346 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:38:42 | 30.01.2019 18:38:00 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 83.0197
937352 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:39:45 | 30.01.2019 18:24:00 | 0.7375 | 0 | 0 | 17 | 203 | 0 | 0 | 12.5375 | 149.7125
937368 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516260366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:58:20 | 30.01.2019 19:20:00 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3611
937371 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:08:15 | 30.01.2019 18:57:00 | 0.8125 | 0 | 0 | 25 | 293 | 0 | 0 | 20.3125 | 238.0625
937372 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 15:18:35 | 30.01.2019 18:21:00 | 3.0403 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 106.4098
937376 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516077371 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:09:33 | 30.01.2019 20:02:00 | 1.8742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 0
937387 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:15:15 | 30.01.2019 20:11:00 | 1.9292 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.1668 | 0 | 0
937394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:20:07 | 30.01.2019 18:30:00 | 0.16472 | 3 | 669 | 374 | 1616 | 0.49416 | 110.1977 | 61.6053 | 266.1875
937396 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:16:40 | 30.01.2019 22:19:00 | 4.0389 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1944
937399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_377025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:18:30 | 30.01.2019 19:08:00 | 0.825 | 0 | 0 | 2 | 226 | 0 | 0 | 1.65 | 186.45
937400 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_16620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:20:39 | 30.01.2019 20:15:00 | 1.9058 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 72.4215
937422 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275499 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:26:51 | 30.01.2019 18:51:00 | 0.4025 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.245 | 0
937424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_18260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:29:12 | 30.01.2019 21:24:00 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 81.5732
937425 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:29:17 | 30.01.2019 19:27:00 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 131.7858
937427 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_79325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:23:43 | 30.01.2019 18:55:00 | 0.52139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 0
937428 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_4317 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:31:28 | 30.01.2019 19:46:00 | 1.2422 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 36.0244 | 0 | 7.4533
937429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_9885 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:31:37 | 30.01.2019 20:41:00 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 99.1939
937432 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_93823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:31:55 | 30.01.2019 21:17:00 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 162.332
937446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5414 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:42:22 | 30.01.2019 20:59:00 | 2.2772 | 0 | 0 | 22 | 366 | 0 | 0 | 50.0988 | 833.4625
937452 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37827 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:46:13 | 30.01.2019 19:45:00 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 84.2559
937453 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427834 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:46:35 | 30.01.2019 20:07:00 | 1.3403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6806 | 0 | 0
937455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_142290 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:48:29 | 30.01.2019 21:59:00 | 3.1753 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.9281 | 0 | 0
937457 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9035 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:46:01 | 30.01.2019 20:29:00 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 163.0571
937461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_85506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:53:03 | 30.01.2019 19:17:00 | 0.39917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39917 | 0 | 0
937466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333145 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:55:34 | 30.01.2019 19:52:00 | 0.94056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7622 | 0 | 0
937480 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 19:10:38 | 30.01.2019 20:47:00 | 1.6061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2122 | 0 | 0
937486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_43799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 18:39:59 | 30.01.2019 20:56:00 | 2.2669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2669
937491 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_330441 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 19:17:33 | 30.01.2019 19:56:00 | 0.64083 | 0 | 0 | 130 | 12147 | 0 | 0 | 83.3079 | 7784.162
937492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2019 19:20:57 | 30.01.2019 20:26:00 | 1.0842 | 17 | 613 | 10 | 0 | 18.4309 | 664.5962 | 10.8417 | 0
937496 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_436563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 19:28:49 | 30.01.2019 22:20:00 | 2.8531 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.502
937498 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8390 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 19:30:45 | 30.01.2019 21:20:00 | 1.8208 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.3416
937501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516180322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 19:33:30 | 30.01.2019 20:50:00 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.275
937512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1875 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 19:43:00 | 30.01.2019 21:27:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333
937514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 19:49:22 | 30.01.2019 20:32:00 | 0.71056 | 55 | 9378 | 37 | 340 | 39.0808 | 6663.6317 | 26.2907 | 241.5904
937520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_39772 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 20:00:38 | 30.01.2019 20:33:00 | 0.53944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.0127 | 0 | 0
937523 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_93762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 20:01:40 | 30.01.2019 21:34:00 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.1611
937533 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_2524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 20:02:31 | 30.01.2019 21:01:00 | 0.97472 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7725
937536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158045 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 20:05:45 | 30.01.2019 20:59:00 | 0.8875 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 569.775 | 0 | 0
937543 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_63912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 17:21:33 | 30.01.2019 21:27:02 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 94.102
937544 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_7565 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 14:44:15 | 30.01.2019 20:25:10 | 5.6819 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 11.3639 | 113.6388
937548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_91788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 19:31:43 | 30.01.2019 22:57:00 | 3.4214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4214 | 0 | 0
937551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324606 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 20:10:31 | 30.01.2019 20:40:00 | 0.49139 | 6 | 0 | 143 | 68 | 2.9483 | 0 | 70.2688 | 33.4145
937556 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2019 20:26:22 | 30.01.2019 21:15:00 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.969
937557 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 20:33:10 | 31.01.2019 02:05:00 | 5.5306 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 514.3421
937561 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459698 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 20:33:45 | 30.01.2019 23:45:27 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 271.575
937563 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29290 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 14:21:30 | 30.01.2019 20:45:38 | 6.4022 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 281.6977
937568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 20:49:53 | 30.01.2019 22:23:00 | 1.5519 | 0 | 28 | 0 | 44 | 0 | 43.4543 | 0 | 68.2854
937576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_917 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 21:02:42 | 30.01.2019 21:45:00 | 0.705 | 0 | 5049 | 0 | 0 | 0 | 3559.545 | 0 | 0
937578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92714 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 21:04:11 | 31.01.2019 05:57:00 | 8.8803 | 0 | 0 | 21 | 348 | 0 | 0 | 186.4859 | 3090.3374
937585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516075208 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 21:13:01 | 30.01.2019 21:46:00 | 0.54972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7486 | 0 | 0
937599 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49970 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 21:35:02 | 30.01.2019 23:11:00 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.7871
937600 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_8636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 21:45:16 | 30.01.2019 22:18:00 | 0.54556 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 58.9205
937607 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_77776 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 22:11:26 | 30.01.2019 23:12:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.236
937612 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2037 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 22:15:43 | 30.01.2019 23:56:19 | 1.6767 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 3.3533 | 291.7406
937618 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305725 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 22:25:25 | 30.01.2019 23:50:00 | 1.4097 | 5 | 4698 | 0 | 0 | 7.0486 | 6622.8646 | 0 | 0
937623 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 22:37:40 | 30.01.2019 23:25:38 | 0.79944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3983 | 0 | 0
937626 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 22:39:44 | 30.01.2019 23:42:38 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.4165
937639 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32011 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 22:56:18 | 30.01.2019 23:53:38 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95556
937640 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_57603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 22:58:06 | 30.01.2019 23:57:09 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98417
937643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 00:03:46 | 31.01.2019 01:38:19 | 1.5758 | 0 | 0 | 4 | 1003 | 0 | 0 | 6.3033 | 1580.5575
937645 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_53642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 23:21:47 | 31.01.2019 00:23:00 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0203
937647 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 23:34:57 | 31.01.2019 02:04:00 | 2.4842 | 0 | 0 | 4 | 681 | 0 | 0 | 9.9367 | 1691.7198
937670 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260595 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 23:56:32 | 31.01.2019 00:49:00 | 0.87444 | 0 | 3263 | 1 | 370 | 0 | 2853.2977 | 0.87444 | 323.5428
937674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516058239 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 00:08:14 | 31.01.2019 02:43:00 | 2.5794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8972 | 0 | 0
937685 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375289 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 00:45:44 | 31.01.2019 01:20:00 | 0.57111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57111 | 0 | 0
937688 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516187458 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 00:55:04 | 31.01.2019 01:15:00 | 0.33222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66444 | 0 | 0
937692 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261202 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 01:07:20 | 31.01.2019 03:20:00 | 2.2111 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 913.1884 | 0 | 0
937694 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366028 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 01:39:59 | 31.01.2019 07:14:00 | 5.5669 | 6 | 1251 | 1 | 100 | 33.4016 | 6964.2419 | 5.5669 | 556.694
937703 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19724 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 02:48:58 | 31.01.2019 04:08:00 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 102.7432
937705 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_128160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 16:21:49 | 31.01.2019 19:32:28 | 3.1775 | 0 | 0 | 8 | 1584 | 0 | 0 | 25.42 | 5033.16
937708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_305043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 03:42:30 | 31.01.2019 03:57:00 | 0.24167 | 2 | 10429 | 3 | 82 | 0.48334 | 2520.3764 | 0.72501 | 19.8169
937741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516199958 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 08:11:48 | 31.01.2019 09:00:00 | 0.80333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
937742 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_2842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 08:15:12 | 31.01.2019 09:00:00 | 0.74667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42.5602 | 0 | 0
937744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580215681 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.01.2019 08:16:14 | 31.01.2019 15:53:00 | 7.6128 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 213.1578 | 0 | 0
937745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061179 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 08:26:22 | 31.01.2019 09:31:00 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0772
937748 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365414 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 16:59:48 | 31.01.2019 19:22:00 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 549.84
937751 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_220398 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 08:38:53 | 31.01.2019 11:48:00 | 3.1519 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.7985
937752 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_37758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 08:39:05 | 31.01.2019 09:58:00 | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.1973
937753 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 08:40:15 | 31.01.2019 20:21:00 | 11.6792 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2067.2131 | 0 | 0
937763 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516325894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 08:53:07 | 31.01.2019 14:40:00 | 5.7814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7814
937764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516325978 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 08:54:11 | 31.01.2019 11:05:00 | 2.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1803 | 0 | 0
937770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516176073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:01:28 | 31.01.2019 09:33:00 | 0.52556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | 0
937773 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_63535 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 08:43:24 | 31.01.2019 10:04:00 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3433
937800 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516362984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:22:23 | 31.01.2019 10:16:00 | 0.89361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89361 | 0 | 0
937805 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98285 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:29:25 | 31.01.2019 10:43:00 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 302.9183
937811 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96921 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:30:31 | 31.01.2019 10:13:00 | 0.70806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.4531 | 0 | 0
937859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:37:51 | 31.01.2019 10:43:00 | 1.0858 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 565.7174 | 0 | 0
937946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336444 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:52:55 | 31.01.2019 10:03:00 | 0.16806 | 3 | 669 | 374 | 1616 | 0.50418 | 112.4321 | 62.8544 | 271.585
937958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:57:42 | 31.01.2019 11:03:00 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0883
937962 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516082097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:59:20 | 31.01.2019 10:15:00 | 0.26111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26111 | 0 | 0
937967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580297534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:05:04 | 31.01.2019 11:47:00 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6989
937973 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:06:07 | 31.01.2019 11:05:00 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98139
937975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125186 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:38:33 | 31.01.2019 14:06:00 | 3.4575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0
937977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516242013 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:17:43 | 31.01.2019 16:27:00 | 6.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1547
937978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33719 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:17:52 | 31.01.2019 11:24:00 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.4977
937981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:49:46 | 31.01.2019 12:33:00 | 2.7206 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 122.4252 | 0 | 0
937982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580309095 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:21:17 | 31.01.2019 11:22:00 | 1.0119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | 0 | 0
937984 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516230568 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:20:06 | 31.01.2019 11:40:00 | 1.3317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6633 | 0 | 0
937986 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_466139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:23:12 | 31.01.2019 19:37:00 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 258.44
938033 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:24:15 | 31.01.2019 19:33:00 | 9.1458 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1006.0413
938062 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516302606 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:25:31 | 31.01.2019 14:24:00 | 3.9747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9747
938083 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10157 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:08:43 | 31.01.2019 18:33:00 | 8.4047 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 731.2106
938086 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:12:29 | 31.01.2019 15:08:00 | 5.9253 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 527.3499
938151 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61624 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:01:12 | 31.01.2019 22:41:00 | 9.6633 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 657.1064
938160 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_2240367 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:48:22 | 31.01.2019 19:43:00 | 8.9106 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 3492.9395
938165 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:50:42 | 31.01.2019 17:35:00 | 6.7383 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.86
938171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_30331 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:38:59 | 31.01.2019 11:10:00 | 0.51694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51694 | 0 | 0
938209 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:51:33 | 31.01.2019 16:11:00 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 821.5923
938253 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4906 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:56:37 | 31.01.2019 19:52:05 | 8.9244 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1659.9458
938271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:45:57 | 31.01.2019 11:45:00 | 0.98417 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.2402 | 0
938280 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8768 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:55:23 | 31.01.2019 11:23:00 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 44.6472
938294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580283378 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:06:15 | 31.01.2019 11:31:00 | 0.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0 | 0
938298 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580239917 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:11:04 | 31.01.2019 23:04:00 | 11.8822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8822
938316 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:19:30 | 31.01.2019 12:38:00 | 1.3083 | 0 | 0 | 19 | 1549 | 0 | 0 | 24.8583 | 2026.6032
938324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88626622 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:23:19 | 31.01.2019 13:41:00 | 2.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2947 | 0 | 0
938327 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_53782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:24:56 | 31.01.2019 12:02:00 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61778
938339 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:33:39 | 31.01.2019 12:05:00 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 53.295
938340 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:33:59 | 31.01.2019 15:42:00 | 4.1336 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 181.8788 | 0 | 8.2672
938342 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:17:23 | 31.01.2019 18:57:00 | 8.6603 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 415.6934
938351 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_59869 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:39:31 | 31.01.2019 12:55:00 | 1.2581 | 0 | 0 | 2 | 409 | 0 | 0 | 2.5161 | 514.5465
938352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:39:59 | 31.01.2019 11:56:00 | 0.26694 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 40.5749
938353 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:32:05 | 31.01.2019 19:31:38 | 9.9925 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 439.67
938356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580254301 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:45:35 | 31.01.2019 13:10:00 | 1.4069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8139 | 0 | 0
938363 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_54572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:50:31 | 31.01.2019 12:38:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79139
938379 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_194259 | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 12:06:33 | 31.01.2019 18:20:00 | 6.2242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2242 | 0
938383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_72946 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 12:05:30 | 31.01.2019 16:13:00 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.125
938386 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252780 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2019 12:10:31 | 31.01.2019 13:00:00 | 0.82472 | 3 | 4276 | 0 | 0 | 2.4742 | 3526.5027 | 0 | 0
938402 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 07:37:36 | 31.01.2019 19:22:17 | 11.7447 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 986.5565
938407 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 20:12:05 | 29.01.2019 22:03:00 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 160.8291
938408 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 12:30:07 | 31.01.2019 15:48:00 | 3.2981 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 280.3351
938415 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 20:35:20 | 28.01.2019 22:01:00 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2778
938418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_5502 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 12:43:36 | 31.01.2019 13:14:00 | 0.50667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.2668 | 0 | 0
938422 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516438219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 12:43:59 | 31.01.2019 17:52:00 | 5.1336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1336
938423 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 11:02:45 | 29.01.2019 18:07:00 | 7.0708 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113.1333
938438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328905 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 12:48:20 | 31.01.2019 13:33:00 | 0.74444 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 894.0724 | 0 | 0
938453 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427904 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:01:43 | 31.01.2019 17:03:00 | 4.0214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0214 | 0 | 0
938459 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 11:57:07 | 31.01.2019 17:29:00 | 5.5314 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.3767
938464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332961 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:23:44 | 31.01.2019 14:56:00 | 1.5378 | 0 | 0 | 3 | 164 | 0 | 0 | 4.6133 | 252.1959
938466 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580311824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:24:23 | 31.01.2019 14:14:00 | 0.82694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82694
938468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88637553 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:26:45 | 31.01.2019 14:07:00 | 0.67083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67083 | 0 | 0
938477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_36191 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:34:12 | 31.01.2019 16:42:00 | 3.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0
938480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88630425 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:39:35 | 31.01.2019 17:07:00 | 3.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0 | 0
938484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 12:52:05 | 31.01.2019 14:22:00 | 1.4986 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 1098.4811 | 0 | 0
938488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_149584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:47:06 | 31.01.2019 14:48:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 120.785
938496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516242203 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:52:42 | 31.01.2019 15:23:00 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0
938497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33299 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:56:09 | 31.01.2019 16:34:00 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 247.298
938500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_12424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:56:43 | 31.01.2019 16:26:00 | 2.4881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4881 | 0 | 0
938502 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_453445 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 13:59:52 | 31.01.2019 15:17:00 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.2834
938508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28726 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:02:46 | 31.01.2019 14:53:00 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 171.6301
938512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:04:20 | 31.01.2019 14:50:00 | 0.76111 | 0 | 0 | 88 | 71 | 0 | 0 | 66.9777 | 54.0388
938513 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88638199 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:03:49 | 31.01.2019 23:02:00 | 8.9697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9697
938518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580281086 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:08:01 | 31.01.2019 14:46:00 | 0.63306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63306
938522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580274062 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:11:46 | 31.01.2019 14:59:00 | 0.78722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78722 | 0 | 0
938523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_157771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:08:59 | 31.01.2019 14:37:00 | 0.46694 | 6 | 4170 | 2 | 64 | 2.8016 | 1947.1398 | 0.93388 | 29.8842
938525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_107029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:12:37 | 31.01.2019 15:21:00 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1397
938536 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:17:45 | 31.01.2019 14:40:32 | 0.37972 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.3021 | 0 | 0
938546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_60075 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:20:36 | 31.01.2019 14:41:00 | 0.34 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 72.08 | 0 | 0
938547 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 10:13:43 | 31.01.2019 21:43:00 | 11.4881 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 | 4756.0568 | 0 | 22.9761
938570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_38213 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:34:57 | 31.01.2019 17:22:00 | 2.7842 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.8417 | 0 | 0
938577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_135038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:37:00 | 31.01.2019 14:57:00 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
938579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141598 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:39:07 | 31.01.2019 15:46:00 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1147
938581 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:40:57 | 31.01.2019 17:31:00 | 2.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8342 | 0 | 0
938585 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4801 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:43:33 | 31.01.2019 16:58:00 | 2.2408 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 591.5791
938589 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:48:50 | 31.01.2019 16:55:00 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1028
938595 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_169339 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:50:08 | 31.01.2019 18:03:00 | 3.2144 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.6433 | 3.2144
938598 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:54:05 | 31.01.2019 17:25:00 | 2.5153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5153
938599 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_58362 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:55:34 | 31.01.2019 16:56:00 | 2.0072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0072
938612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 15:06:10 | 31.01.2019 15:49:00 | 0.71389 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 117.078 | 0 | 0
938620 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516082097 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 15:12:56 | 31.01.2019 16:57:00 | 1.7344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7344 | 0 | 0
938622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 15:10:52 | 31.01.2019 16:17:00 | 1.1022 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.3289 | 0 | 0
938626 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_19422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 15:17:01 | 31.01.2019 16:48:00 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 131.9259
938634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 15:23:00 | 31.01.2019 17:12:00 | 1.8167 | 2 | 55 | 5 | 35 | 3.6333 | 99.9168 | 9.0833 | 63.5834
938655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118439 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 15:33:27 | 31.01.2019 16:44:00 | 1.1758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7033 | 0 | 0
938700 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516098536 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 16:19:28 | 31.01.2019 16:54:00 | 0.57556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1511 | 0 | 0
938702 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_11058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 16:23:58 | 31.01.2019 16:58:00 | 0.56722 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 115.1457 | 0 | 0
938714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_85525 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 16:29:53 | 31.01.2019 16:55:00 | 0.41861 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 44.7913 | 0 | 0
938730 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.01.2019 16:38:03 | 31.01.2019 17:19:00 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 79.8525
938740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580255359 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 15:13:22 | 31.01.2019 17:33:00 | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6361
938741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_81232 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 16:52:04 | 31.01.2019 17:58:00 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0989
938743 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516147948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 16:54:26 | 31.01.2019 17:13:00 | 0.30944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30944 | 0 | 0
938745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_135038 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 16:51:11 | 31.01.2019 18:27:00 | 1.5969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 0 | 0
938751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580241076 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:03:43 | 31.01.2019 22:08:00 | 5.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0714
938762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:08:45 | 31.01.2019 19:12:00 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 96.546
938766 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_222894 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:11:16 | 31.01.2019 17:49:00 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.3511
938771 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4938 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:19:12 | 31.01.2019 17:55:00 | 0.59667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.7234 | 0 | 0
938772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10800 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:14:48 | 31.01.2019 18:48:00 | 1.5533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0
938774 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137320 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:17:28 | 31.01.2019 22:28:00 | 5.1756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1756
938780 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_83205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:24:27 | 31.01.2019 19:24:00 | 1.9925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9925
938785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68089 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:23:06 | 31.01.2019 17:42:00 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63
938789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_277750 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:27:14 | 31.01.2019 17:49:00 | 0.36278 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 56.2309 | 0 | 0
938790 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:27:20 | 31.01.2019 18:42:00 | 1.2444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.1777 | 0 | 0
938802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:36:43 | 31.01.2019 17:44:00 | 0.12139 | 3 | 669 | 374 | 1616 | 0.36417 | 81.2099 | 45.3999 | 196.1662
938808 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17497 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:39:38 | 31.01.2019 18:26:00 | 0.77278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2734 | 0 | 0
938809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 14:52:37 | 31.01.2019 19:02:00 | 4.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1564 | 0 | 0
938812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_389907 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:45:03 | 31.01.2019 18:45:00 | 0.99917 | 0 | 0 | 145 | 315 | 0 | 0 | 144.8796 | 314.7385
938822 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_14202 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:59:21 | 31.01.2019 18:38:00 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.1226
938825 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_53849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 18:03:12 | 31.01.2019 21:03:00 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.8968
938835 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 18:10:02 | 31.01.2019 18:32:00 | 0.36611 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 1.0983 | 175.0006
938843 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416207 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 18:13:24 | 31.01.2019 20:50:00 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0
938850 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 18:19:01 | 31.01.2019 18:41:00 | 0.36639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36639 | 0 | 0
938864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92607 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 18:24:52 | 31.01.2019 18:39:00 | 0.23556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.6534 | 0 | 0
938878 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 04:06:02 | 31.01.2019 14:52:00 | 10.7661 | 0 | 0 | 19 | 1282 | 0 | 0 | 204.5561 | 13802.153
938884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97019 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 18:33:43 | 31.01.2019 19:18:00 | 0.73806 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 104.8045 | 0 | 0
938896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_79956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 18:45:09 | 31.01.2019 19:48:00 | 1.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | 0
938902 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6559 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 18:54:39 | 31.01.2019 20:17:00 | 1.3725 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 167.445 | 0 | 0
938907 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 19:09:35 | 31.01.2019 20:15:00 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0903
938909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 19:09:17 | 31.01.2019 19:28:00 | 0.31194 | 0 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 11.2298 | 15.9089
938910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516276890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 19:12:15 | 31.01.2019 20:27:00 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2458
938916 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_74817 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 19:26:42 | 31.01.2019 20:57:00 | 1.505 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.545 | 0 | 0
938919 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2783 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 19:29:47 | 31.01.2019 19:50:00 | 0.33694 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14.4884
938920 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_518308603 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 19:30:15 | 31.01.2019 20:31:00 | 1.0125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 0
938935 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36179 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 19:44:34 | 31.01.2019 21:19:00 | 1.5739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1478 | 0 | 0
938948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_16190 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 20:15:36 | 31.01.2019 20:48:00 | 0.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
938950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_26915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 20:22:26 | 31.01.2019 22:26:00 | 2.0594 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 214.1818
938954 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_4772 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2019 20:07:45 | 31.01.2019 22:51:00 | 2.7208 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 217.6664 | 0 | 0
938960 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_13153 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 20:28:59 | 31.01.2019 21:30:00 | 1.0169 | 0 | 0 | 26 | 900 | 0 | 0 | 26.4404 | 915.246
938963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2019 20:36:55 | 31.01.2019 23:08:00 | 2.5181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1445 | 0 | 0
938973 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 21:08:12 | 31.01.2019 22:16:00 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.39
938974 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 21:24:56 | 31.01.2019 22:25:00 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.0244
938977 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 21:27:14 | 31.01.2019 22:07:00 | 0.66278 | 12 | 22 | 9 | 20 | 7.9534 | 14.5812 | 5.965 | 13.2556
938978 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2227449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 20:27:42 | 31.01.2019 22:06:00 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.3199
938980 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_57315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 21:36:47 | 31.01.2019 22:11:00 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57028
938982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_113984 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 31.01.2019 21:37:07 | 31.01.2019 22:14:00 | 0.61472 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.6624 | 0 | 0
939003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_28742 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 22:26:58 | 31.01.2019 22:49:00 | 0.36722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | 0
939007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580224388 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 22:36:50 | 31.01.2019 23:30:00 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7722
939011 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516205938 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 22:41:41 | 31.01.2019 23:51:35 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0
939029 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325541 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 23:11:58 | 01.02.2019 02:36:00 | 3.4006 | 0 | 0 | 34 | 3275 | 0 | 0 | 115.619 | 11136.834
939034 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_323625 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 23:29:15 | 01.02.2019 01:25:00 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.0084
939255 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580260986 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 00:24:37 | 31.01.2019 02:21:00 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9397
939271 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:39:00 | 28.01.2019 20:05:00 | 10.4333 | 3 | 1743 | 3 | 130 | 31.3 | 18185.2942 | 31.3 | 1356.3329
939274 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_88899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 10:11:51 | 28.01.2019 20:53:00 | 10.6858 | 0 | 0 | 10 | 3731 | 0 | 0 | 106.8583 | 39868.8317
939279 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 00:01:33 | 28.01.2019 00:48:00 | 0.77417 | 3 | 1743 | 3 | 130 | 2.3225 | 1349.3783 | 2.3225 | 100.6421
939321 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144687 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2019 16:38:47 | 26.01.2019 20:42:00 | 4.0536 | 1 | 697 | 7 | 1496 | 4.0536 | 2825.3662 | 28.3753 | 6064.2006
939407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_71789 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:59:37 | 01.02.2019 01:05:00 | 7.0897 | 0 | 0 | 21 | 394 | 0 | 0 | 148.8841 | 2793.3497
939416 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59232 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 17:04:42 | 31.01.2019 18:04:00 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98833
939430 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 06:21:48 | 31.01.2019 14:59:00 | 8.62 | 0 | 0 | 8 | 1584 | 0 | 0 | 68.96 | 13654.08
939503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 09:28:21 | 31.01.2019 19:43:00 | 10.2442 | 0 | 0 | 4 | 1003 | 0 | 0 | 40.9767 | 10274.9025
939518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_10668 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 00:02:58 | 28.01.2019 11:52:00 | 11.8172 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1985.293
939527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349082 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:29:04 | 27.01.2019 21:49:00 | 11.3322 | 0 | 0 | 4 | 1003 | 0 | 0 | 45.3289 | 11366.2167
939626 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_34841 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 09:57:00 | 29.01.2019 20:03:00 | 10.1 | 0 | 0 | 11 | 815 | 0 | 0 | 111.1 | 8231.5
939651 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6458 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 19:17:54 | 31.01.2019 23:27:00 | 4.1517 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.0334
939657 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_34841 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:15:30 | 28.01.2019 20:45:00 | 11.4917 | 0 | 0 | 11 | 815 | 0 | 0 | 126.4084 | 9365.711
939661 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_34841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 09:20:58 | 27.01.2019 20:55:00 | 11.5672 | 0 | 0 | 11 | 815 | 0 | 0 | 127.2394 | 9427.2843
939700 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_328481 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 10:15:30 | 30.01.2019 20:37:00 | 10.3583 | 1 | 1171 | 70 | 5796 | 10.3583 | 12129.6044 | 725.0831 | 60036.8807
939715 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516381893 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 12:02:15 | 29.01.2019 14:49:00 | 2.7792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7792
939717 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516395524 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2019 17:46:34 | 29.01.2019 19:50:00 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0572
939734 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2019 09:56:47 | 28.01.2019 18:02:00 | 8.0869 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0 | 16.1739 | 2215.8216
939736 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_34906 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2019 10:24:46 | 27.01.2019 18:43:00 | 8.3039 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 398.5867
939824 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 19:29:20 | 31.01.2019 23:59:00 | 4.4944 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 188.7665
940408 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_13308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 07:40:03 | 31.01.2019 18:40:00 | 10.9992 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 1495.8871 | 0 | 32.9975
940464 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_360473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 07:26:06 | 31.01.2019 18:40:00 | 11.2317 | 1 | 162 | 0 | 703 | 11.2317 | 1819.5305 | 0 | 7895.864
940470 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_36950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 22:01:39 | 31.01.2019 22:42:00 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50.4375
940485 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 16:15:35 | 31.01.2019 21:43:00 | 5.4569 | 2 | 270 | 0 | 1 | 10.9139 | 1473.3738 | 0 | 5.4569
940720 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_34900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 16:30:09 | 31.01.2019 19:45:00 | 3.2475 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.2175
940740 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 03:02:25 | 31.01.2019 12:01:00 | 8.9764 | 0 | 374 | 0 | 4 | 0 | 3357.1699 | 0 | 35.9056
940741 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2019 15:42:24 | 31.01.2019 22:57:00 | 7.2433 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 832.9829 | 0 | 0
955449 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 00:05:17 | 17.01.2019 00:25:00 | 0.32861 | 3 | 11425 | 0 | 0 | 0.98583 | 3754.3693 | 0 | 0
959143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_10666 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 23:16:12 | 30.01.2019 23:30:00 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 30.36
959165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516399290 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2019 23:33:10 | 30.01.2019 23:54:00 | 0.34722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34722
K5401168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6695 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 08:49:38 | 03.01.2019 08:49:53 | 0.00417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.07089 | 0 | 0
K5402715 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_64179 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2019 09:56:03 | 03.01.2019 09:56:04 | 0.00028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00896 | 0 | 0
K5406137 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_131234 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 10:19:51 | 02.01.2019 10:19:52 | 0.00028 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00588 | 0 | 0
K5406138 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_131234 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 10:19:53 | 02.01.2019 10:19:54 | 0.00028 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00588 | 0 | 0
K5406142 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_131234 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 11:48:46 | 02.01.2019 11:48:47 | 0.00028 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00588 | 0 | 0
K5540601 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_239662 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 17:35:17 | 01.01.2019 17:35:23 | 0.00167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00334 | 0 | 0
K5562081 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_249639 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2019 18:18:15 | 01.01.2019 18:18:16 | 0.00028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | 0
K5562270 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_249639 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 18:48:05 | 02.01.2019 18:48:06 | 0.00028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | 0
K5586306 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63340 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2019 12:12:15 | 02.01.2019 12:12:16 | 0.00028 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0.03948 | 0 | 0
K5596602 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99525 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2019 16:49:34 | 06.01.2019 16:49:35 | 0.00028 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.02044 | 0 | 0
K5647177 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 08:53:42 | 07.01.2019 08:53:43 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5647178 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:03:28 | 07.01.2019 09:03:29 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5647182 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:04:09 | 07.01.2019 09:04:10 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5647184 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:09:45 | 07.01.2019 09:09:46 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5647188 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:15:53 | 07.01.2019 09:15:58 | 0.00139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00417 | 0 | 0
K5647196 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:21:16 | 07.01.2019 09:21:17 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5647204 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:26:32 | 07.01.2019 09:26:33 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5647208 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:30:28 | 07.01.2019 09:30:29 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5647244 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:42:40 | 07.01.2019 09:42:41 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5647280 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:48:04 | 07.01.2019 09:48:07 | 0.00083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00249 | 0 | 0
K5647322 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:52:58 | 07.01.2019 09:52:59 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5647326 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:53:16 | 07.01.2019 09:53:21 | 0.00139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00417 | 0 | 0
K5647354 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 09:58:31 | 07.01.2019 10:00:26 | 0.03194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.09582 | 0 | 0
K5647361 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:06:36 | 07.01.2019 10:06:42 | 0.00167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00501 | 0 | 0
K5647367 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:49:19 | 07.01.2019 10:49:20 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5647412 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 10:55:40 | 07.01.2019 10:55:41 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5647457 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:00:46 | 07.01.2019 11:00:55 | 0.0025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 0
K5647494 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:05:50 | 07.01.2019 11:05:52 | 0.00056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00168 | 0 | 0
K5647520 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:11:17 | 07.01.2019 11:11:19 | 0.00056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00168 | 0 | 0
K5647583 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:22:57 | 07.01.2019 11:22:58 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5649319 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 11:59:27 | 07.01.2019 11:59:28 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5649496 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 12:03:17 | 07.01.2019 12:03:18 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5649528 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 12:28:57 | 07.01.2019 12:28:58 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5649694 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 19:07:06 | 07.01.2019 19:09:42 | 0.04333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12999 | 0 | 0
K5649698 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 19:14:01 | 07.01.2019 19:14:30 | 0.00806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.02418 | 0 | 0
K5649702 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2019 19:22:26 | 07.01.2019 19:22:38 | 0.00333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00999 | 0 | 0
K5649714 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 07:24:47 | 08.01.2019 07:24:48 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5649718 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 09:01:16 | 08.01.2019 09:02:29 | 0.02028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.06084 | 0 | 0
K5649721 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 09:24:46 | 08.01.2019 09:24:47 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5650148 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 11:11:55 | 08.01.2019 11:11:56 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5650216 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29197 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2019 13:20:19 | 08.01.2019 13:20:20 | 0.00028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0
K5660095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362483 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2019 08:32:59 | 16.01.2019 08:33:30 | 0.00861 | 12 | 13650 | 0 | 0 | 0.10332 | 117.5265 | 0 | 0
K5660768 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15822 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 13:44:39 | 15.01.2019 13:44:40 | 0.00028 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0
K5660775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15822 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 14:32:44 | 15.01.2019 14:32:45 | 0.00028 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0
K5660779 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15822 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 16:52:17 | 15.01.2019 16:52:38 | 0.00583 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.3498 | 0 | 0
K5660783 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15822 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 17:12:23 | 15.01.2019 17:12:24 | 0.00028 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0
K5660807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15822 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:45:07 | 15.01.2019 21:45:29 | 0.00611 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.3666 | 0 | 0
K5660813 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15822 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2019 21:50:11 | 15.01.2019 21:50:52 | 0.01139 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.6834 | 0 | 0
K5660842 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15822 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2019 10:13:29 | 17.01.2019 10:13:30 | 0.00028 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0