## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | MAYIS
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
497961 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6623632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 23:46:43 | 01.06.2021 00:16:00 | 0.48806 | 0 | 93 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.143 | 0 | 0.191 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 10.644
497959 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6670024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 23:32:36 | 01.06.2021 01:25:00 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.604 | 0 | 0 | 0 | 26.604
497937 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 23:06:26 | 31.05.2021 23:38:00 | 0.52611 | 0 | 2750 | 5 | 22 | 11 | 1389 | 3 | 1 | 0 | 279.801 | 0.571 | 2.319 | 85.028 | 306.662 | 13.18 | 4.115 | 691.675
497929 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6870240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 23:04:00 | 31.05.2021 23:40:00 | 0.6 | 0 | 291 | 0 | 3 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28.576 | 0 | 0.607 | 1.542 | 9.645 | 0 | 0 | 40.369
497926 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6528236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 22:55:28 | 31.05.2021 23:29:00 | 0.55889 | 0 | 286 | 4 | 0 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 34.193 | 0 | 0 | 53.398 | 0.798 | 28.839 | 0 | 117.228
497932 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7964920 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 22:44:11 | 31.05.2021 23:21:00 | 0.61361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 1.446
497914 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061968 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 22:40:31 | 31.05.2021 23:10:00 | 0.49139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
497910 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6654016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 22:31:49 | 31.05.2021 23:58:00 | 1.4364 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.206 | 0 | 0 | 0 | 6.496 | 0 | 0 | 33.702
497897 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 22:16:51 | 31.05.2021 23:05:00 | 0.8025 | 0 | 1236 | 191 | 13 | 17 | 118 | 13 | 0 | 0 | 140.72 | 736.649 | 12.153 | 41.594 | 14.014 | 9.045 | 0 | 954.174
497883 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 22:10:35 | 31.05.2021 22:47:00 | 0.60694 | 0 | 597 | 110 | 0 | 2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 81.863 | 318.819 | 0 | 6.243 | 9.405 | 27.697 | 0 | 444.027
497853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:43:51 | 01.06.2021 00:07:00 | 2.3858 | 0 | 2 | 177 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.466 | 0.006 | 141.307 | 0 | 0 | 0 | 1110.78
497851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:41:51 | 31.05.2021 22:25:00 | 0.71917 | 18 | 726 | 0 | 1 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24.564 | 0 | 0 | 23.331 | 3.447 | 0 | 0 | 51.342
497860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6744594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:35:48 | 31.05.2021 22:41:00 | 1.0867 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 91.816 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 9.3 | 104.111
497845 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062718 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:32:11 | 31.05.2021 22:05:00 | 0.54694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
497840 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:20:42 | 31.05.2021 21:22:21 | 0.0275 | 0 | 200 | 4 | 0 | 9 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1.045 | 1.744 | 0 | 1.591 | 0.272 | 4.123 | 0.484 | 9.258
497838 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516913521 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:19:06 | 31.05.2021 23:14:00 | 1.915 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
497830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515130071 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:16:14 | 31.05.2021 21:22:00 | 0.09611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
497826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:13:00 | 31.05.2021 21:57:00 | 0.73333 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 2.533 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 13.981
497822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6652363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:09:54 | 31.05.2021 22:02:00 | 0.86833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 4.944
497821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456059 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:09:17 | 31.05.2021 22:50:00 | 1.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
497808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7646501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 21:03:17 | 31.05.2021 21:45:00 | 0.69528 | 2 | 10 | 64 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 446.833 | 0 | 24.944 | 0 | 0 | 0 | 472.585
497873 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8153747 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:49:59 | 31.05.2021 23:19:00 | 2.4836 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.151
497785 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:47:14 | 31.05.2021 22:26:00 | 1.6461 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 0 | 3.961 | 0 | 25.017 | 0 | 0 | 66.168
497779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:43:53 | 31.05.2021 20:44:24 | 0.00861 | 1 | 7405 | 76 | 104 | 124 | 1082 | 9 | 0 | 0.03 | 7.714 | 4.873 | 0.252 | 8.903 | 1.744 | 1.651 | 0 | 25.167
497787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6690528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / TRAFO AG ÇIKIŞI-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:43:50 | 31.05.2021 21:20:00 | 0.60278 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.943 | 0 | 0.041 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 8.928
497863 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6770317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:43:48 | 31.05.2021 22:59:00 | 2.2533 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.719 | 0 | 0.365 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 31.955
497775 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320657 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:42:38 | 31.05.2021 23:22:00 | 2.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
497836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:40:52 | 31.05.2021 21:36:00 | 0.91889 | 0 | 504 | 24 | 10 | 16 | 83 | 0 | 0 | 0 | 79.419 | 997.021 | 6.423 | 203.051 | 13.482 | 0 | 0 | 1299.395
497764 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9473573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:36:31 | 31.05.2021 22:21:00 | 1.7414 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 23.172
497757 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:32:50 | 31.05.2021 22:16:00 | 1.7194 | 2 | 105 | 15 | 0 | 7 | 30 | 1 | 0 | 1.974 | 57.565 | 289.973 | 0 | 195.087 | 64.627 | 16.888 | 0 | 626.114
497754 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:29:50 | 31.05.2021 21:56:00 | 1.4361 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 41.804 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 28.45 | 0 | 73.037
497753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7019989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:28:36 | 31.05.2021 21:19:00 | 0.84 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.367 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 15.874
497861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO11377483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:20:42 | 31.05.2021 23:54:00 | 3.555 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 8.155 | 0 | 8.528 | 0 | 0 | 17.802
497732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:13:50 | 31.05.2021 20:54:00 | 0.66944 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.355 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 11.046
497721 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 20:10:06 | 31.05.2021 22:07:00 | 1.9483 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.639 | 0 | 4.468 | 0 | 0 | 0 | 513.107
497704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:59:50 | 31.05.2021 21:03:00 | 1.0528 | 0 | 70 | 57 | 4 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19.837 | 1549.757 | 65.486 | 157.096 | 62.985 | 0 | 0 | 1855.16
497687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11283174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:50:50 | 31.05.2021 21:01:00 | 1.1694 | 0 | 25 | 13 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.991 | 53.297 | 9.946 | 56.671 | 0.198 | 0 | 0 | 128.104
497759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6756870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:50:35 | 31.05.2021 22:57:00 | 3.1069 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.512 | 0 | 0.026 | 0 | 4.971 | 0 | 0 | 75.509
497681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6740377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:49:50 | 31.05.2021 22:34:00 | 2.7361 | 11 | 266 | 347 | 652 | 32 | 70 | 0 | 0 | 7.552 | 0 | 2363.942 | 3514.311 | 301.674 | 10.72 | 0 | 0 | 6198.199
497682 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:45:49 | 31.05.2021 22:32:00 | 2.7697 | 0 | 1 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.211 | 0 | 371.812 | 0 | 0 | 0 | 2633.023
497663 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898856 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:44:32 | 31.05.2021 20:50:00 | 1.0911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0.894
497729 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040195 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:43:52 | 31.05.2021 20:46:00 | 1.0356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
497671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:42:49 | 31.05.2021 19:43:00 | 0.00306 | 2 | 96 | 99 | 1 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 7.494 | 0.012 | 1.137 | 0.127 | 0 | 0 | 8.87
497671 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:42:49 | 31.05.2021 21:15:00 | 1.5364 | 3 | 16 | 67 | 5 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1.414 | 6.12 | 4077.341 | 33.309 | 411.835 | 92.009 | 0 | 0 | 4622.027
497639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:36:18 | 31.05.2021 20:11:00 | 0.57833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
497637 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:35:14 | 31.05.2021 22:21:00 | 2.7628 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2488.015 | 0 | 435.755 | 0 | 241.671 | 0 | 3165.441
497634 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6984440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:33:49 | 31.05.2021 20:34:00 | 1.0031 | 0 | 152 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1 | 3 | 0 | 27.892 | 0 | 0 | 111.213 | 30.844 | 0.552 | 9.053 | 179.555
497629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:31:49 | 31.05.2021 21:25:00 | 1.8864 | 1 | 12 | 29 | 0 | 29 | 7 | 1 | 0 | 3.21 | 1.994 | 875.016 | 0 | 622.623 | 4.021 | 28.519 | 0 | 1535.383
497690 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:30:12 | 31.05.2021 21:00:00 | 1.4967 | 0 | 1943 | 1 | 1 | 6 | 220 | 4 | 5 | 0 | 221.244 | 4.304 | 0 | 47.948 | 51.581 | 107.645 | 1.617 | 434.338
497625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6710044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:29:22 | 31.05.2021 22:12:00 | 2.7106 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 31.003 | 0 | 0.126 | 0 | 19.178 | 0 | 6.791 | 57.099
497619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516269440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:28:09 | 31.05.2021 20:13:00 | 0.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
497615 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515465357 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:26:51 | 31.05.2021 20:17:00 | 0.83583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
497595 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6797162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:21:48 | 31.05.2021 20:36:00 | 1.2367 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475
497593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:21:14 | 31.05.2021 20:39:00 | 1.2961 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.565 | 0 | 1.082 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 7.381
497585 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515848481 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:17:43 | 31.05.2021 20:56:00 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045
497579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:15:09 | 31.05.2021 20:21:00 | 1.0975 | 0 | 13 | 27 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.817 | 0 | 34.872 | 0 | 0 | 0 | 260.689
497575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6661755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:13:38 | 31.05.2021 20:55:00 | 1.6894 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 18.176
497570 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:11:20 | 31.05.2021 21:27:00 | 2.2611 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.107 | 0 | 52.196 | 0 | 0 | 0 | 163.303
497552 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 19:03:49 | 31.05.2021 19:53:00 | 0.81972 | 0 | 1103 | 46 | 1 | 8 | 138 | 1 | 0 | 0 | 135.699 | 115.235 | 0 | 13.854 | 23.256 | 0.404 | 0 | 288.447
497541 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:58:56 | 31.05.2021 18:59:30 | 0.00944 | 0 | 442 | 106 | 21 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 6.637 | 0.136 | 0.265 | 0.36 | 0 | 0 | 8.353
497562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:57:49 | 31.05.2021 19:41:00 | 0.71972 | 0 | 145 | 58 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 16.536 | 1283.151 | 0 | 189.707 | 0.318 | 4.695 | 0 | 1494.406
497537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6723463 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:57:40 | 31.05.2021 22:37:00 | 3.6556 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.216 | 0 | 0 | 0 | 30.155 | 0 | 0 | 96.371
497535 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6879743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:57:14 | 31.05.2021 19:40:00 | 0.71278 | 0 | 633 | 0 | 37 | 0 | 204 | 1 | 4 | 0 | 71.741 | 0 | 0.929 | 0 | 33.956 | 0.672 | 15.59 | 122.887
497532 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:55:07 | 31.05.2021 19:38:00 | 0.71472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
497547 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6959674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / TRAFO AG ÇIKIŞI-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:54:28 | 31.05.2021 21:12:00 | 2.2922 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.092 | 0 | 0.353 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 30.071
497546 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6861129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:54:15 | 31.05.2021 19:48:00 | 0.89583 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 4.406
497584 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516152115 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:52:29 | 01.06.2021 00:42:00 | 5.8253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91
497523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516208190 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:51:15 | 31.05.2021 21:14:00 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 0.739
497515 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6921256 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:48:52 | 31.05.2021 19:49:00 | 1.0022 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.907 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 14.275
497561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:43:48 | 31.05.2021 19:33:00 | 0.82 | 0 | 352 | 74 | 2 | 32 | 75 | 1 | 0 | 0 | 77.075 | 1363.144 | 16.676 | 304.607 | 22.7 | 7.889 | 0 | 1792.091
497560 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9377519 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:42:56 | 31.05.2021 19:44:00 | 1.0178 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.258 | 0 | 12.626 | 0 | 0 | 0 | 24.885
497485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:40:48 | 31.05.2021 19:03:49 | 0.38361 | 11 | 842 | 492 | 19 | 50 | 155 | 3 | 2 | 0.491 | 63.101 | 3249.88 | 60.677 | 228.577 | 57.384 | 19.536 | 7.228 | 3686.874
497487 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6682438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:40:47 | 31.05.2021 20:05:00 | 1.4036 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 47.714 | 0 | 4.263 | 0 | 49.91 | 0 | 0 | 101.887
497477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:37:48 | 31.05.2021 19:47:00 | 1.1533 | 0 | 4 | 27 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.101 | 0 | 296.451 | 0 | 0 | 0 | 823.552
497476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:36:14 | 31.05.2021 19:13:00 | 0.61278 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.161 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0 | 20.599
497458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767884 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:29:39 | 31.05.2021 19:39:00 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03
497451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6569463 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:25:29 | 31.05.2021 19:26:00 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.779 | 0 | 4.071 | 12.85
497482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:22:47 | 31.05.2021 19:06:00 | 0.72028 | 2 | 5518 | 39 | 72 | 44 | 596 | 1 | 0 | 0.645 | 486.424 | 99.123 | 11.656 | 162.24 | 105.968 | 0.632 | 0 | 866.687
497482 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9541964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:22:47 | 31.05.2021 19:13:50 | 0.85083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 2.169
497438 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:22:22 | 31.05.2021 18:23:00 | 0.01056 | 0 | 126 | 33 | 1 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 3.505 | 0 | 0.488 | 0.033 | 0.009 | 0 | 4.216
497459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7046737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:21:51 | 31.05.2021 20:05:00 | 1.7192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 47.006 | 0 | 0 | 49.96
497428 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6749074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:18:47 | 31.05.2021 19:58:00 | 1.6536 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.082 | 0 | 42.278 | 0 | 0 | 0 | 942.36
497410 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:13:47 | 31.05.2021 19:37:00 | 1.3869 | 0 | 1214 | 140 | 0 | 25 | 143 | 8 | 5 | 0 | 410.72 | 4715.398 | 0 | 642.195 | 117.592 | 112.578 | 14.541 | 6013.024
497406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8550951 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:11:20 | 31.05.2021 18:36:00 | 0.41111 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 14.582 | 7.677 | 9.087 | 0.033 | 0 | 0 | 32.768
497403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:10:56 | 31.05.2021 18:27:00 | 0.26778 | 0 | 752 | 0 | 16 | 3 | 158 | 17 | 0 | 0 | 21.896 | 0 | 2.651 | 3.411 | 5.135 | 106.689 | 0 | 139.782
497396 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO10505949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:08:26 | 31.05.2021 19:38:00 | 1.4928 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.896 | 13.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.544
497383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11012341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:04:47 | 31.05.2021 20:10:00 | 2.0869 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.178 | 0 | 19.733 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 31.59
497425 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:02:47 | 31.05.2021 18:27:00 | 0.40361 | 0 | 1346 | 197 | 2 | 25 | 176 | 2 | 1 | 0 | 201.332 | 2966.442 | 0.597 | 156.144 | 50.757 | 12.77 | 0.685 | 3388.727
497377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7011709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:01:22 | 31.05.2021 19:37:00 | 1.5939 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.866 | 0 | 2.29 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 22.569
497374 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7008258 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 18:00:04 | 31.05.2021 18:59:00 | 0.98222 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.974 | 0 | 0 | 0 | 4.891 | 0 | 0 | 21.865
497370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:58:47 | 31.05.2021 18:33:00 | 0.57028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.12 | 0 | 325.048 | 0 | 422.168
497367 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516997721 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:56:44 | 31.05.2021 19:10:00 | 1.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
497368 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:56:13 | 31.05.2021 19:56:00 | 1.9964 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.002 | 0 | 62.363 | 0 | 0 | 0 | 433.365
497362 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6793551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:53:52 | 31.05.2021 19:20:00 | 1.4356 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.305 | 0 | 0.19 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 15.479
497353 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578531 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:50:47 | 31.05.2021 18:27:00 | 0.60361 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 0.086 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 11.2
497341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:48:47 | 31.05.2021 19:37:00 | 1.8036 | 0 | 7 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.16 | 0 | 87.334 | 0 | 0 | 0 | 721.494
497331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11666634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:43:41 | 31.05.2021 18:42:00 | 0.97194 | 0 | 8 | 58 | 34 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.379 | 97.652 | 110.588 | 0 | 0 | 0 | 532.619
497332 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516015012 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:43:22 | 31.05.2021 18:50:00 | 1.1106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21
497324 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516914946 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:41:40 | 31.05.2021 19:14:00 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.773 | 7.773
497313 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:34:46 | 31.05.2021 19:19:00 | 1.7372 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.036 | 0 | 49.323 | 0 | 0 | 0 | 882.359
497307 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7062459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:30:16 | 31.05.2021 19:34:00 | 2.0622 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.138
497303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6661524 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:27:57 | 31.05.2021 19:56:00 | 2.4675 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.133 | 0 | 0 | 0 | 12.244 | 0 | 0 | 18.377
497432 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7104069 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:24:22 | 31.05.2021 18:48:00 | 1.3939 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.917 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.701
497293 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7027948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:22:03 | 31.05.2021 20:07:00 | 2.7492 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.168 | 0 | 0.056 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 19.452
497725 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:08:47 | 31.05.2021 20:39:00 | 3.5036 | 0 | 7 | 91 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609.89 | 0 | 377.844 | 0 | 0 | 0 | 2987.734
497273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206617 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:08:01 | 31.05.2021 18:04:00 | 0.93306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
497310 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6736208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:07:25 | 31.05.2021 18:21:00 | 1.2264 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7.204 | 0 | 0.423 | 0 | 7.144 | 0 | 4.078 | 18.849
497263 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | LINE9201916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 17:02:38 | 31.05.2021 17:41:00 | 0.63944 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 20.028 | 0 | 1.511 | 0 | 3.794 | 0 | 0.659 | 25.991
497259 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 17:00:02 | 31.05.2021 18:14:00 | 1.2328 | 0 | 73 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6.919 | 0 | 0.253 | 0 | 1.084 | 0 | 1.783 | 10.039
497249 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:56:38 | 31.05.2021 18:20:00 | 1.3894 | 0 | 187 | 6 | 2 | 9 | 47 | 11 | 0 | 0 | 37.024 | 160.744 | 0.266 | 187.811 | 11.019 | 53.883 | 0 | 450.747
497225 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:47:35 | 31.05.2021 18:00:00 | 1.2069 | 0 | 1092 | 8 | 35 | 9 | 403 | 0 | 1 | 0 | 291.336 | 77.994 | 44.998 | 60.489 | 273.663 | 0 | 0.246 | 748.725
497220 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6922450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:45:54 | 31.05.2021 16:55:13 | 0.15528 | 0 | 5 | 6 | 7 | 11 | 102 | 5 | 1 | 0 | 0.063 | 7.501 | 2.112 | 8.706 | 9.807 | 32.859 | 0.388 | 61.437
497311 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:45:37 | 31.05.2021 18:46:00 | 2.0064 | 0 | 173 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.28 | 0 | 5.254 | 0 | 16.621 | 0 | 0 | 114.155
497215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:42:58 | 31.05.2021 16:44:19 | 0.0225 | 0 | 528 | 244 | 4 | 58 | 254 | 28 | 2 | 0 | 2.578 | 63.012 | 0.231 | 13.375 | 1.306 | 37.066 | 0.267 | 117.835
497202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:36:42 | 31.05.2021 18:18:00 | 1.6883 | 0 | 32 | 62 | 5 | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.234 | 1347.165 | 36.907 | 1043.962 | 52.768 | 0 | 0 | 2486.037
497199 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:35:45 | 31.05.2021 16:49:00 | 0.22083 | 0 | 568 | 271 | 12 | 71 | 142 | 4 | 3 | 0 | 50.517 | 1495.208 | 3.363 | 442.589 | 24.189 | 0.441 | 0.001 | 2016.308
497218 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:28:02 | 31.05.2021 17:28:00 | 0.99944 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.814 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 35.365
497169 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6872002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:21:45 | 31.05.2021 16:30:00 | 0.1375 | 0 | 1649 | 1 | 0 | 3 | 314 | 1 | 0 | 0 | 28.558 | 1.184 | 0 | 0.492 | 4.295 | 18.249 | 0 | 52.778
497176 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323572 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:21:39 | 31.05.2021 17:33:00 | 1.1892 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
497241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:18:45 | 31.05.2021 18:01:00 | 1.7042 | 0 | 1322 | 22 | 1 | 130 | 218 | 0 | 2 | 0 | 1251.79 | 660.868 | 0 | 3353.131 | 350.704 | 0 | 0.133 | 5616.626
497306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6931526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:17:04 | 31.05.2021 17:42:00 | 1.4156 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.525 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0 | 0 | 46.605
497209 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6553779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 16:13:38 | 31.05.2021 17:21:00 | 1.1228 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.779 | 0 | 0.225 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 21.02
497152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:58:39 | 31.05.2021 18:00:00 | 2.0225 | 1 | 722 | 33 | 5 | 23 | 303 | 0 | 2 | 1.966 | 652.256 | 3571.992 | 7.321 | 1128.406 | 318.731 | 0 | 83.972 | 5764.644
497195 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:49:59 | 31.05.2021 17:08:00 | 1.3003 | 0 | 26 | 17 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 16.013 | 332.309 | 4.087 | 24.875 | 9.282 | 0 | 0 | 386.566
497188 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:37:42 | 31.05.2021 17:18:00 | 1.6717 | 0 | 81 | 29 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 49.468 | 177.534 | 19.477 | 0 | 6.995 | 0 | 0.221 | 253.696
497114 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:36:01 | 31.05.2021 17:35:00 | 1.9831 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.669 | 0 | 3.039 | 0 | 6.549 | 0 | 0 | 54.257
497068 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7230948 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:25:42 | 31.05.2021 17:16:00 | 1.8383 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.934 | 0 | 29.449 | 0 | 0 | 0 | 231.383
497452 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6612666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:18:25 | 31.05.2021 20:01:00 | 4.7097 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24.902 | 75.247 | 0 | 63.076 | 5.243 | 0 | 0 | 168.468
497039 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:16:23 | 31.05.2021 15:34:00 | 0.29361 | 0 | 7605 | 4 | 159 | 30 | 1589 | 23 | 24 | 0 | 304.519 | 1.206 | 9.031 | 70.925 | 104.496 | 329.238 | 40.755 | 860.169
496993 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO10505949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:02:22 | 31.05.2021 17:18:00 | 2.2606 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.318 | 24.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.962
496991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO8345170 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:01:14 | 31.05.2021 15:10:00 | 0.14611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381
496990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:01:14 | 31.05.2021 15:03:00 | 0.02944 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.106 | 1.828 | 0 | 1.41 | 0.208 | 0.045 | 0.023 | 3.619
496989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:01:14 | 31.05.2021 15:03:40 | 0.04056 | 1 | 64 | 12 | 0 | 21 | 19 | 7 | 1 | 0.01 | 0.499 | 11.889 | 0 | 7.226 | 0.228 | 92.541 | 0.699 | 113.091
496989 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7029292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:01:14 | 31.05.2021 15:04:01 | 0.04639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0.987
496987 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6785449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 15:00:20 | 31.05.2021 18:14:00 | 3.2278 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 9.453 | 0 | 0 | 0 | 19.852 | 0 | 12.821 | 42.126
496951 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6589718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:43:20 | 31.05.2021 14:52:00 | 0.14444 | 0 | 215 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0.254 | 2.394 | 0.3 | 2.421 | 0 | 9.798
496948 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:37:20 | 31.05.2021 15:55:00 | 1.2944 | 0 | 16 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.685 | 857.329 | 4.154 | 11.391 | 2.112 | 2.513 | 0 | 882.185
496946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6560345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 14:35:53 | 31.05.2021 15:26:00 | 0.83528 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 5.231
496942 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 14:32:05 | 31.05.2021 16:52:00 | 2.3319 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 6.078
496927 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7066757 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:26:31 | 31.05.2021 15:36:00 | 1.1581 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.066
496926 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:25:20 | 31.05.2021 15:43:00 | 1.2944 | 0 | 2 | 29 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2.193 | 1169.155 | 0 | 108.077 | 12.227 | 17.815 | 0 | 1309.466
496899 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6539293 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:06:04 | 31.05.2021 15:27:00 | 1.3489 | 0 | 548 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 112.619 | 0 | 7.65 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 122.738
496895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390812 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:04:03 | 31.05.2021 14:57:00 | 0.8825 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671
496892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6758622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 14:02:36 | 31.05.2021 15:52:00 | 1.8233 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 156.155 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 0 | 0 | 173.715
497161 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6683435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 14:01:54 | 31.05.2021 16:51:00 | 2.8183 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.423 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 23.13
496889 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7118142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 14:00:51 | 31.05.2021 17:45:00 | 3.7358 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 17.404
496887 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7118139 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 14:00:07 | 31.05.2021 17:46:00 | 3.7647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 9.001 | 0 | 0 | 9.654
496886 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7091782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 14:00:02 | 31.05.2021 15:53:00 | 1.8828 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739
496872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:39:56 | 31.05.2021 15:18:00 | 1.6344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.651 | 0 | 0 | 0 | 665.651
496863 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:30:19 | 31.05.2021 14:15:00 | 0.74472 | 0 | 144 | 20 | 1 | 24 | 65 | 0 | 1 | 0 | 10.181 | 443.829 | 0 | 422.663 | 5.083 | 0 | 6.639 | 888.395
497290 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6734994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:27:09 | 31.05.2021 17:25:00 | 3.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.759 | 0 | 0 | 49.759
496857 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516248087 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:24:57 | 31.05.2021 14:40:00 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062
496834 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6556569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 13:04:46 | 31.05.2021 14:19:19 | 1.2425 | 0 | 1245 | 58 | 1 | 133 | 169 | 0 | 2 | 0 | 985.475 | 1632.392 | 0 | 2593.365 | 238.483 | 0 | 0.161 | 5449.876
496821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 13:01:59 | 31.05.2021 13:44:51 | 0.71444 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.759 | 0 | 21.354 | 0 | 0 | 0 | 475.113
496820 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6959674 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 13:01:40 | 31.05.2021 15:29:00 | 2.4556 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.316 | 0 | 0.519 | 0 | 2.108 | 0 | 0 | 29.942
496818 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6817793 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 13:00:33 | 31.05.2021 18:35:00 | 5.5742 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.228 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 13.429
496816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6560347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 13:00:03 | 31.05.2021 13:57:00 | 0.94917 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 3.889
496805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:41:19 | 31.05.2021 13:37:27 | 0.93556 | 0 | 697 | 13 | 14 | 18 | 158 | 0 | 0 | 0 | 63.445 | 67.074 | 0.315 | 24.353 | 8.257 | 0 | 0 | 163.444
496775 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:40:19 | 31.05.2021 12:58:00 | 0.29472 | 0 | 2750 | 5 | 22 | 11 | 1389 | 3 | 1 | 0 | 154.686 | 0.712 | 2.296 | 50.668 | 223.085 | 6.332 | 2.749 | 440.529
496762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101793 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 12:20:29 | 31.05.2021 14:09:00 | 1.8086 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 3.131 | 0 | 0 | 12.59
496751 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6617910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 12:13:18 | 31.05.2021 13:00:00 | 0.77833 | 0 | 1254 | 239 | 1 | 143 | 174 | 0 | 2 | 0 | 301.219 | 2297.454 | 0 | 902.309 | 75.168 | 0 | 0.108 | 3576.258
496730 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:48:00 | 31.05.2021 13:38:00 | 1.8333 | 0 | 6 | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.331 | 0 | 82.446 | 4.927 | 0 | 0 | 1574.705
496719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6539434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 11:39:34 | 31.05.2021 13:08:00 | 1.4739 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 158.218 | 0 | 0 | 0 | 51.414 | 0 | 0 | 209.632
496717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:39:17 | 31.05.2021 14:25:00 | 2.7619 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.885 | 0 | 106.864 | 0 | 0 | 0 | 662.749
496700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7081480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 11:16:38 | 31.05.2021 12:02:29 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.486 | 0 | 0 | 0 | 147.486
496694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516761087 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 11:12:15 | 31.05.2021 11:58:00 | 0.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
496682 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:58:33 | 31.05.2021 11:25:00 | 0.44083 | 0 | 540 | 9 | 0 | 2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 36.75 | 41.027 | 0 | 2.409 | 3.206 | 8.612 | 0 | 92.003
496667 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:50:40 | 31.05.2021 12:23:00 | 1.5389 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2.049 | 0 | 8.361 | 0 | 0 | 27.41
496664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6847461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:50:17 | 31.05.2021 12:00:00 | 1.1619 | 0 | 150 | 13 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.707 | 265.654 | 28.694 | 64.197 | 32.449 | 0 | 0 | 425.7
496661 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:49:08 | 31.05.2021 10:50:58 | 0.03056 | 0 | 1059 | 0 | 2 | 0 | 294 | 0 | 4 | 0 | 8.972 | 0 | 0.016 | 0 | 4.06 | 0 | 2.927 | 15.975
496663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:48:56 | 31.05.2021 11:25:00 | 0.60111 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.072 | 0 | 33.938 | 0 | 73.245 | 0 | 120.256
496650 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6580408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:38:12 | 31.05.2021 11:35:00 | 0.94667 | 0 | 95 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 137.255 | 0 | 208.117 | 0.207 | 0 | 0 | 352.249
496649 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7109447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:37:41 | 31.05.2021 11:30:00 | 0.87194 | 0 | 584 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 89.706 | 0 | 0.054 | 0 | 59.871 | 0 | 21.412 | 171.043
496705 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516910212 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:37:14 | 31.05.2021 11:43:00 | 1.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
496629 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6666717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 10:27:03 | 31.05.2021 11:48:00 | 1.3492 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.907 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 20.792
496622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6577158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:17:30 | 31.05.2021 10:43:17 | 0.42972 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2 | 85 | 1 | 0 | 0 | 35.605 | 0 | 0 | 59.297 | 22.024 | 182.785 | 0 | 299.71
496585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:00:37 | 31.05.2021 16:00:00 | 5.9897 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0.986 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 7.238
496584 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6959676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:00:15 | 31.05.2021 12:00:00 | 1.9958 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 3.598 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 13.587
496595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6844144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 10:00:00 | 31.05.2021 14:47:00 | 4.7833 | 0 | 815 | 4 | 15 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 238.365 | 31.945 | 1.283 | 14.807 | 31.236 | 0 | 0 | 317.637
496582 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:58:06 | 31.05.2021 10:47:00 | 0.815 | 0 | 195 | 37 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 29.852 | 1133.24 | 0 | 412.339 | 4.553 | 21.487 | 0 | 1601.471
496614 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6679221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:44:16 | 31.05.2021 10:12:00 | 0.46222 | 0 | 1014 | 1 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 61.568 | 3.961 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 69.396
496550 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535189895 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:38:05 | 31.05.2021 10:57:00 | 1.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
496544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6524959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:34:40 | 31.05.2021 11:48:00 | 2.2222 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 159.598 | 0 | 0 | 0 | 71.514 | 0 | 7.426 | 238.538
496652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO8513656 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:31:46 | 31.05.2021 11:41:00 | 2.1539 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.621 | 0 | 0 | 0 | 80.405 | 0 | 0 | 137.026
496541 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6959952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:30:05 | 31.05.2021 11:56:00 | 2.4319 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 17.288 | 0 | 3.268 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 22.143
496540 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6662155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:30:01 | 31.05.2021 11:46:00 | 2.2664 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.861 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 26.249
496534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:23:53 | 31.05.2021 10:07:00 | 0.71861 | 0 | 7 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.377 | 0 | 39.448 | 0 | 0 | 0 | 326.825
496526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6699338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:15:58 | 31.05.2021 09:40:00 | 0.40056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 194.787 | 0.016 | 196.752
496524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10354352 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:15:29 | 31.05.2021 11:48:00 | 2.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.876 | 0 | 0 | 0 | 56.876
496525 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516876420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:14:40 | 31.05.2021 09:50:00 | 0.58889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
496518 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO8007597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:09:30 | 31.05.2021 09:46:00 | 0.60833 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.511
496516 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7062455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:08:04 | 31.05.2021 11:49:00 | 2.6822 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.321
496514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6869845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:07:52 | 31.05.2021 10:59:00 | 1.8522 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 239.6 | 0 | 0 | 0 | 85.545 | 0 | 0 | 325.145
496533 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6815739 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 09:06:55 | 31.05.2021 09:49:00 | 0.70139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 0 | 0 | 7.533
496511 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:05:18 | 31.05.2021 09:59:00 | 0.895 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.216 | 0 | 48.243 | 0 | 0 | 0 | 381.459
496503 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7091781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:01:47 | 31.05.2021 10:56:00 | 1.9036 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.582 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 11.912
496504 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6894879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:01:44 | 31.05.2021 10:56:00 | 1.9044 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.792 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 19.265
496502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:01:40 | 31.05.2021 12:13:00 | 3.1889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.903
496500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:01:03 | 31.05.2021 10:29:00 | 1.4658 | 0 | 117 | 11 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.857 | 132.627 | 1.146 | 91.072 | 6.625 | 0 | 0 | 267.327
496499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6930217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:01:00 | 31.05.2021 14:00:00 | 4.9833 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.873
496498 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6582495 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:00:48 | 31.05.2021 16:58:00 | 7.9533 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71.42 | 0 | 0 | 0 | 28.952 | 0 | 0 | 100.372
496496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:00:20 | 31.05.2021 12:00:00 | 2.9944 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16.989 | 0 | 0 | 1207.176 | 25.67 | 0 | 0 | 1249.835
496495 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6576850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:00:05 | 31.05.2021 13:03:00 | 4.0486 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 219.293 | 0 | 0 | 143.684 | 29.629 | 0 | 0 | 392.607
496501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6760661 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:00:00 | 31.05.2021 16:29:00 | 7.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.821
496497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6765933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:00:00 | 31.05.2021 13:55:00 | 4.9167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.878
496510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:00:00 | 31.05.2021 16:47:00 | 7.7833 | 0 | 30 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 79.613 | 851.334 | 0.997 | 554.846 | 101.542 | 49.28 | 0 | 1637.612
496505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7130710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 09:00:00 | 31.05.2021 16:48:00 | 7.8 | 1 | 112 | 3 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.23 | 122.626 | 1049.46 | 47.696 | 0 | 34.286 | 0 | 0 | 1255.297
496491 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:57:58 | 31.05.2021 09:22:11 | 0.40361 | 0 | 576 | 280 | 9 | 25 | 86 | 1 | 1 | 0 | 64.749 | 3171.803 | 2.707 | 272.471 | 28.761 | 2.063 | 0 | 3542.554
496519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:43:08 | 31.05.2021 09:37:00 | 0.89778 | 1 | 16 | 101 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4.371 | 0 | 1066.132 | 0 | 106.018 | 12.125 | 0 | 0 | 1188.646
496470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6963702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 08:34:34 | 31.05.2021 09:00:00 | 0.42389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.322 | 1.529 | 0 | 0 | 32.851
496468 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393642 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:32:01 | 31.05.2021 09:13:00 | 0.68306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
496466 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 08:30:59 | 31.05.2021 13:28:00 | 4.9503 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.288 | 0 | 0 | 0 | 14.847 | 0 | 0 | 42.135
496465 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | BR6539293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:30:30 | 31.05.2021 12:07:00 | 3.6083 | 0 | 548 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 274.231 | 0 | 20.038 | 0 | 6.107 | 0 | 0 | 300.376
496469 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6913476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 08:05:40 | 31.05.2021 08:47:00 | 0.68889 | 0 | 2194 | 9 | 23 | 13 | 308 | 4 | 0 | 0 | 1603.692 | 29.547 | 49.775 | 261.924 | 511.777 | 1901.409 | 0 | 4358.124
496437 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:59:14 | 31.05.2021 09:17:00 | 1.2961 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 23.826 | 0 | 0 | 0 | 107.527
496423 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:46:08 | 31.05.2021 09:08:00 | 1.3644 | 0 | 545 | 3 | 11 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 115.708 | 11.922 | 21.987 | 4.814 | 46.644 | 0 | 0 | 201.076
496402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:29:15 | 31.05.2021 09:05:00 | 1.5958 | 0 | 150 | 13 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.217 | 258.057 | 27.873 | 71.487 | 31.261 | 0 | 0 | 425.896
496401 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6870577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:28:15 | 31.05.2021 08:51:00 | 1.3792 | 0 | 773 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 124.707 | 0 | 0 | 11.524 | 30.366 | 0 | 0 | 166.596
496394 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 07:20:14 | 31.05.2021 07:36:00 | 0.26278 | 0 | 7710 | 43 | 0 | 39 | 1564 | 22 | 13 | 0 | 154.005 | 155.92 | 0 | 62.195 | 43.617 | 93.721 | 1.914 | 511.374
496377 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:59:31 | 31.05.2021 07:21:52 | 0.3725 | 0 | 1 | 47 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.192 | 0 | 36.231 | 0 | 0 | 0 | 137.424
496375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:58:50 | 31.05.2021 06:59:21 | 0.00861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 4.424 | 0 | 4.983
496374 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:58:23 | 31.05.2021 06:59:23 | 0.01667 | 0 | 1 | 47 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 5.525
496399 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6955836 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:52:36 | 31.05.2021 07:36:00 | 0.72333 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.222 | 0 | 2.285 | 0 | 0.539 | 0 | 0.021 | 5.066
496392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:25:14 | 31.05.2021 07:27:00 | 1.0294 | 0 | 195 | 37 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25.504 | 851.459 | 0 | 355.233 | 3.425 | 12.338 | 0 | 1247.958
496391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:21:47 | 31.05.2021 12:23:00 | 6.0203 | 0 | 1 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10545.676 | 627.072 | 166.554 | 0 | 0 | 0 | 11339.302
496357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6714359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:07:14 | 31.05.2021 08:05:00 | 1.9628 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.398 | 0 | 52.316 | 0 | 0 | 0 | 306.714
496356 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 06:00:30 | 31.05.2021 09:18:00 | 3.2917 | 0 | 112 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.848 | 133.307 | 0.84 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 166.029
496352 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2021 05:54:14 | 31.05.2021 07:26:00 | 1.5294 | 0 | 2 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.586 | 0 | 120.301 | 0 | 0 | 0 | 551.887
496346 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | BR6539293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 05:33:30 | 31.05.2021 07:23:00 | 1.825 | 0 | 548 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.516 | 0 | 6.015 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 103.439
496344 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7139954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 05:31:13 | 31.05.2021 06:44:00 | 1.2131 | 0 | 970 | 2 | 1 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94.964 | 0.399 | 0.135 | 27.103 | 27.038 | 0 | 0 | 149.639
496343 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7156448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 05:30:13 | 31.05.2021 07:32:00 | 2.0297 | 0 | 1856 | 3 | 18 | 5 | 444 | 0 | 1 | 0 | 449.098 | 13.611 | 39.349 | 61.639 | 246.305 | 0 | 0.055 | 810.057
496336 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6616628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 05:18:46 | 31.05.2021 06:06:00 | 0.78722 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.411 | 0 | 4.464 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 15.684
496339 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 05:17:13 | 31.05.2021 06:33:00 | 1.2631 | 1 | 1419 | 5 | 6 | 10 | 88 | 0 | 0 | 0.382 | 105.092 | 47.93 | 0.555 | 38.464 | 15.059 | 0 | 0 | 207.482
496365 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10794290 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 05:16:58 | 31.05.2021 08:09:00 | 2.8672 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.773
496315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 03:41:38 | 31.05.2021 03:42:00 | 0.00611 | 0 | 2631 | 0 | 25 | 14 | 1959 | 4 | 9 | 0 | 2.515 | 0 | 0.015 | 5.326 | 3.75 | 1.8 | 0.045 | 13.45
496280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6849263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2021 02:41:11 | 31.05.2021 04:09:00 | 1.4636 | 0 | 648 | 13 | 24 | 51 | 78 | 0 | 0 | 0 | 138.426 | 791.216 | 6.772 | 1997.832 | 31.576 | 0 | 0 | 2965.822
496263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2021 00:31:54 | 31.05.2021 01:24:00 | 0.86833 | 2 | 406 | 19 | 61 | 20 | 67 | 2 | 1 | 2.601 | 90.844 | 68.871 | 27.78 | 100.148 | 24.261 | 4.834 | 0.602 | 319.941
496257 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR11544196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 23:27:30 | 31.05.2021 00:14:00 | 0.775 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.239 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 0 | 0 | 16.564
496254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 23:13:09 | 30.05.2021 23:15:00 | 0.03083 | 5 | 9176 | 38 | 442 | 100 | 772 | 6 | 1 | 0.328 | 34.187 | 7.904 | 2.78 | 74.29 | 12.088 | 5.165 | 0.002 | 136.745
496173 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515405273 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 21:20:24 | 30.05.2021 23:18:00 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
496170 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 21:13:47 | 30.05.2021 22:42:00 | 1.4703 | 0 | 48 | 11 | 0 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6.126 | 411.144 | 0 | 103.475 | 0.983 | 32.316 | 0 | 554.044
496169 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 21:10:37 | 30.05.2021 21:34:00 | 0.38972 | 0 | 168 | 21 | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31.343 | 33.192 | 1.241 | 0 | 13.353 | 0 | 0 | 79.129
496165 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6700110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 21:03:13 | 30.05.2021 21:43:00 | 0.66306 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5.333 | 0 | 0 | 27.499 | 14.564 | 0 | 0.895 | 48.291
496160 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6959542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:54:10 | 30.05.2021 22:02:00 | 1.1306 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12.771 | 0 | 6.967 | 0 | 8.886 | 0 | 0 | 28.624
496159 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:54:08 | 30.05.2021 21:39:00 | 0.74778 | 0 | 570 | 10 | 0 | 8 | 52 | 3 | 2 | 0 | 77.376 | 65.019 | 0 | 88.69 | 6.845 | 4.411 | 7.085 | 249.425
496158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516120142 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:53:40 | 30.05.2021 22:54:00 | 2.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956
496176 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6833805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:52:21 | 30.05.2021 21:46:00 | 0.89417 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 10.687 | 0 | 0 | 0 | 5.906 | 0 | 0 | 16.594
496152 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6941479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:46:46 | 30.05.2021 22:26:00 | 1.6539 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.657 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.59 | 11.335
496150 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6820081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:44:17 | 30.05.2021 22:01:00 | 1.2786 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 0 | 0 | 14.829 | 0 | 0 | 24.075
496141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:39:08 | 30.05.2021 22:03:43 | 1.4097 | 1 | 503 | 0 | 7 | 10 | 145 | 0 | 0 | 0 | 65.076 | 0 | 0.002 | 10.644 | 7.89 | 0 | 0 | 83.611
496140 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6866981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:37:04 | 30.05.2021 21:26:00 | 0.81556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 8.843
496126 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6957126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:25:50 | 30.05.2021 21:31:00 | 1.0861 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1.515 | 0 | 8.058 | 0 | 6.531 | 0 | 0.034 | 16.137
496113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6829133 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:15:57 | 30.05.2021 20:49:00 | 0.55083 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.328 | 0 | 0.124 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 10.631
496111 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7060413 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:13:20 | 30.05.2021 21:36:00 | 1.3778 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 14.082
496110 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6973266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:13:14 | 30.05.2021 21:19:00 | 1.0961 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.014 | 0 | 0.153 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 9.202
496103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6915551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:11:07 | 30.05.2021 22:02:00 | 1.8481 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.182 | 0 | 2.122 | 0 | 4.042 | 0 | 0 | 31.346
496098 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:09:07 | 30.05.2021 20:57:00 | 0.79806 | 0 | 64 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.577 | 5.864 | 4.278 | 8.083 | 4.169 | 0 | 0 | 32.971
496095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6669828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:07:06 | 30.05.2021 20:08:00 | 0.015 | 0 | 148 | 104 | 7 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 22.843 | 0.015 | 6.384 | 0.102 | 0 | 0 | 29.705
496109 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6810634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:04:49 | 30.05.2021 20:42:00 | 0.61972 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.576 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 26.302
496106 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:03:06 | 30.05.2021 20:52:00 | 0.815 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.665 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 26.205
496087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6993432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:03:00 | 30.05.2021 20:19:00 | 0.26667 | 0 | 3267 | 0 | 3 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 142.311 | 0 | 0.058 | 0 | 9.588 | 0 | 0.441 | 152.399
496081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7447857 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 20:02:29 | 30.05.2021 21:58:00 | 1.9253 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.318 | 0 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | 52.222
496069 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:55:06 | 30.05.2021 20:32:00 | 0.615 | 1 | 1016 | 43 | 16 | 29 | 236 | 12 | 3 | 2.338 | 244.801 | 2647.829 | 15.375 | 370.901 | 98.158 | 88.529 | 0.05 | 3467.981
496065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:55:06 | 30.05.2021 20:13:00 | 0.29833 | 0 | 185 | 48 | 4 | 49 | 24 | 5 | 0 | 0 | 9.293 | 493.372 | 12.186 | 431.193 | 28.465 | 5.126 | 0 | 979.633
496064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6955641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:54:55 | 30.05.2021 21:04:00 | 1.1514 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 10.554
496120 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO7035261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜKSEK GERİLİM GELMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:54:36 | 31.05.2021 00:50:00 | 4.9233 | 1 | 221 | 2 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 17.328 | 263.452 | 72.586 | 25.963 | 172.868 | 13.371 | 0 | 0 | 565.566
496063 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:54:15 | 30.05.2021 19:55:15 | 0.01667 | 0 | 195 | 165 | 8 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 39.274 | 0.051 | 8.162 | 0.177 | 0 | 0 | 48.266
496053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710182 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:45:38 | 30.05.2021 20:30:00 | 0.73944 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.586 | 0 | 3.168 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 10.226
496013 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:30:05 | 30.05.2021 19:54:00 | 0.39861 | 0 | 501 | 0 | 37 | 3 | 248 | 1 | 6 | 0 | 51.143 | 0 | 0.223 | 9.225 | 20.141 | 35.764 | 11.381 | 127.877
496186 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | BR6881342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:11:46 | 30.05.2021 22:17:00 | 3.0872 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.893 | 0 | 3.656 | 0 | 4.306 | 0 | 0.068 | 14.923
496191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10843228 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:11:29 | 30.05.2021 22:03:00 | 2.8586 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.411 | 0 | 1.545 | 0 | 4.277 | 0 | 0 | 31.233
495970 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | BR6684110 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 19:00:03 | 30.05.2021 19:31:00 | 0.51583 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 2.372
495968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6577612 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:58:19 | 30.05.2021 19:24:00 | 0.42806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013
495945 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914442 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:26:37 | 30.05.2021 18:54:00 | 0.45639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.434
495999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6738063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:07:26 | 30.05.2021 19:24:44 | 1.2883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 10.161 | 0 | 0 | 11.586
495920 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515406515 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:06:15 | 30.05.2021 19:17:00 | 1.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
495918 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:05:03 | 30.05.2021 18:48:00 | 0.71583 | 0 | 133 | 1 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25.169 | 17.654 | 5.427 | 42.343 | 22.155 | 0 | 0 | 112.748
495996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6985891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:05:03 | 30.05.2021 19:24:17 | 1.3206 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.737 | 0 | 0 | 0 | 15.983 | 0 | 0 | 28.72
495916 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR6685987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2021 18:03:51 | 30.05.2021 18:46:13 | 0.70611 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.285 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 30.139
495908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:55:31 | 30.05.2021 18:16:00 | 0.34139 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.171 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 50.561
495903 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233963 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:51:42 | 30.05.2021 22:41:00 | 4.8217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886
495885 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8284410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:40:05 | 30.05.2021 19:24:00 | 1.7319 | 0 | 836 | 2 | 116 | 3 | 150 | 2 | 1 | 0 | 165.336 | 0 | 13.873 | 0 | 30.397 | 31.142 | 0 | 240.748
495882 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6984440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:39:03 | 30.05.2021 18:27:00 | 0.79917 | 0 | 152 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1 | 3 | 0 | 21.982 | 0 | 0 | 80.986 | 22.728 | 0.39 | 5.993 | 132.08
495861 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:20:59 | 30.05.2021 17:21:51 | 0.01444 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.989 | 0 | 2.266 | 0.146 | 0 | 0 | 7.401
495844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6550330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:11:03 | 30.05.2021 17:49:00 | 0.6325 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 6.942 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 12.624
495850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535133491 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:10:45 | 30.05.2021 18:18:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
495839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10235104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:06:06 | 30.05.2021 18:39:00 | 1.5483 | 0 | 7 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 30.358 | 1.701 | 125.092 | 5.767 | 0 | 0 | 168.111
495834 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:02:03 | 30.05.2021 17:44:00 | 0.69917 | 0 | 323 | 11 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.938 | 43.52 | 0 | 12.053 | 2.783 | 0 | 0 | 80.294
495849 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6772647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:01:44 | 30.05.2021 19:04:00 | 2.0378 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 22.149
495831 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 17:00:44 | 30.05.2021 18:19:00 | 1.3044 | 0 | 62 | 0 | 7 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 10.821 | 0 | 0.462 | 0.965 | 3.966 | 130.141 | 4.797 | 151.152
495829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6957122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:59:30 | 30.05.2021 17:34:00 | 0.575 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 1.067
495826 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:56:20 | 30.05.2021 16:57:06 | 0.01278 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.374 | 0 | 1.965 | 0.117 | 0 | 0 | 6.456
495819 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:51:34 | 30.05.2021 18:09:00 | 1.2906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
495817 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516803165 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:46:08 | 30.05.2021 18:01:00 | 1.2478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
495328 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:43:59 | 30.05.2021 17:10:00 | 0.43361 | 0 | 433 | 75 | 0 | 6 | 51 | 2 | 4 | 0 | 15.562 | 327.431 | 0 | 11.734 | 0.512 | 3.151 | 1.931 | 360.321
495806 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6802498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:34:03 | 30.05.2021 18:40:00 | 2.0992 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.752 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 30.8
495792 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6955683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 16:25:05 | 30.05.2021 17:56:00 | 1.5153 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 5.636 | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 19.369
495777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6893216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:51:02 | 30.05.2021 19:23:00 | 3.5328 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.536
495775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 15:47:06 | 30.05.2021 15:51:00 | 0.065 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 1.706
495774 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155847 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:46:23 | 30.05.2021 16:38:00 | 0.86028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
495812 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7023494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:38:37 | 30.05.2021 16:48:00 | 1.1564 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.149 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 17.958
495758 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6930296 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:30:53 | 30.05.2021 18:38:00 | 3.1186 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.578
495745 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 15:20:18 | 30.05.2021 15:35:00 | 0.245 | 0 | 2750 | 5 | 22 | 11 | 1389 | 3 | 1 | 0 | 140.119 | 0.536 | 1.727 | 33.311 | 143.536 | 2.451 | 0.751 | 322.43
495720 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6635392 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 15:00:03 | 30.05.2021 18:50:00 | 3.8325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.514 | 24.55
495687 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6721760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 14:31:39 | 30.05.2021 15:27:00 | 0.9225 | 0 | 1019 | 6 | 8 | 13 | 454 | 7 | 3 | 0 | 128 | 21.067 | 6.093 | 30.284 | 137.241 | 186.161 | 6.53 | 515.376
495686 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6721750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 14:30:56 | 30.05.2021 16:20:00 | 1.8178 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.079 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 16.379
495680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153932 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:26:02 | 30.05.2021 15:23:00 | 0.94944 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.161 | 0 | 1.692 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 19.553
495679 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7026234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:26:01 | 30.05.2021 15:01:00 | 0.58306 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 60 | 0 | 3 | 0 | 9.641 | 0 | 0 | 3.301 | 10.45 | 0 | 5.578 | 28.971
495678 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:25:08 | 30.05.2021 14:56:45 | 0.52694 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.991 | 0 | 11.334 | 0 | 0 | 0 | 329.324
495672 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6607972 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:21:14 | 30.05.2021 15:46:00 | 1.4128 | 0 | 284 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.171 | 0 | 0.238 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 62.636
495665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6728326 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 14:13:58 | 30.05.2021 16:15:00 | 2.0172 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 86.495 | 0 | 0 | 0 | 17.597 | 0 | 0 | 104.092
495702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11096543 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:06:39 | 30.05.2021 15:04:00 | 0.95583 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.917 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 20.169
495652 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 14:01:48 | 30.05.2021 14:04:41 | 0.04806 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 92 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 23.593 | 0 | 12.909 | 36.504
495599 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6907848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:29:27 | 30.05.2021 13:49:00 | 0.32583 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.771
495592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7582373 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:23:38 | 30.05.2021 14:25:00 | 1.0228 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.455 | 0 | 5.304 | 0 | 0 | 0 | 63.759
495588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:16:00 | 30.05.2021 13:47:00 | 0.51667 | 0 | 352 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.342 | 0 | 0.237 | 0 | 6.004 | 0 | 0 | 41.583
495571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6675366 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 13:07:31 | 30.05.2021 15:54:00 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.322 | 0 | 0.439 | 19.762
495570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6748688 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 13:07:19 | 30.05.2021 15:30:00 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.404 | 0 | 18.705 | 42.109
495569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6675367 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 13:06:56 | 30.05.2021 15:42:00 | 2.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.978 | 0 | 0 | 37.978
495567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6748687 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 13:06:41 | 30.05.2021 15:39:00 | 2.5386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.204 | 0 | 25.76 | 184.964
495640 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:06:00 | 30.05.2021 15:08:00 | 2.0333 | 0 | 1785 | 21 | 31 | 13 | 133 | 0 | 0 | 0 | 423.039 | 207.309 | 4.132 | 52.118 | 44.645 | 0 | 0 | 731.243
495555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 13:03:20 | 30.05.2021 13:17:00 | 0.22778 | 1 | 5545 | 2 | 3 | 13 | 568 | 0 | 0 | 0 | 216.658 | 0 | 0 | 38.908 | 36.323 | 0 | 0 | 291.889
495551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 13:00:27 | 30.05.2021 14:46:00 | 1.7592 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.031 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 6.023
495537 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6777525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:46:35 | 30.05.2021 14:01:00 | 1.2403 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 1.966 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 5.561
495536 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6756035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:46:00 | 30.05.2021 13:27:00 | 0.68333 | 0 | 122 | 90 | 5 | 3 | 29 | 1 | 1 | 0 | 9.549 | 884.099 | 0 | 26.974 | 1.936 | 1.365 | 0 | 923.922
495519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6649292 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:28:05 | 30.05.2021 13:41:00 | 1.2153 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 8.769 | 0 | 0 | 13.489
495514 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6772647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:24:48 | 30.05.2021 13:31:00 | 1.1033 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.679 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 11.129
495507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6728312 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 12:20:18 | 30.05.2021 13:54:00 | 1.5617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 1 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 211.65 | 0 | 12.237 | 224.424
495500 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:07:00 | 30.05.2021 12:51:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.308
495499 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 12:06:40 | 30.05.2021 12:24:00 | 0.28889 | 0 | 14 | 55 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 275.732 | 4.936 | 35.206 | 0.14 | 0 | 0 | 318.594
495495 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7086023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 12:00:02 | 30.05.2021 12:52:00 | 0.86611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.221 | 0 | 4.428 | 31.649
495474 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6906413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:51:59 | 30.05.2021 13:40:00 | 1.8003 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.392 | 0 | 65.86 | 0 | 0 | 0 | 426.252
495454 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7061642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:39:59 | 30.05.2021 12:12:00 | 0.53361 | 0 | 421 | 0 | 24 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 19.735 | 0 | 1.524 | 0 | 14.057 | 0 | 0 | 35.316
495478 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7054355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:36:17 | 30.05.2021 12:01:00 | 0.41194 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.684 | 0 | 3.688 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 12.961
495445 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6787415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 11:30:01 | 30.05.2021 12:23:00 | 0.88306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.559 | 0 | 31.031 | 46.589
495444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6756799 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:28:52 | 30.05.2021 12:12:00 | 0.71889 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.268 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 21.013
495431 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004023 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:20:26 | 30.05.2021 12:55:00 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0.219
495429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 11:19:09 | 30.05.2021 12:01:00 | 0.6975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.719 | 0 | 271.244 | 0 | 383.963
495404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 11:01:04 | 30.05.2021 11:51:00 | 0.83222 | 0 | 12 | 15 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.234 | 0 | 74.623 | 0 | 0 | 0 | 231.857
495402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6640117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 11:00:07 | 30.05.2021 12:06:00 | 1.0981 | 0 | 56 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.001 | 0 | 4.796 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 14.153
495391 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:51:40 | 30.05.2021 11:25:53 | 0.57028 | 0 | 13 | 200 | 38 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.075 | 1365.916 | 134.958 | 93.951 | 0 | 0.144 | 2.75 | 1597.796
495379 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO8224278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 10:45:33 | 30.05.2021 11:12:53 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.728 | 0 | 335.664 | 0 | 348.392
495432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:41:56 | 30.05.2021 11:01:00 | 0.31778 | 1 | 95 | 382 | 23 | 76 | 27 | 3 | 0 | 0.81 | 6.056 | 1783.85 | 20.227 | 271.931 | 2.233 | 10.842 | 0 | 2095.95
495351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:31:13 | 30.05.2021 10:47:00 | 0.26306 | 4 | 103 | 132 | 14 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0.006 | 5.41 | 1156.413 | 59.445 | 72.095 | 12.73 | 0 | 0 | 1306.099
495333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6550330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:26:55 | 30.05.2021 11:39:00 | 1.2014 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.699 | 0 | 14.914 | 0 | 6.494 | 0 | 0 | 26.107
495330 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6976579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:24:44 | 30.05.2021 10:37:10 | 0.20722 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 8.394 | 0 | 0 | 0 | 38.014 | 0 | 0 | 46.408
495321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7993606 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:21:55 | 30.05.2021 10:54:00 | 0.53472 | 1 | 106 | 37 | 0 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0.177 | 13.724 | 242.039 | 0 | 5.866 | 8.801 | 0 | 0.782 | 271.391
495306 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6998840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 10:16:12 | 30.05.2021 11:17:00 | 1.0133 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 2.156 | 0 | 3.786 | 0 | 0 | 10.102
495285 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 10:01:59 | 30.05.2021 10:38:21 | 0.60611 | 0 | 24 | 0 | 3 | 8 | 42 | 6 | 0 | 0 | 5.567 | 0 | 1.421 | 53.522 | 13.853 | 804.915 | 0 | 879.278
495284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 10:01:46 | 30.05.2021 13:59:00 | 3.9539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.208 | 23.694 | 0 | 0 | 106.902
495282 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7085641 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 10:00:38 | 30.05.2021 13:51:00 | 3.8394 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.502
495281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6702432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 10:00:22 | 30.05.2021 11:24:00 | 1.3939 | 0 | 1 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.054 | 0 | 159.902 | 0 | 0 | 0 | 298.956
495280 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6911350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 10:00:03 | 30.05.2021 11:00:00 | 0.99917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 11.124 | 13.811
495279 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9524691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 10:00:01 | 30.05.2021 14:34:00 | 4.5664 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 4.162 | 0 | 1.614 | 53.353 | 48.724 | 410.632 | 15.402 | 533.887
495261 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9504607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:54:02 | 30.05.2021 11:01:00 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 22.249 | 26.055
495258 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11001857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:51:56 | 30.05.2021 15:20:00 | 5.4678 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.928 | 0 | 22.175 | 0 | 2.596 | 0 | 0 | 64.699
495252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6727857 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:49:20 | 30.05.2021 11:01:00 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.267 | 0 | 0 | 7.267
495253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:48:43 | 30.05.2021 11:35:00 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
495251 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838118 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:46:34 | 30.05.2021 09:56:00 | 0.15722 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 5.126
495251 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | LINE5387084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:46:34 | 30.05.2021 13:01:00 | 3.2406 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.856 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 10.556
495236 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6933943 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:30:57 | 30.05.2021 10:30:00 | 0.98417 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 30.375 | 0 | 0 | 0 | 9.049 | 0 | 11.073 | 50.498
495234 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6678250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:30:06 | 30.05.2021 13:13:00 | 3.715 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.615 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 50.747
495233 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:30:05 | 30.05.2021 10:58:00 | 1.4653 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.803
495235 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:30:02 | 30.05.2021 10:28:00 | 0.96611 | 0 | 790 | 0 | 17 | 1 | 251 | 4 | 10 | 0 | 96.397 | 0 | 4.57 | 15.304 | 58.96 | 255.363 | 40.163 | 470.758
495219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6610158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:18:22 | 30.05.2021 10:49:00 | 1.5106 | 0 | 166 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.149 | 0 | 7.149 | 0 | 14.903 | 0 | 0 | 59.202
495212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7152657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:16:13 | 30.05.2021 09:27:00 | 0.17972 | 0 | 3862 | 1 | 64 | 1 | 375 | 1 | 7 | 0 | 103.958 | 1.484 | 4.177 | 2.231 | 24.243 | 0.13 | 3.647 | 139.869
495202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7132585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:15:32 | 30.05.2021 09:42:00 | 0.44111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 2.858
495198 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405866 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:12:03 | 30.05.2021 11:42:00 | 2.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 1.101
495194 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:08:54 | 30.05.2021 10:01:00 | 0.86833 | 0 | 273 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.601 | 0 | 1.368 | 0 | 10.475 | 0 | 0 | 50.444
495192 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6692011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:07:39 | 30.05.2021 10:17:00 | 1.1558 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 8.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.268
495471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8000885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:06:08 | 30.05.2021 12:10:00 | 3.0644 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.275
495178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887703 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:05:45 | 30.05.2021 13:54:00 | 4.8042 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.832 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 49.992
495177 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6565064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:05:43 | 30.05.2021 17:07:46 | 8.0342 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 48.241 | 0 | 0 | 0 | 1394.959 | 0 | 0 | 1443.2
495176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6944603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:04:12 | 30.05.2021 10:45:00 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 0 | 6.038 | 50.198
495173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6809563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:02:47 | 30.05.2021 11:30:00 | 2.4536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.613 | 0 | 18.682 | 47.295
495170 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6894828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:02:03 | 30.05.2021 10:29:00 | 1.4492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.445 | 0 | 0.467 | 32.912
495169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6748688 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:01:56 | 30.05.2021 11:58:00 | 2.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.235 | 0 | 22.305 | 49.54
495152 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6655856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:01:23 | 30.05.2021 10:57:00 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.87 | 0 | 11.901 | 41.771
495151 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 09:00:53 | 30.05.2021 10:01:00 | 1.0019 | 0 | 7710 | 43 | 0 | 39 | 1564 | 22 | 13 | 0 | 1503.642 | 1454.636 | 0 | 497.872 | 388.652 | 600.058 | 10.272 | 4455.132
495150 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:00:31 | 30.05.2021 16:59:00 | 7.9747 | 1 | 2100 | 2 | 16 | 13 | 205 | 0 | 0 | 66.679 | 908.456 | 17.472 | 0 | 215.22 | 107.027 | 0 | 0 | 1314.854
495149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6809568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:00:26 | 30.05.2021 11:36:00 | 2.5928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.55 | 0 | 20.001 | 107.551
495148 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7091781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:00:21 | 30.05.2021 13:58:00 | 4.9608 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.944 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 0 | 0 | 30.73
495147 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781159 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:00:20 | 30.05.2021 11:59:00 | 2.9778 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.654 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.998
495144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6748695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:00:02 | 30.05.2021 11:46:00 | 2.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.008 | 0 | 9.155 | 68.162
495143 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6689394 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:00:01 | 30.05.2021 14:57:00 | 5.9497 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 152.801 | 0 | 0.437 | 0 | 14.247 | 0 | 0 | 167.484
495145 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 09:00:01 | 30.05.2021 10:00:00 | 0.99972 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1.054 | 24.882 | 0 | 0 | 0 | 110.936
495200 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7113404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:59:53 | 30.05.2021 09:43:00 | 0.71861 | 0 | 234 | 215 | 3 | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.135 | 1749.908 | 2.314 | 287.925 | 0.744 | 0 | 0 | 2068.026
495137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7845684 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:49:37 | 30.05.2021 09:49:00 | 0.98972 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.214
495129 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:40:52 | 30.05.2021 10:00:00 | 1.3189 | 7 | 739 | 360 | 5 | 34 | 126 | 3 | 2 | 1.258 | 141.615 | 7370.301 | 5.717 | 492.356 | 76.989 | 50.645 | 9.447 | 8148.329
495129 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:40:52 | 30.05.2021 10:30:49 | 1.8325 | 4 | 103 | 132 | 14 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0.039 | 34.696 | 7554.271 | 388.328 | 484.133 | 83.595 | 0 | 0 | 8545.062
495127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6749134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:39:07 | 30.05.2021 10:09:00 | 1.4981 | 0 | 3 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 211.403 | 0 | 40.648 | 0 | 0 | 0 | 252.194
495123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6917048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 08:31:25 | 30.05.2021 09:00:00 | 0.47639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.021 | 0 | 14.327 | 29.348
495106 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 08:00:52 | 30.05.2021 10:08:00 | 2.1189 | 0 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.377 | 0 | 88.756 | 0 | 0 | 0 | 673.133
495096 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10808513 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:37:55 | 30.05.2021 09:07:00 | 1.4847 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.363 | 0 | 15.466 | 0 | 0 | 0 | 96.829
495087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7092718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:29:33 | 30.05.2021 08:39:00 | 1.1575 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 148.316 | 21.778 | 0 | 7.834 | 0 | 0 | 179.957
495223 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE10438898 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:21:24 | 30.05.2021 09:40:00 | 2.31 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.709 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 7.014
495119 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8089332 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:09:12 | 30.05.2021 09:43:00 | 2.5633 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.856 | 0 | 51.306 | 0 | 0 | 0 | 248.162
495073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 07:08:00 | 30.05.2021 07:09:46 | 0.02944 | 0 | 260 | 0 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0.054 | 0.343 | 0.235 | 0 | 0 | 1.58
495065 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:49:51 | 30.05.2021 07:36:00 | 0.76917 | 0 | 133 | 1 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 14.848 | 15.929 | 4.897 | 32.518 | 16.417 | 0 | 0 | 84.61
495064 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:45:39 | 30.05.2021 08:07:00 | 1.3558 | 0 | 166 | 0 | 58 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 9.757 | 0 | 2.059 | 0 | 2.109 | 2.294 | 0 | 16.218
495058 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9329287 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:36:08 | 30.05.2021 10:13:00 | 3.6144 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.914 | 0 | 11.118 | 0 | 0 | 0 | 182.032
495050 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 06:18:51 | 30.05.2021 07:31:00 | 1.2025 | 0 | 163 | 17 | 13 | 12 | 156 | 0 | 0 | 0 | 30.82 | 49.898 | 14.583 | 108.109 | 80.177 | 0 | 0 | 283.586
495031 | 1 | KONYA | YUNAK | DM | ISO7011019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 05:52:51 | 30.05.2021 10:28:00 | 4.5858 | 0 | 454 | 190 | 4 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 258.979 | 9258.989 | 24.16 | 962.898 | 103.92 | 0 | 0 | 10608.947
495027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6628700 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 05:36:33 | 30.05.2021 10:10:00 | 4.5575 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.927 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 26.578
495025 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516920176 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 05:20:08 | 30.05.2021 06:37:00 | 1.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
495032 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6732962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2021 04:53:23 | 30.05.2021 07:03:00 | 2.1603 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 6.318
495018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 02:06:21 | 30.05.2021 02:13:50 | 0.12472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1757 | 1 | 43 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.059 | 37.55 | 0.159 | 10.524 | 48.34
495009 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190841 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2021 01:21:09 | 30.05.2021 02:16:00 | 0.91417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0.708
495006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7148470 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 01:11:07 | 30.05.2021 01:58:00 | 0.78139 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.547 | 0 | 0.014 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 24.35
495002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2021 01:04:41 | 30.05.2021 01:37:00 | 0.53861 | 0 | 1974 | 0 | 0 | 2 | 297 | 0 | 3 | 0 | 219.253 | 0 | 0 | 155.727 | 42.862 | 0 | 5.027 | 422.868
495001 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6527693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 01:00:54 | 30.05.2021 01:57:00 | 0.935 | 0 | 221 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.138 | 0 | 0.004 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 19.724
494992 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7070488 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2021 00:15:11 | 30.05.2021 00:44:00 | 0.48028 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.732 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | 0 | 0 | 45.523
494980 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6691096 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 23:16:47 | 30.05.2021 03:13:00 | 3.9369 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 10.508 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 55.579
494966 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7142138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 22:46:53 | 29.05.2021 23:41:00 | 0.90194 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 0 | 0.181 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 4.112
494931 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6981971 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:35:42 | 29.05.2021 23:14:00 | 1.6383 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.912 | 0 | 4.758 | 0 | 12.329 | 0 | 0 | 33.998
494929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:32:51 | 29.05.2021 21:44:02 | 0.18639 | 0 | 747 | 6 | 17 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 37.017 | 12.799 | 0.495 | 0.479 | 3.132 | 0 | 0 | 53.922
494928 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:23:08 | 29.05.2021 23:15:00 | 1.8644 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.075 | 0 | 165.179 | 0 | 0 | 0 | 214.254
494948 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10866362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:17:19 | 29.05.2021 22:49:00 | 1.5281 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 0.363 | 0.091 | 0 | 0 | 3.15
494887 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6915369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 21:05:32 | 29.05.2021 22:47:00 | 1.6911 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.661 | 0 | 4.9 | 0 | 9.536 | 0 | 0 | 21.098
494883 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:59:53 | 29.05.2021 22:07:00 | 1.1186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39
494879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6887909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:48:08 | 29.05.2021 22:26:00 | 1.6311 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.089 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 17.093
494868 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO6845251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:23:05 | 29.05.2021 22:00:00 | 1.6153 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 10.215
494866 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9524497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:22:32 | 29.05.2021 22:17:00 | 1.9078 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.057 | 0 | 46.397 | 0 | 0 | 0 | 214.453
494864 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6832376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:20:40 | 29.05.2021 22:49:00 | 2.4722 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 38.302 | 0 | 0 | 104.962
494861 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6610158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:15:59 | 29.05.2021 21:05:00 | 0.81694 | 0 | 166 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.675 | 0 | 3.132 | 0 | 9.596 | 0 | 0 | 40.403
494857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516127201 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:12:19 | 29.05.2021 22:20:00 | 2.1281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808
494856 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516097794 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 20:09:59 | 29.05.2021 21:32:00 | 1.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
494832 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6961577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 19:38:15 | 29.05.2021 22:14:00 | 2.5958 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 9.942
494961 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236751 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 19:35:00 | 29.05.2021 20:33:00 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.161
494859 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7092095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:57:02 | 29.05.2021 20:16:37 | 1.3264 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 12.495
494785 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517106364 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:55:15 | 29.05.2021 22:59:52 | 4.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.921
494784 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516145536 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:55:13 | 29.05.2021 21:17:00 | 2.3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14
494778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194400 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:50:50 | 29.05.2021 19:55:00 | 1.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
494845 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6594074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:50:13 | 29.05.2021 21:01:00 | 2.1797 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.126 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 13.426
494764 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6532056 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:38:57 | 29.05.2021 19:29:00 | 0.83417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 6.948 | 0 | 0 | 10.666
494759 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6991354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:37:29 | 29.05.2021 20:10:00 | 1.5419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0.992
494794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6822176 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:33:55 | 29.05.2021 22:05:00 | 3.5181 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.154 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.727
494795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO8513629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:32:54 | 29.05.2021 20:57:00 | 2.4017 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.866 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 16.54
494836 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 18:29:24 | 29.05.2021 20:57:00 | 2.46 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.486 | 0 | 145.774 | 0 | 0 | 0 | 478.26
494731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:59:34 | 29.05.2021 18:52:00 | 0.87389 | 0 | 17 | 19 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.885 | 187.099 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 336.536
494724 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7687673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:50:30 | 29.05.2021 19:47:00 | 1.9417 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.549
494706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:30:39 | 29.05.2021 19:39:00 | 2.1392 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.353 | 0 | 1.123 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 12.877
494712 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6566090 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:28:52 | 29.05.2021 17:56:00 | 0.45222 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.796 | 0 | 0 | 0 | 9.974 | 0 | 0 | 22.771
494682 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6686802 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 17:10:56 | 29.05.2021 18:02:00 | 0.85111 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373
494666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517182992 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:51:34 | 29.05.2021 18:39:00 | 1.7906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575
494662 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153225 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:44:10 | 29.05.2021 18:06:00 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075
494653 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6612666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 16:30:13 | 29.05.2021 18:14:00 | 1.7297 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.551 | 26.549 | 0 | 21.55 | 1.728 | 0 | 0 | 59.378
494625 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:59:06 | 29.05.2021 16:02:00 | 0.04833 | 0 | 560 | 30 | 31 | 5 | 204 | 1 | 0 | 0 | 10.339 | 10.13 | 1.721 | 1.707 | 5.274 | 1.925 | 0 | 31.097
494622 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907903 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:55:22 | 29.05.2021 17:15:00 | 1.3272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
494695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6673882 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:50:17 | 29.05.2021 17:46:00 | 1.9286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 8.007 | 0 | 0 | 8.34
494602 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7067083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:39:41 | 29.05.2021 16:43:00 | 1.0553 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.144 | 0 | 13.667 | 0 | 0 | 0 | 91.811
494596 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | FUSE6566089 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:34:48 | 29.05.2021 17:13:00 | 1.6367 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.246 | 0 | 0 | 0 | 32.301 | 0 | 0 | 77.546
494595 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7043333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:32:23 | 29.05.2021 16:12:00 | 0.66028 | 0 | 1100 | 0 | 11 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 105.102 | 0 | 1.48 | 0 | 40.045 | 0 | 0 | 146.627
494571 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6968656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:22:23 | 29.05.2021 17:17:00 | 1.9103 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.681 | 0 | 22.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.39
494560 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6998933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:06:19 | 29.05.2021 16:09:00 | 1.0447 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506
494555 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6865124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 15:02:08 | 29.05.2021 15:27:00 | 0.41444 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.383 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 12.912
494550 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:58:22 | 29.05.2021 20:04:00 | 5.0939 | 0 | 0 | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.016 | 0 | 263.285 | 0 | 0 | 0 | 2286.301
494537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:50:23 | 29.05.2021 15:10:49 | 0.34056 | 0 | 1801 | 0 | 3 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 102.222 | 0 | 0.016 | 2.561 | 14.107 | 0 | 0 | 118.905
494528 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798285 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:43:07 | 29.05.2021 15:51:00 | 1.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
494527 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:40:44 | 29.05.2021 15:15:34 | 0.58056 | 0 | 57 | 109 | 2 | 85 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.114 | 398.448 | 3.742 | 295.83 | 5.591 | 0.288 | 0 | 704.014
494519 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7066679 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 14:32:23 | 29.05.2021 18:16:00 | 3.7269 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.613 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | 0 | 0 | 20.632
494512 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515223229 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:26:22 | 29.05.2021 15:24:00 | 0.96056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
494510 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7065021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:24:23 | 29.05.2021 15:52:00 | 1.4603 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.129 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 17.637
494508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:21:45 | 29.05.2021 14:55:00 | 0.55417 | 0 | 934 | 3 | 20 | 4 | 116 | 1 | 0 | 0 | 59.716 | 5.666 | 6.285 | 4.095 | 12.391 | 8.873 | 0 | 97.025
494452 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:06:24 | 29.05.2021 14:28:00 | 0.36 | 0 | 1 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.68 | 0 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 212.1
494495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10902450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 14:04:22 | 29.05.2021 17:44:00 | 3.6606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.696
494493 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6681347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 14:01:13 | 29.05.2021 17:08:00 | 3.1131 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.479 | 0 | 0 | 0 | 7.007 | 0 | 0 | 69.486
494491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515218244 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:57:47 | 29.05.2021 16:52:00 | 2.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
494485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 13:49:11 | 29.05.2021 15:51:00 | 2.0303 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.349 | 0 | 0 | 0 | 15.824 | 0 | 0 | 125.172
494483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:46:59 | 29.05.2021 15:11:00 | 1.4003 | 0 | 504 | 24 | 10 | 16 | 83 | 0 | 0 | 0 | 110.73 | 2138.439 | 15.135 | 374.939 | 17.543 | 0 | 0 | 2656.786
494496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6779384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:37:34 | 29.05.2021 14:43:00 | 1.0906 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.201 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 11.314
494454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7158085 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:20:57 | 29.05.2021 14:38:00 | 1.2842 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.954 | 0 | 0 | 0 | 9.266 | 0 | 0 | 18.22
494471 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:13:58 | 29.05.2021 14:02:00 | 0.80056 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.975
494447 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6875274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 13:13:32 | 29.05.2021 15:11:00 | 1.9578 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.645 | 0 | 0 | 0 | 44.032 | 0 | 0 | 66.677
494437 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6533752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 13:00:50 | 29.05.2021 15:52:00 | 2.8528 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.411 | 0 | 0 | 0 | 7.391 | 0 | 0 | 38.802
494436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6585555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 13:00:26 | 29.05.2021 14:59:00 | 1.9761 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 406.57 | 0 | 0 | 0 | 161.429 | 0 | 0 | 567.999
494435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6639385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 13:00:07 | 29.05.2021 15:56:00 | 2.9314 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.718 | 0 | 0 | 0 | 105.203 | 0 | 0 | 111.921
494410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6988101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:30:30 | 29.05.2021 13:31:00 | 1.0083 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.564 | 0 | 0 | 0 | 10.871 | 0 | 0 | 30.435
494409 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6563200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:30:06 | 29.05.2021 13:56:00 | 1.4317 | 0 | 237 | 0 | 6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 55.634 | 0 | 4.742 | 0 | 61.743 | 0 | 0 | 122.12
494582 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE8620040 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:16:31 | 29.05.2021 14:28:00 | 2.1914 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.022
494446 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:10:21 | 29.05.2021 13:51:00 | 1.6775 | 0 | 27 | 26 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 203.374 | 0 | 53.394 | 0 | 0 | 0 | 262.717
494384 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793068 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 12:06:25 | 29.05.2021 13:59:00 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
494379 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6939195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 12:01:11 | 29.05.2021 14:48:00 | 2.7803 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.604 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 30.626
494377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 12:00:07 | 29.05.2021 16:54:00 | 4.8981 | 0 | 225 | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 157.209 | 9.433 | 9.23 | 839.21 | 30.247 | 0 | 0 | 1045.329
494361 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789647 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:50:42 | 29.05.2021 13:00:00 | 1.155 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143
494360 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114365 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:49:52 | 29.05.2021 13:19:00 | 1.4856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0.506
494352 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535201028 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:42:11 | 29.05.2021 15:10:00 | 3.4636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
494477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | LINE8188008 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:40:21 | 29.05.2021 13:35:00 | 1.9108 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 0 | 0 | 13.968 | 0 | 0 | 127.718
494349 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6795034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:39:51 | 29.05.2021 15:35:00 | 3.9192 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.171 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 13.441
494345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6770491 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:37:05 | 29.05.2021 12:48:00 | 1.1819 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79
494343 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 11:35:40 | 29.05.2021 14:06:00 | 2.5056 | 0 | 2 | 23 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.065 | 0 | 121.949 | 0 | 0 | 0 | 1365.014
494340 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:34:31 | 29.05.2021 11:35:11 | 0.01111 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.297 | 6.621 | 0.129 | 0.982 | 0.059 | 0.068 | 0.036 | 8.191
494339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6681720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 11:33:56 | 29.05.2021 12:59:00 | 1.4178 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 255.358 | 0 | 0 | 0 | 28.694 | 0 | 0.065 | 284.117
494413 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6747932 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:29:55 | 29.05.2021 15:10:00 | 3.6681 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 18.885
494323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6573219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:19:25 | 29.05.2021 11:51:00 | 0.52639 | 0 | 34 | 13 | 75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.919 | 83.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.717
494318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:16:49 | 29.05.2021 11:45:51 | 0.48389 | 0 | 48 | 56 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.503 | 628.848 | 0 | 76.569 | 0.52 | 0 | 0 | 710.44
494315 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:15:20 | 29.05.2021 11:31:00 | 0.26111 | 1 | 5 | 202 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.786 | 0.062 | 287.677 | 0.04 | 22.49 | 0.401 | 9.808 | 0 | 321.263
494315 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7040675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:15:20 | 29.05.2021 12:15:00 | 0.99444 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.948
494312 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:13:00 | 29.05.2021 16:16:49 | 5.0636 | 0 | 545 | 1 | 11 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 242.729 | 12.78 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 261.625
494308 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11117950 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:11:20 | 29.05.2021 12:47:00 | 1.5944 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.074 | 0 | 0.011 | 0 | 11.89 | 0 | 0 | 34.975
494296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6724428 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:02:27 | 29.05.2021 13:09:00 | 2.1092 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.627 | 0 | 47.009 | 0 | 15.968 | 0 | 0 | 92.604
494295 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517204606 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 11:02:27 | 29.05.2021 11:59:00 | 0.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
494286 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535219924 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:58:59 | 29.05.2021 14:30:00 | 3.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762
494281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7072083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:55:40 | 29.05.2021 11:56:00 | 1.0056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.956 | 0 | 783.435 | 0 | 975.391
494285 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7018688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:55:00 | 29.05.2021 12:21:00 | 1.4333 | 0 | 9 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.497
494289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6982652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:53:46 | 29.05.2021 11:05:00 | 0.18722 | 0 | 3033 | 0 | 9 | 0 | 164 | 1 | 3 | 0 | 78.543 | 0 | 0.147 | 0 | 13.296 | 37.564 | 0.564 | 130.114
494259 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:45:00 | 29.05.2021 11:18:00 | 0.55 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.075 | 0 | 17.049 | 0 | 0 | 0 | 151.124
494363 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6722916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:42:10 | 29.05.2021 12:03:00 | 1.3472 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.91 | 0 | 0.445 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 24.336
494229 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10850955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:36:47 | 29.05.2021 11:30:00 | 0.88694 | 0 | 1205 | 19 | 141 | 4 | 127 | 13 | 6 | 0 | 111.015 | 91.242 | 58.047 | 5.168 | 32.56 | 16.104 | 14.839 | 328.976
494221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8448782 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:33:27 | 29.05.2021 17:20:00 | 6.7758 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 19.527
494284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:33:00 | 29.05.2021 11:23:00 | 0.83333 | 0 | 2964 | 1 | 1 | 7 | 328 | 0 | 0 | 0 | 332.223 | 0 | 0 | 58.037 | 46.518 | 0 | 0 | 436.778
494207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:22:45 | 29.05.2021 11:43:00 | 1.3375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 40.152 | 0 | 1.195 | 41.391
494287 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6611226 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:22:41 | 29.05.2021 11:25:00 | 1.0386 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 20.992 | 0 | 0 | 0 | 45.89 | 0 | 0 | 66.882
494195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241182 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:11:19 | 29.05.2021 11:51:00 | 1.6614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
494190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515616010 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 10:06:58 | 29.05.2021 14:18:00 | 4.1839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
494183 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 10:02:09 | 29.05.2021 10:28:00 | 0.43083 | 0 | 14 | 39 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.026 | 311.644 | 0 | 67.479 | 0.219 | 0 | 0 | 380.367
494257 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517089761 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:56:59 | 29.05.2021 11:07:00 | 1.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
494173 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995950 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:53:22 | 29.05.2021 11:32:00 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
494161 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6745208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:48:41 | 29.05.2021 10:20:00 | 0.52194 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.776 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 6.781
494158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516136911 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:44:39 | 29.05.2021 12:55:00 | 3.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295
494145 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:40:20 | 29.05.2021 10:19:18 | 0.64944 | 0 | 2256 | 1 | 87 | 3 | 261 | 1 | 4 | 0 | 77.775 | 20.032 | 13.352 | 12.383 | 18.422 | 0.36 | 2.462 | 144.786
494147 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6965607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:37:32 | 29.05.2021 10:02:45 | 0.42028 | 0 | 821 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 3 | 0 | 59.223 | 0 | 0 | 0 | 25.203 | 0 | 0.108 | 84.535
494147 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6965607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:37:32 | 29.05.2021 10:48:59 | 1.1908 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 73.777 | 0 | 0 | 0 | 13.058 | 0 | 0 | 86.835
494147 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7078677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:37:32 | 29.05.2021 11:14:25 | 1.6147 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.651 | 0 | 4.217 | 0 | 7.939 | 0 | 0 | 22.807
494135 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO10398157 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:33:10 | 29.05.2021 11:02:00 | 1.4806 | 0 | 1 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.755 | 0 | 9.817 | 0 | 0 | 0 | 355.572
494265 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6612666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:32:07 | 29.05.2021 12:40:04 | 3.1325 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14.858 | 51.369 | 0 | 41.734 | 3.219 | 0 | 0 | 111.179
494128 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7894109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:30:04 | 29.05.2021 12:15:00 | 2.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 1.421 | 0.516 | 0 | 2.603
494127 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:30:01 | 29.05.2021 10:23:00 | 0.88306 | 1 | 12 | 64 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 462.583 | 0 | 98.137 | 0 | 0 | 0 | 560.795
494206 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7497840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:28:23 | 29.05.2021 10:25:00 | 0.94361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.274
494119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:22:00 | 29.05.2021 10:10:00 | 0.8 | 4 | 2984 | 84 | 64 | 62 | 701 | 9 | 2 | 8.928 | 593.65 | 1592.533 | 125.74 | 652.739 | 250.243 | 141.436 | 0.039 | 3365.308
494113 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO7490147 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:12:40 | 29.05.2021 10:40:00 | 1.4556 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5.19 | 13.65 | 0.337 | 22.247 | 8.857 | 1.894 | 0 | 52.175
494112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:11:24 | 29.05.2021 09:41:00 | 0.49333 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 0 | 1.129 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 9.182
494418 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9462195 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:03:17 | 29.05.2021 13:35:00 | 4.5286 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.389 | 0 | 146.89 | 0 | 0 | 0 | 907.279
494103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6858356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:03:14 | 29.05.2021 14:25:00 | 5.3628 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.402 | 0 | 0.069 | 0 | 8.401 | 0 | 0 | 46.871
494102 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950906 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:02:23 | 29.05.2021 12:01:00 | 2.9769 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.423 | 0 | 0.759 | 0 | 2.094 | 0 | 0 | 39.276
494101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6728261 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:02:13 | 29.05.2021 10:41:00 | 1.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.913 | 0 | 0.042 | 288.955
494100 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6868941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:02:08 | 29.05.2021 11:00:00 | 1.9644 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 28.047 | 0 | 0 | 0 | 46.546 | 0 | 0 | 74.593
494098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6764073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:01:49 | 29.05.2021 13:14:00 | 4.2031 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.136
494097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6632559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:01:17 | 29.05.2021 10:58:00 | 1.9453 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.265 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 13.66
494096 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:00:37 | 29.05.2021 10:10:00 | 1.1564 | 0 | 333 | 13 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.794 | 82.683 | 6.23 | 64.052 | 8.129 | 0 | 0 | 194.887
494095 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:00:19 | 29.05.2021 16:53:00 | 7.8781 | 1 | 2100 | 2 | 16 | 13 | 205 | 0 | 0 | 65.79 | 896.34 | 18.703 | 0 | 245.579 | 118.12 | 0 | 0 | 1344.532
494094 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6765095 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:00:11 | 29.05.2021 11:54:00 | 2.8969 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 58.344 | 0 | 0 | 0 | 34.444 | 0 | 69.105 | 161.893
494091 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6759102 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:00:04 | 29.05.2021 10:50:00 | 1.8322 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.515
494092 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7091781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 09:00:03 | 29.05.2021 13:59:00 | 4.9825 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 31.422
494137 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 09:00:00 | 29.05.2021 10:09:00 | 1.15 | 2 | 1223 | 42 | 68 | 40 | 108 | 6 | 0 | 6.387 | 344.868 | 796.773 | 162.552 | 810.217 | 44.922 | 179.849 | 0 | 2345.568
494089 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9473581 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:57:52 | 29.05.2021 10:10:00 | 1.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.651 | 0 | 28.415 | 0 | 0 | 0 | 49.065
494086 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516988523 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:52:49 | 29.05.2021 10:35:00 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0.915
494076 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780664 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:44:11 | 29.05.2021 09:50:00 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56
494077 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:43:32 | 29.05.2021 09:00:00 | 0.27444 | 0 | 193 | 1 | 1 | 3 | 132 | 4 | 0 | 0 | 7.93 | 12.069 | 0.904 | 3.419 | 10.349 | 119.784 | 0 | 154.456
494069 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6938129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:39:22 | 29.05.2021 12:35:00 | 3.9272 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.45
494059 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 08:32:07 | 29.05.2021 13:28:00 | 4.9314 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.435 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 29.069
494051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:28:36 | 29.05.2021 10:44:00 | 2.2567 | 0 | 27 | 26 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 253.066 | 0 | 69.918 | 0 | 0 | 0 | 330.084
494047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517401357 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:25:24 | 29.05.2021 09:48:00 | 1.3767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
494014 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10794288 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:14:26 | 29.05.2021 14:34:45 | 6.3386 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.291 | 46.321 | 8.369 | 0 | 0 | 0 | 614.981
494012 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6954645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:14:09 | 29.05.2021 12:48:00 | 4.5642 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.119 | 0 | 0 | 0 | 6.179 | 0 | 0 | 43.298
494009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516740236 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:13:07 | 29.05.2021 09:23:00 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 1.203
494006 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7202382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:11:38 | 29.05.2021 09:38:00 | 1.4394 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.135 | 0 | 36.061 | 0 | 0 | 0 | 76.196
494016 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:10:19 | 29.05.2021 10:57:00 | 2.7781 | 0 | 233 | 31 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.026 | 619.771 | 0.018 | 211.867 | 17.947 | 0 | 0 | 948.629
494000 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:09:20 | 29.05.2021 08:21:00 | 0.19444 | 0 | 53 | 46 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 170.244 | 1.57 | 28.463 | 0.674 | 0 | 0 | 203.812
494130 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7031043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 08:01:08 | 29.05.2021 11:30:00 | 3.4811 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.362
493980 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7054659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:55:21 | 29.05.2021 09:25:00 | 1.4942 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 12.314 | 0 | 22.05 | 0 | 0 | 37.874
493977 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:55:01 | 29.05.2021 10:28:00 | 2.5497 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.578 | 0 | 45.08 | 0 | 0 | 0 | 219.658
493975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:52:17 | 29.05.2021 11:21:00 | 3.4786 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.427 | 0 | 19.433 | 0 | 0 | 0 | 396.86
493969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:44:58 | 29.05.2021 11:00:00 | 3.2506 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.164 | 0 | 7.347 | 0 | 0 | 0 | 984.511
493962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:38:15 | 29.05.2021 09:25:00 | 1.7792 | 0 | 8 | 29 | 0 | 53 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 892.997 | 0 | 534.174 | 0 | 286.737 | 0 | 1713.909
493959 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11554570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:34:28 | 29.05.2021 08:04:00 | 0.49222 | 0 | 721 | 0 | 14 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 42.351 | 0 | 0.512 | 0.172 | 23.406 | 0 | 0 | 66.441
493954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516191606 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:32:59 | 29.05.2021 09:00:00 | 1.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
494066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:29:44 | 29.05.2021 10:10:00 | 2.6711 | 0 | 4 | 16 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.31 | 0 | 158.158 | 0 | 0 | 0 | 378.468
494064 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6795035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:28:18 | 29.05.2021 08:36:00 | 1.1283 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.006 | 0 | 1.067 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 5.783
493947 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6988590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:27:29 | 29.05.2021 10:43:00 | 3.2586 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.309 | 0 | 0 | 0 | 7.398 | 0 | 0 | 43.708
493944 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7127475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:24:56 | 29.05.2021 09:21:00 | 1.9344 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.942
493943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:24:27 | 29.05.2021 11:22:00 | 3.9592 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.601 | 0 | 128.504 | 0 | 0 | 0 | 811.105
493942 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6865056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:23:18 | 29.05.2021 09:04:00 | 1.6783 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 4.174
493939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6561117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:20:19 | 29.05.2021 09:39:00 | 2.3114 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.217
494085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:12:32 | 29.05.2021 11:24:00 | 4.1911 | 0 | 497 | 3 | 7 | 13 | 142 | 0 | 0 | 0 | 147.269 | 0 | 9.381 | 47.162 | 75.096 | 0 | 0 | 278.907
493993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6582711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:03:56 | 29.05.2021 09:50:00 | 2.7678 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 0 | 8.944 | 0 | 25.536 | 0 | 0 | 38.477
494313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6871052 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 07:03:36 | 29.05.2021 13:54:00 | 6.84 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.196 | 0 | 0 | 0 | 21.955 | 0 | 0 | 64.151
494079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:53:53 | 29.05.2021 08:54:00 | 2.0019 | 0 | 565 | 2 | 39 | 16 | 175 | 2 | 0 | 0 | 81.552 | 19.333 | 11.944 | 17.663 | 29.278 | 0.404 | 0 | 160.174
493902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8059935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:53:42 | 29.05.2021 08:08:00 | 1.2383 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.528 | 1.565 | 0.451 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 8.593
494151 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517103602 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:49:20 | 29.05.2021 09:46:00 | 2.9444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
493897 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7020982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:46:17 | 29.05.2021 08:13:00 | 1.4453 | 0 | 332 | 1 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.512 | 0 | 15.239 | 0 | 6.221 | 0 | 0 | 69.972
493869 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6930311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:28:44 | 29.05.2021 09:11:00 | 2.7044 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 28.808 | 0 | 10.068 | 0 | 0 | 43.964
493867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10353890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:26:27 | 29.05.2021 09:30:00 | 3.0592 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.673 | 0 | 581.374 | 0 | 0 | 0 | 1500.048
493861 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6954917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:23:47 | 29.05.2021 09:30:00 | 3.1036 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.675 | 0 | 1.224 | 0 | 24.848 | 0 | 0 | 40.747
493864 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:23:17 | 29.05.2021 08:05:00 | 1.6953 | 0 | 581 | 123 | 17 | 14 | 111 | 0 | 0 | 0 | 376.988 | 3072.958 | 76.07 | 256.6 | 110.198 | 0 | 0 | 3892.814
493853 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:14:30 | 29.05.2021 06:48:00 | 0.55833 | 0 | 158 | 70 | 6 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13.343 | 320.931 | 2.34 | 21.882 | 4.583 | 0 | 0 | 363.079
493851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:13:17 | 29.05.2021 07:37:00 | 1.3953 | 0 | 27 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 18.719 | 0 | 33.617 | 0 | 0 | 0 | 55.583
493991 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10989085 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:09:17 | 29.05.2021 09:23:00 | 3.2286 | 0 | 644 | 0 | 13 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 146.524 | 0 | 9.877 | 2.327 | 15.889 | 0 | 0 | 174.616
493844 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:08:40 | 29.05.2021 07:46:00 | 1.6222 | 0 | 0 | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.21 | 0 | 68.074 | 0 | 0 | 0 | 565.283
493845 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:08:23 | 29.05.2021 08:11:00 | 2.0436 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.173 | 269.768 | 0 | 18.085 | 0 | 0 | 293.025
493843 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:06:10 | 29.05.2021 06:06:55 | 0.0125 | 0 | 307 | 398 | 16 | 31 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 28.285 | 0.252 | 2.538 | 0.301 | 0.287 | 0 | 32.219
493842 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:06:10 | 29.05.2021 06:06:55 | 0.0125 | 0 | 2 | 158 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.062 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 9.513
493840 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6703236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 06:02:41 | 29.05.2021 08:03:00 | 2.0053 | 0 | 141 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 2.459 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 22.194
493838 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951348 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:59:17 | 29.05.2021 06:18:00 | 0.31194 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0 | 0.597 | 0 | 7.576 | 0 | 0 | 12.203
493831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:53:39 | 29.05.2021 07:05:00 | 1.1892 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.432 | 0 | 21.821 | 0 | 0 | 0 | 568.253
493830 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7157532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:51:33 | 29.05.2021 07:11:00 | 1.3242 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784
494045 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:46:17 | 29.05.2021 08:30:00 | 2.7286 | 0 | 389 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 74.654 | 0 | 0.279 | 0 | 3.887 | 121.24 | 0 | 200.06
493811 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:39:17 | 29.05.2021 07:52:00 | 2.2119 | 0 | 925 | 22 | 1 | 129 | 136 | 0 | 2 | 0 | 829.295 | 614.214 | 0 | 2988.89 | 217.888 | 0 | 0.121 | 4650.408
493797 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:37:17 | 29.05.2021 06:10:00 | 0.54528 | 0 | 3644 | 7 | 274 | 6 | 524 | 5 | 1 | 0 | 163.994 | 0 | 72.721 | 9.067 | 64.516 | 510.216 | 0 | 820.515
493781 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:21:20 | 29.05.2021 05:22:05 | 0.0125 | 0 | 196 | 22 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 1.144 | 0.004 | 0.108 | 0.138 | 0 | 0 | 1.793
493780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6850261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:20:17 | 29.05.2021 08:13:00 | 2.8786 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.587 | 0 | 0.209 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 75.678
493836 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8267990 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:15:32 | 29.05.2021 06:53:00 | 1.6244 | 0 | 688 | 8 | 6 | 4 | 109 | 1 | 0 | 0 | 108.318 | 52.946 | 2.183 | 13.44 | 20.293 | 472.547 | 0 | 669.728
493772 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO11366029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:07:35 | 29.05.2021 05:27:00 | 0.32361 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232
493770 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:06:16 | 29.05.2021 08:58:00 | 3.8622 | 0 | 29 | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.045 | 1153.198 | 7.541 | 594.104 | 34.83 | 0 | 0 | 1807.718
493777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 05:02:16 | 29.05.2021 06:41:00 | 1.6456 | 0 | 2176 | 4 | 15 | 8 | 365 | 4 | 2 | 0 | 1091.72 | 104.807 | 84.855 | 140.651 | 218.296 | 389.87 | 0 | 2030.199
493759 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 04:51:00 | 29.05.2021 04:51:45 | 0.0125 | 0 | 195 | 165 | 8 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 54.192 | 0.025 | 6.84 | 0.087 | 0 | 0 | 61.484
493757 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 04:42:53 | 29.05.2021 06:06:00 | 1.3853 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 0 | 64.192 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 7.79 | 0 | 79.102
494042 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6921238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 04:32:27 | 29.05.2021 08:55:00 | 4.3758 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.984
493750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 04:07:16 | 29.05.2021 08:26:00 | 4.3122 | 0 | 148 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.257 | 5.6 | 3.725 | 342.888 | 8.135 | 0 | 0 | 424.604
494171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7011709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 03:56:57 | 29.05.2021 08:37:12 | 4.6708 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.535 | 0 | 5.329 | 0 | 7.103 | 0 | 0 | 42.967
493745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 03:22:14 | 29.05.2021 04:19:00 | 0.94611 | 8 | 1372 | 1 | 70 | 3 | 157 | 0 | 1 | 0 | 134.975 | 0 | 6.653 | 0 | 285.601 | 0 | 4.682 | 431.911
493730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11023830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 02:52:16 | 29.05.2021 03:54:00 | 1.0289 | 0 | 482 | 37 | 1 | 9 | 102 | 0 | 1 | 0 | 37.419 | 99.83 | 0 | 52.151 | 3.718 | 0 | 1.88 | 194.997
493727 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 02:51:16 | 29.05.2021 03:13:00 | 0.36222 | 0 | 905 | 5 | 0 | 22 | 157 | 3 | 0 | 0 | 42.765 | 21.606 | 0 | 63.278 | 9.385 | 4.42 | 0 | 141.454
493716 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 02:18:16 | 29.05.2021 05:03:00 | 2.7456 | 0 | 2 | 29 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.366 | 1734.6 | 0 | 194.052 | 15.423 | 16.693 | 0 | 1964.133
493709 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 02:15:16 | 29.05.2021 10:53:00 | 8.6289 | 0 | 143 | 44 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 214.337 | 4757.076 | 31.454 | 760.339 | 90.313 | 0 | 0 | 5853.518
493704 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 02:02:11 | 29.05.2021 02:34:00 | 0.53028 | 0 | 53 | 46 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.036 | 485.458 | 3.231 | 113.439 | 1.356 | 0 | 0 | 611.519
493699 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 01:35:55 | 29.05.2021 02:07:29 | 0.52611 | 0 | 545 | 3 | 11 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 45.08 | 3.42 | 9.325 | 1.741 | 17.259 | 0 | 0 | 76.825
493691 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 01:08:55 | 29.05.2021 02:07:15 | 0.97222 | 0 | 28 | 97 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 1151.714 | 0 | 278.399 | 0.019 | 0 | 0 | 1432.058
493689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7021555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 01:00:44 | 29.05.2021 01:54:00 | 0.88778 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 21.186 | 0 | 0 | 40.356
493688 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Dağıtım Transformatörü | ISO11117366 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 01:00:14 | 29.05.2021 01:58:00 | 0.96278 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.992 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 11.999
493685 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 00:56:20 | 29.05.2021 01:27:00 | 0.51111 | 0 | 139 | 25 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.792 | 207.814 | 8.954 | 61.503 | 3.333 | 0 | 0 | 297.396
493681 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 00:47:19 | 29.05.2021 00:54:02 | 0.11194 | 0 | 602 | 0 | 4 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 10.262 | 0 | 0.154 | 3.718 | 5.201 | 0 | 0 | 19.335
493678 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2021 00:36:54 | 29.05.2021 01:00:00 | 0.385 | 0 | 293 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 9.027 | 0 | 0 | 0.52 | 0.644 | 15.398 | 0 | 25.589
493667 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2021 00:02:04 | 29.05.2021 00:56:36 | 0.90889 | 0 | 291 | 6 | 3 | 8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 25.176 | 27.519 | 0.601 | 50.811 | 15.785 | 8.493 | 0 | 128.384
493696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6562518 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 23:37:54 | 29.05.2021 03:11:00 | 3.5517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.213 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 8.585
493652 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7150945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 23:32:34 | 29.05.2021 00:00:00 | 0.45722 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 15.722 | 0 | 0.085 | 0 | 5.549 | 0 | 0.082 | 21.438
493645 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6589031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 23:06:33 | 29.05.2021 02:24:00 | 3.2908 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.518 | 7.063 | 0 | 49.845 | 0 | 0 | 90.427
493645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 23:06:33 | 28.05.2021 23:55:41 | 0.81889 | 0 | 609 | 5 | 9 | 21 | 95 | 2 | 1 | 0 | 84.313 | 10.969 | 2.087 | 49.355 | 10.687 | 359.104 | 9.608 | 526.123
493629 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013829 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 22:36:47 | 29.05.2021 00:20:00 | 1.7203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
493617 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6562520 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 22:22:17 | 28.05.2021 23:28:00 | 1.0953 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.334 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 40.439
493612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7002965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 22:16:03 | 28.05.2021 22:51:56 | 0.59806 | 0 | 2243 | 1 | 0 | 0 | 268 | 0 | 1 | 0 | 266.063 | 0 | 0 | 0 | 138.851 | 0 | 7.571 | 412.484
493597 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310434 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 21:52:14 | 28.05.2021 23:00:00 | 1.1294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12
493594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 21:46:33 | 28.05.2021 23:01:00 | 1.2408 | 0 | 1 | 40 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.512 | 25.617 | 35.598 | 0 | 0 | 0 | 211.726
493619 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | BR6821297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 21:18:51 | 28.05.2021 22:26:00 | 1.1192 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.631 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 17.157
493579 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6829024 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 21:15:21 | 28.05.2021 22:19:00 | 1.0608 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 5.158
493554 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517143938 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:51:13 | 28.05.2021 22:21:00 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73
493552 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515312810 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:50:07 | 28.05.2021 21:46:00 | 0.93139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
493608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8059935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:49:03 | 28.05.2021 23:00:00 | 2.1825 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.479 | 2.407 | 0.791 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 21.817
493545 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:44:32 | 29.05.2021 00:13:00 | 3.4744 | 0 | 680 | 0 | 6 | 8 | 104 | 7 | 0 | 0 | 2603.222 | 0 | 0.353 | 108.664 | 340.778 | 1989.563 | 0 | 5042.58
493621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6962376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:39:13 | 28.05.2021 22:46:00 | 2.1131 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 67.104 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0 | 70.608
493515 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:37:02 | 29.05.2021 01:29:00 | 4.8661 | 0 | 13 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.579 | 754.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.231
493510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:35:32 | 28.05.2021 22:49:00 | 2.2244 | 0 | 117 | 11 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.86 | 120.952 | 1.013 | 131.255 | 10.269 | 0 | 0 | 332.35
493503 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515409227 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:31:43 | 28.05.2021 21:47:00 | 1.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
493489 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:26:19 | 28.05.2021 20:27:47 | 0.02444 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 1.493
493488 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517014523 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:25:09 | 28.05.2021 22:36:00 | 2.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
493482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:22:32 | 28.05.2021 21:28:00 | 1.0911 | 0 | 4 | 16 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.986 | 0 | 68.662 | 0 | 0 | 0 | 136.647
493578 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8990572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:16:38 | 28.05.2021 21:31:00 | 1.2394 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.086 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 10.101
493438 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:04:01 | 28.05.2021 20:17:00 | 0.21639 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.401 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 13.213
493435 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:03:20 | 28.05.2021 20:24:00 | 0.34444 | 1 | 68 | 111 | 0 | 12 | 34 | 0 | 2 | 0.076 | 1.812 | 414.726 | 0 | 72.587 | 3.271 | 0 | 1.605 | 494.077
493433 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 20:02:13 | 28.05.2021 20:02:58 | 0.0125 | 1 | 68 | 111 | 0 | 12 | 34 | 0 | 2 | 0.003 | 0.072 | 15.051 | 0 | 2.634 | 0.123 | 0 | 0.058 | 17.94
493430 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:57:51 | 28.05.2021 19:58:52 | 0.01694 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 1.188
493538 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10832537 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:56:56 | 28.05.2021 21:07:00 | 1.1678 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.266
493420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:51:48 | 28.05.2021 20:10:16 | 0.30778 | 0 | 48 | 56 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 135.517 | 0 | 14.739 | 0.336 | 0 | 0 | 154.058
493395 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:38:31 | 28.05.2021 22:02:00 | 2.3914 | 0 | 12 | 33 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.678
493393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6649292 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:36:52 | 28.05.2021 20:14:00 | 0.61889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 6.785
493534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR10627692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:33:31 | 28.05.2021 20:54:00 | 1.3414 | 0 | 100 | 42 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.075 | 368.332 | 5.56 | 2.904 | 7.021 | 0 | 0 | 415.892
493358 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:17:22 | 28.05.2021 19:18:29 | 0.01861 | 0 | 440 | 30 | 34 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 6.044 | 0.397 | 1.549 | 1.751 | 0 | 0 | 11.962
493456 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6817874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:05:01 | 28.05.2021 20:11:00 | 1.0997 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.244 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 48.634
493323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 19:00:49 | 28.05.2021 19:10:00 | 0.15306 | 3 | 1038 | 481 | 4 | 41 | 416 | 30 | 0 | 0.117 | 37.529 | 110.293 | 0 | 112.484 | 16.361 | 84.062 | 0 | 360.846
493318 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6945051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:53:31 | 28.05.2021 19:10:00 | 0.27472 | 0 | 1776 | 266 | 2 | 17 | 333 | 20 | 0 | 0 | 118.337 | 315.659 | 0.052 | 41.343 | 20.64 | 38.759 | 0 | 534.79
493475 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE10877497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:45:25 | 28.05.2021 20:20:03 | 1.5772 | 0 | 111 | 10 | 0 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 33.706 | 1881.443 | 0 | 193.546 | 17.623 | 13.437 | 16.349 | 2156.103
493268 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535192372 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:27:51 | 28.05.2021 19:34:00 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177
493265 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:24:49 | 28.05.2021 19:00:00 | 0.58639 | 0 | 2 | 37 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.455 | 0 | 60.834 | 0 | 0 | 0 | 114.289
493252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:13:58 | 28.05.2021 18:52:00 | 0.63389 | 0 | 150 | 13 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.678 | 43.174 | 12.885 | 25.322 | 7.533 | 0 | 0 | 110.592
493243 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 18:09:18 | 28.05.2021 19:28:00 | 1.3117 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 541.009 | 0 | 9.865 | 9.768 | 0 | 12.214 | 572.856
493231 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6718920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:58:59 | 28.05.2021 19:22:00 | 1.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.718 | 0 | 0 | 7.718
493222 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7096821 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:56:01 | 28.05.2021 18:57:00 | 1.0164 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 1.166 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 6.493
493215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:47:57 | 28.05.2021 18:16:00 | 0.4675 | 0 | 4 | 27 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.965 | 0 | 128.714 | 0 | 0 | 0 | 366.679
493386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8396168 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:46:54 | 28.05.2021 21:50:00 | 4.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.865 | 0 | 0 | 0 | 125.865
493211 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062876 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:45:31 | 28.05.2021 19:19:00 | 1.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.161
493495 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6806306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:43:03 | 28.05.2021 21:57:00 | 4.2325 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 46.186 | 0 | 0 | 0 | 16.498 | 0 | 0.664 | 63.348
493177 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:22:36 | 28.05.2021 17:52:00 | 0.49 | 0 | 642 | 12 | 1 | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 65.523 | 3.167 | 0 | 85.799 | 24.955 | 0 | 0 | 179.444
493174 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7098892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:20:28 | 28.05.2021 17:54:00 | 0.55889 | 0 | 292 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.529 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 14.558
493169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6610158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:18:48 | 28.05.2021 18:45:00 | 1.4367 | 0 | 166 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.422 | 0 | 7.389 | 0 | 19.888 | 0 | 0 | 70.699
493209 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:14:48 | 28.05.2021 18:52:00 | 1.62 | 0 | 289 | 0 | 11 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 98.486 | 0 | 0.847 | 0 | 4.028 | 0 | 0 | 103.36
493234 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8697617 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:14:01 | 28.05.2021 18:35:00 | 1.3497 | 0 | 112 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.015 | 0 | 0.32 | 1.255 | 1.145 | 0 | 0 | 18.735
493142 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6795616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:04:08 | 28.05.2021 18:16:00 | 1.1978 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 0 | 0.022 | 0 | 5.998 | 0 | 0 | 28.571
493167 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO8672472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 17:00:56 | 28.05.2021 18:09:00 | 1.1344 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.815 | 0 | 0 | 0 | 8.183 | 0 | 0 | 16.998
493227 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10505552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:49:29 | 28.05.2021 18:30:00 | 1.6753 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.525 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 9.664
493122 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6629061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:49:24 | 28.05.2021 20:03:00 | 3.2267 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 90.748 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 94.639
493121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:48:48 | 28.05.2021 20:45:00 | 3.9367 | 0 | 0 | 162 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.557 | 249.028 | 245.767 | 4.36 | 0 | 0 | 2132.712
493120 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:48:44 | 28.05.2021 16:49:53 | 0.01917 | 2 | 309 | 83 | 2 | 44 | 159 | 10 | 3 | 0.018 | 0.838 | 35.233 | 0.012 | 23.442 | 0.615 | 1.521 | 0.228 | 61.907
493116 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:42:48 | 28.05.2021 19:09:00 | 2.4367 | 0 | 659 | 9 | 31 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 174.874 | 316.425 | 0 | 0 | 20.399 | 0 | 87.026 | 598.724
493102 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | ISO6995149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:34:36 | 28.05.2021 17:10:00 | 0.59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 4.466
493099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 16:31:33 | 28.05.2021 18:30:00 | 1.9742 | 3 | 2856 | 31 | 118 | 41 | 491 | 7 | 1 | 13.128 | 829.41 | 874.011 | 364.266 | 624.69 | 484.183 | 424.693 | 31.212 | 3645.594
493098 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6605245 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 16:30:54 | 28.05.2021 18:31:00 | 2.0017 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 38.916 | 0 | 18.236 | 0 | 0 | 60.075
493087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:18:54 | 28.05.2021 18:05:00 | 1.7683 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.728 | 0 | 226.226 | 0 | 0 | 0 | 672.954
493079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:11:08 | 28.05.2021 16:52:00 | 0.68111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.538
493241 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9541977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 16:04:33 | 28.05.2021 17:55:00 | 1.8408 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.666
493049 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:49:27 | 28.05.2021 18:11:00 | 2.3592 | 0 | 13 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.309 | 572.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.515
493048 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6751892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:49:27 | 28.05.2021 16:06:00 | 0.27583 | 0 | 2298 | 234 | 2 | 78 | 340 | 14 | 5 | 0 | 261.93 | 1740.393 | 0.496 | 618.06 | 89.907 | 715.943 | 10.047 | 3436.776
493047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999617 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:48:00 | 28.05.2021 17:58:00 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
493041 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951348 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:40:27 | 28.05.2021 16:45:00 | 1.0758 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.217 | 0 | 2.944 | 0 | 47.764 | 0 | 0 | 73.925
493039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6750376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:31:29 | 28.05.2021 16:39:00 | 1.1253 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.46
493034 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6776030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:24:41 | 28.05.2021 17:55:00 | 2.5053 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.784 | 0 | 4.804 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 12.405
493032 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6965600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:23:44 | 28.05.2021 15:56:28 | 0.54556 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 30.921 | 0 | 4.732 | 0 | 19.396 | 0 | 0 | 55.049
493025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7103646 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:15:17 | 28.05.2021 17:55:00 | 2.6619 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.987 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 27.063
493017 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:07:32 | 28.05.2021 15:49:00 | 0.69111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
493014 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6720212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:05:25 | 28.05.2021 20:20:00 | 5.2431 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 3.914 | 0 | 2.649 | 0 | 0 | 6.73
493013 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059053 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 15:05:07 | 28.05.2021 17:59:00 | 2.8981 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.137 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 25.5
493249 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7771772 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:02:55 | 28.05.2021 18:24:00 | 3.3514 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.253 | 0 | 49.461 | 0 | 0 | 0 | 569.714
493023 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6767038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 15:02:09 | 28.05.2021 16:24:00 | 1.3642 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.308 | 0 | 0 | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 36.72
493006 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:56:29 | 28.05.2021 16:20:00 | 1.3919 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 10.6
492999 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6998997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:50:45 | 28.05.2021 15:05:15 | 0.24167 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.053 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 21.038
492989 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515927527 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:38:39 | 28.05.2021 14:53:00 | 0.23917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
492976 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6723605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 14:30:09 | 28.05.2021 18:15:00 | 3.7475 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.402
492968 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6940752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:23:05 | 28.05.2021 14:41:56 | 0.31417 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.379 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 24.584
492965 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 14:19:04 | 28.05.2021 16:12:00 | 1.8822 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 5.062 | 0 | 0 | 8.645
492964 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6796317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 14:18:29 | 28.05.2021 15:16:00 | 0.95861 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.202 | 0 | 0 | 0 | 6.072 | 0 | 0 | 46.274
492867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:15:00 | 28.05.2021 15:31:00 | 1.2667 | 0 | 5 | 398 | 0 | 10 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1696.551 | 0 | 64.014 | 11.222 | 1246.944 | 7.094 | 3025.825
492952 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 14:04:24 | 28.05.2021 16:02:00 | 1.96 | 0 | 1 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.527 | 0 | 54.173 | 0 | 0 | 0 | 1076.7
492951 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 14:02:35 | 28.05.2021 14:57:00 | 0.90694 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 48.098 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 0 | 3.437 | 56.81
492948 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6815972 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 14:01:53 | 28.05.2021 18:00:00 | 3.9686 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.503 | 0 | 0 | 0 | 10.596 | 0 | 0 | 102.099
492943 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 14:00:22 | 28.05.2021 15:27:00 | 1.4439 | 0 | 75 | 20 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.526 | 727.358 | 0 | 517.598 | 3.849 | 0 | 0 | 1261.331
492940 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6878130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:54:46 | 28.05.2021 14:08:00 | 0.22056 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.944 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 14.325
492936 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516917499 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:51:29 | 28.05.2021 15:13:00 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
492922 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:41:46 | 28.05.2021 14:06:00 | 0.40389 | 0 | 7710 | 43 | 0 | 39 | 1564 | 22 | 13 | 0 | 732.992 | 683.96 | 0 | 279.25 | 234.382 | 484.412 | 11.518 | 2426.514
492983 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:36:28 | 28.05.2021 14:59:00 | 1.3756 | 0 | 1 | 61 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.196 | 0 | 87.974 | 0 | 0 | 0 | 1579.17
492888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK | ISO10821936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:23:46 | 28.05.2021 13:54:00 | 0.50389 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.101
492886 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:22:51 | 28.05.2021 13:45:00 | 0.36917 | 0 | 200 | 90 | 12 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25.892 | 372.423 | 7.905 | 15.953 | 8.749 | 0 | 0 | 430.922
492882 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:18:58 | 28.05.2021 13:52:52 | 0.565 | 0 | 927 | 27 | 2 | 31 | 254 | 4 | 2 | 0 | 61.834 | 334.078 | 0 | 320.062 | 17.675 | 32.568 | 0.067 | 766.284
492873 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:10:44 | 28.05.2021 13:36:00 | 0.42111 | 0 | 10 | 201 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1171.506 | 0 | 35.782 | 0 | 6.907 | 0 | 1214.195
492927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO7126303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:05:01 | 28.05.2021 14:14:00 | 1.1497 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.738 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 18.969
492859 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757875 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 13:03:24 | 28.05.2021 13:45:00 | 0.69333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 8.947 | 0 | 0 | 0 | 20.212 | 0 | 0 | 29.159
492858 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6765092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 13:02:10 | 28.05.2021 15:57:00 | 2.9139 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.15 | 0 | 0 | 0 | 30.136 | 0 | 0 | 74.285
492856 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7150947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 13:00:18 | 28.05.2021 17:59:00 | 4.9783 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 73.382 | 0 | 0 | 0 | 21.938 | 0 | 0.591 | 95.911
492855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6751478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 13:00:06 | 28.05.2021 16:56:00 | 3.9317 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.771 | 0 | 0.236 | 0 | 11.838 | 0 | 0 | 53.846
492853 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205258 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:55:16 | 28.05.2021 13:25:00 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005
492839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7160082 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:37:45 | 28.05.2021 14:41:00 | 2.0542 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.303 | 0 | 0 | 0 | 4.132 | 0 | 0 | 18.435
492829 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7054626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 12:31:57 | 28.05.2021 15:58:00 | 3.4342 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.452
492828 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467321 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:29:27 | 28.05.2021 14:35:00 | 2.0925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711
492809 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6562520 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:14:47 | 28.05.2021 14:41:00 | 2.4369 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.574 | 0 | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 0 | 85.452
492807 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8058108 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:10:28 | 28.05.2021 15:50:00 | 3.6589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.873
492793 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7001791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 12:00:00 | 28.05.2021 13:26:00 | 1.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 12.944 | 15.283
492792 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7043561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:59:52 | 28.05.2021 15:24:00 | 3.4022 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.546
492854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6936858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:49:49 | 28.05.2021 13:44:00 | 1.9031 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.436 | 0 | 0 | 0 | 12.468 | 0 | 0 | 22.904
492830 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486661 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:23:38 | 28.05.2021 13:45:00 | 2.3561 | 0 | 201 | 6 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.08 | 87.751 | 0.5 | 0 | 36.584 | 0 | 0 | 230.915
492753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 11:11:29 | 28.05.2021 11:23:00 | 0.19194 | 0 | 0 | 96 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.072 | 0 | 58.501 | 0 | 0 | 0 | 163.573
492726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:52:44 | 28.05.2021 11:27:00 | 0.57111 | 0 | 1150 | 0 | 39 | 2 | 374 | 0 | 0 | 0 | 145.356 | 0 | 10.028 | 18.574 | 62.828 | 0 | 0 | 236.786
492705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6595585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 10:32:03 | 28.05.2021 11:41:00 | 1.1492 | 0 | 434 | 84 | 19 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 104.975 | 1878.672 | 16.709 | 25.492 | 48.81 | 0 | 0 | 2074.658
492702 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892483 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 10:30:23 | 28.05.2021 13:43:00 | 3.2103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 7.997 | 0 | 0 | 0 | 151.315 | 0 | 43.691 | 203.003
492688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:22:03 | 28.05.2021 11:03:00 | 0.6825 | 0 | 20 | 17 | 80 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.605 | 231.228 | 14.531 | 0 | 0 | 0 | 360.365
492670 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direği | BR8208737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:08:33 | 28.05.2021 10:36:00 | 0.4575 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.174 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 14.001
492668 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516721456 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:06:50 | 28.05.2021 12:06:00 | 1.9861 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
492659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 10:02:30 | 28.05.2021 13:25:00 | 3.375 | 0 | 0 | 77 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.94 | 0.115 | 69.326 | 0 | 0 | 0 | 890.381
492770 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234368 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 10:01:12 | 28.05.2021 11:42:00 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
492788 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 10:01:00 | 28.05.2021 11:45:00 | 1.7333 | 0 | 16 | 39 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.854 | 2441.855 | 7.675 | 1047.258 | 0.349 | 0 | 0 | 3500.992
492657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 10:00:40 | 28.05.2021 13:50:00 | 3.8222 | 0 | 109 | 74 | 4 | 21 | 28 | 3 | 0 | 0 | 116.636 | 2823.247 | 15.907 | 696.16 | 52.82 | 935.659 | 0 | 4640.428
492656 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8691995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 10:00:21 | 28.05.2021 13:30:00 | 3.4942 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.857 | 0 | 6.082 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 36.327
492655 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6704593 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 10:00:07 | 28.05.2021 12:00:00 | 1.9981 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.222 | 0 | 0.248 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 23.195
492646 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:55:42 | 28.05.2021 12:41:00 | 2.755 | 0 | 13 | 200 | 38 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 7239.311 | 715.275 | 619.298 | 0 | 1.655 | 43.277 | 8619.196
492643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:53:42 | 28.05.2021 11:56:00 | 2.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.106 | 2.263 | 1732.202 | 0 | 1816.571
492636 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7571549 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:48:05 | 28.05.2021 11:35:00 | 1.7819 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.323 | 0 | 378.34 | 0 | 0 | 0 | 878.663
492627 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:43:42 | 28.05.2021 12:20:00 | 2.605 | 0 | 29 | 25 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.966 | 1931.941 | 15.785 | 369.308 | 13.705 | 0 | 0 | 2404.705
492620 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:36:25 | 28.05.2021 10:57:00 | 1.3431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 12.062 | 0 | 165.593 | 177.758
492613 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7017565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:30:27 | 28.05.2021 10:55:00 | 1.4092 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.006 | 0 | 0 | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 16.903
492604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:21:02 | 28.05.2021 09:23:18 | 0.03778 | 0 | 200 | 4 | 0 | 9 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1.226 | 3.373 | 0 | 2.584 | 0.434 | 21.726 | 0.887 | 30.23
492600 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6909775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:19:11 | 28.05.2021 12:24:00 | 3.0803 | 0 | 969 | 13 | 1 | 7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 466.622 | 0 | 0 | 0 | 19.635 | 0 | 0 | 486.257
492598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7646501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:18:17 | 28.05.2021 09:57:00 | 0.64528 | 2 | 10 | 64 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 722.3 | 0 | 19.776 | 0 | 0 | 0 | 742.717
492595 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:16:17 | 28.05.2021 12:11:00 | 2.9119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.517 | 0 | 0 | 0 | 16.287 | 0 | 0 | 37.803
492594 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096007 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:15:52 | 28.05.2021 12:10:00 | 2.9022 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 11.325 | 0 | 0 | 52.225
492592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:14:47 | 28.05.2021 10:01:00 | 0.77028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.863 | 5.82 | 378.266 | 0 | 467.949
492591 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8154896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:13:05 | 28.05.2021 10:06:00 | 0.88194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.717
492589 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6604363 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:09:59 | 28.05.2021 13:57:00 | 4.7836 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.204 | 0 | 6.776 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 28.196
492583 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7105939 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:05:48 | 28.05.2021 13:05:00 | 3.9867 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.67 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 0 | 75.177
492581 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6915201 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:04:24 | 28.05.2021 12:55:00 | 3.8433 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.124 | 0 | 0 | 0 | 39.225 | 0 | 0 | 102.349
492578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156477 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:03:35 | 28.05.2021 12:02:00 | 2.9736 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 184.348 | 0 | 0 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | 191.221
492576 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7115236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:02:29 | 28.05.2021 11:58:00 | 2.9253 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 118.463 | 0 | 0 | 0 | 18.536 | 0 | 0 | 136.999
492575 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7098489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:02:18 | 28.05.2021 10:49:00 | 1.7783 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.711 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 14.119
492574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6974398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 09:02:05 | 28.05.2021 10:08:00 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.858 | 0 | 0 | 25.858
492573 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6759689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:01:58 | 28.05.2021 11:27:00 | 2.4172 | 0 | 69 | 5 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 208.67 | 183.403 | 0 | 10.666 | 0 | 0 | 418.87
492572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6789571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:01:30 | 28.05.2021 15:25:00 | 6.3917 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.194 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.707
492571 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6616541 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:01:28 | 28.05.2021 11:59:00 | 2.9589 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.026 | 0 | 0 | 0 | 8.556 | 0 | 0 | 58.582
492570 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6544030 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:01:15 | 28.05.2021 16:59:00 | 7.9625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.075 | 0 | 0 | 0 | 24.534 | 0 | 0 | 31.609
492569 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:01:01 | 28.05.2021 16:58:18 | 7.9547 | 0 | 869 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 807.604 | 0 | 0 | 0 | 377.365 | 0 | 0 | 1184.968
492568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996969 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:00:31 | 28.05.2021 11:30:00 | 2.4914 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 80.16 | 0 | 0 | 0 | 123.26 | 0 | 0 | 203.42
492566 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6992473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:00:25 | 28.05.2021 15:03:00 | 6.0431 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.842
492565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7011766 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:00:15 | 28.05.2021 13:42:00 | 4.6958 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.226 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 51.64
492564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:00:08 | 28.05.2021 10:53:00 | 1.8811 | 1 | 48 | 147 | 2 | 51 | 14 | 6 | 0 | 5.748 | 48.133 | 2338.42 | 0 | 821.895 | 0.679 | 1146.643 | 0 | 4361.519
492567 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:00:05 | 28.05.2021 16:54:00 | 7.8986 | 4 | 316 | 9 | 7 | 5 | 49 | 0 | 0 | 25.375 | 416.467 | 475.375 | 81.002 | 309.269 | 183.512 | 0 | 0 | 1491.002
492563 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7091646 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:00:01 | 28.05.2021 13:57:00 | 4.9497 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.948 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 14.994
492562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:00:01 | 28.05.2021 11:55:00 | 2.9164 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.969 | 0 | 0 | 44.969
492577 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7042643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:00:00 | 28.05.2021 10:48:00 | 1.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 7.569 | 0 | 0 | 8.144
492586 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 09:00:00 | 28.05.2021 11:18:00 | 2.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.432 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 35.978
492653 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 08:54:00 | 28.05.2021 11:14:00 | 2.3333 | 1 | 551 | 1 | 11 | 4 | 131 | 1 | 1 | 0 | 99.165 | 4.283 | 3.366 | 4.554 | 24.444 | 2.666 | 2.819 | 141.298
492550 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 08:49:41 | 28.05.2021 09:49:00 | 0.98861 | 0 | 545 | 3 | 11 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100.111 | 9.9 | 18.258 | 4.173 | 43.762 | 0 | 0 | 176.205
492662 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6806120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 08:44:22 | 28.05.2021 10:57:00 | 2.2106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
492532 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 08:40:36 | 28.05.2021 08:42:51 | 0.0375 | 0 | 3119 | 2 | 22 | 2 | 660 | 4 | 19 | 0 | 19.343 | 0 | 0.274 | 0.053 | 4.186 | 2.279 | 1.488 | 27.622
492531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE4138476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 08:39:41 | 28.05.2021 09:50:50 | 1.1858 | 0 | 331 | 13 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 67.918 | 382.928 | 0 | 0 | 11.055 | 0 | 19.102 | 481.003
492524 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 08:32:19 | 28.05.2021 13:34:00 | 5.0281 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.342 | 0 | 0 | 0 | 16.064 | 0 | 0 | 45.406
492478 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11411218 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:41:41 | 28.05.2021 11:08:00 | 3.4386 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 22.672 | 52.284 | 0 | 0 | 78.811
492473 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7840355 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:30:42 | 28.05.2021 09:19:00 | 1.805 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.674
492661 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9329287 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:27:10 | 28.05.2021 10:04:44 | 2.6261 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.085 | 0 | 10.829 | 0 | 0 | 0 | 146.915
492459 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:19:41 | 28.05.2021 09:13:00 | 1.8886 | 0 | 137 | 52 | 5 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.997 | 2641.595 | 6.91 | 924.649 | 9.04 | 0 | 0 | 3616.191
492459 | 2 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:19:41 | 28.05.2021 11:44:00 | 4.4053 | 0 | 3 | 43 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565.164 | 0 | 504.215 | 10.914 | 0 | 0 | 7080.293
492521 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6838494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:14:27 | 28.05.2021 08:56:20 | 1.6981 | 0 | 352 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 74.005 | 0 | 0 | 9.24 | 30.884 | 0 | 0 | 114.129
492455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | BR11490360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:13:55 | 28.05.2021 10:27:00 | 3.2181 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.069 | 0 | 46.822 | 0 | 16.595 | 0 | 0 | 90.486
492453 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 07:10:41 | 28.05.2021 09:21:00 | 2.1719 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.088 | 0 | 75.258 | 0 | 0 | 0 | 1193.346
492440 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:57:29 | 28.05.2021 07:23:00 | 0.42528 | 0 | 162 | 0 | 24 | 0 | 40 | 1 | 3 | 0 | 6.361 | 0 | 8.268 | 0 | 2.25 | 5.891 | 0.374 | 23.144
492437 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:49:38 | 28.05.2021 06:51:47 | 0.03583 | 0 | 314 | 76 | 17 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 34.588 | 0.976 | 1.373 | 0.464 | 0 | 0 | 39.007
492435 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:48:40 | 28.05.2021 09:41:00 | 2.8722 | 0 | 2 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.35 | 0 | 1026.575 | 0 | 0 | 0 | 3697.925
492427 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8656134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:40:40 | 28.05.2021 07:00:00 | 0.32222 | 0 | 3415 | 6 | 4 | 3 | 383 | 0 | 0 | 0 | 78.944 | 3.95 | 1.764 | 0.407 | 13.308 | 0 | 0 | 98.374
492417 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:39:02 | 28.05.2021 08:56:00 | 2.2828 | 0 | 10 | 201 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4968.249 | 0 | 154.045 | 0 | 33.819 | 0 | 5156.113
492392 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7043183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 06:09:14 | 28.05.2021 07:00:00 | 0.84611 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.816 | 0 | 0.366 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 10.643
492381 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6698878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 05:49:40 | 28.05.2021 06:24:39 | 0.58306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 188 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.215 | 19.266 | 6.522 | 50.9 | 83.903
492378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11490360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 05:34:45 | 28.05.2021 05:53:00 | 0.30417 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.21 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 6.113
492382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 05:31:40 | 28.05.2021 08:56:00 | 3.4056 | 1 | 191 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 3.883 | 0 | 11.388 | 0 | 0 | 68.957
492375 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 05:28:11 | 28.05.2021 07:02:00 | 1.5636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54 | 0 | 5.315 | 0 | 0 | 0 | 22.855
492372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 05:21:18 | 28.05.2021 05:56:00 | 0.57833 | 0 | 7852 | 4 | 5 | 20 | 978 | 0 | 3 | 0 | 458.199 | 0 | 0 | 31.186 | 156.988 | 0 | 5.811 | 652.184
492362 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323699 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 05:00:17 | 28.05.2021 05:58:00 | 0.96194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
492360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 04:57:20 | 28.05.2021 04:59:00 | 0.02778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 53 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 1.635 | 35.561 | 5.116 | 44.269
492317 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6792357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 02:28:19 | 28.05.2021 03:07:00 | 0.64472 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.399 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 6.626
492314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7010572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 02:00:11 | 28.05.2021 02:06:45 | 0.10944 | 0 | 7965 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 0 | 8 | 0 | 127.817 | 0 | 0 | 0 | 27.164 | 0 | 2.834 | 157.815
492310 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6997917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 01:37:58 | 28.05.2021 02:57:27 | 1.3247 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 118.776 | 0 | 0 | 0 | 42.062 | 0 | 3.086 | 163.924
492306 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Dağıtım Transformatörü | ISO11147229 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 01:00:29 | 28.05.2021 01:57:00 | 0.94194 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.181 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 15.096
492305 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 01:00:04 | 28.05.2021 02:59:00 | 1.9822 | 0 | 5 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.139 | 0 | 22.431 | 0 | 0 | 0 | 296.57
492304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7011650 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 01:00:02 | 28.05.2021 02:00:00 | 0.99944 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.543 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 86.419
492299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 00:30:14 | 28.05.2021 01:22:00 | 0.86278 | 0 | 448 | 3 | 48 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 77.584 | 5.727 | 18.508 | 1.472 | 19.473 | 0 | 2.97 | 125.736
492298 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Dağıtım Transformatörü | ISO6562275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2021 00:29:44 | 28.05.2021 00:59:00 | 0.48778 | 0 | 61 | 28 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4.206 | 145.633 | 6.909 | 0 | 0.178 | 2.684 | 1.036 | 160.646
492293 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11385395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2021 00:05:16 | 28.05.2021 00:41:00 | 0.59556 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 8.586 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 9.164
492289 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 23:39:47 | 27.05.2021 23:48:49 | 0.15056 | 0 | 474 | 5 | 8 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 13.121 | 2.761 | 0.965 | 0 | 11.053 | 0 | 0 | 27.9
492287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 23:38:12 | 28.05.2021 00:43:00 | 1.08 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.292 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 14.158
492278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 23:08:38 | 27.05.2021 23:43:00 | 0.57278 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.56 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 25.049
492273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517421099 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 23:01:44 | 28.05.2021 02:20:00 | 3.3044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
492266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703130 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 22:50:04 | 27.05.2021 23:50:00 | 0.99889 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.103 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 6.287
492260 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 22:31:33 | 27.05.2021 23:18:00 | 0.77417 | 0 | 116 | 0 | 69 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.367 | 0 | 5.266 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 16.147
492254 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7132656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 22:26:57 | 27.05.2021 23:33:00 | 1.1008 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0.007 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 2.334
492323 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515228041 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 22:13:16 | 28.05.2021 02:58:17 | 4.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
492242 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 22:05:08 | 28.05.2021 01:29:00 | 3.3978 | 0 | 13 | 200 | 38 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.459 | 8554.88 | 949.331 | 629.372 | 0 | 1.868 | 35.475 | 10171.385
492239 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234314 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:54:11 | 28.05.2021 02:04:00 | 4.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295
492233 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11413151 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:49:55 | 27.05.2021 22:29:25 | 0.65833 | 4 | 175 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2.358 | 19.721 | 7.408 | 0 | 1.737 | 3.414 | 0 | 0 | 34.638
492234 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6576619 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:49:42 | 27.05.2021 22:53:00 | 1.055 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673
492128 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7013852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:42:55 | 27.05.2021 22:36:13 | 0.88833 | 0 | 211 | 3 | 6 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 50.058 | 22.212 | 5.972 | 0 | 53.16 | 0 | 0 | 131.402
492220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516676017 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:35:51 | 27.05.2021 22:21:00 | 0.7525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.859
492216 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7130262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:31:18 | 27.05.2021 21:59:00 | 0.46167 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.957 | 0 | 0.148 | 0 | 5.319 | 0 | 0 | 11.423
492207 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7071741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:23:58 | 27.05.2021 23:48:00 | 2.4006 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.482 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 14.967
492198 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:21:55 | 27.05.2021 22:22:00 | 1.0014 | 0 | 26 | 21 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 364.505 | 0 | 155.635 | 11.342 | 0 | 0 | 535.005
492213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:18:59 | 27.05.2021 22:46:00 | 1.4503 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.237 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 11.786
492188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6965131 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:11:48 | 27.05.2021 23:08:00 | 1.9367 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78
492175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:08:47 | 27.05.2021 22:35:00 | 1.4369 | 0 | 18 | 34 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.376 | 0 | 77.193 | 0 | 0 | 0 | 563.569
492167 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6827498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:07:55 | 27.05.2021 21:18:00 | 0.16806 | 0 | 1980 | 1 | 69 | 12 | 354 | 0 | 0 | 0 | 51.142 | 0.067 | 1.141 | 7.922 | 29.552 | 0 | 0 | 89.824
492156 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6906413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:02:55 | 28.05.2021 00:37:00 | 3.5681 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.705 | 0 | 136.419 | 0 | 0 | 0 | 644.124
492157 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 21:02:39 | 27.05.2021 21:55:00 | 0.8725 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 1.498 | 0 | 8.147 | 0 | 0 | 20.216
492152 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11385395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:58:55 | 27.05.2021 21:29:00 | 0.50139 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 8.314 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 8.927
492146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:55:24 | 27.05.2021 21:45:00 | 0.82667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 3.973
492161 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516887790 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:54:18 | 27.05.2021 23:17:00 | 2.3783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561
492139 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516243096 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:53:28 | 27.05.2021 22:36:00 | 1.7089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
492281 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6884610 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:48:16 | 27.05.2021 23:10:14 | 2.3661 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.711
492135 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792880 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:48:05 | 27.05.2021 21:59:00 | 1.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
492133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | BR11490360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:46:59 | 28.05.2021 03:45:00 | 6.9669 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.233 | 0 | 78.676 | 0 | 28.365 | 0 | 0 | 172.274
492237 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:43:54 | 27.05.2021 22:10:00 | 1.435 | 0 | 1086 | 5 | 34 | 6 | 397 | 0 | 1 | 0 | 388.52 | 30.384 | 37.249 | 49.564 | 290.295 | 0 | 0.198 | 796.21
492186 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993587 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:41:32 | 27.05.2021 22:18:00 | 1.6078 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 9.948
492121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:40:20 | 27.05.2021 21:21:00 | 0.67778 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.596 | 0 | 0.05 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 9.769
492122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6795848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:39:35 | 27.05.2021 23:24:00 | 2.7403 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.801 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 27.421
492116 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:35:02 | 27.05.2021 21:48:03 | 1.2169 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 78.636 | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 1.347 | 0 | 128.223
492114 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:34:45 | 28.05.2021 04:08:07 | 7.5561 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0.896 | 88.119 | 70.659 | 0 | 0 | 160.768
492108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6553504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:30:19 | 27.05.2021 21:42:00 | 1.1947 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.443 | 0 | 17.65 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 41.813
492107 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7133011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:30:15 | 27.05.2021 21:26:00 | 0.92917 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 2.395
492106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6981592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:29:03 | 27.05.2021 21:45:00 | 1.2658 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 18.306
492105 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:27:54 | 27.05.2021 21:54:00 | 1.435 | 0 | 698 | 1 | 26 | 2 | 217 | 0 | 2 | 0 | 153.6 | 1.232 | 5.776 | 4.998 | 51.367 | 0 | 21.476 | 238.45
492100 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801944 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:24:53 | 27.05.2021 21:04:00 | 0.65194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
492096 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6765937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:23:27 | 27.05.2021 21:23:00 | 0.9925 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.682 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 8.692
492181 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10764046 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:22:54 | 27.05.2021 21:24:00 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.666 | 0 | 0 | 7.666
492085 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6751480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:17:54 | 27.05.2021 22:03:00 | 1.7517 | 0 | 220 | 0 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 34.876 | 0 | 0.957 | 0 | 32.73 | 0 | 0 | 68.563
492101 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO6795619 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:15:30 | 27.05.2021 23:02:00 | 2.775 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.825 | 0 | 0.037 | 0 | 13.92 | 0 | 0 | 68.782
492197 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10764918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:14:01 | 28.05.2021 01:39:00 | 5.4164 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 144.173 | 0 | 0 | 0 | 28.774 | 0 | 27.938 | 200.886
492077 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535164920 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:11:34 | 27.05.2021 21:12:00 | 1.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
492074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:11:24 | 27.05.2021 21:13:00 | 1.0267 | 1 | 16 | 101 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 6.748 | 0 | 1016.909 | 0 | 117.506 | 14.134 | 0 | 0 | 1155.297
492196 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234891 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:09:44 | 28.05.2021 02:27:00 | 6.2878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057
492177 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:08:28 | 28.05.2021 01:30:00 | 5.3589 | 0 | 10 | 201 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11745.305 | 0 | 375.287 | 0 | 59.297 | 0 | 12179.889
492064 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6770043 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:08:22 | 27.05.2021 21:00:00 | 0.86056 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 7.379 | 0 | 0 | 12.268
492084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:07:54 | 27.05.2021 22:29:00 | 2.3517 | 0 | 207 | 30 | 5 | 22 | 29 | 1 | 1 | 0 | 59.742 | 1664.119 | 3.86 | 1520.757 | 9.343 | 138.774 | 18.205 | 3414.801
492209 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6928021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:06:19 | 27.05.2021 22:18:00 | 2.1947 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167
492056 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7100660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:03:10 | 27.05.2021 21:07:00 | 1.0639 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 48.06 | 0 | 0.275 | 0 | 10.736 | 0 | 0.067 | 59.137
492041 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6839516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 20:00:37 | 27.05.2021 22:46:00 | 2.7564 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.696 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 23.077
492252 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6871963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:55:54 | 27.05.2021 22:31:00 | 2.585 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 159.428 | 0 | 0 | 0 | 34.014 | 0 | 0 | 193.442
492016 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6630036 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:55:03 | 27.05.2021 21:01:00 | 1.0992 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 5.726
492007 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7230013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:51:34 | 27.05.2021 23:31:00 | 3.6572 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.83 | 0 | 37.946 | 0 | 0 | 0 | 73.776
491999 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6668710 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:46:14 | 27.05.2021 21:45:00 | 1.9794 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 5.942
491997 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6602656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:44:53 | 27.05.2021 20:28:00 | 0.71861 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | 5.335 | 0 | 3.303 | 0 | 0 | 19.472
491988 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:42:53 | 27.05.2021 21:43:00 | 2.0019 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.464 | 0 | 71.333 | 0 | 0 | 0 | 826.797
491982 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6785886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:41:03 | 27.05.2021 20:50:00 | 1.1492 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 12.06
491984 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6891085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:40:59 | 27.05.2021 21:39:00 | 1.9669 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.881 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 35.47
491983 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:40:37 | 27.05.2021 22:28:00 | 2.7897 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 68.006 | 0 | 0 | 0 | 45.029 | 0 | 0 | 113.035
492057 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE7044091 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:39:53 | 27.05.2021 20:50:00 | 1.1686 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8.383 | 0 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | 0 | 13.364
491973 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517413060 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:36:39 | 27.05.2021 22:46:00 | 3.1558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678
491964 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7034599 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:35:47 | 27.05.2021 21:42:00 | 2.1036 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.596 | 0 | 0 | 0 | 4.607 | 0 | 0 | 55.203
492043 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:34:53 | 27.05.2021 20:02:58 | 0.46806 | 0 | 1802 | 1 | 50 | 2 | 427 | 8 | 10 | 0 | 122.47 | 0.608 | 4.936 | 1.26 | 47.284 | 51.432 | 29.186 | 257.175
491942 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9222418 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:32:54 | 27.05.2021 21:11:00 | 1.635 | 0 | 607 | 133 | 0 | 4 | 97 | 8 | 2 | 0 | 223.422 | 3302.011 | 0 | 81.337 | 64.532 | 113.245 | 8.268 | 3792.815
491931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG/OG Transformatörü | ISO7009377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:25:53 | 27.05.2021 19:52:00 | 0.43528 | 0 | 4202 | 0 | 9 | 1 | 332 | 2 | 3 | 0 | 316.897 | 0 | 0.312 | 31.747 | 68.706 | 63.633 | 0.358 | 481.652
491931 | 2 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6705560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:25:53 | 27.05.2021 20:36:33 | 1.1778 | 0 | 2498 | 1 | 46 | 0 | 291 | 1 | 2 | 0 | 604.073 | 9.564 | 30.362 | 0 | 176.411 | 2.172 | 29.893 | 852.475
491927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6705564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:25:53 | 27.05.2021 20:20:00 | 0.90194 | 0 | 187 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.213 | 0 | 3.567 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 43.262
491923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628414 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:24:01 | 27.05.2021 21:19:00 | 1.9164 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 46.59 | 0 | 0 | 0 | 58.239
491922 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170660 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:23:54 | 27.05.2021 21:25:00 | 2.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879
491910 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:20:50 | 27.05.2021 19:22:19 | 0.02472 | 3 | 1234 | 2 | 22 | 16 | 273 | 15 | 1 | 0.266 | 4.446 | 1.904 | 0.082 | 1.48 | 1.764 | 11.88 | 0.258 | 22.08
491909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453289 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:19:35 | 27.05.2021 20:36:00 | 1.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 1.461
491918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:14:52 | 27.05.2021 19:40:00 | 0.41889 | 0 | 9687 | 2 | 8 | 11 | 3607 | 1 | 10 | 0 | 605.948 | 0 | 0.006 | 12.834 | 325.473 | 0 | 6.314 | 950.576
491890 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7021977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:09:06 | 27.05.2021 20:21:00 | 1.1983 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 20.341
491895 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:05:29 | 27.05.2021 19:45:00 | 0.65861 | 0 | 809 | 3 | 27 | 1 | 71 | 1 | 3 | 0 | 65.596 | 4.576 | 15.112 | 1.113 | 5.369 | 1.941 | 7.144 | 100.85
491877 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6552563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 19:03:02 | 27.05.2021 21:57:00 | 2.8994 | 0 | 371 | 4 | 0 | 1 | 47 | 1 | 3 | 0 | 95.383 | 39.582 | 0 | 0 | 27.562 | 57.043 | 2.56 | 222.13
491860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6782068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:52:19 | 27.05.2021 20:36:49 | 1.7417 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.972 | 0 | 0.565 | 0 | 6.134 | 0 | 0 | 25.672
491862 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6892478 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:51:21 | 27.05.2021 22:06:00 | 3.2442 | 0 | 137 | 0 | 5 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 87.514 | 0 | 23.848 | 0 | 199.804 | 0 | 18.751 | 329.916
492058 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6942099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:50:41 | 27.05.2021 20:10:00 | 1.3219 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 5.872 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 8.789
492026 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028795 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:50:33 | 27.05.2021 20:30:00 | 1.6575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
491965 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR7011709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:47:52 | 27.05.2021 20:05:00 | 1.2856 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.148 | 0 | 1.898 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 18.934
491971 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6764697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:45:46 | 27.05.2021 20:19:00 | 1.5539 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268
491836 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6777525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:44:17 | 27.05.2021 22:11:00 | 3.4453 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 4.707 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 16.114
492062 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6616475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:38:52 | 27.05.2021 20:29:00 | 1.8356 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2.048 | 6.613 | 3.327 | 7.558 | 1.056 | 7.347 | 16.55 | 44.499
491815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7080719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:35:38 | 27.05.2021 20:52:00 | 2.2728 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.619 | 0 | 120.626 | 0 | 0 | 0 | 646.245
491829 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6726913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:32:40 | 27.05.2021 19:26:00 | 0.88889 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.142 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 45.345
491807 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516992381 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:32:30 | 27.05.2021 22:09:00 | 3.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
491799 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6784772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:31:52 | 27.05.2021 20:40:47 | 2.1486 | 0 | 713 | 1 | 8 | 1 | 54 | 1 | 3 | 0 | 122.614 | 2.012 | 1.049 | 2.65 | 7.743 | 9.638 | 23.16 | 168.865
491797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902495 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:30:52 | 27.05.2021 19:36:00 | 1.0856 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 6.052
491856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11235722 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:27:52 | 27.05.2021 20:17:00 | 1.8189 | 0 | 206 | 4 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.792 | 27.629 | 1.066 | 71.761 | 4.041 | 0 | 0 | 183.289
491775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:25:03 | 27.05.2021 19:31:00 | 1.0992 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.458 | 0 | 349.228 | 22.415 | 0 | 0 | 1544.101
491780 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:24:52 | 27.05.2021 19:18:00 | 0.88556 | 1 | 1404 | 13 | 11 | 11 | 171 | 0 | 0 | 0.219 | 233.988 | 63.119 | 6.521 | 92.788 | 54.012 | 0 | 0 | 450.648
491766 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:22:51 | 27.05.2021 18:50:00 | 0.4525 | 0 | 1857 | 3 | 5 | 17 | 126 | 4 | 0 | 0 | 85.829 | 9.001 | 0.516 | 32.359 | 12.269 | 10.57 | 0 | 150.544
491970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6764698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:20:56 | 27.05.2021 19:56:00 | 1.5844 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 3.714 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 4.088
491873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6780044 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:17:52 | 27.05.2021 19:14:00 | 0.93556 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.758 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.586
491743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7130797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:16:29 | 27.05.2021 19:17:00 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.983 | 0 | 14.564 | 0 | 0 | 18.548
491725 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6890668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:05:25 | 27.05.2021 19:05:00 | 0.99306 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.003 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 6.018
491717 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7038352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:00:59 | 27.05.2021 18:44:00 | 0.71694 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.651 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 17.051
491713 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 18:00:23 | 27.05.2021 18:01:46 | 0.02306 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.781 | 0 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 18.434
491706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8346102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:52:34 | 27.05.2021 20:41:00 | 2.8072 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.866 | 0 | 94.946 | 0 | 0 | 0 | 155.812
491705 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327156 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:52:15 | 27.05.2021 18:42:00 | 0.82917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
491703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6966963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:50:52 | 27.05.2021 17:59:11 | 0.13861 | 0 | 1827 | 140 | 77 | 91 | 316 | 7 | 0 | 0 | 21.269 | 755.713 | 2.93 | 89.324 | 13.151 | 74.678 | 0 | 957.065
491700 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:48:47 | 27.05.2021 18:25:00 | 0.60361 | 0 | 1802 | 1 | 50 | 2 | 427 | 8 | 10 | 0 | 151.016 | 0.898 | 7.297 | 1.693 | 64.68 | 86.275 | 53.002 | 364.861
491686 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6936629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:44:56 | 27.05.2021 18:12:00 | 0.45111 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.961 | 0 | 0.019 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 7.562
491683 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:41:51 | 27.05.2021 18:33:00 | 0.8525 | 0 | 183 | 16 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 30.445 | 36.598 | 0 | 23.558 | 4.013 | 5.565 | 0 | 100.18
491679 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11078035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:39:55 | 27.05.2021 19:44:00 | 2.0681 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.896 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 46.482
491680 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6991102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:39:40 | 27.05.2021 19:15:00 | 1.5889 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 14.338
491702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7021039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:34:39 | 27.05.2021 19:50:00 | 2.2558 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 186.075 | 0 | 0 | 0 | 18.133 | 0 | 0 | 204.208
491637 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:19:37 | 27.05.2021 18:43:00 | 1.3897 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.648
491619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:13:33 | 27.05.2021 18:03:00 | 0.82417 | 0 | 16 | 39 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 538.152 | 3.906 | 199.42 | 0.153 | 0 | 0 | 743.569
491616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:11:51 | 27.05.2021 18:02:00 | 0.83583 | 0 | 297 | 168 | 36 | 52 | 75 | 0 | 0 | 0 | 31.131 | 1528.9 | 129.3 | 383.529 | 14.488 | 0 | 0 | 2087.347
491611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7043962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 17:07:51 | 27.05.2021 17:31:00 | 0.38583 | 1 | 613 | 215 | 26 | 38 | 120 | 0 | 0 | 0.017 | 38.113 | 835.108 | 17.499 | 90.849 | 13.13 | 0 | 0 | 994.716
491587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:50:48 | 27.05.2021 18:30:00 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
491583 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516786444 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:46:52 | 27.05.2021 17:28:00 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196
491560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:27:29 | 27.05.2021 16:38:29 | 0.18333 | 0 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 1 | 0 | 111.918 | 0 | 0 | 0 | 38.18 | 0 | 4.486 | 154.584
491549 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:19:09 | 27.05.2021 17:09:56 | 0.84639 | 1 | 1000 | 16 | 8 | 28 | 398 | 14 | 0 | 0.197 | 240.377 | 353.392 | 26.047 | 239.875 | 260.818 | 3042.571 | 0 | 4163.278
491545 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:18:50 | 27.05.2021 17:47:00 | 1.4694 | 0 | 685 | 0 | 14 | 2 | 116 | 1 | 1 | 0 | 67.519 | 0 | 7.741 | 0.839 | 30.369 | 0.869 | 0.024 | 107.361
491555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:18:50 | 27.05.2021 17:28:00 | 1.1528 | 0 | 323 | 96 | 10 | 22 | 88 | 1 | 2 | 0 | 117.404 | 833.579 | 23.109 | 132.275 | 73.222 | 27.196 | 0 | 1206.785
491550 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6695740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:18:19 | 27.05.2021 17:32:00 | 1.2281 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 184.954 | 0 | 0 | 0 | 14.284 | 0 | 0 | 199.238
491542 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7141663 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 16:16:30 | 27.05.2021 20:01:00 | 3.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.916 | 0 | 0 | 55.916
491886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6967115 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:16:09 | 27.05.2021 19:27:00 | 3.1808 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.624 | 0 | 0 | 0 | 60.49 | 0 | 0 | 123.114
491525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:08:50 | 27.05.2021 17:45:00 | 1.6028 | 1 | 112 | 39 | 244 | 15 | 100 | 0 | 0 | 11.818 | 13.743 | 454.344 | 728.314 | 309.198 | 106.994 | 0 | 0 | 1624.412
491631 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6985525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:07:50 | 27.05.2021 16:10:00 | 0.03611 | 0 | 792 | 0 | 142 | 3 | 138 | 1 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 1.114 | 3.309 | 0.735 | 0.031 | 0 | 7.087
491631 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6783617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 16:07:50 | 27.05.2021 17:24:57 | 1.2853 | 0 | 996 | 0 | 96 | 2 | 107 | 1 | 6 | 0 | 110.084 | 0 | 13.727 | 62.056 | 30.8 | 193.734 | 16.681 | 427.081
491506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6528182 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:52:36 | 27.05.2021 17:28:00 | 1.59 | 0 | 317 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.755 | 0 | 0.018 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 66.307
491505 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6683590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:52:34 | 27.05.2021 16:42:00 | 0.82389 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 4.407 | 0 | 2.663 | 0 | 20.915 | 0 | 0 | 27.985
491490 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO11461585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:43:02 | 27.05.2021 18:23:00 | 2.6661 | 0 | 89 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.527 | 0 | 0 | 0 | 8.351 | 0 | 0 | 56.879
491485 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:41:08 | 27.05.2021 15:42:24 | 0.02111 | 1 | 628 | 35 | 15 | 27 | 130 | 0 | 3 | 0.069 | 1.765 | 8.427 | 0.481 | 3.667 | 0.732 | 0 | 0.164 | 15.306
491580 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6772647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:37:12 | 27.05.2021 17:34:00 | 1.9467 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.054 | 0 | 0 | 0 | 3.274 | 0 | 0 | 21.328
491614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10832571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:33:47 | 27.05.2021 19:38:00 | 4.0703 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 143.327 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.66
491451 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10832626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:27:12 | 27.05.2021 18:38:00 | 3.18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187.114 | 0 | 76.057 | 0 | 17.81 | 0 | 280.98
491448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:25:45 | 27.05.2021 16:07:00 | 0.6875 | 0 | 117 | 8 | 5 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 26.548 | 82.681 | 12.398 | 22.838 | 18.03 | 0 | 6.078 | 168.574
491440 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6807754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:22:13 | 27.05.2021 15:42:01 | 0.33 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 64.841 | 0 | 0 | 0 | 20.282 | 0 | 0.052 | 85.176
491426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7914980 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:11:35 | 27.05.2021 17:06:00 | 1.9069 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.541 | 0 | 42.668 | 0 | 0 | 0 | 511.209
491417 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 15:07:29 | 27.05.2021 15:57:00 | 0.82528 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334.325 | 0 | 34.81 | 0 | 94.672 | 0 | 463.808
491412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 15:00:06 | 27.05.2021 16:02:00 | 1.0317 | 0 | 48 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5.127 | 41.083 | 0 | 861.52 | 0.882 | 32.64 | 0 | 941.253
491407 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO9329315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:56:49 | 27.05.2021 16:49:00 | 1.8697 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 52.494 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 31.72 | 36.599 | 129.028
491403 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6601307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:53:50 | 27.05.2021 15:25:00 | 0.51944 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.276 | 0 | 11.729 | 0 | 0 | 0 | 64.005
491395 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 14:47:03 | 27.05.2021 18:10:00 | 3.3825 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.763 | 0 | 15.445 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 42.354
491392 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515716089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:43:37 | 27.05.2021 16:30:00 | 1.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
491390 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7154280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:42:26 | 27.05.2021 15:06:00 | 0.39278 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 74.554 | 0 | 0 | 0 | 22.759 | 0 | 0 | 97.313
491385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200602 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:35:04 | 27.05.2021 17:49:00 | 3.2322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.643
491378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11029993 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:29:36 | 27.05.2021 14:51:00 | 0.35667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262
491377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:29:35 | 27.05.2021 18:13:00 | 3.7236 | 0 | 6 | 36 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.846 | 0 | 380.722 | 0 | 0 | 0 | 2667.567
491372 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:28:08 | 27.05.2021 15:11:00 | 0.71444 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.91 | 0 | 28.571 | 0 | 0 | 0 | 237.481
491347 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516242870 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:08:20 | 27.05.2021 14:42:00 | 0.56111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
491338 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6579733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 14:00:32 | 27.05.2021 14:22:00 | 0.35778 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.907 | 0 | 0.181 | 0 | 4.309 | 0 | 0 | 11.398
491336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6593761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 14:00:00 | 27.05.2021 15:39:00 | 1.65 | 0 | 225 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.049 | 0 | 0.166 | 0 | 18.396 | 0 | 0 | 58.611
491328 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6909866 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:50:07 | 27.05.2021 14:35:00 | 0.74806 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 89.353 | 0 | 0 | 0 | 52.167 | 0 | 0.152 | 141.672
491322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6895608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:45:20 | 27.05.2021 14:19:00 | 0.56111 | 0 | 300 | 15 | 48 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 45.772 | 21.352 | 17.93 | 3.834 | 23.242 | 0 | 0 | 112.131
491326 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | ISO6790708 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:45:00 | 27.05.2021 14:30:00 | 0.75 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.555
491358 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:31:01 | 27.05.2021 15:37:11 | 2.1028 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 46.673 | 0 | 0 | 0 | 43.893 | 0 | 0 | 90.566
491296 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6685146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:21:18 | 27.05.2021 16:26:00 | 3.0783 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33.327 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0.084 | 35.405
491294 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:21:08 | 27.05.2021 13:33:01 | 0.19806 | 0 | 2 | 29 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.343 | 182.228 | 0 | 17.141 | 1.949 | 2.655 | 0 | 204.317
491287 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 13:11:51 | 27.05.2021 13:36:00 | 0.4025 | 0 | 580 | 7 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.265 | 25.493 | 0.228 | 22.017 | 7.051 | 0 | 0 | 85.053
491283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6730090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 13:02:23 | 27.05.2021 15:53:00 | 2.8436 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143.133 | 0 | 0 | 0 | 24.292 | 0 | 0 | 167.425
491282 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6616542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 13:02:18 | 27.05.2021 15:57:00 | 2.9117 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.375 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 12.67
491279 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6616543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 13:01:56 | 27.05.2021 15:56:00 | 2.9011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.705 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 10.531
491278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6746432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 13:01:52 | 27.05.2021 15:39:00 | 2.6189 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.599
491295 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6945051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:58:39 | 27.05.2021 13:17:00 | 0.30583 | 0 | 1776 | 266 | 2 | 17 | 333 | 20 | 0 | 0 | 239.673 | 1420.998 | 0.073 | 131.641 | 52.014 | 168.774 | 0 | 2013.173
491298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600907 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:49:00 | 27.05.2021 13:59:53 | 1.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 1.449
491267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:46:40 | 27.05.2021 13:27:00 | 0.67222 | 0 | 160 | 0 | 5 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 29.864 | 0 | 2.222 | 0 | 8.089 | 35.48 | 2.394 | 78.048
491262 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6898886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:39:00 | 27.05.2021 14:16:00 | 1.6167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.598
491256 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:28:52 | 27.05.2021 12:55:00 | 0.43556 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 8.426 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 11.559
491230 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 12:03:21 | 27.05.2021 12:46:00 | 0.71083 | 0 | 232 | 71 | 11 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50.191 | 438.753 | 7.463 | 100.581 | 23.083 | 0 | 0 | 620.072
491212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:45:20 | 27.05.2021 11:45:50 | 0.00833 | 0 | 442 | 106 | 21 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 17.044 | 0.141 | 0.323 | 0.363 | 0 | 0 | 18.67
491203 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7052914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:37:07 | 27.05.2021 12:22:00 | 0.74806 | 0 | 459 | 0 | 1 | 11 | 41 | 1 | 1 | 0 | 67.407 | 0 | 0.262 | 127.261 | 62.486 | 9.141 | 2.217 | 268.774
491201 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6908079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:35:44 | 27.05.2021 12:38:00 | 1.0378 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.411 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 20.642
491191 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6826116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 11:30:20 | 27.05.2021 13:30:00 | 1.9944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 5.922
491182 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:22:29 | 27.05.2021 11:29:40 | 0.11972 | 3 | 1011 | 23 | 9 | 42 | 412 | 23 | 0 | 0.279 | 32.722 | 66.002 | 8.201 | 65.219 | 41.47 | 714.815 | 0 | 928.709
491306 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7468699 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:17:46 | 27.05.2021 13:44:00 | 2.4372 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.298 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 512.678
491254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 11:06:11 | 27.05.2021 14:16:00 | 3.1636 | 0 | 4 | 16 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.57 | 0 | 246.039 | 0 | 0 | 0 | 571.609
491141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515642963 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:52:31 | 27.05.2021 11:48:00 | 0.92472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 2.016
491118 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:41:30 | 27.05.2021 10:42:18 | 0.01333 | 0 | 126 | 33 | 1 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0.205 | 9.714 | 0 | 1.381 | 0.048 | 0.006 | 0 | 11.355
491102 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | BR9243696 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:30:05 | 27.05.2021 18:04:00 | 7.5653 | 2 | 7720 | 84 | 80 | 58 | 1127 | 20 | 12 | 28.967 | 7868.745 | 4663.655 | 2063.175 | 3539 | 3380.404 | 2160.728 | 1007.983 | 24712.656
491080 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:24:08 | 27.05.2021 10:35:00 | 0.18111 | 4 | 9407 | 223 | 204 | 93 | 1071 | 11 | 2 | 2.89 | 460.344 | 546.67 | 48.571 | 353.715 | 192.267 | 634.256 | 2.405 | 2241.118
491112 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11597987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:20:04 | 27.05.2021 11:10:00 | 0.83222 | 0 | 1577 | 9 | 22 | 11 | 201 | 1 | 0 | 0 | 164.458 | 45.927 | 6.855 | 34.419 | 64.898 | 12.21 | 0 | 328.768
491164 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10832626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:08:12 | 27.05.2021 13:00:36 | 2.8733 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159.722 | 0 | 74.899 | 0 | 20.845 | 0 | 255.467
491025 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7072933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:01:42 | 27.05.2021 11:52:00 | 1.8383 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.008 | 0 | 1.388 | 0 | 5.973 | 0 | 0 | 19.368
491026 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | BR9243703 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:01:34 | 27.05.2021 11:25:57 | 1.4064 | 0 | 855 | 10 | 21 | 20 | 114 | 2 | 0 | 0 | 210.5 | 117.108 | 18.928 | 261.787 | 54.863 | 29.651 | 0 | 692.838
491026 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | BR9243707 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:01:34 | 27.05.2021 18:05:21 | 8.0631 | 3 | 1269 | 39 | 13 | 10 | 327 | 5 | 0 | 6.029 | 2581.68 | 1597.47 | 63.992 | 515.998 | 1052.602 | 1246.289 | 0 | 7064.058
491026 | 3 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO7122808 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:01:34 | 27.05.2021 18:29:28 | 8.465 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1799.677 | 0 | 251.804 | 0 | 4464.29 | 0 | 6515.771
491026 | 4 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | BR9187882 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:01:34 | 27.05.2021 18:33:55 | 8.5392 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 244.095 | 0 | 0 | 0 | 81.464 | 0 | 0 | 325.559
491026 | 5 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO6697542 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:01:34 | 27.05.2021 18:36:38 | 8.5844 | 0 | 663 | 0 | 27 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 858.678 | 0 | 158.491 | 42.52 | 366.319 | 33.751 | 0 | 1459.757
491024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:01:29 | 27.05.2021 14:08:00 | 4.1086 | 0 | 163 | 1 | 2 | 3 | 66 | 1 | 0 | 0 | 79.336 | 0 | 16.606 | 79.342 | 263.006 | 1991.428 | 0 | 2429.717
491023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6911636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:00:49 | 27.05.2021 10:36:00 | 0.58639 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 5.506
491021 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6914961 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:00:45 | 27.05.2021 15:56:00 | 5.9208 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.677 | 0 | 0 | 33.746 | 42.393 | 0 | 0 | 116.817
491020 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:00:28 | 27.05.2021 14:54:00 | 4.8922 | 0 | 25 | 65 | 0 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 6980.34 | 0 | 3102.748 | 47.647 | 0 | 0 | 10136.168
491019 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE7009150 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 10:00:23 | 27.05.2021 12:30:00 | 2.4936 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.364 | 0 | 0 | 0 | 10.886 | 0 | 0 | 19.25
491018 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO9231738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:00:19 | 27.05.2021 11:30:00 | 1.4947 | 0 | 164 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.278 | 0 | 4.897 | 0 | 5.624 | 0 | 0 | 40.8
491017 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6630399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:00:08 | 27.05.2021 12:03:00 | 2.0478 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.92 | 0 | 89.249 | 0 | 0 | 0 | 593.169
491016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:00:07 | 27.05.2021 12:30:00 | 2.4981 | 0 | 222 | 36 | 108 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.84 | 183.658 | 147.229 | 65.28 | 4.183 | 0 | 0 | 437.191
491015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7082385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 10:00:02 | 27.05.2021 13:58:00 | 3.9661 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.687 | 0 | 11.213 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 30.415
491014 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:57:30 | 27.05.2021 09:58:15 | 0.0125 | 0 | 440 | 30 | 34 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 7.934 | 0.337 | 2.2 | 1.363 | 0 | 0 | 13.055
491400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6744050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:49:58 | 27.05.2021 15:01:00 | 5.1839 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 69.658 | 0 | 9.815 | 0 | 0 | 81.513
491000 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:40:00 | 27.05.2021 10:26:00 | 0.76667 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.543 | 0 | 98.234 | 15.024 | 11.744 | 0 | 52.386 | 0 | 178.931
490988 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6613038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:32:05 | 27.05.2021 10:36:00 | 1.0653 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 27.552
490986 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6608888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:31:16 | 27.05.2021 11:31:00 | 1.9956 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.006 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 52.166
490984 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:30:49 | 27.05.2021 15:29:00 | 5.9697 | 0 | 163 | 2 | 3 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 232.907 | 0 | 5.143 | 195.252 | 54.624 | 665.492 | 0 | 1153.418
490983 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:30:17 | 27.05.2021 15:19:00 | 5.8119 | 0 | 698 | 1 | 26 | 2 | 217 | 0 | 2 | 0 | 534.159 | 7.128 | 30.004 | 22.771 | 260.508 | 0 | 1964.634 | 2819.204
490991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6785249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:28:58 | 27.05.2021 11:15:00 | 1.7672 | 0 | 1 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.863 | 0 | 48.651 | 0 | 0 | 0 | 961.514
490978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6950051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:24:23 | 27.05.2021 11:50:00 | 2.4269 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.584 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 22.783
490963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 09:08:02 | 27.05.2021 10:11:00 | 1.0494 | 0 | 423 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 3 | 0 | 66.027 | 0 | 0 | 16.358 | 81.054 | 0 | 75.086 | 238.524
490962 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6588851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:07:06 | 27.05.2021 12:00:00 | 2.8817 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 64.841 | 0 | 0 | 0 | 48.873 | 0 | 0.464 | 114.178
490958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071537 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:04:36 | 27.05.2021 11:49:00 | 2.74 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.339 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 78.343
490957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:04:06 | 27.05.2021 11:59:00 | 2.915 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.62 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 67.269
490955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7082388 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:03:02 | 27.05.2021 09:56:00 | 0.88278 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13.162 | 0 | 2.3 | 0 | 1.13 | 0 | 2.765 | 19.358
490953 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6544033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:02:42 | 27.05.2021 12:54:00 | 3.855 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.237 | 0 | 0 | 0 | 15.338 | 0 | 0 | 47.574
490951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6944885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:02:09 | 27.05.2021 11:59:00 | 2.9475 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 74.171 | 0 | 0 | 0 | 26.823 | 0 | 9.954 | 110.948
490952 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:02:05 | 27.05.2021 12:48:00 | 3.7653 | 0 | 655 | 17 | 9 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 333.902 | 353.909 | 18.56 | 100.673 | 54 | 0 | 0 | 861.043
490950 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6744405 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:01:55 | 27.05.2021 16:24:00 | 7.3681 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 152.962 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 0 | 165.181
490948 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7096417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:01:26 | 27.05.2021 12:55:00 | 3.8928 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.813 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 0 | 0 | 20.53
490947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6751479 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:01:20 | 27.05.2021 13:58:00 | 4.9444 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.344 | 0 | 3.561 | 0 | 58.216 | 0 | 0 | 95.121
490946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7110002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:01:01 | 27.05.2021 10:37:00 | 1.5997 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0.389 | 0 | 35.549 | 0 | 0 | 40.287
490943 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:00:59 | 27.05.2021 09:57:37 | 0.94389 | 0 | 1141 | 1 | 4 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 188.35 | 0 | 2.397 | 0 | 49.445 | 0 | 0 | 240.192
490942 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6616546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:00:45 | 27.05.2021 11:52:00 | 2.8542 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.716 | 0 | 0 | 0 | 14.099 | 0 | 0 | 75.816
490941 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6896914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:00:28 | 27.05.2021 15:00:00 | 5.9922 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121.753 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 121.771
490940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11228192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:00:07 | 27.05.2021 16:27:00 | 7.4481 | 0 | 827 | 1 | 5 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 705.073 | 0 | 0 | 0 | 148.672 | 0 | 0 | 853.745
490939 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:00:04 | 27.05.2021 17:00:00 | 7.9989 | 0 | 390 | 0 | 12 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 583.691 | 0 | 2.058 | 109.507 | 95.366 | 0 | 0 | 790.622
490949 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7091646 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 09:00:00 | 27.05.2021 13:56:00 | 4.9333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.642 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 14.688
490930 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7091689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:46:07 | 27.05.2021 11:10:00 | 2.3981 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.542 | 0 | 6.97 | 0 | 20.977 | 0 | 0 | 54.489
490929 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6612663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:46:02 | 27.05.2021 10:16:00 | 1.4994 | 0 | 416 | 1 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 70.477 | 6.049 | 0 | 42.073 | 8.335 | 0 | 20.437 | 147.37
490911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6742744 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:30:50 | 27.05.2021 11:01:00 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.242
490910 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:30:20 | 27.05.2021 11:57:00 | 3.4444 | 0 | 18 | 11 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.389 | 1527.262 | 0.394 | 1145.366 | 178.057 | 0 | 0 | 2860.468
490909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.05.2021 08:30:03 | 27.05.2021 15:30:00 | 6.9992 | 1 | 17 | 66 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 3993.24 | 41.994 | 193.068 | 0 | 0 | 0 | 4230.387
490917 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 08:30:00 | 27.05.2021 13:14:00 | 4.7333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.426 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 29.52
490985 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6864958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 08:26:11 | 27.05.2021 10:10:00 | 1.7303 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.745
490893 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:56:01 | 27.05.2021 07:56:54 | 0.01472 | 0 | 3 | 58 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.554 | 0 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 7.79
490973 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10764918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:40:15 | 27.05.2021 09:23:42 | 1.7242 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 9.523 | 0 | 8.961 | 54.355
490866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO7156251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2021 07:20:44 | 27.05.2021 08:35:00 | 1.2378 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 5.696
490851 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11723441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 06:58:36 | 27.05.2021 07:26:51 | 0.47083 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.435 | 0 | 0.304 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 9.693
490864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 06:54:51 | 27.05.2021 08:11:00 | 1.2692 | 0 | 945 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 148.594 | 0 | 0 | 0 | 52.907 | 0 | 0 | 201.501
490828 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6662477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 06:04:25 | 27.05.2021 11:26:00 | 5.3597 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 66.879 | 0 | 0 | 0 | 179.962 | 0 | 169.077 | 415.917
490827 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 06:03:48 | 27.05.2021 06:04:48 | 0.01667 | 0 | 198 | 6 | 0 | 6 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 2.142 | 0 | 0.583 | 0.068 | 0 | 0.083 | 3.247
490813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 05:46:43 | 27.05.2021 06:41:00 | 0.90472 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 61.955 | 0 | 22.487 | 0 | 0 | 0 | 84.465
490798 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 05:31:00 | 27.05.2021 06:16:00 | 0.75 | 0 | 1019 | 0 | 15 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 58.653 | 0 | 1.016 | 0 | 11.213 | 0 | 0 | 70.882
490774 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 05:23:46 | 27.05.2021 05:24:00 | 0.00389 | 0 | 11017 | 8 | 65 | 17 | 2291 | 5 | 37 | 0 | 10.552 | 0.035 | 0.337 | 0.34 | 3.219 | 0.408 | 1.511 | 16.401
490774 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6638148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 05:23:46 | 27.05.2021 05:25:00 | 0.02056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.122 | 0 | 0 | 0.224
490773 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 05:23:42 | 27.05.2021 05:25:00 | 0.02167 | 0 | 960 | 1 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 4.041
490725 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 02:42:18 | 27.05.2021 02:54:00 | 0.195 | 0 | 520 | 31 | 53 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11.708 | 29.895 | 6.25 | 0.883 | 2.72 | 0 | 0 | 51.457
490721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7071540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 02:00:47 | 27.05.2021 02:10:00 | 0.15361 | 0 | 2709 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 54.722 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 0 | 58.635
490720 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6932832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 02:00:12 | 27.05.2021 02:39:00 | 0.64667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.591 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 23.053
490698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6712012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 01:05:50 | 27.05.2021 01:56:00 | 0.83611 | 0 | 269 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.332 | 0 | 23.256 | 0 | 30.004 | 0 | 0 | 80.592
490695 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 01:02:36 | 27.05.2021 01:12:58 | 0.17278 | 0 | 334 | 192 | 10 | 33 | 98 | 0 | 1 | 0 | 9.951 | 1059.925 | 3.382 | 131.817 | 4.53 | 0 | 3.044 | 1212.649
490692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6734375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 00:59:19 | 27.05.2021 01:57:00 | 0.96139 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 34.448 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 0 | 0.168 | 63.167
490672 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6834745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 00:32:33 | 27.05.2021 01:01:00 | 0.47417 | 0 | 1469 | 7 | 8 | 8 | 275 | 0 | 0 | 0 | 75.925 | 15.713 | 1.828 | 17.802 | 50.486 | 0 | 0 | 161.753
490671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6640560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2021 00:30:04 | 27.05.2021 01:22:00 | 0.86556 | 0 | 858 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 123.011 | 0 | 0.027 | 0 | 18.335 | 0 | 0 | 141.374
490661 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2021 00:07:56 | 27.05.2021 02:28:00 | 2.3344 | 0 | 18 | 11 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.457 | 904.12 | 0.168 | 779.073 | 68.966 | 0 | 0 | 1757.782
490639 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6827204 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KADEME AYARININ YAPILMASI-KESİNTİ VAR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 23:36:55 | 26.05.2021 23:42:00 | 0.08472 | 1 | 726 | 320 | 4 | 45 | 152 | 1 | 3 | 0 | 10.429 | 316.349 | 0.778 | 44.408 | 5.961 | 0.37 | 3.895 | 382.19
490640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528807 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 380 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 23:33:55 | 26.05.2021 23:42:00 | 0.13472 | 4 | 1113 | 175 | 34 | 168 | 187 | 5 | 0 | 1.776 | 34.297 | 255.726 | 10.293 | 371.896 | 8.445 | 0.882 | 0 | 683.316
490641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM | BR6528804 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 380 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 23:33:01 | 26.05.2021 23:42:00 | 0.14972 | 1 | 1064 | 487 | 30 | 203 | 221 | 10 | 6 | 0.866 | 30.582 | 897.918 | 6.548 | 695.815 | 13.898 | 26.038 | 3.949 | 1675.614
490614 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517197416 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 23:01:21 | 27.05.2021 00:24:00 | 1.3775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
490613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 23:00:19 | 26.05.2021 23:01:05 | 0.01278 | 0 | 334 | 195 | 10 | 34 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0.918 | 89.485 | 0.279 | 10.405 | 0.388 | 0 | 0.237 | 101.712
490612 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6614462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 22:58:55 | 26.05.2021 23:52:00 | 0.88472 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.858 | 3.797 | 0 | 14.788 | 20.365 | 0 | 43.808
490611 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6637249 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 22:53:01 | 26.05.2021 23:37:00 | 0.73306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | 0 | 4.138
490601 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6880131 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 22:39:20 | 26.05.2021 23:11:00 | 0.52778 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.621 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 11.176
490599 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7956729 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 22:35:29 | 26.05.2021 23:43:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.37
490571 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:42:55 | 26.05.2021 22:13:00 | 0.50139 | 0 | 18 | 11 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 151.147 | 0.04 | 127.313 | 20.315 | 0 | 0 | 300.431
490567 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6947556 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:32:55 | 26.05.2021 22:18:00 | 0.75139 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.755 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 2.761
490566 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515437075 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:30:12 | 26.05.2021 22:48:00 | 1.2967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344
490561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10902120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:25:35 | 26.05.2021 22:09:00 | 0.72361 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.979 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 11.081
490552 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:11:43 | 26.05.2021 21:52:00 | 0.67139 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.053 | 0 | 0.264 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 19.345
490547 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR9188166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 21:05:19 | 26.05.2021 22:11:00 | 1.0947 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.915 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 31.74
490609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | LINE9262765 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:51:43 | 26.05.2021 22:53:00 | 2.0214 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.693 | 0 | 25.809 | 0 | 0 | 0 | 66.502
490526 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6952031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:45:41 | 26.05.2021 21:28:00 | 0.70528 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.144 | 0 | 0 | 0 | 13.954 | 0 | 0 | 29.098
490511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6984846 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:37:25 | 26.05.2021 23:37:00 | 2.9931 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.455 | 0 | 1.298 | 0 | 45.334 | 0 | 0 | 56.087
490509 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6993022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:37:07 | 26.05.2021 21:07:00 | 0.49806 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.153 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 11.07
490508 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7077472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:34:38 | 26.05.2021 21:26:00 | 0.85611 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.894 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 8.287
490504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6773626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:21:44 | 26.05.2021 20:49:00 | 0.45444 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17.168 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 25.069
490493 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535191967 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:19:02 | 26.05.2021 21:42:00 | 1.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
490480 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6806634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:10:15 | 26.05.2021 20:49:00 | 0.64583 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.933 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 44.283
490466 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 20:00:35 | 26.05.2021 20:01:36 | 0.01694 | 0 | 615 | 112 | 0 | 15 | 153 | 2 | 5 | 0 | 1.441 | 43.095 | 0 | 5.512 | 0.336 | 0.289 | 0.238 | 50.91
490443 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7043333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:37:54 | 26.05.2021 20:56:00 | 1.3017 | 0 | 1101 | 0 | 11 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 221.905 | 0 | 2.288 | 0 | 85.41 | 0 | 0 | 309.602
490422 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10396652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:17:36 | 26.05.2021 19:49:00 | 0.52333 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 0 | 0.142 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 5.164
490416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE10987648 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:12:43 | 26.05.2021 19:37:00 | 0.40472 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.071
490412 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:12:05 | 26.05.2021 20:35:00 | 1.3819 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.592 | 0 | 0.05 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 49.934
490406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 19:07:53 | 26.05.2021 19:36:00 | 0.46861 | 0 | 1150 | 0 | 39 | 2 | 374 | 0 | 0 | 0 | 131.205 | 0 | 6.873 | 12.331 | 69.578 | 0 | 0 | 219.988
490523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7083006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:53:46 | 26.05.2021 19:00:00 | 0.10389 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
490388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517366883 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:49:53 | 26.05.2021 20:04:00 | 1.2353 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.202
490383 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:42:45 | 26.05.2021 19:17:00 | 0.57083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.403 | 0 | 0 | 0 | 55.403
490379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6710507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:36:53 | 26.05.2021 19:28:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | 0 | 4.528 | 0 | 0.012 | 7.137
490365 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO6830668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:22:53 | 26.05.2021 20:35:00 | 2.2019 | 2 | 1232 | 43 | 112 | 44 | 111 | 6 | 0 | 15.477 | 821.72 | 1307.143 | 382.081 | 1490.636 | 101.527 | 213.874 | 0 | 4332.458
490360 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10794437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:19:20 | 26.05.2021 20:43:00 | 2.3944 | 0 | 1 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.639 | 0 | 121.159 | 0 | 0 | 0 | 477.798
490359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6763789 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 18:18:26 | 26.05.2021 19:58:00 | 1.6594 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.854 | 0 | 0 | 0 | 70.833 | 0 | 0 | 141.687
490336 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6550106 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:58:29 | 26.05.2021 20:58:00 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.601 | 0 | 0 | 30.601
490329 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515384092 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:54:26 | 26.05.2021 19:04:00 | 1.1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
490322 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:47:13 | 26.05.2021 17:48:21 | 0.01889 | 0 | 196 | 22 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 2.674 | 0.008 | 0.233 | 0.371 | 0 | 0 | 4.239
490317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:42:51 | 26.05.2021 17:43:36 | 0.0125 | 0 | 2 | 158 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.313 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 11.798
490288 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:08:45 | 26.05.2021 17:58:00 | 0.82083 | 0 | 8 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 341.402 | 0.042 | 133.578 | 0 | 0 | 0 | 475.536
490287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6653727 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:05:44 | 26.05.2021 18:51:00 | 1.7544 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 23.037 | 0 | 43.526 | 0 | 0 | 67.82
490301 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6875253 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 17:02:59 | 26.05.2021 20:39:00 | 3.6003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54
490281 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 17:00:14 | 26.05.2021 18:00:00 | 0.99611 | 0 | 6353 | 43 | 0 | 34 | 1200 | 20 | 11 | 0 | 725.253 | 865.111 | 0 | 251.303 | 170.373 | 212.315 | 23.478 | 2247.833
490315 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE6435739 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:56:59 | 26.05.2021 17:51:00 | 0.90028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.946
490274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7075642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:55:30 | 26.05.2021 17:16:00 | 0.34167 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 2.182 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 3.42
490265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6805374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:49:04 | 26.05.2021 18:37:00 | 1.7989 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 0 | 0.669 | 0 | 41.892 | 0 | 0 | 47.529
490367 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6679789 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:47:57 | 26.05.2021 21:10:00 | 4.3675 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.584 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 48.943
490255 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6909892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:46:50 | 26.05.2021 19:29:00 | 2.7028 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 60.524 | 0 | 0 | 0 | 66.292 | 0 | 1.424 | 128.24
490254 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517331087 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:46:05 | 26.05.2021 18:35:00 | 1.8153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
490208 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6712244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:11:52 | 26.05.2021 17:03:00 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 77.265 | 99.104
490206 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:08:52 | 26.05.2021 17:10:00 | 1.0189 | 0 | 163 | 17 | 13 | 12 | 156 | 0 | 0 | 0 | 44.195 | 71.01 | 20.092 | 151.986 | 124.206 | 0 | 0 | 411.489
490205 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7011408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:05:45 | 26.05.2021 17:25:00 | 1.3208 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.588 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 10.673
490200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517269876 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:01:12 | 26.05.2021 20:21:00 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.702 | 0 | 0 | 14.702
490198 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6650780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 16:01:02 | 26.05.2021 17:33:00 | 1.5328 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.669 | 0 | 0 | 0 | 9.982 | 0 | 0 | 42.651
490177 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515304591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:33:06 | 26.05.2021 17:27:00 | 1.8983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845
490415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:29:28 | 26.05.2021 19:51:00 | 4.3589 | 0 | 5 | 44 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4184.151 | 0 | 391.299 | 0 | 0 | 0 | 4575.449
490171 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:25:35 | 26.05.2021 15:26:50 | 0.02083 | 0 | 162 | 6 | 2 | 4 | 78 | 1 | 2 | 0 | 0.504 | 3.816 | 0.086 | 1.314 | 0.318 | 0.363 | 0.005 | 6.406
490170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:17:51 | 26.05.2021 16:33:00 | 1.2525 | 0 | 178 | 7 | 6 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.277 | 95.527 | 38.13 | 72.47 | 25.595 | 0 | 0 | 259.999
490164 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 15:15:53 | 26.05.2021 15:48:00 | 0.53528 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.039
490149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:57:51 | 26.05.2021 15:21:00 | 0.38583 | 11 | 842 | 492 | 19 | 50 | 154 | 3 | 2 | 0.474 | 61.12 | 4975.575 | 109.192 | 361.613 | 62.533 | 36.775 | 9.478 | 5616.761
495505 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:49:36 | 26.05.2021 14:50:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.754 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | 0 | 23.568
490463 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6672965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:48:29 | 26.05.2021 20:11:00 | 5.3753 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.889 | 0 | 3.532 | 0 | 12.603 | 0 | 0 | 55.024
490129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6709853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 14:37:06 | 26.05.2021 15:48:00 | 1.1817 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 0 | 0 | 13.355 | 0 | 0 | 41.18
490125 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 14:35:06 | 26.05.2021 15:24:42 | 0.82667 | 0 | 2 | 158 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.136 | 0 | 49.348 | 0 | 0 | 0 | 990.484
490126 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7021977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:34:07 | 26.05.2021 15:30:00 | 0.93139 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.365 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 14.785
490122 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6958823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 14:30:54 | 26.05.2021 17:05:00 | 2.5683 | 0 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.965 | 0 | 147.552 | 0 | 0 | 0 | 889.517
490119 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:30:21 | 26.05.2021 15:01:00 | 0.51083 | 0 | 4 | 46 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.28 | 42.132 | 136.741 | 0 | 0 | 0 | 772.153
490118 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7066678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 14:30:10 | 26.05.2021 18:31:00 | 4.0139 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.899 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 34.793
490116 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6689762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:29:24 | 26.05.2021 18:14:00 | 3.7433 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.675 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 18.471
490113 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11598155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:26:55 | 26.05.2021 16:02:00 | 1.5847 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5.189 | 0.095 | 0 | 2.168 | 116.337 | 18.28 | 0 | 0 | 142.069
490132 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:23:51 | 26.05.2021 15:53:00 | 1.4858 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 26.478 | 0 | 0 | 0 | 16.426 | 0 | 0.119 | 43.023
490100 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516016964 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 14:16:55 | 26.05.2021 15:07:00 | 0.83472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.987
490087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7109200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 14:01:32 | 26.05.2021 15:53:00 | 1.8578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.431 | 0 | 0 | 0 | 10.225 | 0 | 0 | 16.656
490084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6894706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 14:00:38 | 26.05.2021 15:02:00 | 1.0228 | 0 | 395 | 1 | 0 | 3 | 154 | 0 | 2 | 0 | 75.229 | 0 | 0 | 0 | 49.693 | 0 | 53.761 | 178.683
490086 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE7107025 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 14:00:00 | 26.05.2021 15:03:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0.569
490081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:59:39 | 26.05.2021 14:59:00 | 0.98917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.561
490061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566470 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 13:36:31 | 26.05.2021 15:34:00 | 1.9581 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135.573 | 0 | 0 | 0 | 6.878 | 0 | 0 | 142.45
490110 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6772647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:27:11 | 26.05.2021 15:10:00 | 1.7136 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.736 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 18.89
490048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:20:00 | 26.05.2021 14:24:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.564
490039 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6776252 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 13:16:20 | 26.05.2021 16:59:00 | 3.7111 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.177 | 0 | 0.867 | 0 | 8.359 | 0 | 0 | 53.403
490036 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6631676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 13:11:53 | 26.05.2021 17:45:00 | 4.5519 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.485 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 44.123
490021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 13:02:45 | 26.05.2021 13:04:05 | 0.02222 | 0 | 183 | 6 | 3 | 13 | 132 | 23 | 0 | 0 | 0.761 | 1.646 | 0.236 | 2.972 | 0.713 | 27.792 | 0 | 34.12
490018 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8672362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 13:00:28 | 26.05.2021 15:58:00 | 2.9589 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.036 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 39.581
490020 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6778526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 13:00:00 | 26.05.2021 15:54:00 | 2.9 | 0 | 207 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77.715 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 89.685
490016 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:58:50 | 26.05.2021 14:11:00 | 1.2028 | 0 | 0 | 46 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1981.526 | 0 | 528.652 | 0 | 49.418 | 0 | 2559.596
490112 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473839 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:36:55 | 26.05.2021 16:18:00 | 3.6847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.824
490139 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:25:49 | 26.05.2021 15:34:00 | 3.1364 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.796 | 0 | 49.432 | 0 | 25.45 | 0 | 121.678
489998 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:19:38 | 26.05.2021 12:20:29 | 0.01417 | 0 | 195 | 165 | 8 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 70.35 | 0.051 | 11.175 | 0.19 | 0 | 0 | 82.215
489982 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7053439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:02:50 | 26.05.2021 13:44:00 | 1.6861 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.175 | 0 | 8.824 | 0 | 3.987 | 0 | 0 | 18.987
490073 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 12:00:10 | 26.05.2021 14:00:45 | 2.0097 | 0 | 6 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.947 | 0 | 212.503 | 0 | 0 | 0 | 575.449
489948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:25:48 | 26.05.2021 11:52:00 | 0.43667 | 0 | 252 | 3 | 21 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24.995 | 0 | 9.692 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 56.597
489942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6708208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:16:21 | 26.05.2021 11:48:00 | 0.5275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.827 | 0 | 2.898 | 13.726
489941 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473839 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:13:58 | 26.05.2021 11:59:00 | 0.75056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772
489938 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967175 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:11:01 | 26.05.2021 13:07:00 | 1.9331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.774
489921 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535188814 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 11:03:52 | 26.05.2021 15:10:00 | 4.1022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795
489916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6577906 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 11:01:10 | 26.05.2021 11:50:00 | 0.81389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.041 | 1.061
489904 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:58:49 | 26.05.2021 12:29:00 | 1.5031 | 1 | 5 | 210 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4.818 | 0.383 | 1841.773 | 0.253 | 151.776 | 2.862 | 68.831 | 0 | 2070.696
489900 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:49:17 | 26.05.2021 10:49:52 | 0.00972 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 2.741
489899 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:48:15 | 26.05.2021 10:50:34 | 0.03861 | 0 | 369 | 0 | 2 | 7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0.073 | 1.4 | 0.406 | 10.69 | 0 | 14.077
489895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7096026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:45:49 | 26.05.2021 11:25:00 | 0.65306 | 0 | 1312 | 2 | 2 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 121.494 | 0 | 0 | 0 | 8.184 | 19.659 | 0 | 149.337
489891 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6977749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:41:48 | 26.05.2021 11:24:00 | 0.70333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7.954 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 7.676 | 18.557
489882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 10:33:49 | 26.05.2021 10:51:00 | 0.28639 | 1 | 651 | 1 | 10 | 12 | 93 | 1 | 0 | 0 | 23.823 | 0.169 | 0.453 | 22.866 | 7.806 | 9.967 | 0 | 65.084
489856 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11646199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 10:00:21 | 26.05.2021 13:59:00 | 3.9775 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22.448 | 0 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | 31.074
489855 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8687654 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 10:00:21 | 26.05.2021 12:00:00 | 1.9942 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.233 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 12.515
489854 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7016799 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 10:00:01 | 26.05.2021 13:01:00 | 3.0164 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.258 | 0 | 0 | 0 | 85.331 | 0 | 0 | 104.589
489853 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6853666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 10:00:01 | 26.05.2021 14:50:59 | 4.8494 | 0 | 702 | 0 | 3 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 720.865 | 0 | 18.514 | 0 | 291.932 | 0 | 0 | 1031.311
489848 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6746081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:56:25 | 26.05.2021 11:37:24 | 1.6831 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.675 | 0 | 0.021 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 30.174
489848 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:56:25 | 26.05.2021 12:43:00 | 2.7764 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.617 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 37.395
489834 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7018688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:50:43 | 26.05.2021 11:23:00 | 1.5381 | 0 | 9 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.414
489827 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:40:00 | 26.05.2021 10:15:00 | 0.58333 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.179 | 0 | 77.064 | 11.786 | 8.813 | 0 | 38.192 | 0 | 137.034
489819 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6543337 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:33:31 | 26.05.2021 13:13:00 | 3.6581 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.084 | 0 | 2.683 | 0 | 12.607 | 0 | 0 | 56.373
489816 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:30:34 | 26.05.2021 15:30:00 | 5.9906 | 0 | 3 | 37 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.748 | 550.165 | 0 | 177.384 | 0 | 5634.662 | 0 | 6363.959
489815 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:30:20 | 26.05.2021 13:19:00 | 3.8111 | 4 | 1201 | 187 | 95 | 88 | 269 | 11 | 0 | 31.921 | 972.995 | 17998.953 | 1242.876 | 5728.62 | 448.344 | 295.502 | 0 | 26719.211
489814 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7015197 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:30:10 | 26.05.2021 10:50:00 | 1.3306 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20.368 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 23.542
489813 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10236431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:30:08 | 26.05.2021 15:00:00 | 5.4978 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091 | 0 | 4.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.752
489820 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889173 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:30:00 | 26.05.2021 14:23:00 | 4.8833 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.871 | 0 | 20.875 | 0 | 4.706 | 0 | 0 | 32.453
489860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR9250448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:28:47 | 26.05.2021 10:50:00 | 1.3536 | 0 | 92 | 81 | 321 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.988 | 1795.84 | 330.625 | 0 | 0 | 0 | 3054.452
489803 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:19:20 | 26.05.2021 09:20:17 | 0.01583 | 0 | 441 | 30 | 34 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 10.304 | 0.436 | 2.752 | 1.709 | 0 | 0 | 16.748
489797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6944325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:17:24 | 26.05.2021 11:55:00 | 2.6267 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.206
489796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6944326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:17:01 | 26.05.2021 12:00:00 | 2.7164 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 120.549 | 0 | 0 | 0 | 18.478 | 0 | 0 | 139.027
489792 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:11:39 | 26.05.2021 09:53:00 | 0.68917 | 0 | 12 | 15 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.689 | 0 | 80.257 | 0 | 0 | 0 | 219.946
489867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7056417 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 09:04:09 | 26.05.2021 11:10:00 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 1.275
489785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:03:46 | 26.05.2021 10:00:00 | 0.93722 | 0 | 411 | 23 | 1 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22.84 | 112.499 | 0 | 22.174 | 0.552 | 0 | 0 | 158.065
489783 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131725 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:03:01 | 26.05.2021 11:55:00 | 2.8664 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.173 | 0 | 0 | 0 | 16.058 | 0 | 0 | 113.231
489782 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757875 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:02:45 | 26.05.2021 12:31:00 | 3.4708 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 43.169 | 0 | 0 | 0 | 101.598 | 0 | 0 | 144.767
489780 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:02:22 | 26.05.2021 11:32:00 | 2.4939 | 0 | 981 | 1 | 1 | 0 | 798 | 0 | 1 | 0 | 264.299 | 0 | 0 | 0 | 434.984 | 0 | 13.281 | 712.564
489781 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6776385 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:02:21 | 26.05.2021 11:59:00 | 2.9442 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 210.511 | 0 | 0 | 0 | 23.613 | 0 | 0 | 234.125
489779 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7054629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:01:58 | 26.05.2021 11:58:00 | 2.9339 | 0 | 100 | 5 | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.529 | 61.437 | 39.791 | 4.098 | 19.252 | 0 | 0 | 158.106
489777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6556558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:01:43 | 26.05.2021 09:49:00 | 0.78806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0 | 13.75
489776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6864811 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:57 | 26.05.2021 13:52:00 | 4.8508 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0 | 43.736 | 0 | 12.498 | 0 | 0 | 74.394
489775 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6546586 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:54 | 26.05.2021 16:54:00 | 7.885 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.816 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 55.459
489774 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:54 | 26.05.2021 12:54:00 | 3.885 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 126.162 | 0 | 0 | 0 | 71.738 | 0 | 0 | 197.899
489773 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7141059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:46 | 26.05.2021 14:55:00 | 5.9039 | 0 | 69 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63.053 | 0 | 0.062 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 69.445
489772 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6604656 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:39 | 26.05.2021 13:59:00 | 4.9725 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25.758 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 16.309 | 43.643
489771 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:23 | 26.05.2021 12:50:00 | 3.8269 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110.528 | 0 | 0 | 0 | 32.814 | 0 | 0 | 143.342
489770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:20 | 26.05.2021 11:41:00 | 2.6778 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.194 | 0 | 0.618 | 0 | 9.114 | 0 | 0 | 16.926
489769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:09 | 26.05.2021 16:54:00 | 7.8975 | 0 | 934 | 3 | 21 | 4 | 116 | 1 | 0 | 0 | 843.574 | 82.669 | 91.698 | 69.038 | 217.76 | 169.634 | 0 | 1474.372
489767 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7091645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:09 | 26.05.2021 13:56:00 | 4.9308 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.204 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 17.308
489768 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7096966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:08 | 26.05.2021 11:53:00 | 2.8811 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.361 | 0 | 0.025 | 0 | 8.576 | 0 | 0 | 45.962
489766 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6992473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:07 | 26.05.2021 13:54:00 | 4.8981 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.325
489765 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:02 | 26.05.2021 10:55:00 | 1.9161 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.273 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 13.38
489764 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6719487 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 09:00:00 | 26.05.2021 12:28:00 | 3.4667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.867 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 12.98
489750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:47:18 | 26.05.2021 08:49:00 | 0.02833 | 0 | 200 | 4 | 0 | 9 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0.796 | 2.272 | 0 | 1.705 | 0.264 | 13.479 | 0.536 | 19.051
489747 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:43:46 | 26.05.2021 09:03:00 | 0.32056 | 0 | 177 | 56 | 13 | 6 | 32 | 0 | 2 | 0 | 7.363 | 150.805 | 8.665 | 23.505 | 4.909 | 0 | 0.042 | 195.289
489745 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516263464 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:41:30 | 26.05.2021 09:42:00 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
489744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515675776 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:41:30 | 26.05.2021 09:24:00 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173
489740 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7066679 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 08:31:07 | 26.05.2021 13:36:00 | 5.0814 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.322 | 0 | 0 | 0 | 8.297 | 0 | 0 | 27.619
489738 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7409938 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:27:16 | 26.05.2021 09:50:00 | 1.3789 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.851
489735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6807087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:10:06 | 26.05.2021 10:25:00 | 2.2483 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 0.738 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 11.552
489730 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517199229 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 08:06:35 | 26.05.2021 10:33:01 | 2.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966
489826 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7920274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:51:56 | 26.05.2021 09:50:00 | 1.9678 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.436
489724 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:51:28 | 26.05.2021 08:31:00 | 0.65889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
489721 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:45:59 | 26.05.2021 07:47:44 | 0.02917 | 0 | 3076 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 1 | 0 | 12.699 | 0 | 0 | 0 | 3.934 | 0 | 0.054 | 16.687
489720 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209268 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 07:45:15 | 26.05.2021 08:35:00 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
489708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11190785 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 06:59:32 | 26.05.2021 11:10:00 | 4.1744 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0 | 8.33 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 11.735
489699 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7233324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 06:22:03 | 26.05.2021 08:19:00 | 1.9492 | 0 | 32 | 47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.163
489693 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6817358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 06:13:45 | 26.05.2021 06:56:00 | 0.70417 | 1 | 38 | 0 | 1 | 7 | 29 | 0 | 0 | 1.346 | 1.675 | 0 | 0.006 | 11.216 | 8.768 | 0 | 0 | 23.011
489686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 05:48:03 | 26.05.2021 07:01:00 | 1.2158 | 1 | 112 | 39 | 244 | 15 | 100 | 0 | 0 | 5.214 | 6.063 | 239.559 | 356.688 | 179.275 | 50.331 | 0 | 0 | 837.129
489676 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6989282 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 05:28:57 | 26.05.2021 06:52:00 | 1.3842 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.715 | 0 | 0 | 0 | 22.144 | 0 | 0 | 45.859
489672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6679371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 04:30:13 | 26.05.2021 06:03:00 | 1.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 1.124
489671 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516754835 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 04:18:43 | 26.05.2021 05:29:00 | 1.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
489670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6764060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 04:02:48 | 26.05.2021 04:14:07 | 0.18861 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 48.444 | 0 | 0 | 3.574 | 11.866 | 0 | 0 | 63.884
489669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7036522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 03:00:03 | 26.05.2021 03:21:52 | 0.36361 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.903 | 0 | 0 | 0 | 30.115 | 0 | 0 | 64.018
489645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6538421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 02:30:04 | 26.05.2021 03:27:00 | 0.94889 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 74.382 | 0 | 0 | 0 | 30.207 | 0 | 0 | 104.589
489603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6944333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 02:01:00 | 26.05.2021 02:08:07 | 0.11861 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 20.075 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 22.204
489601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6559411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 02:00:41 | 26.05.2021 03:37:00 | 1.6053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0.996
489547 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 01:22:58 | 26.05.2021 01:25:09 | 0.03639 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 1.568 | 2.905
489524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR11002323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 01:01:16 | 26.05.2021 01:56:00 | 0.91222 | 0 | 201 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.831 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 8.355
489521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7070732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 01:00:10 | 26.05.2021 01:57:00 | 0.94722 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.566 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 27.192
489477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6579156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2021 00:30:00 | 26.05.2021 01:22:00 | 0.86667 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 106.936 | 0 | 0 | 0 | 7.339 | 0 | 0 | 114.274
489463 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2021 00:13:05 | 26.05.2021 00:15:00 | 0.03194 | 0 | 198 | 6 | 0 | 6 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0.965 | 3.364 | 0 | 0.996 | 0.156 | 0 | 0.174 | 5.656
489462 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7087755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2021 00:10:03 | 26.05.2021 00:35:00 | 0.41583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.103
489439 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 23:53:29 | 25.05.2021 23:55:00 | 0.02528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006
489412 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | BR6829221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 23:37:56 | 25.05.2021 23:59:00 | 0.35111 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 1.958
489384 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 23:16:39 | 26.05.2021 02:11:22 | 2.9119 | 0 | 140 | 94 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.17 | 8445.343 | 7.553 | 1819.365 | 18.423 | 0 | 0 | 10345.855
489344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6796404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 22:40:31 | 25.05.2021 23:24:00 | 0.72472 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.796
489323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6847976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 22:25:46 | 25.05.2021 22:47:00 | 0.35389 | 0 | 26 | 26 | 73 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 58.784 | 1.972 | 0.168 | 0 | 0 | 80.384
489317 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 22:16:57 | 25.05.2021 23:26:00 | 1.1508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.287 | 0 | 157.987 | 0 | 0 | 0 | 203.274
489304 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783497 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 22:07:12 | 25.05.2021 22:52:00 | 0.74667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
489235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6968021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 21:32:59 | 25.05.2021 22:48:00 | 1.2503 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.334
489236 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6790536 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 21:32:39 | 25.05.2021 22:09:00 | 0.60583 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 3.325
489216 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6831640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 21:23:27 | 25.05.2021 21:49:00 | 0.42583 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | 5.603 | 0 | 0 | 10.25
489189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516669295 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 21:10:53 | 25.05.2021 22:30:00 | 1.3186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
489081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:40:18 | 25.05.2021 20:56:00 | 0.26167 | 0 | 0 | 96 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.564 | 0 | 61.328 | 0 | 0 | 0 | 161.891
489079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600229 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:39:59 | 25.05.2021 23:50:00 | 3.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
489077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:39:22 | 26.05.2021 00:17:00 | 3.6272 | 0 | 72 | 189 | 13 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.37 | 3774.215 | 65.164 | 890.623 | 87.27 | 0 | 0 | 4891.641
489051 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516721612 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 20:31:07 | 25.05.2021 21:57:00 | 1.4314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844
488900 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:51:14 | 25.05.2021 19:52:42 | 0.02444 | 0 | 1141 | 1 | 4 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0.052 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 7.178
488838 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515243521 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:35:26 | 25.05.2021 20:26:00 | 0.84278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
488827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7053436 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:32:21 | 25.05.2021 21:52:00 | 2.3275 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.222 | 0 | 9.364 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 16.087
488789 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:27:54 | 25.05.2021 19:58:00 | 0.50167 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30.715 | 0 | 0 | 0 | 21.177 | 0 | 0 | 51.892
488780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517237271 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:22:17 | 25.05.2021 20:14:00 | 0.86194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
488736 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6784788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:13:54 | 25.05.2021 20:40:00 | 1.435 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.434 | 0 | 0 | 0 | 19.247 | 0 | 0 | 47.681
488767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6562858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 19:13:08 | 25.05.2021 20:31:00 | 1.2978 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.733
489102 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:58:21 | 25.05.2021 21:11:00 | 2.2108 | 0 | 289 | 23 | 10 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 110.499 | 5571.622 | 0 | 1.14 | 25.41 | 0 | 0 | 5708.672
488819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:53:45 | 25.05.2021 19:21:00 | 0.45417 | 1 | 7527 | 9 | 65 | 36 | 921 | 1 | 2 | 0 | 1828.521 | 7.661 | 109.658 | 360.671 | 405.548 | 1007.715 | 4.341 | 3724.115
488671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7072684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:30:21 | 25.05.2021 19:08:00 | 0.6275 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 3.565 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 8.069
488657 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516182058 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:28:26 | 25.05.2021 18:48:00 | 0.32611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074
488762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6704119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:12:20 | 25.05.2021 19:41:00 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.148
488637 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:11:35 | 25.05.2021 18:12:00 | 0.00694 | 0 | 484 | 3 | 1 | 7 | 155 | 4 | 3 | 0 | 0.682 | 0.527 | 0.005 | 0.181 | 0.234 | 3.69 | 0 | 5.319
488625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 18:06:20 | 25.05.2021 18:45:00 | 0.64444 | 0 | 698 | 13 | 14 | 18 | 158 | 0 | 0 | 0 | 47.211 | 37.908 | 0.189 | 11.461 | 5.134 | 0 | 0 | 101.903
488653 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR10872458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:55:18 | 25.05.2021 19:35:00 | 1.6617 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.364 | 0 | 7.244 | 0 | 15.142 | 0 | 0 | 26.75
488605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245087 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:44:35 | 25.05.2021 18:15:00 | 0.50694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
488587 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6755557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:31:46 | 25.05.2021 18:37:00 | 1.0872 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365
488583 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:25:31 | 25.05.2021 17:54:00 | 0.47472 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.38 | 0 | 25.474 | 0 | 0 | 0 | 170.854
488582 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:24:57 | 25.05.2021 17:54:00 | 0.48417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
488571 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027956 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:12:27 | 25.05.2021 18:50:00 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052
488631 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 17:07:11 | 25.05.2021 18:09:43 | 1.0422 | 4 | 2247 | 9 | 78 | 8 | 303 | 0 | 0 | 4.368 | 262.615 | 36.683 | 63.805 | 23.242 | 105.127 | 0 | 0 | 495.84
488547 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6997119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:57:24 | 25.05.2021 17:17:00 | 0.32667 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 4.542
488546 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:57:20 | 25.05.2021 17:28:00 | 0.51111 | 0 | 1087 | 17 | 5 | 7 | 71 | 1 | 0 | 0 | 75.451 | 34.049 | 0.278 | 41.216 | 10.401 | 54.865 | 0 | 216.26
488537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:49:20 | 25.05.2021 17:49:00 | 0.99444 | 0 | 273 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.038 | 0 | 1.06 | 0 | 18.173 | 0 | 0 | 71.272
488527 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516719681 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:39:24 | 25.05.2021 17:52:00 | 1.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
488512 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7682311 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:24:58 | 25.05.2021 18:07:00 | 1.7006 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.598 | 0 | 8.779 | 0 | 0 | 0 | 211.376
488506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6701074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:19:45 | 25.05.2021 16:30:00 | 0.17083 | 0 | 5176 | 0 | 11 | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 139.074 | 0 | 0.146 | 15.114 | 51.807 | 0 | 0 | 206.141
488506 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11385408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:19:45 | 25.05.2021 17:30:14 | 1.1747 | 0 | 2317 | 0 | 48 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 394.888 | 0 | 6.768 | 97.053 | 66.451 | 0 | 0 | 565.16
488491 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:16:13 | 25.05.2021 16:17:23 | 0.01944 | 0 | 2186 | 56 | 32 | 13 | 523 | 0 | 1 | 0 | 9.24 | 15.669 | 1.22 | 5.734 | 5.414 | 0 | 0.066 | 37.343
488606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515768832 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:07:19 | 25.05.2021 18:23:00 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416
488477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516760515 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:02:53 | 25.05.2021 16:27:00 | 0.40194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031
488476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 16:00:48 | 25.05.2021 16:44:00 | 0.72 | 0 | 44 | 0 | 3 | 5 | 92 | 2 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0.297 | 34.428 | 22.76 | 47.068 | 0 | 106.461
488467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6918347 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:45:00 | 25.05.2021 16:00:00 | 0.25 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 11.264 | 0 | 0 | 0 | 23.916 | 0 | 0 | 35.18
489168 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6757982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:41:33 | 25.05.2021 21:56:00 | 6.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.608 | 0 | 0 | 9.608
488447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6985229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 15:30:09 | 25.05.2021 16:30:00 | 0.9975 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.264 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 32.864
488466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7028880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:20:00 | 25.05.2021 15:43:12 | 0.38667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 17.421 | 0 | 0 | 0 | 37.379 | 0 | 0 | 54.8
488423 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:14:00 | 25.05.2021 15:51:00 | 0.61667 | 0 | 246 | 31 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.376 | 128.063 | 5.319 | 3.729 | 3.082 | 0 | 0 | 151.569
488415 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6914378 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 15:11:15 | 25.05.2021 17:57:00 | 2.7625 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.673
488413 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11297066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:10:21 | 25.05.2021 15:49:00 | 0.64417 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.939 | 0 | 37.699 | 0 | 485.541 | 0 | 591.178
488414 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR10872458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:10:01 | 25.05.2021 15:40:00 | 0.49972 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 2.35 | 0 | 4.806 | 0 | 0 | 8.308
488409 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6681277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:09:12 | 25.05.2021 15:45:00 | 0.59667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.382 | 0 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 61.253
488401 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6880916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 15:03:01 | 25.05.2021 17:02:00 | 1.9831 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.852 | 0 | 0 | 0 | 22.455 | 0 | 0 | 112.306
488399 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6705000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 15:01:31 | 25.05.2021 17:58:00 | 2.9414 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 9.458
488397 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 15:00:53 | 25.05.2021 17:50:00 | 2.8186 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.405 | 0 | 0 | 0 | 21.434 | 0 | 0 | 88.839
488395 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8692703 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 15:00:02 | 25.05.2021 17:00:00 | 1.9994 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 5.442
488388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7053439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:49:18 | 25.05.2021 15:21:00 | 0.52833 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 2.522 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 5.576
488385 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816246 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:46:42 | 25.05.2021 15:40:00 | 0.88833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
488373 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 14:30:00 | 25.05.2021 18:21:00 | 3.85 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 0 | 1.068 | 0 | 11.893 | 0 | 0 | 32.62
488364 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:26:48 | 25.05.2021 15:11:00 | 0.73667 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.73 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 31.461
488340 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7155843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 14:03:46 | 25.05.2021 18:45:00 | 4.6872 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.081
488334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6843922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 14:00:33 | 25.05.2021 14:26:00 | 0.42417 | 0 | 48 | 17 | 13 | 17 | 31 | 0 | 2 | 0 | 4.315 | 115.828 | 0 | 43.649 | 3.91 | 0 | 2.19 | 169.892
488333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6829995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 14:00:13 | 25.05.2021 14:52:00 | 0.86306 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 34.871 | 0 | 0 | 0 | 7.948 | 0 | 2.415 | 45.234
488331 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 14:00:10 | 25.05.2021 14:54:00 | 0.89722 | 0 | 143 | 44 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.883 | 625.745 | 4.277 | 117.682 | 16.379 | 0 | 0 | 792.967
488326 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7082847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:54:33 | 25.05.2021 14:37:00 | 0.7075 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 3.654
488311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6969526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:44:12 | 25.05.2021 16:12:00 | 2.4633 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151
488296 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7124368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 13:33:36 | 25.05.2021 16:04:00 | 2.5067 | 0 | 407 | 3 | 26 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 134.078 | 0 | 1.235 | 0 | 47.123 | 0 | 4.725 | 187.16
488294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 13:33:02 | 25.05.2021 13:37:42 | 0.07778 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.046 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.151
488277 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6787904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 13:13:11 | 25.05.2021 13:20:00 | 0.11361 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 1.027
488267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6695239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 13:03:03 | 25.05.2021 16:21:00 | 3.2992 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 196.015 | 0 | 0 | 0 | 12.452 | 0 | 0 | 208.467
488266 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089370 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 13:02:21 | 25.05.2021 16:00:00 | 2.9608 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 142.131 | 0 | 0 | 0 | 34.282 | 0 | 0 | 176.414
488262 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 13:00:05 | 25.05.2021 14:17:00 | 1.2819 | 0 | 581 | 123 | 17 | 14 | 111 | 0 | 0 | 0 | 208.962 | 1565.215 | 38.746 | 144.926 | 72.493 | 0 | 0 | 2030.343
488251 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913577 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:45:56 | 25.05.2021 13:52:00 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067
488249 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6608016 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 12:45:48 | 25.05.2021 15:00:00 | 2.2367 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.707 | 0 | 0.249 | 0 | 7.013 | 0 | 0 | 23.969
488248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6625802 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:44:48 | 25.05.2021 14:02:00 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
488400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6582619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:43:35 | 25.05.2021 19:55:00 | 7.1903 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.377 | 0 | 0 | 0 | 12.728 | 0 | 0 | 26.105
488237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:33:43 | 25.05.2021 12:57:07 | 0.39 | 0 | 246 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 21.651 | 0 | 0 | 31.117 | 3.224 | 0 | 0.049 | 56.041
488234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515178269 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:30:14 | 25.05.2021 14:47:00 | 2.2794 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.968
488233 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517100159 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:29:26 | 25.05.2021 13:27:00 | 0.95944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
488231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6825415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:28:17 | 25.05.2021 13:09:19 | 0.68389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 6.495 | 0 | 0 | 7.321
488219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6859971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:18:33 | 25.05.2021 13:35:00 | 1.2742 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 2.581
488215 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:11:41 | 25.05.2021 12:35:00 | 0.38861 | 0 | 3317 | 0 | 10 | 2 | 253 | 1 | 0 | 0 | 189.92 | 0 | 0.569 | 10.662 | 45.372 | 4.188 | 0 | 250.71
488359 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10597795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:10:33 | 25.05.2021 14:24:39 | 2.235 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.459 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 270.613
488207 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6590842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 12:06:05 | 25.05.2021 13:36:00 | 1.4986 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.122 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 8.677
488204 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 12:00:23 | 25.05.2021 12:58:00 | 0.96028 | 0 | 2 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.757 | 0 | 36.111 | 0 | 0 | 0 | 267.868
488200 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6705184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:58:16 | 25.05.2021 12:44:00 | 0.76222 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42.351 | 0 | 0 | 0 | 8.888 | 0 | 0 | 51.239
488193 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:53:11 | 25.05.2021 12:47:00 | 0.89694 | 0 | 316 | 54 | 0 | 8 | 81 | 1 | 2 | 0 | 29.652 | 952.254 | 0 | 93.409 | 17.322 | 13.636 | 9.957 | 1116.23
488191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6975238 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:52:36 | 25.05.2021 13:18:00 | 1.4233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.486 | 0 | 0 | 14.486
488188 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6769604 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 11:30:00 | 25.05.2021 18:00:00 | 6.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.23 | 0 | 0 | 0 | 71.355 | 0 | 0 | 105.585
488146 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:16:20 | 25.05.2021 12:11:00 | 0.91111 | 4 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.454 | 0 | 186.782 | 0 | 0 | 0 | 335.237
488139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:14:21 | 25.05.2021 12:05:00 | 0.84417 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 18.35
488135 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6609454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:11:05 | 25.05.2021 12:50:00 | 1.6486 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 5.559 | 0 | 38.089 | 59.168
488130 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6837121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 11:08:46 | 25.05.2021 12:35:00 | 1.4372 | 0 | 114 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 27.503 | 176.106 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 13.296 | 221.283
488117 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 11:01:47 | 25.05.2021 11:54:51 | 0.88444 | 0 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.514 | 0 | 189.864 | 0 | 0 | 0 | 631.378
488116 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 11:01:25 | 25.05.2021 14:01:00 | 2.9931 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0 | 4.763 | 0 | 3.718 | 0 | 0 | 15.226
488115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7134256 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 11:00:46 | 25.05.2021 12:13:07 | 1.2058 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147.384 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 148.145
488114 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6682872 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 11:00:34 | 25.05.2021 13:59:00 | 2.9739 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.864 | 0 | 1.297 | 0 | 13.327 | 0 | 0 | 35.488
488113 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 11:00:20 | 25.05.2021 11:29:00 | 0.47778 | 0 | 430 | 0 | 9 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 36.692 | 0 | 2.057 | 0 | 19.141 | 0 | 0 | 57.89
488084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:43:55 | 25.05.2021 12:08:00 | 1.4014 | 0 | 13 | 26 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.503 | 0 | 66.509 | 0 | 0 | 0 | 432.011
488082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6834762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:43:37 | 25.05.2021 11:54:00 | 1.1731 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.727 | 0 | 79.914 | 0 | 0 | 0 | 276.641
488141 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7438091 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:39:17 | 25.05.2021 15:00:00 | 4.3453 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.692 | 42.531 | 0 | 4.43 | 29.234 | 0 | 85.887
488074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515768832 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:33:32 | 25.05.2021 11:08:00 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
488055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:17:55 | 25.05.2021 10:33:02 | 0.25194 | 0 | 441 | 30 | 34 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 23.287 | 157.362 | 6.649 | 44.383 | 28.616 | 0 | 0 | 260.297
488045 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6595912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:07:15 | 25.05.2021 13:02:00 | 2.9125 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 11.093 | 0 | 9.327 | 0 | 17.965 | 0 | 99.879 | 138.264
488034 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:07:15 | 25.05.2021 10:09:00 | 0.02917 | 0 | 5685 | 7 | 26 | 8 | 953 | 3 | 1 | 0 | 19.541 | 1.649 | 1.043 | 2.05 | 11.315 | 4.152 | 0.093 | 39.842
488048 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:05:00 | 25.05.2021 16:10:00 | 6.0833 | 0 | 400 | 32 | 43 | 8 | 29 | 3 | 0 | 0 | 402.498 | 1396.141 | 119.797 | 215.591 | 43.665 | 35.489 | 0 | 2213.18
488083 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:05:00 | 25.05.2021 16:11:00 | 6.1 | 3 | 3372 | 62 | 72 | 23 | 636 | 26 | 2 | 33.733 | 2659.981 | 2811.199 | 244.618 | 856.461 | 798.445 | 1852.252 | 123.495 | 9380.183
488019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7401210 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:02:34 | 25.05.2021 11:49:00 | 1.7739 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.233 | 0 | 5.108 | 45.11 | 16.16 | 0 | 0 | 85.61
488017 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6573358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:01:49 | 25.05.2021 14:59:00 | 4.9531 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 0 | 0.467 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 12.995
488015 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6918003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:01:20 | 25.05.2021 11:30:00 | 1.4778 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.63
488013 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:01:13 | 25.05.2021 14:56:00 | 4.9131 | 0 | 7 | 84 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.038 | 0 | 1045.269 | 0 | 0 | 0 | 4825.307
488012 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:00:56 | 25.05.2021 12:54:00 | 2.8844 | 0 | 1444 | 0 | 2 | 3 | 338 | 0 | 0 | 0 | 333.46 | 0 | 0 | 27.172 | 133.737 | 0 | 0 | 494.369
488011 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:00:38 | 25.05.2021 12:16:00 | 2.2561 | 0 | 620 | 0 | 0 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 158.387 | 0 | 0 | 0 | 35.292 | 126.42 | 0 | 320.099
488010 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO11673463 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:00:37 | 25.05.2021 14:56:00 | 4.9231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 16.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.127
488008 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:00:31 | 25.05.2021 11:35:23 | 1.5811 | 0 | 277 | 16 | 3 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 69.991 | 223.443 | 6.109 | 0 | 21.425 | 0.391 | 1.614 | 322.973
488008 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11673482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:00:31 | 25.05.2021 15:00:00 | 4.9914 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.688
488007 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:00:12 | 25.05.2021 12:19:00 | 2.3133 | 0 | 433 | 75 | 0 | 6 | 51 | 2 | 4 | 0 | 72.888 | 2025.94 | 0 | 91.431 | 3.62 | 36.281 | 28.425 | 2258.586
488005 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7120515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:00:01 | 25.05.2021 11:31:00 | 1.5164 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.947 | 0 | 2.098 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 17.967
488004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706926 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 10:00:00 | 25.05.2021 10:47:00 | 0.78333 | 1 | 220 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 38.823 | 0 | 0.917 | 0 | 32.347 | 0 | 0 | 72.087
488014 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6626291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 10:00:00 | 25.05.2021 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.845
488003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:59:52 | 25.05.2021 13:59:00 | 3.9856 | 0 | 8 | 28 | 0 | 54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2270.912 | 0 | 1608.148 | 0 | 934.738 | 0 | 4813.798
488001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:58:29 | 25.05.2021 10:40:00 | 0.69194 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.748 | 0 | 6.553 | 0 | 0 | 0 | 115.301
487990 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10902911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:42:23 | 25.05.2021 11:56:00 | 2.2269 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.098 | 0.692 | 329.224 | 4.297 | 0 | 0 | 372.311
487979 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:37:15 | 25.05.2021 12:27:00 | 2.8292 | 0 | 1516 | 0 | 13 | 3 | 185 | 1 | 2 | 0 | 332.846 | 0 | 5.184 | 135.227 | 97.577 | 56.607 | 14.586 | 642.027
487977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6784618 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:36:21 | 25.05.2021 09:49:00 | 0.21083 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 2.652 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 8.108
487969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:33:15 | 25.05.2021 10:21:00 | 0.79583 | 0 | 384 | 36 | 4 | 9 | 85 | 0 | 1 | 0 | 72.765 | 189.619 | 1.761 | 124.81 | 28.53 | 0 | 0.001 | 417.486
487967 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6971917 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:30:56 | 25.05.2021 12:00:00 | 2.4844 | 0 | 132 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.792 | 0 | 5.26 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 32.215
487966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6588473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:30:40 | 25.05.2021 14:07:00 | 4.6056 | 0 | 583 | 0 | 23 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 489.052 | 0 | 51.194 | 0 | 80.708 | 0 | 0 | 620.954
487965 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6916365 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:30:33 | 25.05.2021 11:54:00 | 2.3908 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.729 | 0 | 0 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 19.46
487964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6684187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:30:29 | 25.05.2021 11:52:00 | 2.3586 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.272
487963 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6744982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:30:08 | 25.05.2021 17:14:00 | 7.7311 | 0 | 164 | 0 | 32 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.504 | 0 | 39.722 | 0 | 26.388 | 0 | 0 | 152.614
487962 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6684184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:30:07 | 25.05.2021 11:51:00 | 2.3481 | 0 | 3 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846.993 | 0 | 74.961 | 0 | 0 | 0 | 1921.954
487971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:29:52 | 25.05.2021 11:03:00 | 1.5522 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10.673 | 0 | 4.201 | 0 | 40.432 | 0 | 0 | 55.307
487953 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6807381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:24:53 | 25.05.2021 10:41:00 | 1.2686 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0.179 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 4.055
487932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6683446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:06:50 | 25.05.2021 11:33:00 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 3.412
487928 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:05:48 | 25.05.2021 10:29:00 | 1.3867 | 2 | 474 | 13 | 47 | 31 | 38 | 0 | 0 | 3.786 | 83.557 | 437.921 | 199.585 | 952.689 | 16.326 | 0 | 0 | 1693.863
487925 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6889822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:04:15 | 25.05.2021 16:34:00 | 7.4958 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.038 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 83.114
487923 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7152874 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:03:03 | 25.05.2021 11:03:00 | 1.9992 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.466 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 10.909
487922 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7033320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:02:30 | 25.05.2021 11:56:00 | 2.8917 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.258 | 0 | 0 | 0 | 6.109 | 0 | 0 | 64.367
487920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6952601 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:02:26 | 25.05.2021 10:59:00 | 1.9428 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 9.155
487927 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6758238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 09:02:14 | 25.05.2021 10:01:00 | 0.97944 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.596 | 0 | 0 | 0 | 7.101 | 0 | 0 | 40.697
487919 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR11445051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:02:07 | 25.05.2021 13:55:00 | 4.8814 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.347 | 0 | 0 | 0 | 15.303 | 0 | 0 | 71.65
487917 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6670746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:01:59 | 25.05.2021 10:49:00 | 1.7836 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.171 | 0 | 0.569 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 12.981
487916 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6563298 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:01:56 | 25.05.2021 14:57:00 | 5.9178 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 132.535 | 0 | 4.373 | 0 | 8.347 | 0 | 0 | 145.255
487915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6600382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:01:34 | 25.05.2021 11:48:00 | 2.7739 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 109.147 | 0 | 0 | 0 | 32.405 | 0 | 0 | 141.552
487914 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7050037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:01:21 | 25.05.2021 12:01:00 | 2.9942 | 0 | 171 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.392 | 0 | 1.096 | 0 | 7.082 | 0 | 0 | 76.569
487910 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7123681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:01:04 | 25.05.2021 13:55:00 | 4.8989 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.203 | 0 | 0 | 0 | 11.822 | 0 | 0 | 49.025
487909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126174 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:00:59 | 25.05.2021 13:56:00 | 4.9169 | 0 | 2059 | 0 | 7 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1320.856 | 0 | 2.892 | 381.091 | 220.759 | 0 | 0 | 1925.598
487909 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126185 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:00:59 | 25.05.2021 14:56:00 | 5.9169 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.178 | 0 | 0.234 | 0 | 9.012 | 0 | 0 | 41.425
487908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:00:47 | 25.05.2021 16:50:00 | 7.8203 | 0 | 77 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 95.777 | 0 | 88.358 | 0 | 83.733 | 0 | 0 | 267.868
487907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:00:42 | 25.05.2021 12:01:00 | 3.005 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | 0.018 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 5.596
487905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6569636 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:00:15 | 25.05.2021 13:55:00 | 4.9125 | 0 | 67 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.912 | 0 | 9.573 | 0 | 9.14 | 0 | 0 | 99.625
487904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7064621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:00:08 | 25.05.2021 16:53:00 | 7.8811 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.897 | 0 | 59.893 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 64.848
487903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6645356 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:00:08 | 25.05.2021 10:50:00 | 1.8311 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.179 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 73.384
487902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6771322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:00:03 | 25.05.2021 09:58:00 | 0.96583 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 71.681 | 0 | 0 | 0 | 46.236 | 0 | 23.67 | 141.587
487913 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7113145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:00:00 | 25.05.2021 16:53:00 | 7.8833 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.327 | 0 | 16.977 | 0 | 12.441 | 0 | 0 | 58.746
487924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 09:00:00 | 25.05.2021 12:01:00 | 3.0167 | 0 | 60 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.678 | 45.343 | 0 | 129.791 | 2.926 | 0 | 0 | 203.738
487890 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:42:03 | 25.05.2021 09:49:00 | 1.1158 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.287 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 159.358
487886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516125450 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:41:03 | 25.05.2021 17:00:00 | 8.3158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606
487884 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:35:44 | 25.05.2021 09:16:00 | 0.67111 | 0 | 355 | 4 | 0 | 6 | 45 | 6 | 0 | 0 | 33.775 | 23.615 | 0 | 25.027 | 13.16 | 41.549 | 0 | 137.126
487898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515152793 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:35:40 | 25.05.2021 09:11:00 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
487882 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6660409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 08:34:17 | 25.05.2021 12:28:00 | 3.8953 | 0 | 658 | 2 | 39 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 | 442.105 | 0 | 9.205 | 0 | 106.698 | 0 | 132.589 | 690.597
487880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:33:31 | 25.05.2021 08:36:27 | 0.04889 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0.948 | 1.232 | 0 | 0 | 2.925
487876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6883462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 08:30:11 | 25.05.2021 09:49:00 | 1.3136 | 0 | 227 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 97.356 | 0 | 0 | 0 | 56.837 | 0 | 0 | 154.194
487875 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 08:30:08 | 25.05.2021 13:14:00 | 4.7311 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.626 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 27.643
487873 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939908 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:28:03 | 25.05.2021 08:48:00 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0.113
487870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516244889 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:24:41 | 25.05.2021 09:15:00 | 0.83861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.726
487862 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7986404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 08:11:47 | 25.05.2021 09:52:00 | 1.6703 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.917
487849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:42:25 | 25.05.2021 08:29:00 | 0.77639 | 0 | 145 | 0 | 26 | 2 | 38 | 0 | 1 | 0 | 11.608 | 0 | 3.604 | 10.671 | 7.024 | 0 | 0.019 | 32.926
487828 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:20:56 | 25.05.2021 07:22:29 | 0.02583 | 0 | 626 | 1 | 1 | 2 | 141 | 0 | 3 | 0 | 2.121 | 0.021 | 0.006 | 0.613 | 0.603 | 0 | 0.133 | 3.497
487821 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9524505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:09:57 | 25.05.2021 07:51:00 | 0.68417 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.47 | 34.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.127
487820 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:08:03 | 25.05.2021 07:08:56 | 0.01472 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.841 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 19.794
487818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 07:05:13 | 25.05.2021 08:33:00 | 1.4631 | 0 | 273 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.71 | 0 | 2.085 | 0 | 17.11 | 0 | 0 | 71.905
487814 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 06:44:00 | 25.05.2021 06:45:35 | 0.02639 | 1 | 628 | 35 | 15 | 27 | 130 | 0 | 3 | 0.05 | 1.295 | 6.731 | 0.385 | 2.853 | 0.511 | 0 | 0.102 | 11.926
487810 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6788821 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 06:39:12 | 25.05.2021 08:02:00 | 1.38 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.785 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 16.442
487800 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 06:10:21 | 25.05.2021 06:10:51 | 0.00833 | 0 | 1155 | 18 | 18 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 1.296 | 0.06 | 0.28 | 0.133 | 0 | 0 | 3.072
487812 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 06:03:15 | 25.05.2021 08:40:00 | 2.6125 | 0 | 967 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 0 | 4.016 | 0 | 25.421 | 0 | 0 | 198.486
487791 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 05:42:18 | 25.05.2021 05:43:18 | 0.01667 | 3 | 677 | 0 | 19 | 2 | 172 | 0 | 1 | 0.097 | 1.009 | 0 | 0.023 | 0.018 | 0.474 | 0 | 0.027 | 1.648
487785 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE9058475 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 05:10:27 | 25.05.2021 06:45:00 | 1.5758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 52.846 | 0 | 0 | 0 | 54.753
487766 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6815481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 03:10:00 | 25.05.2021 03:12:47 | 0.04639 | 0 | 1530 | 20 | 162 | 5 | 149 | 18 | 7 | 0 | 6.021 | 3.684 | 2.006 | 0.202 | 1.481 | 1.402 | 0.87 | 15.666
487760 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 02:00:41 | 25.05.2021 03:55:00 | 1.9053 | 0 | 133 | 1 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 46.027 | 30.61 | 9.41 | 109.99 | 41.77 | 0 | 0 | 237.808
487759 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6945740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 02:00:23 | 25.05.2021 04:50:00 | 2.8269 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 4.821 | 0 | 0 | 6.542
487758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6883086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 02:00:07 | 25.05.2021 03:51:00 | 1.8481 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 117.058 | 0 | 0 | 0 | 12.564 | 0 | 0.073 | 129.695
487754 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 01:50:07 | 25.05.2021 02:49:00 | 0.98139 | 0 | 607 | 133 | 0 | 4 | 97 | 8 | 2 | 0 | 87.756 | 4974.557 | 0 | 54.034 | 22.755 | 48.818 | 6.808 | 5194.728
487749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR11646032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 01:00:19 | 25.05.2021 01:56:00 | 0.92806 | 0 | 170 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.276 | 0 | 0.788 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 13.84
487748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7122354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 01:00:02 | 25.05.2021 01:55:00 | 0.91611 | 0 | 410 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.986 | 0 | 0 | 0 | 4.881 | 0 | 0 | 44.868
487744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6994381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2021 00:32:18 | 25.05.2021 01:21:00 | 0.81167 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 46.223 | 0 | 0 | 0 | 29.539 | 0 | 0 | 75.762
487740 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215311 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2021 00:21:06 | 25.05.2021 01:03:00 | 0.69833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.25
487750 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9329060 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 23:09:27 | 25.05.2021 01:18:10 | 2.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.018 | 0 | 0 | 0 | 4.018
487720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6768414 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 23:05:34 | 25.05.2021 00:46:00 | 1.6739 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 3.045
487708 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 22:39:39 | 24.05.2021 22:53:32 | 0.23139 | 0 | 108 | 110 | 3 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.136 | 269.091 | 0.66 | 31.262 | 2.256 | 0 | 0 | 308.405
487679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6640117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:28:07 | 24.05.2021 22:03:00 | 0.58139 | 0 | 56 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.827 | 0 | 1.82 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 7.166
487674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO6559622 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:19:01 | 24.05.2021 22:37:00 | 1.2997 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.247 | 0 | 0 | 0 | 27.854 | 0 | 0 | 50.102
487671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7064925 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 21:12:52 | 24.05.2021 23:33:00 | 2.3356 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488
487661 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6882615 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:53:07 | 24.05.2021 21:33:00 | 0.66472 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 2.162 | 0 | 3.983 | 0 | 0 | 8.938
487650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516988488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:41:05 | 24.05.2021 21:46:00 | 1.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0.878
487642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7077523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:23:54 | 24.05.2021 21:53:00 | 1.485 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587
487665 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6838133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:23:13 | 24.05.2021 21:32:00 | 1.1464 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 2.448
487624 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:20:49 | 24.05.2021 20:37:00 | 0.26972 | 1 | 117 | 15 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.951 | 4.77 | 65.078 | 0 | 25.461 | 0 | 0 | 0 | 96.26
487625 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7385256 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:20:38 | 24.05.2021 21:29:00 | 1.1394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.483 | 0 | 28.143 | 0 | 0 | 0 | 49.626
487612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8950583 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:08:21 | 24.05.2021 22:57:00 | 2.8108 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.957 | 0 | 1620.338 | 0 | 0 | 0 | 1853.295
487604 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:01:28 | 24.05.2021 21:04:00 | 1.0422 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.32
487605 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7041598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 20:01:16 | 24.05.2021 21:15:00 | 1.2289 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 0 | 8.525
487586 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:52:21 | 24.05.2021 20:10:00 | 0.29417 | 0 | 5839 | 9 | 134 | 22 | 1041 | 25 | 10 | 0 | 195.22 | 7.076 | 3.802 | 27.634 | 41.04 | 70.403 | 16.443 | 361.618
487572 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6796585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:49:21 | 24.05.2021 23:05:00 | 3.2608 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.875 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 23.776
487573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11174950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:49:14 | 24.05.2021 20:51:00 | 1.0294 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 2.878 | 0 | 0 | 8.993
487600 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR6890865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:41:19 | 24.05.2021 19:58:00 | 0.27806 | 0 | 4523 | 76 | 67 | 62 | 553 | 15 | 1 | 0 | 328.571 | 1892.684 | 47.046 | 468.991 | 112.227 | 246.709 | 4.059 | 3100.287
487535 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:24:48 | 24.05.2021 19:26:04 | 0.02111 | 1 | 628 | 35 | 15 | 27 | 130 | 0 | 3 | 0.074 | 1.898 | 6.252 | 0.428 | 2.937 | 0.539 | 0 | 0.099 | 12.227
487532 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138308 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:22:02 | 24.05.2021 20:15:00 | 0.88278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
487505 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 19:06:23 | 24.05.2021 19:20:00 | 0.22694 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 1.416 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 9.269
487479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319230 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:43:33 | 24.05.2021 20:04:00 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019
487468 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10912662 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:35:18 | 24.05.2021 19:34:00 | 0.97833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 34.809 | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 55.079
487462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7042876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:26:28 | 24.05.2021 19:40:00 | 1.2256 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 7.013
487459 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7043560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:25:39 | 24.05.2021 20:12:00 | 1.7725 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.422
487601 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10236528 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:22:59 | 24.05.2021 20:20:00 | 1.9503 | 0 | 116 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.993 | 135.659 | 0 | 41.539 | 0 | 0 | 0 | 211.19
487440 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7067480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:16:58 | 24.05.2021 19:19:00 | 1.0339 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.253 | 0 | 0.302 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 9.021
487437 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7021977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 18:15:07 | 24.05.2021 19:20:00 | 1.0814 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.216 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 17.515
487421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:55:36 | 24.05.2021 19:25:00 | 1.49 | 0 | 1 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808.605 | 156.349 | 39.624 | 0 | 0 | 0 | 3004.578
487422 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6939450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:55:04 | 24.05.2021 18:48:00 | 0.88222 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.591 | 0 | 1.768 | 0 | 5.972 | 0 | 0 | 13.331
487406 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7045490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:43:17 | 24.05.2021 18:27:00 | 0.72861 | 0 | 466 | 0 | 19 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 42.972 | 0 | 0.693 | 0 | 6.317 | 0 | 0 | 49.983
487400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628328 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 17:38:42 | 24.05.2021 18:48:00 | 1.155 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808
487385 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517128544 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:25:42 | 24.05.2021 18:46:00 | 1.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
487386 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:25:32 | 24.05.2021 18:00:00 | 0.57444 | 0 | 2 | 70 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.119 | 0 | 190.141 | 0 | 0 | 0 | 629.261
487384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6616828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:25:05 | 24.05.2021 18:09:00 | 0.73194 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.346 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 67.099
487383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:22:32 | 24.05.2021 17:40:00 | 0.29111 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0.939 | 0.127 | 0 | 0 | 14.202 | 40.818 | 0 | 0 | 56.086
487405 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6773627 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:20:58 | 24.05.2021 18:37:00 | 1.2672 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.123 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 27.815
487366 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516768853 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:03:45 | 24.05.2021 18:37:00 | 1.5542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
487358 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6683986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 17:01:11 | 24.05.2021 17:56:00 | 0.91361 | 0 | 227 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.973 | 14.595 | 0.086 | 15.505 | 1.81 | 0 | 0 | 55.968
487357 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064868 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 17:00:47 | 24.05.2021 19:23:00 | 2.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027
487356 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7986404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:59:23 | 24.05.2021 18:44:00 | 1.7436 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.885
487355 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939908 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:58:19 | 24.05.2021 18:26:00 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584
487350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6768414 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:53:40 | 24.05.2021 17:34:00 | 0.67222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 1.422
487346 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:52:17 | 24.05.2021 18:49:00 | 1.9453 | 0 | 270 | 0 | 11 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 50.975 | 0 | 0.293 | 0 | 20.936 | 0 | 0.383 | 72.587
487332 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8688578 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:36:52 | 24.05.2021 17:54:03 | 1.2864 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.302 | 0 | 0 | 0 | 7.133 | 0 | 0 | 13.435
487331 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11646490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:36:16 | 24.05.2021 17:03:00 | 0.44556 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 29.681 | 0 | 0 | 0 | 7.023 | 0 | 0 | 36.704
487327 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6620420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 16:34:00 | 24.05.2021 16:54:00 | 0.33333 | 0 | 218 | 0 | 5 | 1 | 66 | 0 | 2 | 0 | 11.382 | 0 | 14.778 | 2.983 | 12.257 | 0 | 2.064 | 43.464
487324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6650162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 16:31:02 | 24.05.2021 17:29:00 | 0.96611 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 103.921 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 109.186
487319 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:27:36 | 24.05.2021 17:41:00 | 1.2233 | 0 | 6 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.088 | 0 | 130.309 | 0 | 0 | 0 | 277.397
487315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:26:16 | 24.05.2021 16:36:00 | 0.16222 | 0 | 9952 | 11 | 104 | 9 | 1283 | 4 | 2 | 0 | 243.939 | 6.379 | 24.273 | 7.908 | 72.091 | 102.783 | 3.033 | 460.407
487314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6651065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:24:16 | 24.05.2021 16:53:00 | 0.47889 | 0 | 1265 | 0 | 6 | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 99.172 | 0 | 1.293 | 41.617 | 21.257 | 0 | 0 | 163.339
487304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516117837 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 16:17:46 | 24.05.2021 20:06:00 | 3.8039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
487288 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6710082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 15:58:40 | 24.05.2021 17:52:14 | 1.8928 | 0 | 189 | 1 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.669 | 9.159 | 2.282 | 0 | 18.725 | 0 | 0 | 77.836
487279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6968022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 15:48:09 | 24.05.2021 17:16:00 | 1.4642 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.507 | 0 | 0 | 0 | 12.331 | 0 | 0 | 28.838
487246 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 15:26:21 | 24.05.2021 17:47:00 | 2.3442 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.13
487231 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6835274 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 15:07:48 | 24.05.2021 17:12:00 | 2.07 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 0 | 12.872 | 0 | 0 | 58.473
487225 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7020763 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 15:00:03 | 24.05.2021 18:05:00 | 3.0825 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.073 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 0 | 0 | 122.643
487217 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11385338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:42:49 | 24.05.2021 15:47:00 | 1.0697 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 4.979 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 13.898
487206 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393418 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:31:18 | 24.05.2021 15:45:00 | 1.2283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888
487203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7077521 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:30:39 | 24.05.2021 15:33:00 | 1.0392 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 1.196 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 5.581
487197 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7083443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:18:14 | 24.05.2021 16:15:00 | 1.9461 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.635 | 0 | 7.274 | 0 | 9.803 | 0 | 0 | 37.713
487207 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6598461 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 14:07:33 | 24.05.2021 15:28:00 | 1.3408 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7.688 | 0 | 2.795 | 0 | 8.449 | 0 | 15.341 | 34.273
487188 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6851015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 14:01:24 | 24.05.2021 16:56:00 | 2.91 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 116.308 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 118.73
487187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6528977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 14:01:15 | 24.05.2021 14:51:00 | 0.82917 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 97.029 | 0 | 0 | 0 | 23.544 | 0 | 0 | 120.574
487183 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6628343 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 14:00:47 | 24.05.2021 15:29:00 | 1.4703 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.316 | 0 | 0.167 | 0 | 9.636 | 0 | 0 | 27.118
487182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6747246 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 14:00:31 | 24.05.2021 15:31:00 | 1.5081 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.974 | 0 | 0 | 0 | 16.085 | 0 | 0 | 42.059
487181 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210243 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 14:00:09 | 24.05.2021 16:57:00 | 2.9475 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 57.396 | 0 | 0 | 0 | 6.635 | 0 | 0 | 64.031
487180 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517113966 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:59:14 | 24.05.2021 14:31:00 | 0.52944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
487164 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7059846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:44:14 | 24.05.2021 14:30:00 | 0.76278 | 0 | 111 | 23 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.157 | 222.481 | 0.512 | 27.916 | 9.585 | 0 | 0 | 274.651
487145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6989839 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 13:04:08 | 24.05.2021 14:53:00 | 1.8144 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 0 | 164.836 | 0 | 0 | 175.438
487142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 13:00:40 | 24.05.2021 18:01:00 | 5.0056 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 95.958 | 0 | 66.139 | 0 | 62.067 | 0 | 0 | 224.163
487141 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7033318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 13:00:05 | 24.05.2021 15:53:00 | 2.8819 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.738 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 36.943
487140 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6648602 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 13:00:01 | 24.05.2021 14:59:00 | 1.9831 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.031 | 0 | 6.252 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 14.44
487138 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6942921 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:58:38 | 24.05.2021 14:06:00 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
487137 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6645118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:57:39 | 24.05.2021 13:39:00 | 0.68917 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.461 | 0 | 1.081 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 8.985
487147 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7700870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:54:07 | 24.05.2021 14:37:52 | 1.7292 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.599
487235 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6870814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:53:26 | 24.05.2021 15:14:04 | 2.3439 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.348 | 0 | 0 | 0 | 12.886 | 0 | 0 | 44.234
487158 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:52:42 | 24.05.2021 14:21:00 | 1.4717 | 0 | 130 | 2 | 25 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 22.963 | 26.837 | 4.224 | 0 | 1.558 | 96.365 | 0 | 151.946
487150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6906310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:36:02 | 24.05.2021 13:32:00 | 0.93278 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.985 | 0 | 0 | 0 | 7.867 | 0 | 0 | 60.851
487112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6743348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 12:34:59 | 24.05.2021 13:11:00 | 0.60028 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.188 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 22.506
487106 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6991533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:25:00 | 24.05.2021 13:26:00 | 1.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 3.771
487094 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6945969 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 12:11:04 | 24.05.2021 18:00:00 | 5.8156 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.864 | 0 | 2.913 | 0 | 10.403 | 0 | 0 | 48.181
487093 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6929181 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:09:10 | 24.05.2021 15:16:00 | 3.1139 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.741
487089 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517362475 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 12:04:04 | 24.05.2021 13:38:00 | 1.5656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
487117 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6942809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:51:56 | 24.05.2021 13:18:00 | 1.4344 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | 0 | 5.959
487075 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direği | BR6965204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:50:00 | 24.05.2021 12:15:08 | 0.41889 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.104 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 7.157
487069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO10504382 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:39:39 | 24.05.2021 15:12:00 | 3.5392 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.881 | 0 | 11.385 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 27.689
487067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:38:08 | 24.05.2021 12:15:00 | 0.61444 | 10 | 59 | 77 | 119 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 243.069 | 288.31 | 57.266 | 0 | 0 | 0 | 590.139
487057 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO7059840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 11:30:38 | 24.05.2021 13:30:00 | 1.9894 | 0 | 111 | 17 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.027 | 423.79 | 1.344 | 71.351 | 24.917 | 0 | 0 | 557.428
487056 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 11:30:11 | 24.05.2021 13:29:00 | 1.9803 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 130.547 | 4.342 | 6.673 | 0 | 17.142 | 0 | 0 | 158.704
487055 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6740339 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 11:30:10 | 24.05.2021 13:00:00 | 1.4972 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.424 | 0 | 0.272 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 4.764
487054 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6817738 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 11:29:22 | 24.05.2021 13:56:00 | 2.4439 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.994 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 24.092
487044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535172578 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:15:54 | 24.05.2021 12:18:00 | 1.035 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.859
487037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:08:09 | 24.05.2021 11:10:28 | 0.03861 | 3 | 3024 | 1 | 2 | 27 | 529 | 3 | 8 | 0.011 | 17.672 | 0.012 | 0.001 | 7.253 | 4.411 | 2.278 | 1.621 | 33.26
487090 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6805636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 11:05:57 | 24.05.2021 15:25:00 | 4.3175 | 0 | 182 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.487 | 0 | 37.593 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 138.342
487031 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6964582 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 11:00:20 | 24.05.2021 12:00:00 | 0.99444 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.161 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 12.74
487030 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 11:00:04 | 24.05.2021 13:19:00 | 2.3156 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.695
487027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:54:38 | 24.05.2021 11:25:00 | 0.50611 | 0 | 17 | 19 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.561 | 128.26 | 41.36 | 0 | 0 | 0 | 229.18
487029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:35:53 | 24.05.2021 16:06:48 | 5.5153 | 2 | 94 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 157.003 | 0 | 0 | 0 | 78.04 | 0 | 0 | 235.042
486999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7038054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:32:04 | 24.05.2021 12:00:00 | 1.4656 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.427
486998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7038059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:31:37 | 24.05.2021 11:59:00 | 1.4564 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 22.703 | 0 | 0 | 0 | 10.045 | 0 | 0.062 | 32.811
486997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7095545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:31:12 | 24.05.2021 13:09:00 | 2.63 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0.081 | 0 | 20.532 | 0 | 0 | 59.163
486991 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6996724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:26:29 | 24.05.2021 12:01:00 | 1.5753 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 4.243 | 0 | 2.944 | 0 | 0 | 8.265
486988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7135041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:25:02 | 24.05.2021 11:00:00 | 0.58278 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.172 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 11.629
486982 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987734 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:23:57 | 24.05.2021 11:47:00 | 1.3842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
486976 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:17:35 | 24.05.2021 10:20:00 | 0.04028 | 0 | 1266 | 1 | 0 | 7 | 690 | 10 | 3 | 0 | 7.693 | 0 | 0 | 3.119 | 7.041 | 35.098 | 2.151 | 55.102
486975 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:17:35 | 24.05.2021 10:20:00 | 0.04028 | 0 | 204 | 0 | 0 | 6 | 265 | 2 | 5 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 10.011 | 3.689 | 6.434 | 3.238 | 24.535
486974 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 10:17:14 | 24.05.2021 12:16:24 | 1.9861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 223 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.139 | 171.529 | 200.145 | 93.807 | 524.619
486962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:01:25 | 24.05.2021 14:05:00 | 4.0597 | 0 | 698 | 13 | 14 | 18 | 158 | 0 | 0 | 0 | 271.231 | 300.823 | 1.415 | 105.907 | 35.783 | 0 | 0 | 715.159
486961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7135042 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:01:16 | 24.05.2021 10:55:00 | 0.89556 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.963 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 7.944
486958 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8375548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:01:13 | 24.05.2021 10:55:08 | 0.89861 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 51.328 | 0 | 0 | 0 | 56.263 | 0 | 0 | 107.591
486957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11369094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:01:10 | 24.05.2021 15:57:00 | 5.9306 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 86.141 | 0 | 75.158 | 0 | 188.387 | 0 | 0 | 349.686
486959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:01:09 | 24.05.2021 12:55:00 | 2.8975 | 11 | 2407 | 1 | 13 | 11 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1127.282 | 0 | 19.342 | 40.155 | 199.625 | 0 | 0 | 1386.405
486956 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:00:43 | 24.05.2021 14:53:00 | 4.8714 | 0 | 1 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.686 | 423.205 | 619.482 | 0 | 0 | 0 | 2952.374
486954 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6929181 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:00:34 | 24.05.2021 11:03:00 | 1.0406 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.607
486955 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6981758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:00:29 | 24.05.2021 12:00:00 | 1.9919 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.314
486953 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7396995 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:00:13 | 24.05.2021 14:55:00 | 4.9131 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25.637 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 17.714 | 43.834
486952 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6648600 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:00:09 | 24.05.2021 12:59:00 | 2.9808 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 14.692
486951 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6851168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:00:08 | 24.05.2021 10:48:00 | 0.79778 | 0 | 138 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.817 | 0 | 0.476 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 8.463
486950 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 10:00:07 | 24.05.2021 11:49:00 | 1.8147 | 0 | 61 | 36 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.734 | 1003.315 | 28.934 | 443.495 | 40.504 | 0 | 0 | 1578.983
486943 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:53:12 | 24.05.2021 09:54:27 | 0.02083 | 0 | 1 | 47 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.115 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 10.849
486911 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6704633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:31:57 | 24.05.2021 13:25:00 | 3.8842 | 0 | 499 | 1 | 0 | 6 | 40 | 5 | 1 | 0 | 146.659 | 38.13 | 0 | 177.893 | 4.868 | 96.824 | 45.219 | 509.592
486909 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:30:31 | 24.05.2021 11:22:00 | 1.8581 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 56.493 | 0 | 0 | 0 | 8.572 | 0 | 20.201 | 85.266
486910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11215845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:30:20 | 24.05.2021 14:12:00 | 4.6944 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 141.189 | 0 | 14.472 | 0 | 52.494 | 0 | 0 | 208.155
486907 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889173 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:30:09 | 24.05.2021 14:47:00 | 5.2808 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.154 | 0 | 21.948 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 33.903
486905 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323898 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:25:56 | 24.05.2021 10:17:00 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087
486902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6882620 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:23:46 | 24.05.2021 10:54:00 | 1.5039 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.607
486895 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:15:03 | 24.05.2021 13:47:00 | 4.5325 | 0 | 466 | 14 | 11 | 6 | 206 | 0 | 1 | 0 | 321.007 | 930.812 | 66.851 | 296.464 | 225.737 | 0 | 0 | 1840.87
486893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:12:58 | 24.05.2021 09:27:35 | 0.24361 | 0 | 10 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 88.38 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 88.71
486893 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11306697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 09:12:58 | 24.05.2021 11:30:56 | 2.2994 | 0 | 17 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.513 | 673.274 | 3.032 | 233.702 | 2.69 | 0 | 0 | 925.212
486887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:03:14 | 24.05.2021 16:41:00 | 7.6294 | 0 | 934 | 3 | 21 | 4 | 115 | 1 | 0 | 0 | 781.097 | 76.901 | 85.3 | 62.416 | 193.597 | 154.049 | 0 | 1353.36
486886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6894720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:02:50 | 24.05.2021 09:53:00 | 0.83611 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 99.273 | 0 | 0 | 0 | 12.465 | 0 | 0 | 111.739
486885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6528023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:02:28 | 24.05.2021 16:39:00 | 7.6089 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.293 | 0 | 1.328 | 0 | 23.066 | 0 | 0 | 41.687
486882 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6709109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:01:52 | 24.05.2021 10:01:00 | 0.98556 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 2.748
486881 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO6544029 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:01:41 | 24.05.2021 15:01:00 | 5.9886 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.745 | 0 | 0 | 0 | 41.453 | 0 | 0 | 141.198
486880 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:01:38 | 24.05.2021 13:52:00 | 4.8394 | 2 | 119 | 19 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 54.779 | 160.34 | 765.398 | 23.836 | 772.347 | 16.521 | 0 | 0 | 1793.22
486877 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:01:14 | 24.05.2021 14:29:45 | 5.4753 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115.522 | 0 | 0.147 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 117.437
486875 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:52 | 24.05.2021 10:58:00 | 1.9522 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.921 | 0 | 0 | 0 | 16.966 | 0 | 0 | 48.887
486874 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6870643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:47 | 24.05.2021 14:54:00 | 5.8869 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96.514 | 0 | 0 | 0 | 9.069 | 0 | 0 | 105.583
486873 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7127620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:45 | 24.05.2021 16:56:00 | 7.9208 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 153.687 | 0 | 7.82 | 0 | 36.274 | 0 | 0 | 197.781
486869 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:43 | 24.05.2021 16:54:00 | 7.8881 | 0 | 174 | 1 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 262.69 | 399.684 | 646.943 | 0 | 449.509 | 0 | 0 | 1758.826
486871 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6590718 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:42 | 24.05.2021 11:01:00 | 2.005 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.475 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.88
486872 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6667690 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:41 | 24.05.2021 13:58:00 | 4.9553 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.649 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 21.809
486870 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6573358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:40 | 24.05.2021 16:56:00 | 7.9222 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.112 | 0 | 0.814 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 21.457
486868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:31 | 24.05.2021 12:57:00 | 3.9414 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.595 | 0 | 0.647 | 0 | 5.213 | 0 | 0 | 35.455
486866 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6856800 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:13 | 24.05.2021 11:58:00 | 2.9631 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.156 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 7.401
486865 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6992473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:12 | 24.05.2021 14:57:00 | 5.9467 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.45
486864 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:07 | 24.05.2021 09:53:00 | 0.88139 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 20.19 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 19.436 | 0 | 41.577
486863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:03 | 24.05.2021 14:57:00 | 5.9492 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 257.804 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 261.345
486884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:00 | 24.05.2021 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.663 | 0 | 0 | 0 | 52.073 | 0 | 0 | 141.737
486883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7011766 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 09:00:00 | 24.05.2021 13:56:00 | 4.9333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.098 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 51.509
486867 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6994988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:59:38 | 24.05.2021 09:58:00 | 0.97278 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.592 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 29.158
486860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:57:51 | 24.05.2021 09:35:35 | 0.62889 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 12.654 | 19.198
486860 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:57:51 | 24.05.2021 09:35:52 | 0.63361 | 0 | 1366 | 1 | 2 | 12 | 304 | 2 | 5 | 0 | 80.293 | 0.181 | 0.013 | 69.454 | 38.466 | 20.153 | 9.69 | 218.251
486860 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:57:51 | 24.05.2021 09:36:06 | 0.6375 | 3 | 413 | 0 | 0 | 9 | 78 | 1 | 1 | 0.167 | 31.038 | 0 | 0 | 16.453 | 3.702 | 14.809 | 1.267 | 67.436
486860 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:57:51 | 24.05.2021 09:36:19 | 0.64111 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 41.477 | 0 | 0 | 0 | 18.79 | 0 | 0.097 | 60.364
486860 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE10780151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:57:51 | 24.05.2021 09:36:43 | 0.64778 | 0 | 495 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.907 | 0 | 0 | 24.236 | 0 | 0 | 0 | 88.142
486860 | 6 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE4091811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:57:51 | 24.05.2021 10:07:46 | 1.1653 | 0 | 494 | 0 | 1 | 2 | 91 | 0 | 1 | 0 | 130.236 | 0 | 0 | 91.963 | 12.726 | 0 | 0.128 | 235.053
486946 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:55:09 | 24.05.2021 10:12:00 | 1.2808 | 0 | 735 | 1 | 29 | 1 | 146 | 2 | 0 | 0 | 91.425 | 21.447 | 4.249 | 0 | 11.571 | 3.259 | 0 | 131.95
486851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:54:09 | 24.05.2021 09:54:00 | 0.9975 | 0 | 44 | 0 | 3 | 5 | 92 | 2 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0.378 | 44.751 | 27.647 | 69.331 | 0 | 144.492
486828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6667750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.05.2021 08:31:34 | 24.05.2021 14:55:00 | 6.3906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219.078
486827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7139782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 08:31:19 | 24.05.2021 16:10:00 | 7.6447 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.171
486826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7139779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 08:31:06 | 24.05.2021 16:08:00 | 7.615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.056
486823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 08:30:56 | 24.05.2021 16:43:00 | 8.2011 | 0 | 1 | 31 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6435.633 | 0 | 1436.171 | 0 | 0 | 0 | 7871.804
486822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6829995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 08:30:47 | 24.05.2021 09:19:00 | 0.80361 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 5.732 | 0 | 1.708 | 35.491
486807 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:00:09 | 24.05.2021 09:41:00 | 1.6808 | 0 | 337 | 0 | 6 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.695 | 0 | 0.512 | 63.123 | 32.089 | 0 | 0 | 157.419
486807 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8152544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:00:09 | 24.05.2021 10:26:00 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.835 | 0 | 0 | 0 | 93.835
486806 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6616135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 08:00:09 | 24.05.2021 08:30:00 | 0.4975 | 0 | 354 | 0 | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 0 | 7.64 | 7.707 | 7.807 | 0 | 0 | 51.913
486802 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:47:57 | 24.05.2021 10:06:00 | 2.3008 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.603
486779 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10902983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 07:35:46 | 24.05.2021 09:36:00 | 2.0039 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 45.442 | 48.193 | 0 | 0 | 0 | 102.535
486748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 06:14:08 | 24.05.2021 07:30:00 | 1.2644 | 0 | 97 | 0 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 2.259 | 1.012 | 1.793 | 0 | 0 | 7.401
486731 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517162163 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 05:22:25 | 24.05.2021 07:00:00 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0.824
486730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 05:20:46 | 24.05.2021 06:40:00 | 1.3206 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 21.423
486740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 04:59:07 | 24.05.2021 06:25:00 | 1.4314 | 0 | 754 | 0 | 12 | 3 | 176 | 0 | 3 | 0 | 139.541 | 0 | 16.351 | 27.996 | 161.78 | 0 | 40.266 | 385.935
486727 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6837121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2021 04:55:09 | 24.05.2021 09:09:00 | 4.2308 | 0 | 114 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 59.258 | 359.565 | 0 | 0 | 8.039 | 0 | 19.146 | 446.009
486724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 04:18:06 | 24.05.2021 05:46:00 | 1.465 | 0 | 97 | 0 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0.86 | 1.318 | 2.376 | 0 | 0 | 7.64
486722 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 03:54:04 | 24.05.2021 05:22:00 | 1.4656 | 0 | 121 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.702 | 173.269 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 194.041
486719 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 03:39:06 | 24.05.2021 05:37:00 | 1.965 | 0 | 27 | 36 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.945 | 1026.303 | 1.26 | 159.805 | 1.471 | 0 | 0 | 1199.783
486714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 03:00:17 | 24.05.2021 04:25:00 | 1.4119 | 0 | 608 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 104.592 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 119.553
486706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2021 01:31:20 | 24.05.2021 01:33:13 | 0.03139 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.103 | 1.447 | 0 | 1.15 | 0.146 | 0.019 | 0.01 | 2.876
486700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6693531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 01:02:45 | 24.05.2021 01:55:00 | 0.87083 | 0 | 416 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.684 | 0 | 0.24 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 16.318
486699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6964880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 01:00:02 | 24.05.2021 02:29:00 | 1.4828 | 0 | 680 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 125.943 | 0 | 0.254 | 0 | 58.18 | 0 | 0 | 184.377
486693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6871398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2021 00:30:01 | 24.05.2021 01:25:00 | 0.91639 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.924 | 0 | 0 | 0 | 11.315 | 0 | 0 | 70.239
486663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6684373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 22:57:03 | 24.05.2021 00:18:00 | 1.3492 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.628 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 0 | 32.722
486682 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | LINE11437338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 22:43:03 | 24.05.2021 00:02:00 | 1.3158 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488.696 | 0 | 514.497 | 0 | 0 | 0 | 4003.193
486654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 22:41:44 | 23.05.2021 23:05:00 | 0.38778 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.058 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 10.346
486653 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 22:40:02 | 23.05.2021 23:43:00 | 1.0494 | 0 | 358 | 235 | 49 | 51 | 182 | 0 | 0 | 0 | 123.121 | 8086.042 | 367.152 | 668.124 | 127.345 | 0 | 0 | 9371.785
486646 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7010827 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 22:23:36 | 23.05.2021 23:54:00 | 1.5067 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.572 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 10.96
486644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6839314 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 22:18:48 | 23.05.2021 23:04:00 | 0.75333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.849
486632 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6819481 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 21:37:03 | 23.05.2021 23:07:00 | 1.4992 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.316 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 28.73
486624 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516184774 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 21:22:00 | 23.05.2021 23:46:00 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
486617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6608565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 21:01:54 | 23.05.2021 21:37:00 | 0.585 | 0 | 342 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.409 | 0 | 0.012 | 0 | 7.883 | 0 | 0 | 40.305
486610 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056209 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:54:39 | 23.05.2021 22:06:00 | 1.1892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0.473
486609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204871 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:52:28 | 23.05.2021 21:16:00 | 0.39222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
486620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:51:49 | 23.05.2021 22:35:00 | 1.7197 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 26.202
486603 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065491 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:45:42 | 23.05.2021 21:34:00 | 0.805 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817
486602 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:39:00 | 23.05.2021 22:34:00 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
486596 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7116719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:34:24 | 23.05.2021 21:26:00 | 0.86 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.096 | 0 | 0.172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.267
486592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6646448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:28:12 | 23.05.2021 21:45:00 | 1.28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.451 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 10.784
486588 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6831126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:25:05 | 23.05.2021 22:13:00 | 1.7986 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 1.899
486613 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR7082964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:22:49 | 23.05.2021 22:32:00 | 2.1531 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.173 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 1.317 | 13.751
486587 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6875278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:21:43 | 23.05.2021 21:42:00 | 1.3381 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.043 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 0 | 0 | 31.061
486585 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517385926 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:20:05 | 23.05.2021 22:04:00 | 1.7319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821
486583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6838788 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:19:20 | 23.05.2021 20:56:00 | 0.61111 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.237 | 0 | 0.084 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 5.704
486579 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516915337 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:13:12 | 23.05.2021 21:38:00 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 0 | 0 | 13.196
486577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 20:12:13 | 23.05.2021 21:03:00 | 0.84639 | 0 | 117 | 11 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.735 | 64.411 | 0.545 | 42.126 | 4.27 | 0 | 0 | 139.086
486567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7042874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:58:31 | 23.05.2021 20:26:00 | 0.45806 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 0 | 5.194 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 20.434
486561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6557694 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:37:19 | 23.05.2021 20:44:00 | 1.1114 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 0 | 0.206 | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 12.86
486546 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:17:40 | 23.05.2021 20:28:00 | 1.1722 | 1 | 3787 | 2 | 99 | 24 | 563 | 2 | 0 | 4.41 | 487.202 | 3.389 | 24.605 | 53.179 | 118.225 | 11.665 | 0 | 702.676
486525 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515461650 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:12:26 | 23.05.2021 19:36:00 | 0.39278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
486521 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6777529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 19:08:17 | 23.05.2021 21:02:00 | 1.8953 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0.02 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 2.1
486514 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:48:28 | 23.05.2021 19:54:00 | 1.0922 | 1 | 19 | 24 | 6 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 528.117 | 15.669 | 287.732 | 7.864 | 0 | 0 | 844.435
486511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO10597072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:47:15 | 23.05.2021 19:57:00 | 1.1625 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 13.189 | 0 | 0 | 0 | 16.746 | 0 | 0 | 29.935
486510 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515331214 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:46:03 | 23.05.2021 20:21:00 | 1.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
486502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6653731 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:35:03 | 23.05.2021 20:05:00 | 1.4992 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.213 | 0 | 18.332 | 0 | 30.125 | 0 | 0 | 53.669
486494 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517008944 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:21:08 | 23.05.2021 20:55:00 | 2.5644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
486492 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7002035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:18:47 | 23.05.2021 19:05:00 | 0.77028 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.647 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 10.399
486486 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517378267 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:16:27 | 23.05.2021 19:29:00 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 1.387
486480 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7021573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:05:48 | 23.05.2021 20:20:00 | 2.2367 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.803 | 0 | 0 | 0 | 8.124 | 0 | 0 | 39.928
486477 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6988590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 18:01:40 | 23.05.2021 19:04:00 | 1.0389 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.593 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 19.066
486526 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:59:44 | 23.05.2021 19:45:00 | 1.7544 | 0 | 231 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.201 | 0 | 0.154 | 0.511 | 26.187 | 0 | 0 | 72.054
486465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6684373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:41:11 | 23.05.2021 19:36:00 | 1.9136 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.771 | 0 | 0 | 0 | 3.389 | 0 | 0 | 51.16
486460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | ISO7153976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:36:05 | 23.05.2021 17:49:50 | 0.22917 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1208 | 0 | 3 | 0 | 0.023 | 0 | 0.063 | 9.729 | 61.881 | 0 | 0.145 | 71.84
486434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11369095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:13:30 | 23.05.2021 19:30:00 | 2.275 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.902 | 0 | 2.579 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 25.131
486431 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:13:05 | 23.05.2021 17:50:00 | 0.61528 | 4 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.143 | 0 | 85.669 | 0 | 0 | 0 | 176.813
486433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6833569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:12:55 | 23.05.2021 19:46:00 | 2.5514 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.361 | 0 | 0.075 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 11.423
486425 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 17:06:58 | 23.05.2021 18:07:00 | 1.0006 | 0 | 337 | 0 | 6 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.658 | 0 | 0.312 | 28.292 | 16.375 | 0 | 0 | 92.637
486381 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535208608 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:32:30 | 23.05.2021 17:26:00 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0.831
486380 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6720212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:32:07 | 23.05.2021 18:23:00 | 1.8481 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 1.35 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 2.155
486376 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:31:25 | 23.05.2021 17:16:00 | 0.74306 | 0 | 101 | 64 | 12 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.636 | 260.781 | 5.011 | 13.417 | 9.312 | 0 | 0 | 311.157
486379 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6916674 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:30:50 | 23.05.2021 16:57:00 | 0.43611 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.367 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 7.096
486372 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7057706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:29:00 | 23.05.2021 17:14:00 | 0.75 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 11.628
486400 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10254048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:24:30 | 23.05.2021 16:55:00 | 0.50833 | 0 | 6398 | 12 | 41 | 24 | 776 | 10 | 0 | 0 | 479.267 | 24.772 | 3.868 | 128.375 | 91.451 | 143.818 | 0 | 871.551
486355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516186239 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:18:53 | 23.05.2021 17:08:00 | 0.81861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662
486342 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6672382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 16:01:12 | 23.05.2021 16:38:00 | 0.61333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6.036 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 6.253
486338 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517209022 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:58:19 | 23.05.2021 17:05:00 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278
486318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR11228178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:31:20 | 23.05.2021 18:35:00 | 3.0611 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.857
486311 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:23:56 | 23.05.2021 15:52:00 | 0.46778 | 0 | 337 | 0 | 6 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0.15 | 15.348 | 8.586 | 0 | 0 | 45.903
486306 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6868152 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:13:25 | 23.05.2021 16:58:00 | 1.7431 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.102 | 0 | 0 | 0 | 6.128 | 0 | 0 | 33.229
486291 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9473567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 15:01:57 | 23.05.2021 15:38:00 | 0.60083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795
486289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6851843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 15:01:03 | 23.05.2021 18:58:00 | 3.9492 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.188 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 17.238
486286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 15:00:01 | 23.05.2021 16:52:00 | 1.8664 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.334 | 0 | 0.085 | 0 | 3.468 | 0 | 0 | 48.887
486269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170249 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:41:27 | 23.05.2021 18:51:00 | 4.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612
486265 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517102384 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:34:55 | 23.05.2021 15:13:00 | 0.63472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
486263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516734893 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:33:29 | 23.05.2021 15:15:00 | 0.69194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068
486261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024438 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:31:02 | 23.05.2021 15:12:00 | 0.68278 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278
486329 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7043561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:19:55 | 23.05.2021 17:49:00 | 3.4847 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.134
486245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:13:19 | 23.05.2021 15:39:00 | 1.4281 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.369 | 0 | 0 | 0 | 6.579 | 0 | 0 | 23.948
486242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9634059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:09:52 | 23.05.2021 14:24:00 | 0.23556 | 0 | 185 | 0 | 21 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.609 | 0 | 1.367 | 6.615 | 1.618 | 0 | 0 | 16.209
486278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE5167409 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:06:56 | 23.05.2021 15:11:00 | 1.0678 | 1 | 213 | 0 | 2 | 2 | 69 | 0 | 2 | 0 | 9.703 | 0 | 0.023 | 1.916 | 2.443 | 0 | 0.577 | 14.662
486234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6580183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:06:27 | 23.05.2021 14:58:00 | 0.85917 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0.245 | 0 | 43.25 | 0 | 0 | 45.709
486232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 14:05:35 | 23.05.2021 14:07:00 | 0.02361 | 0 | 183 | 6 | 3 | 13 | 131 | 23 | 0 | 0 | 0.822 | 1.494 | 0.215 | 2.314 | 0.564 | 13.695 | 0 | 19.103
486225 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7054137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 14:00:07 | 23.05.2021 17:00:00 | 2.9981 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.247 | 0 | 1.09 | 0 | 8.095 | 0 | 0 | 24.431
486231 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 14:00:00 | 23.05.2021 15:54:00 | 1.9 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.284 | 0 | 0.068 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 68.485
486228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 14:00:00 | 23.05.2021 15:52:00 | 1.8667 | 0 | 434 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 136.401 | 2.709 | 2.134 | 0 | 16.314 | 0 | 0 | 157.557
486215 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417056 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:50:04 | 23.05.2021 15:05:00 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563
486212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6958118 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:43:02 | 23.05.2021 14:14:00 | 0.51611 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 5.729
486200 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6805374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 13:31:57 | 23.05.2021 14:44:00 | 1.2008 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0.318 | 0 | 22.423 | 0 | 0 | 25.949
486189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7155973 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 13:20:20 | 23.05.2021 13:57:00 | 0.61111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.53 | 0 | 9.737 | 0 | 0 | 0 | 65.267
486170 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR7144894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 13:00:20 | 23.05.2021 16:00:00 | 2.9944 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.604 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 8.19
486169 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6650469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 13:00:06 | 23.05.2021 15:45:00 | 2.7483 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.083 | 0 | 0 | 0 | 9.526 | 0 | 0 | 40.609
486167 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6902320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 13:00:01 | 23.05.2021 17:56:00 | 4.9331 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 6.148 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 17.924
486154 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6663355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:47:37 | 23.05.2021 18:25:00 | 5.6231 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.221 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 34.619
486139 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7144442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:26:12 | 23.05.2021 14:05:00 | 1.6467 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 0 | 4.954 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 9.581
486135 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7074306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:17:31 | 23.05.2021 14:01:00 | 1.7247 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.561
486130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:12:21 | 23.05.2021 12:48:00 | 0.59417 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0.083 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 7.922
486118 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:05:54 | 23.05.2021 12:32:00 | 0.435 | 0 | 754 | 0 | 12 | 3 | 176 | 0 | 3 | 0 | 64.443 | 0 | 8.409 | 9.256 | 63.423 | 0 | 7.266 | 152.797
486144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6619991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 12:02:54 | 23.05.2021 13:16:00 | 1.2183 | 0 | 23 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.01 | 261.47 | 0 | 42.722 | 0 | 2.655 | 0 | 312.857
486103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:53:40 | 23.05.2021 12:18:00 | 0.40556 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.019 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 64.931
486102 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10850903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:48:18 | 23.05.2021 15:17:00 | 3.4783 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14.902 | 0 | 5.728 | 0 | 7.452 | 0 | 8.375 | 36.457
486082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6990324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:22:47 | 23.05.2021 12:55:00 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.858 | 0 | 0.677 | 31.536
486072 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6874096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 11:15:24 | 23.05.2021 12:59:00 | 1.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.602 | 0 | 0.426 | 63.028
486061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6595912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:04:54 | 23.05.2021 12:14:00 | 1.1517 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4.611 | 0 | 3.489 | 0 | 5.211 | 0 | 11.913 | 25.224
486055 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9473670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 11:00:35 | 23.05.2021 15:59:00 | 4.9736 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.93
486138 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7013666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 11:00:27 | 23.05.2021 13:19:00 | 2.3092 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 67.368 | 0 | 1.016 | 1.744 | 0 | 0 | 71.616
486050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517344924 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:58:19 | 23.05.2021 12:30:00 | 1.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0.438
486048 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR11481386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:44:54 | 23.05.2021 11:18:00 | 0.55167 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.284 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 7.68
486020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6608615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:27:43 | 23.05.2021 11:32:00 | 1.0714 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.476 | 0 | 34.715 | 2.669 | 403.841 | 0 | 513.702
486013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517224839 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:21:10 | 23.05.2021 11:37:00 | 1.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
486010 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6941479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:16:53 | 23.05.2021 14:56:00 | 4.6519 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25.137 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.429 | 25.814
486009 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:16:10 | 23.05.2021 10:46:00 | 0.49722 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.077 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 117.083
486032 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7133744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:13:53 | 23.05.2021 11:05:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.647 | 0 | 29.378 | 60.025
486000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:10:32 | 23.05.2021 10:12:19 | 0.02972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0.982
485998 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515239066 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:09:09 | 23.05.2021 11:36:00 | 1.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
486042 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157543 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:09:03 | 23.05.2021 11:44:00 | 1.5825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.784
485993 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 10:02:09 | 23.05.2021 11:39:00 | 1.6142 | 0 | 2 | 37 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.452 | 0 | 92.927 | 0 | 0 | 0 | 337.379
485992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7087533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 10:01:05 | 23.05.2021 12:54:00 | 2.8819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.956 | 0 | 37.614 | 107.57
485991 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 10:00:33 | 23.05.2021 12:00:00 | 1.9908 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.451 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 34.389
485990 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 10:00:07 | 23.05.2021 16:51:00 | 6.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.102 | 0 | 6625.274 | 0 | 7266.376
485989 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 10:00:05 | 23.05.2021 11:47:00 | 1.7819 | 0 | 8 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 662.421 | 0.081 | 237.812 | 0 | 0 | 0 | 901.32
485988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6690986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 10:00:05 | 23.05.2021 11:03:00 | 1.0486 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 930 | 0 | 2 | 0 | 0.056 | 0 | 0.518 | 43.874 | 269.684 | 0 | 0.56 | 314.692
485987 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR7040108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 10:00:04 | 23.05.2021 12:04:00 | 2.0656 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.168 | 0 | 0 | 0 | 18.026 | 0 | 0 | 46.194
485994 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 10:00:00 | 23.05.2021 16:00:00 | 6 | 0 | 279 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 260.451 | 0 | 0 | 168.076 | 15.5 | 34.354 | 0 | 478.381
485983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8991386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:53:59 | 23.05.2021 13:40:00 | 3.7669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.158 | 0 | 0 | 0 | 300.158
485984 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.05.2021 09:53:29 | 23.05.2021 09:55:00 | 0.02528 | 0 | 7 | 84 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.496 | 0 | 3.869 | 0 | 0 | 0 | 20.365
485955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:12:15 | 23.05.2021 16:53:07 | 7.6811 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 187.665 | 4119.346 | 80.357 | 568.506 | 30.754 | 22.127 | 10.7 | 5019.452
485935 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:04:52 | 23.05.2021 15:38:00 | 6.5522 | 0 | 401 | 4 | 8 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 359.37 | 1142.566 | 53.848 | 318.274 | 46.99 | 0 | 0 | 1921.047
485932 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:02:21 | 23.05.2021 11:44:00 | 2.6942 | 0 | 260 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 163.176 | 0 | 29.49 | 0 | 97.439 | 0 | 6.41 | 296.514
485931 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6706046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:02:20 | 23.05.2021 12:00:00 | 2.9611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.778
485930 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6641314 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:01:35 | 23.05.2021 11:50:00 | 2.8069 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.693 | 0 | 0 | 0 | 11.711 | 0 | 0 | 37.404
485929 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7058234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:01:35 | 23.05.2021 14:55:00 | 5.8903 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 46.501 | 0 | 0 | 0 | 276.762 | 0 | 0 | 323.263
485928 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6850392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:01:00 | 23.05.2021 10:50:00 | 1.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 69.613 | 0 | 27.407 | 97.602
485927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:00:32 | 23.05.2021 10:58:00 | 1.9578 | 0 | 558 | 1 | 13 | 5 | 100 | 3 | 0 | 0 | 128.326 | 0 | 1.062 | 64.351 | 37.601 | 46.048 | 0 | 277.388
485926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6634512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:00:32 | 23.05.2021 11:00:00 | 1.9911 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.459 | 0 | 0.028 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 17.688
485925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7795728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 09:00:02 | 23.05.2021 11:56:00 | 2.9328 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.581 | 0 | 0.343 | 0 | 13.791 | 0 | 0 | 59.715
485924 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6851842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 08:59:33 | 23.05.2021 13:59:00 | 4.9908 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.108
485923 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6526360 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 08:59:17 | 23.05.2021 12:57:00 | 3.9619 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.073 | 0 | 0.06 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 15.215
485903 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 08:34:23 | 23.05.2021 16:11:00 | 7.6103 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.264 | 0 | 379.006 | 0 | 0 | 0 | 1308.27
485899 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7203949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:31:55 | 23.05.2021 09:35:00 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.982 | 0 | 197.982
485898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9634071 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 08:30:11 | 23.05.2021 12:25:00 | 3.9136 | 0 | 192 | 3 | 15 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 139.768 | 115.524 | 24.708 | 0 | 54.189 | 0 | 6.249 | 340.438
485897 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6960444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 08:30:00 | 23.05.2021 12:26:00 | 3.9333 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.267 | 0 | 26.625 | 0 | 42.563 | 0 | 0 | 95.455
485896 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517128973 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:26:12 | 23.05.2021 09:18:00 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23
485960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206596 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 08:02:02 | 23.05.2021 09:34:00 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 3.029
485877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:48:42 | 23.05.2021 09:16:00 | 1.455 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.634 | 0 | 0 | 0 | 5.467 | 0 | 0 | 18.101
485971 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:41:02 | 23.05.2021 09:50:00 | 2.1494 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0.287 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 11.47
485865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6695599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:31:41 | 23.05.2021 11:21:00 | 3.8219 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.793 | 147.223 | 70.833 | 0 | 0 | 0 | 678.849
485863 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6891599 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:24:05 | 23.05.2021 07:59:00 | 0.58194 | 0 | 358 | 0 | 26 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 18.803 | 0 | 0.668 | 0 | 3.872 | 0 | 0.667 | 24.01
485915 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11071057 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 07:17:04 | 23.05.2021 08:57:00 | 1.6656 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.009
485826 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:30:49 | 23.05.2021 12:47:00 | 6.2697 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.784
485820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6675376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 06:17:36 | 23.05.2021 06:45:00 | 0.45667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 601 | 1 | 24 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.557 | 93.277 | 2.242 | 21.71 | 117.964
485767 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | BR6678652 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 04:58:49 | 23.05.2021 05:35:04 | 0.60417 | 0 | 25527 | 199 | 1085 | 120 | 3970 | 21 | 6 | 0 | 1286.143 | 444.406 | 83.983 | 589.558 | 446.418 | 287.168 | 5.194 | 3142.868
485725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 04:32:48 | 23.05.2021 05:30:00 | 0.95333 | 0 | 130 | 0 | 33 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.925 | 0 | 2.988 | 4.765 | 12.123 | 0 | 0 | 31.801
485714 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | BR6818646 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 02:00:05 | 23.05.2021 02:05:00 | 0.08194 | 6 | 23019 | 18 | 494 | 57 | 3995 | 44 | 80 | 0 | 153.394 | 7.315 | 3.709 | 22.147 | 45.102 | 35.783 | 6.643 | 274.092
485704 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 01:00:20 | 23.05.2021 04:59:00 | 3.9778 | 0 | 323 | 11 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 97.061 | 263.048 | 0 | 59.621 | 14.459 | 0 | 0 | 434.189
485699 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2021 00:42:39 | 23.05.2021 00:43:39 | 0.01667 | 0 | 41 | 78 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 16.431 | 0 | 2.345 | 0.011 | 0 | 0.018 | 18.926
485698 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6534148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2021 00:30:28 | 23.05.2021 01:23:00 | 0.87556 | 0 | 259 | 12 | 18 | 2 | 38 | 1 | 3 | 0 | 54.603 | 28.16 | 13.164 | 9.107 | 7.62 | 62.105 | 25.515 | 200.275
485690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7148228 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 23:46:31 | 23.05.2021 00:34:00 | 0.79139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.712
485676 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6993326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 23:19:35 | 23.05.2021 00:51:00 | 1.5236 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.747 | 0 | 0.014 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 19.881
485642 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7047360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 21:48:27 | 22.05.2021 23:50:00 | 2.0258 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.984 | 0 | 0 | 0 | 7.193 | 0 | 0 | 21.177
485637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 21:43:43 | 22.05.2021 22:34:00 | 0.83806 | 0 | 3 | 32 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.051 | 55.733 | 166.997 | 0 | 0 | 0 | 693.781
485636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 21:43:09 | 22.05.2021 23:26:00 | 1.7142 | 0 | 72 | 188 | 13 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.59 | 1660.497 | 28.825 | 398.238 | 36.683 | 0 | 0 | 2162.833
485687 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6825647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 21:43:07 | 22.05.2021 23:30:00 | 1.7814 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.635 | 0 | 2.825 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 25.015
485617 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8017640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:54:42 | 22.05.2021 22:35:00 | 1.6717 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.299 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 45.084
485612 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516018455 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:52:18 | 22.05.2021 22:21:00 | 1.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
485605 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6648770 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:47:59 | 22.05.2021 21:33:00 | 0.75028 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.627 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 13.087
485625 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE6153462 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:46:13 | 22.05.2021 21:40:00 | 0.89639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.506 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 23.261
485599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516943313 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:33:30 | 22.05.2021 22:11:00 | 1.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
485597 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7151392 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:29:15 | 22.05.2021 21:46:00 | 1.2792 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.478 | 0 | 3.715 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 10.441
485589 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516021748 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:23:17 | 22.05.2021 21:10:00 | 0.77861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0.653
485585 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:21:41 | 22.05.2021 23:18:00 | 2.9386 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.264
485581 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516875581 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:17:01 | 22.05.2021 21:34:00 | 1.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894
485641 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517022626 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:11:27 | 22.05.2021 22:14:00 | 2.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
485575 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6764690 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:09:01 | 22.05.2021 20:37:00 | 0.46639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 2.746
485567 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516085953 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 20:05:41 | 22.05.2021 23:04:00 | 2.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 1.153
485566 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:59:01 | 22.05.2021 20:51:00 | 0.86639 | 0 | 26 | 17 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13.055 | 130.485 | 1.904 | 3.349 | 6.787 | 0 | 0 | 155.581
485555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517237697 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:52:21 | 22.05.2021 23:15:00 | 3.3775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671
485554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:52:03 | 22.05.2021 20:29:00 | 0.61583 | 1 | 1 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 193.96 | 0 | 93.108 | 0 | 0 | 0 | 289.696
485540 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:38:58 | 22.05.2021 20:38:00 | 0.98389 | 0 | 808 | 58 | 67 | 16 | 53 | 3 | 0 | 0 | 129.428 | 202.775 | 43.46 | 50.502 | 43.475 | 9.084 | 0 | 478.724
485533 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:32:18 | 22.05.2021 19:33:00 | 0.01167 | 0 | 314 | 74 | 17 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 8.303 | 0.487 | 0.513 | 0.208 | 0 | 0 | 10.514
485530 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6525004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:29:08 | 22.05.2021 20:17:00 | 0.79778 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.113 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 6.479
485528 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:27:41 | 22.05.2021 19:44:00 | 0.27194 | 0 | 14 | 55 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.987 | 78.011 | 2.598 | 7.809 | 0.137 | 0 | 0 | 91.543
485527 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:27:41 | 22.05.2021 20:05:00 | 0.62194 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.109 | 0 | 29.285 | 0 | 0 | 0 | 180.394
485525 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8763471 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:22:05 | 22.05.2021 21:14:00 | 1.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.366 | 0 | 0 | 0 | 94.366
485522 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6993323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:18:36 | 22.05.2021 22:33:00 | 3.24 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.977 | 0 | 0.037 | 0 | 8.509 | 0 | 0 | 83.523
485507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:10:45 | 22.05.2021 20:02:00 | 0.85417 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.668 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0 | 30.979
485490 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 19:06:39 | 22.05.2021 19:08:17 | 0.02722 | 0 | 314 | 76 | 17 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 19.479 | 1.134 | 1.197 | 0.473 | 0 | 0 | 24.589
485484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6891120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:57:20 | 22.05.2021 19:37:00 | 0.66111 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 14.71
485485 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6647567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:56:43 | 22.05.2021 20:43:00 | 1.7714 | 0 | 17 | 27 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.701 | 757.618 | 48.659 | 4.418 | 5.277 | 0 | 0 | 818.673
485521 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:56:40 | 22.05.2021 20:18:00 | 1.3556 | 0 | 3 | 21 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.412 | 0 | 71.376 | 0 | 0 | 0 | 466.788
485520 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:55:38 | 22.05.2021 20:19:19 | 1.3947 | 0 | 7 | 84 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.185 | 0 | 230.144 | 0 | 0 | 0 | 1076.328
485464 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6623475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:50:23 | 22.05.2021 19:14:00 | 0.39361 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.526 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 7.654
485463 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:49:40 | 22.05.2021 22:54:00 | 4.0722 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.45 | 0 | 102.655 | 0 | 0 | 0 | 1623.105
485457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10764428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:41:03 | 22.05.2021 20:55:00 | 2.2325 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.072 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 10.529
485455 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6652594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:40:22 | 22.05.2021 20:30:00 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0.387
485447 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:36:01 | 22.05.2021 20:58:00 | 2.3664 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.762 | 0 | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 49.479
485443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516177494 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:30:51 | 22.05.2021 20:24:00 | 1.8858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089
485460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE11409593 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:24:34 | 22.05.2021 19:26:00 | 1.0239 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.176
485414 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:21:39 | 22.05.2021 19:41:00 | 1.3225 | 0 | 759 | 112 | 17 | 21 | 112 | 1 | 2 | 0 | 596.059 | 3709.195 | 117.36 | 682.9 | 287.474 | 78.902 | 30.838 | 5502.728
485408 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:19:30 | 22.05.2021 19:21:00 | 1.025 | 1 | 103 | 53 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 62.666 | 83.488 | 1700.69 | 59.304 | 531.942 | 21.019 | 0 | 0 | 2459.11
485399 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR6978543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:11:04 | 22.05.2021 19:28:00 | 1.2822 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806
485391 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209557 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 18:06:03 | 22.05.2021 19:17:12 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185
485364 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:51:30 | 22.05.2021 17:52:43 | 0.02028 | 0 | 5 | 160 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.564 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 22.973
485362 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6549206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:50:38 | 22.05.2021 19:15:00 | 1.4061 | 0 | 164 | 10 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.838 | 71.732 | 12.057 | 0 | 15.07 | 0 | 0 | 180.698
485345 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:49:20 | 22.05.2021 18:48:00 | 0.97778 | 0 | 318 | 54 | 0 | 8 | 81 | 1 | 2 | 0 | 40.036 | 883.77 | 0 | 71.276 | 11.271 | 11.905 | 7.029 | 1025.288
485396 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR6945066 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:47:49 | 22.05.2021 18:14:00 | 0.43639 | 3 | 2816 | 747 | 6 | 57 | 750 | 50 | 0 | 0.329 | 293.114 | 880.399 | 0.089 | 362.74 | 71.942 | 325.919 | 0 | 1934.532
485296 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213870 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:40:48 | 22.05.2021 19:20:40 | 1.6644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
485285 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6927954 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:34:38 | 22.05.2021 18:32:00 | 0.95611 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.345 | 0 | 31.019 | 0 | 3.949 | 0 | 0 | 41.313
485272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10825268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:25:54 | 22.05.2021 19:51:00 | 2.4183 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.036 | 0 | 250.166 | 0 | 0 | 0 | 1132.202
485264 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:24:37 | 22.05.2021 17:37:00 | 0.20639 | 0 | 11656 | 192 | 231 | 107 | 2275 | 6 | 2 | 0 | 264.683 | 206.398 | 40.082 | 62.879 | 67.088 | 4.405 | 1.293 | 646.828
485250 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO11366029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:19:36 | 22.05.2021 19:10:00 | 1.84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.111
485243 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6868103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:13:09 | 22.05.2021 19:05:00 | 1.8642 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.416 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 15.042
485367 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688412 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:12:34 | 22.05.2021 18:05:00 | 0.87389 | 0 | 357 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55.278 | 6.579 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 63.033
485269 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10290700 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:06:45 | 22.05.2021 17:39:00 | 0.5375 | 0 | 1002 | 8 | 86 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 94.373 | 46.247 | 20.667 | 2.309 | 6.965 | 0 | 0 | 170.561
485236 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6649143 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:05:31 | 22.05.2021 18:38:00 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 1.217
485235 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 17:04:53 | 22.05.2021 19:00:00 | 1.9186 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.652 | 0 | 101.326 | 0 | 0 | 0 | 339.978
485387 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7105927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:53:40 | 22.05.2021 19:14:49 | 2.3525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.537 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 29.682
485385 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR7104068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:49:23 | 22.05.2021 18:23:00 | 1.5603 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.458 | 0 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506
485207 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516042810 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:45:24 | 22.05.2021 17:55:00 | 1.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.556
485204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6826439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:41:26 | 22.05.2021 18:36:00 | 1.9094 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 9.512 | 0 | 0 | 10.223
485261 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8950126 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:36:27 | 22.05.2021 18:21:00 | 1.7425 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.514 | 0 | 202.314 | 0 | 0 | 0 | 447.827
485194 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6869374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:34:59 | 22.05.2021 18:30:00 | 1.9169 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 63.066 | 0 | 0 | 0 | 49.614 | 0 | 1.303 | 113.983
485195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:34:58 | 22.05.2021 18:13:00 | 1.6339 | 0 | 326 | 2 | 20 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 77.883 | 69.942 | 97.393 | 1.239 | 34.226 | 0 | 0 | 280.683
485176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6717426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 16:08:31 | 22.05.2021 17:05:00 | 0.94139 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.571 | 0 | 0 | 0 | 16.052 | 0 | 0 | 78.623
485169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7027640 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 16:00:06 | 22.05.2021 18:26:00 | 2.4317 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.201 | 0 | 4.209 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 25.603
485162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7042876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:51:52 | 22.05.2021 17:07:00 | 1.2522 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.817 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 7.008
485159 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516719993 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:50:37 | 22.05.2021 16:49:00 | 0.97306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605
485121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:22:50 | 22.05.2021 16:49:00 | 1.4361 | 0 | 14 | 45 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.79 | 0 | 97.734 | 0 | 0 | 0 | 432.524
485116 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516997261 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:18:52 | 22.05.2021 17:01:00 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0.394
485115 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6784093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:16:48 | 22.05.2021 16:48:00 | 1.52 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.506 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 8.787
485113 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:13:35 | 22.05.2021 16:26:00 | 1.2069 | 0 | 459 | 12 | 3 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 189.729 | 95.744 | 1.264 | 0.452 | 22.599 | 0 | 0 | 309.789
485101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 15:04:37 | 22.05.2021 15:05:07 | 0.00833 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0.052 | 0.581 | 0.046 | 3.361 | 0 | 4.556
485097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6658284 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 15:00:48 | 22.05.2021 17:05:00 | 2.07 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.903 | 0 | 2.132 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 26.364
485096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 15:00:31 | 22.05.2021 18:04:00 | 3.0581 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.868 | 0 | 0.937 | 0 | 29.506 | 0 | 0 | 61.311
485108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6851840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 15:00:00 | 22.05.2021 18:41:00 | 3.6833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.092 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 20.047
485089 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213872 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:56:27 | 22.05.2021 15:42:00 | 0.75917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
485088 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6753284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:53:46 | 22.05.2021 17:41:00 | 2.7872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.707
485226 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:53:35 | 22.05.2021 17:14:00 | 2.3403 | 0 | 543 | 0 | 10 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 91.178 | 0 | 7.617 | 10.772 | 5.496 | 17.52 | 0 | 132.583
485078 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173020 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:49:29 | 22.05.2021 17:47:00 | 2.9586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
485072 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7156347 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:44:45 | 22.05.2021 16:04:00 | 1.3208 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 4.522 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 9.833
485061 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7157557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:28:13 | 22.05.2021 15:26:04 | 0.96417 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.381 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 60.852
485061 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157559 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:28:13 | 22.05.2021 16:53:53 | 2.4278 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 31.435 | 0 | 0 | 72.835
485057 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7034599 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:27:43 | 22.05.2021 15:04:00 | 0.60472 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.487 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 13.951
485054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR7001133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:25:35 | 22.05.2021 14:52:00 | 0.44028 | 0 | 284 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.427 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 17.012
485048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6859970 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:14:33 | 22.05.2021 14:40:00 | 0.42417 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708
485045 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO7073664 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:07:24 | 22.05.2021 14:34:00 | 0.44333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 3.092
485044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 14:06:35 | 22.05.2021 14:35:00 | 0.47361 | 0 | 905 | 5 | 0 | 22 | 157 | 3 | 0 | 0 | 76.094 | 43.553 | 0 | 111.487 | 17.469 | 76.707 | 0 | 325.309
485035 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6718187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 14:00:01 | 22.05.2021 15:00:00 | 0.99972 | 0 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 32.321 | 0 | 78.036 | 4.329 | 0 | 0 | 117.702
485034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744029 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:57:49 | 22.05.2021 15:38:00 | 1.6697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 2.772
485022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:50:35 | 22.05.2021 13:58:00 | 0.12361 | 0 | 467 | 8 | 2 | 27 | 64 | 2 | 1 | 0 | 8.369 | 14.719 | 0.016 | 221.033 | 6.962 | 11.98 | 0.017 | 263.096
485017 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:43:35 | 22.05.2021 15:24:00 | 1.6736 | 0 | 174 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.299 | 0 | 1.128 | 0 | 7.059 | 0 | 0 | 40.485
485002 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:31:12 | 22.05.2021 13:32:35 | 0.02306 | 0 | 314 | 76 | 17 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 33.161 | 0.936 | 1.136 | 0.423 | 0 | 0 | 37.266
485001 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR7146564 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 13:31:04 | 22.05.2021 15:27:00 | 1.9322 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.176 | 0 | 0.046 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 13.533
484994 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7582602 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:20:38 | 22.05.2021 13:57:00 | 0.60611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.173 | 0 | 19.033 | 0 | 0 | 0 | 29.206
484991 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6668701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:17:54 | 22.05.2021 15:50:00 | 2.535 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.618 | 0 | 24.709 | 0 | 7.894 | 0 | 0 | 33.22
484995 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 13:16:34 | 22.05.2021 14:12:00 | 0.92389 | 0 | 318 | 54 | 0 | 8 | 81 | 1 | 2 | 0 | 32.713 | 1029.598 | 0 | 83.827 | 14.68 | 10 | 6.093 | 1176.911
484976 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 13:00:34 | 22.05.2021 15:51:00 | 2.8406 | 0 | 6 | 46 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 2162.531 | 0 | 233.492 | 17.319 | 0 | 0 | 2416.391
484975 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7088071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 13:00:29 | 22.05.2021 15:00:00 | 1.9919 | 0 | 34 | 5 | 13 | 10 | 35 | 2 | 0 | 0 | 9.77 | 25.859 | 2.549 | 213.945 | 62.917 | 27.434 | 0 | 342.474
484973 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6832739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 12:59:37 | 22.05.2021 17:56:00 | 4.9397 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.125 | 0 | 0.107 | 0 | 2.629 | 0 | 0 | 37.861
484970 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:54:34 | 22.05.2021 13:30:00 | 0.59056 | 0 | 399 | 23 | 42 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.698 | 100.663 | 2.526 | 13.974 | 2.97 | 0 | 0 | 160.83
484966 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:52:34 | 22.05.2021 14:57:00 | 2.0739 | 0 | 1 | 86 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.25 | 0 | 446.673 | 0 | 0 | 0 | 1983.923
484956 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10902911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:44:09 | 22.05.2021 15:06:00 | 2.3642 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.225 | 0.785 | 302.177 | 3.837 | 0 | 0 | 350.025
484952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137567 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:38:37 | 22.05.2021 14:48:00 | 2.1564 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.047 | 0 | 0 | 0 | 16.437 | 0 | 0 | 40.483
484934 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:20:14 | 22.05.2021 13:45:00 | 1.4128 | 0 | 13 | 200 | 38 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.189 | 3663.346 | 361.954 | 265.419 | 0 | 0.58 | 14.013 | 4305.5
484920 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:03:07 | 22.05.2021 13:03:28 | 1.0058 | 0 | 314 | 76 | 17 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 68.701 | 1417.978 | 40.022 | 49.849 | 18.292 | 0 | 0 | 1594.842
484920 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE11440545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 12:03:07 | 22.05.2021 13:05:35 | 1.0411 | 0 | 195 | 164 | 8 | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.193 | 4729.064 | 3.4 | 692.04 | 10.828 | 0 | 0 | 5465.524
484977 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7027642 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 12:00:00 | 22.05.2021 15:55:00 | 3.9167 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 16.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.598
484913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:57:32 | 22.05.2021 12:39:00 | 0.69111 | 3 | 569 | 80 | 6 | 58 | 114 | 1 | 1 | 2.669 | 106.437 | 2580.997 | 52.185 | 1548.759 | 51.058 | 238.447 | 0.602 | 4581.154
484891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7021103 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:41:51 | 22.05.2021 12:11:00 | 0.48583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0.844
484883 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517121862 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:29:49 | 22.05.2021 12:43:00 | 1.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
484878 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:26:20 | 22.05.2021 12:31:00 | 1.0778 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.017 | 0 | 0 | 0 | 6.119 | 0 | 0 | 11.136
484949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 11:14:38 | 22.05.2021 14:12:00 | 2.9561 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.469 | 0 | 142.601 | 0 | 0 | 0 | 877.069
484845 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7048499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 11:00:13 | 22.05.2021 13:00:00 | 1.9964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 3.821
484843 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6988060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:59:35 | 22.05.2021 12:07:00 | 1.1236 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 12.901
484830 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:51:13 | 22.05.2021 11:13:00 | 0.36306 | 0 | 3143 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 220.083 | 0 | 0 | 11.189 | 40.064 | 0 | 0 | 271.336
484829 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:50:52 | 22.05.2021 12:00:00 | 1.1522 | 0 | 757 | 0 | 9 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79.724 | 0 | 1.991 | 1.301 | 15.182 | 0 | 0 | 98.198
484841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744030 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:38:12 | 22.05.2021 11:10:00 | 0.53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905
484791 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6616737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:21:47 | 22.05.2021 11:04:00 | 0.70361 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.373 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.874
484786 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040691 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:17:57 | 22.05.2021 11:21:00 | 1.0508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
484880 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO11366029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:12:38 | 22.05.2021 12:49:00 | 2.6061 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.403
484782 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6777529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 10:11:28 | 22.05.2021 12:05:00 | 1.8922 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 0.022 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 1.751
484776 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6836585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 10:04:04 | 22.05.2021 13:17:00 | 3.2156 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.445
484773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6673150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 10:02:16 | 22.05.2021 12:02:00 | 1.9956 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106
484772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6673149 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 10:01:52 | 22.05.2021 12:00:00 | 1.9689 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 5.736 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 11.654
484771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 10:01:33 | 22.05.2021 13:00:00 | 2.9742 | 0 | 335 | 0 | 30 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 157.496 | 0 | 95.753 | 0 | 60.595 | 0 | 0 | 313.844
484770 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6629974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 10:01:09 | 22.05.2021 14:48:00 | 4.7808 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 100.25 | 0 | 0 | 0 | 123.175 | 0 | 0 | 223.425
484768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7061284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 10:00:28 | 22.05.2021 11:23:00 | 1.3756 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66.978 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 73.028
484766 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 10:00:12 | 22.05.2021 10:55:00 | 0.91333 | 0 | 15 | 36 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.946 | 0 | 281.432 | 0 | 0 | 0 | 523.378
484765 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7012324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:57:18 | 22.05.2021 10:30:00 | 0.545 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 3.571 | 6.486
484760 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6659748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:55:26 | 22.05.2021 11:03:00 | 1.1261 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 2.833
484746 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO8013865 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:44:05 | 22.05.2021 13:26:00 | 3.6986 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.683
484743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6594365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:41:36 | 22.05.2021 10:47:00 | 1.09 | 0 | 2525 | 2 | 4 | 3 | 74 | 11 | 1 | 0 | 327.031 | 0 | 0 | 15.705 | 70.329 | 25.823 | 10.591 | 449.479
484743 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6662278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:41:36 | 22.05.2021 12:00:00 | 2.3067 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 215.031 | 3.005 | 92.008 | 0 | 311.939
484725 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6647898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:35:00 | 22.05.2021 12:32:00 | 2.95 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.787 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 62.659
484721 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:33:07 | 22.05.2021 09:51:00 | 0.29806 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.845 | 0 | 9.551 | 0 | 0 | 0 | 49.396
484720 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7056273 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:32:37 | 22.05.2021 10:50:00 | 1.2897 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.317 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 8.349
484718 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6642600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:30:09 | 22.05.2021 17:27:00 | 7.9475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.677 | 0 | 0 | 0 | 13.492 | 0 | 0 | 36.169
484713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6767873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:23:28 | 22.05.2021 11:07:00 | 1.7256 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.065 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 53.921
484709 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:21:04 | 22.05.2021 11:59:00 | 2.6322 | 0 | 360 | 120 | 13 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.141 | 2739.601 | 32.557 | 96.191 | 14.065 | 0 | 0 | 2981.555
484769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744028 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:19:14 | 22.05.2021 10:02:00 | 0.71278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
484705 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 09:18:30 | 22.05.2021 12:16:00 | 2.9583 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 115.385 | 0 | 0 | 0 | 25.696 | 57.765 | 0 | 198.845
484698 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6889822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:10:03 | 22.05.2021 15:22:00 | 6.1992 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.963 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 71.015
484693 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6582495 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:03:41 | 22.05.2021 10:58:00 | 1.9053 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.908 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 21.608
484691 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6679198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:02:01 | 22.05.2021 14:59:00 | 5.9497 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 125.853 | 0 | 0 | 0 | 98.017 | 0 | 0 | 223.869
484689 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6580972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:01:10 | 22.05.2021 09:46:01 | 0.7475 | 0 | 229 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 11.709 | 0 | 0.278 | 0 | 11.226 | 0 | 1.372 | 24.585
484689 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | LINE10178467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:01:10 | 22.05.2021 17:19:16 | 8.3017 | 0 | 516 | 0 | 3 | 0 | 45 | 1 | 2 | 0 | 330.762 | 0 | 0.06 | 0 | 85.597 | 4.836 | 20.24 | 441.495
484688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6851843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:01:04 | 22.05.2021 13:58:00 | 4.9489 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.914 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 18.982
484687 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11669747 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:00:36 | 22.05.2021 17:07:00 | 8.1067 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120.552 | 0 | 0 | 0 | 8.155 | 0 | 0 | 128.707
484686 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6976966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:00:26 | 22.05.2021 12:09:00 | 3.1428 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.029 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 12.135
484685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153932 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:00:21 | 22.05.2021 13:52:00 | 4.8608 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.457 | 0 | 9.18 | 0 | 37.083 | 0 | 0 | 96.72
484684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6832741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:00:08 | 22.05.2021 12:56:00 | 3.9311 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.048 | 0 | 0.491 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 16.678
484683 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7132997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:00:00 | 22.05.2021 10:59:00 | 1.9833 | 0 | 1086 | 1 | 30 | 2 | 252 | 0 | 2 | 0 | 268.262 | 2.189 | 9.583 | 6.443 | 82.046 | 0 | 444.47 | 812.992
484682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6791934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 09:00:00 | 22.05.2021 11:44:00 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 3.63 | 0 | 8.965 | 0 | 0 | 20.035
484726 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7001244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:57:30 | 22.05.2021 10:46:00 | 1.8083 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11.246 | 0 | 0.03 | 0 | 3.681 | 0 | 0 | 14.957
484668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7088257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:48:21 | 22.05.2021 11:01:00 | 2.2108 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.848
484666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:34:37 | 22.05.2021 09:14:00 | 0.65639 | 0 | 234 | 218 | 4 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.593 | 1656.841 | 2.85 | 294.626 | 0.701 | 0 | 0 | 1978.61
484654 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 08:30:16 | 22.05.2021 16:28:00 | 7.9622 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.137 | 0 | 458.207 | 0 | 0 | 0 | 1517.344
484653 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6660135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 08:30:08 | 22.05.2021 11:20:00 | 2.8311 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.209 | 0 | 0 | 0 | 14.672 | 0 | 0 | 33.882
484652 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6689760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:29:47 | 22.05.2021 12:38:00 | 4.1369 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.709 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 35.962
484643 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517041115 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:10:29 | 22.05.2021 09:34:00 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0.607
484640 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6825644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:08:29 | 22.05.2021 09:37:00 | 1.4753 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.284 | 0 | 0.862 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 12.444
484633 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516797797 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 08:00:20 | 22.05.2021 08:32:00 | 0.52778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
484606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6851263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 07:02:14 | 22.05.2021 13:32:01 | 6.4964 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 223.582 | 0 | 0 | 263.042
484597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6584637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 06:52:29 | 22.05.2021 07:33:00 | 0.67528 | 0 | 339 | 7 | 27 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24.703 | 7.125 | 22.287 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 56.012
484585 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7088257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 06:38:19 | 22.05.2021 07:36:00 | 0.96139 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01
484584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 06:37:37 | 22.05.2021 07:35:00 | 0.95639 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 237.732 | 0 | 2.954 | 0 | 9.065 | 0 | 249.751
484622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 06:33:19 | 22.05.2021 08:34:00 | 2.0114 | 0 | 44 | 0 | 3 | 5 | 92 | 2 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0.57 | 68.455 | 38.361 | 78.967 | 0 | 190.099
484558 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | BR11078006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 05:30:30 | 22.05.2021 06:42:00 | 1.1917 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 6.286
484588 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 05:01:45 | 22.05.2021 10:04:00 | 5.0375 | 0 | 757 | 0 | 9 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 263.47 | 0 | 6.559 | 4.565 | 50.903 | 0 | 0 | 325.496
484542 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 04:49:34 | 22.05.2021 05:37:00 | 0.79056 | 0 | 568 | 271 | 12 | 71 | 142 | 4 | 3 | 0 | 120.034 | 3308.698 | 7.248 | 995.684 | 55.722 | 2.704 | 0.001 | 4490.091
484540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 04:33:06 | 22.05.2021 06:44:00 | 2.1817 | 4 | 2985 | 90 | 64 | 71 | 703 | 9 | 2 | 17.961 | 568.895 | 1625.563 | 105.714 | 787.51 | 258.322 | 171.388 | 0.063 | 3535.416
484533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 04:29:28 | 22.05.2021 04:33:00 | 0.05889 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0.171 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 1.74
484517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 00:30:32 | 22.05.2021 01:29:00 | 0.97444 | 0 | 609 | 10 | 13 | 22 | 106 | 2 | 1 | 0 | 81.03 | 22.736 | 4.526 | 54.737 | 25.259 | 413.948 | 11.483 | 613.719
484516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6571025 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2021 00:30:01 | 22.05.2021 01:25:00 | 0.91639 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.085 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 36.148
484513 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 00:15:54 | 22.05.2021 00:58:00 | 0.70167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
484518 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR11190349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2021 00:07:48 | 22.05.2021 01:26:00 | 1.3033 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.085 | 0 | 5.382 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 10.727
484505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 23:48:43 | 21.05.2021 23:58:00 | 0.15472 | 2 | 43 | 64 | 11 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1.011 | 1.418 | 47.58 | 3.13 | 20.09 | 3.773 | 0.05 | 0 | 77.052
484520 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6787566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 23:40:27 | 22.05.2021 01:20:00 | 1.6592 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.531 | 0 | 0.066 | 0 | 4.071 | 0 | 0 | 27.668
484498 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6750678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 23:33:20 | 22.05.2021 00:40:00 | 1.1111 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.474 | 0 | 0.062 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 22.742
484473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7066792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 23:17:10 | 22.05.2021 00:51:00 | 1.5639 | 0 | 117 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.072 | 0 | 1.186 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 23.269
484504 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6777525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 23:06:46 | 22.05.2021 00:03:00 | 0.93722 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0.894 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 3.662
484476 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6898852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:53:31 | 21.05.2021 23:01:00 | 0.12472 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656
484456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7077521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:35:56 | 21.05.2021 23:34:00 | 0.96778 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0.589 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 3.968
484449 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7015424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:29:03 | 21.05.2021 23:12:00 | 0.71583 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 3.648 | 10.989
484444 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8671835 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:20:23 | 21.05.2021 23:45:00 | 1.4103 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.516 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 18.876
484440 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6593090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:14:13 | 22.05.2021 00:06:00 | 1.8631 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 3.662 | 0 | 0 | 20.147
484459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO7040641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 22:08:14 | 21.05.2021 23:16:00 | 1.1294 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.072 | 0 | 0.016 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 36.267
484478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:47:38 | 21.05.2021 23:51:00 | 2.0561 | 0 | 57 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.273 | 0 | 0.372 | 0 | 20.807 | 0 | 0 | 42.452
484400 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | BR7085640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:43:14 | 21.05.2021 23:00:00 | 1.2794 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.949 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 14.341
484401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517015961 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:42:44 | 21.05.2021 22:27:00 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.082 | 0 | 0 | 4.082
484416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:39:42 | 21.05.2021 23:35:00 | 1.9217 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.773 | 0 | 0.029 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 29.82
484397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6886109 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:38:42 | 21.05.2021 22:16:00 | 0.62167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281
484391 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6884606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:32:30 | 21.05.2021 22:31:00 | 0.975 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.793 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 5.865
484373 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:17:37 | 21.05.2021 22:22:00 | 1.0731 | 4 | 1201 | 187 | 95 | 88 | 269 | 11 | 0 | 10.318 | 315.125 | 2973.252 | 199.372 | 1117.719 | 104.109 | 45.48 | 0 | 4765.375
484370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:16:24 | 21.05.2021 21:39:00 | 0.37667 | 0 | 5 | 51 | 34 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.909 | 25.377 | 27.801 | 0 | 0 | 0 | 125.087
484364 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322372 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:10:35 | 21.05.2021 22:45:00 | 1.5736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
484406 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6536882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 21:08:51 | 21.05.2021 21:47:35 | 0.64556 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 195.738 | 0 | 0 | 77.556 | 35.866 | 0 | 0 | 309.161
484352 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:59:16 | 21.05.2021 21:44:00 | 0.74556 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 48.513 | 0 | 0 | 0 | 29.718 | 0.777 | 0 | 79.008
484349 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:57:05 | 21.05.2021 20:59:09 | 0.03444 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0.033 | 0 | 3.677
484348 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:56:53 | 21.05.2021 21:08:00 | 0.18528 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 56.338 | 0 | 0 | 22.331 | 15.702 | 0 | 0 | 94.371
484345 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418295 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:53:31 | 21.05.2021 22:48:00 | 1.9081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.321
484343 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6819598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:52:24 | 21.05.2021 21:43:00 | 0.84333 | 0 | 11 | 31 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 48.079 | 1.441 | 24.303 | 0 | 0 | 0 | 73.824
484341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7040840 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:49:11 | 21.05.2021 21:28:00 | 0.64694 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.478 | 0 | 1.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 10.819
484342 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7133410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:49:03 | 21.05.2021 23:08:00 | 2.3158 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.827 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 15.273
484335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR10815569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:48:24 | 21.05.2021 23:08:00 | 2.3267 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64.851 | 0 | 0.358 | 0 | 51.457 | 0 | 0 | 116.665
484334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6944935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:48:24 | 21.05.2021 21:26:00 | 0.62667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
484329 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516192504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:45:31 | 21.05.2021 21:25:00 | 0.65806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
484327 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10987685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:43:34 | 21.05.2021 21:52:00 | 1.1406 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.152 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 7.702
484299 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516957440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:32:59 | 21.05.2021 21:45:00 | 1.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
484298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6709109 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:32:52 | 21.05.2021 22:00:00 | 1.4522 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.627 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 5.736
484297 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517076927 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:32:29 | 21.05.2021 21:50:00 | 1.2919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
484292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6649143 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:30:44 | 21.05.2021 21:15:00 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
484289 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:29:55 | 21.05.2021 22:03:00 | 1.5514 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3.089 | 0 | 0.036 | 0 | 19.364 | 0 | 24.228 | 46.716
484287 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8688577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:26:33 | 21.05.2021 21:19:00 | 0.87417 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 4.566 | 0 | 0 | 9.079
484284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:24:30 | 21.05.2021 21:59:00 | 1.575 | 0 | 0 | 77 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.342 | 0.004 | 25.942 | 0 | 0 | 0 | 272.288
484281 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7116499 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:21:46 | 22.05.2021 00:45:00 | 4.3872 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.692
484276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7121085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:19:28 | 21.05.2021 22:06:00 | 1.7756 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.825 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 7.951
484270 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6973620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:17:19 | 21.05.2021 21:36:00 | 1.3114 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.345 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 13.459
484266 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:15:00 | 21.05.2021 20:34:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.448
484263 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8824665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:14:47 | 21.05.2021 21:10:00 | 0.92028 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.758 | 0 | 51.485 | 0 | 0 | 0 | 89.243
484262 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8208739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:13:44 | 21.05.2021 21:24:00 | 1.1711 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.879
484247 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6968956 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:05:22 | 22.05.2021 00:14:00 | 4.1439 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.858 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 17.895
484244 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943626 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:03:15 | 21.05.2021 21:04:00 | 1.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
484241 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6782069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:02:14 | 21.05.2021 21:21:00 | 1.3128 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.072 | 0 | 0.329 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 5.207
484236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:00:55 | 21.05.2021 22:43:00 | 2.7014 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.065 | 0 | 0 | 0 | 8.849 | 0 | 0 | 44.914
484239 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6844233 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 20:00:31 | 21.05.2021 21:02:00 | 1.0247 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.909
484437 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6898852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:59:03 | 21.05.2021 21:12:00 | 1.2158 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.997
484228 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7043183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:58:29 | 21.05.2021 20:46:00 | 0.79194 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 0.349 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 17.24
484221 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517068399 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:55:20 | 21.05.2021 20:25:00 | 0.49444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303
484219 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516112292 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:52:45 | 21.05.2021 21:14:00 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 2.351
484216 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234792 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:52:10 | 22.05.2021 00:15:00 | 4.3806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
484202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:47:17 | 21.05.2021 22:06:00 | 2.3119 | 0 | 147 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.757 | 2.958 | 1.967 | 150.17 | 6.304 | 0 | 0 | 221.156
484201 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517127844 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:45:56 | 21.05.2021 21:35:00 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
484199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7021039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:45:24 | 21.05.2021 19:54:00 | 0.14333 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12.112 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 13.218
484193 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:44:15 | 21.05.2021 20:20:00 | 0.59583 | 0 | 528 | 102 | 1 | 164 | 166 | 1 | 1 | 0 | 169.39 | 830.135 | 0.349 | 1308.168 | 120.387 | 3.665 | 5.33 | 2437.424
484176 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:39:41 | 21.05.2021 21:34:00 | 1.9053 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.277 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 15.339
484173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6591972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:38:38 | 21.05.2021 21:02:00 | 1.3894 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 3.79
484170 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6525327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:35:50 | 21.05.2021 20:45:00 | 1.1528 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 9.842 | 23.348
484168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515700567 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:34:46 | 21.05.2021 21:30:00 | 1.9206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791
484174 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9537816 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:33:34 | 21.05.2021 22:51:00 | 3.2906 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.425 | 0 | 41.359 | 0 | 0 | 0 | 219.785
484165 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6824716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:32:24 | 21.05.2021 20:33:00 | 1.01 | 0 | 164 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.308 | 26.367 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 59.194
484121 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6639044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:16:59 | 21.05.2021 20:22:00 | 1.0836 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.821
484116 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6752618 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:16:00 | 21.05.2021 20:28:00 | 1.2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.664 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 22.739
484113 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11023809 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:15:43 | 21.05.2021 20:23:00 | 1.1214 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 4.55
484110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6531791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:14:17 | 21.05.2021 20:31:00 | 1.2786 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.463 | 0 | 0.653 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 15.138
484112 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210763 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:13:41 | 21.05.2021 19:46:00 | 0.53861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
484248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281676 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:10:35 | 21.05.2021 20:12:00 | 1.0236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
484099 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516112422 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:08:00 | 21.05.2021 19:24:00 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
484096 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517042064 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:06:15 | 21.05.2021 21:05:00 | 1.9792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135
484226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703378 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:05:48 | 21.05.2021 19:52:00 | 0.77 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039
484095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515660949 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:05:44 | 21.05.2021 20:29:00 | 1.3878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731
484093 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6713747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:04:46 | 21.05.2021 19:40:00 | 0.58722 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214
484088 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517131971 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:02:04 | 21.05.2021 19:59:00 | 0.94889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
484086 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7014087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:01:32 | 21.05.2021 20:30:00 | 1.4744 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.728 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 17.741
484084 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6731266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 19:00:00 | 21.05.2021 19:43:00 | 0.71667 | 1 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 30.13 | 0 | 12.303 | 0 | 0 | 0 | 45.003
484071 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516024619 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:52:25 | 21.05.2021 20:10:00 | 1.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961
484063 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516021134 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:49:37 | 21.05.2021 20:04:00 | 1.2397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.272
484057 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7027778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:47:17 | 21.05.2021 19:21:59 | 0.57833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 47.809
484053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7146362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:44:16 | 21.05.2021 19:39:00 | 0.91222 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0.248 | 0 | 6.167 | 0 | 0 | 8.906
484051 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:43:35 | 21.05.2021 19:26:00 | 0.70694 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 4.454
484272 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8732814 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:40:38 | 21.05.2021 20:56:00 | 2.2561 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.198 | 0 | 22.987 | 0 | 0 | 0 | 104.185
484204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6695476 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:38:44 | 21.05.2021 19:59:00 | 1.3378 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.385 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 12.464
484155 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6880133 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:32:58 | 21.05.2021 19:43:00 | 1.1672 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.903 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 8.961
484026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:31:03 | 21.05.2021 19:56:00 | 1.4158 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442
484027 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:30:27 | 21.05.2021 19:49:31 | 1.3178 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 13.018
484220 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6825445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:26:44 | 21.05.2021 23:18:00 | 4.8544 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.93 | 0 | 3.221 | 0 | 9.989 | 0 | 0 | 102.14
484006 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7110516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:21:59 | 21.05.2021 20:25:00 | 2.0503 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 38.002 | 0 | 0 | 0 | 7.222 | 0 | 0 | 45.224
483995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535197503 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:20:13 | 21.05.2021 22:50:00 | 4.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 2.367
483997 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6689760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:19:30 | 21.05.2021 21:39:00 | 3.325 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.207 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 36.299
484336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:16:56 | 21.05.2021 20:34:00 | 2.2844 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.686
483981 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO7049744 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:14:18 | 21.05.2021 19:45:00 | 1.5117 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.138
483983 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6866425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:13:25 | 21.05.2021 19:43:00 | 1.4931 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.077 | 0 | 0.147 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 10.082
484104 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7025961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:11:44 | 21.05.2021 23:37:00 | 5.4211 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.477 | 0 | 0 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | 27.393
483972 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6545587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:09:29 | 21.05.2021 19:10:00 | 1.0086 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.844 | 0 | 0 | 0 | 10.965 | 0 | 0 | 32.809
483976 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6568436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:06:16 | 21.05.2021 18:53:00 | 0.77889 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 11.871 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 25.4
483966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6818243 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:06:06 | 21.05.2021 18:40:00 | 0.565 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.633
483958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6561117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 18:01:47 | 21.05.2021 19:40:00 | 1.6369 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.872
483954 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7038793 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:59:46 | 21.05.2021 19:23:00 | 1.3872 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.994
483953 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516788727 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:59:31 | 21.05.2021 20:38:00 | 2.6414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.169
483955 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:59:21 | 21.05.2021 18:32:00 | 0.54417 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 7.165
483948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6670786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:55:59 | 21.05.2021 19:33:00 | 1.6169 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.255 | 0 | 8.088 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 41.563
483946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200984 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:53:51 | 21.05.2021 21:22:00 | 3.4692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707
483941 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6721780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:53:28 | 21.05.2021 18:46:00 | 0.87556 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 12.95
483933 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7034452 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:49:02 | 21.05.2021 18:55:00 | 1.0994 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.868
483930 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515847993 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:48:45 | 21.05.2021 18:33:00 | 0.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
483932 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:48:27 | 21.05.2021 19:01:00 | 1.2092 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 2.806 | 0 | 0 | 8.922
483923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7006803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:45:28 | 21.05.2021 18:38:00 | 0.87556 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478
483918 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6598363 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:42:27 | 21.05.2021 18:38:00 | 0.92583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203
483916 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6686802 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:42:01 | 21.05.2021 21:18:00 | 3.5997 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.235
483917 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7006702 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:41:33 | 21.05.2021 18:31:00 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 1.091
483911 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6545587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:40:14 | 21.05.2021 17:55:00 | 0.24611 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.138 | 0 | 0 | 0 | 2.831 | 0 | 0 | 7.968
483910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515435476 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:40:06 | 21.05.2021 18:47:00 | 1.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.814 | 0 | 0 | 4.814
483909 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10872634 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:38:26 | 21.05.2021 18:46:00 | 1.1261 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.115 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 20.53
483957 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:35:03 | 21.05.2021 19:30:11 | 1.9189 | 2 | 590 | 25 | 10 | 3 | 44 | 0 | 0 | 8.624 | 217.493 | 686.727 | 0.007 | 104.237 | 15.338 | 0 | 0 | 1032.425
483900 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002221 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:33:42 | 21.05.2021 18:57:00 | 1.3883 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14.488 | 0 | 0.117 | 0 | 4.428 | 0 | 8.51 | 27.543
483895 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6871955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:33:00 | 21.05.2021 20:03:00 | 2.5 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.381 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 48.782
483871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6554353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:26:22 | 21.05.2021 17:46:16 | 0.33167 | 0 | 1576 | 0 | 4 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 101.559 | 0 | 0.017 | 0 | 16.713 | 0 | 4.779 | 123.069
483999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6856684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:24:19 | 21.05.2021 17:54:00 | 0.49472 | 0 | 868 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 71.307 | 0 | 0.076 | 0 | 61.169 | 0 | 0 | 132.552
483857 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6548348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:23:59 | 21.05.2021 18:42:00 | 1.3003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.263 | 0 | 9.103 | 0 | 38.114 | 0 | 0 | 51.479
483855 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7017184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:22:51 | 21.05.2021 18:15:00 | 0.86917 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 10.343 | 0 | 0 | 0 | 13.654 | 0 | 0.829 | 24.826
483935 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6680611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:22:08 | 21.05.2021 18:16:00 | 0.89778 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.546 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 8.391
483914 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6875133 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:21:18 | 21.05.2021 18:01:00 | 0.66167 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19.958 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 21.585
483852 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO11246582 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:20:51 | 21.05.2021 21:00:00 | 3.6525 | 0 | 114 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 43.567 | 0 | 5.383 | 0 | 7.614 | 11.434 | 35.693 | 103.691
484043 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO11481384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:18:32 | 21.05.2021 21:14:00 | 3.9244 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.449 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 14.452
483846 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7023859 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:17:45 | 21.05.2021 19:17:00 | 1.9875 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.978 | 0 | 0 | 0 | 11.626 | 0 | 0 | 53.604
483842 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:15:38 | 21.05.2021 21:09:59 | 3.9058 | 0 | 77 | 15 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 91.631 | 729.15 | 0 | 62.389 | 26.443 | 0 | 1.85 | 911.463
484320 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE10702025 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:15:12 | 21.05.2021 20:36:00 | 3.3467 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.947 | 0 | 332.105 | 13.385 | 0 | 0 | 727.437
483840 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202670 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:14:37 | 21.05.2021 17:42:00 | 0.45639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
483833 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6593090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:12:45 | 21.05.2021 18:20:00 | 1.1208 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.702 | 0 | 0 | 0 | 2.989 | 0 | 0 | 13.691
483952 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7104385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:11:54 | 21.05.2021 19:36:00 | 2.4017 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.621 | 0 | 0 | 0 | 5.527 | 0 | 0 | 31.148
483825 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516096757 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:06:37 | 21.05.2021 21:32:00 | 4.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
483820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7028665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:05:34 | 21.05.2021 18:20:00 | 1.2406 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.141 | 0 | 1.51 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 28.611
483821 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6818242 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:05:20 | 21.05.2021 18:39:00 | 1.5611 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.599 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 10.605
483816 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7114322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:04:41 | 21.05.2021 17:47:00 | 0.70528 | 0 | 325 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 46.537 | 0 | 0 | 0 | 34.551 | 0 | 0 | 81.088
483819 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7086371 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:04:22 | 21.05.2021 17:23:00 | 0.31056 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9.228 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 11.293
483897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690221 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:03:35 | 21.05.2021 18:33:00 | 1.4903 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 49.379 | 0 | 0 | 0 | 61.391 | 0 | 0 | 110.77
483812 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6983148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 17:02:51 | 21.05.2021 19:04:00 | 2.0192 | 0 | 221 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 34.213 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0 | 0.027 | 40.122
483799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6583545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:59:09 | 21.05.2021 18:57:00 | 1.9642 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.268 | 0 | 0.78 | 0 | 4.603 | 0 | 0 | 20.651
483797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6793826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:57:59 | 21.05.2021 18:13:00 | 1.2503 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.706 | 0 | 1.013 | 0 | 6.207 | 0 | 0 | 22.927
483802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7002243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:57:02 | 21.05.2021 17:47:00 | 0.83278 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.923 | 0 | 0.087 | 0 | 10.757 | 0 | 0 | 44.766
483777 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6616738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:53:36 | 21.05.2021 18:30:00 | 1.6067 | 0 | 79 | 0 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 7.03 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 13.217
483775 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516886366 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:52:20 | 21.05.2021 17:30:00 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37
483768 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6885357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:50:18 | 21.05.2021 18:35:00 | 1.745 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.006 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 9.664
483763 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6757983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:49:38 | 21.05.2021 18:26:00 | 1.6061 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 0 | 0 | 12.244
483753 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7005465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:47:05 | 21.05.2021 17:27:00 | 0.66528 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.228
483754 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515319292 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:47:04 | 21.05.2021 21:29:00 | 4.6989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686
483746 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6725256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:44:34 | 21.05.2021 17:47:00 | 1.0406 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.877 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 10.535
483732 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:39:58 | 21.05.2021 18:01:00 | 1.3506 | 1 | 726 | 320 | 4 | 45 | 151 | 1 | 3 | 0 | 175.643 | 7383.352 | 10.651 | 803.755 | 128.35 | 6.486 | 113.613 | 8621.85
484022 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6945305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:35:40 | 21.05.2021 19:00:00 | 2.4056 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 0 | 2.018 | 0 | 15.417 | 0 | 0 | 41.745
483716 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:35:16 | 21.05.2021 16:36:22 | 0.01833 | 0 | 314 | 76 | 17 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 26.377 | 0.745 | 1.032 | 0.406 | 0 | 0 | 29.932
483707 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6690545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:31:21 | 21.05.2021 16:42:00 | 0.1775 | 0 | 85 | 0 | 10 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0.559 | 0.672 | 1.505 | 0 | 0 | 3.686
483989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6768593 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:30:59 | 21.05.2021 18:01:00 | 1.5003 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | 0 | 0 | 0 | 8.063 | 0 | 0 | 22.661
483689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552765 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:25:54 | 21.05.2021 19:06:00 | 2.6683 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.715 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 47.595
483688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:25:30 | 21.05.2021 18:41:00 | 2.2583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.755 | 0 | 0 | 0 | 9.311 | 0 | 0 | 37.066
483687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6635898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:25:01 | 21.05.2021 18:57:00 | 2.5331 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.229 | 0 | 0 | 0 | 4.057 | 0 | 0 | 13.286
483685 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6605787 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:23:58 | 21.05.2021 16:57:00 | 0.55056 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.157 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 19.463
483859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11481333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:23:54 | 21.05.2021 19:04:00 | 2.6683 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.747 | 0 | 7.232 | 0 | 8.371 | 0 | 0 | 49.35
483684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6630732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:23:36 | 21.05.2021 19:16:00 | 2.8733 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 7.318 | 0 | 0 | 19.749
483680 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6644779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:22:47 | 21.05.2021 19:53:00 | 3.5036 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.592 | 0 | 11.475 | 0 | 18.018 | 0 | 0 | 95.085
483679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7019989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:22:30 | 21.05.2021 17:41:00 | 1.3083 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.792 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 23.748
483681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6943851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:22:21 | 21.05.2021 16:59:41 | 0.62222 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.753 | 0 | 0 | 0 | 10.173 | 0 | 0 | 59.926
483673 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6902169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:22:01 | 21.05.2021 18:27:00 | 2.0831 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.429 | 0 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | 0 | 13.135
483666 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:20:57 | 21.05.2021 16:21:42 | 0.0125 | 0 | 196 | 22 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 1.772 | 0.006 | 0.165 | 0.239 | 0 | 0 | 2.819
483667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:20:40 | 21.05.2021 17:53:00 | 1.5389 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63.311 | 0 | 0 | 0 | 9.436 | 0 | 0 | 72.747
483658 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6805633 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:16:23 | 21.05.2021 17:57:00 | 1.6769 | 0 | 83 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 0 | 6.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.864
483660 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6556117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:16:19 | 21.05.2021 18:39:00 | 2.3781 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.795 | 0 | 0 | 0 | 4.471 | 0 | 0 | 17.267
483904 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6725561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:10:53 | 22.05.2021 00:05:00 | 7.9019 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.567 | 0 | 0 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 45.091
483647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6961834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:10:04 | 21.05.2021 18:03:00 | 1.8822 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 0 | 2.337 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 16.732
483829 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:06:19 | 21.05.2021 18:35:00 | 2.4781 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 70.38 | 0 | 0.07 | 0 | 14.029 | 0 | 0 | 84.479
483638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:06:02 | 21.05.2021 16:21:00 | 0.24944 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 106.674 | 0 | 0 | 0 | 43.432 | 0 | 5.793 | 155.898
483638 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9625659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:06:02 | 21.05.2021 16:38:58 | 0.54889 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 105.974 | 0 | 0 | 0 | 17.482 | 0 | 0 | 123.456
483661 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7061511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:03:01 | 21.05.2021 16:59:00 | 0.93306 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 21.442 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 22.192
483652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11162935 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:02:16 | 21.05.2021 19:52:00 | 3.8289 | 4 | 353 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.647 | 0 | 0.057 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 93.856
483581 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:02:02 | 21.05.2021 16:16:00 | 0.23278 | 3 | 18382 | 48 | 248 | 20 | 4115 | 6 | 13 | 1.521 | 1711.74 | 76.881 | 83.16 | 66.028 | 894.537 | 346.8 | 104.963 | 3285.63
483581 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG/OG Transformatörü | ISO7009377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:02:02 | 21.05.2021 16:17:00 | 0.24944 | 0 | 6700 | 1 | 55 | 1 | 623 | 3 | 5 | 0 | 285.808 | 2.426 | 5.548 | 21.18 | 86.891 | 80.221 | 14.708 | 496.783
483700 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6875133 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:01:26 | 21.05.2021 17:08:00 | 1.1094 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33.031 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 0 | 0 | 35.922
483570 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515972417 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 16:00:13 | 21.05.2021 18:15:00 | 2.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
483563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6583545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:59:06 | 21.05.2021 16:32:00 | 0.54833 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0.226 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 5.465
483561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7072063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:58:18 | 21.05.2021 17:13:00 | 1.245 | 3 | 569 | 81 | 6 | 58 | 114 | 1 | 1 | 5.24 | 97.309 | 2422.133 | 95.53 | 1447.672 | 50.599 | 513.037 | 1.358 | 4632.878
483924 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:57:18 | 21.05.2021 20:15:00 | 4.295 | 0 | 3 | 25 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 347.845 | 123.389 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 474.854
483553 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:55:36 | 21.05.2021 20:25:00 | 4.49 | 0 | 27 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.914 | 85.454 | 0 | 146.781 | 0 | 0 | 0 | 250.149
484025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6978870 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:50:31 | 21.05.2021 18:41:00 | 2.8414 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 133.369 | 0 | 0 | 0 | 50.562 | 0 | 0 | 183.932
483545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7062059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:50:20 | 21.05.2021 21:07:00 | 5.2778 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.525
483533 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7111074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:44:45 | 21.05.2021 17:09:00 | 1.4042 | 0 | 203 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 21.928 | 0 | 14.521 | 0 | 29.681 | 0 | 0 | 66.13
483665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6972894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:44:18 | 21.05.2021 17:43:00 | 1.9783 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.925 | 0 | 7.059 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 15.065
483522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6721580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:40:46 | 21.05.2021 16:28:00 | 0.78722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299
483521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:40:43 | 21.05.2021 16:33:06 | 0.87306 | 0 | 72 | 75 | 3 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.617 | 1719.635 | 0 | 201.39 | 3.074 | 0 | 0 | 1931.715
483516 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11554570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:40:18 | 21.05.2021 15:53:00 | 0.21167 | 0 | 721 | 0 | 14 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 28.486 | 0 | 0.302 | 0.11 | 17.741 | 0 | 0 | 46.638
484000 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6593742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:40:00 | 21.05.2021 19:33:00 | 3.8833 | 0 | 384 | 0 | 16 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 65.856 | 0 | 2.681 | 0 | 7.9 | 2.07 | 0 | 78.507
483515 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:38:58 | 21.05.2021 17:36:00 | 1.9506 | 1 | 103 | 53 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 108.143 | 144.078 | 3645.478 | 127.224 | 1193.531 | 51.07 | 0 | 0 | 5269.525
483514 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515803294 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:37:49 | 21.05.2021 16:25:00 | 0.78639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
483510 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459234 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:35:12 | 21.05.2021 16:21:00 | 0.76333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931
483496 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO9188428 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:27:04 | 21.05.2021 17:24:00 | 1.9489 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.186 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 26.647
483494 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:26:25 | 21.05.2021 15:53:00 | 0.44306 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.509
483482 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517421996 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:23:36 | 21.05.2021 16:51:00 | 1.4567 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52
483483 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515976855 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:23:23 | 21.05.2021 17:15:00 | 1.8603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
483480 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6898840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:22:54 | 21.05.2021 18:02:00 | 2.6517 | 0 | 318 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 108.947 | 0 | 2.062 | 0 | 113.996 | 0 | 0 | 225.004
483476 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR11077918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:21:18 | 21.05.2021 15:59:00 | 0.62833 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | 0 | 0 | 22.902
483474 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:20:42 | 21.05.2021 16:19:00 | 0.97167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209
483472 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:18:52 | 21.05.2021 18:21:00 | 3.0356 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.416 | 0 | 0 | 0 | 10.863 | 0 | 0 | 78.279
483469 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:17:41 | 21.05.2021 16:19:00 | 1.0219 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 0 | 13.519 | 0 | 14.643 | 0 | 0 | 38.227
483466 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11385397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:17:18 | 21.05.2021 16:31:00 | 1.2283 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 16.134 | 0 | 31.234 | 0 | 14.306 | 0 | 0.061 | 61.736
483459 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517100902 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:14:33 | 21.05.2021 17:18:00 | 2.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718
483998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6568457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:14:00 | 21.05.2021 18:01:00 | 2.7833 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.618 | 0 | 10.954 | 0 | 12.967 | 0 | 0 | 84.54
483455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6620712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:12:51 | 21.05.2021 17:46:00 | 2.5525 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.225 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 51.438
483567 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6981656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:12:17 | 21.05.2021 19:37:00 | 4.4119 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.935 | 0 | 0 | 0 | 6.671 | 0 | 0 | 66.606
483454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6569280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:11:50 | 21.05.2021 19:45:00 | 4.5528 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.751 | 0 | 0 | 0 | 17.559 | 0 | 0 | 32.311
483441 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:11:28 | 21.05.2021 15:47:20 | 0.59778 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.916 | 17.624 | 41.718 | 0 | 0 | 0 | 259.257
483493 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:07:58 | 21.05.2021 16:26:00 | 1.3006 | 0 | 5 | 397 | 0 | 10 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1673.774 | 0 | 64.058 | 11.3 | 1228.519 | 6.878 | 2984.529
483710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6885678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:07:23 | 21.05.2021 16:41:00 | 1.5603 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.899 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 39.448
483438 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:07:09 | 21.05.2021 15:10:00 | 0.0475 | 0 | 4846 | 0 | 377 | 14 | 1099 | 5 | 11 | 0 | 24.818 | 0 | 3.366 | 12.304 | 17.838 | 8.073 | 1.694 | 68.092
483438 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:07:09 | 21.05.2021 15:38:00 | 0.51417 | 0 | 3035 | 9 | 255 | 16 | 320 | 4 | 9 | 0 | 136.718 | 61.486 | 92.591 | 28.914 | 40.576 | 40.121 | 9.4 | 409.806
483411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6694538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:06:48 | 21.05.2021 16:46:00 | 1.6533 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.013 | 0 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 34.199
483399 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:04:17 | 21.05.2021 15:35:00 | 0.51194 | 6 | 6843 | 99 | 59 | 83 | 622 | 0 | 1 | 44.161 | 916.486 | 3703.322 | 129.815 | 1536.543 | 417.561 | 0 | 1.863 | 6749.751
483398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 15:03:47 | 21.05.2021 15:28:00 | 0.40361 | 0 | 442 | 14 | 1 | 96 | 47 | 0 | 0 | 0 | 68.292 | 44.469 | 0 | 284.142 | 8.977 | 0 | 0 | 405.88
483396 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6853031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 15:02:13 | 21.05.2021 17:45:00 | 2.7131 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 17.329 | 0 | 0 | 23.715
483387 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:01:12 | 21.05.2021 17:19:00 | 2.2967 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.361 | 0 | 0 | 0 | 32.767 | 0 | 0 | 69.128
483385 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 15:00:52 | 21.05.2021 17:58:00 | 2.9522 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246
483384 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6937586 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 15:00:25 | 21.05.2021 17:54:00 | 2.8931 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.527 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 8.56
483386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6729722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 15:00:20 | 21.05.2021 17:10:00 | 2.1611 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 32.672 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 7.383 | 41.751
483403 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6609812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 15:00:00 | 21.05.2021 16:56:00 | 1.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 20.897 | 0 | 0 | 0 | 17.961 | 0 | 0.156 | 39.014
483404 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO11503390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:58:48 | 21.05.2021 15:03:00 | 0.07 | 0 | 3695 | 2 | 236 | 6 | 246 | 0 | 0 | 0 | 36.249 | 0 | 0.795 | 0.557 | 8.713 | 0 | 0 | 46.314
483404 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR6891599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:58:48 | 21.05.2021 20:12:11 | 5.2231 | 0 | 358 | 0 | 26 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 290.523 | 0 | 7.568 | 0 | 57.554 | 0 | 14.606 | 370.252
483367 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6723288 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:58:07 | 21.05.2021 17:51:00 | 2.8814 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.834 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 70.082
483397 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:56:58 | 21.05.2021 16:07:00 | 1.1672 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43
483363 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:56:09 | 21.05.2021 16:07:00 | 1.1808 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4.374 | 0 | 0.006 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 5.174
483360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:54:16 | 21.05.2021 17:01:00 | 2.1122 | 2 | 96 | 98 | 1 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.573 | 9785.197 | 5.345 | 1164.28 | 95.78 | 0 | 0 | 11094.174
483360 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7849913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:54:16 | 21.05.2021 18:56:05 | 4.0303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.236 | 0 | 105.423 | 0 | 0 | 0 | 131.659
483358 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517265991 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:53:18 | 21.05.2021 17:17:00 | 2.395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506
483355 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:52:16 | 21.05.2021 16:44:00 | 1.8622 | 2 | 590 | 25 | 10 | 3 | 44 | 0 | 0 | 7.943 | 201.109 | 722.061 | 0.022 | 112.393 | 17.099 | 0 | 0 | 1060.628
483722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126185 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:46:17 | 21.05.2021 20:42:34 | 5.9381 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.005 | 0 | 0.226 | 0 | 8.576 | 0 | 0 | 46.807
483339 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:43:42 | 21.05.2021 15:48:52 | 1.0861 | 0 | 178 | 74 | 13 | 7 | 32 | 0 | 2 | 0 | 31.455 | 823.59 | 33.232 | 109.131 | 21.761 | 0 | 0.167 | 1019.336
483339 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:43:42 | 21.05.2021 18:17:11 | 3.5581 | 0 | 195 | 34 | 11 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 | 130.949 | 1044.544 | 393.141 | 0 | 31.521 | 1.172 | 0.423 | 1601.75
483501 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6976974 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:41:44 | 21.05.2021 15:55:00 | 1.2211 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.766 | 0 | 0.665 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 11.693
483336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6667687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:41:14 | 21.05.2021 15:33:00 | 0.86278 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0.075 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 7.349
483330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | ISO6758864 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:38:54 | 21.05.2021 16:07:00 | 1.4683 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.626 | 0 | 0 | 0 | 25.617 | 0 | 0 | 57.243
483323 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8007547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:35:47 | 21.05.2021 17:13:00 | 2.6203 | 0 | 6 | 21 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.894 | 0 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 254.617
483359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6886663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:32:40 | 21.05.2021 15:46:00 | 1.2222 | 0 | 214 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.369 | 0 | 0.123 | 0 | 7.322 | 0 | 0 | 37.814
483309 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR11543305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:30:43 | 21.05.2021 16:05:00 | 1.5714 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 10.095
483305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925428 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:29:51 | 21.05.2021 15:38:00 | 1.1358 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.151 | 0 | 0 | 0 | 9.063 | 0 | 0 | 28.215
483520 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6984145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:29:46 | 21.05.2021 18:46:00 | 4.2706 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.861 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 59.756
483306 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515402349 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:29:19 | 21.05.2021 17:15:00 | 2.7614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009
483301 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515401658 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:28:47 | 21.05.2021 15:39:00 | 1.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
483286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:23:07 | 21.05.2021 17:45:00 | 3.3647 | 0 | 7 | 58 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.164 | 0 | 251.745 | 23.756 | 0 | 0 | 2431.665
483706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:20:16 | 21.05.2021 17:32:00 | 3.1956 | 0 | 15 | 15 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 2450.433 | 0.486 | 360.751 | 1.284 | 0 | 0 | 2847.884
483275 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6830616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:19:10 | 21.05.2021 21:43:00 | 7.3972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.586 | 0 | 0 | 0 | 4.285 | 0 | 0 | 15.871
483238 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO9329129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:16:57 | 21.05.2021 15:14:00 | 0.95083 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 29.544 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 34.347
483226 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7153314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:14:54 | 21.05.2021 16:42:00 | 2.4517 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.905
483222 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO10254511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:13:05 | 21.05.2021 18:36:00 | 4.3819 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.887 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 25.936
483221 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515946511 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:12:53 | 21.05.2021 14:46:00 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0.503
483230 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6917548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:08:15 | 21.05.2021 14:20:53 | 0.21056 | 0 | 3364 | 800 | 83 | 117 | 642 | 39 | 12 | 0 | 148.504 | 2989.056 | 96.434 | 460.285 | 54.884 | 126.484 | 4.939 | 3880.586
483189 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:04:24 | 21.05.2021 15:39:00 | 1.5767 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 43.771 | 0 | 0 | 0 | 18.644 | 0 | 17.198 | 79.613
483188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6568642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:03:56 | 21.05.2021 14:55:00 | 0.85111 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.384 | 0 | 0 | 0 | 9.132 | 0 | 0 | 30.516
483186 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 14:03:30 | 21.05.2021 15:14:03 | 1.1758 | 0 | 111 | 0 | 3 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31.072 | 0 | 10.193 | 83.488 | 33.431 | 0 | 0 | 158.185
483186 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10724657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 14:03:30 | 21.05.2021 17:58:00 | 3.9083 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.467 | 110.739 | 0 | 0 | 43.129 | 0 | 0 | 176.335
483168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6643313 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 14:03:09 | 21.05.2021 15:54:00 | 1.8475 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.653 | 0 | 0 | 0 | 29.373 | 0 | 0 | 63.025
483162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:02:18 | 21.05.2021 14:04:00 | 0.02833 | 0 | 3594 | 4 | 34 | 10 | 358 | 0 | 2 | 0 | 17.389 | 0 | 0.08 | 1.2 | 7.348 | 0 | 0.889 | 26.906
483274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:01:26 | 21.05.2021 14:26:00 | 0.40944 | 0 | 9340 | 1 | 62 | 20 | 704 | 3 | 2 | 0 | 637.444 | 0 | 4.44 | 138.338 | 179.514 | 14.45 | 24.076 | 998.263
483160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6545011 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 14:01:02 | 21.05.2021 15:49:00 | 1.7994 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.322 | 0 | 0 | 0 | 20.371 | 0 | 0 | 41.693
483159 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 14:00:50 | 21.05.2021 14:19:57 | 0.31861 | 0 | 218 | 0 | 5 | 1 | 66 | 0 | 2 | 0 | 11.421 | 0 | 13.399 | 3.112 | 12.928 | 0 | 2.368 | 43.227
483159 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 14:00:50 | 21.05.2021 17:30:10 | 3.4889 | 0 | 174 | 1 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 126.427 | 171.237 | 270.412 | 0 | 204.554 | 0 | 0 | 772.63
483158 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210243 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 14:00:17 | 21.05.2021 19:55:00 | 5.9119 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 124.861 | 0 | 0 | 0 | 14.242 | 0 | 0 | 139.103
483156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 14:00:11 | 21.05.2021 15:40:00 | 1.6636 | 0 | 188 | 115 | 30 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 102.466 | 6633.446 | 515.698 | 808.719 | 100.187 | 0 | 0 | 8160.516
483153 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 14:00:04 | 21.05.2021 15:30:00 | 1.4989 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.874 | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 0 | 0 | 36.564
483157 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10843258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 14:00:01 | 21.05.2021 15:44:00 | 1.7331 | 1 | 664 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 0 | 0.128 | 235.235 | 0 | 0 | 0 | 73.062 | 62.888 | 0 | 371.313
483154 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:59:30 | 21.05.2021 15:32:00 | 1.5417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19
483145 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6625139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:58:14 | 21.05.2021 14:59:00 | 1.0128 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 92.363 | 0 | 0 | 0 | 13.843 | 0 | 0 | 106.206
483241 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE8375381 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:57:09 | 21.05.2021 20:01:00 | 6.0642 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 122.553 | 0 | 0 | 0 | 329.273 | 0 | 0 | 451.826
483068 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:56:14 | 21.05.2021 14:56:00 | 0.99611 | 11 | 266 | 347 | 652 | 32 | 70 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 1209.275 | 1872.157 | 143.184 | 5.19 | 0 | 0 | 3232.41
483137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516263915 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:53:32 | 21.05.2021 14:50:00 | 0.94111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
483128 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6593090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:47:03 | 21.05.2021 15:49:00 | 2.0325 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.701 | 0 | 0 | 0 | 5.092 | 0 | 0 | 22.792
483121 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7777093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:43:48 | 21.05.2021 14:32:00 | 0.80333 | 0 | 118 | 3 | 3 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 26.976 | 53.264 | 4.008 | 49.448 | 22.663 | 38.608 | 0 | 194.969
483119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:42:11 | 21.05.2021 18:23:00 | 4.6803 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.265 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 66.541
483345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517017235 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:40:06 | 21.05.2021 15:27:00 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 1.064
483508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149240 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:39:00 | 21.05.2021 15:37:00 | 1.9667 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 86.031 | 0 | 0 | 86.104
483749 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517251962 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:35:05 | 21.05.2021 17:38:00 | 4.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712
483117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:34:11 | 21.05.2021 17:03:00 | 3.4803 | 0 | 199 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 139.496 | 0 | 13.714 | 0 | 59.992 | 0 | 0 | 213.201
483088 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 13:33:40 | 21.05.2021 14:29:57 | 0.93806 | 0 | 1184 | 13 | 3 | 4 | 149 | 3 | 4 | 0 | 109.557 | 144.389 | 0.257 | 22.568 | 35.121 | 13.013 | 13.484 | 338.389
483087 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7029324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:32:24 | 21.05.2021 15:13:00 | 1.6767 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.084 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 12.853
483076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10716349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 13:30:22 | 21.05.2021 19:53:00 | 6.3772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 7.844 | 0 | 0 | 11.334
483078 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:30:14 | 21.05.2021 15:41:00 | 2.1794 | 0 | 462 | 19 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 131.576 | 235.395 | 54.558 | 33.647 | 25.53 | 0 | 0 | 480.706
483072 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:29:02 | 21.05.2021 14:46:52 | 1.2972 | 0 | 57 | 109 | 2 | 85 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.254 | 842.201 | 7.909 | 775.638 | 15.501 | 0.794 | 0 | 1642.296
483070 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6769604 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 13:28:14 | 21.05.2021 17:56:00 | 4.4628 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.639 | 0 | 0 | 0 | 49.762 | 0 | 0 | 75.402
483069 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:28:02 | 21.05.2021 14:41:54 | 1.2311 | 0 | 48 | 55 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | 1537.334 | 0 | 271.073 | 1.621 | 0 | 0 | 1822.444
483069 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:28:02 | 21.05.2021 16:15:00 | 2.7828 | 0 | 27 | 36 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.337 | 1754.264 | 3.402 | 302.676 | 3.761 | 0 | 0 | 2085.441
483066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6961671 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:27:42 | 21.05.2021 13:57:00 | 0.48833 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.266 | 0 | 0.145 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 13.439
483061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7141467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:26:17 | 21.05.2021 14:56:00 | 1.4953 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.865 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 58.634
483058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7126188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:25:26 | 21.05.2021 14:20:00 | 0.90944 | 0 | 119 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.395 | 0 | 0.375 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 15.792
483083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:24:14 | 21.05.2021 14:14:00 | 0.82944 | 2 | 5538 | 39 | 72 | 46 | 597 | 1 | 0 | 0.707 | 1065.223 | 271.154 | 28.585 | 367.886 | 279.692 | 1.165 | 0 | 2014.412
483084 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:20:47 | 21.05.2021 15:29:00 | 2.1369 | 1 | 879 | 36 | 20 | 36 | 240 | 2 | 3 | 7 | 416.967 | 1349.124 | 87.029 | 947.98 | 705.534 | 64.621 | 104.711 | 3682.967
483043 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:16:14 | 21.05.2021 14:50:00 | 1.5628 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 20.631 | 0 | 1.046 | 0 | 11.404 | 0 | 0 | 33.082
483041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7109455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:14:09 | 21.05.2021 14:40:00 | 1.4308 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.398 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 8.399
483032 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6916749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:11:14 | 21.05.2021 13:41:00 | 0.49611 | 0 | 2507 | 0 | 6 | 1 | 346 | 1 | 0 | 0 | 162.219 | 0 | 1.536 | 8.159 | 67.11 | 6.713 | 0 | 245.737
483029 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11385125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:09:14 | 21.05.2021 13:52:00 | 0.71278 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0.978 | 13.881
483276 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6622471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:08:48 | 21.05.2021 16:41:00 | 3.5367 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 191.606 | 0 | 0 | 0 | 17.387 | 0 | 0 | 208.993
483278 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:02:48 | 21.05.2021 14:40:00 | 1.62 | 0 | 179 | 43 | 0 | 5 | 62 | 1 | 0 | 0 | 66.274 | 650.656 | 0 | 280.12 | 34.281 | 75.768 | 0 | 1107.099
483020 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7143517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 13:02:14 | 21.05.2021 13:51:00 | 0.81278 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.552 | 0 | 2.128 | 0 | 46.456 | 0 | 0 | 91.135
483014 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6799299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:58:14 | 21.05.2021 14:34:00 | 1.5961 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.995 | 0 | 1.965 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 16.371
483001 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:51:04 | 21.05.2021 12:53:23 | 0.03861 | 0 | 561 | 4 | 9 | 5 | 251 | 0 | 3 | 0 | 3.534 | 0.584 | 0.335 | 1.176 | 2.65 | 0 | 0.127 | 8.406
483063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:47:42 | 21.05.2021 14:32:00 | 1.7383 | 0 | 514 | 0 | 7 | 11 | 247 | 0 | 0 | 0 | 74.943 | 0 | 6.195 | 0 | 54.091 | 0 | 0 | 135.229
482976 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517168283 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:46:16 | 21.05.2021 21:21:00 | 8.5789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225
482975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6674277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:44:16 | 21.05.2021 15:27:00 | 2.7122 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.148 | 0 | 26.396 | 0 | 7.946 | 0 | 0 | 40.489
482969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6926527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:38:19 | 21.05.2021 12:56:44 | 0.30694 | 1 | 538 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 1 | 0.99 | 27.432 | 0 | 0 | 14.412 | 14.549 | 0 | 7.078 | 64.461
483124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:36:31 | 21.05.2021 14:55:00 | 2.3081 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 35.698 | 0 | 1.351 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 39.859
482963 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:34:43 | 21.05.2021 16:19:00 | 3.7381 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.489 | 0 | 55.575 | 0 | 25.134 | 0 | 0 | 136.197
482956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:31:57 | 21.05.2021 14:12:05 | 1.6689 | 1 | 64 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0.409 | 20.756 | 6.192 | 0 | 26.236 | 3.776 | 524.044 | 25.44 | 606.853
482956 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE10582106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:31:57 | 21.05.2021 14:51:36 | 2.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.513 | 0 | 2282.118 | 0 | 2305.631
482957 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6978667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:31:03 | 21.05.2021 13:33:00 | 1.0325 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.738 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 0 | 0 | 23.869
482953 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6972578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:30:59 | 21.05.2021 13:06:00 | 0.58361 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 6.235
482959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7069871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:30:53 | 21.05.2021 13:43:00 | 1.2019 | 0 | 688 | 1 | 36 | 2 | 148 | 1 | 4 | 0 | 228.169 | 6.845 | 62.125 | 1.568 | 83.643 | 54.529 | 11.028 | 447.907
482946 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7047360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:23:08 | 21.05.2021 16:31:00 | 4.1311 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.455 | 0 | 0 | 0 | 21.585 | 0 | 0 | 48.04
482941 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6725254 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:21:13 | 21.05.2021 12:49:00 | 0.46306 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.147 | 0 | 0.216 | 0 | 9.633 | 0 | 0 | 16.996
482940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:19:54 | 21.05.2021 13:27:00 | 1.1183 | 0 | 2 | 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.097 | 7.695 | 31.969 | 0 | 0 | 0 | 388.76
482947 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6525330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:19:15 | 21.05.2021 14:01:00 | 1.6958 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 43.285 | 0 | 0 | 0 | 14.026 | 0 | 17.421 | 74.732
482931 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:13:16 | 21.05.2021 13:18:00 | 1.0789 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 21.788 | 0 | 1.337 | 26.847
482930 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6859802 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 12:12:38 | 21.05.2021 16:03:00 | 3.8394 | 0 | 155 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.534 | 0 | 0.571 | 0 | 31.162 | 0 | 0 | 130.266
483148 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7054626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:10:17 | 21.05.2021 15:54:00 | 3.7286 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.274
482918 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535226185 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:02:33 | 21.05.2021 12:59:00 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278
482936 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6813644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:02:13 | 21.05.2021 15:40:00 | 3.6297 | 0 | 3521 | 2 | 95 | 12 | 507 | 1 | 0 | 0 | 2487.766 | 11.534 | 148.532 | 293.292 | 771.648 | 6.01 | 0 | 3718.782
482899 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6623585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 12:00:18 | 21.05.2021 12:14:00 | 0.22833 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.704 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 18.748
482894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE7111038 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:56:42 | 21.05.2021 12:37:00 | 0.67167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.935 | 0 | 0 | 0 | 5.483 | 0 | 0 | 23.418
482921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6767873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:54:58 | 21.05.2021 12:21:00 | 0.43389 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.997 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 15.275
482869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6767879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:44:30 | 21.05.2021 12:15:00 | 0.50833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.286 | 0 | 0 | 0 | 5.599 | 0 | 0 | 21.885
482861 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6764404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 11:40:21 | 21.05.2021 12:33:00 | 0.8775 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.056 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.064
482854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6597606 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:37:01 | 21.05.2021 12:50:00 | 1.2164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 2.78
483147 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6914776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:36:07 | 21.05.2021 17:18:00 | 5.6981 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16.37 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 41.44
482849 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7123187 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:32:26 | 21.05.2021 11:59:00 | 0.44278 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.382 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 21.724
482847 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 11:30:19 | 21.05.2021 12:26:00 | 0.92806 | 0 | 1184 | 13 | 3 | 4 | 149 | 3 | 4 | 0 | 107.287 | 146.5 | 0.261 | 22.529 | 35.037 | 14.001 | 15.001 | 340.616
482850 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6762468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 11:30:00 | 21.05.2021 14:31:00 | 3.0167 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.544 | 0 | 37.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.613
482842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6872499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:28:13 | 21.05.2021 11:31:00 | 0.04639 | 0 | 41 | 0 | 0 | 28 | 201 | 44 | 36 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 31.249 | 17 | 403.201 | 29.83 | 481.392
482837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052187 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:24:43 | 21.05.2021 14:55:00 | 3.5047 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 121.781 | 0 | 0 | 0 | 22.051 | 0 | 0 | 143.833
482833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:24:13 | 21.05.2021 11:53:00 | 0.47972 | 0 | 754 | 0 | 12 | 3 | 176 | 0 | 3 | 0 | 74.629 | 0 | 10.441 | 14.235 | 98.642 | 0 | 27.259 | 225.206
482830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:21:33 | 21.05.2021 12:11:39 | 0.835 | 0 | 1136 | 11 | 38 | 6 | 503 | 0 | 2 | 0 | 214.106 | 55.26 | 26.315 | 41.943 | 185.669 | 0 | 3.744 | 527.037
482830 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7029041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:21:33 | 21.05.2021 12:48:58 | 1.4569 | 0 | 126 | 4 | 19 | 6 | 40 | 0 | 1 | 0 | 52.125 | 63.509 | 31.485 | 83.287 | 77.093 | 0 | 26.671 | 334.17
482829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:20:51 | 21.05.2021 12:15:00 | 0.9025 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.157 | 0 | 7.865 | 0 | 0 | 0 | 94.022
482818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:09:53 | 21.05.2021 12:28:00 | 1.3019 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 18.304 | 0 | 0 | 25.654
482815 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:07:55 | 21.05.2021 12:03:00 | 0.91806 | 0 | 144 | 19 | 1 | 19 | 65 | 0 | 1 | 0 | 12.91 | 516.26 | 0 | 411.584 | 6.704 | 0 | 9.586 | 957.045
482812 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068471 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:04:47 | 21.05.2021 12:02:00 | 0.95361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
482855 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:01:12 | 21.05.2021 13:35:30 | 2.5717 | 0 | 462 | 0 | 9 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 85.151 | 0 | 8.812 | 4.6 | 7.541 | 26.532 | 0 | 132.635
482855 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10353840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 11:01:12 | 21.05.2021 15:25:05 | 4.3981 | 0 | 81 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.029 | 0 | 0 | 17.146 | 0 | 0 | 0 | 36.174
482802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7149355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:58:38 | 21.05.2021 12:48:00 | 1.8228 | 1 | 5 | 71 | 68 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.883 | 333.033 | 132.734 | 0 | 0 | 0 | 1320.65
482798 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449162 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:54:10 | 21.05.2021 11:42:00 | 0.79722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 2.783
482789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:50:14 | 21.05.2021 11:30:00 | 0.66278 | 0 | 1 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.606 | 77.694 | 22.444 | 0 | 0 | 0 | 1406.744
482783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:47:38 | 21.05.2021 11:27:31 | 0.66472 | 1 | 538 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 1 | 2.122 | 58.791 | 0 | 0 | 32.739 | 31.755 | 0 | 17.494 | 142.901
482968 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515826204 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:45:08 | 21.05.2021 13:04:00 | 2.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
482773 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11310537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:41:35 | 21.05.2021 12:26:00 | 1.7403 | 0 | 73 | 15 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.66 | 357.121 | 27.314 | 165.805 | 7.796 | 0 | 0 | 595.696
482769 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7074672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:33:12 | 21.05.2021 12:01:00 | 1.4633 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.41 | 0 | 1.133 | 0 | 15.481 | 0 | 0 | 43.025
482753 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:27:05 | 21.05.2021 10:28:38 | 0.02583 | 0 | 1319 | 0 | 36 | 1 | 177 | 2 | 8 | 0 | 6.957 | 0 | 0.333 | 0.046 | 1.47 | 0.001 | 2.925 | 11.732
482756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:24:12 | 21.05.2021 10:48:00 | 0.39667 | 0 | 752 | 0 | 1 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 70.315 | 0 | 0.087 | 14.489 | 22.889 | 0 | 0 | 107.779
482745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:22:29 | 21.05.2021 10:49:00 | 0.44194 | 0 | 101 | 64 | 12 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.804 | 157.774 | 3.398 | 10.966 | 7.322 | 0 | 0 | 192.263
482737 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7100245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 10:19:27 | 21.05.2021 10:50:00 | 0.50917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 1.618
482649 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:08:11 | 21.05.2021 10:58:00 | 0.83028 | 2 | 2728 | 15 | 380 | 60 | 121 | 3 | 0 | 0.444 | 217.536 | 206.624 | 100.842 | 594.367 | 35.842 | 381.512 | 0 | 1537.166
482710 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6815130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:04:18 | 21.05.2021 14:00:00 | 3.9283 | 0 | 332 | 0 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 198.838 | 0 | 0.063 | 0 | 69.567 | 0 | 0 | 268.467
482709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7156907 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:04:12 | 21.05.2021 11:54:00 | 1.83 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.904 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 47.875
482706 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:02:51 | 21.05.2021 10:47:00 | 0.73583 | 1 | 117 | 15 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2.298 | 11.401 | 244.989 | 0 | 94.63 | 0 | 0 | 0 | 353.318
482705 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:02:42 | 21.05.2021 14:00:00 | 3.955 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.057 | 0 | 88.558 | 0 | 0 | 0 | 2174.615
482707 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:02:41 | 21.05.2021 10:56:00 | 0.88861 | 0 | 1184 | 13 | 3 | 4 | 149 | 3 | 4 | 0 | 99.502 | 135.653 | 0.242 | 21.747 | 33.019 | 14.886 | 14.752 | 319.799
482704 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:02:09 | 21.05.2021 12:00:00 | 1.9642 | 0 | 5 | 106 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.881 | 0 | 218.736 | 0 | 0 | 0 | 2158.617
482702 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:01:46 | 21.05.2021 10:58:00 | 0.93722 | 0 | 14 | 39 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.385 | 693.071 | 0 | 158.879 | 0.594 | 0 | 0 | 854.928
482699 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6539315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:00:28 | 21.05.2021 11:38:00 | 1.6256 | 1 | 1035 | 152 | 15 | 59 | 438 | 1 | 1 | 1.045 | 248.284 | 2831.569 | 26.551 | 812.076 | 164.881 | 0 | 0 | 4084.405
482699 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:00:28 | 21.05.2021 14:55:00 | 4.9089 | 0 | 25 | 65 | 0 | 37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5.513 | 6620.403 | 0 | 2827.138 | 47.718 | 0 | 0 | 9500.772
482698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:00:27 | 21.05.2021 13:00:00 | 2.9925 | 0 | 182 | 4 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 110.446 | 24.48 | 0 | 29.779 | 25.502 | 0 | 0 | 190.206
482697 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7396995 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:00:17 | 21.05.2021 14:47:00 | 4.7786 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 17.264 | 43.864
482696 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6616136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:00:03 | 21.05.2021 10:49:00 | 0.81583 | 0 | 354 | 0 | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 58.865 | 0 | 15.529 | 15.715 | 18.065 | 0 | 0 | 108.174
482708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039725 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 10:00:00 | 21.05.2021 11:51:00 | 1.85 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.406 | 0 | 0.149 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 29.925
482695 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6937588 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:59:13 | 21.05.2021 14:55:00 | 4.9297 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.467 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 32.176
482692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6753698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:56:52 | 21.05.2021 10:51:00 | 0.90222 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.098 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 18.668
482713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR8513628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:51:54 | 21.05.2021 13:26:00 | 3.5683 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.743 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 26.036
482681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:48:08 | 21.05.2021 10:10:43 | 0.37639 | 0 | 1376 | 4 | 22 | 19 | 282 | 0 | 0 | 0 | 68.249 | 0 | 2.954 | 5.313 | 25.18 | 0 | 0 | 101.696
482665 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:36:45 | 21.05.2021 09:38:00 | 0.02083 | 1 | 628 | 35 | 15 | 27 | 130 | 0 | 3 | 0.062 | 1.599 | 7.376 | 0.421 | 3.452 | 0.663 | 0 | 0.159 | 13.733
482662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10716224 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:32:57 | 21.05.2021 12:23:00 | 2.8342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.923 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 28.603
482962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6904189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:32:24 | 21.05.2021 12:35:28 | 3.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.497 | 0 | 0 | 48.497
482661 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:31:51 | 21.05.2021 09:53:00 | 0.3525 | 0 | 442 | 14 | 1 | 96 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53.887 | 37.415 | 0 | 241.287 | 7.208 | 0 | 0 | 339.797
482660 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6813178 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:31:43 | 21.05.2021 12:20:00 | 2.8047 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.56 | 0 | 0 | 0 | 47.538 | 0 | 0 | 113.098
482659 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:31:02 | 21.05.2021 12:21:00 | 2.8328 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62.618 | 0 | 0 | 0 | 32.423 | 0 | 0 | 95.041
482658 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6961671 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:30:50 | 21.05.2021 12:41:00 | 3.1694 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.129 | 0 | 0.943 | 0 | 26.648 | 0 | 0 | 86.719
482682 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10533799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:30:46 | 21.05.2021 10:21:00 | 0.83722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 21.218 | 0 | 0 | 0 | 21.45
482657 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6803252 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:30:08 | 21.05.2021 12:25:00 | 2.9144 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 9.484 | 0 | 1.303 | 0 | 5.389 | 0 | 0 | 16.175
482656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:30:08 | 21.05.2021 11:26:00 | 1.9311 | 0 | 161 | 4 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 54.252 | 58.922 | 5.174 | 0 | 9.191 | 556.216 | 0 | 683.755
482654 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6827387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:30:06 | 21.05.2021 16:35:29 | 7.0897 | 0 | 655 | 1 | 29 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 471.553 | 0 | 0 | 0 | 65.532 | 0 | 223.535 | 760.621
482653 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752213 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:28:53 | 21.05.2021 12:41:00 | 3.2019 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.923
482652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7120093 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:28:21 | 21.05.2021 11:01:00 | 1.5442 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.281 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 9.292
482739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6625067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:10:56 | 21.05.2021 10:38:00 | 1.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6
482638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7052187 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 09:06:16 | 21.05.2021 09:46:00 | 0.66222 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.271 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 0 | 0 | 25.134
482636 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:05:21 | 21.05.2021 12:30:00 | 3.4108 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 97.459 | 0 | 0 | 0 | 45.359 | 0 | 0 | 142.818
482634 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6615219 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:04:28 | 21.05.2021 12:27:00 | 3.3756 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.861 | 0 | 0 | 0 | 8.188 | 0 | 0 | 74.049
482631 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7021164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:03:02 | 21.05.2021 17:01:00 | 7.9661 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.83 | 0 | 0 | 0 | 18.271 | 0 | 0 | 152.101
482630 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7023859 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:03:02 | 21.05.2021 12:51:00 | 3.7994 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.678 | 0 | 0 | 0 | 25.644 | 0 | 0 | 101.322
482628 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6566186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:02:40 | 21.05.2021 14:58:00 | 5.9222 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.922 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.092
482629 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444254 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:02:35 | 21.05.2021 13:39:00 | 4.6069 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.685 | 0 | 0 | 0 | 34.049 | 0 | 0 | 48.734
482627 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7122771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:02:25 | 21.05.2021 11:03:00 | 2.0097 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.072 | 0 | 0.018 | 0 | 13.593 | 0 | 0 | 39.684
482626 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6566176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:02:09 | 21.05.2021 14:55:00 | 5.8808 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 189.139 | 0 | 0 | 0 | 32.358 | 0 | 0 | 221.497
482623 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6622595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:01:38 | 21.05.2021 13:56:00 | 4.9061 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.417
482622 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8656623 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:01:20 | 21.05.2021 11:00:00 | 1.9778 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.606 | 0 | 0 | 0 | 6.176 | 0 | 0 | 28.782
482621 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6609804 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:00:49 | 21.05.2021 14:10:00 | 5.1531 | 0 | 285 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 143.108 | 0 | 0 | 0 | 37.328 | 0 | 0 | 180.436
482620 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6898852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:00:33 | 21.05.2021 11:01:00 | 2.0075 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.432 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.072
482619 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6660657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:00:23 | 21.05.2021 10:59:00 | 1.9769 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.449 | 0 | 13.387 | 0 | 29.431 | 0 | 0 | 51.267
482618 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6966720 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:00:08 | 21.05.2021 09:58:00 | 0.96444 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.092 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 1.297
482616 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:00:04 | 21.05.2021 11:54:00 | 2.8989 | 1 | 155 | 13 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 11.215 | 57.206 | 285.022 | 0 | 80.667 | 10.622 | 0 | 0 | 444.732
482614 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:00:03 | 21.05.2021 10:55:00 | 1.9158 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.899
482613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6675915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:00:02 | 21.05.2021 13:42:00 | 4.6994 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.826 | 0 | 0 | 0 | 5.017 | 0 | 0 | 110.843
482617 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6992473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 09:00:02 | 21.05.2021 13:59:00 | 4.9828 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.136
482596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.05.2021 08:30:57 | 21.05.2021 15:50:00 | 7.3175 | 0 | 18 | 34 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529.219 | 0 | 484.813 | 0 | 0 | 0 | 4014.032
482595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535176488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:30:44 | 21.05.2021 10:33:00 | 2.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
482593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.05.2021 08:30:39 | 21.05.2021 15:50:00 | 7.3225 | 1 | 17 | 66 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 3953.048 | 41.571 | 199.49 | 0 | 0 | 0 | 4196.329
482592 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11147544 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 08:30:20 | 21.05.2021 12:24:00 | 3.8944 | 0 | 396 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 214.666 | 0 | 0 | 0 | 10.731 | 0 | 0 | 225.398
482591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.05.2021 08:30:15 | 21.05.2021 17:33:00 | 9.0458 | 0 | 7 | 40 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539.303 | 0 | 300.064 | 0 | 0 | 0 | 3839.367
482590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.05.2021 08:30:01 | 21.05.2021 15:51:00 | 7.3497 | 0 | 1 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.706 | 0 | 136.69 | 0 | 0 | 0 | 2556.396
482603 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6750678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:29:55 | 21.05.2021 09:08:00 | 0.63472 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.743 | 0 | 0.031 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 11.919
482602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6953218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:20:01 | 21.05.2021 09:29:00 | 1.1497 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.157 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0 | 0 | 22.582
482566 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7295433 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 08:07:03 | 21.05.2021 11:46:00 | 3.6492 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.133
482572 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6878130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:56:07 | 21.05.2021 08:24:00 | 0.46472 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.095 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 23.385
482540 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6770039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:39:20 | 21.05.2021 08:12:00 | 0.54444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 3.764
482535 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO7742495 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.05.2021 07:31:35 | 21.05.2021 12:25:00 | 4.8903 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.305 | 0 | 191.385 | 0 | 0 | 0 | 828.69
482536 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6994990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:31:00 | 21.05.2021 09:39:00 | 2.1333 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.747 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 32.017
482579 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 07:23:49 | 21.05.2021 08:01:00 | 0.61972 | 0 | 1071 | 56 | 5 | 7 | 190 | 2 | 3 | 0 | 109.904 | 423.306 | 20.789 | 64.565 | 39.152 | 41.376 | 2.374 | 701.465
482517 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10397913 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:43:03 | 21.05.2021 08:29:00 | 1.7658 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.137 | 0 | 174.625 | 0 | 0 | 0 | 754.762
482514 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7089483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:29:51 | 21.05.2021 08:52:00 | 2.3692 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 13.763 | 0 | 0 | 15.214
482512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 06:23:37 | 21.05.2021 07:46:00 | 1.3731 | 0 | 423 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 3 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | 14.881 | 67.568 | 0 | 47.639 | 192.138
482509 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10692283 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 05:56:55 | 21.05.2021 07:35:00 | 1.6347 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.671
482483 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6894659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 02:00:01 | 21.05.2021 03:01:00 | 1.0164 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.765 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 15.84
482480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 01:50:22 | 21.05.2021 02:50:14 | 0.99778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.328 | 0 | 0 | 0 | 57.328
482478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 00:55:27 | 21.05.2021 01:40:01 | 0.74278 | 0 | 291 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.716 | 0 | 0 | 40.382 | 14.583 | 0 | 0 | 75.68
482474 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6826747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 00:30:38 | 21.05.2021 01:29:00 | 0.97278 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 1.345 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 19.492
482473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 00:30:21 | 21.05.2021 01:55:00 | 1.4108 | 0 | 45 | 325 | 122 | 58 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1.306 | 4752.871 | 804.506 | 1325.433 | 22.051 | 3505.99 | 0 | 10412.157
482471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 00:30:17 | 21.05.2021 01:28:47 | 0.975 | 0 | 3560 | 0 | 17 | 7 | 333 | 0 | 0 | 0 | 464.206 | 0 | 1.103 | 27.252 | 125.595 | 0 | 0 | 618.156
482472 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6802149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 00:30:07 | 21.05.2021 01:22:00 | 0.86472 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 19.078 | 0 | 0 | 0 | 8.695 | 0 | 0 | 27.773
482470 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6751913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2021 00:30:01 | 21.05.2021 01:55:00 | 1.4164 | 0 | 467 | 182 | 6 | 34 | 72 | 5 | 6 | 0 | 98.557 | 2702.04 | 3.619 | 473.863 | 11.441 | 203.564 | 43.568 | 3536.654
482467 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6959677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2021 00:01:55 | 21.05.2021 00:55:00 | 0.88472 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.401 | 0 | 1.197 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 21.549
482457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 23:34:19 | 21.05.2021 00:18:00 | 0.72806 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.049 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 24.361
482450 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO7054626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 23:13:21 | 21.05.2021 00:29:00 | 1.2608 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.061
482425 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7152652 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 22:27:02 | 20.05.2021 22:55:00 | 0.46611 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 0.019 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 2.465
482421 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6556289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 22:20:19 | 20.05.2021 23:52:00 | 1.5281 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 0.228 | 0 | 2.797 | 0 | 0 | 8.971
482442 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6850787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 22:11:18 | 20.05.2021 23:07:00 | 0.92833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.474 | 0 | 0 | 0 | 5.431 | 0 | 0 | 33.905
482407 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210432 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:59:52 | 20.05.2021 22:44:00 | 0.73556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
482394 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6919551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:38:55 | 20.05.2021 22:30:00 | 0.85139 | 0 | 202 | 0 | 86 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 37.586 | 0 | 10.744 | 0 | 5.083 | 100.355 | 0 | 153.768
482385 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:13:39 | 20.05.2021 21:37:00 | 0.38917 | 0 | 4718 | 0 | 117 | 13 | 266 | 2 | 2 | 0 | 363.729 | 0 | 10.661 | 44.338 | 68.35 | 36.623 | 0.748 | 524.448
482359 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11078398 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 21:12:00 | 20.05.2021 21:59:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.044 | 0 | 9.383 | 0 | 0 | 0 | 58.427
482352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633104 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:58:33 | 20.05.2021 21:57:00 | 0.97417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
482349 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7085640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:56:01 | 20.05.2021 22:59:00 | 2.0497 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 23.078
482312 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6699603 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:27:24 | 21.05.2021 01:32:00 | 5.0767 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.163 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 8.167
482310 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10808337 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:26:59 | 20.05.2021 22:35:00 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.918 | 0 | 0 | 0 | 126.918
482305 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6952747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:18:32 | 20.05.2021 22:17:00 | 1.9744 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.948 | 0 | 4.328 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 13.897
482304 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515850002 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:16:49 | 20.05.2021 22:07:00 | 1.8364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534
482288 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6752494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:08:12 | 20.05.2021 21:17:00 | 1.1467 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.282 | 0 | 56.235 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 68.804
482439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6893830 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 20:03:26 | 21.05.2021 00:01:00 | 3.9594 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.358 | 0 | 3.385 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 85.741
482264 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6689762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:47:37 | 20.05.2021 21:17:00 | 1.4897 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.741 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 8.01
482263 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6641053 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:45:36 | 20.05.2021 21:53:00 | 2.1233 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.057 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 8.802
482244 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO10254511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:26:32 | 20.05.2021 20:15:00 | 0.80778 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 5.139
482324 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6842841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:23:28 | 20.05.2021 21:38:00 | 2.2422 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.846 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 17.92
482233 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6880315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:20:19 | 20.05.2021 19:51:00 | 0.51139 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.548
482216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 19:09:59 | 20.05.2021 20:19:00 | 1.1503 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.159 | 0 | 2.19 | 0 | 37.254 | 0 | 0 | 45.603
482199 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6914779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:49:09 | 20.05.2021 19:07:00 | 0.2975 | 0 | 72 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 1.844 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 4.678
482190 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:48:14 | 20.05.2021 19:40:00 | 0.86278 | 0 | 202 | 267 | 11 | 27 | 71 | 1 | 0 | 0 | 48.609 | 1403.464 | 12.892 | 127.071 | 31.845 | 9.102 | 0 | 1632.983
482251 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6790619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:46:10 | 20.05.2021 19:47:00 | 1.0139 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 9.976 | 0 | 0 | 14.053
482183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8019581 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:41:51 | 20.05.2021 19:37:00 | 0.91917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 3.69
482173 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11095915 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:34:44 | 20.05.2021 22:41:00 | 4.1044 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27.128 | 0 | 83.225 | 0 | 0.171 | 0 | 42.27 | 152.793
482220 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517391457 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:33:46 | 20.05.2021 19:32:00 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333
482170 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515811419 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:33:45 | 20.05.2021 20:44:00 | 2.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
482125 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:20:45 | 20.05.2021 18:21:30 | 0.0125 | 0 | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.263 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 4.296
482121 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6808141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:17:19 | 20.05.2021 19:29:00 | 1.1947 | 0 | 85 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.881 | 0 | 4.67 | 0 | 7.012 | 0 | 0 | 40.563
482111 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6979012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:11:39 | 20.05.2021 21:00:00 | 2.8058 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.511 | 0 | 0 | 0 | 5.836 | 0 | 0 | 30.347
482108 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10912662 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:09:44 | 20.05.2021 19:00:00 | 0.83778 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 18.953 | 0 | 0 | 48.888
482110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:08:14 | 20.05.2021 20:13:00 | 2.0794 | 0 | 427 | 1 | 94 | 1 | 153 | 0 | 1 | 0 | 76.948 | 0 | 13.643 | 0 | 24.191 | 0 | 0 | 114.782
482095 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234738 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:03:00 | 20.05.2021 19:10:00 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
482157 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO7113652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:02:18 | 20.05.2021 18:27:00 | 0.41167 | 0 | 5585 | 11 | 24 | 22 | 640 | 5 | 0 | 0 | 370.201 | 16.744 | 1.383 | 108.891 | 83.313 | 125.717 | 0 | 706.249
482157 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO6885263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:02:18 | 20.05.2021 19:55:00 | 1.8783 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.644 | 0 | 2.448 | 0 | 4.048 | 0 | 0 | 43.139
482391 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR11282516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 18:00:16 | 20.05.2021 23:16:00 | 5.2622 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 136.29 | 0 | 0.033 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 137.388
482070 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:56:04 | 20.05.2021 17:59:00 | 0.04889 | 0 | 18 | 10 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 14.872 | 0.006 | 9.513 | 2.458 | 0 | 0 | 27.005
482068 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7125571 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:51:55 | 20.05.2021 19:18:00 | 1.4347 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | 30.172
482066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:50:46 | 20.05.2021 19:49:00 | 1.9706 | 0 | 2 | 176 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.641 | 0.008 | 157.685 | 0 | 0 | 0 | 1353.334
482062 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6818869 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:48:27 | 20.05.2021 19:56:00 | 2.1258 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 35.631 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 40.411
482061 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516901262 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:48:11 | 20.05.2021 19:02:00 | 1.2303 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
482051 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:45:48 | 20.05.2021 19:20:00 | 1.57 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.785 | 0 | 11.424 | 0 | 0 | 0 | 173.209
482053 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:45:39 | 20.05.2021 19:15:00 | 1.4892 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 90.14 | 0 | 0.348 | 0 | 30.35 | 0 | 0 | 120.838
482048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:44:46 | 20.05.2021 19:18:00 | 1.5539 | 0 | 3 | 39 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.381 | 27.782 | 113.284 | 0 | 0 | 0 | 950.447
482041 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:34:43 | 20.05.2021 22:37:00 | 5.0381 | 0 | 857 | 8 | 36 | 4 | 107 | 11 | 0 | 0 | 373.587 | 239.057 | 35.442 | 27.329 | 138.427 | 70.801 | 0 | 884.643
482027 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:30:43 | 20.05.2021 19:34:04 | 2.0558 | 0 | 72 | 75 | 3 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.363 | 1728.337 | 0 | 251.974 | 9.367 | 0 | 0 | 2009.041
482022 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Direği | BR10872303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:24:04 | 20.05.2021 18:34:00 | 1.1656 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | 3.984 | 0 | 11.325 | 0 | 0 | 19.121
482023 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:22:01 | 20.05.2021 20:09:00 | 2.7831 | 0 | 1087 | 17 | 5 | 7 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1215.967 | 475.059 | 1.444 | 219.2 | 147.77 | 239.326 | 0 | 2298.766
482018 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6630486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:18:57 | 20.05.2021 17:58:00 | 0.65083 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 5.851
482015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:18:32 | 20.05.2021 17:54:59 | 0.6075 | 0 | 8 | 64 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.204 | 0 | 134.589 | 0 | 0 | 0 | 753.793
482006 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:13:43 | 20.05.2021 17:15:48 | 0.03472 | 0 | 8679 | 16 | 52 | 33 | 2664 | 12 | 8 | 0 | 48.377 | 3.079 | 1.931 | 10.564 | 30.363 | 16.907 | 2.057 | 113.278
482040 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6805636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:07:43 | 20.05.2021 19:05:00 | 1.9547 | 0 | 182 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.398 | 0 | 17.365 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 66.874
482328 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9282581 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:06:54 | 20.05.2021 20:48:00 | 3.685 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.804
481988 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7145712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 17:05:45 | 20.05.2021 18:48:00 | 1.7042 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 1.062 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 3.89
481983 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO10504096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:59:43 | 20.05.2021 18:41:00 | 1.6881 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.542 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 8.705
481984 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7054636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:59:39 | 20.05.2021 20:34:00 | 3.5725 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98.844 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 100.594
481982 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6898317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:58:04 | 20.05.2021 19:19:00 | 2.3489 | 0 | 67 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.078 | 0 | 10.48 | 0 | 7.437 | 0 | 0 | 39.995
482059 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6726911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:57:00 | 20.05.2021 17:47:00 | 0.83333 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.043 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 31.232
481975 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7015424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:55:48 | 20.05.2021 17:42:00 | 0.77 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6.147 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 7.066 | 15.21
481969 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6543444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:52:38 | 20.05.2021 18:11:19 | 1.3114 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.123 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 7.193
482033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6608308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:42:31 | 20.05.2021 17:50:00 | 1.1247 | 0 | 35 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.338 | 0 | 16.348 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 29.088
481936 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7027640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:32:54 | 20.05.2021 20:28:00 | 3.9183 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.61 | 0 | 7.246 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 41.209
481929 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6725256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:26:48 | 20.05.2021 22:03:00 | 5.6033 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.463 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0 | 58.787
481919 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6637983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:23:43 | 20.05.2021 18:28:00 | 2.0714 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.768 | 0 | 0 | 0 | 45.697 | 0 | 0 | 70.465
481918 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | BR10254516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:23:14 | 20.05.2021 18:35:00 | 2.1961 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.011 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 25.035
481903 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7030675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:14:42 | 20.05.2021 18:11:00 | 1.9383 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.848 | 0 | 2.791 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 8.523
481898 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7019253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:11:42 | 20.05.2021 17:18:00 | 1.105 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.223 | 0 | 8.285 | 0 | 11.417 | 0 | 0 | 41.924
481904 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO7147601 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:07:11 | 20.05.2021 20:09:00 | 4.0303 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.99
481887 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8688780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:04:28 | 20.05.2021 17:05:00 | 1.0089 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 5.002
481884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039529 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 16:02:10 | 20.05.2021 17:21:00 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 2.852
481880 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170397 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:59:13 | 20.05.2021 16:51:00 | 0.86306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
481877 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6936656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:57:28 | 20.05.2021 17:28:00 | 1.5089 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.568 | 0 | 1.492 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 16.233
481876 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517094833 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:52:22 | 20.05.2021 20:03:00 | 4.1772 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.344
481907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6688475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:44:22 | 20.05.2021 16:58:00 | 1.2272 | 0 | 563 | 0 | 1 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 174.772 | 0 | 0.302 | 43.905 | 67.063 | 0 | 0 | 286.041
481920 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:43:42 | 20.05.2021 16:30:00 | 0.77167 | 0 | 145 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14.677 | 99.675 | 0.017 | 24.254 | 0.402 | 9.828 | 0 | 148.853
481962 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | LINE9309434 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:39:24 | 20.05.2021 16:57:00 | 1.2933 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.993
481851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6764695 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:38:42 | 20.05.2021 17:26:00 | 1.7883 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 5.29 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 6.316
481849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517022557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:36:20 | 20.05.2021 19:06:00 | 3.4944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
481841 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:30:32 | 20.05.2021 15:31:47 | 0.02083 | 0 | 304 | 6 | 0 | 3 | 88 | 1 | 3 | 0 | 1.679 | 1.113 | 0 | 1.873 | 0.98 | 0.191 | 0.098 | 5.935
481840 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787570 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:29:12 | 20.05.2021 16:22:00 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
482050 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7122918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:21:41 | 20.05.2021 18:39:00 | 3.2886 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.742 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 65.925
481827 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6801638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:20:41 | 20.05.2021 18:26:00 | 3.0886 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.607 | 0 | 0 | 0 | 44.869 | 0 | 0 | 62.476
481818 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6833262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:09:54 | 20.05.2021 16:16:00 | 1.1017 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.674 | 0 | 30.144 | 0 | 0.056 | 0 | 27.101 | 63.975
481817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 15:09:38 | 20.05.2021 16:01:00 | 0.85611 | 0 | 200 | 6 | 1 | 4 | 67 | 2 | 1 | 0 | 29.917 | 85.61 | 1.555 | 32.176 | 7.551 | 46.335 | 0.037 | 203.18
481815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696996 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 15:00:00 | 20.05.2021 16:58:00 | 1.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.628 | 0 | 0 | 0 | 16.966 | 0 | 0 | 26.594
481810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736808 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 15:00:00 | 20.05.2021 17:04:00 | 2.0667 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.137 | 0 | 8.676 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 29.681
481809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 14:59:56 | 20.05.2021 15:56:00 | 0.93444 | 0 | 1115 | 5 | 4 | 34 | 115 | 6 | 0 | 0 | 102.084 | 0 | 1.285 | 117.111 | 18.254 | 650.44 | 0 | 889.174
481807 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6626290 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 14:59:26 | 20.05.2021 16:48:00 | 1.8094 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.477 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 18.756
481806 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6821816 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 14:59:18 | 20.05.2021 17:58:00 | 2.9783 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.533 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 16.704
481801 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7075513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:56:41 | 20.05.2021 15:41:00 | 0.73861 | 0 | 752 | 0 | 1 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 137.841 | 0 | 0.174 | 27.193 | 43.612 | 0 | 0 | 208.819
481800 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:56:41 | 20.05.2021 15:37:00 | 0.67194 | 0 | 418 | 42 | 1 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0 | 53.336 | 278.147 | 0 | 89.121 | 4.398 | 74.513 | 0 | 499.515
481787 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6746875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:48:57 | 20.05.2021 16:16:00 | 1.4508 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.032 | 0 | 0.204 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 15.583
481785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:46:39 | 20.05.2021 16:29:00 | 1.7058 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 31.819 | 0 | 12.282 | 50.303
481781 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517231688 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:43:55 | 20.05.2021 16:46:00 | 2.0347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734
481823 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791029 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:43:53 | 20.05.2021 15:21:00 | 0.61861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822
481971 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7153320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:43:36 | 20.05.2021 17:45:00 | 3.0233 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76.799 | 0 | 0 | 0 | 27.223 | 0 | 0 | 104.023
481779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517333171 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:42:47 | 20.05.2021 15:40:00 | 0.95361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855
481816 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:40:42 | 20.05.2021 17:30:00 | 2.8217 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 0 | 8.711 | 0 | 0 | 11.548
481764 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7033494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 14:31:20 | 20.05.2021 18:28:00 | 3.9444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23
481762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:28:41 | 20.05.2021 15:24:00 | 0.92194 | 2 | 540 | 16 | 0 | 3 | 99 | 0 | 1 | 0.466 | 67.773 | 154.21 | 0 | 16.849 | 31.942 | 0 | 1.214 | 272.454
481756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6892861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:21:41 | 20.05.2021 15:06:00 | 0.73861 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.853 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 11.644
481753 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6686964 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:17:49 | 20.05.2021 15:48:00 | 1.5031 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.856
481768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 14:09:22 | 20.05.2021 16:39:00 | 2.4939 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.354 | 0 | 0 | 0 | 35.11 | 0 | 0 | 49.464
481743 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6691188 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 14:04:31 | 20.05.2021 16:57:00 | 2.8747 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.442 | 0 | 0.112 | 0 | 4.972 | 0 | 0 | 48.525
481741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8477196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 14:01:58 | 20.05.2021 17:59:00 | 3.9506 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 72.872 | 0 | 0 | 0 | 25.266 | 0 | 0 | 98.138
481739 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 14:01:08 | 20.05.2021 17:49:00 | 3.7978 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.596 | 0 | 6.092 | 0 | 20.657 | 0 | 0 | 90.346
481737 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 14:00:01 | 20.05.2021 15:33:00 | 1.5497 | 0 | 663 | 34 | 27 | 9 | 73 | 6 | 0 | 0 | 157.566 | 312.783 | 29.795 | 56.797 | 68.266 | 891.421 | 0 | 1516.627
481736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6695088 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 14:00:00 | 20.05.2021 16:29:00 | 2.4833 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 9.201 | 0 | 4.825 | 0 | 0 | 14.397
481728 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:54:53 | 20.05.2021 14:50:00 | 0.91861 | 0 | 246 | 31 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.523 | 216.648 | 8.999 | 5.895 | 4.754 | 0 | 0 | 254.818
481722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6726800 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:45:01 | 20.05.2021 16:00:00 | 2.2497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 2.664
481721 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:44:40 | 20.05.2021 14:06:00 | 0.35556 | 0 | 72 | 75 | 3 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 772.287 | 0 | 85.129 | 1.273 | 0 | 0 | 861.733
481718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:43:40 | 20.05.2021 19:20:00 | 5.6056 | 1 | 1431 | 85 | 18 | 38 | 191 | 5 | 5 | 18.75 | 1364.728 | 19886.929 | 64.966 | 3370.761 | 368.237 | 208.739 | 178.911 | 25462.02
481713 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:34:25 | 20.05.2021 14:57:00 | 1.3764 | 0 | 67 | 21 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17.573 | 360.777 | 0 | 0 | 1.902 | 7.453 | 0 | 387.706
481712 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:33:49 | 20.05.2021 14:57:00 | 1.3864 | 0 | 48 | 11 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.166 | 616.827 | 0 | 101.479 | 1.324 | 57.079 | 0 | 781.875
481692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517397628 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:20:46 | 20.05.2021 18:34:00 | 5.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231
481690 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6568436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:20:40 | 20.05.2021 14:13:00 | 0.87222 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 15.788 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 30.618
481681 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6698209 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:11:48 | 20.05.2021 14:09:00 | 0.95333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.312 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 9.923
481858 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6980265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 13:07:00 | 20.05.2021 17:47:00 | 4.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.344 | 0 | 0 | 0 | 5.232 | 0 | 0 | 23.576
481666 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6626293 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:01:27 | 20.05.2021 14:56:00 | 1.9092 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.804
481665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6805010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:01:12 | 20.05.2021 15:20:00 | 2.3133 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.785 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 10.07
481664 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7049481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:00:52 | 20.05.2021 14:55:00 | 1.9022 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.942 | 0 | 0 | 0 | 7.341 | 0 | 0 | 23.283
481663 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7025962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:00:30 | 20.05.2021 15:50:00 | 2.825 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.577 | 0 | 0 | 0 | 5.807 | 0 | 0 | 48.384
481662 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6985381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:00:29 | 20.05.2021 14:26:00 | 1.4253 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.358 | 0 | 0.084 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 11.632
481661 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6638437 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:00:17 | 20.05.2021 13:57:00 | 0.94528 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0.773 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 2.492
481659 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7002035 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:00:09 | 20.05.2021 16:54:00 | 3.8975 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.597 | 0 | 0.852 | 0 | 5.269 | 0 | 0 | 50.718
481660 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6980264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 13:00:03 | 20.05.2021 17:58:00 | 4.9658 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.859 | 0 | 0 | 0 | 47.053 | 0 | 0 | 80.912
481638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 12:30:49 | 20.05.2021 17:26:00 | 4.9197 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.067 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 30.897
481636 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517359516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 12:29:13 | 20.05.2021 13:09:00 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 0 | 2.817
481617 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 12:01:34 | 20.05.2021 18:58:00 | 6.9406 | 0 | 521 | 31 | 53 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 551.578 | 1512.68 | 275.234 | 44.428 | 150.302 | 0 | 0 | 2534.223
481689 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7083439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:45:47 | 20.05.2021 14:04:00 | 2.3036 | 0 | 465 | 0 | 0 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 96.44 | 0 | 0 | 37.205 | 26.35 | 1.544 | 0 | 161.539
481603 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:45:39 | 20.05.2021 12:30:00 | 0.73917 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.228
481715 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9055579 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:43:21 | 20.05.2021 13:41:00 | 1.9608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.251 | 0 | 45.824 | 0 | 0 | 0 | 74.075
481605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:42:51 | 20.05.2021 12:27:00 | 0.73583 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.149 | 0 | 0.012 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 20.379
481596 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | ISO6979012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:36:25 | 20.05.2021 13:14:00 | 1.6264 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 4.072 | 0 | 0 | 16.592
481581 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784094 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:23:45 | 20.05.2021 12:01:00 | 0.62083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.257
481582 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515308987 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:23:33 | 20.05.2021 11:44:00 | 0.34083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
481552 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6658677 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 11:01:35 | 20.05.2021 13:03:00 | 2.0236 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.316 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 29.783
481551 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 11:01:34 | 20.05.2021 12:04:00 | 1.0406 | 1 | 5 | 94 | 0 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0.381 | 0 | 1705.954 | 0 | 478.666 | 0.784 | 617.667 | 0 | 2803.452
481550 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 11:00:56 | 20.05.2021 12:05:00 | 1.0678 | 0 | 1619 | 0 | 3 | 4 | 113 | 4 | 3 | 0 | 232.486 | 0 | 0 | 14.998 | 36.356 | 0 | 20.506 | 304.345
481547 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757874 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 11:00:21 | 20.05.2021 12:03:00 | 1.0442 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.493 | 0 | 0 | 0 | 8.938 | 0 | 0 | 32.431
481546 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6626291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 11:00:04 | 20.05.2021 12:54:00 | 1.8989 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.907
481544 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:51:39 | 20.05.2021 12:01:00 | 1.1558 | 0 | 121 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.914 | 299.413 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 321.427
481527 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO9990373 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:31:15 | 20.05.2021 14:55:00 | 4.3958 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 2.56 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 3.557
481525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:30:01 | 20.05.2021 12:51:00 | 2.3497 | 0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4.726 | 506.711 | 31.622 | 52.81 | 0 | 33.999 | 0 | 629.867
481528 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 10:29:39 | 20.05.2021 11:04:00 | 0.5725 | 0 | 244 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.227 | 0 | 16.452 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 37.739
481502 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:03:55 | 20.05.2021 12:45:00 | 2.6847 | 0 | 624 | 89 | 7 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 249.877 | 2194.088 | 126.819 | 68.317 | 27.723 | 0 | 0 | 2666.824
481501 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6815633 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:03:01 | 20.05.2021 12:08:00 | 2.0831 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.167 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 50.096
481500 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:02:51 | 20.05.2021 11:34:00 | 1.5192 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.347 | 0 | 42.709 | 0 | 0 | 0 | 1001.056
481498 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:02:35 | 20.05.2021 13:43:00 | 3.6736 | 0 | 1262 | 14 | 8 | 2 | 219 | 1 | 4 | 0 | 695.615 | 600.125 | 5.634 | 64.478 | 159.051 | 10.356 | 32.709 | 1567.968
481497 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10794455 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:01:58 | 20.05.2021 13:43:00 | 3.6839 | 0 | 317 | 5 | 10 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 148.242 | 89.339 | 11.617 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 263.009
481495 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7018264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:01:57 | 20.05.2021 12:57:00 | 2.9175 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.219 | 0 | 0.024 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | 35.779
481491 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:01:25 | 20.05.2021 10:58:00 | 0.94306 | 1 | 2341 | 70 | 70 | 21 | 304 | 0 | 0 | 0.44 | 245.597 | 359.268 | 35.53 | 178.112 | 72.581 | 0 | 0 | 891.528
481492 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7127889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:01:22 | 20.05.2021 12:47:00 | 2.7606 | 3 | 2643 | 25 | 105 | 26 | 408 | 1 | 0 | 16.885 | 968.813 | 1404.477 | 638.426 | 590.84 | 365.528 | 294.041 | 0 | 4279.011
481490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:01:03 | 20.05.2021 12:59:00 | 2.9658 | 0 | 846 | 7 | 20 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 542.733 | 339.282 | 10.396 | 10.246 | 75.56 | 0 | 0 | 978.216
481487 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:00:13 | 20.05.2021 12:16:59 | 2.2794 | 0 | 509 | 240 | 25 | 39 | 109 | 0 | 0 | 0 | 225.667 | 14278.397 | 103.335 | 1966.593 | 79.764 | 0 | 0 | 16653.756
481486 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:00:09 | 20.05.2021 11:00:00 | 0.9975 | 0 | 1265 | 3 | 28 | 1 | 408 | 0 | 3 | 0 | 202.672 | 0 | 106.086 | 0 | 206.473 | 0 | 2.291 | 517.522
481484 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:00:01 | 20.05.2021 10:52:20 | 0.87194 | 0 | 4 | 410 | 5 | 60 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.16 | 3364.206 | 28.722 | 779.185 | 14.006 | 33.671 | 0 | 4219.949
481484 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 10:00:01 | 20.05.2021 12:00:00 | 1.9997 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.586 | 0 | 190.204 | 0 | 0 | 0 | 399.79
481485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:59:41 | 20.05.2021 12:54:00 | 2.9053 | 5 | 286 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 98.077 | 0 | 0 | 0 | 24.102 | 0 | 0 | 122.179
481471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:48:54 | 20.05.2021 10:59:00 | 1.1683 | 1 | 29 | 23 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.101 | 1078.406 | 273.803 | 0 | 64.176 | 0 | 0 | 1425.485
481442 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6933296 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:32:14 | 20.05.2021 11:53:00 | 2.3461 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 10.793
481440 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7036172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:31:16 | 20.05.2021 13:17:00 | 3.7622 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.801 | 0 | 0 | 0 | 11.818 | 0 | 0 | 16.619
481439 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | BR6584580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:30:33 | 20.05.2021 10:57:00 | 1.4408 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.424 | 0 | 8.224 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 22.806
481438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6608086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:30:16 | 20.05.2021 13:16:00 | 3.7622 | 0 | 417 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 100.537 | 0 | 0.051 | 0 | 35.411 | 0 | 39.568 | 175.567
481437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:30:04 | 20.05.2021 11:26:00 | 1.9322 | 0 | 4 | 74 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2417.341 | 0 | 326.071 | 0 | 118.251 | 0 | 2861.664
481425 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:14:43 | 20.05.2021 09:16:00 | 0.02139 | 0 | 20 | 19 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 16.279 | 0.144 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 16.57
481423 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6980266 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 09:10:41 | 20.05.2021 10:58:00 | 1.7886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 3.518 | 0 | 0 | 4.984
481422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:10:12 | 20.05.2021 13:56:00 | 4.7633 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153.274 | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 0 | 0 | 157.91
481421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:09:43 | 20.05.2021 10:57:09 | 1.7906 | 0 | 191 | 30 | 4 | 17 | 57 | 0 | 5 | 0 | 70.43 | 2504.28 | 12.57 | 401.87 | 53.704 | 0 | 50.666 | 3093.519
481419 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6601079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:08:46 | 20.05.2021 16:05:00 | 6.9372 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 449.916 | 0 | 2.369 | 0 | 58.441 | 0 | 0 | 510.726
481411 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6965205 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:04:36 | 20.05.2021 10:55:00 | 1.84 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.488
481409 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6980263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:03:33 | 20.05.2021 10:59:00 | 1.9242 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.121 | 0 | 0 | 0 | 22.804 | 0 | 0 | 35.925
481410 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6684546 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:03:28 | 20.05.2021 10:22:00 | 1.3089 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 112.439 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 0 | 0 | 116.485
481408 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6796667 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:03:09 | 20.05.2021 11:51:00 | 2.7975 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.571
481407 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6810429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:02:42 | 20.05.2021 11:56:00 | 2.8883 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 3.831
481406 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6593091 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:02:33 | 20.05.2021 11:53:00 | 2.8408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.179 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 4.921
481405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6922972 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:02:14 | 20.05.2021 11:05:00 | 2.0461 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.776 | 0 | 4.194 | 0 | 16.412 | 0 | 0 | 30.382
481412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7077521 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:02:00 | 20.05.2021 11:56:00 | 2.9 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 3.197 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 15.103
481402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6922973 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:01:37 | 20.05.2021 11:08:00 | 2.1064 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 0 | 4.452 | 0 | 3.774 | 0 | 0 | 18.054
481401 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7002037 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:01:37 | 20.05.2021 11:50:00 | 2.8064 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.888 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.641
481400 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:01:32 | 20.05.2021 13:06:00 | 4.0744 | 0 | 6 | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3262.51 | 0 | 195.297 | 11.279 | 0 | 0 | 3469.086
481404 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6950412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:01:31 | 20.05.2021 10:24:00 | 1.3747 | 0 | 2373 | 0 | 4 | 6 | 239 | 4 | 4 | 0 | 401.282 | 0 | 0 | 37.709 | 91.576 | 0 | 25.143 | 555.709
481399 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6612984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:01:01 | 20.05.2021 12:29:00 | 3.4664 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 8.837 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | 12.917
481398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6850273 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:00:59 | 20.05.2021 11:54:35 | 2.8933 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.063 | 0 | 0.085 | 0 | 11.957 | 0 | 0 | 47.104
481396 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6626292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:00:06 | 20.05.2021 10:49:00 | 1.815 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.461 | 0 | 0 | 0 | 3.218 | 0 | 0 | 9.679
481394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6864167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:00:06 | 20.05.2021 11:24:00 | 2.3983 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.752
481395 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:00:05 | 20.05.2021 09:18:30 | 0.30694 | 0 | 223 | 0 | 3 | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 11.354 | 0 | 7.622 | 0.209 | 11.052 | 3.217 | 0.017 | 33.471
481395 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE9396451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:00:05 | 20.05.2021 15:56:54 | 6.9469 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 129.504 | 0 | 36.539 | 0 | 232.267 | 12.116 | 0 | 410.427
481393 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6759010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 09:00:00 | 20.05.2021 17:02:00 | 8.0333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122.201 | 0 | 0 | 0 | 10.029 | 0 | 0 | 132.231
481384 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6578532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 08:50:39 | 20.05.2021 11:25:00 | 2.5725 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 0 | 0.387 | 0 | 39.298 | 0 | 0 | 49.513
481418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7156617 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:48:21 | 20.05.2021 09:57:00 | 1.1442 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 64.675 | 0 | 0 | 0 | 58.633 | 0 | 0 | 123.308
481378 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:38:04 | 20.05.2021 08:39:12 | 0.01889 | 0 | 1 | 47 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 8.763
481375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 08:31:03 | 20.05.2021 17:30:00 | 8.9825 | 1 | 17 | 63 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 4561.941 | 54.636 | 246.191 | 0 | 0 | 0 | 4865.48
481374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 08:30:43 | 20.05.2021 19:02:00 | 10.5214 | 0 | 7 | 40 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364.957 | 0 | 347.702 | 0 | 0 | 0 | 4712.659
481372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 08:30:21 | 20.05.2021 17:30:00 | 8.9942 | 0 | 1 | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.425 | 0 | 168.28 | 0 | 0 | 0 | 3167.704
481371 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 08:30:05 | 20.05.2021 18:58:00 | 10.4653 | 0 | 18 | 34 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366.878 | 0 | 684.234 | 0 | 0 | 0 | 6051.112
481369 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:27:09 | 20.05.2021 09:07:36 | 0.67417 | 2 | 11 | 7 | 1 | 14 | 14 | 9 | 0 | 1.175 | 0 | 83.283 | 21.933 | 128.385 | 15.467 | 795.663 | 0 | 1045.906
481369 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10645279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:27:09 | 20.05.2021 09:15:00 | 0.7975 | 0 | 66 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.925 | 25.343 | 0 | 56.845 | 1.727 | 100.862 | 0 | 189.702
481353 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517214362 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 08:03:08 | 20.05.2021 09:40:00 | 1.6144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
481339 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7101922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:48:03 | 20.05.2021 08:27:17 | 0.65389 | 0 | 32 | 2 | 0 | 5 | 313 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.394 | 137.92 | 375.382 | 705.911 | 1239.607
481333 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:38:53 | 20.05.2021 09:57:00 | 2.3019 | 0 | 113 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.939 | 0 | 1.729 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 25.694
481315 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 07:09:27 | 20.05.2021 07:12:20 | 0.04806 | 0 | 142 | 3 | 0 | 4 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 2.29 | 0 | 0.06 | 0.741 | 0 | 0.283 | 4.024
481309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 06:52:02 | 20.05.2021 07:48:00 | 0.93278 | 0 | 2 | 21 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.554 | 0 | 37.334 | 0 | 0 | 0 | 367.887
481282 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6678114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 05:00:01 | 20.05.2021 06:48:00 | 1.7997 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 59.992 | 0 | 0 | 0 | 15.393 | 0 | 0 | 75.385
481280 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6692498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 04:27:32 | 20.05.2021 05:10:00 | 0.70778 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.647 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 22.784
481278 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 04:27:32 | 20.05.2021 08:28:00 | 4.0078 | 0 | 148 | 2 | 0 | 7 | 32 | 2 | 2 | 0 | 48.219 | 97.778 | 0 | 375.426 | 11.535 | 165.171 | 38.855 | 736.985
481263 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 04:19:31 | 20.05.2021 04:35:00 | 0.25806 | 1 | 3786 | 2 | 99 | 24 | 563 | 2 | 0 | 0.574 | 63.142 | 0.51 | 3.99 | 12.993 | 20.687 | 4.326 | 0 | 106.222
481240 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 03:59:48 | 20.05.2021 04:59:00 | 0.98667 | 0 | 4 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.212 | 0 | 21.063 | 0 | 0 | 0 | 141.275
481233 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 02:00:48 | 20.05.2021 02:55:00 | 0.90333 | 0 | 5 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.281 | 0 | 10.094 | 0 | 0 | 0 | 124.375
481232 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7077901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 02:00:31 | 20.05.2021 02:56:00 | 0.92472 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 8.641
481231 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6927525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 02:00:02 | 20.05.2021 03:50:00 | 1.8328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.223 | 0 | 0 | 94.223
481238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2021 01:18:24 | 20.05.2021 03:57:00 | 2.6433 | 0 | 86 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.726 | 0 | 0.022 | 106.259 | 3.703 | 0 | 0 | 136.71
481223 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6879536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 00:57:52 | 20.05.2021 00:58:13 | 0.00583 | 0 | 1258 | 1 | 55 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0.03 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 1.476
481221 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7066660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 00:30:59 | 20.05.2021 01:31:00 | 1.0003 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 3 | 0 | 21.062 | 0 | 0 | 0 | 88.813 | 0 | 47.411 | 157.286
481220 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6558918 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 00:30:55 | 20.05.2021 00:57:28 | 0.4425 | 0 | 2887 | 2 | 85 | 3 | 825 | 0 | 2 | 0 | 163.705 | 0 | 0.32 | 0 | 86.426 | 0 | 0.893 | 251.344
481219 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO8550432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 00:30:09 | 20.05.2021 00:53:00 | 0.38083 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.855 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 8.012
481218 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6599994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2021 00:30:08 | 20.05.2021 01:27:00 | 0.94778 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 1.251 | 0 | 15.53 | 0 | 0 | 22.426
481205 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 23:45:47 | 20.05.2021 00:24:00 | 0.63694 | 0 | 647 | 0 | 6 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 42.506 | 0 | 0.198 | 0.666 | 14.363 | 0 | 0 | 57.732
481200 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 23:22:55 | 20.05.2021 01:10:00 | 1.7847 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 69.685 | 0 | 0 | 0 | 23.971 | 0 | 0 | 93.656
481186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 23:13:27 | 19.05.2021 23:36:00 | 0.37583 | 0 | 358 | 235 | 49 | 51 | 181 | 0 | 0 | 0 | 43.33 | 3025.893 | 137.393 | 252.163 | 46.946 | 0 | 0 | 3505.724
481154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517350054 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 22:07:57 | 19.05.2021 23:30:00 | 1.3675 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.074 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 7.216
481152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7108089 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 22:03:26 | 19.05.2021 23:37:00 | 1.5594 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.351 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 16.488
481133 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7007964 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 21:09:07 | 19.05.2021 21:41:00 | 0.53139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 4.499
481136 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7078915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:57:07 | 19.05.2021 21:07:00 | 0.16472 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 1.246
481126 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516887901 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:47:30 | 19.05.2021 21:14:00 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247
481176 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE8982252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:44:26 | 19.05.2021 23:26:00 | 2.6928 | 0 | 145 | 12 | 2 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 118.529 | 1082.799 | 5.054 | 0 | 68.028 | 0 | 0 | 1274.411
481113 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515173754 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:40:11 | 19.05.2021 21:30:00 | 0.83028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
481115 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7053439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:38:26 | 19.05.2021 21:34:00 | 0.92611 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.968 | 0 | 4.405 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 10.063
481108 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517291857 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:37:54 | 19.05.2021 21:39:00 | 1.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
481131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6684373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:37:26 | 19.05.2021 21:53:00 | 1.2594 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.968 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 35.381
481095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7108089 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:27:55 | 19.05.2021 21:10:00 | 0.70139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.104 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 8.033
481081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7074389 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:12:27 | 19.05.2021 21:58:00 | 1.7592 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.362
481071 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 20:05:00 | 19.05.2021 20:34:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.995
481049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6895190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:52:47 | 19.05.2021 20:13:00 | 0.33694 | 0 | 224 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.715 | 0 | 1.596 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 19.281
481020 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516989735 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:23:49 | 19.05.2021 20:44:00 | 1.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
481009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:21:31 | 19.05.2021 19:52:00 | 0.50806 | 0 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 92.401 | 8.041 | 13.269 | 0 | 0 | 0 | 114.194
480994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516199665 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:11:07 | 19.05.2021 20:01:00 | 0.83139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
480989 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:06:38 | 19.05.2021 19:07:42 | 0.01778 | 0 | 0 | 76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.955 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 13.503
480985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6989944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 19:00:12 | 19.05.2021 19:34:00 | 0.56333 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 1.886 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 5.078
481063 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:50:25 | 19.05.2021 19:56:00 | 1.0931 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0.137 | 0 | 0.037 | 0.251 | 0.825 | 0 | 0.034 | 1.283
480982 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6854302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:45:25 | 19.05.2021 19:46:00 | 1.0097 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.675 | 0 | 0 | 0 | 9.458 | 0 | 0 | 17.133
481032 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6622593 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:45:20 | 19.05.2021 20:00:00 | 1.2444 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.682 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 23.672
480963 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7030508 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:31:45 | 19.05.2021 20:10:00 | 1.6375 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 25.739 | 0 | 0.013 | 0 | 1.621 | 0 | 0.253 | 27.627
480941 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6996083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:29:55 | 19.05.2021 20:58:00 | 2.4681 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.943 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 14.102
480943 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8299323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:28:45 | 19.05.2021 20:00:00 | 1.5208 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 72.866 | 0 | 60.403 | 147.659
480939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6748699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:23:24 | 19.05.2021 19:06:00 | 0.71 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1351 | 1 | 34 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0.605 | 250.941 | 2.463 | 50.905 | 305.425
480926 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:22:50 | 19.05.2021 19:15:00 | 0.86944 | 0 | 2 | 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.262 | 26.467 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 90.798
480924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6837559 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:21:54 | 19.05.2021 18:54:00 | 0.535 | 0 | 70 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0.749 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 5.705
480919 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6579673 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:01:14 | 19.05.2021 19:40:00 | 1.6461 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 38.711 | 0 | 0 | 0 | 33.921 | 0 | 0 | 72.631
480910 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6754715 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:01:02 | 19.05.2021 19:38:00 | 1.6161 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 20.326 | 0 | 0 | 32.776
480908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7015069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 18:00:25 | 19.05.2021 19:58:00 | 1.9597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.607 | 0 | 13.607
480894 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:50:25 | 19.05.2021 18:14:00 | 0.39306 | 0 | 1580 | 1 | 2 | 1 | 236 | 0 | 2 | 0 | 85.419 | 0 | 0.173 | 0.342 | 13.871 | 0 | 0.017 | 99.822
480876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7152652 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:36:49 | 19.05.2021 19:57:00 | 2.3364 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.674 | 0 | 0.144 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 13.349
480875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6705031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:35:52 | 19.05.2021 18:04:00 | 0.46889 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.033 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 14.476
480865 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | ISO6817195 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:31:26 | 19.05.2021 18:25:00 | 0.89278 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.351 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 9.37
480863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882625 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:28:28 | 19.05.2021 18:56:00 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.566 | 0 | 349.677 | 0 | 368.242
480849 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516899737 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:19:58 | 19.05.2021 17:50:00 | 0.50056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
480843 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6676997 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:17:20 | 19.05.2021 18:37:00 | 1.3278 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 4.077 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 8.675
480822 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6947114 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 17:10:33 | 19.05.2021 17:51:00 | 0.67417 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 8.153
481139 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752234 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:57:16 | 19.05.2021 21:23:00 | 4.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
480806 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6989944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:55:06 | 19.05.2021 18:00:00 | 1.0817 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 4.157 | 0 | 2.011 | 0 | 0 | 10.064
480804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203768 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:48:16 | 19.05.2021 20:02:00 | 3.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61
480903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7066731 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:45:00 | 19.05.2021 18:03:00 | 1.3 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.491 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 47.016
480792 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320576 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:26:24 | 19.05.2021 18:19:00 | 1.8767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83
480787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7152652 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:18:32 | 19.05.2021 17:15:00 | 0.94111 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 0 | 0.063 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 5.285
480789 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8085075 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:17:56 | 19.05.2021 17:17:00 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.859 | 0 | 0 | 0 | 16.859
480848 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6833540 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:12:57 | 19.05.2021 18:22:00 | 2.1508 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.841 | 0 | 0.422 | 0 | 13.426 | 0 | 0 | 31.689
480808 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516791325 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:12:32 | 19.05.2021 17:10:00 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 1.235
480774 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6615137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 16:07:20 | 19.05.2021 17:32:00 | 1.4111 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.346 | 0 | 1.894 | 0 | 0.165 | 0 | 1.242 | 7.648
480753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535217939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:46:35 | 19.05.2021 16:46:00 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055
480760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:45:19 | 19.05.2021 18:25:00 | 2.6614 | 0 | 156 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.115 | 0 | 1.847 | 0 | 32.515 | 0 | 0 | 107.477
480738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 15:31:14 | 19.05.2021 17:56:00 | 2.4128 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 3.413 | 0 | 0 | 9.245
480805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7141340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:21:52 | 19.05.2021 20:35:02 | 5.2194 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 248.483 | 0 | 0 | 0 | 414.451 | 0 | 0 | 662.934
480729 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7018688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:21:05 | 19.05.2021 16:15:00 | 0.89861 | 0 | 9 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.691
480723 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:12:54 | 19.05.2021 17:39:57 | 2.4508 | 0 | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.93 | 0 | 26.207 | 0 | 0 | 0 | 1709.137
480723 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:12:54 | 19.05.2021 17:47:00 | 2.5683 | 0 | 72 | 75 | 3 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.841 | 4598.24 | 0 | 455.56 | 8.533 | 0 | 0 | 5087.173
480721 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:12:23 | 19.05.2021 16:49:00 | 1.6103 | 0 | 423 | 0 | 0 | 4 | 98 | 0 | 3 | 0 | 125.208 | 0 | 0 | 21.99 | 112.163 | 0 | 58.621 | 317.982
480719 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 15:09:23 | 19.05.2021 16:05:00 | 0.92694 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.158 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 24.647
480703 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6815469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:56:23 | 19.05.2021 15:41:00 | 0.74361 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 124.019 | 0 | 0 | 0 | 32.935 | 0 | 2.017 | 158.971
480702 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6833088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:54:05 | 19.05.2021 16:02:00 | 1.1319 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.942
480700 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535193371 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:49:09 | 19.05.2021 16:20:00 | 1.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
480688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8489173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:38:43 | 19.05.2021 15:30:00 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 1.867
480689 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11313391 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:38:40 | 19.05.2021 15:33:00 | 0.90556 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.917 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.165
480687 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6997917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:36:22 | 19.05.2021 14:54:00 | 0.29389 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 36.568 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0.795 | 46.988
480651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7112916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:30:54 | 19.05.2021 14:41:00 | 0.16833 | 128 | 43533 | 21 | 347 | 182 | 7070 | 5 | 6 | 0 | 1341.763 | 5.949 | 9.399 | 194.595 | 580.674 | 32.754 | 2.514 | 2167.648
480627 | 1 | KONYA | TAŞKENT | SDK Çıkışı | ISO6676997 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:14:53 | 19.05.2021 14:44:00 | 0.48528 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 1.596 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 3.535
480623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6901594 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:07:31 | 19.05.2021 15:27:00 | 1.3247 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.919
480816 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8149936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 14:01:00 | 19.05.2021 16:58:00 | 2.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.225
480600 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:07:22 | 19.05.2021 14:09:00 | 1.0272 | 0 | 315 | 38 | 10 | 15 | 43 | 1 | 1 | 0 | 28.232 | 584.491 | 0 | 114.451 | 8.393 | 8.852 | 0 | 744.419
480578 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7046680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 13:02:29 | 19.05.2021 13:28:00 | 0.42528 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.059 | 2.968
480574 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6773804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 13:00:44 | 19.05.2021 14:58:00 | 1.9544 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.758
480572 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6745676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 13:00:00 | 19.05.2021 16:58:00 | 3.9667 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.536 | 0 | 6.848 | 0 | 10.442 | 0 | 0 | 57.826
480568 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6569463 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:55:57 | 19.05.2021 14:15:00 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 6.724 | 18.504
480563 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:49:12 | 19.05.2021 14:45:00 | 1.93 | 1 | 2888 | 81 | 387 | 8 | 720 | 7 | 14 | 1.441 | 1116.672 | 624.959 | 390.802 | 76.309 | 393.04 | 218.188 | 97.523 | 2918.935
480558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300826 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:44:25 | 19.05.2021 14:59:00 | 2.2431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568
480559 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797067 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:43:52 | 19.05.2021 14:01:00 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472
480576 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO7575993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:40:17 | 19.05.2021 14:00:00 | 1.3286 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 74.032 | 0 | 0 | 0 | 12.096 | 13.73 | 0 | 99.858
480555 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Dağıtım Transformatörü | ISO11095264 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:38:46 | 19.05.2021 13:24:00 | 0.75389 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.361 | 0 | 2.434 | 0 | 6.454 | 0 | 0 | 21.249
480552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAZA SONUCU | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:35:29 | 19.05.2021 15:12:49 | 2.6222 | 0 | 74 | 113 | 3 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.537 | 8168.756 | 0 | 567.567 | 7.805 | 0 | 0 | 8768.665
480549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:33:04 | 19.05.2021 14:06:00 | 1.5489 | 0 | 2 | 176 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.218 | 0.06 | 125.157 | 0 | 0 | 0 | 1261.436
480548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11646216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 12:30:27 | 19.05.2021 15:24:00 | 2.8925 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.745 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 0 | 25.478
480539 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535122353 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:21:02 | 19.05.2021 13:33:00 | 1.1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
480538 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:18:31 | 19.05.2021 12:40:00 | 0.35806 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.347 | 0 | 30.449 | 0 | 21.453 | 0 | 84.25
480537 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6694384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:18:04 | 19.05.2021 13:51:00 | 1.5489 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.676 | 0 | 0 | 0 | 14.176 | 0 | 0 | 21.851
480531 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7088071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:09:40 | 19.05.2021 13:54:00 | 1.7389 | 0 | 34 | 5 | 13 | 10 | 35 | 2 | 0 | 0 | 9.388 | 25.068 | 2.471 | 186.593 | 56.168 | 18.479 | 0 | 298.166
480524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.05.2021 12:06:20 | 19.05.2021 12:55:00 | 0.81111 | 0 | 711 | 86 | 21 | 35 | 144 | 10 | 5 | 0 | 73.675 | 1558.712 | 0 | 275.593 | 26.826 | 118.716 | 0.001 | 2053.522
480494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:25:37 | 19.05.2021 12:05:00 | 0.65639 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.87
480484 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6851683 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:19:20 | 19.05.2021 13:40:00 | 2.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 28.398 | 32.093
480444 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:10:20 | 19.05.2021 12:55:00 | 1.7444 | 1 | 699 | 65 | 57 | 39 | 203 | 7 | 7 | 7.156 | 186.491 | 2339.101 | 1.325 | 395.989 | 61.909 | 29.888 | 10.247 | 3032.106
480542 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517044757 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:09:57 | 19.05.2021 12:58:00 | 1.8008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
480442 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6666931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 11:09:20 | 19.05.2021 12:38:00 | 1.4778 | 0 | 120 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 36.505 | 0 | 11.79 | 0 | 21.503 | 0 | 0.026 | 69.823
480414 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:44:19 | 19.05.2021 11:01:00 | 0.27806 | 1 | 1223 | 109 | 64 | 52 | 305 | 12 | 11 | 1.078 | 44.939 | 613.516 | 0.152 | 110.989 | 15.579 | 47.199 | 1.024 | 834.476
480413 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:44:07 | 19.05.2021 11:11:00 | 0.44806 | 0 | 209 | 0 | 28 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.311 | 0 | 11.108 | 22.729 | 0.82 | 0 | 0 | 43.968
480409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:41:43 | 19.05.2021 11:01:00 | 0.32139 | 0 | 187 | 42 | 14 | 21 | 42 | 5 | 1 | 0 | 8.005 | 288.05 | 0.057 | 43.947 | 3.431 | 4.426 | 0.66 | 348.577
480410 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6615133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:33:19 | 19.05.2021 14:07:00 | 3.5614 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10.41 | 0 | 5.047 | 0 | 0.421 | 0 | 2.274 | 18.152
480372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6973125 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 10:01:13 | 19.05.2021 11:57:00 | 1.9297 | 0 | 67 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.652 | 0 | 0.045 | 0 | 5.914 | 0 | 0 | 30.611
480370 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 10:00:34 | 19.05.2021 15:57:00 | 5.9406 | 0 | 73 | 0 | 65 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 91.186 | 0 | 818.521 | 14.241 | 270.573 | 0 | 0 | 1194.521
480369 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7004754 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 10:00:21 | 19.05.2021 11:00:00 | 0.99417 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 0.003 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 10.071
480368 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7115809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 10:00:17 | 19.05.2021 14:58:00 | 4.9619 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.052 | 0 | 12.269 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 37.328
480366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 10:00:01 | 19.05.2021 14:55:00 | 4.9164 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 87.183 | 0 | 0 | 87.413
480365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6545483 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 10:00:01 | 19.05.2021 11:00:00 | 0.99972 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.784 | 0 | 0.178 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 8.299
480364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517336861 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:58:34 | 19.05.2021 11:04:00 | 1.0906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
480397 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994744 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:56:40 | 19.05.2021 11:15:00 | 1.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
480357 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290098 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:50:00 | 19.05.2021 11:20:00 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.715 | 0 | 312.137 | 0 | 0 | 0 | 563.852
480347 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:32:27 | 19.05.2021 09:33:46 | 0.02194 | 0 | 1 | 47 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.034 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 11.557
480346 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6902795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 09:31:37 | 19.05.2021 14:14:00 | 4.7064 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 90.486 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0.057 | 97.124
480348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7049873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:31:16 | 19.05.2021 09:55:00 | 0.39556 | 0 | 908 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50.898 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 55.241
480344 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6834482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 09:31:03 | 19.05.2021 14:26:00 | 4.9158 | 0 | 79 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.135 | 0 | 101.094 | 0 | 6.194 | 0 | 0 | 144.423
480337 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6658961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 09:15:48 | 19.05.2021 10:14:00 | 0.97 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 0 | 0 | 0 | 9.708 | 0 | 0 | 27.583
480330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 09:04:00 | 19.05.2021 11:51:00 | 2.7833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.432 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 23.813
480329 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 09:02:32 | 19.05.2021 16:59:10 | 7.9439 | 0 | 225 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 275.118 | 0 | 0 | 0 | 22.759 | 0 | 0 | 297.877
480328 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11420204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 09:01:14 | 19.05.2021 14:56:00 | 5.9128 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.699 | 357.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.158
480326 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6712622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 09:00:53 | 19.05.2021 12:05:00 | 3.0686 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.612 | 0 | 4.129 | 0 | 11.579 | 0 | 0 | 72.321
480325 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 09:00:38 | 19.05.2021 12:01:00 | 3.0061 | 0 | 14 | 55 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.731 | 3392.967 | 60.734 | 405.719 | 1.567 | 0 | 0 | 3888.718
480324 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6707142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 08:59:57 | 19.05.2021 13:58:00 | 4.9675 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.554
480333 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6609454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:58:01 | 19.05.2021 09:49:00 | 0.84972 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 9.336 | 19.357
480278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.05.2021 08:56:09 | 19.05.2021 16:22:00 | 7.4308 | 0 | 1339 | 546 | 89 | 92 | 397 | 2 | 7 | 0 | 2746.021 | 37003.019 | 931.127 | 4337.551 | 1510.328 | 334.958 | 43.194 | 46906.198
480318 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.05.2021 08:55:53 | 19.05.2021 16:21:00 | 7.4186 | 0 | 546 | 518 | 25 | 54 | 149 | 2 | 10 | 0 | 972.245 | 38095.922 | 279.72 | 2660.767 | 507.555 | 132.72 | 52.27 | 42701.199
480317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.05.2021 08:55:33 | 19.05.2021 16:23:00 | 7.4575 | 1 | 17 | 66 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 4583.027 | 48.196 | 172.656 | 0 | 0 | 0 | 4806.302
480316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:55:18 | 19.05.2021 09:34:00 | 0.645 | 0 | 342 | 14 | 31 | 8 | 91 | 2 | 1 | 0 | 70.534 | 96.977 | 14.369 | 94.284 | 28.538 | 181.98 | 0 | 486.681
480304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:47:46 | 19.05.2021 09:09:00 | 0.35389 | 1 | 1 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 148.123 | 0 | 51.796 | 0 | 0 | 0 | 200.995
480301 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6724774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:44:18 | 19.05.2021 09:40:00 | 0.92833 | 0 | 348 | 23 | 15 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 40.84 | 76.654 | 5.579 | 0 | 3.339 | 0 | 4.33 | 130.742
480288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6639744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:23:16 | 19.05.2021 08:32:59 | 0.16194 | 0 | 1917 | 0 | 4 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 46.87 | 0 | 0.444 | 0 | 16.606 | 0 | 0 | 63.921
480287 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8950552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:21:06 | 19.05.2021 13:02:00 | 4.6817 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.34 | 0 | 856.643 | 0 | 27.898 | 0 | 1011.882
480270 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 08:04:26 | 19.05.2021 08:05:11 | 0.0125 | 0 | 2 | 158 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.682 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 12.213
480265 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 07:55:18 | 19.05.2021 08:45:00 | 0.82833 | 0 | 223 | 1 | 4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.667 | 11.91 | 0 | 9.543 | 21.106 | 0 | 0 | 75.226
480254 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 07:35:00 | 19.05.2021 15:40:00 | 8.0833 | 0 | 34 | 54 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.726 | 2894.267 | 133.332 | 24.344 | 0.357 | 0 | 0 | 3092.025
480247 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 07:15:52 | 19.05.2021 07:18:51 | 0.04972 | 0 | 142 | 3 | 0 | 4 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0.672 | 2.315 | 0 | 0.057 | 0.714 | 0 | 0.197 | 3.956
480221 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 06:47:17 | 19.05.2021 06:48:00 | 0.01194 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 13.82
480206 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517094833 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 06:13:59 | 19.05.2021 07:26:00 | 1.2003 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
480202 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 06:08:24 | 19.05.2021 07:28:00 | 1.3267 | 0 | 34 | 54 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 303.427 | 13.978 | 3.095 | 0.041 | 0 | 0 | 324.71
480187 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 05:37:40 | 19.05.2021 08:06:00 | 2.4722 | 0 | 15 | 36 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.956 | 0 | 569.812 | 0 | 0 | 0 | 1039.769
480186 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 05:35:11 | 19.05.2021 05:37:57 | 0.04611 | 0 | 483 | 0 | 1 | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 0 | 0.003 | 5.035
480185 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2021 05:31:17 | 19.05.2021 06:44:00 | 1.2119 | 0 | 830 | 3 | 20 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 98.473 | 0 | 46.827 | 0 | 67.209 | 0 | 0 | 212.509
480180 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7009956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 05:00:01 | 19.05.2021 06:53:00 | 1.8831 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96.076 | 0 | 0 | 0 | 34.612 | 0 | 0 | 130.688
480177 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | LINE4438611 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 04:36:25 | 19.05.2021 11:30:00 | 6.8931 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.575 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 0 | 0 | 54.636
480169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9070823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 04:05:18 | 19.05.2021 08:08:00 | 4.045 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.299 | 0 | 68.039 | 0 | 0 | 0 | 213.338
480163 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 03:32:03 | 19.05.2021 03:33:27 | 0.02333 | 1 | 479 | 7 | 4 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0.013 | 0.871 | 0.593 | 0.023 | 0 | 0.064 | 0 | 0.017 | 1.581
480148 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6552467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 02:00:02 | 19.05.2021 02:56:00 | 0.93278 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 28.452 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 30.357
480147 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6654520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 01:57:51 | 19.05.2021 04:04:00 | 2.1025 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 244.749 | 0 | 0 | 0 | 40.008 | 0 | 0 | 284.757
480145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 01:52:12 | 19.05.2021 01:54:23 | 0.03639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.024
480144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 01:49:47 | 19.05.2021 01:52:03 | 0.03778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.025
480142 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6992739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 01:43:15 | 19.05.2021 01:49:00 | 0.09583 | 0 | 1504 | 0 | 1 | 2 | 1619 | 0 | 6 | 0 | 15.398 | 0 | 0 | 0 | 35.994 | 0 | 0.364 | 51.757
480131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 01:40:47 | 19.05.2021 01:43:01 | 0.03722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.024
480129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 01:36:01 | 19.05.2021 01:38:46 | 0.04583 | 0 | 1375 | 0 | 1 | 0 | 1490 | 0 | 6 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | 16.151 | 0 | 0.174 | 22.881
480158 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7030464 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 01:33:18 | 19.05.2021 02:46:00 | 1.2117 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.593 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 6.859
480114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7134704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 01:13:39 | 19.05.2021 01:48:08 | 0.57472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 351 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.662 | 91.22 | 234.485 | 55.946 | 402.313
480112 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517041915 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 01:05:55 | 19.05.2021 02:32:00 | 1.4347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
480111 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 01:02:14 | 19.05.2021 04:36:00 | 3.5628 | 0 | 90 | 34 | 1 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 41.61 | 365.305 | 0 | 39.96 | 17.332 | 1.72 | 0 | 465.927
480101 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | ISO11096783 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 00:30:51 | 19.05.2021 00:54:00 | 0.38583 | 0 | 163 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0.147 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 5.541
480100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7001009 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 00:30:36 | 19.05.2021 00:40:00 | 0.15667 | 0 | 1545 | 0 | 103 | 3 | 229 | 3 | 2 | 0 | 30.572 | 0 | 0.364 | 9.726 | 4.569 | 0.854 | 0.47 | 46.556
480099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7116518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2021 00:29:38 | 19.05.2021 01:17:00 | 0.78944 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 76.414 | 0 | 0 | 0 | 13.756 | 0 | 0 | 90.17
480094 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6864417 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2021 00:11:30 | 19.05.2021 01:26:00 | 1.2417 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.782 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 41.145
480066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 22:53:14 | 18.05.2021 23:34:00 | 0.67944 | 0 | 287 | 3 | 4 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 26.957 | 15.024 | 0.156 | 96.913 | 6.744 | 57.215 | 0 | 203.009
480046 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7085640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:55:13 | 19.05.2021 01:28:00 | 3.5464 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.244 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 35.211
480041 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6666931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:40:50 | 18.05.2021 22:28:00 | 0.78611 | 0 | 120 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 19.413 | 0 | 3.722 | 0 | 10.591 | 0 | 0.012 | 33.738
480064 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11571088 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:39:43 | 18.05.2021 23:44:00 | 2.0714 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.833 | 0 | 0 | 0 | 15.936 | 0 | 3.332 | 30.102
480032 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 21:21:37 | 18.05.2021 21:47:00 | 0.42306 | 0 | 309 | 0 | 1 | 3 | 34 | 5 | 0 | 0 | 15.496 | 0 | 0.005 | 3.475 | 2.622 | 3.885 | 0 | 25.483
480061 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8345391 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:44:29 | 18.05.2021 23:11:00 | 2.4419 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22.633 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 3.446 | 28.324
480009 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517261533 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:34:17 | 18.05.2021 23:23:00 | 2.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076
480052 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6989715 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / TRAFO AG ÇIKIŞI-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:22:34 | 18.05.2021 22:58:00 | 2.5906 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.995 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 19.257
479984 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6537115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:10:37 | 18.05.2021 20:43:00 | 0.53972 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 16.464
479976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9389167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:06:33 | 18.05.2021 21:34:00 | 1.4575 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.659 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 9.73
479975 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6784098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:04:05 | 18.05.2021 21:02:00 | 0.96528 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23.897 | 0 | 0 | 0 | 7.208 | 0 | 0 | 31.104
479975 | 2 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6784093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:04:05 | 18.05.2021 22:51:46 | 2.7947 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.134 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 16.331
479969 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6866425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 20:00:31 | 18.05.2021 20:47:00 | 0.77472 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.664 | 0 | 0.065 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 5.146
479966 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6866314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:57:58 | 18.05.2021 20:33:00 | 0.58389 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.239 | 0 | 0 | 0 | 11.648 | 0 | 0 | 30.887
479962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:55:12 | 18.05.2021 20:36:27 | 0.6875 | 0 | 2 | 158 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.593 | 0 | 23.486 | 0 | 0 | 0 | 459.08
479958 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:51:07 | 18.05.2021 20:40:00 | 0.81472 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.43 | 0 | 0.027 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 28.878
479960 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:50:00 | 18.05.2021 20:22:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.714 | 0 | 17.544 | 0 | 0 | 0 | 75.258
479948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:44:12 | 18.05.2021 19:59:00 | 0.24667 | 4 | 583 | 183 | 1 | 40 | 145 | 6 | 0 | 0 | 65.419 | 2280.512 | 3.296 | 302.139 | 26.938 | 1.422 | 0 | 2679.726
479946 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6727808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:41:49 | 18.05.2021 20:42:00 | 1.0031 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 3.183 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 8.713
479934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6529064 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:36:12 | 18.05.2021 21:39:00 | 2.0467 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 19.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.452
479909 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516253277 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:27:19 | 18.05.2021 20:11:00 | 0.72806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
479854 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6786142 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:17:42 | 18.05.2021 19:36:00 | 0.305 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 5.556
479850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6988060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:13:19 | 18.05.2021 20:37:00 | 1.3947 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.309 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 18.376
479932 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6689158 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:10:58 | 18.05.2021 19:27:00 | 0.26722 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0.008 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.62
479846 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516989874 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:09:25 | 18.05.2021 20:29:00 | 1.3264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
479838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517350536 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:01:28 | 18.05.2021 20:01:00 | 0.99222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587
479836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515672808 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 19:00:11 | 18.05.2021 19:28:00 | 0.46361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
479818 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR8818159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:47:49 | 18.05.2021 19:15:00 | 0.45306 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 3.806
479830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:43:36 | 18.05.2021 20:17:00 | 1.5567 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.372 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 11.667
479812 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7082059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:42:01 | 18.05.2021 21:13:00 | 2.5164 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.733 | 0 | 0 | 0 | 10.028 | 0 | 0 | 26.761
479810 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6866425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:41:45 | 18.05.2021 19:37:00 | 0.92083 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.432 | 0 | 0.09 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 6.031
479809 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6949894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:41:06 | 18.05.2021 19:33:00 | 0.865 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.429 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 13.615
479754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516695718 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:12:18 | 18.05.2021 19:32:00 | 1.3283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 11.458 | 0 | 0 | 11.95
479742 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515345798 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 18:04:17 | 18.05.2021 19:24:00 | 1.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
479735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6737593 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:55:40 | 18.05.2021 21:02:00 | 3.1056 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.558 | 0 | 0 | 0 | 6.596 | 0 | 0 | 17.154
479732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6608304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:51:26 | 18.05.2021 18:53:00 | 1.0261 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.123
479725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:41:33 | 18.05.2021 18:39:00 | 0.9575 | 0 | 70 | 48 | 5 | 66 | 23 | 1 | 1 | 0 | 29.777 | 1765.735 | 25.58 | 2039.241 | 45.545 | 2.096 | 1.437 | 3909.412
479723 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:39:21 | 18.05.2021 18:04:00 | 0.41083 | 0 | 229 | 95 | 1 | 39 | 20 | 8 | 0 | 0 | 14.55 | 933.959 | 1.122 | 175.865 | 11.836 | 79.547 | 0 | 1216.88
479713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:31:10 | 18.05.2021 18:03:00 | 0.53056 | 4 | 2995 | 16 | 99 | 16 | 378 | 6 | 0 | 2.216 | 173.699 | 23.242 | 39.271 | 22.331 | 62.379 | 18.148 | 0 | 341.287
479713 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:31:10 | 18.05.2021 19:10:00 | 1.6472 | 0 | 463 | 0 | 6 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 87.35 | 0 | 2.22 | 18.259 | 17.263 | 0 | 0 | 125.091
479711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 17:29:19 | 18.05.2021 18:11:00 | 0.69472 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.424 | 0 | 41.482 | 0 | 0 | 0 | 599.906
479710 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7039024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:28:25 | 18.05.2021 18:27:00 | 0.97639 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.356 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 11.575 | 17.254
479707 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:27:10 | 18.05.2021 18:37:00 | 1.1639 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.865 | 0 | 28.997 | 0 | 0 | 0 | 127.862
479992 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6790619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:21:46 | 18.05.2021 20:26:00 | 3.0706 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.689 | 0 | 0 | 0 | 29.726 | 0 | 0 | 41.415
479696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6784812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:19:10 | 18.05.2021 19:08:00 | 1.8139 | 0 | 97 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.181 | 0 | 1.579 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 42.156
479689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7058151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:15:13 | 18.05.2021 17:50:00 | 0.57972 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.707 | 0 | 0.003 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 3.882
479685 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6958526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:14:20 | 18.05.2021 19:10:00 | 1.9278 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.002 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 36.216
479679 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:10:10 | 18.05.2021 18:56:00 | 1.7639 | 4 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.969 | 0 | 257.391 | 0 | 0 | 0 | 513.36
479677 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7029920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:09:18 | 18.05.2021 18:10:00 | 1.0117 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0.453 | 0 | 52.813 | 0 | 0 | 56.283
479680 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6902209 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:06:19 | 18.05.2021 18:23:00 | 1.2781 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.246 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 11.67
479671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7080719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:04:23 | 18.05.2021 19:07:00 | 2.0436 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.159 | 0 | 109.027 | 0 | 0 | 0 | 639.186
479672 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6784095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:04:21 | 18.05.2021 17:22:00 | 0.29417 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 3.788
479993 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6790617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 17:03:26 | 18.05.2021 20:27:00 | 3.3928 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.556
479648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820071 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:53:16 | 18.05.2021 17:39:00 | 0.76222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
479779 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6914776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:50:43 | 18.05.2021 18:53:00 | 2.0381 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.017 | 0 | 5.037 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 13.704
479628 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9069533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:42:08 | 18.05.2021 17:03:00 | 0.34778 | 0 | 4593 | 0 | 0 | 1 | 716 | 0 | 1 | 0 | 264.969 | 0 | 0 | 0 | 74.92 | 0 | 1.159 | 341.048
479594 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | ISO7084670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:19:11 | 18.05.2021 18:47:00 | 2.4636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 4.732
479580 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:08:23 | 18.05.2021 16:32:00 | 0.39361 | 2 | 2441 | 1 | 375 | 26 | 106 | 1 | 0 | 0.206 | 87.302 | 0.409 | 51.627 | 52.545 | 9.832 | 99.172 | 0 | 301.094
479641 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:06:06 | 18.05.2021 19:11:00 | 3.0817 | 0 | 422 | 116 | 3 | 21 | 71 | 2 | 2 | 0 | 170.647 | 1986.789 | 1.361 | 787.816 | 48.809 | 4.884 | 0 | 3000.306
479615 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6635518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 16:05:06 | 18.05.2021 20:10:00 | 4.0817 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 180.488 | 0 | 0 | 0 | 26.143 | 0 | 0.009 | 206.639
479559 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648456 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:48:54 | 18.05.2021 18:01:00 | 2.2017 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 6.369 | 0 | 0 | 8.455
479558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | BR6542795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:48:06 | 18.05.2021 19:03:00 | 3.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.503 | 0 | 0 | 125.503
479636 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7013669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:46:50 | 18.05.2021 17:12:00 | 1.4194 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.821 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 21.021
479554 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517090216 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:45:22 | 18.05.2021 17:44:00 | 1.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355
479547 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7054626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:38:27 | 18.05.2021 17:07:00 | 1.4758 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.27
479543 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8195920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:32:31 | 18.05.2021 15:55:19 | 0.38 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 10.217
479543 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7003360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:32:31 | 18.05.2021 15:58:20 | 0.43028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.453 | 0 | 0 | 0 | 26.453
479531 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517093039 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:26:54 | 18.05.2021 17:11:00 | 1.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
479529 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:25:36 | 18.05.2021 18:11:00 | 2.7567 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.667
479525 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7015424 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:22:16 | 18.05.2021 16:27:00 | 1.0789 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.757 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 12.248 | 22.936
479518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:18:33 | 18.05.2021 15:19:10 | 0.01028 | 0 | 19302 | 0 | 0 | 8 | 7377 | 1 | 16 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 4.935 | 30.975 | 0.069 | 1.925 | 76.982
479518 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7124998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:18:33 | 18.05.2021 15:21:26 | 0.04806 | 0 | 525 | 0 | 0 | 1 | 408 | 0 | 2 | 0 | 3.737 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 0.823 | 17.59
479502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8551093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:04:15 | 18.05.2021 17:13:00 | 2.1458 | 51 | 47 | 210 | 1 | 18 | 40 | 0 | 0 | 20.953 | 17.322 | 1843.914 | 2.734 | 126.311 | 8.518 | 0 | 0 | 2019.752
479498 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 15:02:51 | 18.05.2021 16:01:20 | 0.97472 | 0 | 345 | 4 | 19 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37.872 | 93.089 | 125.163 | 0 | 21.059 | 0 | 0 | 277.182
479496 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6790618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 15:00:05 | 18.05.2021 15:34:00 | 0.56528 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.686 | 0 | 0 | 0 | 6.457 | 0 | 0 | 10.143
479488 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8195836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:59:04 | 18.05.2021 15:16:45 | 0.29472 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 111.813 | 0 | 0 | 0 | 42.397 | 0 | 1.013 | 155.223
479488 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8688545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:59:04 | 18.05.2021 15:25:58 | 0.44833 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 1 | 0 | 74.685 | 0 | 0 | 0 | 121.868 | 0 | 3.162 | 199.715
479488 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8195917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:59:04 | 18.05.2021 15:31:00 | 0.53222 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 22.535 | 0 | 0 | 0 | 137.746 | 0 | 0 | 160.281
479488 | 4 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8195920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:59:04 | 18.05.2021 15:32:26 | 0.55611 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | 34.203 | 11.065 | 0 | 0 | 49.156
479443 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6681277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:31:26 | 18.05.2021 15:39:00 | 1.1261 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.827 | 0 | 9.252 | 0 | 0 | 0 | 114.078
479441 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6759689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:17:05 | 18.05.2021 18:41:00 | 4.3986 | 0 | 69 | 5 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.501 | 358.778 | 342.758 | 0 | 19.358 | 0 | 0 | 750.395
479423 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516677150 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 14:11:22 | 18.05.2021 21:20:00 | 7.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077
479415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 14:03:55 | 18.05.2021 15:14:00 | 1.1681 | 0 | 16 | 82 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328.809 | 14.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.527
479413 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7029285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 14:01:04 | 18.05.2021 18:01:00 | 3.9989 | 0 | 561 | 0 | 10 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 234.587 | 0 | 2.42 | 0 | 40.24 | 0 | 17.615 | 294.862
479410 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6756270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 14:00:31 | 18.05.2021 15:01:00 | 1.0081 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.409 | 0 | 0 | 0 | 12.665 | 0 | 0 | 15.074
479405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6784812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:58:13 | 18.05.2021 16:40:00 | 2.6964 | 0 | 97 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.385 | 0 | 7.594 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 63.356
479403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:56:06 | 18.05.2021 13:58:59 | 0.04806 | 0 | 19297 | 0 | 0 | 5 | 6772 | 1 | 16 | 0 | 175.293 | 0 | 0 | 14.752 | 130.068 | 0.297 | 8.466 | 328.877
479403 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:56:06 | 18.05.2021 14:02:54 | 0.11333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 19.483 | 19.919 | 0 | 0 | 39.433
479401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7124998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:55:59 | 18.05.2021 14:13:00 | 0.28361 | 0 | 743 | 0 | 1 | 0 | 1159 | 0 | 5 | 0 | 16.246 | 0 | 0 | 0 | 118.713 | 0 | 1.773 | 136.731
479401 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE8802113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:55:59 | 18.05.2021 14:29:32 | 0.55917 | 0 | 525 | 0 | 0 | 1 | 408 | 0 | 2 | 0 | 43.345 | 0 | 0 | 0 | 151.665 | 0 | 9.809 | 204.818
479401 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6753958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:55:59 | 18.05.2021 14:35:00 | 0.65028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.188 | 71.817 | 0 | 0 | 106.005
479401 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6915464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:55:59 | 18.05.2021 14:36:00 | 0.66694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 78.964 | 0 | 0 | 79.671
479401 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7139467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:55:59 | 18.05.2021 14:59:00 | 1.0503 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 5 | 2018 | 0 | 2 | 0 | 480.112 | 0 | 0 | 35.399 | 1654.318 | 0 | 16.677 | 2186.506
479401 | 6 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6992739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:55:59 | 18.05.2021 15:27:04 | 1.5181 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 30.311 | 0 | 0 | 0 | 70.467 | 0 | 0 | 100.778
479401 | 7 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:55:59 | 18.05.2021 15:48:11 | 1.87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 4.318 | 0 | 0 | 4.352
479401 | 8 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9630206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:55:59 | 18.05.2021 16:00:00 | 2.0669 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 1 | 0 | 192.439 | 0 | 0 | 0 | 296.45 | 0 | 10.813 | 499.701
479384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439711 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:44:54 | 18.05.2021 16:56:00 | 3.185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
479376 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:35:11 | 18.05.2021 13:36:27 | 0.02111 | 0 | 41 | 78 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 32.937 | 0 | 4.251 | 0.02 | 0 | 0.063 | 37.422
479375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6561848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 13:33:13 | 18.05.2021 14:58:00 | 1.4131 | 0 | 170 | 0 | 1 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 32.254 | 0 | 0.812 | 56.073 | 80.63 | 1431.026 | 0 | 1600.795
479373 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7083640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 13:31:16 | 18.05.2021 14:09:00 | 0.62889 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7.745 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 8.154
479371 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:29:45 | 18.05.2021 15:32:00 | 2.0375 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.291 | 222.245 | 0 | 16.812 | 0 | 106.825 | 0 | 348.173
479363 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 13:20:36 | 18.05.2021 13:21:36 | 0.01667 | 0 | 41 | 78 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 26.004 | 0 | 3.356 | 0.017 | 0 | 0.05 | 29.547
479338 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6856796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 13:02:17 | 18.05.2021 15:56:00 | 2.8953 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13.635 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 33.935
479336 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6887828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 13:01:46 | 18.05.2021 13:58:00 | 0.93722 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0.43 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 3.975
479335 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6549851 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 13:00:31 | 18.05.2021 16:02:00 | 3.0247 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.717 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 18.244
479337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR10918945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 13:00:00 | 18.05.2021 16:30:00 | 3.5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | 0 | 0.188 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 7.275
479333 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:57:46 | 18.05.2021 13:31:00 | 0.55389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 6.735 | 704.413 | 16.113 | 744.541
479329 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:54:43 | 18.05.2021 13:13:00 | 0.30472 | 1 | 44 | 5 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 67.527 | 38.599 | 92.428 | 2.946 | 0 | 0 | 204.399
479658 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6689587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:51:44 | 18.05.2021 17:39:00 | 4.7878 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 67.979 | 0 | 0 | 0 | 94.108 | 0 | 0 | 162.087
479326 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:48:27 | 18.05.2021 12:50:00 | 0.02583 | 0 | 2 | 158 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.087 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 26.527
479453 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR10212684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:42:17 | 18.05.2021 14:54:00 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.979 | 0 | 470.308 | 629.287
479322 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:33:54 | 18.05.2021 14:06:00 | 1.535 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.157 | 0 | 38.658 | 0 | 0 | 0 | 413.815
479327 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:33:40 | 18.05.2021 16:25:59 | 3.8719 | 2 | 14 | 4 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 23.362 | 8.717 | 76.538 | 190.676 | 335.293 | 0.032 | 0 | 0 | 634.618
479321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6979985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:31:55 | 18.05.2021 13:28:00 | 0.93472 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.931 | 0 | 1.1 | 0 | 19.356 | 0 | 0 | 32.387
479319 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039942 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:26:50 | 18.05.2021 13:48:00 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
479318 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517123650 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:24:15 | 18.05.2021 13:30:00 | 1.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
479434 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7060414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 12:21:00 | 18.05.2021 15:06:00 | 2.75 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 3.659 | 0 | 17.151 | 53.79
479307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 12:02:36 | 18.05.2021 12:59:00 | 0.94 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 3 | 120 | 2 | 0 | 0 | 256.146 | 0 | 0 | 16.697 | 35.448 | 82.027 | 0 | 390.319
479306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 12:00:00 | 18.05.2021 13:29:00 | 1.4833 | 0 | 435 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 97.707 | 2.226 | 1.754 | 0 | 17.248 | 0 | 0 | 118.935
479303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516249799 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:57:27 | 18.05.2021 13:10:00 | 1.2092 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
479301 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7142554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:52:00 | 18.05.2021 12:57:00 | 1.0833 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.178
479298 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Direği | BR6675258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:47:45 | 18.05.2021 12:27:00 | 0.65417 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 5.028
479281 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517313813 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:20:27 | 18.05.2021 13:10:00 | 1.8258 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
479268 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6738074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 11:05:10 | 18.05.2021 12:00:00 | 0.91389 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0.705 | 7.823
479295 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7084989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:03:17 | 18.05.2021 11:36:00 | 0.54528 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 29.117 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 29.434
479295 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6869206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:03:17 | 18.05.2021 11:43:17 | 0.66667 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 159.503 | 0 | 0 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 186.523
479295 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7089931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2021 11:03:17 | 18.05.2021 12:53:00 | 1.8286 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.75 | 0 | 0 | 0 | 11.754 | 0 | 0 | 56.505
479265 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6902032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 11:02:23 | 18.05.2021 13:08:00 | 2.0936 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 37.789 | 0 | 0 | 73.049
479263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 11:00:15 | 18.05.2021 12:56:00 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.684 | 0 | 0 | 0 | 34.684
479262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6563092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 11:00:03 | 18.05.2021 12:58:00 | 1.9658 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 2.404 | 0 | 45.474 | 0 | 0 | 50.612
479259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:53:39 | 18.05.2021 12:57:00 | 2.0558 | 0 | 0 | 96 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.793 | 0 | 597.427 | 0 | 0 | 0 | 1555.219
479257 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6956844 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:50:23 | 18.05.2021 12:00:00 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
479244 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | BR6896203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:30:58 | 18.05.2021 11:56:00 | 1.4172 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.796
479242 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7013718 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:30:00 | 18.05.2021 11:48:00 | 1.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 4.339
479240 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055256 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:26:08 | 18.05.2021 12:10:00 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
479230 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 10:08:27 | 18.05.2021 10:41:00 | 0.5425 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.495
479223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:01:43 | 18.05.2021 11:29:00 | 1.4547 | 2 | 96 | 99 | 1 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 25.995 | 6616.71 | 3.57 | 858.446 | 64.222 | 0 | 0 | 7568.942
479221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:00:53 | 18.05.2021 11:30:00 | 1.4853 | 0 | 1812 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 326.901 | 0 | 0 | 1.956 | 45.017 | 0 | 0 | 373.874
479220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781596 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:00:39 | 18.05.2021 11:19:00 | 1.3058 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 4.124
479219 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6647567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:00:22 | 18.05.2021 10:57:00 | 0.94389 | 0 | 17 | 27 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 468.681 | 31.341 | 3.036 | 3.588 | 0 | 0 | 508.043
479215 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6909622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:00:04 | 18.05.2021 11:02:00 | 1.0322 | 0 | 112 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 10.69 | 0 | 2.071 | 0 | 5.559 | 0 | 5.536 | 23.856
479213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6834766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:00:03 | 18.05.2021 14:00:00 | 3.9992 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219.516 | 0 | 267.706 | 0 | 0 | 0 | 2487.222
479214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7041355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:00:02 | 18.05.2021 11:52:15 | 1.8703 | 0 | 853 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 237.163 | 0 | 0.154 | 0 | 23.72 | 0 | 0 | 261.037
479212 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11598225 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:00:01 | 18.05.2021 16:00:00 | 5.9997 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375
479222 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6989713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 10:00:00 | 18.05.2021 13:02:00 | 3.0333 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.013 | 0 | 0 | 0 | 21.574 | 0 | 0 | 83.587
479224 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:51:54 | 18.05.2021 11:03:04 | 1.1861 | 0 | 529 | 98 | 1 | 164 | 165 | 1 | 1 | 0 | 263.288 | 2166.238 | 1.602 | 3266.306 | 270.072 | 75.092 | 18.338 | 6060.936
479224 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO8763478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:51:54 | 18.05.2021 11:46:15 | 1.9058 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.134 | 0 | 29.676 | 0 | 0 | 0 | 102.81
479204 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:49:57 | 18.05.2021 10:47:00 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.021
479202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744136 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:47:53 | 18.05.2021 12:55:00 | 3.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.034 | 0 | 0 | 7.034
479190 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:30:59 | 18.05.2021 12:19:00 | 2.8003 | 0 | 423 | 12 | 7 | 13 | 64 | 4 | 3 | 0 | 157.07 | 3690.475 | 8.088 | 626.367 | 48.025 | 1.059 | 1.622 | 4532.706
479191 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7099301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:30:30 | 18.05.2021 10:24:00 | 0.89167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 3.512
479189 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7032211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:30:07 | 18.05.2021 12:21:00 | 2.8481 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.375 | 0 | 0 | 0 | 26.541 | 0 | 0 | 50.916
479185 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:14:10 | 18.05.2021 09:15:26 | 0.02111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.284 | 6.445 | 3.876 | 10.993
479184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:13:34 | 18.05.2021 09:14:22 | 0.01333 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.313 | 6.947 | 0.136 | 1.254 | 0.073 | 0.099 | 0.058 | 8.881
479180 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6567230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 09:04:40 | 18.05.2021 09:56:00 | 0.85556 | 2 | 436 | 5 | 41 | 3 | 52 | 0 | 0 | 4.582 | 69.157 | 52.137 | 43.715 | 19.076 | 11.544 | 0 | 0 | 200.212
479177 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6549990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:03:35 | 18.05.2021 09:51:00 | 0.79028 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0.208 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 9.821
479172 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6587909 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:02:35 | 18.05.2021 11:54:00 | 2.8569 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.682 | 0 | 0 | 0 | 7.337 | 0 | 0 | 29.019
479170 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:01:58 | 18.05.2021 10:33:56 | 1.5328 | 5 | 337 | 6 | 15 | 9 | 71 | 0 | 0 | 1.65 | 53.184 | 59.039 | 141.472 | 82.178 | 52.397 | 0 | 0 | 389.921
479171 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10828175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:01:56 | 18.05.2021 14:55:00 | 5.8844 | 0 | 530 | 0 | 12 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 199.359 | 0 | 10.804 | 0 | 23.759 | 0 | 0 | 233.923
479168 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6674214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:01:45 | 18.05.2021 11:00:00 | 1.9708 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 57.094 | 0 | 0 | 0 | 114.303 | 0 | 0 | 171.397
479169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:01:21 | 18.05.2021 15:24:00 | 6.3775 | 35 | 3142 | 7 | 15 | 20 | 207 | 0 | 0 | 0 | 872.248 | 0 | 3.726 | 875.309 | 166.948 | 0 | 0 | 1918.232
479167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:01:09 | 18.05.2021 09:54:00 | 0.88083 | 0 | 391 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 52.092 | 0 | 0.8 | 0 | 15.789 | 0 | 0 | 68.681
479165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6925286 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:00:44 | 18.05.2021 11:48:00 | 2.7878 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 217.839 | 0 | 0 | 0 | 82.656 | 0 | 0 | 300.495
479164 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6670214 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:00:29 | 18.05.2021 10:50:00 | 1.8253 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 6.838
479163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925281 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:00:22 | 18.05.2021 11:51:30 | 2.8522 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.811 | 0 | 0 | 0 | 28.718 | 0 | 0 | 58.529
479162 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:00:10 | 18.05.2021 12:57:00 | 3.9472 | 0 | 415 | 0 | 7 | 0 | 51 | 1 | 3 | 0 | 246.962 | 0 | 6.314 | 0 | 77.44 | 33.028 | 45.124 | 408.869
479161 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:00:03 | 18.05.2021 09:54:00 | 0.89917 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.991 | 0 | 531.133 | 0 | 0 | 0 | 1684.124
479166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8477198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:00:00 | 18.05.2021 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.367 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 34.937
479176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6754192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:00:00 | 18.05.2021 11:48:00 | 2.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.879 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 15.47
479178 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6707142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 09:00:00 | 18.05.2021 13:57:00 | 4.95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61
479194 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11365896 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:54:01 | 18.05.2021 09:43:00 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.661 | 26.661
479155 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535219819 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:53:51 | 18.05.2021 11:20:00 | 2.4358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
479147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.05.2021 08:30:23 | 18.05.2021 17:06:00 | 8.5936 | 1 | 1356 | 612 | 91 | 97 | 406 | 2 | 7 | 2.403 | 2733.103 | 41437.578 | 975.982 | 5955.708 | 2050.684 | 647.984 | 93.85 | 53897.292
479145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.05.2021 08:30:04 | 18.05.2021 17:08:00 | 8.6322 | 0 | 546 | 518 | 25 | 54 | 149 | 2 | 10 | 0 | 974.218 | 38200.071 | 280.758 | 3534.275 | 693.241 | 256.925 | 114.697 | 44054.186
479142 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:21:52 | 18.05.2021 08:23:21 | 0.02472 | 1 | 628 | 35 | 15 | 27 | 130 | 0 | 3 | 0.06 | 1.538 | 7.227 | 0.413 | 3.502 | 0.616 | 0 | 0.152 | 13.506
479150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7122864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:11:20 | 18.05.2021 08:38:40 | 0.45556 | 0 | 3035 | 0 | 8 | 1 | 303 | 0 | 0 | 0 | 148.787 | 0 | 0.758 | 8.591 | 22.3 | 0 | 0 | 180.436
479131 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO7584103 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 08:09:41 | 18.05.2021 08:56:00 | 0.77194 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 2.078 | 0 | 5.245 | 0 | 0 | 7.893
479116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6700459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 07:38:03 | 18.05.2021 09:36:00 | 1.9658 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.654 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 7.729
479115 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 07:25:17 | 18.05.2021 09:28:25 | 2.0522 | 0 | 84 | 2 | 3 | 14 | 39 | 2 | 0 | 0 | 10.141 | 26.313 | 1.261 | 86.243 | 3.511 | 305.74 | 0 | 433.209
479115 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE8756204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 07:25:17 | 18.05.2021 15:20:15 | 7.9161 | 0 | 491 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 570.608 | 0 | 0 | 0 | 289.917 | 0 | 0 | 860.525
479107 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 07:13:36 | 18.05.2021 07:14:36 | 0.01667 | 0 | 41 | 78 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.084 | 21.376 | 0 | 2.366 | 0.011 | 0 | 0.028 | 23.866
479110 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 07:12:00 | 18.05.2021 07:19:49 | 0.13028 | 0 | 615 | 111 | 0 | 15 | 153 | 2 | 5 | 0 | 5.944 | 335.077 | 0 | 39.517 | 2.096 | 1.837 | 1.468 | 385.939
479080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6966963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 06:57:00 | 18.05.2021 07:07:00 | 0.16667 | 0 | 1825 | 140 | 77 | 91 | 316 | 7 | 0 | 0 | 15.215 | 535.659 | 2.742 | 83.112 | 10.116 | 66.399 | 0 | 713.243
479267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10902980 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 06:36:59 | 18.05.2021 13:53:00 | 7.2669 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.527
479070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6946513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 06:16:53 | 18.05.2021 07:30:00 | 1.2186 | 2 | 737 | 3 | 5 | 5 | 263 | 0 | 1 | 0 | 67.783 | 0 | 0.569 | 1.325 | 28.631 | 0 | 7.458 | 105.765
479057 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515785838 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 05:12:21 | 18.05.2021 06:55:00 | 1.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
479054 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7042700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 04:52:42 | 18.05.2021 05:13:00 | 0.33833 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.493 | 2.657 | 7.003 | 0 | 1.142 | 0 | 24.294
479052 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 03:41:30 | 18.05.2021 04:19:00 | 0.625 | 0 | 145 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.393 | 65.834 | 0.008 | 16.81 | 0.227 | 4.739 | 0 | 96.012
479051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6530266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 02:01:21 | 18.05.2021 02:59:00 | 0.96083 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 37.026 | 0 | 0 | 0 | 11.969 | 0 | 0 | 48.995
479050 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 01:52:38 | 18.05.2021 03:00:00 | 1.1228 | 0 | 3 | 37 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.253 | 71.033 | 0 | 26.052 | 0 | 1179.335 | 0 | 1276.674
479046 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 00:37:21 | 18.05.2021 00:47:00 | 0.16083 | 0 | 1390 | 586 | 1 | 350 | 394 | 9 | 7 | 0 | 41.647 | 681.346 | 0.172 | 440.937 | 22.205 | 13.573 | 3.516 | 1203.395
479045 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 00:36:37 | 18.05.2021 00:47:00 | 0.17306 | 0 | 212 | 267 | 0 | 47 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8.841 | 251.598 | 0 | 63.868 | 4.157 | 0 | 0 | 328.464
479044 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR8284393 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 00:33:33 | 18.05.2021 00:55:00 | 0.3575 | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13.476 | 0 | 0.006 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 21.532
479043 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6735949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 00:32:33 | 18.05.2021 01:24:00 | 0.8575 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 27.685 | 0 | 0 | 0 | 45.298 | 0 | 0.512 | 73.495
479042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7157959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2021 00:31:35 | 18.05.2021 01:22:00 | 0.84028 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 31.578 | 0 | 0 | 0 | 44.35 | 0 | 0 | 75.928
479039 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2021 00:10:18 | 18.05.2021 01:06:00 | 0.92833 | 0 | 1002 | 6 | 5 | 3 | 148 | 2 | 2 | 0 | 92.143 | 8.135 | 0.135 | 7.65 | 14.98 | 21.844 | 1.793 | 146.68
479029 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6927264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 23:13:22 | 17.05.2021 23:14:08 | 0.01278 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.249
478984 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 22:13:45 | 17.05.2021 22:51:40 | 0.63194 | 0 | 173 | 23 | 1 | 0 | 31 | 1 | 2 | 0 | 15.974 | 92.114 | 0.598 | 0 | 4.215 | 0.119 | 0.586 | 113.607
478980 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516766742 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 21:54:32 | 17.05.2021 23:28:00 | 1.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
479021 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 21:32:35 | 17.05.2021 23:31:00 | 1.9736 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 173.573 | 2.322 | 69.755 | 0 | 246.672
478989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9415464 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 21:18:20 | 17.05.2021 23:38:00 | 2.3278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.473
478963 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517093601 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 21:05:12 | 17.05.2021 23:59:00 | 2.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66
478956 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | BR6527879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:55:02 | 17.05.2021 22:52:02 | 1.95 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.816 | 0 | 1.563 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 62.199
478947 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:38:22 | 17.05.2021 21:05:00 | 0.44389 | 0 | 144 | 17 | 1 | 20 | 65 | 0 | 1 | 0 | 6.806 | 164.236 | 0 | 171.594 | 3.125 | 0 | 2.772 | 348.532
479020 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517011191 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:31:38 | 17.05.2021 23:08:00 | 2.6061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545
478931 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10882359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:20:40 | 17.05.2021 21:42:00 | 1.3556 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.902 | 0 | 2.176 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 17.902
478927 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:19:02 | 17.05.2021 21:11:00 | 0.86611 | 0 | 72 | 188 | 13 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.941 | 989.999 | 17.491 | 224.998 | 24.858 | 0 | 0 | 1276.288
478938 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR7096089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:19:02 | 17.05.2021 21:40:00 | 1.3494 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.184 | 0 | 6.443 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 14.405
478923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6673114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:16:23 | 17.05.2021 21:26:00 | 1.1603 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 2.584
478922 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517060407 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:15:36 | 17.05.2021 21:25:00 | 1.1567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028
478917 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:14:37 | 17.05.2021 21:12:00 | 0.95639 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.426 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.005
478937 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7079325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 20:09:23 | 17.05.2021 21:03:00 | 0.89361 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 2.147
478871 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6778179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:57:43 | 17.05.2021 20:35:00 | 0.62139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.384
478869 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6531716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:57:02 | 17.05.2021 21:16:00 | 1.3161 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | 17.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.177
479017 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Direği | BR6883610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:57:02 | 17.05.2021 23:01:00 | 3.0661 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16.242 | 0 | 0 | 0 | 9.567 | 0 | 0 | 25.81
478921 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7894093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:55:28 | 17.05.2021 21:10:00 | 1.2422 | 0 | 239 | 1 | 0 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 55.011 | 10.532 | 0 | 23.043 | 10.104 | 25.236 | 0 | 123.926
478872 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10397882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:51:51 | 17.05.2021 20:39:00 | 0.78583 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.407 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 16.289
478892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:33:34 | 17.05.2021 20:10:15 | 0.61139 | 0 | 4439 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 554.481 | 0 | 0.774 | 0 | 51.415 | 0 | 0 | 606.669
478843 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517307819 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:09:33 | 17.05.2021 20:13:00 | 1.0575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619
478837 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6584374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 19:03:08 | 17.05.2021 19:51:00 | 0.79778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 7.032 | 10.655
478834 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6902210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:56:16 | 17.05.2021 20:05:00 | 1.1456 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.984 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | 10.541
478829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6979988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:48:00 | 17.05.2021 20:14:00 | 1.4333 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.107 | 0 | 9.657 | 0 | 26.545 | 0 | 0 | 61.309
478818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6962457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:28:37 | 17.05.2021 19:17:34 | 0.81583 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 30.881
478812 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516770038 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:19:59 | 18.05.2021 00:22:00 | 6.0336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687
478809 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7043993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2021 18:09:28 | 17.05.2021 20:01:00 | 1.8589 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.034 | 0 | 241.251 | 0 | 0 | 0 | 901.285
478795 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794381 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:44:58 | 17.05.2021 19:01:00 | 1.2672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
478790 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517073244 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:44:14 | 17.05.2021 18:53:00 | 1.1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
478787 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:43:30 | 17.05.2021 19:15:00 | 1.525 | 0 | 8 | 73 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 1991.915 | 0 | 55.676 | 0 | 0 | 0 | 2047.9
478784 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320577 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:41:35 | 17.05.2021 19:19:00 | 1.6236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
478783 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:38:44 | 17.05.2021 18:40:00 | 1.0211 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.932 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.759
478780 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214645 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:30:57 | 17.05.2021 18:08:00 | 0.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
478771 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516188856 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:18:11 | 17.05.2021 18:16:00 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
478767 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:12:54 | 17.05.2021 17:41:00 | 0.46833 | 0 | 1 | 20 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.192 | 0 | 198.684 | 0 | 0 | 0 | 428.876
478763 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:03:59 | 17.05.2021 17:26:00 | 0.36694 | 0 | 8 | 73 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 501.354 | 0 | 13.971 | 0 | 0 | 0 | 515.396
478762 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6688812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 17:03:12 | 17.05.2021 17:45:00 | 0.69667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.597 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 6.801
478760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11544126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:59:51 | 17.05.2021 17:45:00 | 0.7525 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.128
478757 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153883 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:55:27 | 17.05.2021 17:34:00 | 0.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
478914 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6888973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:52:52 | 17.05.2021 22:45:00 | 5.8689 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.553 | 0 | 0 | 0 | 12.647 | 0 | 0 | 68.2
478753 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:51:08 | 17.05.2021 17:49:00 | 0.96444 | 0 | 4 | 84 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.172 | 0 | 100.784 | 0 | 0 | 0 | 2254.956
478752 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6896490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:47:28 | 17.05.2021 19:30:00 | 2.7089 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.856 | 0 | 0 | 0 | 28.399 | 0 | 0 | 61.255
478751 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517299533 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:46:05 | 17.05.2021 17:06:00 | 0.33194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
478824 | 1 | KONYA | AKÖREN | Dağıtım Transformatörü | ISO6681100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:44:03 | 17.05.2021 19:55:00 | 3.1825 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 68.425 | 0 | 0 | 0 | 16.081 | 0 | 0 | 84.506
478746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126182 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:33:20 | 17.05.2021 17:32:00 | 0.97778 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
478745 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:31:00 | 17.05.2021 16:32:00 | 0.01667 | 0 | 890 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 2 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0.855 | 1.485 | 4.348 | 0.957 | 11.161
478740 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515775825 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:26:43 | 17.05.2021 17:54:00 | 1.4547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
478737 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:14:59 | 17.05.2021 16:23:00 | 0.13361 | 2 | 5363 | 41 | 136 | 35 | 1320 | 10 | 9 | 0.42 | 101.726 | 30.589 | 3.994 | 36.513 | 60.862 | 137.129 | 37.268 | 408.501
478715 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311875 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 16:05:12 | 17.05.2021 16:25:00 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
478712 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898091 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:59:11 | 17.05.2021 17:07:00 | 1.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
478708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535223455 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:52:16 | 17.05.2021 21:16:00 | 5.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
478709 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6810652 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:50:35 | 17.05.2021 16:27:00 | 0.60694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 5.394
478694 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:35:54 | 17.05.2021 17:09:00 | 1.5517 | 0 | 775 | 32 | 9 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 94.998 | 218.839 | 0.114 | 27.449 | 7.373 | 0 | 0 | 348.772
478749 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7072674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:33:49 | 17.05.2021 17:44:00 | 2.1697 | 0 | 174 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.805 | 0 | 0.69 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 51.321
478688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710523 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 15:30:07 | 17.05.2021 17:14:00 | 1.7314 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | 0 | 0.273 | 0 | 17.427 | 0 | 0 | 38.11
478673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517337819 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:15:01 | 17.05.2021 21:07:00 | 5.8664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857
478666 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516883497 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 15:03:39 | 17.05.2021 18:37:00 | 3.5558 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
478652 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451507 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:52:11 | 17.05.2021 16:00:00 | 1.1303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
478634 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6956844 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:37:35 | 17.05.2021 15:36:00 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082
478608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:25:40 | 17.05.2021 14:29:03 | 0.05639 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0.024 | 0.25 | 0.871 | 1.899 | 0 | 0 | 3.78
478683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7054972 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:24:05 | 17.05.2021 17:07:00 | 2.7153 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.81
478602 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10353926 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:19:57 | 17.05.2021 15:29:00 | 1.1508 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.969 | 0 | 384.97 | 0 | 0 | 0 | 662.939
478600 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517280709 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 14:19:14 | 17.05.2021 15:51:00 | 1.5294 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
478574 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7136693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 14:02:00 | 17.05.2021 16:02:00 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.825 | 0 | 0 | 0 | 6.999 | 0 | 0 | 35.824
478572 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 14:00:57 | 17.05.2021 14:57:00 | 0.93417 | 0 | 3 | 78 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.272 | 0 | 91.973 | 0 | 0 | 0 | 697.245
478570 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR11385196 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 14:00:11 | 17.05.2021 15:00:00 | 0.99694 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 20.668 | 0 | 0 | 0 | 8.535 | 0 | 0.203 | 29.406
478568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:59:11 | 17.05.2021 14:27:00 | 0.46361 | 1 | 443 | 0 | 37 | 3 | 143 | 3 | 3 | 30.04 | 36.88 | 0 | 1.974 | 9.558 | 23.853 | 83.671 | 16.695 | 202.67
478549 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517160208 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:46:52 | 17.05.2021 15:00:00 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029
478530 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6968571 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 13:30:25 | 17.05.2021 15:54:00 | 2.3931 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.068 | 0 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 0 | 24.49
478522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:26:11 | 17.05.2021 14:46:00 | 1.3303 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0.031 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 17.089
478523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515653291 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:25:34 | 17.05.2021 13:47:00 | 0.35722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
478515 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205454 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:17:45 | 17.05.2021 14:47:00 | 1.4875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.413
478513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KÖK | ISO6619991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:13:32 | 17.05.2021 14:47:00 | 1.5578 | 0 | 23 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.813 | 375.258 | 0 | 71.178 | 0 | 8.304 | 0 | 462.552
478563 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515736722 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:03:22 | 17.05.2021 14:19:00 | 1.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
478503 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 13:01:17 | 17.05.2021 13:22:00 | 0.34528 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.267 | 0 | 2.23 | 0 | 6.679 | 0 | 0 | 15.176
478501 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7080443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 13:00:09 | 17.05.2021 15:07:00 | 2.1142 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.434 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 40.654
478505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7158287 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 13:00:00 | 17.05.2021 17:40:00 | 4.6667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.092 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 31.418
478488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10794550 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:41:34 | 17.05.2021 14:05:44 | 1.4028 | 0 | 66 | 5 | 22 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 27.355 | 79.134 | 69.783 | 42.143 | 13.332 | 49.042 | 0 | 280.789
478487 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:41:07 | 17.05.2021 13:19:00 | 0.63139 | 1 | 2421 | 4 | 8 | 6 | 160 | 0 | 1 | 0 | 144.58 | 4.819 | 1.361 | 9.768 | 29.606 | 0 | 0.004 | 190.138
478486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458442 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:35:23 | 17.05.2021 14:23:00 | 1.7936 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214
478485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 12:31:53 | 17.05.2021 15:15:00 | 2.7186 | 0 | 2 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.019 | 0.035 | 349.94 | 0 | 0 | 0 | 479.994
478484 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 12:30:19 | 17.05.2021 15:14:00 | 2.7281 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.421 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 61.271
478480 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:24:36 | 17.05.2021 13:21:26 | 0.94722 | 0 | 158 | 68 | 6 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35.413 | 778.946 | 5.818 | 56.137 | 13.506 | 0 | 0 | 889.82
478466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:14:51 | 17.05.2021 12:27:00 | 0.2025 | 0 | 72 | 19 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.061 | 104.327 | 0 | 60.174 | 0.082 | 4.059 | 0 | 170.702
478543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 12:12:51 | 17.05.2021 15:18:37 | 3.0961 | 0 | 117 | 11 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.224 | 280.434 | 2.423 | 200.534 | 15.104 | 0 | 0 | 581.719
478455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749095 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 12:00:32 | 17.05.2021 12:49:00 | 0.80778 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.227 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 9.534
478445 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6888678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:58:07 | 17.05.2021 13:56:00 | 1.9647 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.397 | 0 | 2.357 | 0 | 14.733 | 0 | 0 | 30.488
478429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6702432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:40:28 | 17.05.2021 13:29:00 | 1.8089 | 0 | 1 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.862 | 0 | 293.851 | 0 | 0 | 0 | 466.712
478417 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927264 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:32:45 | 17.05.2021 11:47:51 | 0.25167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 11.663 | 0 | 0 | 13.793
478413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7000200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:27:39 | 17.05.2021 13:48:00 | 2.3392 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 1.592 | 0 | 6.108 | 0 | 0 | 11.528
478408 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:24:31 | 17.05.2021 11:55:00 | 0.50806 | 0 | 474 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | 2 | 0 | 30.162 | 0 | 0 | 0 | 9.002 | 8.319 | 0.031 | 47.515
478409 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:24:18 | 17.05.2021 12:42:00 | 1.295 | 0 | 57 | 50 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.363 | 476.581 | 1.955 | 0 | 5.448 | 0 | 0 | 498.347
478404 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517036010 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:21:25 | 17.05.2021 12:44:00 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005
478403 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:20:57 | 17.05.2021 13:39:00 | 2.3008 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.739 | 90.688 | 90.011 | 46.231 | 0 | 0 | 718.669
478400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515187591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:19:34 | 17.05.2021 12:21:00 | 1.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
478393 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:17:34 | 17.05.2021 11:51:41 | 0.56861 | 0 | 1814 | 96 | 117 | 23 | 288 | 0 | 0 | 0 | 100.31 | 262.625 | 53.996 | 336.592 | 18.302 | 0 | 0 | 771.825
478393 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 11:17:34 | 17.05.2021 13:53:56 | 2.6061 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.642 | 36.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.037
478372 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6756697 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 11:01:53 | 17.05.2021 13:02:00 | 2.0019 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.084 | 0 | 0 | 0 | 7.844 | 0 | 0 | 23.928
478371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 11:01:02 | 17.05.2021 13:15:00 | 2.2328 | 0 | 33 | 6 | 27 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 96.61 | 60.295 | 404.681 | 52.601 | 0 | 0 | 624.516
478370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 11:00:16 | 17.05.2021 13:16:00 | 2.2622 | 0 | 234 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156.287 | 179.028 | 0 | 592.873 | 0 | 0 | 0 | 928.189
478369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 11:00:01 | 17.05.2021 12:03:00 | 1.0497 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 1474.259 | 0 | 29.424 | 10.185 | 0 | 0 | 1517.451
478362 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:56:27 | 17.05.2021 12:11:53 | 1.2572 | 0 | 1258 | 141 | 0 | 26 | 149 | 9 | 5 | 0 | 167.845 | 4348.694 | 0 | 404.202 | 64.54 | 246.386 | 21.849 | 5253.516
478452 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535141930 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:52:26 | 17.05.2021 12:08:00 | 1.2594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
478340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7109161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:43:26 | 17.05.2021 11:28:00 | 0.74278 | 0 | 7 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.111 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 61.394
478292 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6822901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:31:28 | 17.05.2021 11:53:00 | 1.3589 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.761 | 0 | 4.564 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 18.965
478291 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6638756 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:30:10 | 17.05.2021 11:57:00 | 1.4472 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.572 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 11.866
478290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6819524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:30:02 | 17.05.2021 11:34:34 | 1.0756 | 0 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 206.796 | 0 | 0 | 0 | 60.933 | 0 | 0 | 267.729
478288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:26:29 | 17.05.2021 12:11:00 | 1.7419 | 0 | 754 | 24 | 12 | 20 | 176 | 2 | 3 | 0 | 528.53 | 1961.621 | 82.835 | 744.423 | 725.398 | 57.199 | 91.241 | 4191.247
478278 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:20:53 | 17.05.2021 12:00:00 | 1.6519 | 0 | 359 | 0 | 16 | 3 | 66 | 1 | 0 | 0 | 140.339 | 0 | 29.659 | 41.95 | 164.584 | 29.373 | 0 | 405.906
478275 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:16:37 | 17.05.2021 10:17:34 | 0.01583 | 0 | 306 | 368 | 16 | 30 | 106 | 1 | 0 | 0 | 1.022 | 51.883 | 0.502 | 3.509 | 0.633 | 0.822 | 0 | 58.372
478262 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:03:46 | 17.05.2021 13:00:00 | 2.9372 | 0 | 7 | 84 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408.612 | 0 | 604.374 | 0 | 0 | 0 | 3012.985
478260 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6754075 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 10:02:45 | 17.05.2021 10:51:00 | 0.80417 | 0 | 11 | 80 | 35 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.103 | 639.252 | 207.456 | 108.58 | 0 | 0.471 | 0 | 955.861
478254 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:01:00 | 17.05.2021 13:51:00 | 3.8333 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.076 | 0 | 129.673 | 0 | 0 | 0 | 1061.75
478256 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:00:28 | 17.05.2021 10:57:46 | 0.955 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612.223 | 0 | 375.567 | 0 | 0 | 0 | 2987.791
478249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6563517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:00:27 | 17.05.2021 12:47:00 | 2.7758 | 0 | 157 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 30.527 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 13.841 | 47.236
478247 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6995595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:00:27 | 17.05.2021 11:51:00 | 1.8425 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.283 | 0 | 0 | 0 | 6.509 | 0 | 0 | 82.792
478246 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10289619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:00:08 | 17.05.2021 12:58:00 | 2.9644 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.658 | 0 | 60.298 | 0 | 0 | 0 | 1083.955
478245 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:00:06 | 17.05.2021 10:07:44 | 0.12722 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.421 | 0.503 | 0.947 | 0 | 0 | 2.097
478245 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE9649945 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:00:06 | 17.05.2021 11:56:25 | 1.9386 | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 23.305 | 0 | 206.58 | 0 | 105.77 | 1.725 | 54.806 | 0 | 392.186
478261 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6862379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:00:00 | 17.05.2021 11:57:00 | 1.95 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.458 | 0 | 0 | 0 | 6.704 | 0 | 0 | 26.161
478285 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR6913413 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 10:00:00 | 17.05.2021 11:58:00 | 1.9667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.653
478244 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:59:37 | 17.05.2021 12:46:00 | 2.7731 | 0 | 12 | 33 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.847
478194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:30:08 | 17.05.2021 13:18:00 | 3.7978 | 4 | 521 | 324 | 9 | 71 | 211 | 8 | 0 | 30.587 | 302.688 | 22591.362 | 79.069 | 3386.569 | 206.651 | 261.389 | 0 | 26858.316
478197 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6800093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:30:00 | 17.05.2021 12:16:00 | 2.7667 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.45 | 0 | 0.21 | 0 | 2.266 | 0 | 32.062 | 37.987
478415 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6680608 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:25:30 | 17.05.2021 12:05:00 | 2.6583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.926 | 0 | 0 | 0 | 6.436 | 0 | 0 | 12.362
478184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600598 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:10:55 | 17.05.2021 10:10:00 | 0.98472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999
478181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6585189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:08:33 | 17.05.2021 11:55:00 | 2.7742 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.339
478178 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9209471 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:06:07 | 17.05.2021 12:06:00 | 2.9981 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.24
478173 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517014281 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:03:37 | 17.05.2021 09:48:00 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
478172 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6914712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:02:37 | 17.05.2021 11:00:00 | 1.9564 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.259 | 0 | 0.6 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 37.978
478170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6649504 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:01:31 | 17.05.2021 10:29:00 | 1.4581 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 19.377
478168 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7042700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:00:52 | 17.05.2021 14:55:00 | 5.9022 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 275.582 | 74.597 | 176.98 | 0 | 1362.914 | 0 | 1890.074
478167 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:00:51 | 17.05.2021 10:55:00 | 1.9025 | 0 | 8 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 3204.556 | 0 | 1075.404 | 0 | 0 | 0 | 4283.62
478169 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:00:50 | 17.05.2021 09:56:00 | 0.91944 | 0 | 18 | 10 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 395.431 | 0.106 | 251.867 | 43.718 | 0 | 0 | 693.475
478166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:00:35 | 17.05.2021 13:58:29 | 4.965 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 13.575
478164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:00:23 | 17.05.2021 12:00:36 | 3.0036 | 0 | 185 | 48 | 4 | 48 | 23 | 7 | 0 | 0 | 72.44 | 5946.196 | 234.352 | 5273.211 | 349.19 | 167.113 | 0 | 12042.503
478164 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:00:23 | 17.05.2021 12:11:00 | 3.1769 | 1 | 647 | 31 | 16 | 32 | 156 | 10 | 2 | 9.346 | 496.83 | 2390.185 | 151.874 | 1302.488 | 522.556 | 3432.651 | 69.567 | 8375.498
478163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:00:20 | 17.05.2021 13:58:53 | 4.9758 | 0 | 820 | 0 | 3 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 483.484 | 0 | 0 | 0 | 4.658 | 0 | 0 | 488.142
478165 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10505710 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:00:10 | 17.05.2021 12:01:00 | 3.0139 | 0 | 364 | 0 | 11 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 183.278 | 0 | 12.528 | 0 | 18.344 | 0 | 46.947 | 261.097
478162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6937943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:00:03 | 17.05.2021 09:29:00 | 0.4825 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.356 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 14.724
478161 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 09:00:03 | 17.05.2021 09:47:00 | 0.7825 | 0 | 12 | 72 | 2 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 530.561 | 13.071 | 362.033 | 0.008 | 0 | 0 | 905.988
478160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:00:02 | 17.05.2021 13:58:36 | 4.9761 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 204.577 | 0 | 0 | 0 | 144.99 | 0 | 0 | 349.567
478171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6722392 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 09:00:00 | 17.05.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 6.07
478154 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6841935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 08:51:23 | 17.05.2021 11:14:00 | 2.3769 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.484 | 0 | 0.844 | 39.691 | 0.241 | 34.681 | 0 | 78.942
478147 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:42:46 | 17.05.2021 08:43:31 | 0.0125 | 1 | 15 | 13 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.099 | 2.022 | 0.218 | 0.555 | 0.012 | 0.277 | 0 | 3.182
478148 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8690224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:42:09 | 17.05.2021 09:53:00 | 1.1808 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.494 | 0 | 1.047 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 9.552
478156 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:36:40 | 17.05.2021 09:57:00 | 1.3389 | 0 | 13 | 200 | 38 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.157 | 3267.004 | 324.184 | 261.908 | 0 | 0.722 | 17.498 | 3871.473
478136 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517233863 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:33:23 | 17.05.2021 14:43:00 | 6.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.631 | 0 | 0 | 13.631
478134 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.05.2021 08:30:48 | 17.05.2021 17:36:00 | 9.0867 | 0 | 72 | 188 | 13 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 171.433 | 15102.969 | 260.091 | 2685.152 | 285.794 | 0 | 0 | 18505.439
478133 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.05.2021 08:30:26 | 17.05.2021 17:34:00 | 9.0594 | 0 | 5 | 59 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2967.208 | 124.314 | 16.187 | 0 | 0 | 0.511 | 3108.221
478115 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:07:51 | 17.05.2021 10:11:00 | 2.0525 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.571
478113 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 08:06:42 | 17.05.2021 08:52:00 | 0.755 | 0 | 139 | 25 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 183.412 | 13.564 | 98.003 | 3.735 | 0 | 0 | 318.834
478106 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889173 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 07:50:28 | 17.05.2021 09:57:00 | 2.1089 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 7.332 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 11.336
478100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 07:42:46 | 17.05.2021 08:58:00 | 1.2539 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.673 | 0 | 39.929 | 0 | 0 | 0 | 228.602
478349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11306631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 07:24:14 | 17.05.2021 11:22:00 | 3.9628 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.646 | 0 | 201.401 | 0 | 0 | 0 | 1064.047
478072 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10506030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 07:14:20 | 17.05.2021 09:28:00 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.622 | 0 | 0 | 0 | 198.622
478099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6550418 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 06:59:45 | 17.05.2021 08:56:00 | 1.9375 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 0 | 2.872 | 0 | 59.347 | 0 | 0 | 67.057
478048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 06:56:19 | 17.05.2021 06:58:00 | 0.02806 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 3.311 | 0 | 1.028 | 0 | 7.439
478141 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 06:51:33 | 17.05.2021 10:14:00 | 3.3742 | 0 | 421 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 113.154 | 0 | 0.045 | 28.891 | 25.037 | 0 | 0 | 167.127
478038 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 06:45:04 | 17.05.2021 07:46:00 | 1.0156 | 0 | 546 | 10 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.918 | 23.541 | 0 | 4.528 | 1.562 | 0 | 0 | 71.548
478062 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 06:42:41 | 17.05.2021 08:42:00 | 1.9886 | 0 | 422 | 9 | 7 | 11 | 64 | 4 | 3 | 0 | 85.924 | 142.21 | 4.317 | 312.458 | 21.683 | 0.417 | 0.57 | 567.579
478057 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 06:37:21 | 17.05.2021 07:54:00 | 1.2775 | 0 | 360 | 120 | 13 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.433 | 917.959 | 10.909 | 35.752 | 4.814 | 0 | 0 | 1002.868
478022 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9209470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 06:06:23 | 17.05.2021 07:59:00 | 1.8769 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.447
478021 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6856286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 05:36:17 | 17.05.2021 08:24:00 | 2.7953 | 0 | 139 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.721 | 0 | 0.13 | 0 | 9.244 | 0 | 0 | 39.095
478015 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 05:28:10 | 17.05.2021 05:30:00 | 0.03056 | 1 | 848 | 1 | 7 | 5 | 77 | 0 | 2 | 0.054 | 1.883 | 0.181 | 0.02 | 0.853 | 0.218 | 0 | 0.036 | 3.244
477992 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6842937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 04:23:15 | 17.05.2021 07:40:00 | 3.2792 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.022
477990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 04:08:54 | 17.05.2021 05:30:00 | 1.3517 | 4 | 2408 | 12 | 56 | 55 | 641 | 5 | 0 | 3.306 | 255.277 | 13.657 | 5.358 | 134.368 | 27.048 | 179.365 | 0 | 618.379
477989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 04:05:47 | 17.05.2021 04:08:03 | 0.03778 | 4 | 2408 | 12 | 56 | 55 | 641 | 5 | 0 | 0.099 | 7.801 | 0.379 | 0.163 | 3.768 | 0.771 | 4.811 | 0 | 17.791
477987 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7028804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 04:00:30 | 17.05.2021 05:25:00 | 1.4083 | 0 | 152 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.141 | 0 | 2.303 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 23.739
477985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 04:00:02 | 17.05.2021 04:47:00 | 0.78278 | 0 | 482 | 4 | 2 | 7 | 61 | 4 | 0 | 0 | 16.645 | 11.153 | 0 | 3.132 | 0.659 | 2.534 | 0 | 34.123
477984 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 04:00:01 | 17.05.2021 04:58:00 | 0.96639 | 0 | 303 | 11 | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.485 | 20.92 | 2.265 | 0.224 | 6.081 | 0 | 0 | 44.975
477980 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7052018 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 03:53:20 | 17.05.2021 06:08:00 | 2.2444 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.737 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 28.711
478027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 03:38:43 | 17.05.2021 07:32:51 | 3.9022 | 0 | 117 | 11 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.527 | 193.048 | 1.623 | 198.933 | 9.107 | 0 | 0 | 476.237
478002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 03:33:20 | 17.05.2021 04:50:54 | 1.2928 | 0 | 1552 | 9 | 61 | 34 | 312 | 2 | 0 | 0 | 244.502 | 12.461 | 10.607 | 80.689 | 135.999 | 396.32 | 0 | 880.578
477968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 03:32:20 | 17.05.2021 07:30:00 | 3.9611 | 0 | 846 | 7 | 20 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 497.225 | 233.77 | 7.551 | 8.498 | 56.709 | 0 | 0 | 803.753
477966 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 03:21:16 | 17.05.2021 03:21:26 | 0.00278 | 0 | 120 | 8 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.12 | 0.001 | 0.005 | 0.022 | 0 | 0 | 0.269
477963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6702429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 03:12:20 | 17.05.2021 04:34:00 | 1.3611 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 495.109 | 0 | 67.605 | 0 | 169.904 | 0 | 732.617
478135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 03:10:52 | 17.05.2021 08:28:00 | 5.2856 | 0 | 4 | 16 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.501 | 0 | 261.216 | 0 | 0 | 0 | 563.717
477960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 02:58:51 | 17.05.2021 03:00:00 | 0.01917 | 0 | 1771 | 156 | 137 | 61 | 590 | 1 | 0 | 0 | 7.434 | 18.941 | 2.421 | 41.379 | 4.175 | 4.715 | 0 | 79.065
477957 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 02:29:25 | 17.05.2021 03:21:00 | 0.85972 | 0 | 57 | 50 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 223.82 | 1.016 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 235.13
477957 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 02:29:25 | 17.05.2021 03:44:17 | 1.2478 | 0 | 158 | 70 | 6 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 41.085 | 732.927 | 4.116 | 49.4 | 10.971 | 0 | 0 | 838.499
477943 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 02:08:45 | 17.05.2021 02:09:00 | 0.00417 | 0 | 307 | 397 | 16 | 31 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0.292 | 9.052 | 0.087 | 0.687 | 0.11 | 0.024 | 0 | 10.251
477927 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 01:39:14 | 17.05.2021 02:17:00 | 0.62944 | 0 | 15 | 129 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130.099 | 0 | 199.801 | 1.142 | 28.288 | 0 | 359.331
477931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6999882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 01:12:39 | 17.05.2021 01:55:00 | 0.70583 | 0 | 3241 | 25 | 49 | 29 | 365 | 1 | 0 | 0 | 186.57 | 29.408 | 0.556 | 58.661 | 46.755 | 0.442 | 0 | 322.392
477913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 01:06:13 | 17.05.2021 01:55:00 | 0.81306 | 2 | 2297 | 14 | 23 | 17 | 232 | 0 | 0 | 0.617 | 241.9 | 26.51 | 6.684 | 41.85 | 23.316 | 0 | 0 | 340.877
477910 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 01:04:11 | 17.05.2021 02:54:00 | 1.8303 | 0 | 145 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30.144 | 172.413 | 0.02 | 48.669 | 0.673 | 11.403 | 0 | 263.322
477903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7049141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 00:49:23 | 17.05.2021 01:50:00 | 1.0103 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 104.789 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 107.902
477892 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6590789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 00:30:05 | 17.05.2021 00:55:00 | 0.41528 | 0 | 142 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7.896 | 0 | 0.042 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 10.33
477878 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2021 00:01:58 | 17.05.2021 00:44:00 | 0.70056 | 0 | 2 | 29 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1.161 | 393.007 | 0 | 50.789 | 4.172 | 3.803 | 0 | 452.934
477875 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2021 00:00:09 | 17.05.2021 02:59:00 | 2.9808 | 0 | 496 | 44 | 48 | 6 | 61 | 0 | 1 | 0 | 183.868 | 863.759 | 525.866 | 57.427 | 23.37 | 0 | 0.013 | 1654.302
477870 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 23:45:38 | 17.05.2021 00:09:00 | 0.38944 | 0 | 1001 | 9 | 86 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 22.759 | 9.854 | 1.431 | 4.174 | 0 | 0 | 102.251
477833 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6630675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 23:15:44 | 17.05.2021 01:10:00 | 1.9044 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.887
477831 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 23:15:06 | 16.05.2021 23:17:52 | 0.04611 | 0 | 52 | 60 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 75.885 | 0.116 | 19.602 | 0.999 | 0 | 0 | 97.925
477830 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6967414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 23:12:28 | 16.05.2021 23:32:00 | 0.32556 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 6.325
477809 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 22:42:30 | 16.05.2021 22:47:00 | 0.075 | 0 | 1277 | 1 | 9 | 13 | 51 | 3 | 0 | 0 | 11.831 | 0.657 | 0.052 | 7.586 | 0.746 | 0.443 | 0 | 21.315
477798 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 22:20:21 | 16.05.2021 23:06:00 | 0.76083 | 0 | 13 | 200 | 38 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.116 | 2038.395 | 227.019 | 134.013 | 0 | 0.254 | 5.196 | 2404.993
477780 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 22:06:36 | 16.05.2021 22:52:00 | 0.75667 | 0 | 373 | 108 | 24 | 7 | 68 | 1 | 5 | 0 | 53.24 | 890.579 | 133.641 | 66.988 | 15.458 | 0.137 | 0.071 | 1160.114
477778 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6541695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 22:06:34 | 17.05.2021 01:45:00 | 3.6406 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.948 | 0 | 4.042 | 0 | 0 | 16.99
477775 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 22:03:45 | 16.05.2021 22:57:00 | 0.8875 | 0 | 1071 | 55 | 5 | 7 | 190 | 2 | 3 | 0 | 550.889 | 1433.331 | 34.605 | 102.196 | 160.333 | 46.282 | 3.71 | 2331.346
477759 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:27:26 | 16.05.2021 21:45:00 | 0.29278 | 1 | 1969 | 66 | 276 | 4 | 404 | 4 | 9 | 0.23 | 111.493 | 45.957 | 28.231 | 5.017 | 26.129 | 6.356 | 11.397 | 234.81
477756 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:14:09 | 16.05.2021 22:01:00 | 0.78083 | 0 | 1216 | 93 | 0 | 22 | 137 | 8 | 5 | 0 | 257.665 | 1686.798 | 0 | 238.689 | 60.458 | 13.601 | 5.64 | 2262.851
477748 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6973732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 21:04:42 | 16.05.2021 22:00:00 | 0.92167 | 0 | 165 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.093 | 0 | 0.428 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 27.89
477737 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6917552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:56:14 | 16.05.2021 21:55:00 | 0.97944 | 0 | 804 | 23 | 2 | 6 | 181 | 0 | 1 | 0 | 218.523 | 203.523 | 0 | 85.664 | 47.021 | 0 | 0.131 | 554.863
477679 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6917556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:56:12 | 16.05.2021 21:55:00 | 0.98 | 0 | 1728 | 631 | 70 | 70 | 329 | 18 | 10 | 0 | 425.795 | 3801.47 | 271.575 | 522.293 | 93.626 | 68.604 | 13.542 | 5196.907
477729 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6831948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:43:10 | 16.05.2021 21:56:00 | 1.2139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 7.336
477725 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:40:33 | 16.05.2021 21:55:00 | 1.2408 | 0 | 121 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.196 | 158.606 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 186.881
477689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203777 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:32:18 | 16.05.2021 21:37:00 | 1.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
477728 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6543337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:31:44 | 16.05.2021 21:31:00 | 0.98778 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.228 | 0 | 0.544 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 15.944
477719 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:31:17 | 16.05.2021 20:45:00 | 0.22861 | 0 | 9468 | 4 | 51 | 11 | 798 | 0 | 7 | 0 | 439.475 | 1.901 | 3.423 | 111.277 | 63.719 | 0 | 5.845 | 625.641
477686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7054967 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:27:40 | 16.05.2021 22:36:00 | 2.1389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278
477808 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064683 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:10:40 | 16.05.2021 22:47:00 | 2.6056 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.213 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 46.357
477681 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6546232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:06:32 | 16.05.2021 20:42:00 | 0.59111 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.848 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 7.887
477736 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6611690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 20:02:44 | 17.05.2021 00:00:00 | 3.9544 | 0 | 330 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 188.711 | 4.252 | 1.832 | 0 | 26.042 | 0 | 0 | 220.837
477658 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516763920 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:55:42 | 16.05.2021 21:05:00 | 1.155 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068
477657 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:52:59 | 17.05.2021 00:23:00 | 4.5003 | 0 | 624 | 83 | 7 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 997.762 | 4955.901 | 132.75 | 80.158 | 67.219 | 0 | 0 | 6233.79
477657 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7655060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:52:59 | 17.05.2021 01:05:06 | 5.2019 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.202
477651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK | ISO11116059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:47:37 | 17.05.2021 00:50:00 | 5.0397 | 0 | 919 | 15 | 111 | 4 | 316 | 3 | 5 | 0 | 2451.255 | 482.407 | 512.974 | 60.286 | 797.577 | 360.038 | 47.561 | 4712.098
477643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:45:37 | 16.05.2021 20:27:00 | 0.68972 | 0 | 77 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11.538 | 0 | 7.953 | 0 | 7.482 | 0 | 0 | 26.972
477642 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930459 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:42:06 | 16.05.2021 20:40:00 | 0.965 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
477636 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6566861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:37:06 | 16.05.2021 20:41:00 | 1.065 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 4.961
477640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:36:36 | 16.05.2021 19:57:00 | 0.34 | 0 | 9468 | 4 | 51 | 11 | 798 | 0 | 7 | 0 | 639.202 | 2.949 | 5.31 | 162.399 | 93.484 | 0 | 8.903 | 912.247
477747 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7016217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:36:04 | 16.05.2021 22:47:00 | 3.1822 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414
477629 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170396 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:35:43 | 16.05.2021 19:51:00 | 0.25472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
477595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7054972 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:25:06 | 16.05.2021 20:15:00 | 0.83167 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.342
477582 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:19:36 | 16.05.2021 20:49:00 | 1.49 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.07 | 0 | 99.595 | 0 | 52.061 | 0 | 204.726
477557 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:13:34 | 16.05.2021 20:13:56 | 1.0061 | 0 | 180 | 2 | 6 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 63.555 | 10.738 | 4.734 | 0 | 22.892 | 36.61 | 0 | 138.53
477664 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6941384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:08:26 | 16.05.2021 20:30:00 | 1.3594 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81
477548 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7008507 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 19:08:11 | 16.05.2021 20:08:00 | 0.99694 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 8.959
477520 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11082235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:59:35 | 16.05.2021 20:40:00 | 1.6736 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.001 | 0 | 0 | 0 | 13.202 | 0 | 0 | 43.203
477519 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6551187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:59:35 | 16.05.2021 20:10:51 | 1.1878 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 0 | 0 | 33.4 | 13.758 | 0 | 0 | 63.438
477468 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:52:36 | 16.05.2021 20:04:00 | 1.19 | 0 | 147 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.255 | 2.082 | 1.385 | 72.373 | 2.861 | 0 | 0 | 109.956
477436 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6903215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:51:53 | 16.05.2021 18:54:37 | 0.04556 | 1 | 29341 | 1 | 3 | 7 | 3075 | 0 | 5 | 0 | 285.987 | 0 | 0.01 | 3.536 | 43.213 | 0 | 0.422 | 333.168
477408 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6574194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:31:36 | 16.05.2021 20:43:00 | 2.19 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.557 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 34.306
477406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11215158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:30:23 | 16.05.2021 19:30:00 | 0.99361 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.805 | 0 | 0.657 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 8.838
477400 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6627669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:26:39 | 16.05.2021 20:44:00 | 2.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511
477399 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6896020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:26:35 | 16.05.2021 19:15:00 | 0.80694 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.247
477587 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10354373 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:24:59 | 16.05.2021 19:27:00 | 1.0336 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.467 | 0 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 37.288
477391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:11:54 | 16.05.2021 18:47:00 | 0.585 | 0 | 89 | 331 | 13 | 67 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12.953 | 1496.253 | 14.603 | 237.869 | 15.623 | 0 | 0 | 1777.3
477387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11377483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:07:33 | 16.05.2021 19:16:00 | 1.1408 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 3.957 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 7.615
477386 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:07:32 | 16.05.2021 19:00:00 | 0.87444 | 0 | 101 | 64 | 12 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.441 | 272.449 | 4.749 | 15.381 | 11.411 | 0 | 0 | 332.432
477382 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7036020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:03:53 | 16.05.2021 19:22:00 | 1.3019 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.234 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 37.93
477380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 18:01:54 | 16.05.2021 18:42:00 | 0.66833 | 2 | 512 | 96 | 16 | 32 | 76 | 0 | 0 | 2.655 | 98.963 | 865.156 | 38.33 | 178.691 | 14.15 | 0 | 0 | 1197.945
477368 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:50:56 | 16.05.2021 19:12:00 | 1.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
477365 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7047874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:49:41 | 16.05.2021 19:08:00 | 1.3053 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.699 | 0 | 24.718 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 44.459
477355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082959 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:39:26 | 16.05.2021 18:48:00 | 1.1428 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.938
477350 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6632044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:33:45 | 16.05.2021 18:25:00 | 0.85417 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.027 | 0 | 8.61 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 29.475
477388 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | ISO7438089 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:28:03 | 16.05.2021 21:36:00 | 4.1325 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 170.183 | 348.887 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 520.31
477335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6986685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:16:51 | 16.05.2021 18:37:00 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.793
477328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:13:56 | 16.05.2021 17:54:00 | 0.66778 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.555 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 17.623
477334 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7155387 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:12:21 | 16.05.2021 17:22:00 | 0.16083 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 2.141
477319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:06:37 | 16.05.2021 20:16:00 | 3.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.557 | 0 | 0 | 10.557
477311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:02:14 | 16.05.2021 18:17:00 | 1.2461 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.274 | 0 | 7.653 | 0 | 8.328 | 0 | 0 | 25.254
477310 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 17:01:33 | 16.05.2021 17:02:19 | 0.01278 | 0 | 441 | 30 | 34 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 4.636 | 0.305 | 0.956 | 1.045 | 0 | 0 | 8.39
477303 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:56:35 | 16.05.2021 18:06:00 | 1.1569 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.259 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 13.441
477320 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11148100 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:56:34 | 17.05.2021 01:45:00 | 8.8072 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.853 | 0 | 19.941 | 0 | 12.336 | 0 | 0 | 64.131
477333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090447 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:56:00 | 16.05.2021 17:17:00 | 0.35 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.821 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 5.783
477333 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR11645990 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:56:00 | 16.05.2021 18:33:00 | 1.6167 | 3 | 95 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.363 | 0 | 0 | 0 | 4.056 | 0 | 0 | 21.419
477294 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6593090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:49:30 | 16.05.2021 18:01:00 | 1.1917 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.101 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 13.616
477292 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6888973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:48:43 | 16.05.2021 17:40:00 | 0.85472 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 9.622
477291 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:47:30 | 16.05.2021 17:17:00 | 0.49167 | 0 | 41 | 78 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.685 | 751.214 | 0 | 77.929 | 0.334 | 0 | 0.703 | 833.865
477288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR9250448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:42:34 | 16.05.2021 18:19:00 | 1.6072 | 0 | 92 | 81 | 321 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.647 | 1844.5 | 297.032 | 0 | 0 | 0 | 3086.179
477286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7008507 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:40:38 | 16.05.2021 18:06:00 | 1.4228 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.373 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 11.614
477280 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6888678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:35:16 | 16.05.2021 17:05:00 | 0.49556 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0.479 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | 6.958
477276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7104142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:33:34 | 16.05.2021 17:12:00 | 0.64056 | 0 | 1755 | 0 | 16 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 194.231 | 0 | 0.246 | 0 | 16.537 | 0 | 0 | 211.013
477290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:19:52 | 16.05.2021 18:23:00 | 2.0522 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0.049 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 13.113
477256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6604928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:14:23 | 16.05.2021 19:13:00 | 2.9769 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.071
477254 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:14:12 | 16.05.2021 18:17:00 | 2.0467 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27.527 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 1.096 | 29.576
477257 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:08:07 | 16.05.2021 16:57:00 | 0.81472 | 0 | 730 | 0 | 41 | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 86.386 | 0 | 3.946 | 2.258 | 12.237 | 3.927 | 0 | 108.754
477244 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 16:07:34 | 16.05.2021 17:04:00 | 0.94056 | 0 | 654 | 1 | 14 | 1 | 114 | 5 | 0 | 0 | 70.629 | 2.162 | 1.901 | 0 | 9.235 | 84.308 | 0 | 168.235
477239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6629809 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 15:42:22 | 16.05.2021 16:34:00 | 0.86056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 2.067
477219 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 15:26:01 | 16.05.2021 15:47:00 | 0.34972 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1.13 | 0.95 | 0 | 0 | 5.27
477215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11145864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 15:20:34 | 16.05.2021 20:16:00 | 4.9239 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.748 | 0 | 1.413 | 0 | 30.507 | 0 | 0 | 134.668
477209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 15:18:30 | 16.05.2021 15:20:30 | 0.03333 | 0 | 248 | 2 | 8 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 2.508 | 0.301 | 0.136 | 0 | 0.994 | 1.977 | 0 | 5.915
477204 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6940942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 15:11:15 | 16.05.2021 16:43:00 | 1.5292 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.663
477196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10928148 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 15:03:34 | 16.05.2021 19:35:00 | 4.5239 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 126.411 | 0 | 42.88 | 0 | 28.706 | 0 | 0 | 197.997
477189 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:59:34 | 16.05.2021 16:44:00 | 1.7406 | 0 | 703 | 12 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 119.317 | 106.079 | 15.958 | 0 | 11.065 | 0 | 0 | 252.419
477186 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:56:51 | 16.05.2021 15:49:00 | 0.86917 | 1 | 5 | 210 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2.89 | 0.23 | 852.193 | 0.12 | 63.391 | 1.203 | 15.911 | 0 | 935.937
477179 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:56:34 | 16.05.2021 15:15:23 | 0.31361 | 0 | 1845 | 387 | 105 | 33 | 449 | 0 | 0 | 0 | 364.038 | 1723.928 | 75.082 | 147.022 | 120.842 | 0 | 0 | 2430.912
477179 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:56:34 | 16.05.2021 15:16:38 | 0.33444 | 0 | 196 | 22 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16.672 | 43.559 | 0.126 | 3.41 | 4.648 | 0 | 0 | 68.416
477179 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:56:34 | 16.05.2021 15:18:29 | 0.36528 | 0 | 248 | 2 | 8 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 27.335 | 3.299 | 1.487 | 0 | 10.845 | 21.678 | 0 | 64.645
477179 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:56:34 | 16.05.2021 17:28:50 | 2.5378 | 0 | 6 | 271 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4579.794 | 0 | 153.637 | 0 | 0 | 0 | 4733.431
477176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920542 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 14:47:16 | 16.05.2021 15:54:00 | 1.1122 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.305 | 0 | 0.019 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 44.769
477174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124032 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 14:46:49 | 16.05.2021 16:04:00 | 1.2864 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.169 | 0 | 20.819 | 0 | 0 | 22.888
477168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:40:33 | 16.05.2021 15:11:00 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.365 | 0 | 158.106 | 0 | 165.471
477166 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:39:01 | 16.05.2021 16:45:00 | 2.0997 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.175 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 15.193
477165 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8657620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:37:32 | 16.05.2021 15:39:00 | 1.0244 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 11.152
477150 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202179 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:16:36 | 16.05.2021 14:56:00 | 0.65667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
477145 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 14:13:33 | 16.05.2021 14:58:00 | 0.74083 | 0 | 1523 | 0 | 3 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 200.902 | 0 | 0.359 | 0 | 43.272 | 0 | 0 | 244.533
477132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 14:00:28 | 16.05.2021 15:17:00 | 1.2756 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.03 | 0 | 34.399 | 0 | 0 | 0 | 82.429
477129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517321659 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:50:56 | 16.05.2021 15:29:00 | 1.6344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
477128 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7123788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:50:19 | 16.05.2021 14:47:00 | 0.94472 | 0 | 113 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 10.175 | 0 | 9.133 | 0 | 0 | 33.409
477125 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:39:33 | 16.05.2021 14:02:00 | 0.37417 | 0 | 1855 | 3 | 18 | 5 | 442 | 0 | 1 | 0 | 131.837 | 3.775 | 9.863 | 13.257 | 59.458 | 0 | 0 | 218.19
477103 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515188973 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:37:32 | 16.05.2021 15:33:00 | 1.9244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72
477124 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:36:33 | 16.05.2021 14:11:00 | 0.57417 | 1 | 5 | 94 | 0 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0.213 | 0 | 822.516 | 0 | 188.574 | 0.314 | 118.524 | 0 | 1130.142
477098 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6682220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:23:40 | 16.05.2021 14:15:00 | 0.85556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 3.25
477088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 13:13:28 | 16.05.2021 15:36:00 | 2.3756 | 10 | 59 | 77 | 119 | 23 | 12 | 0 | 0 | 6.142 | 0 | 816.183 | 968.093 | 172.474 | 0 | 0 | 0 | 1962.891
477080 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6705440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 13:02:46 | 16.05.2021 13:53:00 | 0.83722 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 5.287
477074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6627663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:53:00 | 16.05.2021 13:46:00 | 0.88333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.581 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 11.606
477070 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6759564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:40:33 | 16.05.2021 13:42:00 | 1.0242 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 29.188 | 0 | 13.123 | 0 | 0 | 43.231
477084 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7486382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:10:08 | 16.05.2021 13:21:00 | 1.1811 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.627 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 56.517
477039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742286 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 12:00:56 | 16.05.2021 12:55:00 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373
477032 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6757985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:49:31 | 16.05.2021 12:51:00 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 2.917
477027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517022916 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:44:05 | 16.05.2021 12:44:00 | 0.99861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011
477024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:42:05 | 16.05.2021 13:09:00 | 1.4486 | 0 | 10 | 25 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.671 | 0 | 63.288 | 0 | 0 | 0 | 389.959
477017 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO8949758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:36:10 | 16.05.2021 12:59:00 | 1.3806 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.768 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 15.254
477002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:20:54 | 16.05.2021 11:22:00 | 0.01833 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.066 | 0.973 | 0 | 0.676 | 0.101 | 0.013 | 0.005 | 1.833
477004 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6924044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:04:27 | 16.05.2021 11:32:00 | 0.45917 | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0.945 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 3.636
476983 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517383850 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:02:25 | 16.05.2021 12:39:00 | 1.6097 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.816 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 7.321
476997 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR10872303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 11:02:08 | 16.05.2021 12:46:00 | 1.7311 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.056 | 0 | 5.24 | 0 | 8.885 | 0 | 0 | 19.181
476977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6682220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:57:38 | 16.05.2021 12:52:00 | 1.9061 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.304 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 6.957
476973 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:53:08 | 16.05.2021 10:53:38 | 0.00833 | 0 | 1155 | 16 | 18 | 14 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 1.557 | 0.08 | 0.323 | 0.158 | 0 | 0 | 3.824
476960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6528183 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 10:32:48 | 16.05.2021 11:12:00 | 0.65333 | 0 | 375 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.931 | 0 | 0.473 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 31.482
476954 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6974315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 10:30:09 | 16.05.2021 12:12:00 | 1.6975 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.793 | 0 | 0 | 0 | 32.839 | 0 | 0 | 51.633
476953 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:30:09 | 16.05.2021 10:30:39 | 0.00833 | 0 | 39 | 42 | 1 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 11.487 | 0.003 | 4.971 | 0.003 | 0 | 0 | 16.491
476949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8031737 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:23:28 | 16.05.2021 11:30:00 | 1.1089 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.519
476948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6942611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 10:23:05 | 16.05.2021 12:34:00 | 2.1819 | 0 | 367 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 106.032 | 0 | 0.098 | 0 | 9.446 | 0 | 0 | 115.577
476939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739007 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 10:01:52 | 16.05.2021 10:20:00 | 0.30222 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5.564 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0.749 | 8.246
476938 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6767970 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 10:00:39 | 16.05.2021 11:35:00 | 1.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.96 | 0 | 523.264 | 0 | 618.224
476926 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | BR7056346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:38:54 | 16.05.2021 10:17:00 | 0.635 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9.694 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0 | 19.964
476913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:09:14 | 16.05.2021 09:40:00 | 0.51278 | 0 | 3 | 39 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.615 | 7.91 | 31.018 | 0 | 0 | 0 | 269.543
476911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6686549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 09:04:59 | 16.05.2021 11:28:00 | 2.3836 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176
476909 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515932436 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:02:46 | 16.05.2021 09:48:00 | 0.75389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
476914 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11246626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 09:02:19 | 16.05.2021 10:02:00 | 0.99472 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8.544 | 0 | 0.019 | 0 | 0.508 | 0 | 0.923 | 9.993
476908 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816311 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 09:00:31 | 16.05.2021 09:51:00 | 0.84139 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 3.563
476905 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:53:56 | 16.05.2021 08:54:36 | 0.01111 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 1.541 | 0.082 | 0 | 0 | 4.761
476903 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6616137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:48:31 | 16.05.2021 09:10:00 | 0.35806 | 0 | 156 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8.775 | 0 | 0 | 8.982 | 6.198 | 0 | 0.007 | 23.962
476894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:45:33 | 16.05.2021 09:33:00 | 0.79083 | 1 | 1292 | 53 | 28 | 40 | 340 | 1 | 1 | 2.033 | 123.906 | 432.584 | 17.863 | 190.542 | 45.836 | 17.015 | 0 | 829.779
476878 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 08:45:31 | 16.05.2021 18:07:00 | 9.3581 | 0 | 72 | 188 | 13 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 180.925 | 13738.59 | 236.971 | 2177.702 | 229.95 | 0 | 0 | 16564.137
476890 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:40:02 | 16.05.2021 08:40:28 | 0.00722 | 1 | 852 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.443 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 1.573
476881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7139782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 08:31:37 | 16.05.2021 16:27:00 | 7.9231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.23
476880 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 08:31:09 | 16.05.2021 17:57:00 | 9.4308 | 0 | 5 | 59 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2718.107 | 113.841 | 13.21 | 0 | 0 | 0.183 | 2845.342
476879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7091692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:30:14 | 16.05.2021 10:02:00 | 1.5294 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 13.113
476853 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:09:57 | 16.05.2021 08:36:00 | 0.43417 | 1 | 852 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 26.638 | 56.039 | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 0 | 0 | 86.366
476853 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE8717301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:09:57 | 16.05.2021 08:43:35 | 0.56056 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 112.678 | 0 | 0 | 0 | 57.202 | 0 | 0 | 169.88
476853 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7059973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:09:57 | 16.05.2021 08:50:00 | 0.6675 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 103.388 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 117.508
476846 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:03:30 | 16.05.2021 09:16:00 | 1.2083 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0.095 | 0 | 0.034 | 0.228 | 0.697 | 0 | 0.019 | 1.073
476844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516247629 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:02:52 | 16.05.2021 09:23:00 | 1.3356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 7.954 | 0 | 0 | 9.488
476871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6948114 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 08:00:30 | 16.05.2021 08:25:28 | 0.41611 | 0 | 5038 | 0 | 43 | 4 | 374 | 0 | 0 | 0 | 271.087 | 0 | 1.428 | 0 | 31.832 | 0 | 0 | 304.347
476840 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7023221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 07:44:03 | 16.05.2021 08:33:00 | 0.81583 | 0 | 173 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.47 | 0 | 1.71 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 32.296
476893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6600871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 07:43:30 | 16.05.2021 08:40:00 | 0.94167 | 0 | 2639 | 1 | 0 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 257.95 | 0 | 0 | 0 | 28.191 | 0 | 0 | 286.14
476810 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 07:37:30 | 16.05.2021 08:43:00 | 1.0917 | 0 | 18 | 10 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 359.64 | 0.096 | 214.67 | 34.838 | 0 | 0 | 611.473
476806 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 07:37:30 | 16.05.2021 08:24:00 | 0.775 | 1 | 1345 | 98 | 27 | 41 | 372 | 9 | 11 | 1.685 | 247.28 | 2178.273 | 30.009 | 441.078 | 78.788 | 104.408 | 20.081 | 3101.602
476790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 07:25:30 | 16.05.2021 07:38:00 | 0.20833 | 0 | 15 | 21 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 162.747 | 8.098 | 6.739 | 9.302 | 0 | 0 | 187.356
476852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 07:21:35 | 16.05.2021 08:30:00 | 1.1403 | 0 | 752 | 0 | 16 | 3 | 158 | 17 | 0 | 0 | 59.102 | 0 | 9.209 | 1.579 | 15.117 | 383.557 | 0 | 468.564
476760 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972867 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 06:45:09 | 16.05.2021 07:27:00 | 0.6975 | 0 | 6675 | 2 | 14 | 10 | 406 | 1 | 1 | 0 | 1437.809 | 0.667 | 4.127 | 277.166 | 413.886 | 10.028 | 2.347 | 2146.03
476756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 06:40:02 | 16.05.2021 09:14:00 | 2.5661 | 7 | 9 | 128 | 68 | 53 | 8 | 12 | 0 | 12.253 | 0 | 1701.282 | 347.722 | 700.053 | 0 | 24.228 | 0 | 2785.538
476755 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 06:36:58 | 16.05.2021 08:50:00 | 2.2172 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.386
476744 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6577475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 05:48:53 | 16.05.2021 08:22:00 | 2.5519 | 0 | 978 | 22 | 58 | 16 | 155 | 0 | 0 | 0 | 330.674 | 366.614 | 10.49 | 1861.347 | 56.858 | 0 | 0 | 2625.983
476737 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9537805 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2021 04:06:54 | 16.05.2021 05:12:00 | 1.085 | 0 | 188 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.217 | 65.954 | 0 | 0.125 | 1.237 | 0 | 0 | 82.533
476733 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6577475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 04:01:38 | 16.05.2021 05:05:00 | 1.0561 | 0 | 978 | 22 | 58 | 16 | 155 | 0 | 0 | 0 | 79.416 | 68.38 | 1.848 | 433.68 | 12.878 | 0 | 0 | 596.202
476723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2021 02:32:50 | 16.05.2021 03:19:00 | 0.76944 | 92 | 29872 | 16 | 153 | 143 | 5655 | 1 | 6 | 0 | 2601.131 | 0 | 13.932 | 177.198 | 1077.218 | 21.801 | 3.272 | 3894.551
476665 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 01:00:17 | 16.05.2021 02:03:00 | 1.0453 | 0 | 278 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.756 | 0 | 0.005 | 11.067 | 0.394 | 0 | 0 | 48.222
476662 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7086633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2021 00:30:03 | 16.05.2021 01:49:00 | 1.3158 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.769 | 0 | 0.973 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 33.746
476617 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR7097040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 22:46:43 | 16.05.2021 00:17:00 | 1.5047 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.849
476587 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 22:13:19 | 15.05.2021 22:20:04 | 0.1125 | 0 | 490 | 30 | 27 | 5 | 174 | 1 | 0 | 0 | 19.283 | 17.614 | 2.382 | 3.268 | 6.928 | 0.166 | 0 | 49.64
476575 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 22:00:00 | 15.05.2021 22:39:00 | 0.65 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.535 | 0 | 1.617 | 0 | 8.743 | 0 | 0 | 29.895
476572 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7150605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 21:34:05 | 15.05.2021 22:15:00 | 0.68194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.755
476568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7010078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 21:11:09 | 15.05.2021 22:40:00 | 1.4808 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.213 | 0 | 1.157 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 26.96
476561 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6971328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:52:50 | 15.05.2021 21:00:00 | 0.11944 | 0 | 428 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0.001 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 9.618
476562 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471476 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:52:28 | 15.05.2021 21:47:00 | 0.90889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662
476557 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6777609 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:37:13 | 15.05.2021 21:56:00 | 1.3131 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 0 | 7.073 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 11.209
476554 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6752652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:29:51 | 15.05.2021 21:37:00 | 1.1192 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.598 | 0 | 0.486 | 0 | 10.023 | 0 | 0 | 33.107
476552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7042874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:27:53 | 15.05.2021 22:06:00 | 1.6353 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34.338 | 0 | 13.847 | 0 | 14.162 | 0 | 0 | 62.347
476550 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942998 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:22:11 | 15.05.2021 21:36:00 | 1.2303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
476548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7093419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:19:34 | 15.05.2021 21:03:00 | 0.72389 | 0 | 116 | 0 | 69 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.099 | 0 | 5.697 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 16.488
476547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447760 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:18:39 | 15.05.2021 21:22:00 | 1.0558 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.678 | 0 | 0.007 | 0 | 7.247 | 0 | 0 | 12.932
476543 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6885717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:12:07 | 15.05.2021 21:51:00 | 1.6481 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 5.754 | 0 | 11.982 | 0 | 0 | 28.556
476541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6682220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:11:19 | 15.05.2021 21:00:00 | 0.81139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3.498
476540 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6676996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:10:26 | 15.05.2021 21:31:00 | 1.3428 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 1.683 | 0 | 4.743 | 0 | 0 | 9.398
476539 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7035261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 20:08:26 | 15.05.2021 20:31:00 | 0.37611 | 1 | 221 | 2 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1.315 | 19.959 | 5.517 | 1.973 | 12.889 | 0.917 | 0 | 0 | 42.57
476536 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6579736 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:58:18 | 15.05.2021 20:52:00 | 0.895 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.922 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 14.316
476535 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900977 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:53:44 | 15.05.2021 21:08:00 | 1.2378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
476534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990105 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:49:40 | 15.05.2021 21:21:00 | 1.5222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738
476532 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10912656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:39:17 | 15.05.2021 20:09:00 | 0.49528 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.018 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 8.15
476560 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517175411 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:38:27 | 15.05.2021 21:04:00 | 1.4258 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.319
476553 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7126368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:36:18 | 15.05.2021 21:28:00 | 1.8617 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.533 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 18.649
476526 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11145780 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:19:58 | 15.05.2021 20:05:00 | 0.75056 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 70.432 | 0 | 0 | 0 | 5.991 | 0 | 0 | 76.424
476515 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6927078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:16:36 | 15.05.2021 19:53:00 | 0.60667 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.293
476514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:14:39 | 15.05.2021 20:48:00 | 1.5558 | 0 | 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.48 | 0 | 23.472 | 0 | 0 | 0 | 825.952
476512 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO8949786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:10:12 | 15.05.2021 20:32:00 | 1.3633 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.579 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 19.047
476511 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6579733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 19:02:10 | 15.05.2021 19:28:00 | 0.43056 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.207 | 0 | 0.154 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 11.1
476509 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471476 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 18:52:39 | 15.05.2021 19:17:00 | 0.40583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
476510 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6869427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 18:52:33 | 15.05.2021 19:46:00 | 0.89083 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.335 | 0 | 0.486 | 0 | 3.235 | 0 | 0 | 28.056
476508 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6844595 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 18:50:27 | 15.05.2021 19:30:00 | 0.65917 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.126 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 5.137
476507 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7158304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 18:47:27 | 15.05.2021 19:50:00 | 1.0425 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.699 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 12.806
476503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515996655 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 18:42:35 | 15.05.2021 20:09:00 | 1.4403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 3.173
476498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517229508 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 18:25:59 | 15.05.2021 19:16:00 | 0.83361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
476485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 17:54:09 | 15.05.2021 18:56:00 | 1.0308 | 0 | 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.649 | 0 | 15.444 | 0 | 0 | 0 | 624.092
476488 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2021 17:50:20 | 15.05.2021 18:09:00 | 0.31111 | 0 | 1013 | 53 | 1 | 11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 47.443 | 65.016 | 0.029 | 9.407 | 2.992 | 0 | 0 | 124.887
476476 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6710079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 17:32:11 | 15.05.2021 19:50:00 | 2.2969 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.459 | 0 | 0.151 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 64.53
476469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515639604 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 17:10:29 | 15.05.2021 19:07:00 | 1.9419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
476477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6575850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 17:00:04 | 15.05.2021 17:31:00 | 0.51556 | 0 | 36 | 0 | 2 | 9 | 461 | 1 | 13 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 33.317 | 55.268 | 1.589 | 16.957 | 107.542
476456 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:49:17 | 15.05.2021 18:08:00 | 1.3119 | 0 | 78 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.434 | 58.545 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 72.006
476424 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7117852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:13:01 | 15.05.2021 16:25:00 | 0.19972 | 0 | 3469 | 0 | 0 | 1 | 456 | 0 | 0 | 0 | 120.876 | 0 | 0 | 3.224 | 37.486 | 0 | 0 | 161.585
476396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6727778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 16:00:30 | 15.05.2021 16:27:00 | 0.44167 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1.534 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 3.046
476402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:55:33 | 15.05.2021 17:08:00 | 1.2075 | 2 | 512 | 96 | 16 | 32 | 76 | 0 | 0 | 4.258 | 158.88 | 1511.544 | 68.21 | 314.318 | 18.004 | 0 | 0 | 2075.213
476434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7019946 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:53:42 | 15.05.2021 17:32:00 | 1.6383 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.206
476452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6660675 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:28:51 | 15.05.2021 17:56:00 | 2.4525 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.307 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 63.342
476370 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:27:43 | 15.05.2021 15:56:00 | 0.47139 | 0 | 948 | 0 | 37 | 1 | 259 | 1 | 4 | 0 | 68.235 | 0 | 0.633 | 4.556 | 24.16 | 0.071 | 3.997 | 101.652
476348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:06:59 | 15.05.2021 15:08:31 | 0.02556 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 3.363 | 0 | 0.529 | 0 | 7.75
476359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6709810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 15:01:43 | 15.05.2021 16:08:00 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.542 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 15.611
476341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710206 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:59:10 | 15.05.2021 15:52:00 | 0.88056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 5.741
476338 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7018688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:58:00 | 15.05.2021 15:47:00 | 0.81667 | 0 | 9 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.335
476335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516888514 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:53:09 | 15.05.2021 15:47:00 | 0.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
476331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:51:43 | 15.05.2021 15:51:00 | 0.98806 | 3 | 722 | 0 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.554 | 0 | 0.463 | 49.916 | 8.65 | 0 | 0 | 131.584
476354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6527738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:47:20 | 15.05.2021 18:51:00 | 4.0611 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.615 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 56.967
476474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:46:25 | 15.05.2021 17:30:00 | 2.7264 | 0 | 267 | 23 | 20 | 56 | 58 | 1 | 0 | 0 | 79.706 | 237.548 | 19.412 | 1032.059 | 33.626 | 1.332 | 0 | 1403.682
476333 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:24:51 | 15.05.2021 15:39:00 | 1.2358 | 0 | 333 | 13 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.153 | 62.317 | 6.012 | 57.038 | 7.258 | 0 | 0 | 173.777
476298 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7123087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:23:23 | 15.05.2021 15:04:00 | 0.67694 | 0 | 5 | 38 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.211 | 0 | 278.748 | 0 | 0 | 0 | 761.96
476309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7002954 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:13:43 | 15.05.2021 15:57:19 | 1.7267 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 194.773 | 0 | 0 | 0 | 25.612 | 0 | 0 | 220.385
476353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6919636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:07:58 | 15.05.2021 16:20:00 | 2.2006 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.551 | 0 | 3.636 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 19.77
476278 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO11216175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 14:02:19 | 15.05.2021 14:55:00 | 0.87806 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 0 | 0.407 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 4.975
476292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11776193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 13:57:39 | 15.05.2021 18:08:00 | 4.1725 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.297 | 0 | 47.115 | 0 | 16.182 | 0 | 0 | 74.594
476268 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 13:50:40 | 15.05.2021 15:00:00 | 1.1556 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.233 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 11.738
476267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 13:49:46 | 15.05.2021 15:16:00 | 1.4372 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.747 | 0 | 0.753 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 23
476262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 13:40:28 | 15.05.2021 14:26:00 | 0.75889 | 1 | 16 | 101 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 803.64 | 0 | 70.653 | 7.891 | 0 | 0 | 886.539
476250 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7075103 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 13:15:33 | 15.05.2021 14:05:00 | 0.82417 | 0 | 140 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.298 | 0 | 1.523 | 0 | 7.778 | 0 | 0 | 21.599
476248 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7137968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2021 13:11:42 | 15.05.2021 14:37:00 | 1.4217 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0 | 24.144
476221 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515953887 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:45:16 | 15.05.2021 14:39:00 | 1.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 1.12
476220 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6930311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:44:39 | 15.05.2021 13:51:00 | 1.1058 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0 | 12.798 | 0 | 4.264 | 0 | 0 | 20.025
476219 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056738 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:40:29 | 15.05.2021 13:46:00 | 1.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
476324 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE9406307 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 12:09:21 | 15.05.2021 14:49:00 | 2.6608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.024 | 0 | 10.897 | 0 | 0 | 0 | 55.921
476241 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11543555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:57:17 | 15.05.2021 15:18:00 | 3.3453 | 0 | 47 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 0 | 114.412 | 0 | 18.923 | 0 | 0 | 153.996
476173 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:51:38 | 15.05.2021 12:38:00 | 0.77278 | 0 | 1 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.904 | 0 | 63.553 | 0 | 0 | 0 | 134.457
476160 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:40:35 | 15.05.2021 11:41:34 | 0.01639 | 0 | 75 | 91 | 4 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 27.838 | 0.018 | 3.702 | 0.028 | 0 | 0 | 31.866
476178 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7044962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:28:32 | 15.05.2021 12:56:00 | 1.4578 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 18.655 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 31.564
476145 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7130015 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:07:41 | 15.05.2021 11:51:00 | 0.72194 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.673 | 0 | 1.226 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 10.231
476184 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238518 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 11:02:59 | 15.05.2021 12:04:00 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
476109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6727779 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:56:38 | 15.05.2021 11:52:00 | 0.92278 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 2.247 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 4.25
476102 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:46:34 | 15.05.2021 12:01:45 | 1.2531 | 0 | 307 | 398 | 16 | 31 | 106 | 1 | 0 | 0 | 83.872 | 3586.166 | 32.142 | 251.831 | 32.866 | 15.383 | 0 | 4002.261
476117 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE10140515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:28:18 | 15.05.2021 11:14:00 | 0.76167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.265
476080 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11385679 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:23:40 | 15.05.2021 11:32:00 | 1.1389 | 0 | 5 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 29.766 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 30.769
476077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:20:41 | 15.05.2021 11:56:00 | 1.5886 | 0 | 8 | 64 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674.526 | 0 | 476.748 | 0 | 0 | 0 | 3151.275
476060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517022992 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 10:06:03 | 15.05.2021 11:11:00 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026
476050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2021 10:00:24 | 15.05.2021 10:55:00 | 0.91 | 0 | 1 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.656 | 0 | 94.432 | 0 | 0 | 0 | 322.088
476046 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR7091226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:55:27 | 15.05.2021 11:40:00 | 1.7425 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.845 | 0 | 0 | 0 | 5.177 | 0 | 0 | 34.022
476037 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6841935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:45:40 | 15.05.2021 10:35:00 | 0.82222 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0.237 | 10.009 | 0.056 | 2.787 | 0 | 14.319
476040 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:44:40 | 15.05.2021 10:41:00 | 0.93889 | 0 | 567 | 271 | 12 | 71 | 142 | 4 | 3 | 0 | 200.201 | 5104.486 | 11.483 | 1329.13 | 66.019 | 0.494 | 0.001 | 6711.814
476023 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO7595334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2021 09:30:00 | 15.05.2021 10:30:00 | 1 | 0 | 194 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.791 | 0 | 0.123 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 21.942
476468 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517207593 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:26:50 | 15.05.2021 17:47:00 | 8.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028
476016 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 09:17:40 | 15.05.2021 10:02:00 | 0.73889 | 0 | 564 | 1 | 15 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 66.031 | 10.406 | 4.856 | 0 | 22.744 | 0 | 0 | 104.036
476010 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:52:31 | 15.05.2021 10:00:00 | 1.1247 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.652 | 0 | 116.12 | 0 | 0 | 0 | 499.772
476005 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6746875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:50:27 | 15.05.2021 10:37:00 | 1.7758 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.514 | 0 | 0.194 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 15.358
476004 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:48:39 | 15.05.2021 10:20:00 | 1.5225 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.612 | 0 | 16.533 | 0 | 0 | 0 | 134.145
475996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7110431 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 08:40:58 | 15.05.2021 09:36:00 | 0.91722 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.846 | 0 | 0 | 0 | 9.328 | 0 | 0 | 17.174
475994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10254507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:28:39 | 15.05.2021 09:02:00 | 1.5558 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 4.926
475969 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6926093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:28:37 | 15.05.2021 09:39:00 | 2.1731 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 205.69 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 209.392
475966 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 07:25:39 | 15.05.2021 08:53:00 | 1.4558 | 0 | 267 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.129 | 0 | 0 | 43.752 | 11.064 | 0 | 0 | 99.946
475946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6726460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 06:39:39 | 15.05.2021 08:41:00 | 2.0225 | 1 | 5272 | 10 | 16 | 12 | 1540 | 0 | 10 | 0 | 2577.928 | 110.611 | 104.249 | 141.699 | 1415.824 | 0 | 31.361 | 4381.672
475928 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 05:52:38 | 15.05.2021 08:09:00 | 2.2728 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.14 | 0 | 128.68 | 0 | 46.642 | 0 | 295.462
475906 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7107303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 01:34:11 | 15.05.2021 02:45:00 | 1.1803 | 0 | 92 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.285 | 0 | 6.381 | 0 | 9.729 | 0 | 0 | 28.395
475901 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516012360 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 01:01:06 | 15.05.2021 01:29:00 | 0.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.266
475899 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516021120 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2021 00:55:59 | 15.05.2021 01:40:00 | 0.73361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
475886 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784064 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 23:26:57 | 15.05.2021 00:06:00 | 0.65083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.486
475871 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 22:46:16 | 14.05.2021 23:28:00 | 0.69556 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.992 | 0 | 1.707 | 0 | 9.088 | 0 | 0 | 30.787
475867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7042874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 22:34:42 | 14.05.2021 23:04:00 | 0.48833 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.514 | 0 | 3.949 | 0 | 3.892 | 0 | 0 | 17.355
475884 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 22:23:33 | 14.05.2021 23:57:38 | 1.5681 | 0 | 474 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | 2 | 0 | 92.129 | 0 | 0 | 0 | 17.143 | 20.784 | 0.018 | 130.074
475861 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6864924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 22:19:23 | 14.05.2021 23:11:00 | 0.86028 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 3.447 | 0 | 0 | 13.694
475850 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | BR6826435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 21:57:03 | 14.05.2021 22:58:00 | 1.0158 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.684 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 11.708
475845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 21:53:14 | 14.05.2021 22:15:00 | 0.36278 | 2 | 8 | 24 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4.287 | 0 | 119.251 | 0 | 69.924 | 0 | 0 | 0 | 193.462
475844 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 21:52:13 | 14.05.2021 22:08:00 | 0.26306 | 2 | 1232 | 43 | 112 | 43 | 111 | 7 | 0 | 1.753 | 43.85 | 56.527 | 16.433 | 64.664 | 3.935 | 10.809 | 0 | 197.971
475841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 21:27:44 | 14.05.2021 22:38:00 | 1.1711 | 0 | 14 | 45 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.62 | 0 | 65.198 | 0 | 0 | 0 | 230.818
475830 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517240518 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 21:06:28 | 14.05.2021 22:21:00 | 1.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
475825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10597589 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 21:04:18 | 14.05.2021 22:44:00 | 1.6617 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.997
475835 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6953447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:44:39 | 14.05.2021 21:41:00 | 0.93917 | 0 | 2714 | 0 | 32 | 12 | 188 | 0 | 0 | 0 | 387.841 | 0 | 12.246 | 22.683 | 72.837 | 0 | 0 | 495.607
475795 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6749290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:27:04 | 14.05.2021 23:35:00 | 3.1322 | 0 | 87 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54.756 | 0 | 17.493 | 0 | 6.407 | 0 | 0 | 78.657
475793 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:25:54 | 14.05.2021 21:52:00 | 1.435 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.437
475843 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6813466 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:23:26 | 15.05.2021 03:55:00 | 7.5261 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.732 | 0 | 0 | 5.732
475784 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517145738 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:20:54 | 14.05.2021 22:55:00 | 2.5683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989
475785 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6748437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:20:36 | 14.05.2021 21:55:00 | 1.5733 | 0 | 7 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.033
475781 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516701589 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:19:30 | 14.05.2021 22:18:00 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 2.031
475817 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6746114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:14:28 | 14.05.2021 22:08:00 | 1.8922 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 10.006
475761 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6841279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:08:54 | 14.05.2021 20:56:00 | 0.785 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 10.741 | 0 | 4.013 | 0 | 0 | 16.368
475752 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6531716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 20:03:59 | 14.05.2021 21:17:00 | 1.2169 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 15.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.406
475783 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7130894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:59:49 | 14.05.2021 20:46:00 | 0.76972 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.267 | 0 | 0 | 0 | 7.848 | 0 | 0 | 15.115
475748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838960 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:57:11 | 14.05.2021 21:25:00 | 1.4636 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.519
475742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6979988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:49:31 | 14.05.2021 20:33:00 | 0.72472 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.477 | 0 | 4.419 | 0 | 10.682 | 0 | 0 | 27.579
475737 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR6625912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:41:51 | 14.05.2021 20:01:00 | 0.31917 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.598 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 6.727
475733 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:38:02 | 14.05.2021 20:11:00 | 0.54944 | 0 | 0 | 160 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.788 | 0 | 43.951 | 0 | 0 | 0 | 386.739
475729 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6562909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:34:34 | 14.05.2021 20:01:00 | 0.44056 | 0 | 2327 | 12 | 16 | 15 | 794 | 0 | 7 | 0 | 149.346 | 0 | 1.396 | 24.628 | 127.734 | 0 | 0.839 | 303.943
475804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6922662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:29:33 | 14.05.2021 21:04:00 | 1.5742 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 6.34
475712 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6727808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 19:18:23 | 14.05.2021 20:46:00 | 1.4603 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.992 | 0 | 4.626 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 12.266
475716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6943426 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:53:02 | 14.05.2021 20:41:05 | 1.8008 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 7.418 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 17.594
475690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:50:44 | 14.05.2021 19:56:00 | 1.0878 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.939 | 0 | 8.606 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 27.183
475707 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7047872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:35:07 | 14.05.2021 19:12:00 | 0.61472 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 11.167 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 14.701
475652 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6625908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:05:50 | 14.05.2021 19:39:00 | 1.5528 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | 0 | 0 | 10.112 | 0 | 0 | 19.185
475650 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 18:01:41 | 14.05.2021 20:52:00 | 2.8386 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.192 | 0 | 17.313 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 105.965
475649 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6869427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:54:35 | 14.05.2021 18:18:00 | 0.39028 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.686 | 0 | 0.23 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 12.341
475642 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7039025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:42:20 | 14.05.2021 18:44:00 | 1.0278 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 4.314 | 7.842
475632 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:24:33 | 14.05.2021 18:17:00 | 0.87417 | 2 | 2441 | 1 | 375 | 26 | 106 | 1 | 0 | 0.484 | 204.126 | 0.768 | 98.988 | 101.219 | 14.345 | 56.242 | 0 | 476.172
475624 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6790618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:21:04 | 14.05.2021 19:24:00 | 2.0489 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.443 | 0 | 0 | 0 | 14.787 | 0 | 0 | 29.23
475613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:03:25 | 14.05.2021 18:35:00 | 1.5264 | 7 | 9 | 98 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.211 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 418.559
475611 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515975795 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:02:27 | 14.05.2021 18:44:00 | 1.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642
475606 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 17:00:33 | 14.05.2021 18:08:00 | 1.1242 | 0 | 331 | 0 | 4 | 2 | 197 | 3 | 1 | 0 | 67.785 | 0 | 34.348 | 0.571 | 53.54 | 4.448 | 0.021 | 160.712
475598 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6864411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 16:54:20 | 14.05.2021 18:13:00 | 1.3111 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.406
475582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 16:48:32 | 14.05.2021 16:50:35 | 0.03417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0.943 | 0.456 | 3.123
475576 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535141045 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 16:37:36 | 14.05.2021 17:58:00 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
475529 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 16:09:35 | 14.05.2021 17:46:00 | 1.6069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.31 | 0 | 32.915 | 0 | 0 | 0 | 67.225
475524 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6784366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:59:37 | 14.05.2021 18:02:00 | 2.0397 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 44.336 | 0 | 10.967 | 0 | 0 | 58.09
475583 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515228726 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:46:00 | 14.05.2021 17:14:00 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
475504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515154723 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:44:29 | 14.05.2021 16:28:00 | 0.72528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
475490 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7038084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:39:55 | 14.05.2021 16:40:00 | 1.0014 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 4.756
475588 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7154863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:37:32 | 14.05.2021 18:02:00 | 2.4078 | 0 | 749 | 5 | 14 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 588.804 | 27.628 | 28.577 | 0 | 105.453 | 0 | 0 | 750.463
475473 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6797418 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:28:34 | 14.05.2021 15:57:00 | 0.47389 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 4.17
475554 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6554312 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:23:37 | 14.05.2021 17:17:00 | 1.8897 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.738 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 68.864
475462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6979985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:10:07 | 14.05.2021 17:36:00 | 2.4314 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.919 | 0 | 2.612 | 0 | 31.941 | 0 | 0 | 67.472
475463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6686949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2021 15:05:09 | 14.05.2021 15:47:00 | 0.6975 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.968 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 28.841
475446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 14:40:02 | 14.05.2021 15:01:00 | 0.34944 | 0 | 101 | 64 | 12 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.319 | 106.995 | 2.304 | 5.935 | 3.645 | 0 | 0 | 129.198
475448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6837476 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 14:30:26 | 14.05.2021 15:28:00 | 0.95944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 5.764
475429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 14:07:32 | 14.05.2021 14:53:00 | 0.75778 | 0 | 754 | 0 | 12 | 3 | 175 | 0 | 3 | 0 | 116.468 | 0 | 13.489 | 15.147 | 95.545 | 0 | 8.491 | 249.139
475428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 14:00:32 | 14.05.2021 14:33:00 | 0.54111 | 20 | 184 | 2 | 8 | 14 | 65 | 0 | 0 | 1.723 | 39.279 | 7.512 | 2.743 | 23.233 | 21.507 | 0 | 0 | 95.997
475467 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7075095 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:58:04 | 14.05.2021 15:55:00 | 1.9489 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359
475407 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:52:25 | 14.05.2021 15:24:00 | 1.5264 | 0 | 140 | 93 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.436 | 4282.127 | 5.771 | 836.502 | 8.985 | 0 | 0 | 5167.821
475406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6855542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:50:34 | 14.05.2021 14:57:00 | 1.1072 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.198 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 13.272
475396 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6605658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:39:52 | 14.05.2021 14:48:00 | 1.1356 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0.48 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 5.213
475635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7028100 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 13:31:27 | 14.05.2021 17:44:36 | 4.2192 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.267 | 0 | 0.257 | 0 | 5.472 | 0 | 0 | 27.996
475301 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:55:32 | 14.05.2021 12:42:00 | 0.77444 | 0 | 12 | 72 | 2 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 456.441 | 11.245 | 270.092 | 0.006 | 0 | 0 | 738.137
475347 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6826659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:52:15 | 14.05.2021 12:43:00 | 0.84583 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7.407 | 0 | 0 | 0 | 2.987 | 0 | 0.038 | 10.432
475291 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10912656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:46:05 | 14.05.2021 12:28:00 | 0.69861 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.354 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 10.845
475323 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7010919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:29:50 | 14.05.2021 12:09:00 | 0.65278 | 0 | 64 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.936 | 0 | 9.937 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 18.925
475278 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:28:28 | 14.05.2021 14:09:00 | 2.6756 | 0 | 350 | 53 | 5 | 7 | 73 | 2 | 2 | 0 | 190.39 | 1948.407 | 99.478 | 268.951 | 88.921 | 70.745 | 0.553 | 2667.445
475282 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:13:30 | 14.05.2021 13:42:00 | 2.475 | 3 | 2831 | 306 | 42 | 64 | 484 | 18 | 19 | 3.884 | 1246.748 | 5172.454 | 102.907 | 1180.699 | 221.694 | 141.685 | 10.696 | 8080.767
475233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 11:08:21 | 14.05.2021 11:37:00 | 0.4775 | 0 | 3 | 49 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.948 | 0 | 71.541 | 0 | 0 | 0 | 976.489
475226 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6616738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:58:55 | 14.05.2021 12:23:00 | 1.4014 | 0 | 79 | 0 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 6.086 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 10.57
475221 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO11164054 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:54:17 | 14.05.2021 16:10:00 | 5.2619 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.62
475302 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236671 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:53:48 | 14.05.2021 11:13:00 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
475311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6987324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:46:30 | 14.05.2021 11:19:00 | 0.54167 | 0 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 6 | 0 | 249.973 | 0 | 0 | 0 | 57.275 | 0 | 0.182 | 307.43
475172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516972895 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 10:12:49 | 14.05.2021 11:49:00 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005
475144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 09:35:38 | 14.05.2021 10:36:00 | 1.0061 | 0 | 70 | 48 | 5 | 66 | 23 | 1 | 1 | 0 | 27.501 | 1561.71 | 23.38 | 1763.492 | 34.445 | 0.545 | 0.331 | 3411.404
475142 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 09:10:59 | 14.05.2021 11:26:00 | 2.2503 | 0 | 580 | 7 | 3 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 152.972 | 112.987 | 1.011 | 82.236 | 23.513 | 0 | 0 | 372.718
475127 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 09:04:29 | 14.05.2021 09:28:00 | 0.39194 | 0 | 666 | 7 | 23 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28.972 | 7.488 | 1.292 | 1.334 | 11.596 | 0 | 0 | 50.682
475121 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7032264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2021 09:02:03 | 14.05.2021 10:04:00 | 1.0325 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 1.675 | 0.923 | 0.784 | 0.087 | 0 | 0 | 7.033
475118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:57:40 | 14.05.2021 10:10:00 | 1.2056 | 2 | 512 | 96 | 16 | 32 | 76 | 0 | 0 | 3.687 | 137.599 | 1464.22 | 66.241 | 297.752 | 16.047 | 0 | 0 | 1985.546
475104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 08:31:29 | 14.05.2021 09:04:00 | 0.54194 | 4 | 5479 | 89 | 73 | 91 | 912 | 15 | 0 | 2.57 | 259.509 | 218.44 | 8.409 | 122.555 | 57.242 | 88.002 | 0 | 756.727
475148 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO9473701 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 07:57:34 | 14.05.2021 10:21:00 | 2.3906 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.199
475082 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6777610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 07:38:28 | 14.05.2021 08:50:00 | 1.1922 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 8.216 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 13.601
475069 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 07:28:28 | 14.05.2021 10:09:00 | 2.6756 | 0 | 1684 | 19 | 23 | 44 | 456 | 2 | 0 | 0 | 328.179 | 197.181 | 1.014 | 63.113 | 24.76 | 2.34 | 0 | 616.588
475065 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6733961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 07:09:03 | 14.05.2021 08:22:00 | 1.2158 | 0 | 1089 | 4 | 25 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 66.078 | 22.911 | 6.033 | 0 | 9.603 | 0 | 0 | 104.625
475060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 06:59:27 | 14.05.2021 07:47:00 | 0.7925 | 0 | 6408 | 31 | 196 | 18 | 1751 | 27 | 36 | 0 | 315.931 | 73.172 | 15.426 | 107.375 | 122.718 | 46.018 | 12.938 | 693.577
475020 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 06:28:42 | 14.05.2021 07:21:00 | 0.87167 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.398 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 92.433
475013 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6577859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 06:12:27 | 14.05.2021 07:24:00 | 1.1925 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 129.868 | 0 | 0 | 0 | 28.335 | 0 | 0 | 158.203
474997 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 05:25:50 | 14.05.2021 06:10:00 | 0.73611 | 0 | 757 | 0 | 9 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30.503 | 0 | 0.785 | 0.533 | 6.301 | 0 | 0 | 38.121
474996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2021 05:15:27 | 14.05.2021 06:08:00 | 0.87583 | 0 | 3 | 37 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.145 | 63.879 | 0 | 16.58 | 0 | 322.946 | 0 | 403.55
474887 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6824947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 21:42:12 | 13.05.2021 22:10:00 | 0.46333 | 0 | 2106 | 9 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 171.255 | 0 | 0 | 2.012 | 22.801 | 0 | 0 | 196.067
474876 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Direği | BR6744924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 21:19:57 | 13.05.2021 21:57:50 | 0.63139 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.466 | 0 | 0.013 | 0 | 6.586 | 0 | 0 | 23.065
474917 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062672 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 21:19:31 | 13.05.2021 23:05:00 | 1.7581 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 320.671 | 0 | 0 | 0 | 20.055 | 0 | 0 | 340.726
474862 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6524539 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 21:07:40 | 13.05.2021 23:23:00 | 2.2556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 6.027
474835 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR7031095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 20:03:42 | 13.05.2021 21:12:00 | 1.1383 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 5.477
474795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6905769 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:33:14 | 13.05.2021 20:43:00 | 1.1628 | 0 | 126 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.912 | 0 | 2.814 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 40.282
474796 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6979985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:33:05 | 13.05.2021 20:18:00 | 0.74861 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.734 | 0 | 0.709 | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 20.861
474830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6803480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:30:51 | 13.05.2021 20:11:00 | 0.66917 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 156.376 | 0 | 0 | 0 | 22.109 | 0 | 0 | 178.485
474778 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:15:29 | 13.05.2021 19:50:00 | 0.57528 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.191 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 12.003
474777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6820662 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 19:14:33 | 13.05.2021 22:28:00 | 3.2242 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 12.298 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 14.647
474751 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:45:41 | 13.05.2021 19:24:00 | 0.63861 | 0 | 65 | 0 | 15 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3.697 | 0 | 11.599 | 6.968 | 5.962 | 240.001 | 0 | 268.227
474747 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR10872458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:37:27 | 13.05.2021 19:17:00 | 0.65917 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 2.628 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 8.783
474745 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462250 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:31:29 | 13.05.2021 20:17:00 | 1.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
474740 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6784368 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:22:22 | 13.05.2021 18:44:00 | 0.36056 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 1.292 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 2.131
474737 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6899222 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:14:36 | 13.05.2021 20:16:00 | 2.0233 | 0 | 396 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 119.881 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 123.516
474732 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6707467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:01:47 | 13.05.2021 20:40:00 | 2.6369 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 8.686
474731 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 18:01:23 | 13.05.2021 19:10:00 | 1.1436 | 0 | 70 | 48 | 5 | 66 | 23 | 1 | 1 | 0 | 35.66 | 1813.075 | 26.502 | 2008.027 | 39.508 | 0.955 | 0.645 | 3924.371
474717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7113023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:47:21 | 13.05.2021 17:49:00 | 0.0275 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0 | 0 | 0.395 | 0.522 | 0 | 0 | 9.21
474710 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:31:01 | 13.05.2021 17:31:54 | 0.01472 | 0 | 561 | 30 | 31 | 5 | 205 | 1 | 0 | 0 | 3.011 | 2.154 | 0.51 | 0.402 | 1.45 | 0.15 | 0 | 7.677
474704 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:19:41 | 13.05.2021 18:22:00 | 1.0386 | 0 | 397 | 0 | 37 | 2 | 248 | 1 | 6 | 0 | 79.917 | 0 | 0.57 | 22.698 | 43.825 | 67.398 | 22.577 | 236.985
474704 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6645539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:19:41 | 14.05.2021 01:42:58 | 8.3881 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.389
474690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517023479 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:15:00 | 13.05.2021 17:39:00 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
474700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6927989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 17:02:40 | 13.05.2021 17:49:16 | 0.77667 | 0 | 553 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.693 | 0 | 0.193 | 0 | 18.626 | 0 | 0 | 28.512
474665 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:58:27 | 13.05.2021 16:59:12 | 0.0125 | 0 | 75 | 91 | 4 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 20.095 | 0.013 | 2.859 | 0.022 | 0 | 0 | 23.207
474659 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:47:49 | 13.05.2021 17:00:00 | 0.20306 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 5.725
474656 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:45:16 | 13.05.2021 17:29:00 | 0.72889 | 0 | 448 | 1 | 3 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 90.505 | 0 | 1.806 | 120.726 | 10.167 | 0 | 0 | 223.205
474631 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR6895218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:21:40 | 13.05.2021 18:06:00 | 1.7389 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75.523 | 0 | 0 | 0 | 55.999 | 0 | 0 | 131.523
474629 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10353765 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:19:28 | 13.05.2021 18:47:00 | 2.4589 | 0 | 3 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 635.193 | 0 | 127.737 | 0 | 0 | 0 | 762.963
474628 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6625908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:15:05 | 13.05.2021 17:07:00 | 0.86528 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.881 | 0 | 0 | 0 | 7.082 | 0 | 0 | 11.964
474625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:08:49 | 13.05.2021 16:10:16 | 0.02417 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.009 | 0.089 | 0.266 | 0.538 | 0 | 0 | 1.22
474626 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517288004 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 16:08:14 | 13.05.2021 17:36:00 | 1.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
474621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8184786 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:57:33 | 13.05.2021 18:00:00 | 2.0408 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
474607 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:35:08 | 13.05.2021 15:36:02 | 0.015 | 1 | 68 | 110 | 0 | 12 | 34 | 0 | 2 | 0.003 | 0.073 | 24.375 | 0 | 2.996 | 0.11 | 0 | 0.024 | 27.582
474601 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6898839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:27:06 | 13.05.2021 16:17:16 | 0.83611 | 0 | 318 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32.814 | 0 | 0.554 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 52.508
474598 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:22:58 | 13.05.2021 16:46:57 | 1.3997 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.382 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 25.392
474595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6997308 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 15:21:22 | 13.05.2021 15:43:00 | 0.36056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021
474585 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:57:22 | 13.05.2021 15:26:00 | 0.47722 | 4 | 206 | 20 | 17 | 19 | 156 | 1 | 0 | 6.02 | 17.909 | 98.288 | 11.816 | 31.08 | 34.616 | 3.165 | 0 | 202.895
474575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:54:40 | 13.05.2021 15:45:59 | 0.85528 | 2 | 402 | 19 | 61 | 20 | 67 | 2 | 1 | 2.698 | 93.755 | 102.39 | 40.894 | 86.843 | 25.091 | 1.644 | 0.222 | 353.537
474612 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:43:00 | 13.05.2021 17:14:00 | 2.5167 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.02 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 78.3
474563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:38:39 | 13.05.2021 15:03:00 | 0.40583 | 0 | 1062 | 11 | 24 | 4 | 167 | 1 | 0 | 0 | 82.862 | 0 | 1.171 | 14.321 | 12.08 | 9.07 | 0 | 119.504
474558 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:36:11 | 13.05.2021 15:26:00 | 0.83028 | 5 | 337 | 6 | 15 | 9 | 71 | 0 | 0 | 1.035 | 33.379 | 29.69 | 71.146 | 32.46 | 19.436 | 0 | 0 | 187.146
474553 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7407196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:29:39 | 13.05.2021 14:47:00 | 0.28917 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.292
474550 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:24:39 | 13.05.2021 15:27:00 | 1.0392 | 0 | 5 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.608 | 0 | 11.724 | 0 | 0 | 0 | 190.332
474546 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:22:39 | 13.05.2021 14:57:00 | 0.5725 | 1 | 688 | 35 | 8 | 38 | 81 | 1 | 0 | 1.11 | 91.986 | 191.514 | 0.964 | 281.017 | 20.864 | 0.335 | 0 | 587.79
474543 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6796947 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 14:13:26 | 13.05.2021 14:48:00 | 0.57611 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.633 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 9.58
474529 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:46:50 | 13.05.2021 13:47:51 | 0.01694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098
474524 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:41:39 | 13.05.2021 14:21:00 | 0.65583 | 1 | 575 | 2 | 7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1.27 | 92.405 | 2.45 | 0.416 | 8.333 | 18.522 | 0 | 0 | 123.396
474523 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319500 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:36:48 | 13.05.2021 16:28:00 | 2.8533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
474520 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7783337 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:25:38 | 13.05.2021 18:23:00 | 4.9561 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.529 | 0 | 54.227 | 0 | 0 | 0 | 706.756
474511 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516748674 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 13:04:51 | 13.05.2021 14:00:00 | 0.91917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
474491 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6896799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:49:45 | 13.05.2021 14:56:00 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0.595
474487 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:48:48 | 13.05.2021 12:49:54 | 0.01833 | 1 | 848 | 1 | 7 | 5 | 77 | 0 | 2 | 0.05 | 1.756 | 0.183 | 0.02 | 0.487 | 0.138 | 0 | 0.008 | 2.642
474551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:45:05 | 13.05.2021 14:37:00 | 1.8653 | 0 | 60 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 25.071 | 0 | 56.981 | 1.194 | 0 | 0 | 101.121
474482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6937102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:41:32 | 13.05.2021 14:04:00 | 1.3744 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.159 | 0 | 4.451 | 0 | 9.288 | 0 | 0 | 26.897
474506 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11543555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:39:48 | 13.05.2021 13:23:00 | 0.72 | 0 | 47 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 24.661 | 0 | 4.064 | 0 | 0 | 33.17
474474 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:36:39 | 13.05.2021 13:54:00 | 1.2892 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.393 | 0 | 0.435 | 0 | 5.302 | 0 | 0 | 22.13
474468 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:25:29 | 13.05.2021 12:26:49 | 0.02222 | 2 | 309 | 81 | 2 | 40 | 159 | 10 | 3 | 0.019 | 0.922 | 34.483 | 0.012 | 17.205 | 0.459 | 0.461 | 0.065 | 53.627
474463 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913516 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 12:15:55 | 13.05.2021 12:37:00 | 0.35139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
474430 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:39:28 | 13.05.2021 12:43:00 | 1.0589 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.783 | 0 | 13.576 | 0 | 26.634 | 0 | 0 | 62.993
474426 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6551207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 11:36:55 | 13.05.2021 12:59:38 | 1.3786 | 0 | 1474 | 0 | 3 | 0 | 306 | 0 | 4 | 0 | 539.067 | 0 | 1.255 | 0 | 98.757 | 0 | 11.931 | 651.009
474409 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10353850 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:48:00 | 13.05.2021 11:15:00 | 0.45 | 0 | 188 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.708 | 0 | 0.512 | 0.427 | 0.208 | 0 | 0 | 10.855
474395 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:32:38 | 13.05.2021 11:24:00 | 0.85611 | 0 | 57 | 50 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.497 | 260.49 | 1.068 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 273.356
474393 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515935162 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:31:15 | 13.05.2021 11:59:00 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0.249
474383 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:13:38 | 13.05.2021 10:49:00 | 0.58944 | 0 | 605 | 130 | 0 | 4 | 97 | 8 | 2 | 0 | 64.29 | 2992.79 | 0 | 46.778 | 17.257 | 16.339 | 0.87 | 3138.324
474378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515825730 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 10:13:32 | 13.05.2021 11:32:00 | 1.3078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
474372 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:53:46 | 13.05.2021 10:33:00 | 0.65389 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.862
474364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517181506 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:43:59 | 13.05.2021 10:56:00 | 1.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
474357 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:29:20 | 13.05.2021 10:03:21 | 0.56694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | 0 | 213.983 | 0 | 222.205
474351 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:22:37 | 13.05.2021 09:52:00 | 0.48972 | 0 | 714 | 2 | 1 | 3 | 176 | 1 | 2 | 0 | 54.858 | 3.117 | 0 | 5.081 | 13.203 | 5.452 | 1.129 | 82.84
474348 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 09:22:37 | 13.05.2021 09:26:35 | 0.06611 | 0 | 307 | 397 | 16 | 31 | 106 | 1 | 0 | 0 | 3.886 | 177.521 | 1.6 | 12.722 | 1.628 | 0.757 | 0 | 198.114
474323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:40:05 | 13.05.2021 09:01:00 | 0.34861 | 11 | 2406 | 1 | 13 | 11 | 148 | 0 | 0 | 0 | 105.241 | 0 | 1.74 | 3.213 | 13.646 | 0 | 0 | 123.84
474330 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE3456713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:28:57 | 13.05.2021 08:55:55 | 0.44944 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 31.999 | 0 | 0 | 0 | 23.57 | 0 | 0.012 | 55.581
474322 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR8195762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:24:31 | 13.05.2021 08:53:12 | 0.47806 | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 158.355 | 0 | 0 | 0 | 15.251 | 0 | 0.269 | 173.875
474300 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6835204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:18:12 | 13.05.2021 08:20:00 | 0.03 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 3 | 0 | 14.271 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.019 | 17.189
474296 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6974690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:09:56 | 13.05.2021 08:58:00 | 0.80111 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.201 | 0 | 0 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 56.005
474292 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6665379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 08:03:05 | 13.05.2021 10:09:00 | 2.0986 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 31.393 | 0 | 3.689 | 0 | 0 | 35.436
474291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7299916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 07:57:07 | 13.05.2021 09:35:00 | 1.6314 | 0 | 477 | 3 | 2 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 70.352 | 59.176 | 0 | 32.986 | 14.898 | 0 | 0 | 177.412
474285 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 07:40:40 | 13.05.2021 07:41:20 | 0.01111 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 7.029
474286 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6909775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 07:39:36 | 13.05.2021 08:13:00 | 0.55667 | 0 | 969 | 13 | 1 | 7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 55.758 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 57.595
474281 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6635011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 07:37:35 | 13.05.2021 08:33:00 | 0.92361 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 2.53 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 4.094
474280 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7135586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 07:34:43 | 13.05.2021 08:38:00 | 1.0547 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069
474265 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 06:40:56 | 13.05.2021 07:42:00 | 1.0178 | 0 | 435 | 0 | 22 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.263 | 0 | 0.121 | 2.641 | 8.263 | 0 | 0 | 43.288
474299 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7152696 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 06:36:58 | 13.05.2021 11:16:00 | 4.6506 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.453
474259 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515331569 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 06:35:52 | 13.05.2021 08:08:00 | 1.5356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112
474272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7250435 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 06:34:16 | 13.05.2021 08:06:00 | 1.5289 | 3 | 280 | 6 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 14.191
474256 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 06:25:56 | 13.05.2021 07:02:00 | 0.60111 | 0 | 6 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.631 | 0 | 35.214 | 0 | 0 | 0 | 97.844
474251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6649514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 05:54:56 | 13.05.2021 06:25:00 | 0.50111 | 0 | 1103 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 67.114 | 0 | 0.021 | 0 | 12.305 | 0 | 0 | 79.44
474207 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 02:09:14 | 13.05.2021 02:43:00 | 0.56278 | 0 | 1262 | 14 | 8 | 2 | 219 | 1 | 4 | 0 | 74.95 | 7.204 | 0.742 | 5.398 | 11.981 | 0.351 | 0.853 | 101.479
474199 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6590346 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 01:42:08 | 13.05.2021 02:34:00 | 0.86444 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13.574 | 0 | 0.362 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 13.98
474192 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 01:10:03 | 13.05.2021 01:55:00 | 0.74917 | 0 | 1184 | 13 | 3 | 4 | 150 | 3 | 4 | 0 | 65.995 | 59.191 | 0.109 | 12.499 | 17.564 | 3.216 | 2.463 | 161.037
474190 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO10764919 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 01:05:27 | 13.05.2021 01:20:00 | 0.2425 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4.848 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0.507 | 6.247
474185 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 00:38:53 | 13.05.2021 01:34:00 | 0.91861 | 0 | 3644 | 7 | 275 | 6 | 524 | 5 | 1 | 0 | 999.158 | 0 | 288.463 | 15.647 | 299.517 | 463.831 | 0 | 2066.616
474177 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6580767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 00:14:53 | 13.05.2021 00:44:00 | 0.48528 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.689 | 0 | 0.018 | 0 | 0.078 | 0 | 0.197 | 4.982
474173 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 00:13:47 | 13.05.2021 01:13:03 | 0.98778 | 0 | 258 | 0 | 18 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.149 | 0 | 0.087 | 2.367 | 7.792 | 0 | 0 | 32.396
474173 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10628095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2021 00:13:47 | 13.05.2021 02:28:21 | 2.2428 | 0 | 177 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.106 | 0 | 0.001 | 0.772 | 2.43 | 0 | 0 | 50.31
474170 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6587769 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 23:57:12 | 13.05.2021 02:18:00 | 2.3467 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.808 | 0 | 0 | 0 | 12.287 | 0 | 0 | 32.094
474166 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 23:33:53 | 13.05.2021 00:14:00 | 0.66861 | 0 | 69 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.643 | 0 | 1.67 | 14.63 | 1.605 | 249.852 | 0 | 275.4
474161 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7085640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 23:30:39 | 13.05.2021 01:01:00 | 1.5058 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.285 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 13.637
474149 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6831641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 23:03:39 | 12.05.2021 23:19:00 | 0.25583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 3.76
474146 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 22:57:36 | 12.05.2021 23:49:00 | 0.85667 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.441 | 0 | 0.02 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 27.596
474144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6672465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 22:49:11 | 12.05.2021 23:18:00 | 0.48028 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 8.016
474145 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535214864 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 22:47:31 | 13.05.2021 00:01:00 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051
474135 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6831149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 22:32:21 | 12.05.2021 23:07:00 | 0.5775 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.735 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 16.745
474124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515658095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 22:04:56 | 12.05.2021 22:44:00 | 0.65111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
474123 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 22:03:52 | 13.05.2021 03:30:00 | 5.4356 | 0 | 958 | 8 | 33 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 442.55 | 109.799 | 110.388 | 171.44 | 43.857 | 0 | 0 | 878.035
474111 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6979012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 21:52:18 | 12.05.2021 23:07:00 | 1.245 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.193 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 12.848
474104 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 21:44:14 | 12.05.2021 21:45:17 | 0.0175 | 0 | 307 | 398 | 16 | 31 | 106 | 1 | 0 | 0 | 1.358 | 24.762 | 0.214 | 3.049 | 0.566 | 0.085 | 0 | 30.034
474100 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6586260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 21:40:24 | 12.05.2021 22:43:00 | 1.0433 | 0 | 751 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 212.388 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 286.188
474083 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6933917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 21:11:52 | 12.05.2021 21:33:28 | 0.36 | 0 | 314 | 0 | 17 | 0 | 847 | 1 | 11 | 0 | 19.191 | 0 | 2.723 | 0 | 53.521 | 0.371 | 4.488 | 80.294
474060 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6780189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:47:54 | 12.05.2021 22:03:00 | 1.2517 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 20.707 | 0 | 2.773 | 0 | 13.157 | 0 | 0.707 | 37.344
474056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120242 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:43:03 | 12.05.2021 20:57:00 | 0.2325 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.903 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 12.737
474054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950851 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:40:25 | 12.05.2021 21:48:00 | 1.1264 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28
474102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8064534 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:37:56 | 12.05.2021 21:57:00 | 1.3178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 42.251 | 0 | 0 | 0 | 73.331
474038 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517279827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:24:02 | 12.05.2021 21:11:00 | 0.78278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
474039 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11377409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:21:32 | 12.05.2021 21:32:00 | 1.1744 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 1.358 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 8.043
474036 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062637 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:21:26 | 12.05.2021 21:19:00 | 0.95944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364
474118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6849263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 20:14:51 | 12.05.2021 22:48:13 | 2.5561 | 0 | 648 | 13 | 24 | 51 | 78 | 0 | 0 | 0 | 314.314 | 858.994 | 11.68 | 3432.041 | 77.658 | 0 | 0 | 4694.687
474028 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6662126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:55:51 | 12.05.2021 20:51:00 | 0.91917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.046 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | 0 | 13.801
474027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:55:24 | 12.05.2021 20:55:00 | 0.99333 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9.594 | 0 | 4.602 | 0 | 2.035 | 0 | 1.179 | 17.41
474024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6599752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:54:24 | 12.05.2021 21:02:00 | 1.1267 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.272 | 0 | 0 | 0 | 5.916 | 0 | 0 | 17.188
474015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7098395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:40:52 | 12.05.2021 20:08:06 | 0.45389 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.939 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 94.048
474004 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO10764923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:32:17 | 12.05.2021 21:07:00 | 1.5786 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.701 | 0 | 0 | 0 | 4.051 | 0 | 3.714 | 16.465
474005 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822098 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:29:41 | 12.05.2021 21:01:00 | 1.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
473999 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6628971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:24:07 | 12.05.2021 21:04:00 | 1.6647 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.015 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 28.698
473997 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517082507 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:23:36 | 12.05.2021 20:10:00 | 0.77333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
473991 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6637740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 19:15:38 | 12.05.2021 21:05:00 | 1.8228 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
474012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7088059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:56:35 | 12.05.2021 20:00:00 | 1.0569 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 4.567
473977 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6571561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:56:10 | 12.05.2021 19:50:00 | 0.89722 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 9.994 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 13.711
474046 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | BR7155934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:54:28 | 12.05.2021 21:07:00 | 2.2089 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 74.801 | 0 | 0.239 | 0 | 3.314 | 0 | 0 | 78.353
473966 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012694 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:45:13 | 12.05.2021 19:53:00 | 1.1297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
473968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516672314 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:44:56 | 12.05.2021 19:40:00 | 0.91778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
473965 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6996075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:43:48 | 12.05.2021 19:46:00 | 1.0367 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.694 | 0 | 0.018 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 18.856
473961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6781514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:41:51 | 12.05.2021 19:13:00 | 0.51917 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.161 | 0 | 0.024 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 7.467
473959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:41:38 | 12.05.2021 18:42:23 | 0.0125 | 0 | 4 | 113 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 7.329
473955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6857401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:39:30 | 12.05.2021 20:33:00 | 1.8917 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.517 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 14.783
473954 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:38:31 | 12.05.2021 19:00:00 | 0.35806 | 1 | 1136 | 50 | 15 | 30 | 145 | 2 | 3 | 1.23 | 71.595 | 639.855 | 2.64 | 108.594 | 15.102 | 3.292 | 2.376 | 844.684
473931 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8691995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 18:01:03 | 12.05.2021 18:34:00 | 0.54917 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0.671 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 5.444
473921 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:56:50 | 12.05.2021 17:59:00 | 0.03611 | 0 | 4636 | 10 | 15 | 18 | 490 | 1 | 0 | 0 | 25.234 | 0.933 | 0.05 | 2.227 | 4.621 | 4.587 | 0 | 37.651
473908 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515415493 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:39:35 | 12.05.2021 19:01:00 | 1.3569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.466
473901 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:24:28 | 12.05.2021 18:02:00 | 0.62556 | 0 | 189 | 1 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16.361 | 2.47 | 0.542 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 23.328
473897 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6749074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:14:50 | 12.05.2021 18:20:00 | 1.0861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.648 | 0 | 24.829 | 0 | 0 | 0 | 513.477
473890 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197169 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:08:55 | 12.05.2021 18:36:00 | 1.4514 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
473887 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:07:50 | 12.05.2021 19:21:00 | 2.2194 | 0 | 152 | 78 | 0 | 23 | 44 | 2 | 0 | 0 | 80.017 | 1660.206 | 0 | 649.98 | 24.812 | 28.707 | 0 | 2443.723
473884 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6902665 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:06:42 | 12.05.2021 17:55:00 | 0.805 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 0.322 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 4.494
473885 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517264308 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:06:05 | 12.05.2021 18:24:00 | 1.2986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
473882 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6944367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:05:40 | 12.05.2021 19:01:00 | 1.9222 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.578 | 0 | 84.106 | 0 | 19.852 | 0 | 0 | 130.535
473881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 17:04:01 | 12.05.2021 18:02:00 | 0.96639 | 0 | 1 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.059 | 0 | 118.202 | 0 | 0 | 0 | 943.261
473863 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 16:48:01 | 12.05.2021 16:48:46 | 0.0125 | 0 | 2186 | 56 | 32 | 13 | 523 | 0 | 1 | 0 | 6.201 | 7.121 | 0.556 | 2.819 | 2.662 | 0 | 0.011 | 19.369
473853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7030419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 16:35:00 | 12.05.2021 17:33:00 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022
473836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2021 16:08:56 | 12.05.2021 17:07:00 | 0.96778 | 0 | 200 | 6 | 1 | 4 | 67 | 2 | 1 | 0 | 32.372 | 67.931 | 1.401 | 26.147 | 6.094 | 13.973 | 0.014 | 147.932
473913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7517531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:45:35 | 12.05.2021 18:24:00 | 2.6403 | 0 | 219 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 46.992 | 0 | 0.003 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 49.246
473802 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:32:49 | 12.05.2021 17:38:00 | 2.0864 | 2 | 119 | 19 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 25.017 | 72.142 | 221.884 | 7.254 | 233.641 | 5.514 | 0 | 0 | 565.452
473807 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8698392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:31:04 | 12.05.2021 16:07:00 | 0.59889 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.99 | 0 | 18.599 | 0 | 0 | 0 | 733.589
473797 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:27:32 | 12.05.2021 15:35:00 | 0.12444 | 0 | 2212 | 2 | 10 | 2 | 589 | 0 | 1 | 0 | 69.283 | 0.151 | 0.418 | 20.497 | 21.268 | 0 | 0.033 | 111.65
473795 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6620758 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:24:20 | 12.05.2021 17:14:00 | 1.8278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 3.081
473889 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6626326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:10:03 | 12.05.2021 18:06:00 | 2.9325 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.007 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 4.656 | 12.375
473781 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6909213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 15:04:49 | 12.05.2021 15:32:00 | 0.45306 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6.056 | 0 | 0 | 0 | 7.825 | 0 | 4.913 | 18.793
473767 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:54:48 | 12.05.2021 15:44:00 | 0.82 | 1 | 570 | 8 | 2 | 11 | 38 | 12 | 1 | 1.021 | 79.471 | 31.317 | 0.094 | 60.654 | 6.095 | 2.639 | 0 | 181.292
473733 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6710364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:36:25 | 12.05.2021 17:18:00 | 2.6931 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.309 | 0 | 0 | 0 | 14.834 | 0 | 0 | 26.143
473710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:32:01 | 12.05.2021 15:31:00 | 0.98306 | 0 | 145 | 58 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 19.888 | 1549.828 | 0 | 223.637 | 0.396 | 2.174 | 0 | 1795.924
473709 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:31:49 | 12.05.2021 16:17:00 | 1.7531 | 0 | 491 | 7 | 11 | 8 | 89 | 1 | 0 | 0 | 184.711 | 11.399 | 6.499 | 65.549 | 35.696 | 3.354 | 0 | 307.209
473690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429019 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:16:41 | 12.05.2021 14:42:00 | 0.42194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
473687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10764425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2021 14:15:10 | 12.05.2021 16:13:00 | 1.9639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885
473674 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:53:25 | 12.05.2021 16:11:00 | 2.2931 | 0 | 462 | 19 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 130.665 | 186.184 | 43.152 | 26.102 | 19.709 | 0 | 0 | 405.812
473662 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:51:56 | 12.05.2021 14:10:00 | 0.30111 | 0 | 6337 | 32 | 37 | 34 | 1299 | 1 | 7 | 0 | 306.5 | 0 | 0.645 | 52.306 | 120.936 | 4.389 | 1.433 | 486.208
473645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:48:35 | 12.05.2021 15:20:00 | 1.5236 | 0 | 88 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.958 | 0 | 2.123 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 29.079
473643 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:45:33 | 12.05.2021 14:56:00 | 1.1742 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.537 | 0 | 1.498 | 0 | 5.277 | 0 | 0 | 25.312
473637 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6665759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:41:07 | 12.05.2021 14:21:00 | 0.66472 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.828 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 435.65
473636 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7117835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:38:48 | 12.05.2021 14:46:00 | 1.12 | 0 | 66 | 18 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.386 | 142.489 | 0 | 301.243 | 4.223 | 0 | 0 | 469.341
473621 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517363575 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:19:10 | 12.05.2021 13:54:00 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
473613 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7044965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:12:52 | 12.05.2021 14:51:00 | 1.6356 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 11.301 | 0 | 16.095 | 0 | 0 | 27.846
473608 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR7054636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:11:01 | 12.05.2021 14:53:00 | 1.6997 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.041 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 41.431
473602 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:03:03 | 12.05.2021 13:41:00 | 0.6325 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.856
473601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 13:02:21 | 12.05.2021 14:52:00 | 1.8275 | 1 | 33 | 127 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.798 | 0 | 26.033 | 0 | 0 | 0 | 698.832
473591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7827816 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:56:48 | 12.05.2021 13:15:00 | 0.30333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.533
473580 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7150085 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:40:48 | 12.05.2021 13:57:00 | 1.27 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.296 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 9.324
473557 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6943558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:16:22 | 12.05.2021 17:33:00 | 5.2772 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.196 | 0 | 0 | 0 | 171.431 | 0 | 0 | 175.626
473554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:15:32 | 12.05.2021 12:50:00 | 0.57444 | 67 | 3767 | 260 | 65 | 28 | 712 | 0 | 0 | 0 | 943.561 | 1281.167 | 59.074 | 201.33 | 351.248 | 0 | 0 | 2836.38
473544 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7088071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:07:47 | 12.05.2021 12:44:00 | 0.60361 | 0 | 34 | 5 | 13 | 10 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2.816 | 7.897 | 0.778 | 56.589 | 17.865 | 2.96 | 0 | 88.905
473534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 12:07:47 | 12.05.2021 12:10:00 | 0.03694 | 1 | 5088 | 9 | 127 | 24 | 1225 | 9 | 6 | 0 | 25.735 | 1.802 | 0.975 | 6.09 | 11.547 | 11.158 | 3.072 | 60.379
473519 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517087946 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:50:57 | 12.05.2021 14:23:00 | 2.5342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005
473510 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6847341 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:43:34 | 12.05.2021 12:09:00 | 0.42389 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 2.084
473505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:40:47 | 12.05.2021 12:36:00 | 0.92028 | 0 | 102 | 0 | 4 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 14.23 | 0 | 2.364 | 0 | 52.506 | 0 | 3.094 | 72.194
473505 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7114360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:40:47 | 12.05.2021 12:45:00 | 1.0703 | 0 | 236 | 1 | 5 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 51.61 | 0 | 3.317 | 0 | 33.352 | 0 | 0 | 88.28
473505 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:40:47 | 12.05.2021 12:52:00 | 1.1869 | 1 | 443 | 0 | 37 | 3 | 143 | 3 | 3 | 72.042 | 88.443 | 0 | 5.057 | 18.648 | 48.121 | 56.899 | 11.312 | 300.522
473485 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:25:54 | 12.05.2021 12:55:00 | 1.485 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.196
473472 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:11:47 | 12.05.2021 13:44:00 | 2.5369 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.233 | 0 | 0.988 | 0 | 12.629 | 0 | 0 | 43.849
473533 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6614314 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2021 11:07:34 | 12.05.2021 14:01:00 | 2.8906 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.247 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 39.628
473452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7098074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:56:34 | 12.05.2021 11:49:00 | 0.87389 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 114.233 | 0 | 0 | 0 | 3.894 | 0 | 0 | 118.127
473481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6564347 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:53:39 | 12.05.2021 11:47:00 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022
473564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6567152 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:52:56 | 12.05.2021 12:54:00 | 2.0178 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.391
473435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6538256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:46:42 | 12.05.2021 11:08:00 | 0.355 | 0 | 5 | 23 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.542 | 0 | 140.077 | 0 | 0 | 0 | 376.619
473434 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11175015 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:45:23 | 12.05.2021 12:05:00 | 1.3269 | 0 | 128 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.822 | 0 | 0.986 | 0 | 6.492 | 0 | 0 | 40.3
473426 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:42:46 | 12.05.2021 11:01:00 | 0.30389 | 11 | 842 | 492 | 19 | 50 | 154 | 3 | 2 | 0.619 | 79.778 | 6144.483 | 134.844 | 413.178 | 71.721 | 7.503 | 1.942 | 6854.068
473401 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10289381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:22:46 | 12.05.2021 11:22:00 | 0.98722 | 0 | 315 | 0 | 8 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 36.571 | 0 | 0.387 | 0.416 | 6.282 | 0 | 0 | 43.655
473399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO9361983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:20:46 | 12.05.2021 14:30:00 | 4.1539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.87
473378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:07:55 | 12.05.2021 11:12:00 | 1.0681 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 91.28 | 0 | 29.181 | 0 | 0 | 0 | 120.499
473375 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:06:46 | 12.05.2021 10:28:00 | 0.35389 | 0 | 202 | 267 | 11 | 27 | 71 | 1 | 0 | 0 | 15.149 | 596.959 | 5.962 | 52.613 | 10.522 | 4.83 | 0 | 686.036
473405 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10505552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 10:04:51 | 12.05.2021 11:25:00 | 1.3358 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.196 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 6.287
473367 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO11148012 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2021 10:01:17 | 12.05.2021 13:09:00 | 3.1286 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.321 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 44.365
473365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2021 10:00:09 | 12.05.2021 14:56:00 | 4.9308 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 4.431
473345 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6988904 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:48:16 | 12.05.2021 11:24:00 | 1.5956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878
473340 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:40:14 | 12.05.2021 09:42:04 | 0.03056 | 0 | 240 | 169 | 7 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 87.551 | 0.363 | 6.436 | 1.25 | 0 | 0 | 96.765
473335 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2021 09:31:05 | 12.05.2021 10:50:00 | 1.3153 | 0 | 674 | 0 | 25 | 0 | 132 | 1 | 1 | 0 | 106.895 | 0 | 10.506 | 0 | 25.232 | 11.598 | 6.237 | 160.469
473331 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:27:35 | 12.05.2021 09:28:15 | 0.01111 | 0 | 925 | 27 | 2 | 30 | 254 | 4 | 2 | 0 | 1.076 | 5.477 | 0 | 4.416 | 0.297 | 0.214 | 0.001 | 11.48
473315 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6976850 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 09:06:25 | 12.05.2021 09:43:00 | 0.60972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 10.772 | 0 | 0 | 11.135
473312 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2021 09:04:01 | 12.05.2021 10:01:00 | 0.94972 | 0 | 399 | 97 | 0 | 46 | 100 | 5 | 3 | 0 | 59.079 | 1829.949 | 0 | 527.685 | 12.027 | 19.84 | 4.431 | 2453.011
473309 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2021 09:00:30 | 12.05.2021 13:51:00 | 4.8417 | 0 | 113 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.992 | 247.86 | 1.561 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 309.403
473337 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6708061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:44:33 | 12.05.2021 13:19:00 | 4.5742 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.114 | 0 | 0 | 0 | 13.727 | 0 | 0 | 38.841
473284 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 08:18:07 | 12.05.2021 10:14:55 | 1.9467 | 0 | 2 | 158 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.511 | 0 | 79.271 | 0 | 0 | 0 | 1646.782
473266 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 07:50:00 | 12.05.2021 07:51:00 | 0.01667 | 4 | 3203 | 68 | 31 | 58 | 620 | 13 | 11 | 0.07 | 4.796 | 11.833 | 0.286 | 7.671 | 1.578 | 2.422 | 0.098 | 28.755
473249 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 07:08:44 | 12.05.2021 08:30:00 | 1.3544 | 0 | 1216 | 94 | 0 | 22 | 137 | 8 | 5 | 0 | 237.382 | 4074.587 | 0 | 455.077 | 81.813 | 12.115 | 5.732 | 4866.706
473242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8632864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 06:44:40 | 12.05.2021 09:52:00 | 3.1222 | 10 | 551 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 138.332 | 0 | 0 | 32.593 | 7.238 | 0 | 0 | 178.164
473238 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9425187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 06:40:44 | 12.05.2021 08:59:00 | 2.3044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.774 | 0 | 8.728 | 0 | 0 | 0 | 23.502
473222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 06:06:16 | 12.05.2021 08:39:00 | 2.5456 | 0 | 0 | 51 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.065 | 8.483 | 59.685 | 0 | 0 | 0 | 431.233
473219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 05:58:43 | 12.05.2021 06:39:00 | 0.67139 | 0 | 496 | 1 | 10 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 41.027 | 0 | 3.911 | 0 | 8.592 | 0 | 0 | 53.53
473283 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 05:49:11 | 12.05.2021 11:39:00 | 5.8303 | 0 | 34 | 6 | 5 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 910.454 | 1.137 | 3571.384 | 22.192 | 0 | 0 | 4516.237
473224 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 05:39:43 | 12.05.2021 07:13:00 | 1.5547 | 0 | 163 | 2 | 3 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 34.453 | 0 | 0.778 | 30.621 | 7.385 | 32.556 | 0 | 105.792
473192 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11385336 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 03:28:39 | 12.05.2021 04:33:00 | 1.0725 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 8.749
473187 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2021 02:56:03 | 12.05.2021 05:18:05 | 2.3672 | 0 | 49 | 31 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 17.993 | 911.361 | 0 | 184.056 | 6.234 | 15.964 | 0 | 1135.608
473184 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 01:26:43 | 12.05.2021 01:59:00 | 0.53806 | 0 | 607 | 130 | 0 | 4 | 97 | 8 | 2 | 0 | 49.715 | 3069.42 | 0 | 28.566 | 12.17 | 13.019 | 2.068 | 3174.958
473185 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517241357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2021 00:17:40 | 12.05.2021 03:17:00 | 2.9889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462
473175 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7053199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 23:33:16 | 12.05.2021 01:07:00 | 1.5622 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.003 | 0 | 3.716 | 0 | 35.521 | 0 | 0 | 63.241
473163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 22:50:02 | 11.05.2021 23:02:00 | 0.19944 | 0 | 8 | 64 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.01 | 0 | 85.715 | 0 | 0 | 0 | 444.725
473177 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301055 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 22:48:42 | 12.05.2021 01:09:00 | 2.3383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823
473146 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 22:31:34 | 11.05.2021 23:05:16 | 0.56167 | 0 | 350 | 53 | 5 | 7 | 73 | 2 | 2 | 0 | 40.123 | 364.053 | 19.879 | 69.236 | 32.227 | 47.642 | 0.549 | 573.71
473141 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10851253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 22:13:05 | 12.05.2021 00:35:00 | 2.3653 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.474
473155 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6606192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 22:04:23 | 11.05.2021 23:00:00 | 0.92694 | 0 | 111 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.678 | 0 | 0.107 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 13.264
473129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 21:55:02 | 12.05.2021 01:30:00 | 3.5828 | 0 | 16 | 44 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.055 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 961.175
473101 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 21:35:46 | 11.05.2021 22:25:00 | 0.82056 | 0 | 46 | 84 | 1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3.823 | 541.476 | 0 | 54.593 | 0.207 | 18.637 | 0 | 618.736
473101 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6606978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 21:35:46 | 11.05.2021 22:26:34 | 0.84667 | 1 | 2382 | 28 | 113 | 7 | 463 | 5 | 7 | 0 | 210.538 | 152.441 | 0.673 | 24.168 | 58.041 | 53.952 | 26.281 | 526.094
473063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 21:27:49 | 11.05.2021 22:20:00 | 0.86972 | 0 | 322 | 29 | 56 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 45.223 | 28.999 | 31.124 | 38.395 | 21.034 | 0 | 0 | 164.774
473058 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 21:27:36 | 11.05.2021 22:22:00 | 0.90667 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.048 | 0 | 9.717 | 0 | 4.691 | 0 | 0 | 28.455
473048 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6533244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 20:52:47 | 11.05.2021 21:35:00 | 0.70361 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.044 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | 9.912
473031 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6997404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 20:17:58 | 11.05.2021 20:35:00 | 0.28389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0.878
473040 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889173 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:55:17 | 11.05.2021 22:27:00 | 2.5286 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 6.912 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 12.744
473009 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6831126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:50:51 | 11.05.2021 20:44:00 | 0.88583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.876
473007 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11175015 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:47:43 | 11.05.2021 21:36:00 | 1.8047 | 0 | 128 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 56.458 | 0 | 0.974 | 0 | 10.423 | 0 | 0 | 67.855
473001 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:42:32 | 11.05.2021 20:12:00 | 0.49111 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.765 | 0 | 2.926 | 0 | 5.242 | 0 | 0 | 19.932
472997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448910 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:40:12 | 11.05.2021 20:04:00 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327
472992 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515191193 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:34:24 | 11.05.2021 19:55:00 | 0.34333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
472988 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO8374806 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:28:05 | 11.05.2021 21:35:00 | 2.1153 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.757 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 25.108
472986 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6845066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:26:34 | 11.05.2021 20:45:00 | 1.3072 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.381 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 11.234
472983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:23:41 | 11.05.2021 20:10:00 | 0.77194 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 0 | 1.638 | 0 | 8.751 | 0 | 0 | 13.427
472977 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO9537653 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 19:16:57 | 11.05.2021 21:30:00 | 2.2175 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.306
472951 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:50:51 | 11.05.2021 20:06:00 | 1.2525 | 0 | 13 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.454 | 254.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.181
472922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:30:59 | 11.05.2021 18:37:00 | 0.10028 | 0 | 3 | 39 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.196 | 1.757 | 6.983 | 0 | 0 | 0 | 59.936
472919 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517315795 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:24:15 | 11.05.2021 19:00:00 | 0.59583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
472917 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:23:59 | 11.05.2021 19:17:00 | 0.88361 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.394 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.918
472914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6861063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:23:33 | 11.05.2021 18:59:00 | 0.59083 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 1.369 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 7.262
472915 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064254 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:23:22 | 11.05.2021 19:28:00 | 1.0772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
472898 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7158770 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:12:54 | 11.05.2021 20:07:00 | 1.9017 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 2.909 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 6.631
472937 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7155427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:07:59 | 11.05.2021 19:13:00 | 1.0836 | 0 | 128 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.66 | 0 | 0.76 | 0 | 6.565 | 0 | 0 | 39.986
472889 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214507 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 18:06:14 | 11.05.2021 18:38:00 | 0.52944 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.693 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 0 | 0 | 10.042
472879 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7016237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:56:38 | 11.05.2021 18:57:00 | 1.0061 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924
472877 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6665759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:53:52 | 11.05.2021 18:34:00 | 0.66889 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.174 | 0 | 8.667 | 0 | 0 | 0 | 333.841
472897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515307354 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:46:22 | 11.05.2021 18:31:00 | 0.74389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
472852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7019088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:35:37 | 11.05.2021 17:56:00 | 0.33972 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.611
472839 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517237736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:20:38 | 11.05.2021 17:55:00 | 0.57278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
472824 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:10:58 | 11.05.2021 18:01:00 | 0.83389 | 0 | 46 | 84 | 1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3.618 | 893.533 | 0 | 61.35 | 0.244 | 31.444 | 0 | 990.189
472911 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516048847 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 17:04:02 | 11.05.2021 18:27:00 | 1.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
472801 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:54:28 | 11.05.2021 19:23:00 | 2.4756 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.945 | 0 | 85.126 | 0 | 0 | 0 | 434.071
472797 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:50:54 | 11.05.2021 16:51:39 | 0.0125 | 0 | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 1.079 | 0.194 | 0.33 | 0.009 | 0 | 0 | 1.759
472791 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11472019 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:44:55 | 11.05.2021 17:42:00 | 0.95139 | 0 | 132 | 4 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.425 | 10.95 | 4.543 | 0 | 4.736 | 0 | 0 | 28.654
472809 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6944367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:43:10 | 11.05.2021 17:57:00 | 1.2306 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 0 | 78.257 | 0 | 16.915 | 0 | 0 | 110.994
472781 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6878638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:40:25 | 11.05.2021 17:15:00 | 0.57639 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 13.387
472972 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | LINE8904643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 16:31:32 | 11.05.2021 19:37:00 | 3.0911 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.66
472720 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:45:57 | 11.05.2021 17:05:00 | 1.3175 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.069
472707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:32:58 | 11.05.2021 18:16:00 | 2.7172 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3583.638 | 0 | 488.666 | 0 | 336.449 | 0 | 4408.753
472704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8309656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 15:30:13 | 11.05.2021 17:32:00 | 2.0297 | 0 | 500 | 5 | 2 | 6 | 74 | 1 | 3 | 0 | 76.279 | 11.731 | 0.08 | 72.052 | 28.463 | 763.264 | 4.252 | 956.12
472699 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515243004 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:25:35 | 11.05.2021 16:30:00 | 1.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
472682 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7053439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:15:27 | 11.05.2021 16:30:00 | 1.2425 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | 0 | 6.173 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 13.348
472676 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6797529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:10:51 | 11.05.2021 16:53:00 | 1.7025 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.301 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 19.247
472768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9418749 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 15:10:04 | 11.05.2021 17:58:00 | 2.7989 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.163 | 0 | 41.085 | 0 | 0 | 0 | 251.249
472653 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6944371 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:51:06 | 11.05.2021 15:27:00 | 0.59833 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 18.878 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 28.814
472688 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:48:54 | 11.05.2021 14:56:00 | 0.11833 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.909 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 18.697
472688 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:48:54 | 11.05.2021 15:09:00 | 0.335 | 0 | 584 | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 23.488 | 0 | 0 | 0 | 11.905 | 0 | 0 | 35.393
472664 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7049247 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:37:05 | 11.05.2021 15:17:00 | 0.66528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 48.02 | 53.461
472638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10913078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:28:06 | 11.05.2021 15:22:00 | 0.89833 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.319 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 23.519
472630 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:26:53 | 11.05.2021 15:07:00 | 0.66861 | 0 | 177 | 56 | 13 | 6 | 32 | 0 | 2 | 0 | 17.717 | 352.497 | 20.252 | 55.306 | 13.056 | 0 | 0.108 | 458.935
472614 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515219496 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:23:32 | 11.05.2021 17:12:00 | 2.8078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
472609 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517354516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:21:24 | 11.05.2021 15:55:00 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029
472603 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6700166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 14:14:53 | 11.05.2021 14:17:00 | 0.03528 | 4 | 2184 | 9 | 78 | 8 | 301 | 0 | 0 | 0.152 | 8.583 | 1.588 | 2.664 | 0.872 | 3.186 | 0 | 0 | 17.045
472597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 14:00:15 | 11.05.2021 14:54:00 | 0.89583 | 0 | 48 | 0 | 3 | 5 | 109 | 2 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0.333 | 44.305 | 36.045 | 67.35 | 0 | 150.382
472575 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:42:06 | 11.05.2021 13:50:00 | 0.13167 | 0 | 129 | 29 | 8 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3.827 | 66.343 | 3.12 | 2.248 | 4.08 | 0 | 4.455 | 84.073
472567 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:30:58 | 11.05.2021 15:03:00 | 1.5339 | 0 | 4 | 27 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.317 | 0 | 590.304 | 0 | 0 | 0 | 1672.62
472563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:27:51 | 11.05.2021 19:27:00 | 5.9858 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616.745 | 0 | 26.557 | 0 | 0 | 0 | 1643.303
472574 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:10:18 | 11.05.2021 14:33:00 | 1.3783 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.816 | 0 | 0 | 0 | 4.471 | 0 | 0 | 12.287
472536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:09:49 | 11.05.2021 16:49:00 | 3.6531 | 1 | 647 | 31 | 16 | 32 | 156 | 10 | 2 | 11.062 | 588.043 | 2559.685 | 162.644 | 1555.877 | 641.201 | 3839.282 | 80.643 | 9438.437
472535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:09:25 | 11.05.2021 14:43:00 | 1.5597 | 0 | 185 | 48 | 4 | 47 | 23 | 7 | 0 | 0 | 38.689 | 2752.875 | 108.497 | 2860.408 | 194.107 | 84.268 | 0 | 6038.845
472529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 13:04:22 | 11.05.2021 13:30:00 | 0.42722 | 0 | 6 | 85 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.831 | 0 | 67.876 | 0 | 0 | 0 | 524.707
472523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6979985 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:51:43 | 11.05.2021 13:26:00 | 0.57139 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.324 | 0 | 0.668 | 0 | 11.795 | 0 | 0 | 19.787
472515 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6816622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 12:34:12 | 11.05.2021 15:09:00 | 2.58 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.052 | 0 | 7.169 | 0 | 74.895 | 0 | 0 | 114.116
472501 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:21:26 | 11.05.2021 13:20:00 | 0.97611 | 0 | 1 | 20 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.053 | 0 | 499.055 | 0 | 0 | 0 | 986.109
472497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515987963 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:17:43 | 11.05.2021 13:51:00 | 1.5547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273
472504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:09:06 | 11.05.2021 12:52:00 | 0.715 | 10 | 59 | 77 | 119 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 256.354 | 304.067 | 67.679 | 0 | 0 | 0 | 629.781
472477 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083106 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:03:28 | 11.05.2021 14:12:00 | 2.1422 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 2.289 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 13.593
472471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643139 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 12:00:47 | 11.05.2021 12:47:00 | 0.77028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804
472468 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 12:00:15 | 11.05.2021 12:56:28 | 0.93694 | 0 | 72 | 86 | 5 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.262 | 2184.87 | 7.653 | 520.736 | 50.865 | 0 | 0 | 2781.385
472450 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:41:45 | 11.05.2021 12:58:00 | 1.2708 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676.571 | 0 | 39.717 | 0 | 0 | 0 | 2716.288
472445 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:38:52 | 11.05.2021 12:28:00 | 0.81889 | 0 | 527 | 48 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.092 | 2891.786 | 0 | 408.659 | 11.796 | 0 | 0 | 3352.334
472480 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10353871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 11:27:25 | 11.05.2021 11:41:00 | 0.22639 | 0 | 522 | 4 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15.023 | 418.853 | 0 | 4.245 | 7.378 | 0 | 0 | 445.499
472400 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6847814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 11:01:45 | 11.05.2021 13:58:00 | 2.9375 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.863 | 0 | 0 | 37.146 | 15.211 | 0 | 0 | 84.219
472397 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7117835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:59:03 | 11.05.2021 11:41:00 | 0.69917 | 0 | 66 | 18 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.749 | 115.26 | 0 | 253.141 | 3.504 | 0 | 0 | 384.653
472395 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:56:20 | 11.05.2021 11:14:00 | 0.29444 | 0 | 318 | 54 | 0 | 8 | 81 | 1 | 2 | 0 | 9.784 | 314.846 | 0 | 31.486 | 5.676 | 5.025 | 3.342 | 370.159
472392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:51:44 | 11.05.2021 12:32:00 | 1.6711 | 10 | 6 | 6 | 83 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.649 | 185.209 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 233.724
472391 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO10397571 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:51:20 | 11.05.2021 11:12:00 | 0.34444 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.932 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 5.119
472375 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6597835 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:38:02 | 11.05.2021 10:55:00 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066
472373 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO10918867 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:35:21 | 11.05.2021 12:10:00 | 1.5775 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.603
472369 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR7075992 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:26:21 | 11.05.2021 11:40:00 | 1.2275 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.35
472358 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517359485 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:16:00 | 11.05.2021 11:27:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
472492 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11472019 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:13:28 | 11.05.2021 12:57:00 | 2.7256 | 0 | 132 | 4 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.534 | 29.84 | 12.515 | 0 | 12.764 | 0 | 0 | 77.653
472354 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:13:17 | 11.05.2021 11:12:00 | 0.97861 | 0 | 839 | 27 | 1 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 110.138 | 220.082 | 0 | 35.803 | 21.703 | 0 | 0 | 387.726
472343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO11646216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:02:55 | 11.05.2021 11:23:00 | 1.3347 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.089 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 10.081
472342 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 10:01:54 | 11.05.2021 10:02:59 | 0.01806 | 1 | 627 | 35 | 15 | 27 | 130 | 0 | 3 | 0.051 | 1.33 | 6.467 | 0.37 | 3.002 | 0.595 | 0 | 0.145 | 11.96
472340 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7019436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 10:00:31 | 11.05.2021 13:53:00 | 3.8747 | 17 | 12387 | 200 | 137 | 165 | 1258 | 1 | 1 | 419.768 | 5598.127 | 19088.458 | 607.088 | 9547.962 | 2386.278 | 9.649 | 14.854 | 37672.184
472339 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6952086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 10:00:17 | 11.05.2021 13:56:00 | 3.9286 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 128.804 | 0 | 1.667 | 0 | 43.167 | 0 | 0 | 173.638
472338 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 10:00:11 | 11.05.2021 13:22:00 | 3.3636 | 0 | 399 | 0 | 26 | 5 | 56 | 1 | 1 | 0 | 122.41 | 0 | 9.755 | 55.97 | 25.492 | 745.928 | 0 | 959.556
472336 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8657621 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 10:00:01 | 11.05.2021 13:59:00 | 3.9831 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.924 | 0 | 0 | 0 | 11.003 | 0 | 0 | 44.927
472458 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517234997 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:58:52 | 11.05.2021 12:22:00 | 2.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
472333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6528157 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:58:24 | 11.05.2021 12:34:00 | 2.5933 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.922 | 0 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 24.309
472329 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:54:30 | 11.05.2021 11:08:00 | 1.225 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.899 | 0 | 26.135 | 0 | 25.502 | 0 | 95.535
472324 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6944367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:52:50 | 11.05.2021 10:55:00 | 1.0361 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.879 | 0 | 59.998 | 0 | 15.663 | 0 | 0 | 87.541
472318 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517081350 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:39:42 | 11.05.2021 10:48:00 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309
472580 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR10872458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:39:25 | 11.05.2021 15:17:00 | 5.6264 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.652 | 0 | 25.5 | 0 | 53.411 | 0 | 0 | 91.563
472312 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO11096352 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:31:26 | 11.05.2021 12:06:00 | 2.5761 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.61 | 0 | 11.417 | 0 | 30.271 | 0 | 0 | 84.298
472310 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7029285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:30:03 | 11.05.2021 14:13:00 | 4.7158 | 0 | 561 | 0 | 10 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 262.242 | 0 | 2.697 | 0 | 47.588 | 0 | 19.594 | 332.121
472309 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7017660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:29:57 | 11.05.2021 10:13:00 | 0.7175 | 0 | 1635 | 20 | 59 | 8 | 153 | 0 | 0 | 0 | 115.434 | 65.873 | 10.903 | 9.354 | 30.544 | 0 | 0 | 232.107
472308 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE6936100 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:28:43 | 11.05.2021 10:11:00 | 0.70472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42
472305 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:22:32 | 11.05.2021 09:50:00 | 0.45778 | 0 | 2 | 69 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.748 | 0 | 178.412 | 0 | 0 | 0 | 625.16
472295 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6633508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:03:26 | 11.05.2021 13:49:00 | 4.7594 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 159.283 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 172.262
472294 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6890028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 09:02:54 | 11.05.2021 09:55:00 | 0.86833 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.147 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 14.557
472293 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:02:33 | 11.05.2021 14:57:00 | 5.9075 | 0 | 546 | 10 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 347.595 | 192.023 | 0 | 38.847 | 15.653 | 0 | 0 | 594.118
472292 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:01:15 | 11.05.2021 13:53:00 | 4.8625 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.924 | 0 | 115.365 | 0 | 0 | 0 | 539.289
472291 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:01:04 | 11.05.2021 11:00:00 | 1.9822 | 0 | 3477 | 1 | 247 | 6 | 270 | 1 | 1 | 0 | 735.62 | 0 | 23.191 | 31.6 | 199.906 | 102.838 | 8.244 | 1101.398
472289 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7103388 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:00:24 | 11.05.2021 10:59:00 | 1.9767 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.096 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 10.028
472288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11118593 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:00:12 | 11.05.2021 09:55:00 | 0.91333 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.903 | 0 | 2.888 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 14.812
472287 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:00:03 | 11.05.2021 15:46:00 | 6.7658 | 0 | 666 | 7 | 23 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 538 | 146.695 | 25.307 | 34.171 | 336.361 | 0 | 0 | 1080.534
472286 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8344547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 09:00:01 | 11.05.2021 09:19:00 | 0.31639 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 3.597 | 0 | 0 | 4.098
472283 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6976796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2021 08:59:53 | 11.05.2021 12:01:00 | 3.0186 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.123 | 0 | 0.067 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 17.517
472281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:56:21 | 11.05.2021 14:40:00 | 5.7275 | 1 | 312 | 101 | 3 | 14 | 51 | 0 | 1 | 29.955 | 289.572 | 6718.067 | 9.255 | 747.994 | 153.739 | 0 | 0 | 7948.58
472279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:53:45 | 11.05.2021 10:04:00 | 1.1708 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.942 | 0 | 70.783 | 3.156 | 571.516 | 0 | 699.396
472278 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8950549 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 08:49:04 | 11.05.2021 11:07:00 | 2.2989 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.109 | 0 | 212.752 | 0 | 0 | 0 | 1634.861
472274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.05.2021 08:32:16 | 11.05.2021 17:28:00 | 8.9289 | 0 | 2 | 23 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1403.298 | 0 | 517.256 | 0 | 280.221 | 0 | 2200.775
472272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.05.2021 08:31:51 | 11.05.2021 17:27:00 | 8.9192 | 0 | 341 | 200 | 4 | 58 | 73 | 0 | 2 | 0 | 704.356 | 20635.011 | 63.247 | 3922.695 | 193.742 | 0 | 94.117 | 25613.168
472242 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9329308 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 07:24:52 | 11.05.2021 09:42:00 | 2.2856 | 0 | 556 | 13 | 22 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81.44 | 668.077 | 7.529 | 2061.155 | 32.858 | 0 | 0 | 2851.059
472234 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 06:55:51 | 11.05.2021 07:45:00 | 0.81917 | 0 | 759 | 112 | 17 | 21 | 112 | 1 | 2 | 0 | 197.952 | 2930.06 | 64.834 | 419.149 | 118.242 | 30.532 | 15.829 | 3776.598
472233 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 06:41:10 | 11.05.2021 07:22:00 | 0.68056 | 2 | 83 | 9 | 0 | 4 | 10 | 13 | 0 | 1.575 | 3.75 | 50.612 | 0 | 20.99 | 0.483 | 10.551 | 0 | 87.96
472224 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7148261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 06:28:56 | 11.05.2021 08:50:00 | 2.3511 | 0 | 5 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7 | 0 | 42.501 | 0 | 0 | 0 | 308.201
472222 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 06:03:17 | 11.05.2021 07:50:00 | 1.7786 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4 | 41 | 2 | 0 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 96.701 | 36.505 | 298.926 | 0 | 527.011
472202 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 05:07:11 | 11.05.2021 05:08:20 | 0.01917 | 1 | 627 | 35 | 15 | 27 | 130 | 0 | 3 | 0.037 | 0.994 | 5.314 | 0.3 | 2.209 | 0.36 | 0 | 0.127 | 9.341
472203 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7574465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 04:09:23 | 11.05.2021 05:10:20 | 1.0158 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 2.437 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 8.07
472191 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816318 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 03:48:36 | 11.05.2021 05:36:00 | 1.79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.772
472200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6780570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 03:35:30 | 11.05.2021 05:22:00 | 1.775 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.633 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 5.635
472195 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6993591 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 03:35:10 | 11.05.2021 04:33:00 | 0.96389 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.678 | 0 | 2.882 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 10.754
472181 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 02:42:02 | 11.05.2021 07:07:00 | 4.4161 | 1 | 1136 | 50 | 15 | 30 | 145 | 2 | 3 | 9.417 | 546.272 | 7934.934 | 30.796 | 1490.826 | 156.105 | 68.988 | 20.108 | 10257.446
472170 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2021 01:46:32 | 11.05.2021 02:14:00 | 0.45778 | 0 | 315 | 38 | 10 | 12 | 43 | 1 | 1 | 0 | 8.808 | 148.511 | 0 | 44.549 | 3.526 | 4.098 | 0 | 209.491
472131 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 23:21:14 | 10.05.2021 23:55:00 | 0.56278 | 0 | 1400 | 62 | 98 | 7 | 244 | 5 | 2 | 0 | 118.572 | 450.863 | 49.007 | 20.297 | 53.49 | 16.375 | 0.107 | 708.71
472118 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004549 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 22:40:05 | 10.05.2021 23:21:00 | 0.68194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
472101 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290292 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 22:09:14 | 11.05.2021 00:34:00 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.518 | 0 | 0 | 0 | 73.518
472098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6975783 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 21:59:48 | 10.05.2021 22:52:00 | 0.87 | 0 | 175 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.532 | 0 | 1.953 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 14.521
472097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6655331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 21:59:33 | 10.05.2021 22:25:00 | 0.42417 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 7.346 | 0 | 0 | 9.045
472105 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535161739 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 21:05:00 | 10.05.2021 22:43:00 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
472085 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 21:02:43 | 10.05.2021 21:04:24 | 0.02806 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.263 | 0 | 4.731 | 0.3 | 0 | 0 | 12.293
472081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6842537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:47:33 | 10.05.2021 21:25:00 | 0.62417 | 0 | 320 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.334 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 39.547
472074 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517245058 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:28:36 | 10.05.2021 21:17:00 | 0.80667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716
472073 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7955999 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:22:09 | 10.05.2021 21:13:00 | 0.8475 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.792 | 0 | 29.893 | 0 | 0 | 0 | 94.684
472071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6625345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 20:19:20 | 10.05.2021 21:39:00 | 1.3278 | 0 | 199 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.101 | 0 | 0.482 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 23.921
472055 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:55:29 | 10.05.2021 21:27:00 | 1.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
472040 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Dağıtım Transformatörü | ISO11095264 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:42:04 | 10.05.2021 20:45:00 | 1.0489 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 0.035 | 0 | 9.541 | 0 | 0 | 26.986
472038 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:41:30 | 10.05.2021 19:43:14 | 0.02889 | 0 | 74 | 112 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 27.518 | 0 | 5.019 | 0.119 | 0 | 0 | 32.934
472026 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:28:54 | 10.05.2021 19:49:00 | 0.335 | 0 | 65 | 0 | 15 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 6.009 | 4.239 | 3.986 | 248.838 | 0 | 265.156
472019 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833581 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:23:39 | 10.05.2021 21:30:00 | 2.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
472017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11162955 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:23:07 | 11.05.2021 00:37:00 | 5.2314 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.617 | 0 | 1.708 | 0 | 57.637 | 0 | 0 | 126.963
472063 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6972825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 19:05:18 | 10.05.2021 20:29:00 | 1.395 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.461 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 5.467
471970 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:37:52 | 10.05.2021 20:54:00 | 2.2689 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.278 | 0 | 0.175 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 39.508
472031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229495 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:35:24 | 10.05.2021 19:53:00 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0.852
471976 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:34:44 | 10.05.2021 19:01:00 | 0.43778 | 0 | 337 | 0 | 6 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.808 | 0 | 0.14 | 13.67 | 8.031 | 0 | 0 | 42.65
471997 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6698211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:27:18 | 11.05.2021 00:17:00 | 5.8283 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89.075 | 0 | 0.006 | 0 | 13.507 | 0 | 0 | 102.589
471952 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7840347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:17:09 | 10.05.2021 19:33:00 | 1.2642 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 81.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.969
471947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515646300 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:07:48 | 10.05.2021 18:58:00 | 0.83667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
471941 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320922 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 18:03:12 | 10.05.2021 19:28:00 | 1.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027
471938 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516749733 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:58:48 | 10.05.2021 19:17:00 | 1.3033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
471897 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516013228 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:12:48 | 10.05.2021 18:06:00 | 0.88667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 1.429
471895 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 17:11:59 | 10.05.2021 17:43:00 | 0.51694 | 0 | 48 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2.523 | 18.559 | 0 | 299.424 | 0.376 | 13.967 | 0 | 334.849
471864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6996549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 16:30:13 | 10.05.2021 17:30:00 | 0.99639 | 0 | 168 | 0 | 5 | 4 | 55 | 0 | 1 | 0 | 24.419 | 0 | 2.215 | 0 | 86.992 | 0 | 19.172 | 132.799
471848 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517316846 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:17:45 | 10.05.2021 17:15:00 | 0.95417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
471846 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517324161 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:16:38 | 10.05.2021 17:43:00 | 1.4394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551
471845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6684373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:15:48 | 10.05.2021 17:19:00 | 1.0533 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.371 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 25.701
471829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10505920 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 16:02:27 | 10.05.2021 18:04:00 | 2.0258 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.565
471824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO10716720 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 16:00:01 | 10.05.2021 16:58:00 | 0.96639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 1.65
471858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:53:45 | 10.05.2021 18:05:00 | 2.1875 | 0 | 358 | 235 | 49 | 49 | 181 | 0 | 0 | 0 | 243.392 | 12547.13 | 617.711 | 1677.913 | 413.697 | 0 | 0 | 15499.842
471803 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6857510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:41:21 | 10.05.2021 16:33:00 | 0.86083 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0.863 | 0 | 5.762 | 0 | 0 | 12.785
471888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6838788 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:40:33 | 10.05.2021 17:45:00 | 2.0742 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.347 | 0 | 0.329 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 16.26
471801 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7044965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:38:02 | 10.05.2021 18:37:00 | 2.9828 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 25.915 | 0 | 39.354 | 0 | 0 | 66.126
471792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51515837 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:29:08 | 10.05.2021 17:28:00 | 1.9811 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 3.007 | 0 | 0 | 7.202
471782 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:16:20 | 10.05.2021 15:41:38 | 0.42167 | 0 | 200 | 4 | 0 | 9 | 31 | 3 | 2 | 0 | 14.24 | 43.262 | 0 | 28.567 | 4.974 | 215.485 | 9.485 | 316.013
471779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:14:02 | 10.05.2021 15:27:00 | 0.21611 | 1 | 32 | 197 | 1 | 50 | 16 | 1 | 0 | 1.829 | 0 | 361.893 | 0.287 | 58.876 | 1.769 | 77.63 | 0 | 502.285
471774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6809919 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:09:59 | 10.05.2021 15:39:00 | 0.48361 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17
471771 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:08:00 | 10.05.2021 15:52:00 | 0.73333 | 0 | 779 | 133 | 27 | 16 | 152 | 0 | 0 | 0 | 324.888 | 2211.282 | 76.738 | 167.584 | 94.976 | 0 | 0 | 2875.468
471768 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025478 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 15:05:36 | 10.05.2021 17:49:00 | 2.7233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
471767 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:57:59 | 10.05.2021 16:23:00 | 1.4169 | 0 | 318 | 54 | 0 | 8 | 81 | 1 | 2 | 0 | 50.551 | 1631.239 | 0 | 145.752 | 26.407 | 20.476 | 13.967 | 1888.394
471736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:34:17 | 10.05.2021 15:21:00 | 0.77861 | 0 | 234 | 217 | 4 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.83 | 2381.84 | 4.113 | 431.718 | 1.174 | 0 | 0 | 2853.675
471731 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7140483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 14:30:13 | 10.05.2021 17:29:00 | 2.9797 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.438 | 0 | 5.091 | 0 | 260.168 | 0 | 0 | 292.696
471727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6855633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 14:30:06 | 10.05.2021 16:00:00 | 1.4983 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.936 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.206
471722 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6588874 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:25:02 | 10.05.2021 15:10:00 | 0.74944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786
471713 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:18:16 | 10.05.2021 14:58:00 | 0.66222 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.94 | 0 | 20.373 | 0 | 0 | 0 | 380.313
471707 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10808319 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:14:16 | 10.05.2021 15:03:00 | 0.81222 | 0 | 4 | 84 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.438 | 0 | 121.537 | 0 | 0 | 0 | 2284.976
471721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535184405 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:12:49 | 10.05.2021 14:44:00 | 0.51972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 2.46
471698 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301247 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 14:08:04 | 10.05.2021 14:52:00 | 0.73222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
471690 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 14:00:11 | 10.05.2021 15:06:32 | 1.1058 | 0 | 3 | 55 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.057 | 0 | 231.234 | 0 | 0 | 0 | 803.291
471689 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 14:00:00 | 10.05.2021 17:26:00 | 3.4333 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 137.609 | 0 | 0 | 0 | 27.091 | 0 | 0 | 164.7
471682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116241 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:52:39 | 10.05.2021 15:31:00 | 1.6392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
471673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11023717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:35:29 | 10.05.2021 15:47:00 | 2.1919 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 82.769 | 0 | 7.729 | 0 | 0 | 91.272
471672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11554616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 13:35:01 | 10.05.2021 15:33:00 | 1.9664 | 0 | 37 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.907 | 0 | 21.033 | 0 | 13.508 | 0 | 0 | 44.448
471664 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159281 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:30:43 | 10.05.2021 17:16:00 | 3.7547 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.703
471657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO7134165 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:26:56 | 10.05.2021 14:36:00 | 1.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 1.477
471659 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:26:24 | 10.05.2021 15:33:00 | 2.11 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 21.779
471656 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11411218 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:25:57 | 10.05.2021 13:49:00 | 0.38417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 2.567 | 5.353 | 0 | 0 | 8.41
471655 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:25:20 | 10.05.2021 14:06:00 | 0.67778 | 0 | 4 | 84 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.079 | 0 | 99.132 | 0 | 0 | 0 | 1892.211
471648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6963832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:19:34 | 10.05.2021 14:26:00 | 1.1072 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.668 | 0 | 0.748 | 0 | 4.061 | 0 | 0 | 10.477
471749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:17:25 | 10.05.2021 15:18:00 | 2.0097 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 103.751 | 0 | 0 | 0 | 32.157 | 0 | 0 | 135.908
471638 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6676996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:14:10 | 10.05.2021 13:50:00 | 0.59722 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 1.129 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 4.953
471636 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 13:11:13 | 10.05.2021 14:01:00 | 0.82972 | 0 | 827 | 0 | 7 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 71.597 | 0 | 0.384 | 0 | 21.292 | 0 | 0 | 93.273
471618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8267670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 13:01:06 | 10.05.2021 16:39:00 | 3.6317 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.772 | 0 | 12.012 | 0 | 6.182 | 0 | 0 | 31.966
471599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515139902 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:38:53 | 10.05.2021 13:40:00 | 1.0186 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
471595 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:33:23 | 10.05.2021 13:14:49 | 0.69056 | 0 | 2180 | 3 | 14 | 3 | 949 | 0 | 3 | 0 | 311.492 | 22.894 | 22.98 | 15.581 | 317.167 | 0 | 14.267 | 704.381
471595 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE3502940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:33:23 | 10.05.2021 14:01:00 | 1.4603 | 0 | 451 | 0 | 5 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 158.265 | 0 | 20.75 | 0 | 202.342 | 0 | 0 | 381.358
471585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6839597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2021 12:16:24 | 10.05.2021 13:41:00 | 1.41 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.228 | 0 | 0 | 0 | 15.748 | 0 | 0 | 47.976
471565 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6749125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 12:03:04 | 10.05.2021 13:30:00 | 1.4489 | 1 | 15 | 27 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4.457 | 2.012 | 297.54 | 0 | 0 | 70.837 | 0 | 0 | 374.846
471562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7067569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 12:00:08 | 10.05.2021 13:30:00 | 1.4978 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.745 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 17.507
471560 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 12:00:02 | 10.05.2021 12:59:00 | 0.98278 | 1 | 524 | 22 | 1 | 12 | 198 | 1 | 0 | 0.61 | 69.69 | 306.75 | 0 | 83.334 | 32.218 | 0 | 0 | 492.601
471549 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:44:28 | 10.05.2021 12:02:23 | 0.29861 | 0 | 3 | 78 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.73 | 0 | 24.256 | 0 | 0 | 0 | 226.987
471523 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO8046843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 11:31:11 | 10.05.2021 12:26:00 | 0.91361 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.581 | 0 | 31.903 | 0 | 0 | 0 | 216.484
471522 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8246654 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:16:31 | 10.05.2021 14:02:00 | 2.7581 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 92.27 | 0 | 0 | 0 | 10.611 | 0 | 0 | 102.881
471506 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515312268 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:09:45 | 10.05.2021 12:19:00 | 1.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287
471504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | ISO6681502 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:08:57 | 10.05.2021 12:53:00 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.045 | 0 | 7.381 | 0 | 0 | 16.426
471503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6827856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 11:08:29 | 10.05.2021 12:00:00 | 0.85861 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.716 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 11.239
471502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515655448 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 11:05:47 | 10.05.2021 11:29:00 | 0.38694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
471497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6940159 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 11:00:03 | 10.05.2021 14:00:00 | 2.9992 | 0 | 4 | 47 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.417 | 0 | 182.49 | 0 | 0 | 0 | 1750.906
471494 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377748 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:54:35 | 10.05.2021 12:29:00 | 1.5736 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.004
471492 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:54:15 | 10.05.2021 11:49:00 | 0.9125 | 0 | 92 | 38 | 0 | 11 | 26 | 0 | 2 | 0 | 17.137 | 270.815 | 0 | 33.963 | 0.786 | 0 | 3.749 | 326.45
471490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:51:16 | 10.05.2021 13:17:00 | 2.4289 | 1 | 29 | 23 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.158 | 2351.229 | 596.967 | 0 | 130.671 | 0 | 0 | 3098.025
471485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7074885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:40:05 | 10.05.2021 14:04:00 | 3.3986 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 120.26 | 0 | 0 | 0 | 373.475 | 0 | 0 | 493.735
471476 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:35:15 | 10.05.2021 12:52:00 | 2.2792 | 1 | 19 | 20 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1.801 | 2.54 | 817.147 | 0 | 64.322 | 6.892 | 0 | 0 | 892.701
471475 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516165489 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:34:07 | 10.05.2021 11:49:00 | 1.2481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567
471470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:34:06 | 10.05.2021 10:35:51 | 0.02917 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 6.822
471468 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6819208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:33:03 | 10.05.2021 12:27:00 | 1.8992 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.021 | 0 | 4.815 | 0 | 8.594 | 0 | 0 | 39.43
471463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:27:44 | 10.05.2021 11:54:00 | 1.4378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.525 | 0 | 35.532 | 0 | 0 | 0 | 374.057
471458 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6736402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:08:21 | 10.05.2021 12:59:00 | 2.8442 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.954 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 10.119
471455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6936051 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 10:07:26 | 10.05.2021 14:37:00 | 4.4928 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.374 | 0 | 0 | 0 | 5.033 | 0 | 0 | 29.408
471453 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:04:33 | 10.05.2021 10:45:00 | 0.67417 | 0 | 40 | 45 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 690.479 | 0 | 47.239 | 0 | 105.454 | 0 | 843.172
471627 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE10510636 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 10:03:59 | 10.05.2021 13:09:00 | 3.0836 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.653
471449 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 10:01:54 | 10.05.2021 10:59:00 | 0.95167 | 0 | 144 | 17 | 1 | 17 | 65 | 0 | 1 | 0 | 12.222 | 553.229 | 0 | 377.833 | 6.346 | 0 | 9.074 | 958.704
471445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 10:01:19 | 10.05.2021 14:56:00 | 4.9114 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9965.327 | 0 | 1384.134 | 0 | 0 | 0 | 11349.461
471443 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 10:00:54 | 10.05.2021 12:46:00 | 2.7517 | 0 | 114 | 1 | 9 | 8 | 28 | 7 | 0 | 0 | 43.613 | 0 | 45.952 | 396.847 | 17.74 | 2082.585 | 0 | 2586.738
471436 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6998907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 10:00:30 | 10.05.2021 11:59:00 | 1.975 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 3.973
471431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6610946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 10:00:09 | 10.05.2021 11:30:00 | 1.4975 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.412 | 0 | 3.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 11.435
471428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6981913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 10:00:02 | 10.05.2021 11:30:00 | 1.4994 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.903 | 0 | 0 | 0 | 7.805 | 0 | 0 | 34.708
471427 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 10:00:00 | 10.05.2021 10:57:00 | 0.95 | 0 | 3 | 28 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.303 | 0 | 222.325 | 0 | 0 | 0 | 518.628
471425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6838788 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:57:46 | 10.05.2021 10:58:00 | 1.0039 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 0 | 0.172 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 7.364
471423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11254458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:54:48 | 10.05.2021 10:05:00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.578 | 0 | 0 | 0 | 64.578
471519 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7127247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:50:40 | 10.05.2021 11:40:00 | 1.8222 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 33.301 | 0 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | 0 | 44.134
471412 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6780469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:34:08 | 10.05.2021 13:12:00 | 3.6311 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.193 | 0 | 0 | 0 | 8.516 | 0 | 0 | 62.709
471411 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11485396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:31:18 | 10.05.2021 14:10:00 | 4.645 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100.706 | 0 | 0 | 0 | 18.688 | 0 | 0 | 119.393
471410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:30:07 | 10.05.2021 10:16:00 | 0.76472 | 0 | 102 | 83 | 18 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.595 | 2714.489 | 119.325 | 226.23 | 23.108 | 0 | 0 | 3104.746
471409 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6872109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:30:04 | 10.05.2021 10:23:00 | 0.88222 | 0 | 352 | 0 | 1 | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 40.489 | 0 | 2.189 | 25.053 | 10.358 | 1.628 | 0 | 79.716
471414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7003656 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:30:00 | 10.05.2021 10:10:00 | 0.66667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 1.947
471405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:26:17 | 10.05.2021 11:02:00 | 1.5953 | 0 | 14 | 45 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.977 | 0 | 96.376 | 0 | 0 | 0 | 448.353
471404 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045280 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:25:33 | 10.05.2021 10:46:00 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.506
471459 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:25:24 | 10.05.2021 10:34:24 | 1.15 | 0 | 1774 | 48 | 3 | 32 | 199 | 28 | 6 | 0 | 616.366 | 853.208 | 2.438 | 698.925 | 148.579 | 1350.414 | 24.087 | 3694.017
471401 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792921 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:25:00 | 10.05.2021 10:54:00 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
471398 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:23:13 | 10.05.2021 09:24:22 | 0.01917 | 3 | 677 | 0 | 19 | 2 | 172 | 0 | 1 | 0.16 | 1.585 | 0 | 0.029 | 0.021 | 0.782 | 0 | 0.136 | 2.714
471393 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:18:12 | 10.05.2021 10:35:00 | 1.28 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.501
471380 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517295806 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 09:03:12 | 10.05.2021 09:35:00 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
471379 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:02:17 | 10.05.2021 13:31:00 | 4.4786 | 0 | 158 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.742 | 78.712 | 0.043 | 0 | 8.561 | 0 | 0 | 155.059
471378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:02:12 | 10.05.2021 17:09:00 | 8.1133 | 2 | 22 | 145 | 93 | 29 | 10 | 0 | 0 | 4.913 | 0 | 6196.551 | 2040.149 | 1785.024 | 0 | 0 | 0 | 10026.637
471377 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6894850 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:02:12 | 10.05.2021 10:51:00 | 1.8133 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.342
471376 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6678863 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:01:57 | 10.05.2021 11:27:00 | 2.4175 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.075 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 0 | 0 | 32.302
471375 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6704679 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:00:55 | 10.05.2021 11:34:00 | 2.5514 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.365 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 0 | 39.883
471374 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6588755 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:00:50 | 10.05.2021 12:54:00 | 3.8861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 1.678
471373 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6773502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:00:24 | 10.05.2021 10:58:00 | 1.96 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 13.619 | 0 | 0 | 36.689
471372 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:00:21 | 10.05.2021 14:57:00 | 5.9442 | 0 | 115 | 24 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 70.744 | 1023.86 | 136.133 | 33.059 | 0 | 1398.405 | 3.14 | 2665.342
471371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:00:18 | 10.05.2021 12:44:00 | 3.7283 | 0 | 1 | 6 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.822 | 0 | 1645.017 | 0 | 0 | 0 | 2237.839
471370 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 09:00:07 | 10.05.2021 13:55:00 | 4.9147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.967 | 0 | 73.056 | 0 | 0 | 0 | 1246.022
471357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6894839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:47:05 | 10.05.2021 09:45:00 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.767 | 0 | 0 | 6.767
471354 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR10773190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:44:55 | 10.05.2021 09:26:00 | 0.68472 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.433 | 0 | 0.032 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 14.625
471353 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6684509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:44:01 | 10.05.2021 09:52:00 | 1.1331 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.058 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 8.412
471343 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 10.05.2021 08:30:44 | 10.05.2021 16:24:00 | 7.8878 | 0 | 0 | 45 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5671.377 | 0 | 1266.07 | 0 | 602.144 | 0 | 7539.591
471362 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6676996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 08:17:58 | 10.05.2021 09:51:00 | 1.5506 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 2.581 | 0 | 5.674 | 0 | 0 | 10.946
471315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7152715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 08:05:57 | 10.05.2021 11:44:00 | 3.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.909 | 0 | 60.909
471314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 08:05:25 | 10.05.2021 12:39:00 | 4.5597 | 0 | 3 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.898 | 0 | 140.993 | 0 | 0 | 0 | 855.891
471312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7139782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 08:04:52 | 10.05.2021 11:45:00 | 3.6689 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.285
471311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6667750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 08:03:35 | 10.05.2021 11:46:00 | 3.7069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.706
471309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2021 08:02:15 | 10.05.2021 11:50:00 | 3.7958 | 0 | 113 | 5 | 2 | 13 | 32 | 1 | 1 | 0 | 90.683 | 310.974 | 21.845 | 775.101 | 79.031 | 203.035 | 0 | 1480.668
471306 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6697418 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:55:47 | 10.05.2021 09:21:00 | 1.4203 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.206 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 7.701
471308 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10832539 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 07:46:59 | 10.05.2021 11:53:00 | 4.1003 | 0 | 80 | 20 | 1 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 59.913 | 1002.074 | 1.555 | 399.322 | 16.339 | 0 | 23.467 | 1502.671
471335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8267671 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 06:29:32 | 10.05.2021 09:24:00 | 2.9078 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.084 | 0 | 17.159 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 28.949
471396 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7682305 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 06:25:44 | 10.05.2021 10:04:00 | 3.6378 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.634
471252 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11444819 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 01:50:26 | 10.05.2021 02:36:00 | 0.75944 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 33.393 | 0 | 0.277 | 0 | 22.261 | 0 | 0 | 55.931
471234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6898520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 01:04:07 | 10.05.2021 01:28:00 | 0.39806 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 0.095 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 11.624
471250 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 00:35:23 | 10.05.2021 04:51:31 | 4.2689 | 0 | 1258 | 140 | 0 | 26 | 149 | 9 | 5 | 0 | 513.792 | 9727.214 | 0 | 1423.864 | 136.591 | 97.539 | 23.163 | 11922.163
471227 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2021 00:25:30 | 10.05.2021 02:51:00 | 2.425 | 0 | 24 | 25 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.024 | 1369.877 | 8.318 | 299.282 | 5.742 | 0 | 0 | 1722.243
471217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 23:24:02 | 09.05.2021 23:47:18 | 0.38778 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20.654 | 0 | 0 | 0 | 20.494 | 0 | 0 | 41.148
471188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:46:04 | 09.05.2021 23:05:01 | 0.31583 | 0 | 8496 | 3 | 23 | 42 | 1144 | 1 | 2 | 0 | 421.817 | 0 | 0.42 | 69.68 | 110.801 | 0.097 | 0.142 | 602.958
471188 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE11568625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:46:04 | 09.05.2021 23:09:59 | 0.39861 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 0 | 0 | 44.19
471186 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6602329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:42:23 | 09.05.2021 23:21:00 | 0.64361 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.724 | 0 | 0.018 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 12.16
471182 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:35:01 | 10.05.2021 04:51:00 | 6.2664 | 0 | 607 | 131 | 0 | 4 | 97 | 8 | 2 | 0 | 326.486 | 17389.301 | 0 | 335.941 | 70.912 | 218.859 | 29.565 | 18371.064
471172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10764423 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:32:29 | 09.05.2021 23:51:55 | 1.3239 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.179 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 12.421
471165 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:18:48 | 09.05.2021 23:15:00 | 0.93667 | 0 | 14 | 54 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1256.704 | 7.501 | 207.389 | 0.427 | 0 | 0 | 1481.521
471162 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:13:36 | 09.05.2021 22:35:00 | 0.35667 | 0 | 24 | 25 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.038 | 245.46 | 1.49 | 47.804 | 0.991 | 0 | 0 | 302.783
471162 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:13:36 | 10.05.2021 02:51:00 | 4.6233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.17 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 51.002
471158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516269075 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 22:06:50 | 09.05.2021 23:39:00 | 1.5361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.968
471164 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | BR6644553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:59:07 | 09.05.2021 23:24:00 | 1.4147 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.353 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 12.69
471155 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6762836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:57:29 | 09.05.2021 23:35:54 | 1.6403 | 0 | 658 | 0 | 16 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 144.713 | 0 | 0.045 | 0 | 50.415 | 0 | 0 | 195.173
471199 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6670214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:56:23 | 09.05.2021 23:35:00 | 1.6436 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.559 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 7.269
471149 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6688554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:38:52 | 09.05.2021 22:43:00 | 1.0689 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.098 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 11.122
471142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6684374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:27:57 | 09.05.2021 22:10:00 | 0.70083 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.378 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 8.361
471168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6603427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:21:58 | 09.05.2021 23:16:00 | 1.9006 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53.079 | 0 | 1.357 | 0 | 6.356 | 0 | 0 | 60.791
471136 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8050876 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 21:16:32 | 09.05.2021 23:29:00 | 2.2078 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.537 | 0 | 0 | 0 | 94.537
471128 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6697418 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:58:53 | 09.05.2021 21:14:00 | 0.25194 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 1.906
471154 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048733 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:57:45 | 09.05.2021 22:18:00 | 1.3375 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 40.147 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 2.123 | 44.303
471123 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535180655 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:44:59 | 09.05.2021 21:42:00 | 0.95028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
471117 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515227881 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:35:36 | 09.05.2021 21:25:00 | 0.82333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
471109 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:29:57 | 09.05.2021 21:27:05 | 0.95222 | 0 | 429 | 6 | 42 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80.501 | 0 | 15.39 | 0 | 13.044 | 0 | 0 | 108.935
471107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516259825 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:24:48 | 09.05.2021 21:16:00 | 0.85333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258
471104 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7048893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:14:55 | 09.05.2021 21:01:00 | 0.76806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.416 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 5.066
471103 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6879634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:13:12 | 09.05.2021 21:42:00 | 1.48 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.604
471100 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6984834 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 20:04:57 | 09.05.2021 21:49:00 | 1.7342 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 0.33 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 12.637
471101 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6908442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:58:58 | 09.05.2021 21:29:00 | 1.5006 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869
471127 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE10951530 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:47:49 | 09.05.2021 21:03:00 | 1.2531 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.947
471124 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6653641 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:45:56 | 09.05.2021 21:03:00 | 1.2844 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.398
471085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR8551009 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:44:18 | 09.05.2021 21:15:00 | 1.5117 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 48.702 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 2.538 | 54.762
471084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:40:43 | 09.05.2021 20:31:00 | 0.83806 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95.338 | 0 | 0 | 0 | 57.082 | 0 | 0 | 152.42
471140 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6675067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:39:39 | 09.05.2021 22:09:00 | 2.4892 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.202 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 30.206
471086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7040873 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:39:26 | 09.05.2021 20:32:00 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 0 | 3.831
471073 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6992474 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:29:29 | 09.05.2021 20:37:00 | 1.1253 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.128
471067 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:25:50 | 09.05.2021 22:16:00 | 2.8361 | 0 | 13 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.47 | 585.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.76
471074 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6586109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:22:07 | 09.05.2021 21:35:00 | 2.2147 | 0 | 307 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 125.249 | 0 | 1.143 | 0 | 13.438 | 0 | 0 | 139.829
471051 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | ISO6667227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:10:14 | 09.05.2021 19:48:00 | 0.62944 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.184 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 8.428
471050 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6613625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 19:09:19 | 09.05.2021 21:14:00 | 2.0781 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.628 | 0 | 0.649 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 16.318
471019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:51:37 | 09.05.2021 19:28:00 | 0.60639 | 0 | 272 | 1 | 8 | 4 | 134 | 2 | 1 | 0 | 34.512 | 0.557 | 3.849 | 80.348 | 11.639 | 79.297 | 0 | 210.202
471053 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6746111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:49:41 | 09.05.2021 19:53:00 | 1.0553 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 0 | 0.069 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 19.335
471006 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:43:44 | 09.05.2021 21:56:00 | 3.2044 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.262 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 28.409
470984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:42:13 | 09.05.2021 19:26:00 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
470948 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:18:06 | 09.05.2021 19:23:00 | 1.0817 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.923 | 0 | 70.141 | 0 | 0 | 0 | 280.064
470940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:11:21 | 09.05.2021 21:38:00 | 3.4442 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.242
470937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517182204 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:10:12 | 09.05.2021 19:04:00 | 0.89667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
470938 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7046045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:09:38 | 09.05.2021 19:19:00 | 1.1561 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.659 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 17.427
470930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6896683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:06:01 | 09.05.2021 22:18:00 | 4.1997 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.085 | 0 | 12.999 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 65.924
470921 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7155427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:01:38 | 09.05.2021 19:21:00 | 1.3228 | 0 | 128 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.749 | 0 | 0.873 | 0 | 6.972 | 0 | 0 | 50.595
470920 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10839018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 18:01:25 | 09.05.2021 19:21:00 | 1.3264 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 70.249 | 9.468 | 37.664 | 1.345 | 0 | 0 | 123.514
470911 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7233324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:56:45 | 09.05.2021 22:30:00 | 4.5542 | 0 | 32 | 47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296.537
470890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7057555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:41:58 | 09.05.2021 18:26:00 | 0.73389 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 2.447 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 3.327
470913 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:39:50 | 09.05.2021 18:58:00 | 1.3028 | 0 | 430 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 84.325 | 0 | 0 | 16.914 | 5.256 | 0 | 0.086 | 106.581
470893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6672465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:38:49 | 09.05.2021 21:23:00 | 3.7364 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.184 | 0 | 0 | 0 | 25.168 | 0 | 0 | 66.352
470883 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:38:37 | 09.05.2021 18:08:00 | 0.48972 | 0 | 337 | 0 | 6 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.536 | 0 | 0.152 | 13.816 | 8.013 | 0 | 0 | 45.518
470877 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11146320 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:34:37 | 09.05.2021 22:53:00 | 5.3064 | 0 | 69 | 0 | 5 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 66.247 | 0 | 7.213 | 0 | 26.829 | 0 | 18.315 | 118.604
470867 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:28:27 | 09.05.2021 19:32:34 | 2.0686 | 0 | 34 | 54 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.186 | 479.462 | 23.78 | 5.95 | 0.086 | 0 | 0 | 520.464
470886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 17:23:32 | 09.05.2021 20:48:00 | 3.4078 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 117.218 | 0 | 0 | 0 | 23.903 | 0 | 0 | 141.122
470845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7133434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:58:54 | 09.05.2021 17:43:46 | 0.74778 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 76.14 | 0 | 0 | 0 | 14.439 | 0 | 0 | 90.58
470827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7158287 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:57:52 | 09.05.2021 18:01:00 | 1.0522 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.002 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 7.41
470823 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8815180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:53:22 | 09.05.2021 19:09:00 | 2.2606 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 7.465
470796 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7046045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:37:59 | 09.05.2021 17:09:42 | 0.52861 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.174 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 7.528
471211 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:34:25 | 09.05.2021 20:10:00 | 3.5931 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.053 | 0 | 47.136 | 0 | 42.788 | 0 | 0 | 97.977
470776 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296574 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:28:54 | 09.05.2021 18:05:00 | 1.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
470766 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8688012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:19:35 | 09.05.2021 16:36:37 | 0.28389 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685
470874 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | BR6833701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 16:13:19 | 09.05.2021 18:47:00 | 2.5614 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28
470743 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517105226 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:57:46 | 09.05.2021 16:31:00 | 0.55389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
470739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6834728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:51:32 | 09.05.2021 17:20:00 | 1.4744 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.977 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 0 | 0 | 49.484
470865 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6597494 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:39:52 | 09.05.2021 18:40:00 | 3.0022 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.724 | 0 | 8.283 | 0 | 16.837 | 0 | 0 | 37.844
470709 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6671050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:39:42 | 09.05.2021 17:09:00 | 1.4883 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 5.901 | 0 | 13.913 | 0 | 0 | 20.55
470703 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:37:32 | 09.05.2021 17:33:00 | 1.9244 | 0 | 6349 | 43 | 0 | 34 | 1193 | 20 | 12 | 0 | 1396.433 | 1516.736 | 0 | 434.077 | 266.628 | 172.952 | 11.814 | 3798.64
470692 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7327026 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:35:09 | 09.05.2021 17:51:00 | 2.2642 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.996 | 0 | 26.454 | 0 | 0 | 0 | 96.45
470771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:30:42 | 09.05.2021 16:55:00 | 1.405 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 470.47 | 0 | 5.003 | 0 | 11.776 | 0 | 487.249
470683 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6710352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:27:57 | 09.05.2021 17:08:00 | 1.6675 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.039 | 0 | 2.677 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 19.359
470659 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10397743 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:21:04 | 09.05.2021 17:24:00 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 3.064
470658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:20:59 | 09.05.2021 16:34:00 | 1.2169 | 3 | 1 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.127 | 0 | 20.259 | 0 | 0 | 0 | 144.386
470655 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516815782 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:16:57 | 09.05.2021 17:27:00 | 2.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082
470637 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:10:38 | 09.05.2021 15:45:00 | 0.57278 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 97.97 | 0 | 6.645 | 0 | 0 | 106.505
470632 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516960005 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:08:38 | 09.05.2021 18:53:00 | 3.7394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.602
470611 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR7035617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 15:00:30 | 09.05.2021 18:51:00 | 3.8417 | 0 | 161 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 89.209 | 0 | 46.574 | 0 | 25.849 | 0 | 2.968 | 164.601
470598 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:50:49 | 09.05.2021 15:25:00 | 0.56972 | 0 | 4 | 419 | 5 | 68 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.114 | 2050.964 | 17.057 | 411.886 | 6.868 | 8.359 | 0 | 2495.247
470864 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6884606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:48:13 | 09.05.2021 17:59:00 | 3.1797 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 17.962
470884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7099310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:43:06 | 09.05.2021 18:24:00 | 3.6817 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.842 | 0 | 1.232 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 37.938
470583 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:42:30 | 09.05.2021 16:14:00 | 1.525 | 1 | 804 | 10 | 21 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0.773 | 118.056 | 16.444 | 0.912 | 44.874 | 19.843 | 0 | 0 | 200.901
470575 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7142051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:34:58 | 09.05.2021 15:45:00 | 1.1672 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.044 | 0 | 25.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.923
470560 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8688011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:32:02 | 09.05.2021 17:51:56 | 3.3317 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.119
470542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:29:29 | 09.05.2021 14:40:00 | 0.17528 | 0 | 3570 | 10 | 75 | 6 | 394 | 1 | 0 | 0 | 97.847 | 6.093 | 19.549 | 1.325 | 17.996 | 0.766 | 0 | 143.577
470526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:15:29 | 09.05.2021 16:24:00 | 2.1419 | 1 | 12 | 29 | 0 | 28 | 7 | 1 | 0 | 3.419 | 2.124 | 1295.54 | 0 | 667.195 | 3.748 | 31.891 | 0 | 2003.918
470515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516137726 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 14:05:46 | 09.05.2021 18:01:00 | 3.9206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918
470590 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6729047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 14:00:00 | 09.05.2021 18:02:00 | 4.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.594 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 8.228
470509 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6730464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 13:59:50 | 09.05.2021 16:44:00 | 2.7361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.967 | 0 | 0 | 0 | 4.402 | 0 | 0 | 25.37
470686 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6839600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:46:15 | 09.05.2021 17:51:00 | 4.0792 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.28 | 0 | 0 | 0 | 44.21 | 0 | 0 | 126.49
470484 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516010846 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:40:18 | 09.05.2021 15:48:00 | 2.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67
470473 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:32:28 | 09.05.2021 16:06:00 | 2.5589 | 1 | 0 | 21 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 162.124 | 34.189 | 47.295 | 0 | 0 | 0 | 244.558
470471 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 13:30:38 | 09.05.2021 15:52:00 | 2.3561 | 0 | 466 | 14 | 11 | 6 | 206 | 0 | 1 | 0 | 182.185 | 279.219 | 30.51 | 62.516 | 92.576 | 0 | 0 | 647.006
470528 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:29:27 | 09.05.2021 14:35:00 | 1.0925 | 4 | 206 | 20 | 17 | 19 | 156 | 1 | 0 | 14.112 | 41.981 | 246.135 | 29.591 | 75.888 | 92.393 | 12.147 | 0 | 512.247
470453 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:22:34 | 09.05.2021 13:23:38 | 0.01778 | 0 | 4 | 113 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.065 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 16.445
470449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO6966506 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:14:51 | 09.05.2021 14:13:00 | 0.96917 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 8.984 | 0 | 0 | 12.248
470442 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516001153 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:08:58 | 09.05.2021 14:10:00 | 1.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617
470439 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6770083 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:04:53 | 09.05.2021 15:04:00 | 1.9853 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 11.627
470518 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516234427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 13:02:49 | 09.05.2021 15:30:00 | 2.4531 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517
470426 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 13:01:18 | 09.05.2021 14:57:00 | 1.9283 | 0 | 133 | 1 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 60.515 | 50.786 | 15.613 | 99.252 | 55.518 | 0 | 0 | 281.685
470414 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11147246 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:53:31 | 09.05.2021 14:49:00 | 1.9247 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0.11 | 0 | 7.346 | 0 | 0 | 22.532
470506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7099308 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:53:20 | 09.05.2021 14:40:00 | 1.7778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 3.673
470406 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517163849 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:48:17 | 09.05.2021 16:43:00 | 3.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065
470397 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:38:32 | 09.05.2021 12:39:35 | 0.0175 | 0 | 248 | 2 | 8 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1.222 | 0.157 | 0.071 | 0 | 0.504 | 0.928 | 0 | 2.882
470379 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902726 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:12:09 | 09.05.2021 14:17:00 | 2.0808 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.255 | 0 | 155.062 | 0 | 0 | 0 | 958.317
470375 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7582602 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 12:10:22 | 09.05.2021 13:19:00 | 1.1439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.597 | 0 | 31.505 | 0 | 0 | 0 | 49.102
470364 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6667740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 12:02:43 | 09.05.2021 17:01:00 | 4.9714 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.258 | 0 | 38.992 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 90.212
470359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6553504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:58:28 | 09.05.2021 13:03:00 | 1.0756 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.327 | 0 | 20.148 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 39.126
470351 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7041073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:56:32 | 09.05.2021 14:16:00 | 2.3244 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 2.984
470386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7023703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:55:41 | 09.05.2021 13:21:00 | 1.4219 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.467 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 17.61
470339 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6805634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:48:09 | 09.05.2021 12:58:00 | 1.1642 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.527 | 0 | 0.851 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 11.432
470369 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7128084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:46:27 | 09.05.2021 13:37:00 | 1.8425 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
470494 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Dağıtım Transformatörü | BR10872458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:35:07 | 09.05.2021 15:52:00 | 4.2814 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.447 | 0 | 18.638 | 0 | 30.436 | 0 | 0 | 59.522
470329 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515199708 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:32:06 | 09.05.2021 15:35:00 | 4.0483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061
470314 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7127247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:19:31 | 09.05.2021 11:45:00 | 0.42472 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 8.011 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 9.952
470310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:16:42 | 09.05.2021 12:04:00 | 0.78833 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.107 | 0 | 16.437 | 0 | 0 | 0 | 173.544
470302 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6960445 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 11:11:58 | 09.05.2021 13:33:00 | 2.3506 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.119 | 0 | 16.583 | 0 | 26.874 | 0 | 0 | 60.576
470300 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6783799 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:07:47 | 09.05.2021 14:05:00 | 2.9536 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.979
470295 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515982592 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 11:01:33 | 09.05.2021 13:44:00 | 2.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741
470286 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517173009 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:59:46 | 09.05.2021 11:58:00 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 2.39
470272 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO11002469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:44:49 | 09.05.2021 12:07:00 | 1.3697 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.286
470274 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR10832447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:44:07 | 09.05.2021 12:31:00 | 1.7814 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.405 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 35.455
470257 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:29:40 | 09.05.2021 10:56:38 | 0.44944 | 0 | 4 | 313 | 5 | 38 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.079 | 1124.598 | 13.312 | 205.686 | 0 | 6.678 | 0 | 1350.352
470257 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10821936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:29:40 | 09.05.2021 13:10:00 | 2.6722 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.147
470908 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6914776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:28:16 | 09.05.2021 18:14:00 | 7.7622 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.673 | 0 | 20.234 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 52.968
470252 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6765939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:28:08 | 09.05.2021 19:03:00 | 8.5811 | 0 | 28 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32.914 | 1887.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.736
470389 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:20:10 | 09.05.2021 13:35:00 | 3.2472 | 0 | 540 | 9 | 0 | 2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 269.26 | 253.495 | 0 | 13.71 | 17.721 | 24.893 | 0 | 579.08
470229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6725136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:14:19 | 09.05.2021 11:19:00 | 1.0781 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.226 | 0 | 0 | 0 | 5.012 | 0 | 0 | 9.238
470223 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7039760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:07:25 | 09.05.2021 11:24:00 | 1.2764 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.452 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 14.133
470224 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387972 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:06:58 | 09.05.2021 12:37:00 | 2.5006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
470222 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6975256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 10:05:39 | 09.05.2021 11:29:00 | 1.3892 | 0 | 413 | 41 | 2 | 6 | 122 | 1 | 0 | 0 | 103.727 | 401.772 | 4.549 | 15.985 | 44.3 | 16.017 | 0 | 586.351
470219 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9070395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 10:04:01 | 09.05.2021 10:13:38 | 0.16028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.256 | 57.717 | 31.586 | 104.559
470219 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9070395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 10:04:01 | 09.05.2021 14:40:00 | 4.5997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 196.72 | 0 | 654.611 | 851.412
470217 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6980993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:03:34 | 09.05.2021 12:19:00 | 2.2572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.788 | 0 | 0 | 0 | 8.441 | 0 | 0 | 18.229
470212 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 10:01:37 | 09.05.2021 14:54:00 | 4.8731 | 0 | 433 | 104 | 235 | 23 | 298 | 0 | 0 | 0 | 218.375 | 5527.37 | 2261.636 | 510.38 | 561.56 | 0 | 0 | 9079.322
470214 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6941384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 10:01:36 | 09.05.2021 13:47:00 | 3.7567 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.022
470207 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7026234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 10:00:55 | 09.05.2021 13:43:00 | 3.7014 | 0 | 109 | 1 | 0 | 4 | 60 | 0 | 3 | 0 | 56.753 | 0 | 0 | 20.853 | 64.608 | 0 | 34.967 | 177.182
470202 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10289088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 10:00:00 | 09.05.2021 12:53:00 | 2.8833 | 0 | 4 | 10 | 0 | 13 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1027.878 | 0 | 357.711 | 0.027 | 2465.181 | 2.435 | 3853.232
470220 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6963021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:55:58 | 09.05.2021 12:43:00 | 2.7839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 4.936 | 0 | 0 | 11.476
470192 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7059846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:53:29 | 09.05.2021 11:20:00 | 1.4419 | 0 | 110 | 23 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.636 | 370.436 | 0.852 | 40.044 | 13.284 | 0 | 0 | 449.254
470191 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6991946 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:52:12 | 09.05.2021 21:24:00 | 11.53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.586
470189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:48:19 | 09.05.2021 10:18:00 | 0.49472 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.663 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 29.686
470177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6807090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:37:42 | 09.05.2021 11:02:00 | 1.405 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 4.428
470174 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:33:46 | 09.05.2021 10:06:00 | 0.53722 | 0 | 48 | 0 | 3 | 5 | 109 | 2 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0.18 | 19.094 | 14.562 | 16.403 | 0 | 51.502
470170 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9524691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 09:30:02 | 09.05.2021 10:27:00 | 0.94944 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0.94 | 0 | 0.322 | 0 | 9.557 | 88.989 | 3.075 | 102.883
470169 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517115683 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:29:48 | 09.05.2021 18:25:00 | 8.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.983
470167 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6654358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 09:27:27 | 09.05.2021 15:30:00 | 6.0425 | 0 | 82 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.041 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 41.409
470388 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516116361 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:26:14 | 09.05.2021 10:32:00 | 1.0961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551
470161 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6776666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:25:22 | 09.05.2021 11:04:00 | 1.6439 | 0 | 246 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 4.488 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 70.359
470148 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6984311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 09:06:42 | 09.05.2021 12:31:00 | 3.405 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.376 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.403
470147 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7096976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:05:37 | 09.05.2021 09:56:00 | 0.83972 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 4.393 | 0 | 0 | 6.578
470140 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7396995 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 09:00:33 | 09.05.2021 15:00:00 | 5.9908 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 30.856 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 7.022 | 38.32
470138 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6896915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 09:00:10 | 09.05.2021 11:14:00 | 2.2306 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.741 | 0 | 0 | 0 | 7.841 | 0 | 0 | 43.582
470516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6714780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 09:00:00 | 09.05.2021 14:54:12 | 5.9033 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.417 | 0 | 0.338 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 45.338
470149 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR6885228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:56:34 | 09.05.2021 09:30:00 | 0.55722 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.012 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 30.587
470119 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515211028 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:50:48 | 09.05.2021 09:26:00 | 0.58667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
470114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:47:25 | 09.05.2021 09:26:00 | 0.64306 | 0 | 234 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.118 | 39.993 | 0 | 123.178 | 0 | 0 | 0 | 200.289
470108 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9267654 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:45:23 | 09.05.2021 09:51:00 | 1.0936 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.226
470105 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6784093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:43:35 | 09.05.2021 15:00:00 | 6.2736 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.698 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 32.322
470103 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7122496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:43:00 | 09.05.2021 12:24:00 | 3.6833 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.613
470246 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9132582 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:38:54 | 09.05.2021 10:43:00 | 2.0683 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.777
470087 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8064534 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:37:58 | 09.05.2021 12:03:00 | 3.4172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.489 | 0 | 110.475 | 0 | 0 | 0 | 237.964
470083 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6595970 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:35:22 | 09.05.2021 09:23:00 | 0.79389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469
470184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.05.2021 08:35:00 | 09.05.2021 18:32:00 | 9.95 | 0 | 113 | 5 | 2 | 13 | 32 | 1 | 1 | 0 | 262.906 | 741.338 | 52.077 | 1623.388 | 171.37 | 254.515 | 0 | 3105.594
470080 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6968656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:34:16 | 09.05.2021 09:47:00 | 1.2122 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 12.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.786
470090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486689 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:29:40 | 09.05.2021 10:11:00 | 1.6889 | 0 | 98 | 14 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.634 | 265.398 | 5.02 | 0 | 8.469 | 0 | 0 | 323.521
470073 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:29:29 | 09.05.2021 10:06:00 | 1.6086 | 0 | 5 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.108 | 0 | 18.202 | 0 | 0 | 0 | 290.309
470070 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8862059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:26:46 | 09.05.2021 10:11:00 | 1.7372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0.942
470249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9063573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:24:53 | 09.05.2021 10:30:00 | 2.0853 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.695
470438 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:23:48 | 09.05.2021 19:16:00 | 10.87 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.129 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 29.247
470111 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:20:35 | 09.05.2021 14:31:00 | 6.1736 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 144.804 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 147.741
470039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO7086360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:20:28 | 09.05.2021 11:01:00 | 2.6756 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11
470040 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | LINE10110094 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:20:03 | 09.05.2021 15:58:00 | 7.6325 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.179
470028 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9381197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:17:00 | 09.05.2021 11:21:00 | 3.0667 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.156
470022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:10:47 | 09.05.2021 09:13:00 | 1.0369 | 0 | 3 | 36 | 54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.859 | 108.032 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 238.96
470018 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6933251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:10:34 | 09.05.2021 12:07:00 | 3.9406 | 0 | 4 | 65 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.817 | 0 | 176.825 | 0 | 0 | 0 | 1372.642
470012 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7084213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:08:20 | 09.05.2021 10:15:00 | 2.1111 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.402 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 12.275
470213 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6562839 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:06:32 | 09.05.2021 10:12:00 | 2.0911 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.636 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 15.629
470124 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:06:29 | 09.05.2021 10:03:00 | 1.9419 | 0 | 580 | 87 | 15 | 6 | 164 | 3 | 4 | 0 | 108.956 | 779.609 | 35.288 | 11.1 | 31.045 | 0.164 | 6.907 | 973.068
470007 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6616738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 08:04:49 | 09.05.2021 09:39:00 | 1.5697 | 0 | 79 | 0 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 6.172 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 10.528
470126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7152715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.05.2021 08:03:00 | 09.05.2021 09:50:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.571 | 0 | 12.571
470181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.05.2021 08:02:00 | 09.05.2021 17:59:59 | 9.9664 | 0 | 3 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.992 | 0 | 248.463 | 0 | 0 | 0 | 1651.455
470182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7139782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.05.2021 08:00:00 | 09.05.2021 17:57:59 | 9.9664 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.216
470183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6667750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.05.2021 08:00:00 | 09.05.2021 17:59:59 | 9.9997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.317
469998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6928610 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:57:52 | 09.05.2021 10:26:00 | 2.4689 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.748 | 0 | 1.049 | 0 | 30.315 | 0 | 0 | 57.112
469997 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9329248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:57:41 | 09.05.2021 09:52:00 | 1.9053 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.278 | 38.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.934
469991 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6924921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:53:29 | 09.05.2021 12:29:00 | 4.5919 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.957 | 0 | 226.32 | 0 | 0 | 0 | 509.277
469990 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:51:21 | 09.05.2021 09:13:00 | 1.3608 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.245 | 14.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.55
469987 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6567506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:47:01 | 09.05.2021 11:22:00 | 3.5831 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 3.198
470015 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:45:15 | 09.05.2021 08:14:00 | 0.47917 | 0 | 195 | 34 | 11 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 | 11.421 | 114.601 | 43.088 | 0 | 2.246 | 0.057 | 0.019 | 171.432
469975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6744360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:34:12 | 09.05.2021 09:51:00 | 2.28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.572 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 4.835
470268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6954705 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:19:38 | 09.05.2021 10:47:00 | 3.4561 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.161 | 0 | 0.031 | 0 | 7.179 | 0 | 0 | 31.372
469964 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11570735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:17:59 | 09.05.2021 12:38:00 | 5.3336 | 0 | 7 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 100.927 | 0.86 | 0.048 | 0 | 0 | 103.837
470172 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:13:08 | 09.05.2021 14:25:00 | 7.1978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.856
469960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516938860 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:12:07 | 09.05.2021 09:45:00 | 2.5481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657
470176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:02:58 | 09.05.2021 08:39:00 | 1.6006 | 0 | 3258 | 2 | 1 | 7 | 391 | 0 | 0 | 0 | 552.95 | 0 | 0 | 33.499 | 212.206 | 0 | 0 | 798.655
470029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 07:02:27 | 09.05.2021 08:19:45 | 1.2883 | 0 | 1280 | 0 | 14 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100.018 | 0 | 0.442 | 36.645 | 28.304 | 0 | 0 | 165.408
469948 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7916218 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:56:42 | 09.05.2021 12:33:00 | 5.605 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.644 | 0 | 86.872 | 0 | 0 | 0 | 275.516
471055 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Direği | ISO6533264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:40:44 | 09.05.2021 21:04:00 | 14.3878 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.657
469914 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7128084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:21:31 | 09.05.2021 10:56:00 | 4.5747 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.291
469908 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:07:54 | 09.05.2021 07:11:00 | 1.0517 | 0 | 34 | 124 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 431.518 | 6.599 | 31.981 | 2.808 | 0 | 0 | 474.721
469719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10851133 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 06:07:35 | 09.05.2021 09:19:00 | 3.1903 | 0 | 188 | 2 | 1 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.918 | 26.747 | 0 | 7.4 | 3.39 | 0 | 0 | 76.456
469894 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 05:38:51 | 09.05.2021 05:39:21 | 0.00833 | 0 | 1155 | 17 | 18 | 14 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.135 | 0.054 | 0.406 | 0.138 | 0 | 0 | 3.053
469963 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7064997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 05:37:27 | 09.05.2021 10:36:00 | 4.9758 | 1 | 2013 | 11 | 0 | 26 | 275 | 14 | 6 | 0.077 | 917.064 | 369.305 | 0 | 687.287 | 146.402 | 2609.737 | 21.805 | 4751.676
469892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7099310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 05:34:27 | 09.05.2021 07:41:00 | 2.1092 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.231 | 0 | 0.532 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 13.149
469872 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750425 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 05:30:44 | 09.05.2021 05:46:00 | 0.25444 | 1 | 30882 | 5 | 173 | 39 | 6339 | 10 | 44 | 0 | 703.338 | 0.164 | 11.523 | 89.336 | 254.482 | 84.306 | 23.485 | 1166.633
469871 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750421 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 05:30:09 | 09.05.2021 05:47:00 | 0.28083 | 1 | 22825 | 726 | 1171 | 100 | 5192 | 70 | 69 | 0.122 | 608.505 | 1142.399 | 146.466 | 179.802 | 230.345 | 346.034 | 29.92 | 2683.594
469850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | BR6619851 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 05:08:43 | 09.05.2021 05:18:44 | 0.16694 | 0 | 1774 | 157 | 137 | 68 | 765 | 1 | 0 | 0 | 47.785 | 181.774 | 22.819 | 344.673 | 42.36 | 37.366 | 0 | 676.776
469849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 05:08:12 | 09.05.2021 05:19:00 | 0.18 | 4 | 2408 | 12 | 56 | 55 | 641 | 5 | 0 | 0.395 | 30.515 | 2.284 | 0.9 | 16.976 | 3.564 | 21.157 | 0 | 75.791
469848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 05:07:11 | 09.05.2021 05:18:59 | 0.19667 | 0 | 8843 | 84 | 556 | 179 | 1763 | 13 | 2 | 0 | 196.325 | 139.638 | 30.421 | 113.959 | 86.018 | 197.02 | 0.527 | 763.908
469847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 05:00:44 | 09.05.2021 05:19:00 | 0.30444 | 5 | 2599 | 19 | 28 | 34 | 328 | 1 | 0 | 0.386 | 77.208 | 21.879 | 3.542 | 223.739 | 13.587 | 1.627 | 0 | 341.967
469846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 05:00:24 | 09.05.2021 05:15:01 | 0.24361 | 5 | 942 | 137 | 25 | 50 | 167 | 16 | 0 | 2.187 | 30.402 | 336.072 | 4.533 | 66.306 | 4.945 | 27.679 | 0 | 472.124
469845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2021 05:00:05 | 09.05.2021 05:14:55 | 0.24722 | 1 | 95 | 382 | 23 | 76 | 27 | 2 | 0 | 0.449 | 3.349 | 1336.867 | 14.121 | 182.67 | 1.281 | 1.756 | 0 | 1540.494
469844 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR11675483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 04:58:05 | 09.05.2021 09:38:00 | 4.6653 | 0 | 164 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 0.143 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 27.99
469835 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517078680 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 04:02:50 | 09.05.2021 05:33:00 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153
469819 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6747178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:31:49 | 09.05.2021 05:07:44 | 1.5986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312
470639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6972897 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:22:48 | 09.05.2021 06:13:20 | 2.8422 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.696
470342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:17:32 | 09.05.2021 06:18:00 | 3.0078 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.644 | 0 | 10.201 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 45.113
469841 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO11163312 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:08:32 | 09.05.2021 04:02:00 | 0.89111 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.946 | 0 | 0 | 0 | 18.868 | 0 | 0 | 45.814
469810 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6687247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 03:03:23 | 09.05.2021 05:31:00 | 2.4603 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.913 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 6.788
469804 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7026854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 02:48:42 | 09.05.2021 03:19:00 | 0.505 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834
469771 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 01:41:26 | 09.05.2021 02:42:00 | 1.0094 | 0 | 11 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.125 | 0 | 59.398 | 0 | 0 | 0 | 508.523
469770 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 01:41:16 | 09.05.2021 02:20:00 | 0.64556 | 0 | 1965 | 38 | 5 | 7 | 200 | 5 | 10 | 0 | 108.408 | 169.189 | 0.438 | 35.771 | 21.43 | 11.763 | 11.731 | 358.73
469769 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 01:39:25 | 09.05.2021 02:20:59 | 0.69278 | 0 | 2 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.021 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 551.021
469765 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 01:24:15 | 09.05.2021 02:34:00 | 1.1625 | 0 | 663 | 20 | 27 | 6 | 73 | 7 | 0 | 0 | 97.762 | 70.097 | 12.254 | 85.715 | 30.139 | 591.826 | 0 | 887.792
469741 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 01:20:25 | 09.05.2021 01:43:05 | 0.37778 | 0 | 225 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.961 | 0 | 0.109 | 6.966 | 1.488 | 0 | 0 | 17.524
469736 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 00:55:14 | 09.05.2021 02:56:00 | 2.0128 | 0 | 177 | 56 | 13 | 6 | 32 | 0 | 2 | 0 | 48.905 | 1213.251 | 109.583 | 141.333 | 26.132 | 0 | 0.103 | 1539.308
469734 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 00:43:43 | 09.05.2021 01:17:00 | 0.55472 | 0 | 113 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.379 | 0 | 0.244 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 6.628
469943 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7070998 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 00:33:00 | 09.05.2021 09:11:00 | 8.6333 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.067 | 0 | 18.209 | 0 | 124.225 | 0 | 0 | 171.501
469725 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6912038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 00:18:38 | 09.05.2021 00:27:00 | 0.13944 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 2.311
469722 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Direği | ISO6746115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2021 00:15:43 | 09.05.2021 01:37:00 | 1.3547 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 0 | 0.013 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 7.358
469708 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 23:58:38 | 09.05.2021 00:33:00 | 0.57278 | 0 | 113 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.908 | 0 | 0.241 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 7.155
469703 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190328 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 23:53:26 | 09.05.2021 02:52:00 | 2.9761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857
469699 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7884786 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 23:51:49 | 09.05.2021 01:47:00 | 1.9197 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.215
469692 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 23:45:00 | 09.05.2021 03:00:00 | 3.25 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.285 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 27.36
469763 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6566863 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 23:33:32 | 09.05.2021 01:41:00 | 2.1244 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.478 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02
469675 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7155681 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 23:22:57 | 09.05.2021 01:28:00 | 2.0842 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.668 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 19.322
469672 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 23:12:20 | 09.05.2021 01:17:52 | 2.0922 | 0 | 140 | 93 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.796 | 6086.349 | 5.442 | 1326.215 | 12.613 | 0 | 0 | 7475.415
469643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6822530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 23:04:57 | 09.05.2021 01:19:00 | 2.2342 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051
469707 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR8659324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:50:25 | 09.05.2021 00:10:00 | 1.3264 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.658
469626 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6821924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:46:18 | 08.05.2021 23:41:00 | 0.91167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 3.687
469758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9714138 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:40:54 | 09.05.2021 01:11:00 | 2.5017 | 0 | 53 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.005 | 37.264 | 5.182 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 80.533
469575 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301307 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:27:14 | 08.05.2021 22:58:00 | 0.51278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
469567 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6961579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:24:56 | 09.05.2021 00:18:00 | 1.8844 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.318 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 25.991
469568 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Dağıtım Transformatörü | ISO6674425 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:24:36 | 09.05.2021 01:28:00 | 3.0567 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0.491 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 2.444
469634 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6814328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:24:31 | 09.05.2021 00:30:00 | 2.0914 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.524
469830 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 517123603 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:24:13 | 09.05.2021 04:12:00 | 5.7964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204
469560 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6770201 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:24:11 | 09.05.2021 01:06:00 | 2.6969 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.283
469785 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:21:23 | 09.05.2021 02:31:00 | 4.1603 | 0 | 6 | 54 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 1360.576 | 0 | 26.015 | 0 | 0 | 0 | 1386.599
469583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:21:04 | 09.05.2021 01:39:58 | 3.315 | 0 | 655 | 17 | 9 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 300.919 | 139.097 | 11.048 | 52.667 | 39.278 | 0 | 0 | 543.009
469555 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6848678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:20:24 | 09.05.2021 02:02:00 | 3.6933 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.982 | 0 | 0.126 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 8.766
469754 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11115977 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:17:36 | 09.05.2021 01:45:00 | 3.4567 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.86 | 0 | 0 | 15.419 | 2.706 | 0 | 0 | 52.985
469527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:14:30 | 09.05.2021 02:45:00 | 4.5083 | 0 | 18 | 34 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.157 | 0 | 202.861 | 0 | 0 | 0 | 1561.018
469690 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:11:15 | 08.05.2021 23:41:13 | 1.4994 | 0 | 926 | 66 | 26 | 13 | 247 | 0 | 0 | 0 | 159.534 | 626.062 | 105.374 | 56.116 | 5.296 | 0 | 0 | 952.383
469513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 22:07:37 | 09.05.2021 03:18:10 | 5.1758 | 0 | 7 | 14 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.836 | 541.75 | 377.451 | 0 | 0 | 0 | 1773.036
469498 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6792890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:59:07 | 09.05.2021 02:36:00 | 4.6147 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.248 | 0 | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 36.05
469492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6532407 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:55:40 | 09.05.2021 03:16:00 | 5.3389 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.863 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 14.013
469733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516120039 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:54:38 | 09.05.2021 00:43:57 | 2.8219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068
469476 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:48:50 | 08.05.2021 22:32:00 | 0.71944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.294 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 6.724
469470 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071692 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:42:28 | 09.05.2021 00:09:00 | 2.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012
469499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8224433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:32:38 | 09.05.2021 02:11:00 | 4.6394 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 212 | 0 | 3 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 177.175 | 0 | 8.496 | 187.603
469444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:29:03 | 08.05.2021 22:03:00 | 0.56583 | 0 | 6 | 36 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.032 | 0 | 44.512 | 0 | 0 | 0 | 235.545
469586 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6897448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:20:00 | 09.05.2021 01:18:00 | 3.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.338
469426 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO11313476 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:19:08 | 09.05.2021 03:42:31 | 6.3897 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24.277 | 0 | 0.043 | 0 | 0.58 | 0 | 0.436 | 25.335
469423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:16:12 | 08.05.2021 22:04:00 | 0.79667 | 0 | 20 | 17 | 80 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.504 | 170.181 | 12.591 | 0 | 0 | 0 | 267.276
469416 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6914779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:13:36 | 09.05.2021 01:12:00 | 3.9733 | 0 | 73 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.501 | 0 | 17.345 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 54.809
469702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9068582 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:13:18 | 09.05.2021 03:00:00 | 5.7783 | 0 | 97 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.842 | 0 | 2.615 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 99.935
469463 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:12:32 | 08.05.2021 22:21:00 | 1.1411 | 0 | 818 | 10 | 0 | 3 | 86 | 1 | 1 | 0 | 81.244 | 103.734 | 0 | 38.516 | 2.433 | 2.7 | 0 | 228.626
469592 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7148286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:04:46 | 09.05.2021 00:19:00 | 3.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341
469670 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:03:54 | 08.05.2021 22:22:00 | 1.3017 | 0 | 113 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.301 | 0 | 0.579 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 19.894
469386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7096976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 21:01:19 | 08.05.2021 21:20:00 | 0.31139 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | 3.022
469448 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:58:10 | 08.05.2021 21:55:00 | 0.94722 | 0 | 556 | 58 | 4 | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 88.249 | 194.102 | 0.769 | 16.679 | 17.303 | 0 | 0 | 317.102
469425 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:57:12 | 09.05.2021 00:48:00 | 3.8467 | 0 | 462 | 19 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 243.579 | 252.171 | 58.277 | 37.939 | 27.632 | 0 | 0 | 619.597
469772 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6784092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:49:48 | 09.05.2021 04:04:00 | 7.2367 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72.837 | 0 | 0 | 0 | 40.81 | 0 | 0 | 113.647
469356 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6641772 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:49:10 | 08.05.2021 23:43:00 | 2.8972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.804
469358 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211148 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:48:26 | 08.05.2021 22:28:00 | 1.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
469357 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6648540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:48:22 | 08.05.2021 22:55:00 | 2.1106 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.839 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 1.589 | 19.606
469783 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207273 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:48:01 | 09.05.2021 05:57:00 | 9.1497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 20.776 | 0 | 0 | 22.189
469521 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6562308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:47:14 | 08.05.2021 22:19:00 | 1.5294 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.514 | 0 | 0.036 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 25.412
469354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6732226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:46:00 | 08.05.2021 23:14:00 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043
469438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:44:56 | 08.05.2021 22:52:00 | 2.1178 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.012 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 25.631
469340 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6877743 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:39:56 | 08.05.2021 21:53:31 | 1.2264 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.938 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 10.867
469339 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517092003 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:39:26 | 09.05.2021 01:41:00 | 5.0261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209
469333 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6963666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:38:04 | 08.05.2021 21:53:00 | 1.2489 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.037 | 0 | 1.141 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 10.185
469332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8299261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:35:59 | 08.05.2021 21:51:00 | 1.2503 | 0 | 533 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 109.138 | 0 | 0 | 0 | 14.323 | 0 | 0 | 123.461
469650 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6708785 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:35:40 | 08.05.2021 21:02:00 | 0.43889 | 0 | 157 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.831 | 0 | 0.022 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 8.97
469328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7152028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:30:58 | 08.05.2021 21:29:00 | 0.96722 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.918 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 9.916
469319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:23:11 | 08.05.2021 21:35:00 | 1.1969 | 0 | 505 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 145.209 | 0 | 0.387 | 5.899 | 11.946 | 0 | 0.365 | 163.806
469308 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6739130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:16:01 | 08.05.2021 20:59:00 | 0.71639 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.749 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 9.058
469363 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:15:46 | 08.05.2021 22:11:00 | 1.9206 | 0 | 2874 | 221 | 53 | 75 | 565 | 2 | 0 | 0 | 1453.604 | 3218.224 | 186.892 | 1200.478 | 157.065 | 711.585 | 0 | 6927.848
469304 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11675483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:14:31 | 09.05.2021 01:27:00 | 5.2081 | 0 | 163 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 0 | 0.135 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 47.871
469303 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7023244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:12:48 | 08.05.2021 22:14:00 | 2.02 | 0 | 5 | 25 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.514 | 0 | 305.812 | 0 | 0 | 0 | 809.326
469292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:07:11 | 08.05.2021 22:16:00 | 2.1469 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.722 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 24.968
469286 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:03:29 | 08.05.2021 21:47:00 | 1.7253 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.258
469506 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515203951 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 20:01:00 | 08.05.2021 22:50:00 | 2.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776
469278 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:58:44 | 08.05.2021 21:37:00 | 1.6378 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.698 | 0 | 1.399 | 0 | 3.922 | 0 | 0 | 53.02
469510 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:58:17 | 08.05.2021 23:02:00 | 3.0619 | 0 | 560 | 2 | 0 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 198.117 | 20.506 | 0 | 1.196 | 17.345 | 108.895 | 0 | 346.058
469507 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7127251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:58:17 | 08.05.2021 22:28:00 | 2.4953 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 12.163
469272 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6630675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:56:44 | 09.05.2021 02:10:00 | 6.2211 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.868
469270 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:56:33 | 08.05.2021 21:19:00 | 1.3742 | 0 | 260 | 0 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 35.915 | 0 | 0.463 | 0 | 18.49 | 0 | 0 | 54.868
469268 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517093338 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:56:02 | 09.05.2021 03:59:00 | 8.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125
469265 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11485426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:54:56 | 08.05.2021 20:22:00 | 0.45111 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.881 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 8.615
469508 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7022583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:54:33 | 08.05.2021 23:37:00 | 3.7075 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.008 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 13.025
469264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6735256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:54:28 | 08.05.2021 23:16:00 | 3.3589 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 36.777
469462 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6704200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:54:01 | 08.05.2021 21:44:54 | 1.8481 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.711 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 30.44
469245 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6884842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:52:41 | 08.05.2021 22:16:00 | 2.3886 | 0 | 711 | 7 | 0 | 8 | 108 | 2 | 2 | 0 | 296.305 | 231.579 | 0 | 155.025 | 26.04 | 63.27 | 19.433 | 791.652
469436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6662672 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:50:19 | 09.05.2021 02:00:00 | 6.1614 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.975 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 31.575
469234 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517231688 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:49:55 | 09.05.2021 04:27:01 | 8.6183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022
469746 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10505546 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:49:00 | 09.05.2021 01:48:00 | 5.9833 | 0 | 803 | 2 | 4 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 641.011 | 63.238 | 1.269 | 114.306 | 106.767 | 0 | 0 | 926.592
469310 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8514058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:47:27 | 08.05.2021 20:49:00 | 1.0258 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 81.074 | 0 | 0.248 | 0 | 6.611 | 0 | 0 | 87.933
469222 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:47:01 | 08.05.2021 21:50:00 | 2.0497 | 0 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.697 | 0 | 85.434 | 0 | 0 | 0 | 314.132
469244 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6723955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:46:54 | 08.05.2021 21:49:00 | 2.035 | 0 | 421 | 1 | 0 | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 94.994 | 21.921 | 0 | 11.668 | 47.154 | 42.572 | 0 | 218.309
469221 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:44:40 | 08.05.2021 19:50:00 | 0.08889 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.692 | 0 | 12.541 | 0 | 0 | 0 | 59.232
469750 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | LINE11172643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:43:49 | 09.05.2021 01:32:00 | 5.8031 | 0 | 253 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 226.21 | 5.292 | 4.522 | 28.701 | 26.05 | 0 | 0 | 290.774
469204 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6848811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:43:39 | 08.05.2021 21:38:00 | 1.9058 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.533 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 30.242
469410 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO7040097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:42:43 | 08.05.2021 21:20:00 | 1.6214 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.387 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 42.783
469220 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:41:40 | 08.05.2021 19:44:27 | 0.04639 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.254 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 11.386
469195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:39:11 | 08.05.2021 22:38:00 | 2.9803 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.963 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 32.413
469192 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7066757 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:37:36 | 08.05.2021 21:10:00 | 1.54 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.174
469414 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6551150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:36:13 | 08.05.2021 21:16:00 | 1.6631 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.201 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 27.374
469336 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6897468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:36:10 | 09.05.2021 01:16:00 | 5.6639 | 0 | 279 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 231.204 | 0 | 3.89 | 1.278 | 2.973 | 0 | 0 | 239.344
469450 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR10832447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:33:56 | 08.05.2021 21:50:20 | 2.2733 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.278 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 57.344
469421 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6647898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:31:26 | 08.05.2021 23:09:00 | 3.6261 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.326 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0 | 95.549
469173 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132747 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:31:24 | 09.05.2021 04:27:00 | 8.9267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584
469541 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6776662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:30:07 | 09.05.2021 02:40:00 | 7.1647 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.344 | 0 | 0.839 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 65.27
468928 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7097374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:30:00 | 08.05.2021 22:29:00 | 2.9833 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 6.502 | 36.499 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 44.863
469172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6621425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:29:53 | 09.05.2021 01:02:00 | 5.5353 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.868 | 0 | 0.064 | 0 | 21.898 | 0 | 0 | 55.83
469154 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515315559 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:29:46 | 08.05.2021 21:45:00 | 2.2539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145
469121 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:29:11 | 08.05.2021 19:29:56 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 8.329
469118 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6642600 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:27:53 | 08.05.2021 22:52:00 | 3.4019 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.666 | 0 | 0 | 0 | 5.295 | 0 | 0 | 16.961
469116 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7860715 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:27:41 | 08.05.2021 22:29:00 | 3.0219 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.062
469109 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6697751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:26:53 | 09.05.2021 00:50:00 | 5.3853 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.041
469110 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112171 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:26:52 | 09.05.2021 00:47:00 | 5.3356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764
470027 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11283981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:26:48 | 09.05.2021 10:47:00 | 15.3367 | 0 | 7 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.305 | 105.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.208
469119 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6959908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:26:45 | 08.05.2021 23:04:00 | 3.6208 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.401 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 60.441
469107 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6846063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:26:12 | 08.05.2021 23:02:00 | 3.5967 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.741 | 0 | 0.108 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 93.099
469442 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6750242 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:24:54 | 08.05.2021 21:45:00 | 2.335 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.913 | 0 | 0.716 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 21.968
469100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:24:28 | 08.05.2021 20:17:00 | 0.87556 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.262 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 27.41
469099 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11078398 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:24:12 | 09.05.2021 01:20:00 | 5.93 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.038 | 0 | 62.591 | 0 | 0 | 0 | 398.629
469086 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517080462 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:19:58 | 08.05.2021 23:33:00 | 4.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
469087 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6725256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:19:45 | 08.05.2021 20:25:00 | 1.0875 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.687 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 12.244
469085 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7135584 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:18:00 | 08.05.2021 22:09:00 | 2.85 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.377 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 15.943
469071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:14:39 | 08.05.2021 21:12:00 | 1.9558 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 102.177 | 0 | 0 | 0 | 7.038 | 0 | 0 | 109.215
469072 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8656210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:14:30 | 08.05.2021 21:28:00 | 2.225 | 3 | 301 | 7 | 10 | 2 | 45 | 4 | 0 | 1.969 | 169.31 | 48.011 | 11.904 | 2.093 | 20.244 | 40.589 | 0 | 294.12
469068 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO11426624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:12:47 | 08.05.2021 22:14:00 | 3.0203 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.796 | 0 | 0.291 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 11.14
469067 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:10:50 | 08.05.2021 20:51:00 | 1.6694 | 0 | 1122 | 87 | 15 | 27 | 156 | 3 | 0 | 0 | 606.506 | 1433.548 | 110.232 | 418.71 | 83.266 | 5.106 | 0 | 2657.368
469054 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6722459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:10:50 | 08.05.2021 21:14:00 | 2.0528 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.866
469055 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517289242 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:10:20 | 08.05.2021 21:10:00 | 1.9944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241
469048 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6961671 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:09:54 | 08.05.2021 23:56:00 | 4.7683 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 104.739 | 0 | 0.701 | 0 | 36.466 | 0 | 0 | 141.906
469044 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6715429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:09:02 | 08.05.2021 20:49:00 | 1.6661 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.765 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 24.146
469043 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6795620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:08:26 | 08.05.2021 22:27:00 | 3.3094 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.122 | 0 | 0.043 | 0 | 12.366 | 0 | 0 | 56.531
469039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6780570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:06:37 | 08.05.2021 22:09:00 | 3.0397 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.703 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 16.705
469034 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6651742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:05:07 | 08.05.2021 20:57:00 | 1.8647 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14.952 | 0 | 0 | 0 | 38.607 | 0 | 0 | 53.558
469033 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6806736 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:04:13 | 08.05.2021 21:45:28 | 2.6875 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.352 | 0 | 0.211 | 0 | 14.112 | 0 | 0 | 36.675
469306 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6838498 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:02:38 | 09.05.2021 00:24:00 | 5.3561 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.088 | 0 | 0 | 1.181 | 1.055 | 0 | 0 | 31.324
469132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6848975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:01:03 | 08.05.2021 22:00:00 | 2.9825 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.035 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 38.7
469027 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 19:00:16 | 08.05.2021 20:54:00 | 1.8956 | 0 | 280 | 1 | 4 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 151.115 | 24.439 | 5.619 | 6.064 | 29.551 | 0 | 0 | 216.787
469531 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6673213 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:59:29 | 08.05.2021 23:13:00 | 4.2253 | 0 | 158 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 0 | 41.268 | 0 | 18.727 | 0 | 0 | 175.095
469020 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR8948715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:59:14 | 08.05.2021 20:55:00 | 1.9294 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.611 | 0 | 0.242 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 19.913
469018 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:59:13 | 08.05.2021 20:55:00 | 1.9297 | 0 | 115 | 24 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28.844 | 156.74 | 30.939 | 8.617 | 0 | 59.256 | 0.349 | 284.745
469016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:59:10 | 08.05.2021 19:50:00 | 0.84722 | 0 | 140 | 93 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.579 | 1036.869 | 3.078 | 263.682 | 6.082 | 0 | 0 | 1332.291
469538 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6591118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:57:13 | 08.05.2021 22:53:00 | 3.9297 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.721 | 0 | 1.61 | 0 | 6.012 | 0 | 0 | 49.342
469293 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6980358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:56:38 | 08.05.2021 23:02:07 | 4.0914 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.819 | 0 | 0 | 0 | 8.915 | 0 | 0 | 37.733
469013 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7570237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:56:26 | 08.05.2021 22:13:00 | 3.2761 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 122.906 | 0 | 1.436 | 0 | 5.473 | 0 | 0 | 129.815
468993 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6932862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:54:28 | 09.05.2021 01:23:00 | 6.4756 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.339 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 56.308
468990 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10832626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:53:45 | 08.05.2021 19:43:00 | 0.82083 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.924 | 0 | 15.741 | 0 | 2.321 | 0 | 55.987
469341 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6685254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:52:48 | 08.05.2021 20:45:00 | 1.87 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.266 | 0 | 0.119 | 0 | 6.506 | 0 | 0 | 33.892
468981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6861063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:51:10 | 08.05.2021 19:17:00 | 0.43056 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.533 | 0 | 0.876 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 5.41
468974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6655852 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:49:32 | 08.05.2021 19:25:00 | 0.59111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 16.097 | 0 | 2.629 | 19.009
468965 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6612671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:48:06 | 08.05.2021 23:22:00 | 4.565 | 0 | 362 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 191.915 | 0 | 0 | 0 | 9.541 | 0 | 0 | 201.456
469490 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8849860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:47:37 | 08.05.2021 23:30:00 | 4.7064 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.623
468938 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7081901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:46:38 | 08.05.2021 20:43:00 | 1.9394 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 45.799 | 0 | 0.034 | 0 | 127.352 | 0 | 0 | 173.185
468940 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7080081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:46:34 | 08.05.2021 21:38:00 | 2.8572 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.819 | 0 | 2.835 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 29.277
468939 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:46:16 | 08.05.2021 19:53:00 | 1.1122 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10.287 | 0 | 2.7 | 0 | 21.469 | 0 | 0 | 34.457
468933 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:44:37 | 08.05.2021 20:51:00 | 2.1064 | 0 | 669 | 24 | 6 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 157.617 | 194.899 | 7.128 | 144.095 | 23.726 | 0 | 0 | 527.464
468929 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7118635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:42:58 | 08.05.2021 20:38:00 | 1.9172 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.088 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 11.193
468926 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6579278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:41:10 | 08.05.2021 21:42:00 | 3.0139 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.351 | 0 | 0 | 0 | 15.527 | 0 | 0 | 26.878
469103 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6835827 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:39:07 | 08.05.2021 22:07:00 | 3.4647 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.732 | 0 | 0 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 24.396
469142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:39:00 | 08.05.2021 19:47:00 | 1.1333 | 1 | 3160 | 67 | 69 | 72 | 401 | 2 | 0 | 0.864 | 1240.081 | 1024.413 | 104.857 | 613.913 | 280.202 | 52.014 | 0 | 3316.344
468923 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7076795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:38:49 | 08.05.2021 19:30:00 | 0.85306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 4.484
468921 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:38:37 | 08.05.2021 21:52:00 | 3.2231 | 0 | 702 | 12 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 254.05 | 152.983 | 12.01 | 0 | 16.434 | 0 | 0 | 435.477
469259 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:35:37 | 08.05.2021 19:54:48 | 1.3197 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 18.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.063
468904 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:34:37 | 08.05.2021 20:55:00 | 2.3397 | 0 | 399 | 23 | 42 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 196.54 | 318.84 | 7.99 | 60.372 | 11.802 | 0 | 0 | 595.545
468897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6794097 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:33:54 | 08.05.2021 22:03:00 | 3.485 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.654 | 0 | 0 | 0 | 17.833 | 0 | 0 | 61.487
468906 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6878002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:32:20 | 09.05.2021 03:07:00 | 8.5778 | 0 | 1 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.049 | 216.783 | 547.706 | 0 | 0 | 0 | 1627.537
469241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6666756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:32:07 | 08.05.2021 23:51:00 | 5.3147 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.924
468890 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6802936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:30:25 | 09.05.2021 02:18:00 | 7.7931 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 117.257 | 0 | 0 | 0 | 25.537 | 0 | 0 | 142.794
468884 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6576377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:29:35 | 08.05.2021 19:02:00 | 0.54028 | 0 | 899 | 0 | 15 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 67.607 | 0 | 0.005 | 10.265 | 21.174 | 0 | 0 | 99.051
468775 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:29:00 | 08.05.2021 19:06:00 | 0.61667 | 0 | 4975 | 117 | 117 | 54 | 867 | 3 | 1 | 0 | 340.986 | 351.089 | 33.789 | 102.052 | 74.159 | 2.237 | 3.18 | 907.492
468870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11118445 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:26:55 | 08.05.2021 19:58:00 | 1.5181 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.904 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 0 | 47.379
469052 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:26:35 | 09.05.2021 01:08:00 | 6.6903 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1378.932 | 0 | 275.6 | 0 | 0 | 0 | 1654.535
469115 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:25:49 | 08.05.2021 21:17:00 | 2.8531 | 0 | 4677 | 0 | 15 | 3 | 377 | 1 | 0 | 0 | 5129.099 | 0 | 7.492 | 27.409 | 775.794 | 103.718 | 0 | 6043.512
468867 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6916746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:25:35 | 08.05.2021 19:00:00 | 0.57361 | 0 | 2006 | 3 | 15 | 7 | 364 | 2 | 0 | 0 | 155.646 | 2.333 | 22.501 | 23.468 | 81.249 | 8.098 | 0 | 293.294
468880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6713967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:23:34 | 08.05.2021 19:02:43 | 0.6525 | 1 | 11026 | 858 | 251 | 111 | 1397 | 45 | 7 | 0.364 | 1172.022 | 2173.232 | 74.618 | 373.058 | 230.624 | 1674.287 | 7.923 | 5706.127
468840 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10255175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:22:34 | 08.05.2021 18:56:00 | 0.55722 | 0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0.128 | 8.752 | 0 | 24.899 | 0 | 35.204
469105 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | BR6779225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:22:34 | 08.05.2021 18:28:00 | 0.09056 | 1 | 9603 | 11 | 47 | 56 | 760 | 5 | 0 | 0.05 | 120.07 | 21.165 | 0.932 | 28.68 | 22.116 | 8.195 | 0 | 201.208
468842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6585452 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:22:28 | 08.05.2021 19:39:00 | 1.2756 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.838 | 0 | 0.246 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 14.659
468838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7098435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:21:57 | 08.05.2021 21:25:00 | 3.0508 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.325 | 0 | 1.457 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 57.401
468825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7155292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:20:34 | 08.05.2021 22:13:00 | 3.8739 | 0 | 185 | 0 | 19 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.501 | 0 | 3.809 | 0 | 11.655 | 0 | 0 | 78.965
468922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:16:32 | 08.05.2021 19:32:00 | 1.2578 | 0 | 278 | 0 | 22 | 9 | 107 | 0 | 0 | 0 | 48.516 | 0 | 9.29 | 422.42 | 9.305 | 0 | 0 | 489.532
469075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:16:00 | 08.05.2021 19:25:00 | 1.15 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.367 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 11.477
468785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7098429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:13:30 | 08.05.2021 19:25:00 | 1.1917 | 0 | 287 | 0 | 5 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.758 | 0 | 0.226 | 33.379 | 7.362 | 0 | 0 | 90.724
469663 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6829267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:12:37 | 08.05.2021 23:05:00 | 4.8731 | 0 | 97 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.082 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.639
468781 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:12:30 | 08.05.2021 18:50:00 | 0.625 | 0 | 30 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2.023 | 8.148 | 0 | 11.404 | 0.001 | 68.26 | 0 | 89.836
469066 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6744685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:11:30 | 08.05.2021 19:47:00 | 1.5917 | 0 | 694 | 89 | 74 | 5 | 60 | 2 | 0 | 0 | 157.057 | 505.312 | 72.661 | 9.93 | 9.51 | 151.099 | 0 | 905.569
468782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7158525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:11:29 | 08.05.2021 18:27:00 | 0.25861 | 4 | 21065 | 414 | 437 | 200 | 3347 | 18 | 4 | 4.92 | 736.858 | 530.268 | 77.591 | 247.287 | 189.699 | 108.276 | 2.523 | 1897.423
468812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:11:29 | 08.05.2021 18:47:00 | 0.59194 | 0 | 9294 | 1 | 19 | 40 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 1844.806 | 0 | 1.114 | 30.846 | 358.37 | 0 | 0 | 2235.136
469015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6635899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:10:02 | 08.05.2021 19:19:00 | 1.1494 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.185 | 0 | 0 | 0 | 7.779 | 0 | 0 | 15.964
468855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:09:29 | 08.05.2021 18:55:00 | 0.75861 | 0 | 4071 | 0 | 1 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 577.902 | 0 | 0 | 0 | 133.955 | 0 | 0 | 711.857
468753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8748982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:09:09 | 08.05.2021 19:00:00 | 0.8475 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.029 | 0 | 2.64 | 0 | 7.446 | 0 | 0 | 15.115
469694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9242791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:08:28 | 09.05.2021 03:05:00 | 8.9422 | 0 | 287 | 3 | 4 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 386.332 | 225.405 | 2.308 | 1126.208 | 85.404 | 524.918 | 0 | 2350.575
468803 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:07:28 | 08.05.2021 18:45:00 | 0.62556 | 0 | 1233 | 192 | 13 | 17 | 118 | 13 | 0 | 0 | 120.61 | 635.729 | 11.003 | 36.493 | 10.861 | 6.809 | 0 | 821.505
469218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 18:06:28 | 08.05.2021 18:38:00 | 0.52556 | 3 | 10675 | 91 | 213 | 158 | 1473 | 24 | 0 | 2.632 | 924.111 | 321.484 | 46.651 | 505.382 | 264.497 | 2086.739 | 0 | 4151.497
469178 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749235 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:59:26 | 08.05.2021 19:55:00 | 1.9261 | 0 | 1936 | 56 | 157 | 11 | 193 | 0 | 0 | 0 | 932.771 | 849.143 | 40.452 | 135.678 | 127.438 | 0 | 0 | 2085.482
469186 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:59:26 | 09.05.2021 00:00:00 | 6.0094 | 0 | 601 | 4 | 25 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 572.087 | 102.995 | 75.999 | 8.065 | 132.637 | 0 | 0 | 891.783
468708 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6707027 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:58:38 | 08.05.2021 22:00:00 | 4.0228 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | 17.978 | 0 | 0 | 103.568
469397 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:55:55 | 08.05.2021 21:30:00 | 3.5681 | 0 | 6 | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.052 | 0 | 112.467 | 7.661 | 0 | 0 | 1499.179
469111 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:55:25 | 08.05.2021 19:50:00 | 1.9097 | 0 | 375 | 0 | 7 | 14 | 113 | 8 | 0 | 0 | 105.586 | 0 | 0.177 | 249.538 | 37.132 | 209.314 | 0 | 601.747
468673 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6829020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:53:09 | 08.05.2021 21:10:00 | 3.2808 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.656 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 44.265
469313 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6786006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:52:25 | 08.05.2021 23:07:00 | 5.2431 | 0 | 381 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 321.897 | 5.269 | 1.094 | 4.857 | 2.546 | 0 | 0 | 335.664
468678 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7050077 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:51:56 | 09.05.2021 01:32:00 | 7.6678 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 207.053 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 207.073
469646 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8818111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:51:38 | 09.05.2021 00:15:00 | 6.3894 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.638 | 0 | 0 | 0 | 6.276 | 0 | 0 | 94.914
469201 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6525765 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:49:34 | 08.05.2021 23:57:00 | 6.1239 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36.737 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 11.019 | 47.809
469524 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11246221 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:49:25 | 08.05.2021 21:45:00 | 3.9264 | 0 | 220 | 1 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 113.766 | 0 | 0.431 | 154.511 | 0.814 | 0 | 0 | 269.523
468648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:48:25 | 08.05.2021 20:23:00 | 2.5764 | 1 | 1268 | 59 | 123 | 29 | 127 | 18 | 1 | 0.493 | 1223.207 | 2123.857 | 184.948 | 1593.531 | 178.386 | 1233.107 | 0 | 6537.529
468637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:46:29 | 08.05.2021 18:51:42 | 1.0869 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 28.223 | 0 | 0.235 | 0 | 15.94 | 0 | 0 | 44.398
469595 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6949333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:45:24 | 08.05.2021 18:30:00 | 0.74333 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.266 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 14.274
468742 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9524729 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:43:33 | 08.05.2021 23:47:00 | 6.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.493 | 0 | 0 | 0 | 377.493
468994 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:43:24 | 08.05.2021 19:14:00 | 1.51 | 0 | 1974 | 2 | 20 | 6 | 387 | 3 | 0 | 0 | 446.576 | 1.981 | 17.356 | 41.242 | 179.196 | 49.561 | 0 | 735.912
469094 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:43:24 | 08.05.2021 19:50:00 | 2.11 | 0 | 206 | 3 | 12 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 40.858 | 138.639 | 0.07 | 18.316 | 5.487 | 55.022 | 0 | 258.393
469021 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:43:24 | 08.05.2021 19:13:00 | 1.4933 | 0 | 3342 | 11 | 10 | 12 | 317 | 1 | 0 | 0 | 1502.863 | 157.429 | 1.758 | 649.344 | 315.667 | 104.024 | 0 | 2731.085
469322 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6897468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:42:24 | 08.05.2021 18:46:00 | 1.06 | 0 | 279 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.074 | 0 | 1.099 | 0.352 | 0.591 | 0 | 0 | 46.116
468616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:39:40 | 08.05.2021 18:13:00 | 0.55556 | 0 | 4 | 84 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.769 | 0 | 49.973 | 0 | 0 | 0 | 1189.742
469237 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6591424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:39:36 | 08.05.2021 20:19:00 | 2.6567 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 36.129
469325 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:37:23 | 08.05.2021 18:50:00 | 1.2103 | 0 | 259 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.116 | 18.673 | 0.598 | 0.323 | 5.549 | 0 | 0 | 76.258
468609 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6888894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:37:16 | 08.05.2021 18:38:00 | 1.0122 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 19.223
468954 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6765933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:35:03 | 09.05.2021 01:23:00 | 7.7992 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.161
469489 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7155843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:30:54 | 08.05.2021 22:10:00 | 4.6517 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.482
469074 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:30:42 | 08.05.2021 18:10:00 | 0.655 | 8 | 21782 | 44 | 342 | 89 | 3710 | 11 | 1 | 8.831 | 1987.555 | 123.234 | 76.452 | 458.471 | 572.02 | 676.176 | 0.033 | 3902.773
469074 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6710076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:30:42 | 08.05.2021 19:19:00 | 1.805 | 0 | 338 | 1 | 5 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99.705 | 8.906 | 2.079 | 0 | 20.947 | 0 | 0 | 131.637
469074 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR10235005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:30:42 | 08.05.2021 22:46:34 | 5.2644 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.999 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | 0 | 55.609
469076 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10254048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:28:23 | 08.05.2021 18:20:00 | 0.86028 | 0 | 695 | 1 | 14 | 3 | 119 | 9 | 0 | 0 | 74.454 | 1.935 | 1.68 | 0 | 9.509 | 103.894 | 0 | 191.471
468463 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6952621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:26:05 | 08.05.2021 20:11:00 | 2.7486 | 0 | 1 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.265 | 0 | 131.028 | 0 | 0 | 0 | 660.293
468446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6644623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:18:05 | 08.05.2021 17:48:00 | 0.49861 | 0 | 88 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.691 | 0 | 1.765 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 9.065
468443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:17:32 | 08.05.2021 18:17:00 | 0.99111 | 0 | 147 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.097 | 0 | 1.935 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 28.673
469647 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207383 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:16:37 | 08.05.2021 23:10:00 | 5.8897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.968
469207 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11451260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:13:12 | 08.05.2021 22:33:00 | 5.33 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50.193 | 0 | 0 | 26.044 | 30.144 | 1.205 | 0 | 107.586
468671 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:12:59 | 08.05.2021 18:25:00 | 1.2003 | 0 | 433 | 75 | 0 | 6 | 51 | 2 | 4 | 0 | 45.612 | 739.722 | 0 | 29.175 | 1.495 | 15.116 | 8.924 | 840.044
469050 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7064997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:11:02 | 08.05.2021 19:46:00 | 2.5828 | 1 | 2013 | 11 | 0 | 26 | 275 | 14 | 6 | 0.062 | 1494.12 | 502.151 | 0 | 797.842 | 201.327 | 3848.572 | 26.146 | 6870.22
468418 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907398 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:09:16 | 08.05.2021 17:36:00 | 0.44556 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.942 | 0 | 6.715 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 15.963
469254 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:09:13 | 08.05.2021 21:08:00 | 3.9797 | 0 | 1206 | 7 | 0 | 10 | 122 | 2 | 5 | 0 | 1604.766 | 128.15 | 0 | 166.41 | 305.983 | 72.852 | 36.407 | 2314.568
468410 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:06:33 | 08.05.2021 18:16:00 | 1.1575 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.625 | 7.605 | 0 | 0.928 | 0 | 88.716 | 0 | 98.874
468844 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:06:22 | 08.05.2021 18:29:00 | 1.3772 | 0 | 685 | 12 | 0 | 5 | 97 | 1 | 3 | 0 | 125.173 | 118.928 | 0 | 25.094 | 4.682 | 5.276 | 0 | 279.154
468461 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7152872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:05:10 | 08.05.2021 20:37:00 | 3.5306 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.672 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 35.715
468395 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:04:21 | 08.05.2021 17:38:00 | 0.56083 | 1 | 3860 | 18 | 4 | 17 | 537 | 2 | 1 | 0.896 | 269.009 | 55.153 | 4.172 | 39.483 | 60.375 | 95.169 | 0.832 | 525.089
468388 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:02:21 | 08.05.2021 18:10:00 | 1.1275 | 1 | 155 | 13 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4.855 | 24.513 | 99.125 | 0 | 16.056 | 3.245 | 0 | 0 | 147.793
468391 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6661772 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 17:01:55 | 08.05.2021 18:00:00 | 0.96806 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 13.101
468413 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7124510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:59:21 | 08.05.2021 18:07:00 | 1.1275 | 0 | 98 | 115 | 0 | 11 | 45 | 1 | 0 | 0 | 30.099 | 783.213 | 0 | 174.065 | 9.877 | 0.325 | 0 | 997.579
468961 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7487070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:57:21 | 08.05.2021 23:53:00 | 6.9275 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25.249 | 11.399 | 485.817 | 0 | 0 | 262.743 | 0 | 0 | 785.209
468672 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:57:01 | 08.05.2021 18:41:00 | 1.7331 | 0 | 280 | 81 | 0 | 4 | 48 | 0 | 3 | 0 | 57.632 | 3023.677 | 0 | 106.728 | 11.167 | 0 | 1.338 | 3200.541
468607 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:55:20 | 08.05.2021 21:00:00 | 4.0778 | 0 | 7 | 38 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1972.654 | 0 | 455.181 | 0 | 13.561 | 0 | 2441.397
468705 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:54:20 | 08.05.2021 18:22:00 | 1.4611 | 0 | 2166 | 4 | 15 | 6 | 359 | 2 | 2 | 0 | 451.504 | 128.753 | 28.199 | 123.96 | 81.624 | 33.68 | 0 | 847.722
468975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:54:20 | 08.05.2021 23:51:00 | 6.9444 | 0 | 34 | 124 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.237 | 3046.774 | 47.15 | 271.411 | 25.3 | 0 | 0 | 3412.872
469260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7096977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:53:23 | 08.05.2021 20:46:09 | 3.8794 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.883 | 0 | 0 | 0 | 29.636 | 0 | 0 | 59.519
468361 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:53:20 | 08.05.2021 19:15:00 | 2.3611 | 0 | 55 | 69 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4.778 | 1940.162 | 0 | 87.68 | 4.585 | 0 | 0 | 2037.205
469610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6699128 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:52:39 | 09.05.2021 01:00:00 | 8.1225 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 76.329 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.011 | 76.624
468426 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:52:39 | 08.05.2021 17:12:00 | 0.3225 | 0 | 2743 | 22 | 2 | 7 | 263 | 5 | 11 | 0 | 143.294 | 28.565 | 0.105 | 12.409 | 12.433 | 21.288 | 12.476 | 230.57
468350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9086359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:52:20 | 08.05.2021 18:43:00 | 1.8444 | 1 | 490 | 29 | 8 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 191.468 | 1619.152 | 166.636 | 1883.151 | 36.794 | 0 | 0 | 3897.2
468452 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:50:20 | 08.05.2021 19:36:00 | 2.7611 | 0 | 7700 | 43 | 0 | 39 | 1558 | 22 | 13 | 0 | 2759.791 | 2098.523 | 0 | 669.945 | 586.931 | 1180.8 | 39.903 | 7335.893
468340 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6740987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:49:58 | 08.05.2021 17:20:00 | 0.50056 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7.242 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 7.452
468683 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6662749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:49:18 | 08.05.2021 19:10:00 | 2.345 | 0 | 628 | 121 | 5 | 28 | 97 | 3 | 5 | 0 | 532.006 | 3275.987 | 3.616 | 1274.509 | 88.286 | 197.409 | 22.263 | 5394.076
468707 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6751874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:47:52 | 08.05.2021 18:14:00 | 1.4356 | 0 | 110 | 9 | 1 | 8 | 329 | 5 | 8 | 0 | 14.456 | 76.67 | 1.279 | 74.729 | 314.327 | 423.038 | 147.558 | 1052.058
468314 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6828699 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:47:46 | 08.05.2021 17:41:00 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38
468480 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6662774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:47:17 | 08.05.2021 17:35:00 | 0.79528 | 0 | 7948 | 6 | 14 | 16 | 1642 | 1 | 4 | 0 | 2414.828 | 19.639 | 7.516 | 62.924 | 911.201 | 0 | 4.021 | 3420.129
469433 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6575136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:45:15 | 08.05.2021 21:21:50 | 4.6097 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.773 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 0 | 0 | 94.808
469327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:42:52 | 08.05.2021 23:00:22 | 6.2917 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 184.554 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | 187.77
468308 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:40:15 | 08.05.2021 17:07:00 | 0.44583 | 2 | 4076 | 15 | 0 | 33 | 458 | 24 | 15 | 0.371 | 243.357 | 55.862 | 0 | 95.145 | 35.821 | 446.782 | 6.449 | 883.786
468953 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6765939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:39:15 | 08.05.2021 19:45:08 | 3.0981 | 0 | 28 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.073 | 685.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.219
468957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6580207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:37:00 | 08.05.2021 23:30:00 | 6.8833 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.699 | 0 | 0 | 0 | 29.909 | 0 | 0 | 76.608
468285 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:36:41 | 08.05.2021 16:37:34 | 0.01472 | 0 | 52 | 60 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 21.843 | 0.053 | 6.902 | 0.382 | 0 | 0 | 29.639
469038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:36:14 | 08.05.2021 20:09:00 | 3.5461 | 0 | 580 | 17 | 5 | 7 | 67 | 4 | 4 | 0 | 412.969 | 421.859 | 52.46 | 112.075 | 46.407 | 165.527 | 13.036 | 1224.332
468288 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10902800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:35:10 | 08.05.2021 17:19:00 | 0.73056 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.742 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 31.453
468956 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6630557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:35:04 | 09.05.2021 00:30:00 | 7.9156 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 152.565 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 154.873
468687 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:32:14 | 08.05.2021 19:39:00 | 3.1128 | 0 | 818 | 137 | 9 | 35 | 129 | 19 | 1 | 0 | 404.614 | 4842.698 | 8.592 | 1386.543 | 60.639 | 768.53 | 20.302 | 7491.917
468450 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6751892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:25:05 | 08.05.2021 18:16:31 | 1.8572 | 0 | 2299 | 232 | 3 | 78 | 340 | 14 | 5 | 0 | 910.444 | 5354.296 | 5.229 | 1532.829 | 241.351 | 1813.221 | 45.962 | 9903.331
468270 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6597835 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:20:56 | 08.05.2021 17:19:00 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185
468300 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7074135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:17:47 | 08.05.2021 17:05:00 | 0.78694 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.162 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 12.952
468263 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6539279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 16:15:27 | 08.05.2021 17:31:00 | 1.2592 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.009
468207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:49:00 | 08.05.2021 16:19:00 | 0.5 | 0 | 0 | 77 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.106 | 0.016 | 8.628 | 0 | 0 | 0 | 124.751
468205 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985484 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:48:54 | 08.05.2021 16:37:00 | 0.80167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
468225 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6756038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:45:06 | 08.05.2021 16:50:00 | 1.0817 | 0 | 890 | 27 | 1 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 128.828 | 563.444 | 3.313 | 69.004 | 11.553 | 0 | 0 | 776.142
468379 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR10765052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:36:05 | 08.05.2021 16:30:00 | 0.89861 | 0 | 3995 | 400 | 24 | 64 | 474 | 14 | 16 | 0 | 444.081 | 6141.849 | 28.77 | 607.652 | 118.894 | 144.069 | 27.589 | 7512.904
468234 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:30:13 | 08.05.2021 18:25:00 | 2.9131 | 0 | 1831 | 601 | 44 | 62 | 345 | 17 | 12 | 0 | 1279.405 | 17419.258 | 557.388 | 2048.723 | 328.936 | 305.399 | 47.745 | 21986.854
469037 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM | BR6917548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:04:04 | 08.05.2021 18:20:00 | 3.2656 | 0 | 803 | 23 | 2 | 6 | 181 | 0 | 1 | 0 | 660.273 | 1312.299 | 0 | 455.858 | 168.04 | 0 | 0.472 | 2596.943
469037 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6606978 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 15:04:04 | 08.05.2021 19:35:41 | 4.5269 | 1 | 3205 | 93 | 124 | 36 | 581 | 20 | 8 | 0 | 1756.589 | 17360.581 | 5.173 | 2057.67 | 450.173 | 1904.079 | 122.891 | 23657.156
468075 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7115671 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 14:31:41 | 08.05.2021 16:57:00 | 2.4219 | 0 | 94 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.841 | 0 | 0.407 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 26.472
468074 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | BR6912043 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 14:30:44 | 08.05.2021 14:57:00 | 0.43778 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.727 | 0 | 0 | 0 | 5.388 | 0 | 0 | 13.116
468041 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7130010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 14:01:07 | 08.05.2021 16:45:00 | 2.7314 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.728 | 0 | 0 | 0 | 8.349 | 0 | 0 | 33.077
468039 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 14:00:24 | 08.05.2021 14:52:00 | 0.86 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.813 | 14.663 | 5.997 | 0.783 | 1.531 | 0 | 61.786
468072 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 14:00:00 | 08.05.2021 15:57:00 | 1.95 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.867 | 0 | 0 | 0 | 3.983 | 0 | 0 | 65.85
468030 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535160367 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:56:44 | 08.05.2021 15:04:00 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0.577
468096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR8748980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:53:31 | 08.05.2021 17:11:00 | 3.2914 | 0 | 109 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.093 | 0 | 61.722 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 151.915
468018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6951870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:49:17 | 08.05.2021 14:24:00 | 0.57861 | 3 | 2832 | 1 | 3 | 34 | 275 | 0 | 0 | 0 | 232.003 | 0 | 0.244 | 23.28 | 67.626 | 0 | 0 | 323.153
468015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:49:13 | 08.05.2021 14:49:00 | 0.99639 | 1 | 647 | 32 | 16 | 32 | 156 | 10 | 2 | 3.183 | 169.193 | 761.78 | 47.287 | 372.434 | 144.256 | 798.489 | 14.371 | 2310.993
468014 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:49:04 | 08.05.2021 14:35:00 | 0.76556 | 0 | 185 | 47 | 4 | 48 | 23 | 4 | 0 | 0 | 20.052 | 1482.478 | 58.958 | 1227.77 | 78.542 | 14.856 | 0 | 2882.656
468013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:47:42 | 08.05.2021 15:16:00 | 1.4717 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.837 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 20.169
468005 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6666774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:37:36 | 08.05.2021 14:53:00 | 1.2567 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 5.374
467984 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 13:30:23 | 08.05.2021 15:00:00 | 1.4936 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.959 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 0 | 21.316
467966 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6926093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:23:02 | 08.05.2021 14:27:00 | 1.0661 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 133.291 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 135.75
467957 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR6789590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:09:53 | 08.05.2021 13:48:00 | 0.63528 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.578 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 5.591
467950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6811212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:06:35 | 08.05.2021 17:07:00 | 4.0069 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.955 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 0 | 0 | 49.35
467946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194811 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:02:12 | 08.05.2021 14:56:00 | 1.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
467944 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:01:56 | 08.05.2021 13:03:10 | 0.02056 | 0 | 427 | 4 | 3 | 3 | 127 | 1 | 1 | 0 | 1.118 | 1.11 | 0.04 | 1.471 | 0.861 | 0.436 | 0.001 | 5.037
467972 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7501112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 13:01:17 | 08.05.2021 15:21:00 | 2.3286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.299 | 0 | 246.618 | 0 | 0 | 0 | 286.917
467943 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6533752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 13:01:16 | 08.05.2021 15:58:00 | 2.9456 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 40.112
467941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6811226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 13:00:26 | 08.05.2021 17:03:00 | 4.0428 | 0 | 528 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 459.027 | 0 | 0 | 0 | 80.518 | 0 | 0 | 539.545
467955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:53:30 | 08.05.2021 21:45:00 | 8.8583 | 2 | 14 | 120 | 74 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.347 | 4223.88 | 1159.341 | 283.54 | 148.427 | 0 | 0 | 5865.536
467926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:52:41 | 08.05.2021 13:06:00 | 0.22194 | 0 | 845 | 7 | 20 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 39.918 | 24.374 | 0.747 | 0.636 | 4.6 | 0 | 0 | 70.275
467916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:43:40 | 08.05.2021 13:40:00 | 0.93889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 235 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.609 | 74.442 | 31.213 | 36.087 | 192.352
467909 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO7141312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:37:36 | 08.05.2021 13:59:00 | 1.3567 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 8.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.704
467897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6626569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:24:45 | 08.05.2021 14:00:00 | 1.5875 | 0 | 21 | 1 | 43 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.268 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 114.134
467885 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:12:33 | 08.05.2021 12:16:37 | 0.06778 | 0 | 2 | 158 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.34 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 68.747
467882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:10:06 | 08.05.2021 12:13:00 | 0.04833 | 0 | 501 | 0 | 0 | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0.105 | 0.562 | 0.279 | 0 | 3.404
467878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 12:03:32 | 08.05.2021 12:05:16 | 0.02889 | 0 | 2 | 158 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.276 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 29.302
467872 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6553504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:56:49 | 08.05.2021 12:47:00 | 0.83639 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.615 | 0 | 16.785 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 31.726
467867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6985630 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:53:48 | 08.05.2021 12:53:00 | 0.98667 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 26.756
467858 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535187227 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:40:49 | 08.05.2021 12:12:00 | 0.51972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542
468076 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO7074148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:33:43 | 08.05.2021 17:30:00 | 5.9381 | 0 | 747 | 2 | 26 | 4 | 33 | 1 | 2 | 0 | 1799.556 | 18.192 | 88.17 | 7.952 | 509.769 | 1986.009 | 7.756 | 4417.404
468076 | 2 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:33:43 | 08.05.2021 19:50:00 | 8.2714 | 0 | 41 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.016 | 0 | 4.274 | 14.157 | 3.254 | 0 | 0 | 40.7
467851 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6917943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:32:46 | 08.05.2021 12:33:00 | 1.0039 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.553
467847 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:31:40 | 08.05.2021 12:32:00 | 1.0056 | 0 | 274 | 2 | 16 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 21.935 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 3.583 | 28.997
467848 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762838 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 11:30:00 | 08.05.2021 13:02:00 | 1.5333 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.299 | 0 | 0.05 | 0 | 18.345 | 0 | 0 | 50.694
467845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:29:15 | 08.05.2021 12:12:00 | 0.7125 | 7 | 9 | 98 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.782 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 227.269
467840 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:26:59 | 08.05.2021 14:20:00 | 2.8836 | 0 | 1055 | 2 | 40 | 17 | 129 | 9 | 2 | 0 | 256.493 | 799.234 | 40.714 | 522.942 | 55.073 | 1102.33 | 86.559 | 2863.345
467836 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515208217 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 11:26:33 | 08.05.2021 12:35:00 | 1.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
467821 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 11:00:08 | 08.05.2021 14:33:00 | 3.5478 | 0 | 39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20.075 | 121.237 | 0 | 3.911 | 5.914 | 0 | 0.015 | 151.153
467794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:32:07 | 08.05.2021 11:14:00 | 0.69806 | 0 | 496 | 1 | 10 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71.083 | 0 | 6.745 | 0 | 13.971 | 0 | 0 | 91.799
467791 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6687003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 10:30:19 | 08.05.2021 12:00:00 | 1.4947 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.741 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | 14.297
467782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:21:23 | 08.05.2021 10:41:00 | 0.32694 | 0 | 2 | 31 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.767 | 21.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.815
467781 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:20:44 | 08.05.2021 10:21:24 | 0.01111 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.495 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 10.254
467784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:20:41 | 08.05.2021 10:50:00 | 0.48861 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.317 | 0 | 11.747 | 0 | 0 | 0 | 122.064
467777 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:16:14 | 08.05.2021 10:46:00 | 0.49611 | 0 | 16 | 37 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 658.516 | 2.104 | 283.421 | 0.079 | 0 | 0 | 945.139
467898 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063352 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 10:12:30 | 08.05.2021 14:44:00 | 4.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.917
467769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 10:01:58 | 08.05.2021 11:56:00 | 1.9006 | 0 | 276 | 1 | 6 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 74.594 | 20.648 | 5.501 | 3.159 | 9.797 | 0 | 14.916 | 128.614
467768 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 10:01:30 | 08.05.2021 14:45:00 | 4.725 | 0 | 2 | 78 | 6 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7670.18 | 610.641 | 1564.571 | 2.132 | 0 | 0 | 9847.525
467766 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6949148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 10:00:08 | 08.05.2021 16:01:00 | 6.0144 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.313
467755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:46:45 | 08.05.2021 11:18:00 | 1.5208 | 1 | 19 | 24 | 6 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.545 | 772.037 | 23.295 | 476.413 | 11.923 | 0 | 0 | 1289.213
467752 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8949950 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:44:34 | 08.05.2021 12:36:00 | 2.8572 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.402
467746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:35:03 | 08.05.2021 11:15:00 | 1.6658 | 0 | 0 | 57 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.683 | 38.334 | 154.252 | 0 | 0 | 0 | 642.269
467738 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6750678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:26:06 | 08.05.2021 10:21:00 | 0.915 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.625 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 17.874
467737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:24:29 | 08.05.2021 09:25:09 | 0.01111 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.277 | 6.061 | 0.118 | 0.925 | 0.054 | 0.065 | 0.033 | 7.534
467731 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:14:55 | 08.05.2021 10:36:00 | 1.3514 | 0 | 3 | 25 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 112.479 | 39.899 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 153.32
467728 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE7151879 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:04:42 | 08.05.2021 11:03:00 | 1.9717 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.351 | 0 | 0.214 | 0 | 5.186 | 0 | 0 | 17.751
467727 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7054355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:04:09 | 08.05.2021 12:51:00 | 3.7808 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.367 | 0 | 35.885 | 0 | 16.128 | 0 | 0 | 119.38
467726 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:04:04 | 08.05.2021 15:29:00 | 6.4156 | 0 | 6 | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5039.659 | 0 | 259.788 | 14.509 | 0 | 0 | 5313.955
467725 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR7054727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 09:02:53 | 08.05.2021 17:45:00 | 8.7019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 182.525 | 0 | 0 | 182.825
467724 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6707142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:02:51 | 08.05.2021 16:00:00 | 6.9525 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.839
467723 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6888896 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:00:51 | 08.05.2021 11:45:00 | 2.7358 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.858 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 28.179
467722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:00:44 | 08.05.2021 10:31:00 | 1.5044 | 0 | 340 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.669 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 61.398
467720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:00:07 | 08.05.2021 12:44:00 | 3.7314 | 0 | 2272 | 2 | 1 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1235.709 | 0 | 0 | 0 | 367.624 | 0 | 0 | 1603.333
467719 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6616542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:00:03 | 08.05.2021 11:44:00 | 2.7325 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.574 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 10.238
467718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 09:00:01 | 08.05.2021 13:59:00 | 4.9831 | 0 | 358 | 325 | 12 | 47 | 107 | 2 | 5 | 0 | 384.847 | 16593.203 | 41.118 | 1668.026 | 213.662 | 118.35 | 24.943 | 19044.151
467681 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7139782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.05.2021 08:30:26 | 08.05.2021 16:49:00 | 8.3094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.254
467680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.05.2021 08:30:01 | 08.05.2021 16:48:00 | 8.2997 | 0 | 620 | 96 | 3 | 12 | 78 | 0 | 2 | 0 | 1219.667 | 33607.362 | 18.223 | 895.072 | 396.016 | 0 | 158.249 | 36294.589
467683 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6931771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 08:30:00 | 08.05.2021 10:00:00 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.874 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 13.578
467673 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8991285 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:24:23 | 08.05.2021 10:46:00 | 2.3603 | 0 | 4 | 57 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.762 | 0 | 273.26 | 0 | 0 | 0 | 1343.023
467667 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:15:27 | 08.05.2021 08:15:57 | 0.00833 | 0 | 1155 | 17 | 18 | 14 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 1.48 | 0.073 | 0.336 | 0.148 | 0 | 0 | 3.543
467661 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6924662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 08:01:07 | 08.05.2021 09:07:00 | 1.0981 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.325 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 10.855
467659 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:55:48 | 08.05.2021 09:27:00 | 1.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.911
467682 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:44:05 | 08.05.2021 08:40:00 | 0.93194 | 2 | 83 | 9 | 0 | 4 | 10 | 13 | 0 | 2.558 | 6.092 | 75.328 | 0 | 31.866 | 0.715 | 16.598 | 0 | 133.157
467642 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:34:31 | 08.05.2021 07:35:23 | 0.01444 | 1 | 15 | 13 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.094 | 2.031 | 0.219 | 0.517 | 0.011 | 0.192 | 0 | 3.064
467758 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:31:17 | 08.05.2021 10:12:00 | 2.6786 | 0 | 3 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.314 | 0 | 541.846 | 0 | 0 | 0 | 1661.16
467695 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:30:07 | 08.05.2021 10:38:00 | 3.1314 | 0 | 31 | 52 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.121 | 1974.553 | 16.169 | 408.1 | 11.778 | 0 | 0 | 2450.721
467635 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11554570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:23:25 | 08.05.2021 08:16:00 | 0.87639 | 0 | 721 | 0 | 14 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 77.507 | 0 | 0.941 | 0.314 | 42.681 | 0 | 0 | 121.444
467632 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 07:19:39 | 08.05.2021 07:20:34 | 0.01528 | 0 | 1947 | 158 | 52 | 21 | 309 | 0 | 0 | 0 | 5.007 | 18.507 | 1.06 | 1.585 | 1.587 | 0 | 0 | 27.747
467627 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR7097194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 06:50:15 | 08.05.2021 08:08:00 | 1.2958 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.778 | 0 | 0 | 0 | 10.881 | 0 | 0 | 37.658
467605 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6921225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 04:33:11 | 08.05.2021 05:23:00 | 0.83028 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.738
467600 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517250728 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 04:03:05 | 08.05.2021 05:00:00 | 0.94861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
467606 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6777153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 03:51:21 | 08.05.2021 04:53:00 | 1.0275 | 0 | 1521 | 0 | 7 | 3 | 380 | 2 | 0 | 0 | 170.929 | 0 | 0.278 | 81.034 | 59.072 | 72.809 | 0 | 384.122
467595 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 03:02:59 | 08.05.2021 04:00:00 | 0.95028 | 0 | 14 | 54 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 1186.94 | 7.085 | 191.45 | 0.363 | 0 | 0 | 1392.314
467594 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6621365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 02:20:50 | 08.05.2021 02:38:00 | 0.28611 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 1.934 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 9.874
467587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2021 00:59:53 | 08.05.2021 02:27:00 | 1.4519 | 1 | 514 | 25 | 13 | 23 | 105 | 3 | 0 | 3.606 | 72.192 | 302.626 | 20.188 | 269.884 | 24.63 | 207.179 | 0 | 900.305
467590 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6549773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2021 00:01:15 | 08.05.2021 02:15:00 | 2.2292 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.251 | 0 | 2.168 | 0 | 3.642 | 0 | 0 | 76.062
467583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517250731 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 23:56:16 | 08.05.2021 02:46:00 | 2.8289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
467580 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 23:33:05 | 08.05.2021 01:58:48 | 2.4286 | 0 | 451 | 1 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 197.128 | 35.453 | 28.144 | 0 | 38.17 | 0 | 0 | 298.896
467576 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018965 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 23:14:11 | 08.05.2021 01:10:00 | 1.9303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
467577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 23:03:43 | 07.05.2021 23:57:00 | 0.88806 | 0 | 140 | 93 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.822 | 2552.715 | 2.282 | 610.989 | 6.05 | 0 | 0 | 3191.857
467566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 22:52:15 | 07.05.2021 22:54:00 | 0.02917 | 11 | 841 | 481 | 19 | 50 | 154 | 3 | 2 | 0.039 | 4.97 | 226.804 | 4.813 | 22.532 | 3.385 | 1.374 | 0.417 | 264.333
467515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 22:04:36 | 07.05.2021 22:53:00 | 0.80667 | 2 | 17 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.779 | 201.737 | 8.862 | 26.37 | 0.065 | 0 | 0 | 242.812
467514 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO7074148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 22:03:13 | 07.05.2021 22:47:00 | 0.72972 | 0 | 788 | 2 | 39 | 5 | 38 | 1 | 2 | 0 | 20.099 | 1.337 | 0.609 | 2.477 | 6.144 | 305.645 | 1.042 | 337.353
467534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 21:52:26 | 07.05.2021 23:07:00 | 1.2428 | 0 | 354 | 289 | 18 | 79 | 187 | 0 | 0 | 0 | 112.464 | 12584.209 | 135.893 | 2433.446 | 160.756 | 0 | 0 | 15426.767
467491 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR11012338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 21:28:59 | 07.05.2021 22:48:00 | 1.3169 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.719 | 0 | 3.847 | 0 | 11.692 | 0 | 0 | 29.258
467488 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR7156241 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 21:21:53 | 07.05.2021 22:11:00 | 0.81861 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.404 | 0 | 4.914 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 16.845
467483 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516263729 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 21:19:22 | 07.05.2021 22:09:00 | 0.82722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
467471 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6881505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 21:09:32 | 07.05.2021 21:56:00 | 0.77444 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.901
467464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6634700 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:45:32 | 07.05.2021 22:09:00 | 1.3911 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502
467462 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135849 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:44:16 | 07.05.2021 21:28:00 | 0.72889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
467459 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476639 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:36:16 | 07.05.2021 20:49:00 | 0.21222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.15
467457 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7130894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:35:01 | 07.05.2021 21:33:00 | 0.96639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.587 | 0 | 0 | 0 | 12.815 | 0 | 0 | 22.403
467449 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:26:41 | 07.05.2021 21:04:00 | 0.62194 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 8.297
467444 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6584374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:20:07 | 07.05.2021 20:57:00 | 0.61472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 5.476 | 8.404
467437 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6622545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:09:41 | 07.05.2021 23:17:00 | 3.1219 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.704
467439 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6686295 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:08:17 | 07.05.2021 23:29:00 | 3.3453 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.041
467473 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | ISO6915630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 20:08:11 | 07.05.2021 21:36:00 | 1.4636 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996
467470 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6929505 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:45:10 | 07.05.2021 21:13:00 | 1.4639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364
467396 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068745 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:28:04 | 07.05.2021 20:29:00 | 1.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
467394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:27:43 | 07.05.2021 21:13:00 | 1.7547 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.529 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 12.94
467386 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284573 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:20:43 | 07.05.2021 21:07:00 | 1.7714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
467354 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:08:47 | 07.05.2021 21:11:00 | 2.0369 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.538 | 0 | 537.026 | 0 | 0 | 0 | 572.564
467349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:05:20 | 07.05.2021 19:52:08 | 0.78 | 0 | 235 | 222 | 4 | 57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.565 | 1822.777 | 3.568 | 372.491 | 1.026 | 0 | 0 | 2239.427
467349 | 2 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6723485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:05:20 | 07.05.2021 23:00:00 | 3.9111 | 1 | 312 | 101 | 3 | 14 | 51 | 0 | 1 | 25.438 | 245.91 | 3336.311 | 4.502 | 424.873 | 92.097 | 0 | 0 | 4129.132
467343 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 19:01:40 | 07.05.2021 19:51:00 | 0.82222 | 0 | 311 | 82 | 0 | 13 | 101 | 3 | 0 | 0 | 63.378 | 545.23 | 0 | 250.856 | 23.738 | 72.933 | 0 | 956.134
467339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO10597072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:58:28 | 07.05.2021 20:47:00 | 1.8089 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 20.143 | 0 | 0 | 0 | 29.823 | 0 | 0 | 49.967
467322 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7130752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:38:32 | 07.05.2021 19:00:00 | 0.35778 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.975 | 0 | 0.004 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 18.584
467318 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:29:40 | 07.05.2021 22:40:00 | 4.1722 | 0 | 277 | 23 | 2 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 232.073 | 546.198 | 8.215 | 0 | 50.568 | 0.665 | 2.899 | 840.619
467398 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:18:00 | 07.05.2021 20:44:00 | 2.4333 | 0 | 77 | 15 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 54.996 | 436.764 | 0 | 38.345 | 16.218 | 0 | 1.018 | 547.341
467294 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 18:01:48 | 07.05.2021 18:04:15 | 0.04083 | 0 | 307 | 398 | 16 | 31 | 106 | 1 | 0 | 0 | 3.082 | 96.549 | 0.831 | 8.27 | 1.629 | 0.465 | 0 | 110.827
467277 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034601 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:46:23 | 07.05.2021 18:21:00 | 0.57694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
467276 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476639 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:45:23 | 07.05.2021 19:31:00 | 1.7603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 1.245
467272 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516030935 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:42:40 | 07.05.2021 18:39:00 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
467266 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6700134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:38:34 | 07.05.2021 18:16:00 | 0.62389 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.494
467267 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7147756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:38:18 | 07.05.2021 18:33:00 | 0.91167 | 0 | 512 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.708 | 0.403 | 0 | 0 | 15.471 | 0 | 0 | 82.583
467251 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:31:55 | 07.05.2021 19:01:00 | 1.4847 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.767 | 0 | 31.311 | 0 | 0 | 0 | 352.078
467252 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11365966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:31:46 | 07.05.2021 18:17:00 | 0.75389 | 0 | 6 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.211 | 0 | 9.813 | 0 | 0 | 0 | 170.025
467246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7155292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:25:39 | 07.05.2021 19:32:00 | 2.1058 | 0 | 185 | 0 | 19 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31.882 | 0 | 2.53 | 0 | 6.456 | 0 | 0 | 40.868
467239 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6936629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:15:50 | 07.05.2021 18:31:00 | 1.2528 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.682 | 0 | 0.05 | 0 | 4.341 | 0 | 0 | 21.073
467244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7034700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:06:47 | 07.05.2021 19:10:00 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456
467217 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6549001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 17:04:38 | 07.05.2021 17:25:00 | 0.33944 | 0 | 546 | 2 | 1 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27.083 | 15.188 | 0.021 | 17.697 | 8.031 | 0 | 0 | 68.02
467201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:52:38 | 07.05.2021 17:45:26 | 0.88 | 0 | 354 | 289 | 18 | 79 | 187 | 0 | 0 | 0 | 77.094 | 8848.235 | 121.247 | 1577.479 | 145.054 | 0 | 0 | 10769.11
467200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6839114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:49:57 | 07.05.2021 18:30:00 | 1.6675 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.163 | 0 | 0 | 0 | 25.997 | 0 | 0 | 34.161
467265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11578626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:43:34 | 07.05.2021 17:54:00 | 1.1739 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.072 | 0 | 71.39 | 0 | 0 | 0 | 104.462
467183 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6651135 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:39:01 | 07.05.2021 17:14:00 | 0.58306 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.568 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 18.874
467156 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6781653 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 16:05:43 | 07.05.2021 16:58:00 | 0.87139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656
467152 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:59:37 | 07.05.2021 16:50:00 | 0.83972 | 0 | 163 | 2 | 3 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 34.137 | 0 | 0.689 | 26.018 | 7.529 | 80.538 | 0 | 148.911
467132 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6806307 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:48:45 | 07.05.2021 18:11:00 | 2.3708 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.729 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 10.783
467126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:44:37 | 07.05.2021 17:31:00 | 1.7731 | 0 | 1 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.188 | 0 | 199.27 | 0 | 0 | 0 | 845.458
467120 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO8046843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:40:00 | 07.05.2021 16:13:00 | 0.55 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.319 | 0 | 19.953 | 0 | 0 | 0 | 123.272
467073 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:02:45 | 07.05.2021 16:54:00 | 1.8542 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.904 | 0 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | 91.843
467065 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7147759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:01:31 | 07.05.2021 18:17:00 | 3.2581 | 0 | 457 | 1 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 153.725 | 0 | 9.222 | 41.733 | 29.609 | 0 | 0 | 234.288
467064 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11180032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 15:00:30 | 07.05.2021 17:50:00 | 2.825 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 7.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.83
467066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6850783 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 15:00:00 | 07.05.2021 17:40:00 | 2.6667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 8.079
467061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7133970 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:57:25 | 07.05.2021 15:23:00 | 0.42639 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.811 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 11.075
467056 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6679053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:49:21 | 07.05.2021 16:08:00 | 1.3108 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.236 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 6.424
467038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6692466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:32:35 | 07.05.2021 15:17:00 | 0.74028 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.587 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 173.186
467011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6748699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:13:36 | 07.05.2021 14:53:00 | 0.65667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1351 | 1 | 34 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 1.383 | 366.812 | 10.217 | 144.976 | 523.921
467008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 14:13:15 | 07.05.2021 14:26:00 | 0.2125 | 0 | 0 | 162 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.836 | 13.693 | 16.149 | 0.139 | 0 | 0 | 126.816
466991 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 14:00:18 | 07.05.2021 17:03:00 | 3.045 | 0 | 624 | 88 | 7 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 300.644 | 2354.272 | 136.845 | 75.519 | 31.587 | 0 | 0 | 2898.866
466990 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6542033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 14:00:18 | 07.05.2021 16:52:00 | 2.8617 | 0 | 365 | 0 | 19 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 97.959 | 0 | 19.044 | 45.165 | 57.34 | 0 | 0 | 219.508
466988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 13:59:38 | 07.05.2021 15:29:00 | 1.4894 | 0 | 4 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.52 | 0 | 203.067 | 0 | 0 | 0 | 1430.587
466989 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9079663 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:59:00 | 07.05.2021 17:22:00 | 3.3833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.544
466979 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6663040 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 13:52:50 | 07.05.2021 14:33:00 | 0.66944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.608
466978 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233942 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:51:52 | 07.05.2021 15:20:00 | 1.4689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
466958 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:32:41 | 07.05.2021 14:44:15 | 1.1928 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.916 | 45.431 | 0.868 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 61.715
466956 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6829267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 13:30:41 | 07.05.2021 17:58:00 | 4.4553 | 0 | 97 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.391 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.087
466950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:23:50 | 07.05.2021 13:24:00 | 0.00278 | 0 | 307 | 398 | 16 | 31 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0.251 | 8.872 | 0.08 | 0.789 | 0.131 | 0.113 | 0 | 10.237
466946 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:19:35 | 07.05.2021 14:29:00 | 1.1569 | 0 | 69 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14.097 | 0 | 5.637 | 38.715 | 15.01 | 1018.726 | 0 | 1092.185
466944 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 13:16:27 | 07.05.2021 13:48:00 | 0.52583 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28.059 | 0 | 478.809 | 15.868 | 96.806 | 0 | 0 | 0 | 619.542
466934 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6577267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 13:00:49 | 07.05.2021 17:01:00 | 4.0031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.144 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 6.385
466933 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7966728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 13:00:42 | 07.05.2021 18:00:00 | 4.9883 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.583
466931 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6616543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 13:00:27 | 07.05.2021 16:01:00 | 3.0092 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.029 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 10.904
466930 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7155423 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 13:00:10 | 07.05.2021 16:01:00 | 3.0139 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.075 | 0 | 0.455 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 52.485
466928 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6560600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 13:00:00 | 07.05.2021 17:51:00 | 4.85 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.822 | 0 | 0 | 0 | 19.325 | 0 | 0 | 104.147
466929 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6691404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 12:59:56 | 07.05.2021 16:00:00 | 3.0011 | 0 | 708 | 0 | 11 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 332.937 | 0 | 0.733 | 0 | 171.863 | 0 | 0 | 505.533
466906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517022691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:38:40 | 07.05.2021 17:54:00 | 5.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008
466904 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:34:42 | 07.05.2021 14:12:00 | 1.6217 | 0 | 491 | 7 | 11 | 8 | 89 | 1 | 0 | 0 | 177.861 | 14.26 | 8.13 | 80.199 | 44.151 | 9.984 | 0 | 334.583
466879 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6610060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 12:16:03 | 07.05.2021 12:37:38 | 0.35972 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.053 | 0 | 0.006 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 6.275
466853 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:54:34 | 07.05.2021 13:20:00 | 1.4239 | 0 | 186 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32.35 | 50.27 | 0 | 6.205 | 0.371 | 14 | 0 | 103.195
466840 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517053674 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:42:27 | 07.05.2021 12:50:00 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007
466835 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:38:46 | 07.05.2021 12:07:00 | 0.47056 | 0 | 2 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.622 | 0 | 240.125 | 0 | 0 | 0 | 613.747
466876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8591842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:38:25 | 07.05.2021 12:38:00 | 0.99306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.408 | 0 | 14.316 | 0 | 0 | 0 | 56.724
466830 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:35:33 | 07.05.2021 11:53:00 | 0.29083 | 0 | 3 | 79 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.752 | 23.619 | 32.082 | 0.288 | 0 | 0 | 318.741
466798 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517078957 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:18:27 | 07.05.2021 13:25:00 | 2.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
466799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:17:39 | 07.05.2021 12:30:00 | 1.2058 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.191 | 0 | 23.062 | 0 | 7.049 | 0 | 0 | 34.302
466813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985567 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:11:49 | 07.05.2021 12:20:00 | 1.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58
466788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:10:13 | 07.05.2021 12:35:00 | 1.4131 | 0 | 207 | 30 | 5 | 22 | 29 | 1 | 1 | 0 | 32.162 | 1318.872 | 3.855 | 1531.008 | 6.623 | 319.674 | 21.935 | 3234.129
466787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516176870 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:09:55 | 07.05.2021 12:37:00 | 1.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
466779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087030 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 11:02:45 | 07.05.2021 12:54:00 | 1.8542 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.213 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 13.981
466773 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7087503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 11:01:03 | 07.05.2021 11:26:00 | 0.41583 | 0 | 99 | 6 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.241 | 117.138 | 0 | 103.362 | 1.692 | 3.685 | 0 | 229.119
466770 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6881755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 11:00:21 | 07.05.2021 12:29:00 | 1.4775 | 0 | 471 | 1 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 59.843 | 3.649 | 0 | 56.717 | 5.75 | 2.747 | 0 | 128.706
466761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6735005 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:54:33 | 07.05.2021 13:23:00 | 2.4742 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.321 | 0 | 0 | 0 | 72.553 | 0 | 0 | 113.874
466756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7001656 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:52:38 | 07.05.2021 11:30:00 | 0.62278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 3.954
466730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8748980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:30:07 | 07.05.2021 13:29:00 | 2.9814 | 0 | 109 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.419 | 0 | 57.369 | 0 | 39.105 | 0 | 0 | 144.893
466726 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:25:32 | 07.05.2021 10:26:42 | 0.01944 | 0 | 627 | 35 | 15 | 27 | 130 | 0 | 3 | 0 | 1.559 | 7.258 | 0.403 | 3.354 | 0.661 | 0 | 0.154 | 13.391
466722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:21:13 | 07.05.2021 13:20:00 | 2.9797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
466715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 10:16:08 | 07.05.2021 13:08:00 | 2.8644 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.818 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.478
466714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:15:00 | 07.05.2021 10:59:00 | 0.73333 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.277 | 0 | 234.21 | 0 | 0 | 0 | 292.487
466712 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6780345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:06:48 | 07.05.2021 11:51:00 | 1.7367 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.617
466708 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:01:54 | 07.05.2021 11:16:00 | 1.235 | 0 | 267 | 23 | 20 | 56 | 58 | 1 | 0 | 0 | 35.85 | 130.196 | 10.357 | 730.47 | 24.258 | 2.614 | 0 | 933.746
466705 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO9505332 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:01:14 | 07.05.2021 11:27:00 | 1.4294 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.323
466706 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6616465 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:01:13 | 07.05.2021 11:53:00 | 1.8631 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.396 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 4.426
466704 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6650149 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:00:49 | 07.05.2021 12:01:00 | 2.0031 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.928 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 7.596
466700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6688690 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:00:22 | 07.05.2021 11:37:00 | 1.6106 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.697 | 0 | 0.554 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 19.749
466701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:00:20 | 07.05.2021 15:05:00 | 5.0778 | 0 | 1 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9810.185 | 583.338 | 167.918 | 0 | 0 | 0 | 10561.442
466699 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 10:00:02 | 07.05.2021 13:59:00 | 3.9828 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.341 | 742.946 | 0 | 62.35 | 0 | 0 | 819.637
466698 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:59:49 | 07.05.2021 13:50:00 | 3.8364 | 2 | 590 | 25 | 10 | 3 | 44 | 0 | 0 | 15.772 | 400.621 | 1517.368 | 0.046 | 234.194 | 35.175 | 0 | 0 | 2203.176
466691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7092949 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:54:09 | 07.05.2021 10:30:00 | 0.5975 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 9.437 | 0 | 0 | 10.761
466688 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517298016 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:49:30 | 07.05.2021 10:21:00 | 0.525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289
466685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:46:03 | 07.05.2021 10:35:00 | 0.81583 | 2 | 43 | 64 | 11 | 12 | 19 | 1 | 0 | 5.037 | 7.058 | 451.309 | 27.433 | 135.491 | 27.851 | 0.34 | 0 | 654.519
466674 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7015566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:31:23 | 07.05.2021 11:46:00 | 2.2436 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0.874 | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 21.437
466671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6675915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:30:00 | 07.05.2021 16:30:00 | 7 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 161.542 | 0 | 0 | 0 | 7.571 | 0 | 0 | 169.113
466667 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10254048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:28:31 | 07.05.2021 10:12:00 | 0.72472 | 0 | 695 | 1 | 14 | 3 | 119 | 9 | 0 | 0 | 54.449 | 1.684 | 1.482 | 0 | 9.815 | 176.889 | 0 | 244.319
466643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | ISO6586709 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 09:09:55 | 07.05.2021 11:12:00 | 2.0347 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.344 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | 0 | 0 | 34.496
466642 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6591132 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:08:28 | 07.05.2021 09:53:00 | 0.74222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.039
466638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:05:58 | 07.05.2021 10:59:00 | 1.8839 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 25.805
466634 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6616546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:04:54 | 07.05.2021 11:54:00 | 2.8183 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.981 | 0 | 0 | 0 | 15.088 | 0 | 0 | 77.069
466633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:04:16 | 07.05.2021 13:44:00 | 4.6622 | 1 | 48 | 146 | 2 | 51 | 14 | 6 | 0 | 14.71 | 123.19 | 5913.012 | 0 | 2040.442 | 1.727 | 2601.073 | 0 | 10694.153
466630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6984740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:04:13 | 07.05.2021 13:54:00 | 4.8297 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 632.443 | 0 | 0 | 0 | 334.395 | 0 | 0 | 966.837
466628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6984729 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:03:49 | 07.05.2021 13:59:00 | 4.9197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.512
466629 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6779432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:03:29 | 07.05.2021 11:57:00 | 2.8919 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0 | 6.698
466626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7025852 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:02:59 | 07.05.2021 12:01:00 | 2.9669 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.194 | 0 | 2.143 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 6.538
466624 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6731321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:02:32 | 07.05.2021 12:20:00 | 3.2911 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.169 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 45.176
466623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:02:24 | 07.05.2021 09:52:45 | 0.83917 | 0 | 501 | 0 | 0 | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 2.101 | 11.062 | 7.096 | 0 | 61.147
466622 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6955982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:02:14 | 07.05.2021 11:30:00 | 2.4628 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.007
466621 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:01:48 | 07.05.2021 12:00:00 | 2.97 | 0 | 487 | 0 | 97 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 161.315 | 0 | 31.851 | 7.239 | 34.792 | 0 | 0 | 235.197
466620 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542368 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:01:35 | 07.05.2021 11:01:00 | 1.9903 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.343 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 9.695
466619 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:01:35 | 07.05.2021 13:54:00 | 4.8736 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.283
466618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:01:34 | 07.05.2021 17:04:00 | 8.0406 | 0 | 147 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 184.496 | 15.306 | 10.181 | 1608.926 | 26.24 | 0 | 0 | 1845.149
466617 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6835823 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:01:24 | 07.05.2021 14:51:00 | 5.8267 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.325 | 0 | 0.079 | 0 | 15.575 | 0 | 0 | 66.98
466616 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6554264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:01:12 | 07.05.2021 12:01:00 | 2.9967 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.569 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 51.682
466615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6789485 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:01:09 | 07.05.2021 11:51:00 | 2.8308 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.676 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 61.697
466614 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8671559 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:00:46 | 07.05.2021 09:43:00 | 0.70389 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.798 | 0 | 6.458 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 26.056
466613 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115967 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:00:45 | 07.05.2021 11:55:00 | 2.9042 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.612 | 0 | 3.536 | 0 | 4.207 | 0 | 0 | 16.355
466612 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11125666 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:00:38 | 07.05.2021 13:20:00 | 4.3228 | 0 | 375 | 3 | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 215.917 | 35.636 | 21.578 | 0 | 100.317 | 0 | 0 | 373.448
466611 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6735867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:00:38 | 07.05.2021 09:57:00 | 0.93944 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.419 | 0 | 1.906 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 13.114
466607 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11571088 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:00:12 | 07.05.2021 13:40:00 | 4.6633 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23.282 | 0 | 0 | 0 | 48.09 | 0 | 18.169 | 89.542
466606 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6707144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:00:05 | 07.05.2021 12:57:00 | 3.9486 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.215 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 21.402
466605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 09:00:04 | 07.05.2021 13:53:00 | 4.8822 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.151 | 0 | 1.635 | 0 | 15.288 | 0 | 0 | 41.074
466604 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2021 08:59:44 | 07.05.2021 17:02:00 | 8.0378 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 190.568 | 0 | 9.849 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 226.067
466664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE5320172 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:53:35 | 07.05.2021 09:43:00 | 0.82361 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.003
466596 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7557547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:51:05 | 07.05.2021 09:41:00 | 0.83194 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.167
466585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:35:40 | 07.05.2021 09:12:00 | 0.60556 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.002
466581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:31:19 | 07.05.2021 09:16:00 | 0.74472 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.477 | 0 | 8.315 | 57.791
466580 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7139774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.05.2021 08:30:24 | 07.05.2021 15:44:00 | 7.2267 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.936
466579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.05.2021 08:30:00 | 07.05.2021 15:44:00 | 7.2333 | 0 | 1 | 31 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5186.85 | 0 | 1335.061 | 0 | 0 | 0 | 6521.911
466575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:19:08 | 07.05.2021 09:34:00 | 1.2478 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 6.568 | 0 | 0 | 19.488
466573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 08:15:15 | 07.05.2021 08:57:00 | 0.69583 | 12 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 87.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.918
466567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:56:59 | 07.05.2021 07:57:59 | 0.01667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.504 | 0.075 | 0 | 0 | 0.792
466727 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9282587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:26:08 | 07.05.2021 10:38:14 | 3.2017 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.442 | 97.269 | 0 | 50.044 | 0.423 | 0 | 0 | 162.178
466545 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7544372 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 07:10:11 | 07.05.2021 10:03:00 | 2.8803 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.295
466540 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:49:45 | 07.05.2021 08:28:00 | 1.6375 | 0 | 14 | 54 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.992 | 1303.314 | 23.704 | 229.539 | 0.711 | 0 | 0 | 1568.261
466536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:43:30 | 07.05.2021 08:07:00 | 1.3917 | 0 | 665 | 40 | 55 | 19 | 109 | 0 | 0 | 0 | 84.351 | 116.662 | 13.57 | 70.295 | 24.612 | 0 | 0 | 309.489
466537 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | BR6584495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:35:30 | 07.05.2021 07:27:00 | 0.85833 | 0 | 164 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 8.77 | 22.552 | 1.317 | 0 | 9.496 | 128.986 | 3.967 | 175.089
466528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:34:45 | 07.05.2021 06:35:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 2.034
466521 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:27:05 | 07.05.2021 07:34:00 | 1.1153 | 1 | 44 | 5 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.414 | 189.646 | 108.404 | 238.283 | 6.515 | 0 | 0 | 550.262
466515 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 06:10:30 | 07.05.2021 07:38:00 | 1.4583 | 0 | 62 | 0 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 7.082 | 0 | 0.414 | 1.005 | 3.571 | 112.476 | 13.601 | 138.15
466569 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO7006635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 05:53:21 | 07.05.2021 08:47:00 | 2.8942 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.584
466496 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 04:41:40 | 07.05.2021 04:42:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.731 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 27.093
466476 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 03:33:48 | 07.05.2021 03:34:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.006 | 0 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 27.361
466498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6827192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 02:37:08 | 07.05.2021 05:06:59 | 2.4975 | 4 | 426 | 76 | 0 | 18 | 92 | 0 | 0 | 0 | 181.053 | 4658.606 | 0 | 515.647 | 43.35 | 0 | 0 | 5398.655
466498 | 2 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 02:37:08 | 07.05.2021 05:51:00 | 3.2311 | 0 | 157 | 107 | 1 | 22 | 53 | 6 | 0 | 0 | 56.989 | 7456.659 | 35.662 | 1051.651 | 53.873 | 19.983 | 0 | 8674.817
466456 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 02:06:37 | 07.05.2021 02:28:00 | 0.35639 | 0 | 139 | 25 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.041 | 173.469 | 7.474 | 43.698 | 2.363 | 0 | 0 | 238.045
466455 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 02:01:48 | 07.05.2021 04:05:59 | 2.0697 | 0 | 1949 | 17 | 5 | 7 | 194 | 5 | 10 | 0 | 317.537 | 262.474 | 1.538 | 121.351 | 70.968 | 48.297 | 49.387 | 871.552
466453 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 01:53:08 | 07.05.2021 03:03:00 | 1.1644 | 0 | 2 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.858 | 0 | 386.149 | 0 | 0 | 0 | 1013.007
466461 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535214160 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 01:53:07 | 07.05.2021 03:21:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565
466445 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 01:11:48 | 07.05.2021 01:12:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.479 | 0 | 3.511 | 0 | 0 | 0 | 27.99
466441 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 00:57:46 | 07.05.2021 01:21:00 | 0.38722 | 0 | 260 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 22.156 | 0 | 3.342 | 0 | 10.112 | 0 | 1.627 | 37.237
466431 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516117202 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 00:37:29 | 07.05.2021 03:46:00 | 3.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
466425 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 00:29:23 | 07.05.2021 04:00:00 | 3.5103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.888 | 0 | 168.699 | 0 | 233.777 | 0 | 445.365
466427 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6537001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 00:24:40 | 07.05.2021 01:32:47 | 1.1353 | 1 | 836 | 2 | 36 | 12 | 333 | 1 | 1 | 0.062 | 199.689 | 0.93 | 6.469 | 29.265 | 83.657 | 2.529 | 0.078 | 322.679
466427 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6565239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 00:24:40 | 07.05.2021 01:33:08 | 1.1411 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.191 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.791
466427 | 3 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6737058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 00:24:40 | 07.05.2021 03:30:00 | 3.0889 | 1 | 2183 | 3 | 37 | 8 | 801 | 0 | 3 | 0 | 1849.737 | 0 | 50.253 | 181.782 | 1162.618 | 0 | 83.61 | 3328
466418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2021 00:23:06 | 07.05.2021 02:30:00 | 2.115 | 0 | 55 | 57 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.059 | 6959.393 | 153.662 | 357.846 | 7.336 | 0 | 0 | 7504.296
466413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2021 00:10:06 | 07.05.2021 01:25:00 | 1.2483 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 288.931 | 0 | 4.428 | 0 | 14.175 | 0 | 307.535
466407 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 23:48:06 | 07.05.2021 00:17:00 | 0.48167 | 0 | 744 | 50 | 2 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 76.417 | 2590.606 | 0.124 | 480.275 | 11.84 | 0 | 0 | 3159.262
466382 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 22:59:38 | 06.05.2021 23:32:00 | 0.53944 | 0 | 55 | 57 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.844 | 1641.001 | 36.233 | 97.234 | 2.087 | 0 | 0 | 1784.399
466373 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 22:45:03 | 06.05.2021 22:46:00 | 0.01583 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.267 | 0 | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 34.223
466364 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041202 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:59:13 | 06.05.2021 22:59:00 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0.227
466351 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6824824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:43:51 | 06.05.2021 22:15:00 | 0.51917 | 1 | 1136 | 50 | 15 | 26 | 145 | 2 | 3 | 1.84 | 215.104 | 1989.937 | 7.778 | 359.551 | 51.96 | 9.493 | 4.743 | 2640.406
466378 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297100 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:42:58 | 06.05.2021 23:14:00 | 1.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
466349 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:42:09 | 06.05.2021 22:02:00 | 0.33083 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 3.41
466348 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | BR6875377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:15:00 | 06.05.2021 22:22:00 | 1.1167 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.236 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 64.928
466346 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7079948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:08:25 | 06.05.2021 22:25:00 | 1.2764 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36.508 | 0 | 0 | 0 | 24.316 | 0 | 0 | 60.825
466345 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 21:05:50 | 06.05.2021 21:06:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.776 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 7.693
466338 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6550333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 20:54:30 | 06.05.2021 21:12:00 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538
466331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 20:41:39 | 06.05.2021 22:20:00 | 1.6392 | 0 | 52 | 73 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.113 | 1593.194 | 0 | 288.272 | 19.25 | 0 | 0 | 1915.829
466330 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517084508 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 20:35:40 | 06.05.2021 21:18:00 | 0.70556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
466311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515744850 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 20:24:37 | 06.05.2021 22:34:00 | 2.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
466304 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 20:14:05 | 06.05.2021 20:14:50 | 0.0125 | 0 | 0 | 73 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.198 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 8.127
466329 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 20:13:52 | 06.05.2021 20:49:22 | 0.59167 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2.666 | 0 | 1.542 | 0 | 23.043 | 0 | 0 | 27.25
466291 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 20:00:16 | 06.05.2021 20:01:01 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.315 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 8.244
466280 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517341123 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 19:46:44 | 06.05.2021 21:46:00 | 1.9878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
466268 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10912824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 19:35:09 | 06.05.2021 21:29:43 | 1.9094 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 7.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.019
466295 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6600531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 19:23:09 | 06.05.2021 20:38:00 | 1.2475 | 0 | 626 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91.616 | 0 | 0.466 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 95.333
466234 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7046045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 19:12:16 | 06.05.2021 22:14:00 | 3.0289 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.848 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 46.123
466219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:55:54 | 06.05.2021 21:05:00 | 2.1517 | 0 | 3 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.754 | 0 | 15.126 | 0 | 0 | 0 | 695.88
466213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:52:41 | 06.05.2021 20:12:00 | 1.3219 | 0 | 1 | 40 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.284 | 40.485 | 40.958 | 0 | 0 | 0 | 299.727
466200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799118 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:43:06 | 06.05.2021 21:24:00 | 2.6817 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.306 | 0 | 2.195 | 0 | 1.954 | 0 | 0 | 30.454
466199 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6593945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:42:06 | 06.05.2021 21:24:00 | 2.6983 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.454 | 0 | 27.228 | 0 | 15.927 | 0 | 0 | 70.609
466181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:33:22 | 06.05.2021 22:04:00 | 3.5106 | 0 | 31 | 4 | 40 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.246 | 46.581 | 43.627 | 501.328 | 33.204 | 0 | 0 | 647.985
466178 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:33:02 | 06.05.2021 22:59:00 | 4.4328 | 6 | 6716 | 99 | 59 | 79 | 619 | 0 | 1 | 411.589 | 4172.302 | 13334.737 | 452.473 | 5231.842 | 1488.027 | 0 | 7.412 | 25098.384
466160 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6546230 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:20:39 | 06.05.2021 21:14:00 | 2.8892 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.496 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 25.71
466151 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517006972 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 18:06:59 | 06.05.2021 19:12:00 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441
466131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:58:58 | 06.05.2021 18:00:28 | 0.025 | 4 | 2407 | 12 | 56 | 55 | 641 | 5 | 0 | 0.089 | 7.122 | 0.526 | 0.221 | 3.592 | 0.79 | 20.082 | 0 | 32.423
466130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:57:22 | 06.05.2021 19:03:00 | 1.0939 | 0 | 5 | 51 | 34 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.922 | 116.287 | 85.268 | 0 | 0 | 0 | 507.478
466124 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:52:56 | 06.05.2021 18:24:00 | 0.51778 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.86 | 0 | 32.661 | 0 | 0 | 0 | 248.521
466208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6806309 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:52:35 | 06.05.2021 20:20:00 | 2.4569 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 9.706
466188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6765076 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:50:37 | 06.05.2021 18:51:00 | 1.0064 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.165
466115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11215845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:48:55 | 06.05.2021 18:25:00 | 0.60139 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.535 | 0 | 3.071 | 0 | 5.429 | 0 | 0 | 29.035
466157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8346102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:46:56 | 06.05.2021 19:10:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.736 | 0 | 47.704 | 0 | 0 | 0 | 80.44
466193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:44:51 | 06.05.2021 20:26:00 | 2.6858 | 0 | 228 | 8 | 4 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 42.835 | 122.912 | 0.118 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 179.764
466113 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:41:02 | 06.05.2021 18:20:00 | 0.64944 | 0 | 360 | 120 | 13 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.498 | 609.512 | 8.518 | 25.803 | 3.953 | 0 | 0 | 676.285
466098 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:39:18 | 06.05.2021 18:47:00 | 1.1283 | 0 | 2 | 70 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.039 | 0 | 380.695 | 0 | 0 | 0 | 1287.734
466093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:35:53 | 06.05.2021 18:44:00 | 1.1353 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472
466085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7080719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:32:32 | 06.05.2021 18:04:00 | 0.52444 | 0 | 1 | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.335 | 0 | 29.967 | 0 | 0 | 0 | 179.302
466099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7104149 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:31:22 | 06.05.2021 18:24:00 | 0.87722 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.995 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 21.067
466078 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:30:31 | 06.05.2021 17:57:00 | 0.44139 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0.016 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.619
466055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:18:36 | 06.05.2021 18:37:00 | 1.3067 | 0 | 40 | 35 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.373 | 239.178 | 0.596 | 7.318 | 3.391 | 0 | 0 | 258.856
466053 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517158809 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:18:23 | 06.05.2021 18:45:00 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0.875
466054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:18:11 | 06.05.2021 20:06:00 | 2.7969 | 0 | 161 | 2 | 74 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23.265 | 12.119 | 109.261 | 1.724 | 18.646 | 0 | 0 | 165.014
466056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:14:47 | 06.05.2021 17:30:00 | 0.25361 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.593 | 0 | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 83.803
466043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516133822 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:14:47 | 06.05.2021 18:05:00 | 0.83694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
466026 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:03:01 | 06.05.2021 17:27:00 | 0.39972 | 0 | 501 | 0 | 37 | 3 | 247 | 1 | 6 | 0 | 45.971 | 0 | 0.264 | 11.429 | 25.007 | 85.36 | 31.276 | 199.306
466021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 17:02:24 | 06.05.2021 18:05:00 | 1.0433 | 0 | 4 | 74 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1391.583 | 0 | 154.104 | 0 | 69.797 | 0 | 1615.483
466018 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10661041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 17:00:57 | 06.05.2021 17:31:00 | 0.50083 | 0 | 2 | 33 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.772 | 0 | 8.257 | 0 | 0 | 0 | 203.029
466012 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7155309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:58:46 | 06.05.2021 17:59:00 | 1.0039 | 0 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.899 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.034
466001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:56:47 | 06.05.2021 19:27:00 | 2.5036 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.226 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.859
465998 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:55:28 | 06.05.2021 18:00:00 | 1.0756 | 0 | 690 | 33 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.346 | 182.495 | 0.23 | 73.994 | 4.458 | 0 | 0 | 336.523
465992 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6856374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 16:50:51 | 06.05.2021 18:26:00 | 1.5858 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0.289 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 9.334
465984 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6837121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:47:01 | 06.05.2021 18:32:00 | 1.7497 | 0 | 114 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 38.087 | 264.417 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 27.547 | 334.091
465983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516230240 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:44:45 | 06.05.2021 18:41:00 | 1.9375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
465978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6576701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:44:21 | 06.05.2021 17:26:00 | 0.69417 | 0 | 121 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.715 | 0 | 2.474 | 155.689 | 3.65 | 0 | 0 | 178.529
465969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7043962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:37:12 | 06.05.2021 17:33:00 | 0.93 | 1 | 612 | 215 | 25 | 38 | 120 | 0 | 0 | 0.04 | 181.635 | 3996.228 | 82.701 | 448.732 | 63.623 | 0 | 0 | 4772.959
465962 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:34:20 | 06.05.2021 17:55:09 | 1.3469 | 0 | 779 | 133 | 27 | 16 | 152 | 0 | 0 | 0 | 628.562 | 3339.528 | 137.46 | 293.878 | 178.278 | 0 | 0 | 4577.706
465957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736794 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 16:30:22 | 06.05.2021 18:02:00 | 1.5272 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112
465956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:30:04 | 06.05.2021 16:56:00 | 0.43222 | 0 | 26 | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 277.311 | 2.8 | 0 | 13.985 | 0 | 0 | 296.061
465955 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6607783 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:29:20 | 06.05.2021 17:33:00 | 1.0611 | 0 | 149 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 11.715
466035 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8553255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:17:28 | 06.05.2021 17:30:49 | 1.2225 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 28.981 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 39.38 | 0 | 70.568
465935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7719061 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:16:02 | 06.05.2021 18:36:00 | 2.3328 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.918
465926 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:09:29 | 06.05.2021 17:55:25 | 1.7656 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.008 | 0 | 40.944 | 0 | 0 | 0 | 494.953
465924 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 16:08:58 | 06.05.2021 16:09:28 | 0.00833 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 2.445
465910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:53:22 | 06.05.2021 16:26:00 | 0.54389 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 174.628 | 0 | 32.243 | 0 | 138.142 | 0 | 345.013
465905 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:46:20 | 06.05.2021 17:02:00 | 1.2611 | 0 | 1002 | 6 | 5 | 3 | 148 | 2 | 2 | 0 | 149.776 | 23.398 | 0.99 | 34.064 | 30.945 | 39.205 | 2.836 | 281.214
465948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6966969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:35:19 | 06.05.2021 16:40:00 | 1.0781 | 1 | 1638 | 6 | 13 | 45 | 170 | 15 | 0 | 0 | 385.839 | 0.651 | 6.571 | 662.346 | 87.361 | 2636.13 | 0 | 3778.898
465881 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6827856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 15:35:14 | 06.05.2021 16:46:00 | 1.1794 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.696 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 16.447
465880 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516217922 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:34:33 | 06.05.2021 17:46:00 | 2.1908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
465879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628414 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:32:51 | 06.05.2021 16:16:00 | 0.71917 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 21.429 | 0 | 0 | 0 | 30.899
465850 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:19:17 | 06.05.2021 15:51:00 | 0.52861 | 0 | 311 | 64 | 0 | 9 | 101 | 1 | 0 | 0 | 37.358 | 340.456 | 0 | 126.126 | 18.045 | 29.078 | 0 | 551.063
465846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 15:12:50 | 06.05.2021 16:04:00 | 0.85278 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.733 | 0 | 302.389 | 20.806 | 0 | 0 | 1186.927
465832 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7125584 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 15:02:09 | 06.05.2021 17:29:00 | 2.4475 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.144 | 0 | 0 | 0 | 12.212 | 0 | 0 | 30.357
465829 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6984385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 15:00:31 | 06.05.2021 15:53:00 | 0.87472 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.058 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 8.146
465824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6681917 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 15:00:02 | 06.05.2021 17:59:00 | 2.9828 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.175 | 0 | 5.506 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 18.898
465799 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211189 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:31:26 | 06.05.2021 16:01:00 | 1.4928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
465800 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 14:30:00 | 06.05.2021 16:31:00 | 2.0167 | 0 | 2928 | 38 | 47 | 20 | 355 | 13 | 10 | 0 | 948.859 | 799.598 | 82.266 | 187.242 | 323.847 | 1066.409 | 84.986 | 3493.208
465782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6766797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:14:46 | 06.05.2021 15:16:00 | 1.0206 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.386 | 0 | 0.341 | 0 | 2.763 | 0 | 0 | 14.49
465872 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7020420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:11:48 | 06.05.2021 15:59:00 | 1.7867 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 31.896 | 0 | 0 | 39.354
465769 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6630832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:09:38 | 06.05.2021 14:19:12 | 0.15944 | 0 | 5944 | 0 | 32 | 4 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 135.369 | 0 | 0.576 | 3.018 | 92.319 | 0 | 0 | 231.282
465754 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 14:01:16 | 06.05.2021 16:17:00 | 2.2622 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.037 | 0 | 362.342 | 0 | 0 | 0 | 1200.378
465753 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11571092 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 14:00:37 | 06.05.2021 17:03:00 | 3.0397 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.487 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 34.832
465752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8477196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 14:00:19 | 06.05.2021 17:37:00 | 3.6114 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.529 | 0 | 0 | 0 | 23.217 | 0 | 0 | 89.745
465750 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950906 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 14:00:10 | 06.05.2021 17:57:00 | 3.9472 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.191 | 0 | 1.138 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 58.827
465749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6567080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 14:00:01 | 06.05.2021 15:02:00 | 1.0331 | 0 | 62 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.171 | 0 | 0.015 | 2.327 | 2.076 | 0 | 0 | 12.589
465748 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:57:16 | 06.05.2021 14:17:00 | 0.32889 | 2 | 119 | 19 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4.098 | 11.661 | 55.951 | 1.742 | 57.651 | 1.234 | 0 | 0 | 132.336
465744 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517287583 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:52:40 | 06.05.2021 14:54:00 | 1.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574
465742 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:49:03 | 06.05.2021 14:48:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.441 | 0 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 348.461
465734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 13:45:00 | 06.05.2021 15:47:00 | 2.0333 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.266
465724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 13:43:11 | 06.05.2021 15:31:00 | 1.7969 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.441 | 0 | 0.035 | 0 | 10.151 | 0 | 0 | 20.627
465715 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:39:12 | 06.05.2021 13:40:00 | 0.01333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 14.052 | 0 | 14.938
465714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516785510 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:38:16 | 06.05.2021 15:07:00 | 1.4789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 1.14
465706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 13:30:12 | 06.05.2021 18:22:00 | 4.8633 | 0 | 326 | 2 | 20 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 222.859 | 328.768 | 362.82 | 4.499 | 129.793 | 0 | 0 | 1048.739
465705 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:29:40 | 06.05.2021 14:27:00 | 0.95556 | 0 | 713 | 0 | 4 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 117.419 | 0 | 0.135 | 9.934 | 123.968 | 0 | 0 | 251.455
465704 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7001007 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 13:29:38 | 06.05.2021 15:30:00 | 2.0061 | 0 | 216 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.685 | 0 | 0.97 | 0 | 3.934 | 0 | 0 | 62.59
465695 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:25:18 | 06.05.2021 14:16:00 | 0.845 | 0 | 133 | 1 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 26.786 | 26.39 | 8.113 | 59.764 | 33.483 | 0 | 0 | 154.537
465694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:24:48 | 06.05.2021 13:58:00 | 0.55333 | 0 | 18 | 16 | 0 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 183.079 | 0 | 533.776 | 14.546 | 0 | 0 | 731.925
465682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6752846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 13:15:15 | 06.05.2021 18:11:00 | 4.9292 | 0 | 186 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 127.71 | 0 | 1.951 | 0 | 19.848 | 0 | 0 | 149.509
465681 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6836068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:14:25 | 06.05.2021 13:58:00 | 0.72639 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.811 | 0 | 0.24 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 6.561
465680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6627636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:11:11 | 06.05.2021 14:15:00 | 1.0636 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 81.647 | 0 | 0 | 0 | 26.881 | 0 | 0 | 108.528
465673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 13:05:33 | 06.05.2021 14:56:00 | 1.8408 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 590.234 | 0 | 112.151 | 0 | 486.382 | 0 | 1188.767
465697 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6797294 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:05:14 | 06.05.2021 13:42:00 | 0.61278 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.285 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 9.878
465721 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | BR6798363 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:04:17 | 06.05.2021 13:57:00 | 0.87861 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 4.655
465671 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7060439 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 13:02:01 | 06.05.2021 17:59:00 | 4.9497 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.732 | 0 | 0 | 0 | 11.287 | 0 | 0 | 34.019
465670 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 13:00:35 | 06.05.2021 13:26:00 | 0.42361 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1.692 | 0 | 1.525 | 0 | 22.517 | 0 | 0 | 25.734
465668 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8689938 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 13:00:21 | 06.05.2021 15:11:00 | 2.1775 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.667 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.852
465666 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6911260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 12:59:44 | 06.05.2021 15:59:00 | 2.9878 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.12 | 0 | 0.166 | 0 | 24.611 | 0 | 0 | 72.897
465659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7044445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:53:28 | 06.05.2021 14:04:00 | 1.1756 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.972 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 11.478
465653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:49:58 | 06.05.2021 12:50:43 | 0.0125 | 0 | 74 | 112 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 34.435 | 0 | 4.073 | 0.046 | 0 | 0 | 38.662
465648 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6752654 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:47:00 | 06.05.2021 13:49:00 | 1.0333 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.075 | 0 | 0 | 0 | 6.403 | 0 | 0 | 17.477
465647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:46:34 | 06.05.2021 14:39:00 | 1.8739 | 0 | 7 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.733 | 9.278 | 32.712 | 0 | 0 | 0 | 508.723
465644 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516000524 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:43:48 | 06.05.2021 14:06:00 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
465630 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6894850 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 12:30:45 | 06.05.2021 15:33:00 | 3.0375 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08
465628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10732042 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:30:17 | 06.05.2021 13:45:00 | 1.2453 | 0 | 11 | 20 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.342 | 0 | 39.998 | 0 | 0 | 0 | 360.34
465629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6675656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 12:30:13 | 06.05.2021 14:50:00 | 2.3297 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 5.043 | 0 | 23.504 | 0 | 0 | 31.115
465626 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517085060 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:27:58 | 06.05.2021 13:10:00 | 0.70056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
465625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6996722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:25:31 | 06.05.2021 13:22:00 | 0.94139 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.638 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 3.355
465618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 12:20:56 | 06.05.2021 14:58:00 | 2.6178 | 0 | 15 | 55 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.762 | 0 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 1046.492
465588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8660660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:53:17 | 06.05.2021 13:15:00 | 1.3619 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.111 | 0 | 21.687 | 0 | 0 | 0 | 67.799
465565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:39:45 | 06.05.2021 11:40:00 | 0.00417 | 0 | 528 | 244 | 4 | 57 | 253 | 28 | 2 | 0 | 0.625 | 11.677 | 0.043 | 2.607 | 0.333 | 8.951 | 0.064 | 24.3
465584 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10765154 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:35:00 | 06.05.2021 19:19:00 | 7.7333 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.734 | 0 | 209.009 | 0 | 0 | 0 | 576.743
465552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10397589 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 11:31:01 | 06.05.2021 12:45:00 | 1.2331 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.596 | 0 | 1.584 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 8.157
465524 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:10:42 | 06.05.2021 11:10:57 | 0.00417 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 1.957
465518 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 11:04:30 | 06.05.2021 12:04:00 | 0.99167 | 0 | 22 | 31 | 0 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 409.612 | 0 | 688.976 | 1.98 | 2.711 | 0 | 1103.59
465515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6730627 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 11:00:07 | 06.05.2021 12:45:00 | 1.7481 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 17.043 | 0 | 0 | 102.743
465477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:49:52 | 06.05.2021 10:51:00 | 0.01889 | 0 | 8884 | 3 | 23 | 42 | 1204 | 1 | 2 | 0 | 24.064 | 0 | 0.02 | 9.086 | 12.463 | 0.019 | 0.099 | 45.751
465464 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:39:56 | 06.05.2021 11:25:00 | 0.75111 | 7 | 9 | 98 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.563 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 247.413
465461 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6812999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:35:22 | 06.05.2021 11:57:00 | 1.3606 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.715 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 36.376
465455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8748980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:30:31 | 06.05.2021 12:25:00 | 1.9081 | 0 | 109 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.304 | 0 | 37.822 | 0 | 25.015 | 0 | 0 | 93.141
465415 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:17:16 | 06.05.2021 13:00:00 | 2.7122 | 0 | 405 | 55 | 15 | 10 | 79 | 0 | 0 | 0 | 369.889 | 2075.251 | 84.047 | 839.632 | 163.823 | 0 | 0 | 3532.643
465542 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6917556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 10:14:15 | 06.05.2021 11:33:00 | 1.3125 | 0 | 3852 | 738 | 81 | 97 | 655 | 9 | 18 | 0 | 937.193 | 13274.558 | 640.513 | 1986.821 | 334.151 | 200.654 | 56.833 | 17430.723
465399 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11589746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:06:14 | 06.05.2021 11:52:00 | 1.7628 | 0 | 354 | 0 | 6 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.621 | 0 | 0.082 | 0 | 12.954 | 0 | 0 | 52.657
465399 | 2 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6973003 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:06:14 | 06.05.2021 12:03:14 | 1.95 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.022 | 0 | 0.958 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 8.05
465398 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:04:01 | 06.05.2021 17:18:00 | 7.2331 | 0 | 4 | 30 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4224.199 | 0 | 325.586 | 0 | 153.074 | 0 | 4702.86
465397 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:03:21 | 06.05.2021 17:18:00 | 7.2442 | 0 | 2 | 29 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 12.488 | 6183.673 | 0 | 627.198 | 71.401 | 105.157 | 0 | 6999.917
465396 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823999 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:03:17 | 06.05.2021 10:56:00 | 0.87861 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.277
465395 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6761353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:02:44 | 06.05.2021 17:18:00 | 7.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.962 | 0 | 120.962
465393 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:01:36 | 06.05.2021 14:59:00 | 4.9567 | 0 | 592 | 3 | 24 | 2 | 161 | 2 | 2 | 0 | 511.095 | 264.28 | 188.959 | 28.309 | 160.767 | 0 | 3.795 | 1157.205
465391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6933899 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:01:23 | 06.05.2021 11:59:00 | 1.9603 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.581 | 0 | 0 | 0 | 16.301 | 0 | 0 | 69.882
465390 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6599212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:01:03 | 06.05.2021 11:10:00 | 1.1492 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546
465388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6846981 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:00:48 | 06.05.2021 12:00:00 | 1.9867 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.04 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 78.298
465387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:00:35 | 06.05.2021 14:54:00 | 4.8903 | 0 | 130 | 0 | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 86.681 | 0 | 25.427 | 0 | 100.589 | 206.954 | 0 | 419.652
465386 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7034723 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:00:15 | 06.05.2021 12:54:00 | 2.8958 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296
465385 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:00:06 | 06.05.2021 11:00:00 | 0.99833 | 2 | 697 | 47 | 88 | 39 | 67 | 9 | 0 | 3.04 | 167.395 | 1760.553 | 303.881 | 840.384 | 59.188 | 15.437 | 0 | 3149.878
465384 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6899917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:00:02 | 06.05.2021 12:01:00 | 2.0161 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.812 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 35.749
465392 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6902447 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 10:00:00 | 06.05.2021 13:50:00 | 3.8333 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.843 | 0 | 0 | 0 | 7.486 | 0 | 0 | 54.328
465383 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:59:33 | 06.05.2021 12:58:00 | 2.9742 | 0 | 486 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.667 | 86.939 | 0 | 2.37 | 8.258 | 0 | 0 | 181.234
465381 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:58:21 | 06.05.2021 10:34:00 | 0.59417 | 0 | 7 | 60 | 1 | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0.003 | 85.192 | 0 | 50.516 | 0.17 | 891.764 | 0 | 1027.645
465368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:44:16 | 06.05.2021 10:25:00 | 0.67889 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.364
465366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535180597 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:42:31 | 06.05.2021 10:33:00 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515
465360 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6642598 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:35:36 | 06.05.2021 14:00:00 | 4.4067 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.645 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 19.564
465359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197166 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:34:45 | 06.05.2021 10:27:00 | 0.87083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865
465356 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6654358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:33:53 | 06.05.2021 15:31:00 | 5.9519 | 0 | 82 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.611 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 42.117
465355 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:33:26 | 06.05.2021 10:17:00 | 0.72611 | 0 | 624 | 89 | 7 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 64.093 | 564.218 | 32.592 | 17.98 | 7.077 | 0 | 0 | 685.96
465350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6744303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:31:04 | 06.05.2021 12:36:00 | 3.0822 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.822 | 0 | 0 | 0 | 15.839 | 0 | 0 | 21.661
465349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6820146 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:30:09 | 06.05.2021 11:23:00 | 1.8808 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.033 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 2.272
465348 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517137869 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:28:22 | 06.05.2021 11:18:00 | 1.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
465347 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516026633 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:26:46 | 06.05.2021 10:12:00 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159
465344 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:21:43 | 06.05.2021 11:26:00 | 2.0714 | 0 | 207 | 30 | 5 | 22 | 29 | 1 | 1 | 0 | 44.288 | 1907.275 | 5.575 | 2241.865 | 9.292 | 525.194 | 33.098 | 4766.588
465341 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:19:13 | 06.05.2021 14:29:00 | 5.1631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 190.937 | 141.6 | 0 | 0.371 | 334.622
465336 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6577636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:17:18 | 06.05.2021 11:45:21 | 2.4675 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.166
465336 | 2 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6577635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:17:18 | 06.05.2021 12:27:41 | 3.1731 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.229 | 0 | 0 | 0 | 22.759 | 0 | 0 | 48.988
465334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212994 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:16:43 | 06.05.2021 11:19:00 | 2.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
465324 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6612795 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:05:57 | 06.05.2021 13:00:00 | 3.9008 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 41.63 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 10.256 | 56.591
465323 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7079945 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:05:45 | 06.05.2021 12:00:00 | 2.9042 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.324 | 0 | 0 | 0 | 46.839 | 0 | 0 | 75.163
465322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:05:31 | 06.05.2021 10:30:00 | 1.4081 | 0 | 70 | 48 | 5 | 66 | 23 | 1 | 1 | 0 | 39.353 | 2566.706 | 38.139 | 3457.183 | 76.435 | 3.702 | 2.268 | 6183.787
465319 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6627966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:03:55 | 06.05.2021 10:00:36 | 0.94472 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637
465317 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7159333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:03:30 | 06.05.2021 11:52:00 | 2.8083 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97.729 | 0 | 0 | 0 | 16.447 | 0 | 0 | 114.176
465316 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6627967 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:03:26 | 06.05.2021 10:00:21 | 0.94861 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 3.138
465329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6532116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:03:00 | 06.05.2021 11:37:00 | 2.5667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 69.459 | 0 | 0 | 0 | 32.126 | 0 | 0 | 101.585
465315 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6881168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:02:25 | 06.05.2021 11:50:00 | 2.7931 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.236 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 9.054
465314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8477198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:02:23 | 06.05.2021 11:57:00 | 2.9103 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.695 | 0 | 0 | 0 | 17.965 | 0 | 0 | 36.66
465313 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6973003 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:02:14 | 06.05.2021 09:48:00 | 0.76278 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0.347 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 2.939
465312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:01:47 | 06.05.2021 11:24:00 | 2.3703 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.255 | 0 | 0.654 | 0 | 8.263 | 0 | 0 | 37.173
465311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7088782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:01:25 | 06.05.2021 10:25:00 | 1.3931 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.164 | 0 | 0 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 52.717
465310 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 09:00:58 | 06.05.2021 09:44:00 | 0.71722 | 0 | 277 | 22 | 2 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 32.079 | 117.434 | 1.902 | 0 | 9.177 | 0.178 | 0.708 | 161.478
465309 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6939195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:54 | 06.05.2021 13:55:00 | 4.9017 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.65 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 53.696
465308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:05 | 06.05.2021 13:53:00 | 4.8819 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.243 | 0 | 0 | 0 | 5.743 | 0 | 0 | 15.986
465307 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:05 | 06.05.2021 16:53:00 | 7.8819 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 175.066 | 0 | 0.214 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 177.992
465306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:04 | 06.05.2021 13:55:00 | 4.9156 | 1 | 32 | 197 | 0 | 50 | 16 | 1 | 0 | 40.907 | 0 | 7861.151 | 0 | 1395.714 | 41.259 | 1952.721 | 0 | 11291.752
465305 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6878130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:03 | 06.05.2021 09:27:00 | 0.44917 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.432 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 25.712
465304 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:02 | 06.05.2021 10:27:00 | 1.4494 | 0 | 69 | 63 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.785 | 1154.352 | 0 | 207.188 | 17.519 | 0 | 0 | 1406.844
465303 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:01 | 06.05.2021 13:00:00 | 3.9997 | 0 | 108 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.395 | 0 | 0.443 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 48.995
465320 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6994745 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:00 | 06.05.2021 12:53:00 | 3.8833 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.828 | 0 | 3.463 | 0 | 12.074 | 0 | 0 | 30.364
465328 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:00 | 06.05.2021 12:01:00 | 3.0167 | 0 | 113 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.165 | 0 | 2.582 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 38.79
465327 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7001011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:00 | 06.05.2021 12:29:00 | 3.4833 | 0 | 212 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.165 | 0 | 0.669 | 0 | 35.524 | 0 | 0 | 114.358
465326 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6707144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 09:00:00 | 06.05.2021 15:46:00 | 6.7667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.499 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 36.821
465295 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:48:57 | 06.05.2021 08:49:57 | 0.01667 | 0 | 41 | 78 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.104 | 23.915 | 0 | 3.03 | 0.013 | 0 | 0.044 | 27.106
465294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:46:20 | 06.05.2021 10:46:00 | 1.9944 | 2 | 512 | 96 | 16 | 30 | 76 | 0 | 0 | 6.49 | 242.195 | 2798.931 | 126.622 | 672.057 | 42.408 | 0 | 0 | 3888.702
465290 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6735867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2021 08:45:04 | 06.05.2021 09:28:00 | 0.71556 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.673 | 0 | 1.439 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 9.372
465288 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:39:57 | 06.05.2021 08:40:00 | 0.00083 | 0 | 627 | 35 | 15 | 27 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0.502 | 0.272 | 0.024 | 0.125 | 0.071 | 0 | 0.006 | 1
465274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 08:36:48 | 06.05.2021 18:16:00 | 9.6533 | 0 | 1 | 31 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7442.741 | 0 | 1778.555 | 0 | 0 | 0 | 9221.296
465273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7139774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2021 08:36:23 | 06.05.2021 18:18:00 | 9.6936 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.367
465261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:33:25 | 06.05.2021 09:04:00 | 0.50972 | 0 | 117 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.441 | 76.606 | 0 | 30.396 | 0.873 | 0 | 0.125 | 115.44
465275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE4761393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:32:59 | 06.05.2021 08:35:49 | 0.04722 | 0 | 5403 | 2 | 25 | 39 | 560 | 0 | 0 | 0 | 30.878 | 0 | 0.097 | 8.044 | 6.967 | 0 | 0 | 45.986
465257 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:30:38 | 06.05.2021 08:31:35 | 0.01583 | 1 | 3136 | 22 | 14 | 26 | 487 | 1 | 0 | 0.003 | 5.386 | 1.432 | 0.08 | 1.394 | 2.727 | 0.061 | 0 | 11.083
465252 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:20:43 | 06.05.2021 08:21:00 | 0.00472 | 0 | 3117 | 2 | 21 | 2 | 661 | 4 | 19 | 0 | 3.2 | 0 | 0.04 | 0.007 | 0.689 | 0.292 | 0.194 | 4.422
465244 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6670232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 08:09:20 | 06.05.2021 09:26:00 | 1.2778 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.34 | 0 | 7.142 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 7.885
465226 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10822392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 07:49:16 | 06.05.2021 09:47:00 | 1.9622 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.142 | 0 | 150.149 | 0 | 0 | 0 | 195.29
465223 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 07:46:25 | 06.05.2021 07:47:54 | 0.02472 | 3 | 677 | 0 | 19 | 2 | 172 | 0 | 1 | 0.159 | 1.571 | 0 | 0.029 | 0.021 | 0.703 | 0 | 0.1 | 2.582
465222 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 07:45:16 | 06.05.2021 09:11:00 | 1.4289 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.691
465219 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 07:43:12 | 06.05.2021 08:10:35 | 0.45639 | 0 | 1802 | 1 | 50 | 2 | 426 | 8 | 10 | 0 | 77.379 | 0.532 | 4.208 | 1.148 | 39.323 | 41.412 | 22.646 | 186.648
465206 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 07:26:12 | 06.05.2021 07:54:00 | 0.46333 | 0 | 577 | 1 | 0 | 1 | 95 | 2 | 1 | 0 | 36.299 | 0 | 0 | 0 | 13.571 | 41.133 | 2.85 | 93.853
465178 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 07:02:29 | 06.05.2021 08:51:00 | 1.8086 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.202 | 55.18 | 58.676 | 25.588 | 0 | 0 | 438.646
465165 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6848601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 06:51:47 | 06.05.2021 09:18:00 | 2.4369 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.854 | 0 | 0 | 0 | 36.477 | 0 | 0 | 77.331
465180 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6550418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 06:41:04 | 06.05.2021 08:26:00 | 1.7489 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.219 | 0 | 2.715 | 0 | 53.35 | 0 | 0 | 60.284
465151 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 06:24:15 | 06.05.2021 06:25:25 | 0.01944 | 0 | 369 | 0 | 2 | 7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.026 | 0.451 | 0.121 | 2.641 | 0 | 3.777
465150 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7903909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 06:22:23 | 06.05.2021 09:17:00 | 2.9103 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 177.746 | 0 | 13.336 | 0 | 0 | 0 | 191.119
465141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 06:00:33 | 06.05.2021 06:38:00 | 0.62417 | 0 | 161 | 4 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11.095 | 14.239 | 1.25 | 0 | 1.71 | 87.46 | 0 | 115.755
465131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796498 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 04:27:59 | 06.05.2021 05:29:00 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
465119 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6794859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 00:33:17 | 06.05.2021 02:48:00 | 2.2453 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.439 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 6.157
465114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 00:26:25 | 06.05.2021 02:52:00 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.244 | 0 | 6.735 | 0 | 0 | 13.978
465111 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6678260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 00:20:25 | 06.05.2021 00:30:00 | 0.15972 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 3.404 | 0 | 0 | 5.161
465111 | 2 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6719313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 00:20:25 | 06.05.2021 01:00:00 | 0.65972 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 21.087 | 0 | 0.025 | 0 | 29.338 | 0 | 0.642 | 51.093
465110 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2021 00:09:03 | 06.05.2021 00:09:49 | 0.01278 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.844 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 26.542
465107 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517057705 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 23:56:29 | 06.05.2021 00:17:00 | 0.34194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
465106 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 23:53:18 | 05.05.2021 23:54:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.546 | 0 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 27.307
465104 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6839001 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 23:44:10 | 06.05.2021 00:33:00 | 0.81389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816
465100 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7655725 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 23:18:30 | 06.05.2021 00:37:00 | 1.3083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.352
465075 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 22:20:02 | 05.05.2021 23:30:00 | 1.1661 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.804 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 14.513
465059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516115123 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 21:25:03 | 05.05.2021 23:32:00 | 2.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
465041 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 20:33:48 | 05.05.2021 20:43:00 | 0.15333 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.787 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 37.197
465035 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516889664 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 20:25:24 | 05.05.2021 21:46:00 | 1.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
465031 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 20:21:21 | 05.05.2021 20:22:06 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.206 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 8.15
465021 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6964568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 20:00:46 | 05.05.2021 21:08:00 | 1.1206 | 0 | 573 | 16 | 7 | 9 | 164 | 2 | 0 | 0 | 125.86 | 217.766 | 6.112 | 81.506 | 60.007 | 74.081 | 0 | 565.332
465046 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6994661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:53:39 | 05.05.2021 20:55:00 | 1.0225 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 2.383
465008 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | BR10956516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:42:31 | 05.05.2021 20:47:00 | 1.0747 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.503 | 0 | 0.035 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 21.53
465054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:41:39 | 05.05.2021 21:14:00 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.059 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 11.77
465005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:40:32 | 05.05.2021 21:07:00 | 1.4411 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.195 | 0 | 10.915 | 0 | 4.703 | 0 | 0 | 38.813
464990 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6692037 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:23:47 | 05.05.2021 21:09:00 | 1.7536 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 52.332
464982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6684373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 19:11:46 | 05.05.2021 19:43:00 | 0.52056 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.758 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 13.826
464966 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7079948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:54:45 | 05.05.2021 19:57:00 | 1.0375 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 29.566 | 0 | 0 | 0 | 20.426 | 0 | 0 | 49.992
464942 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:37:47 | 05.05.2021 19:13:00 | 0.58694 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.346 | 0 | 19.234 | 0 | 0 | 0 | 84.58
464935 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:33:45 | 05.05.2021 18:51:00 | 0.2875 | 0 | 435 | 0 | 22 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.513 | 0 | 0.048 | 1.115 | 4.149 | 0 | 0 | 21.825
464928 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:26:36 | 05.05.2021 19:25:00 | 0.97333 | 0 | 7 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.43
465047 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515989490 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:25:58 | 05.05.2021 21:06:00 | 2.6672 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.103
464927 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 18:24:39 | 05.05.2021 18:25:47 | 0.01889 | 0 | 41 | 78 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 28.447 | 0 | 3.577 | 0.017 | 0 | 0.052 | 32.243
464897 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7090895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:47:48 | 05.05.2021 18:56:00 | 1.1367 | 0 | 95 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.677 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 12.684
464894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:44:33 | 05.05.2021 18:38:00 | 0.89083 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.968 | 0 | 115.01 | 0 | 0 | 0 | 286.978
464885 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 17:34:35 | 05.05.2021 17:53:00 | 0.30694 | 0 | 3 | 79 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.541 | 18.757 | 8.792 | 0.321 | 0 | 0 | 242.41
464876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8374788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:54:07 | 05.05.2021 17:49:00 | 0.91472 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224
464868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:53:19 | 05.05.2021 17:44:00 | 0.84472 | 0 | 4 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.866 | 0 | 64.308 | 0 | 0 | 0 | 630.174
464865 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516908209 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:47:37 | 05.05.2021 18:52:00 | 2.0731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 2.823
464855 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515401546 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:42:16 | 05.05.2021 19:37:00 | 2.9122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321
464852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:39:30 | 05.05.2021 16:59:00 | 0.325 | 0 | 342 | 14 | 31 | 7 | 91 | 2 | 1 | 0 | 40.515 | 55.479 | 8.22 | 59.761 | 20.146 | 141.114 | 0 | 325.236
464831 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 16:19:30 | 05.05.2021 16:43:00 | 0.39167 | 0 | 133 | 1 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 13.167 | 4.048 | 26.983 | 15.314 | 0 | 0 | 72.152
464821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815608 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 16:00:00 | 05.05.2021 17:56:00 | 1.9333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.308 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 18.625
464804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:50:05 | 05.05.2021 15:52:10 | 0.03472 | 0 | 939 | 0 | 11 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5.963 | 0 | 0.112 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 7.29
464802 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9541896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:46:34 | 05.05.2021 17:06:00 | 1.3239 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.241
464784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7064746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 15:30:00 | 05.05.2021 17:26:00 | 1.9333 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 1.44 | 0 | 19.362 | 0 | 0 | 26.751
464780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR8949513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:24:21 | 05.05.2021 15:58:00 | 0.56083 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.961 | 0 | 0.208 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 7.265
464773 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:13:27 | 05.05.2021 17:15:00 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021
464764 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517270606 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 15:00:36 | 05.05.2021 16:06:00 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257
464761 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7069911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 15:00:04 | 05.05.2021 15:51:00 | 0.84889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 8.36
464743 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10731991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:48:10 | 05.05.2021 18:21:00 | 3.5472 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.223
464737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:41:02 | 05.05.2021 15:45:00 | 1.0661 | 4 | 431 | 158 | 1 | 30 | 96 | 6 | 0 | 0 | 104.176 | 6105.221 | 19.659 | 672.147 | 58.291 | 13.926 | 0 | 6973.419
464737 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:41:02 | 05.05.2021 16:09:00 | 1.4661 | 0 | 152 | 25 | 0 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40.071 | 1046.361 | 0 | 288.461 | 8.018 | 0 | 0 | 1382.911
464728 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6913857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 14:31:06 | 05.05.2021 17:26:00 | 2.915 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.102 | 0 | 0 | 0 | 8.646 | 0 | 0 | 56.748
464726 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6850175 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 14:30:16 | 05.05.2021 18:01:00 | 3.5122 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.001 | 0 | 0.037 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 23.011
464725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7041352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 14:30:00 | 05.05.2021 17:24:00 | 2.9 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.614 | 0 | 0 | 0 | 11.177 | 0 | 0 | 85.791
464723 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10505873 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:24:05 | 05.05.2021 16:01:00 | 1.6153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.951 | 0 | 51.224 | 0 | 0 | 0 | 103.176
464733 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6727463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2021 14:21:24 | 05.05.2021 18:46:00 | 4.41 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 118.329 | 0 | 0 | 0 | 221.128 | 0 | 2.307 | 341.764
464699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10235097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 14:00:18 | 05.05.2021 15:51:00 | 1.845 | 0 | 7 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 96.444 | 2.496 | 278.068 | 9.616 | 0 | 0 | 390.953
464696 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO9188169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 14:00:10 | 05.05.2021 16:58:00 | 2.9639 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.641
464695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10749028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 14:00:00 | 05.05.2021 14:54:00 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 45.385 | 0 | 0 | 45.502
464704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO11512738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 14:00:00 | 05.05.2021 15:44:00 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.398 | 0 | 0 | 25.398
464691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:52:24 | 05.05.2021 15:21:00 | 1.4767 | 1 | 1431 | 85 | 18 | 38 | 191 | 5 | 5 | 4.834 | 351.73 | 5149.921 | 17.354 | 1000.897 | 98.829 | 61.181 | 32.953 | 6717.699
464682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6793699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:43:34 | 05.05.2021 14:50:00 | 1.1072 | 0 | 2 | 21 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.282 | 0 | 60.688 | 0 | 0 | 0 | 223.971
464678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7128147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:36:23 | 05.05.2021 14:17:00 | 0.67694 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0.587 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 1.671
464673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6994827 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 13:32:58 | 05.05.2021 15:00:00 | 1.4506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 4.187
464669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517346569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:30:37 | 05.05.2021 14:14:00 | 0.72306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
464665 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7081377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 13:30:00 | 05.05.2021 18:18:00 | 4.8 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.47 | 0 | 6.454 | 0 | 6.056 | 0 | 0 | 41.98
464653 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:11:37 | 05.05.2021 14:27:00 | 1.2564 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.821
464648 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:07:24 | 05.05.2021 14:07:00 | 0.99333 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.789 | 0 | 72.893 | 0 | 0 | 0 | 413.682
464645 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311509 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:06:05 | 05.05.2021 13:17:22 | 0.18806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
464644 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 13:04:47 | 05.05.2021 15:17:00 | 2.2036 | 0 | 4 | 27 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.453 | 0 | 814.979 | 0 | 0 | 0 | 2575.432
464639 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6606188 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 13:03:00 | 05.05.2021 14:59:00 | 1.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.474
464638 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6560600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 13:01:37 | 05.05.2021 17:53:00 | 4.8564 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.325 | 0 | 0 | 0 | 19.567 | 0 | 0 | 103.892
464635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6966294 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 13:00:05 | 05.05.2021 15:48:00 | 2.7986 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.173 | 0 | 0.08 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 18.502
464616 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:33:23 | 05.05.2021 13:05:00 | 0.52694 | 2 | 1223 | 42 | 68 | 39 | 108 | 7 | 0 | 3.35 | 82.661 | 191.878 | 39.146 | 190.783 | 12.688 | 112.239 | 0 | 632.746
464587 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6883202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:32:20 | 05.05.2021 12:48:00 | 0.26111 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.887 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 7.527
464584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10716848 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:31:11 | 05.05.2021 13:08:00 | 0.61361 | 0 | 2 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.148 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 68.614
464583 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6769605 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:30:20 | 05.05.2021 16:36:00 | 4.0944 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.871 | 0 | 0 | 0 | 4.983 | 0 | 0 | 24.854
464580 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:26:23 | 05.05.2021 15:51:00 | 3.4103 | 0 | 2 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.241 | 0 | 435.337 | 0 | 0 | 0 | 2087.578
464575 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6671050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:21:45 | 05.05.2021 13:06:00 | 0.7375 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 3.371 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 13.221
464571 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517119159 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:16:10 | 05.05.2021 13:14:00 | 0.96389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
464632 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6632645 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:14:55 | 05.05.2021 14:31:00 | 2.2681 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 47.084 | 0 | 0 | 47.094
464568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515655484 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 12:14:52 | 05.05.2021 13:58:00 | 1.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
464558 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6706574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 12:06:24 | 05.05.2021 16:43:00 | 4.61 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.223 | 0 | 9.52 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 24.5
464550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 12:01:15 | 05.05.2021 16:53:00 | 4.8625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.539
464548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899510 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 12:00:03 | 05.05.2021 16:45:00 | 4.7492 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.917 | 0 | 0 | 0 | 9.656 | 0 | 0 | 72.573
464545 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:56:20 | 05.05.2021 11:57:56 | 0.02667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143
464540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7021849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:53:30 | 05.05.2021 14:17:00 | 2.3917 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.169
464517 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6692011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:36:37 | 05.05.2021 12:31:00 | 0.90639 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 8.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.066
464563 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:26:21 | 05.05.2021 13:19:00 | 1.8775 | 0 | 245 | 153 | 10 | 35 | 69 | 2 | 4 | 0 | 98.098 | 3431.755 | 17.088 | 559.85 | 82.475 | 56.007 | 0.11 | 4245.383
464495 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:20:31 | 05.05.2021 12:22:00 | 1.0247 | 0 | 624 | 89 | 7 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 203.389 | 1886.746 | 52.462 | 26.339 | 22.379 | 0 | 0 | 2191.315
464623 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:15:45 | 05.05.2021 12:59:00 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 7.784 | 0 | 0 | 17.184
464478 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6681347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 11:09:31 | 05.05.2021 12:01:00 | 0.85806 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.743 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 19.236
464475 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6953093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 11:02:10 | 05.05.2021 12:58:00 | 1.9306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885
464471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 11:01:41 | 05.05.2021 11:01:43 | 0.00056 | 4 | 2408 | 12 | 56 | 55 | 641 | 5 | 0 | 0.002 | 1.449 | 0.013 | 0.032 | 0.081 | 0.087 | 0.67 | 0 | 2.334
464469 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6785239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 11:00:05 | 05.05.2021 13:00:00 | 1.9986 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.431 | 0 | 0 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 31.018
464463 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6824824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:53:36 | 05.05.2021 11:23:00 | 0.49 | 1 | 1136 | 50 | 15 | 26 | 145 | 2 | 3 | 1.565 | 183.115 | 2667.05 | 12.121 | 439.633 | 54.931 | 17.322 | 5.629 | 3381.366
464458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:46:22 | 05.05.2021 12:03:00 | 1.2772 | 0 | 2 | 176 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.63 | 0.049 | 125.605 | 0 | 0 | 0 | 1002.284
464454 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7061900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:44:55 | 05.05.2021 11:09:00 | 0.40139 | 0 | 468 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.106 | 0 | 0.011 | 0 | 6.417 | 0 | 0 | 25.534
464451 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:43:20 | 05.05.2021 12:26:00 | 1.7111 | 0 | 359 | 235 | 49 | 49 | 181 | 0 | 0 | 0 | 190.326 | 14979.262 | 746.355 | 1732.53 | 354.565 | 0 | 0 | 18003.038
464443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7743422 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:41:47 | 05.05.2021 11:22:00 | 0.67028 | 0 | 145 | 20 | 4 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 189.199 | 2.578 | 35.87 | 4.377 | 0 | 0 | 246.094
464442 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:41:20 | 05.05.2021 11:09:00 | 0.46111 | 0 | 2 | 21 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.41 | 0 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 264.36
464435 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6955646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:33:20 | 05.05.2021 11:19:00 | 0.76111 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 118.258 | 0 | 14.304 | 0 | 0 | 0 | 132.569
464434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9634059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 10:32:00 | 05.05.2021 13:56:00 | 3.4 | 0 | 185 | 0 | 21 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.661 | 0 | 23.393 | 131.395 | 32.012 | 0 | 0 | 279.461
464433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO10747954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:31:20 | 05.05.2021 11:43:00 | 1.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 1.133
464430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7000073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:28:32 | 05.05.2021 13:56:00 | 3.4578 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.456 | 0 | 0 | 0 | 10.477 | 0 | 0 | 28.933
464407 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:09:19 | 05.05.2021 12:48:00 | 2.6447 | 0 | 2 | 70 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230.77 | 0 | 1127.099 | 0 | 0 | 0 | 4357.87
464402 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6690400 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:01:33 | 05.05.2021 10:55:00 | 0.89083 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.144 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 13.734
464401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6930311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:01:21 | 05.05.2021 12:57:00 | 2.9275 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.803 | 0 | 43.94 | 0 | 18.201 | 0 | 0 | 69.944
464398 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6606189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:00:47 | 05.05.2021 12:59:00 | 2.9703 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.757 | 0 | 0.193 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 6.021
464397 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:00:18 | 05.05.2021 13:55:00 | 3.9117 | 1 | 450 | 4 | 9 | 4 | 85 | 0 | 0 | 52.347 | 139.048 | 208.691 | 13.171 | 124.831 | 96.903 | 0 | 0 | 634.99
464396 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6628549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:00:14 | 05.05.2021 11:56:00 | 1.9294 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 89.641 | 0 | 0.691 | 0 | 17.775 | 0 | 0 | 108.106
464395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:00:10 | 05.05.2021 15:09:00 | 5.1472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.325 | 0 | 128.294 | 0 | 0 | 0 | 582.618
464392 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:00:00 | 05.05.2021 13:55:00 | 3.9167 | 0 | 3 | 29 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.037 | 0 | 246.498 | 0 | 0 | 0 | 1174.535
464400 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7081584 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:00:00 | 05.05.2021 12:37:00 | 2.6167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 20.074
464399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 10:00:00 | 05.05.2021 14:53:00 | 4.8833 | 1 | 112 | 38 | 245 | 15 | 99 | 0 | 0 | 34.822 | 40.493 | 1203.414 | 2211.153 | 1125.195 | 341.621 | 0 | 0 | 4956.698
464393 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10597783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:59:25 | 05.05.2021 11:09:00 | 1.1597 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.344
464374 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7121168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:34:55 | 05.05.2021 10:25:00 | 0.83472 | 0 | 201 | 0 | 2 | 3 | 25 | 1 | 3 | 0 | 33.656 | 0 | 1.072 | 0 | 4.311 | 95.754 | 12.476 | 147.27
464367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628170 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:31:25 | 05.05.2021 13:31:00 | 3.9931 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.815 | 0 | 233.558 | 0 | 0 | 0 | 434.373
464365 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6827387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:30:06 | 05.05.2021 16:52:00 | 7.365 | 0 | 655 | 1 | 29 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 487.072 | 0 | 0 | 0 | 68.396 | 0 | 241.911 | 797.379
464373 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6630934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:30:00 | 05.05.2021 12:30:00 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221
464370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11117456 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:30:00 | 05.05.2021 10:24:00 | 0.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.507 | 0 | 0 | 0 | 10.302 | 0 | 0 | 22.81
464358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:22:20 | 05.05.2021 10:10:00 | 0.79444 | 0 | 62 | 0 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5.496 | 0 | 0.316 | 0.788 | 3.065 | 117.289 | 14.998 | 141.952
464353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6667429 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:19:40 | 05.05.2021 10:15:00 | 0.92222 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 7.558
464355 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10815862 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:19:26 | 05.05.2021 12:57:00 | 3.6261 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.182
464350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6779690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:12:14 | 05.05.2021 11:48:00 | 2.5961 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1103 | 0 | 3 | 0 | 0.506 | 0 | 1.501 | 148.968 | 2297.641 | 0 | 14.768 | 2463.384
464348 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6598280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 09:05:17 | 05.05.2021 09:53:00 | 0.79528 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.637 | 0 | 0.068 | 0 | 9.275 | 0 | 0 | 18.98
464337 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6670752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:03:27 | 05.05.2021 12:29:00 | 3.4258 | 0 | 384 | 0 | 13 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 141.738 | 0 | 8.15 | 27.249 | 208.543 | 0 | 0 | 385.679
464336 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6580593 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:03:23 | 05.05.2021 11:53:00 | 2.8269 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.359 | 0 | 0.634 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 20.425
464333 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:02:32 | 05.05.2021 10:31:00 | 1.4744 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 2.463 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 7.538
464335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7146518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:02:00 | 05.05.2021 10:43:00 | 1.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 11.751
464330 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:01:23 | 05.05.2021 12:47:00 | 3.7603 | 1 | 804 | 10 | 21 | 4 | 98 | 0 | 0 | 1.785 | 272.56 | 46.876 | 2.599 | 149.884 | 65.049 | 0 | 0 | 538.754
464328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6819514 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:57 | 05.05.2021 12:55:00 | 3.9008 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 216.463 | 0 | 0 | 0 | 78.201 | 0 | 0 | 294.664
464331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:54 | 05.05.2021 11:52:00 | 2.8517 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.772 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 16.961
464327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11297169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:35 | 05.05.2021 12:53:00 | 3.8736 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 538.453 | 0 | 0 | 0 | 72.666 | 0 | 0 | 611.12
464325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:28 | 05.05.2021 11:57:00 | 2.9422 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.291 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 30.069
464324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11215845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:28 | 05.05.2021 11:54:00 | 2.8922 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 88.444 | 0 | 9.022 | 0 | 33.445 | 0 | 0 | 130.911
464326 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10506097 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:27 | 05.05.2021 15:19:00 | 6.3092 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 167.554 | 0 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 185.504
464322 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11319930 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:14 | 05.05.2021 11:01:00 | 2.0128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198
464323 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR9756800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:05 | 05.05.2021 16:55:00 | 7.9153 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 265.429 | 0 | 30.909 | 0 | 45.953 | 0 | 0 | 342.291
464321 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10956520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:01 | 05.05.2021 12:58:00 | 3.9664 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.742 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 21.798
464320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093849 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:01 | 05.05.2021 11:58:00 | 2.9664 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.589 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 28.379
464319 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:00 | 05.05.2021 17:01:00 | 8.0167 | 0 | 106 | 0 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 353.092 | 0 | 1159.476 | 91.952 | 492.608 | 0 | 0 | 2097.129
464344 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6973291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:00 | 05.05.2021 11:00:00 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.176 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 23.817
464318 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 09:00:00 | 05.05.2021 13:39:00 | 4.65 | 0 | 2 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.781 | 0 | 122.686 | 0 | 0 | 0 | 1160.467
464317 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 08:56:59 | 05.05.2021 10:23:00 | 1.4336 | 0 | 13 | 199 | 38 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.184 | 3684.856 | 371.155 | 279.825 | 0 | 0.878 | 21.814 | 4358.711
464305 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7139779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.05.2021 08:31:40 | 05.05.2021 16:11:00 | 7.6556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.879
464302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605892 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 08:30:53 | 05.05.2021 12:17:00 | 3.7686 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.058 | 0 | 0 | 0 | 8.217 | 0 | 0 | 68.275
464301 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.05.2021 08:30:33 | 05.05.2021 16:08:00 | 7.6242 | 0 | 1 | 31 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5959.134 | 0 | 1428.138 | 0 | 0 | 0 | 7387.272
464296 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 08:20:36 | 05.05.2021 11:01:00 | 2.6733 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.511 | 0 | 172.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.347
464286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 08:04:58 | 05.05.2021 08:06:00 | 0.01722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 1.483
464276 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 07:45:39 | 05.05.2021 08:12:00 | 0.43917 | 0 | 892 | 92 | 26 | 73 | 160 | 19 | 0 | 0 | 69.769 | 136.827 | 3.551 | 294.183 | 15.047 | 345.601 | 0 | 864.978
464270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7004593 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 07:39:31 | 05.05.2021 09:18:00 | 1.6414 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.207
464315 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 07:35:27 | 05.05.2021 09:11:00 | 1.5925 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.835 | 2.999 | 0 | 31.112 | 0.739 | 155.191 | 0 | 190.876
464256 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7466706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 07:28:21 | 05.05.2021 11:55:00 | 4.4442 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.847 | 0 | 106.181 | 0 | 0 | 0 | 320.028
464253 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 07:14:40 | 05.05.2021 08:07:00 | 0.87222 | 0 | 666 | 7 | 23 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 51.542 | 14.924 | 2.575 | 3.266 | 27.554 | 0 | 0 | 99.862
464212 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 06:44:14 | 05.05.2021 06:47:00 | 0.04611 | 0 | 666 | 7 | 23 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0.726 | 0.127 | 0.155 | 1.34 | 0 | 0 | 4.828
464195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 06:19:17 | 05.05.2021 10:04:00 | 3.7453 | 0 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1561.577 | 0 | 325.699 | 0 | 186.249 | 0 | 2073.525
464188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6924976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 06:08:14 | 05.05.2021 07:03:14 | 0.91667 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.668 | 0 | 0.01 | 0 | 20.935 | 0 | 0 | 87.612
464185 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 06:03:44 | 05.05.2021 06:06:27 | 0.04528 | 0 | 195 | 164 | 8 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 144.472 | 0.104 | 21.337 | 0.33 | 0 | 0 | 167.083
464183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 06:00:18 | 05.05.2021 07:18:21 | 1.3008 | 1 | 888 | 0 | 2 | 1 | 134 | 3 | 2 | 2.548 | 120.627 | 0 | 3.042 | 0 | 35.477 | 4.119 | 5.402 | 171.215
464202 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 05:58:14 | 05.05.2021 06:52:00 | 0.89611 | 0 | 134 | 14 | 15 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.354 | 141.502 | 24.025 | 9.17 | 20.208 | 0 | 0 | 214.258
464173 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6807758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2021 05:00:00 | 05.05.2021 05:05:45 | 0.09583 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 32.883 | 0 | 0 | 0.199 | 6.746 | 0 | 0 | 39.828
464172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6832369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 04:53:34 | 05.05.2021 04:55:08 | 0.02611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.276
464144 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6777153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 03:08:52 | 05.05.2021 03:34:00 | 0.41889 | 0 | 1521 | 0 | 7 | 3 | 380 | 2 | 0 | 0 | 76.022 | 0 | 0.115 | 34.068 | 25.363 | 29.501 | 0 | 165.069
464136 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 02:11:00 | 05.05.2021 04:13:00 | 2.0333 | 0 | 391 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.989 | 0 | 0.428 | 21.929 | 5.984 | 0 | 0 | 65.331
464125 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 02:02:34 | 05.05.2021 02:22:41 | 0.33528 | 0 | 314 | 76 | 17 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18.384 | 354.249 | 8.194 | 13.321 | 4.399 | 0 | 0 | 398.547
464113 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 01:32:00 | 05.05.2021 02:51:00 | 1.3167 | 0 | 194 | 164 | 8 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37.777 | 5267.788 | 2.432 | 769.456 | 8.998 | 0 | 0 | 6086.45
464109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6611731 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2021 00:46:23 | 05.05.2021 02:06:00 | 1.3269 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 3.806
464091 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 23:26:19 | 05.05.2021 00:12:00 | 0.76139 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 13.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.403
464089 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 23:13:42 | 05.05.2021 00:48:00 | 1.5717 | 0 | 3 | 42 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640.876 | 0 | 171.973 | 2.984 | 0 | 0 | 2815.834
464081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO7659693 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 23:11:42 | 05.05.2021 02:05:00 | 2.8883 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.922 | 196.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.774
464097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6669828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 23:10:03 | 05.05.2021 01:31:47 | 2.3622 | 0 | 148 | 103 | 7 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55.807 | 5146.406 | 1.623 | 1206.52 | 9.218 | 0 | 0 | 6419.574
464066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6975781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 22:42:56 | 04.05.2021 23:06:00 | 0.38444 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.168
464083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6763512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 22:32:52 | 04.05.2021 23:58:00 | 1.4189 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 20.877 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 24.468
464038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6608565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 21:51:13 | 04.05.2021 22:33:00 | 0.69639 | 0 | 342 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.546 | 0 | 0.012 | 0 | 10.156 | 0 | 0 | 44.714
464017 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6742655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 21:17:37 | 04.05.2021 22:37:00 | 1.3231 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 19.886 | 0 | 6.356 | 0 | 3.644 | 0 | 0.76 | 30.645
464010 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 21:06:36 | 04.05.2021 22:19:56 | 1.2222 | 0 | 2 | 78 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.87 | 103.165 | 364.779 | 0.529 | 0 | 0 | 1780.342
464009 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 21:04:57 | 04.05.2021 21:05:37 | 0.01111 | 0 | 2 | 78 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.353 | 0.949 | 3.404 | 0.005 | 0 | 0 | 16.712
464044 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6869368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:55:51 | 04.05.2021 22:15:00 | 1.3192 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8.261 | 0 | 4.678 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 30.619
463998 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:52:50 | 04.05.2021 21:27:00 | 0.56944 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.304 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 8.431
463996 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7136630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:49:26 | 04.05.2021 21:37:00 | 0.79278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233
464032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7002129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:30:22 | 04.05.2021 22:58:00 | 2.4606 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.064 | 0 | 30.709 | 0 | 15.947 | 0 | 0 | 55.721
464034 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:27:17 | 04.05.2021 21:45:00 | 1.2953 | 0 | 65 | 0 | 15 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 7.996 | 0 | 19.851 | 16.351 | 15.45 | 963.937 | 0 | 1023.585
463985 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6664991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:23:18 | 04.05.2021 20:29:00 | 0.095 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.958
463983 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:17:47 | 04.05.2021 20:43:00 | 0.42028 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.756 | 0 | 0 | 11.587 | 0.841 | 0 | 0 | 19.185
463978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 20:12:38 | 04.05.2021 22:59:45 | 2.7853 | 0 | 195 | 164 | 8 | 32 | 47 | 0 | 0 | 0 | 96.367 | 7712.673 | 6.226 | 1510.761 | 28.226 | 0 | 0 | 9354.254
463974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:39:56 | 04.05.2021 21:48:00 | 2.1344 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.343 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 25.758
463955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:35:34 | 04.05.2021 19:46:00 | 0.17389 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23.116 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 28.008
463992 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6856185 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:18:35 | 04.05.2021 21:42:00 | 2.3903 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.897 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 7.972
463946 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6547591 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:16:43 | 04.05.2021 20:13:00 | 0.93806 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.465
463939 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10851079 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:09:30 | 04.05.2021 20:18:00 | 1.1417 | 0 | 0 | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.296 | 0 | 58.361 | 0 | 0 | 0 | 428.657
463938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6544563 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:06:32 | 04.05.2021 20:32:00 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.816
463941 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6888350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 19:05:47 | 04.05.2021 19:51:00 | 0.75361 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 14.218
463927 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | ISO6826573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:59:11 | 04.05.2021 21:21:00 | 2.3636 | 0 | 71 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.364 | 0 | 1.027 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 36.468
463926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE7111038 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:59:09 | 04.05.2021 20:01:00 | 1.0308 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 0 | 35.578
463919 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:51:37 | 04.05.2021 19:07:00 | 0.25639 | 0 | 405 | 55 | 15 | 10 | 79 | 0 | 0 | 0 | 37.443 | 76.198 | 4.494 | 59.005 | 11.837 | 0 | 0 | 188.977
463969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6684374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:49:44 | 04.05.2021 21:46:00 | 2.9378 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.047 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 33.653
463915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:47:51 | 04.05.2021 19:12:00 | 0.4025 | 2 | 13 | 36 | 4 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1.674 | 0 | 108.084 | 0 | 68.592 | 0.735 | 1.208 | 0 | 180.292
463908 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:40:59 | 04.05.2021 21:00:00 | 2.3169 | 0 | 187 | 6 | 2 | 9 | 47 | 11 | 0 | 0 | 65.703 | 223.493 | 0.371 | 299.778 | 17.443 | 61.184 | 0 | 667.971
463903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO8477198 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:38:17 | 04.05.2021 21:06:00 | 2.4619 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.036 | 0 | 0 | 0 | 12.994 | 0 | 0 | 31.03
463900 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7107303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:28:23 | 04.05.2021 19:48:00 | 1.3269 | 0 | 93 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.549 | 0 | 9.299 | 0 | 17.358 | 0 | 0 | 47.206
463888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7076192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:25:55 | 04.05.2021 19:11:00 | 0.75139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.213 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0 | 6.524
463880 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6770174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 18:15:29 | 04.05.2021 18:47:00 | 0.52528 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 3.729
463846 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:49:44 | 04.05.2021 18:11:00 | 0.35444 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.035
463820 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:29:06 | 04.05.2021 17:40:32 | 0.19056 | 0 | 307 | 398 | 16 | 31 | 106 | 1 | 0 | 0 | 12.959 | 493.782 | 4.248 | 39.793 | 7.748 | 2.783 | 0 | 561.313
463804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6659884 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:17:53 | 04.05.2021 18:06:00 | 0.80194 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.951 | 0 | 1.269 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 12.95
463785 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6872043 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 17:14:08 | 04.05.2021 21:32:00 | 4.2978 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236
463746 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10749747 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:59:58 | 04.05.2021 19:18:00 | 2.3006 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.012 | 0 | 75.819
463744 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516984708 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:57:56 | 04.05.2021 17:59:00 | 1.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
463828 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO8395955 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:56:04 | 04.05.2021 17:50:00 | 0.89889 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | 0 | 12.769
463647 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:54:17 | 04.05.2021 17:20:00 | 0.42861 | 2 | 2281 | 0 | 375 | 25 | 99 | 1 | 0 | 0.23 | 91.072 | 0 | 54.154 | 60.873 | 9.995 | 90.509 | 0 | 306.832
463740 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:50:56 | 04.05.2021 17:53:45 | 1.0469 | 0 | 1054 | 0 | 19 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 104.863 | 0 | 15.405 | 0 | 44.793 | 0 | 0 | 165.062
463740 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6742376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:50:56 | 04.05.2021 17:56:12 | 1.0878 | 0 | 586 | 3 | 15 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 68.576 | 0 | 8.535 | 0 | 2.941 | 56.224 | 0 | 136.276
463740 | 3 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE11278988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:50:56 | 04.05.2021 19:55:28 | 3.0756 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160.018 | 0 | 0 | 0 | 10.613 | 0 | 0 | 170.631
463722 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6773379 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:39:05 | 04.05.2021 18:50:00 | 2.1819 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.162 | 0 | 9.272 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | 18.374
463704 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:28:02 | 04.05.2021 16:28:47 | 0.0125 | 0 | 248 | 2 | 8 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0.876 | 0.131 | 0.059 | 0 | 0.482 | 1.578 | 0 | 3.125
463701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6724774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:23:58 | 04.05.2021 17:15:00 | 0.85056 | 0 | 348 | 23 | 15 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 40.693 | 69.718 | 5.376 | 0 | 4.093 | 0 | 8.024 | 127.903
463684 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:23:57 | 04.05.2021 16:52:00 | 0.4675 | 0 | 702 | 12 | 4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.611 | 32.661 | 4.913 | 0 | 3.895 | 0 | 0 | 71.081
463772 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:08:57 | 04.05.2021 16:46:00 | 0.6175 | 0 | 2237 | 937 | 312 | 151 | 1013 | 3 | 17 | 0 | 258.682 | 5402.467 | 401.583 | 643.359 | 267.738 | 27.371 | 44.646 | 7045.846
463650 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6907848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:04:21 | 04.05.2021 16:27:00 | 0.3775 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.998
463649 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516774136 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:04:05 | 04.05.2021 17:24:00 | 1.3319 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197
463646 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 16:02:45 | 04.05.2021 16:05:15 | 0.04167 | 0 | 1667 | 271 | 285 | 87 | 852 | 0 | 7 | 0 | 12.548 | 112.751 | 25.594 | 25.037 | 14.691 | 0 | 2.518 | 193.139
463641 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6918379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 15:59:38 | 04.05.2021 17:59:00 | 1.9894 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.948 | 0 | 0.035 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 21.125
463633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:51:45 | 04.05.2021 16:46:00 | 0.90417 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.308 | 0 | 10.828 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 26.56
463620 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918151 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:34:46 | 04.05.2021 16:43:00 | 1.1372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319
463618 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7036874 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 15:30:17 | 04.05.2021 18:12:00 | 2.6953 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.803 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 10.844
463756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10884861 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 15:12:26 | 04.05.2021 17:50:00 | 2.6261 | 0 | 41 | 36 | 0 | 7 | 24 | 3 | 1 | 0 | 28.725 | 2197.965 | 0 | 326.883 | 27.094 | 164.172 | 0 | 2744.84
463596 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6984384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 15:00:31 | 04.05.2021 15:54:00 | 0.89139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 1.6
463583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516115046 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:46:11 | 04.05.2021 17:55:00 | 3.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
463581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:44:20 | 04.05.2021 15:28:47 | 0.74083 | 0 | 195 | 164 | 8 | 32 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.269 | 3351.463 | 2.418 | 535.384 | 9.352 | 0 | 0 | 3919.885
463577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255499 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:40:36 | 04.05.2021 15:31:00 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
463569 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 14:30:38 | 04.05.2021 15:53:58 | 1.3889 | 4 | 754 | 144 | 39 | 126 | 358 | 8 | 5 | 16.779 | 224.451 | 1655.974 | 209.811 | 1294.284 | 390.548 | 914.355 | 0.177 | 4706.38
463568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6886547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:29:26 | 04.05.2021 15:30:00 | 1.0094 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.014 | 0 | 11.263 | 0 | 7.806 | 0 | 0 | 30.083
463547 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:16:54 | 04.05.2021 14:56:00 | 0.65167 | 0 | 193 | 84 | 5 | 8 | 73 | 0 | 1 | 0 | 29.847 | 1853.963 | 17.544 | 62.998 | 22.935 | 0 | 16.72 | 2004.007
463543 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6822272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 14:12:21 | 04.05.2021 15:53:00 | 1.6775 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.026 | 0 | 0.093 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 12.93
463542 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7184199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:11:52 | 04.05.2021 14:52:00 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.923 | 0 | 0 | 0 | 20.923
463539 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:09:52 | 04.05.2021 15:26:00 | 1.2689 | 0 | 249 | 0 | 18 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 44.471 | 0 | 1.081 | 0 | 23.48 | 0 | 0 | 69.031
463537 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6710079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 14:08:25 | 04.05.2021 14:41:00 | 0.54306 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.201 | 0 | 0.04 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 15.341
463525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6946884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 14:03:57 | 04.05.2021 16:22:00 | 2.3008 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 12.322
463514 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10397133 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 14:01:29 | 04.05.2021 17:26:00 | 3.4086 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 19.409
463513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6723458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 14:01:07 | 04.05.2021 15:46:00 | 1.7481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 5.484
463509 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11012901 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 14:00:07 | 04.05.2021 14:31:00 | 0.51472 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0.31 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.684
463508 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 14:00:04 | 04.05.2021 15:58:00 | 1.9656 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 116.613 | 0 | 210.867 | 0 | 0 | 0 | 332.365
463521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10822412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:59:51 | 04.05.2021 15:10:00 | 1.1692 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 13.749 | 0 | 0 | 1.705 | 5.879 | 0 | 0 | 21.333
463501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535155770 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:54:05 | 04.05.2021 17:35:00 | 3.6819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613
463499 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6938822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:49:13 | 04.05.2021 14:16:00 | 0.44639 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 476.337 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 476.486
463488 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BR7054727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:38:02 | 04.05.2021 15:42:00 | 2.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 53.787 | 0 | 0 | 53.856
463472 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10843258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 13:30:47 | 04.05.2021 15:47:00 | 2.2703 | 1 | 664 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 0 | 0.153 | 280.715 | 0 | 0 | 0 | 92.47 | 83.006 | 0 | 456.344
463471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 13:30:15 | 04.05.2021 17:19:00 | 3.8125 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.382 | 0 | 0.547 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 28.191
463470 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6769605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 13:30:01 | 04.05.2021 17:56:00 | 4.4331 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.284 | 0 | 0 | 0 | 5.126 | 0 | 0 | 25.411
463434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:13:23 | 04.05.2021 14:15:00 | 1.0269 | 0 | 2 | 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.395 | 6.67 | 29.329 | 0 | 0 | 0 | 322.395
463428 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9154473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:10:16 | 04.05.2021 13:18:00 | 0.12889 | 0 | 427 | 0 | 17 | 2 | 118 | 4 | 3 | 0 | 7.634 | 0 | 0.109 | 5.307 | 5.265 | 37.524 | 1.042 | 56.879
463422 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515803574 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:04:33 | 04.05.2021 14:48:00 | 1.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.043
463420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6616831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 13:04:28 | 04.05.2021 13:43:00 | 0.64222 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.852
463416 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887692 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 13:02:13 | 04.05.2021 13:35:00 | 0.54639 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565
463415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6919097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 13:01:11 | 04.05.2021 14:21:00 | 1.3303 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 8.681
463413 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6640835 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 13:00:21 | 04.05.2021 14:53:00 | 1.8775 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.257
463412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6979976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 13:00:11 | 04.05.2021 13:55:00 | 0.91361 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 2.749
463410 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:58:50 | 04.05.2021 13:41:00 | 0.70278 | 0 | 423 | 20 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.041 | 56.449 | 0.481 | 0.8 | 2.432 | 0 | 0 | 85.204
463410 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:58:50 | 04.05.2021 16:41:05 | 3.7042 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.412 | 0 | 88.165 | 0 | 0 | 0 | 192.577
463410 | 3 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | LINE9315704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:58:50 | 04.05.2021 18:06:10 | 5.1222 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.897
463458 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6952086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:33:42 | 04.05.2021 15:20:00 | 2.7717 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.042 | 0 | 1.169 | 0 | 30.63 | 0 | 0 | 124.841
463384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758808 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 12:30:26 | 04.05.2021 14:24:00 | 1.8928 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.677 | 0 | 0.08 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 17.466
463381 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6884606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:29:40 | 04.05.2021 13:46:00 | 1.2722 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.429 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 6.543
463370 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7029276 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:25:19 | 04.05.2021 14:54:00 | 2.4781 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18.212 | 0 | 0.055 | 0 | 0.091 | 0 | 0.056 | 18.415
463456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6841676 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:21:50 | 04.05.2021 13:00:00 | 0.63611 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.771 | 0 | 0 | 0 | 18.829 | 0 | 0 | 47.6
463351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6996971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 12:15:00 | 04.05.2021 12:17:30 | 0.04167 | 0 | 1307 | 1 | 5 | 8 | 99 | 0 | 1 | 0 | 6.97 | 0 | 0.027 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 8.223
463351 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 12:15:00 | 04.05.2021 15:35:48 | 3.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.772 | 0 | 0 | 92.772
463342 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6694942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:11:50 | 04.05.2021 12:41:00 | 0.48611 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.421 | 0 | 0.008 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 11.82
463339 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:09:24 | 04.05.2021 12:10:09 | 0.0125 | 0 | 52 | 60 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 19.447 | 0.047 | 6.75 | 0.399 | 0 | 0 | 26.987
463334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 12:01:50 | 04.05.2021 14:10:00 | 2.1361 | 0 | 4 | 11 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.112 | 0 | 1163.416 | 0 | 0 | 0 | 1549.528
463332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 12:00:52 | 04.05.2021 16:58:00 | 4.9522 | 0 | 285 | 3 | 2 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 335.93 | 369.029 | 0 | 175.163 | 164.474 | 0 | 141.593 | 1186.188
463331 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8862061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 12:00:24 | 04.05.2021 15:00:00 | 2.9933 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.735 | 0 | 6.615 | 0 | 4.346 | 0 | 0 | 16.696
463330 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7054355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:59:59 | 04.05.2021 12:27:00 | 0.45028 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.101 | 0 | 4.227 | 0 | 2.383 | 0 | 0 | 14.712
463328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10822411 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:58:38 | 04.05.2021 13:50:00 | 1.8561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.892
463325 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:56:58 | 04.05.2021 12:27:00 | 0.50056 | 0 | 132 | 21 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.293 | 100.301 | 0 | 28.63 | 6.073 | 0 | 0 | 148.297
463319 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515809035 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:51:45 | 04.05.2021 13:38:00 | 1.7708 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1.496
463318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6883821 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:51:32 | 04.05.2021 12:24:00 | 0.54111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103
463316 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459879 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:49:20 | 04.05.2021 12:43:00 | 0.89444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
463315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:48:49 | 04.05.2021 12:39:00 | 0.83639 | 0 | 1002 | 6 | 5 | 3 | 148 | 2 | 2 | 0 | 89.936 | 13.604 | 0.583 | 22.201 | 20.318 | 26.881 | 2.069 | 175.593
463309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6752649 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 11:41:48 | 04.05.2021 13:52:00 | 2.17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.706
463295 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:37:49 | 04.05.2021 12:45:19 | 1.125 | 0 | 892 | 92 | 26 | 73 | 160 | 19 | 0 | 0 | 456.512 | 870.876 | 22.598 | 1908.157 | 114.252 | 2486.227 | 0 | 5858.622
463294 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:37:49 | 04.05.2021 12:45:00 | 1.1197 | 3 | 166 | 213 | 1 | 22 | 37 | 11 | 0 | 0.707 | 44.856 | 655.54 | 0 | 486.551 | 9.219 | 61.431 | 0 | 1258.303
463284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6988060 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 11:28:26 | 04.05.2021 13:16:00 | 1.7928 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.918 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 20.588
463281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:24:34 | 04.05.2021 14:45:00 | 3.3406 | 0 | 6 | 36 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.441 | 0 | 341.717 | 0 | 0 | 0 | 2212.157
463277 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO11190668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:23:45 | 04.05.2021 13:13:00 | 1.8208 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.592 | 0 | 0 | 0 | 25.925 | 0 | 0 | 36.517
463270 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6900064 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:12:37 | 04.05.2021 12:23:00 | 1.1731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096
463269 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7614180 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:11:26 | 04.05.2021 12:44:27 | 1.5503 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.238 | 0 | 22.375 | 0 | 0 | 0 | 26.613
463266 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6896408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:09:42 | 04.05.2021 12:46:00 | 1.605 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0.064 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 32.739
463265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:09:03 | 04.05.2021 13:18:00 | 2.1492 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.229 | 0 | 154.046 | 0 | 0 | 0 | 1132.275
463262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO7010075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:06:18 | 04.05.2021 12:36:00 | 1.495 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.345 | 0 | 0.444 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 8.801
463261 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6740340 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 11:04:57 | 04.05.2021 12:29:00 | 1.4008 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 10.272 | 0 | 0 | 13.941
463258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:02:19 | 04.05.2021 12:30:00 | 1.4614 | 0 | 319 | 10 | 3 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 55.629 | 200.792 | 21.338 | 53.009 | 1.069 | 0 | 0 | 331.837
463255 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6691011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 11:02:09 | 04.05.2021 12:14:00 | 1.1975 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.617 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 11.378
463254 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6931593 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 11:00:51 | 04.05.2021 12:04:00 | 1.0525 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176
463362 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6906407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:54:49 | 04.05.2021 17:36:00 | 6.6864 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.002 | 200.794 | 449.536 | 0 | 0 | 0 | 2360.332
463238 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:47:49 | 04.05.2021 11:20:00 | 0.53639 | 0 | 370 | 0 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 43.105 | 0 | 2.222 | 0 | 74.364 | 0 | 0 | 119.691
463234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6661708 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:39:58 | 04.05.2021 12:21:00 | 1.6839 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119
463230 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516760110 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:35:36 | 04.05.2021 11:24:00 | 0.80667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.137 | 0 | 0 | 6.137
463224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:31:43 | 04.05.2021 11:15:57 | 0.73722 | 0 | 334 | 190 | 10 | 34 | 98 | 0 | 1 | 0 | 47.144 | 4789.633 | 23.153 | 667.432 | 32.171 | 0 | 19.22 | 5578.753
463223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6901060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:31:13 | 04.05.2021 12:06:00 | 1.5797 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 340.337 | 8.963 | 0 | 46.187 | 0 | 0 | 397.775
463222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6939195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:30:52 | 04.05.2021 14:29:00 | 3.9689 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 41.588
463221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:30:40 | 04.05.2021 13:33:00 | 3.0389 | 0 | 4 | 27 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.945 | 0 | 1072.846 | 0 | 0 | 0 | 3248.791
463220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:29:12 | 04.05.2021 11:43:59 | 1.2464 | 1 | 19 | 23 | 6 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 618.169 | 19.268 | 451.723 | 12.039 | 0 | 0 | 1105.73
463231 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:28:48 | 04.05.2021 12:14:00 | 1.7533 | 0 | 289 | 23 | 10 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 73.695 | 4122.605 | 0 | 1.126 | 19.141 | 0 | 0 | 4216.567
463213 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:23:06 | 04.05.2021 10:24:12 | 0.01833 | 0 | 74 | 112 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 46.641 | 0 | 5.822 | 0.063 | 0 | 0 | 52.666
463202 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:10:07 | 04.05.2021 10:51:00 | 0.68139 | 2 | 480 | 24 | 33 | 8 | 47 | 0 | 0 | 13.611 | 54.931 | 416.938 | 37.541 | 72.838 | 48.13 | 0 | 0 | 643.989
463201 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11598225 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:08:12 | 04.05.2021 16:01:00 | 5.88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18
463198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6913964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:06:57 | 04.05.2021 11:03:00 | 0.93417 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 4.057 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 6.778
463197 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:06:48 | 04.05.2021 11:37:00 | 1.5033 | 0 | 39 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8.732 | 0 | 1.1 | 56.192 | 4.464 | 771.701 | 0 | 842.189
463190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601285 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 10:03:33 | 04.05.2021 11:58:00 | 1.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749
463188 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6538884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:02:49 | 04.05.2021 11:30:00 | 1.4531 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.295 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 19.297
463184 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR8659235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:02:08 | 04.05.2021 12:00:00 | 1.9644 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.648 | 0 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 25.205
463183 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:02:04 | 04.05.2021 11:58:00 | 1.9322 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.961 | 0 | 0.046 | 0 | 26.858 | 0 | 0 | 42.866
463182 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:01:07 | 04.05.2021 12:46:00 | 2.7481 | 0 | 48 | 11 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9.092 | 1062.785 | 0 | 192.568 | 2.522 | 117.597 | 0 | 1384.564
463181 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937803 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:01:05 | 04.05.2021 11:59:44 | 1.9775 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.465
463180 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:00:24 | 04.05.2021 11:41:00 | 1.6767 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.676 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 0 | 0 | 58.378
463178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:00:11 | 04.05.2021 11:30:00 | 1.4969 | 2 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 2375.823 | 0 | 325.254 | 0 | 0 | 0 | 2701.111
463177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6979975 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:00:05 | 04.05.2021 12:09:00 | 2.1486 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 29.447
463179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6833074 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:00:01 | 04.05.2021 13:28:00 | 3.4664 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.57 | 0 | 10.135 | 0 | 2.158 | 0 | 5.521 | 31.385
463191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7070015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 10:00:00 | 04.05.2021 10:26:00 | 0.43333 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.84 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 1.564
463176 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:59:31 | 04.05.2021 14:45:00 | 4.7581 | 0 | 22 | 31 | 0 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.389 | 1790.35 | 0 | 3060.476 | 9.241 | 11.851 | 0 | 4873.306
463170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO7126225 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:58:12 | 04.05.2021 10:29:00 | 0.51333 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.805 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | 0 | 0 | 31.621
463158 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10749747 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:48:47 | 04.05.2021 11:43:00 | 1.9036 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.779 | 0 | 110.808
463151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:45:41 | 04.05.2021 10:40:00 | 0.90528 | 0 | 6 | 83 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.722 | 0 | 143.599 | 0 | 0 | 0 | 1082.321
463141 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6642599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:40:08 | 04.05.2021 17:25:00 | 7.7478 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.818 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 38.158
463142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11356853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:40:05 | 04.05.2021 10:49:00 | 1.1486 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.419 | 0 | 0.339 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 8.316
463123 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7950612 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:36:05 | 04.05.2021 12:24:00 | 2.7986 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.941 | 0 | 0 | 13.063 | 3.579 | 0 | 0 | 100.583
463122 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516885316 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:33:50 | 04.05.2021 11:02:00 | 1.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 2.215
463119 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6972748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:33:12 | 04.05.2021 13:26:00 | 3.88 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 71.587 | 0 | 0 | 0 | 52.736 | 0 | 8.317 | 132.64
463118 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6865514 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:30:00 | 04.05.2021 14:26:00 | 4.9333 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.284 | 0 | 89.443 | 0 | 23.72 | 0 | 0 | 132.447
463116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:27:29 | 04.05.2021 10:10:00 | 0.70861 | 1 | 25 | 32 | 11 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.034 | 4.491 | 643.385 | 139.343 | 79.82 | 10.612 | 0 | 21.302 | 898.988
463113 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:20:50 | 04.05.2021 11:30:00 | 2.1528 | 0 | 529 | 102 | 1 | 164 | 164 | 1 | 1 | 0 | 234.865 | 1932.585 | 2.907 | 2872.874 | 239.397 | 135.805 | 33.077 | 5451.511
463111 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7096315 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:20:22 | 04.05.2021 11:37:00 | 2.2772 | 0 | 233 | 0 | 6 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 64.401 | 0 | 0 | 0 | 58.941 | 0 | 0 | 123.342
463100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6937211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:09:15 | 04.05.2021 09:51:00 | 0.69583 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 15.588
463096 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7137954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:05:56 | 04.05.2021 16:58:00 | 7.8678 | 0 | 81 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.661 | 0 | 9.816 | 0 | 14.434 | 0 | 0 | 85.911
463095 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7488249 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:05:49 | 04.05.2021 13:59:00 | 4.8864 | 0 | 147 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.489 | 0 | 0 | 10.363 | 15.336 | 0 | 0 | 82.189
463094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:05:46 | 04.05.2021 14:37:00 | 5.5206 | 0 | 169 | 102 | 1 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 95.391 | 5967.219 | 1.978 | 166.869 | 62.113 | 0 | 0 | 6293.57
463091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:04:27 | 04.05.2021 09:56:00 | 0.85917 | 0 | 170 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.904 | 0 | 1.15 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 40.313
463088 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6761279 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:03:13 | 04.05.2021 10:30:00 | 1.4464 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.884
463086 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7012154 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:03:08 | 04.05.2021 11:58:00 | 2.9144 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.433 | 0 | 0.298 | 0 | 9.306 | 0 | 0 | 32.037
463087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6606932 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:03:01 | 04.05.2021 12:57:00 | 3.8997 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 12.103 | 0 | 0 | 13.383
463084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 09:02:41 | 04.05.2021 09:36:00 | 0.55528 | 0 | 234 | 215 | 4 | 52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 1414.218 | 2.478 | 280.216 | 0.776 | 0 | 0 | 1718.728
463083 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7007152 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:02:40 | 04.05.2021 11:57:00 | 2.9056 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.069 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | 44.724
463082 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:02:07 | 04.05.2021 12:01:00 | 2.9814 | 0 | 546 | 1 | 11 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 127.389 | 7.02 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 138.609
463081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11377484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:01:49 | 04.05.2021 14:00:00 | 4.9697 | 0 | 173 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.619 | 0 | 15.765 | 0 | 25.933 | 0 | 0 | 145.317
463080 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:01:48 | 04.05.2021 11:40:00 | 2.6367 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.117 | 0 | 0 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 13.76
463077 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8224484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:01:00 | 04.05.2021 16:02:11 | 7.0197 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.59 | 0 | 0 | 0 | 83.831 | 0 | 0 | 124.421
463079 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6792888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:00:56 | 04.05.2021 14:54:00 | 5.8844 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.093 | 0 | 0 | 0 | 16.837 | 0 | 0 | 62.93
463078 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:00:56 | 04.05.2021 13:59:00 | 4.9678 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.864 | 0 | 0.466 | 0 | 16.595 | 0 | 0 | 105.926
463076 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:00:50 | 04.05.2021 17:05:00 | 8.0694 | 0 | 106 | 0 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 328.519 | 0 | 1038.296 | 88.667 | 481.565 | 0 | 0 | 1937.047
463075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6670790 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:00:26 | 04.05.2021 11:50:00 | 2.8261 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.676 | 0 | 1.717 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 20.126
463074 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO9361216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:00:10 | 04.05.2021 11:54:00 | 2.8972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.082
463072 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6975138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:00:08 | 04.05.2021 09:59:00 | 0.98111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
463073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:00:07 | 04.05.2021 13:59:00 | 4.9814 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 225.105 | 0 | 0 | 0 | 15.552 | 0 | 0 | 240.657
463070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7039298 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:00:01 | 04.05.2021 11:19:00 | 2.3164 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.235 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 21.434
463069 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:00:01 | 04.05.2021 14:09:00 | 5.1497 | 0 | 176 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.811 | 0 | 1.525 | 0 | 10.918 | 0 | 0 | 113.254
463085 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6689394 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:00:00 | 04.05.2021 15:30:00 | 6.5 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 159.891 | 0 | 0.501 | 0 | 21.177 | 0 | 0 | 181.569
463071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 09:00:00 | 04.05.2021 11:39:00 | 2.65 | 0 | 123 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.783 | 0 | 0.02 | 21.843 | 19.378 | 0 | 0 | 85.024
463047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 08:35:35 | 04.05.2021 09:29:00 | 0.89028 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.268 | 0 | 57.885 | 0 | 0 | 0 | 405.153
463045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 04.05.2021 08:31:10 | 04.05.2021 12:21:03 | 3.8314 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 83.961 | 2078.114 | 40.538 | 367.125 | 19.704 | 28.133 | 17.052 | 2634.629
463044 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 04.05.2021 08:30:46 | 04.05.2021 12:20:43 | 3.8325 | 0 | 377 | 8 | 2 | 23 | 69 | 2 | 3 | 0 | 258.286 | 11163.226 | 21.869 | 1163.888 | 92.775 | 79.469 | 56.231 | 12835.744
463043 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 04.05.2021 08:30:18 | 04.05.2021 12:21:21 | 3.8508 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.69 | 0 | 143.69
463040 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6896799 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 08:25:24 | 04.05.2021 09:00:00 | 0.57667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.188
463196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE11178759 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:32:17 | 04.05.2021 10:40:00 | 3.1286 | 3 | 281 | 6 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.264 | 0 | 0.031 | 0 | 6.362 | 0 | 0 | 39.657
463017 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:27:45 | 04.05.2021 07:44:00 | 0.27083 | 0 | 308 | 6 | 39 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.923 | 2.138 | 2.624 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 13.089
463015 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7825544 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 07:20:03 | 04.05.2021 09:02:00 | 1.6992 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.764 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 198.215
463031 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10902828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 06:32:13 | 04.05.2021 10:48:00 | 4.2631 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.756 | 0 | 518.253 | 0 | 0 | 0 | 1116.01
463004 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 06:12:22 | 04.05.2021 07:04:26 | 0.86778 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2.026 | 0 | 1.98 | 0 | 25.94 | 0 | 0 | 29.945
462976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6764074 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 06:01:12 | 04.05.2021 06:58:00 | 0.94667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 27.132 | 0 | 0 | 39.76
462975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6764072 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2021 06:00:55 | 04.05.2021 06:50:00 | 0.81806 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 46.064 | 0 | 0 | 0 | 9.041 | 0 | 0 | 55.105
462974 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 05:59:20 | 04.05.2021 06:00:29 | 0.01917 | 0 | 427 | 4 | 3 | 3 | 127 | 1 | 1 | 0 | 0.682 | 0.641 | 0.025 | 1.062 | 0.55 | 0.361 | 0.001 | 3.32
462970 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 05:43:44 | 04.05.2021 06:11:00 | 0.45444 | 0 | 1164 | 2 | 62 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 60.682 | 0 | 1.393 | 0 | 27.963 | 0 | 0 | 90.038
462950 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516822883 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 04:34:21 | 04.05.2021 07:03:00 | 2.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704
462948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 04:22:12 | 04.05.2021 04:24:27 | 0.0375 | 0 | 501 | 0 | 0 | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0.081 | 0.334 | 0.141 | 0 | 1.975
462931 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794452 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 03:10:37 | 04.05.2021 04:15:00 | 1.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
462919 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | BR6560373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 01:39:22 | 04.05.2021 02:08:00 | 0.47722 | 0 | 2008 | 56 | 32 | 12 | 516 | 0 | 1 | 0 | 166.995 | 293.844 | 20.94 | 106.585 | 72 | 0 | 0.872 | 661.236
462901 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517077862 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2021 00:23:10 | 04.05.2021 02:55:00 | 2.5306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
462899 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6715352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 23:57:53 | 04.05.2021 00:56:38 | 0.97917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594
462883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6906310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 23:00:37 | 04.05.2021 00:05:00 | 1.0731 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.305 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 65.805
462871 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO11190668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 22:18:46 | 03.05.2021 23:45:00 | 1.4372 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.026 | 0 | 0 | 0 | 14.418 | 0 | 0 | 23.444
462868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 22:15:26 | 03.05.2021 22:38:00 | 0.37611 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.297 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 16.755
462865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 22:06:23 | 03.05.2021 22:20:00 | 0.22694 | 0 | 150 | 13 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 43.694 | 3.127 | 10.659 | 2.436 | 0 | 0 | 67.295
462863 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908435 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 22:04:36 | 03.05.2021 22:45:00 | 0.67333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.358
462855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7120265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 21:47:04 | 03.05.2021 22:20:00 | 0.54889 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.215 | 0 | 0 | 0 | 10.373 | 0 | 0 | 36.588
462853 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833084 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 21:45:44 | 03.05.2021 22:58:00 | 1.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.164
462841 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7029323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 21:18:44 | 03.05.2021 21:45:00 | 0.43778 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.751 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 11.315
462832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7259104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 21:15:39 | 03.05.2021 23:55:00 | 2.6558 | 0 | 1 | 71 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.47 | 0 | 391.771 | 0 | 0 | 0 | 2637.241
462819 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6692037 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 20:42:32 | 03.05.2021 21:27:00 | 0.74111 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.704 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 21.724
462815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6886765 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 20:28:35 | 03.05.2021 21:34:00 | 1.0903 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.366 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 19.44
462804 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 20:21:02 | 03.05.2021 20:43:00 | 0.36611 | 0 | 315 | 38 | 10 | 12 | 43 | 1 | 1 | 0 | 9.919 | 115.681 | 0 | 45.242 | 3.179 | 3.966 | 0 | 177.988
462803 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7029323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 20:16:10 | 03.05.2021 21:05:00 | 0.81389 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.223 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 21.172
462802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7152270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 20:14:57 | 03.05.2021 21:32:00 | 1.2842 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.467 | 0 | 0 | 0 | 6.578 | 0 | 0 | 43.045
462800 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517079430 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 20:11:00 | 03.05.2021 21:21:00 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
462781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:42:41 | 03.05.2021 20:19:00 | 0.60528 | 0 | 1213 | 0 | 19 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 157.892 | 0 | 3.142 | 0 | 28.393 | 0 | 2.598 | 192.026
462783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6943426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:42:20 | 03.05.2021 20:50:00 | 1.1278 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.062 | 0 | 4.436 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 11.453
462779 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:41:10 | 03.05.2021 22:12:00 | 2.5139 | 0 | 3 | 78 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.696 | 0 | 117.771 | 0 | 0 | 0 | 1127.467
462773 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6941482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:37:23 | 03.05.2021 21:38:00 | 2.0103 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.787 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 1.262 | 18.165
462757 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6960444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:28:35 | 03.05.2021 20:46:00 | 1.2903 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.902 | 0 | 7.435 | 0 | 19.974 | 0 | 0 | 38.311
462741 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6801896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:26:37 | 03.05.2021 21:45:00 | 2.3064 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20.559 | 0 | 22.587 | 0 | 22.618 | 0 | 27.085 | 92.849
462840 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:26:27 | 03.05.2021 22:25:00 | 2.9758 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.585 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 0 | 0 | 39.246
462740 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6628971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:25:15 | 03.05.2021 19:38:00 | 0.2125 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 3.673
462734 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:19:42 | 03.05.2021 20:01:00 | 0.68833 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.359 | 0 | 48.882 | 0 | 0 | 0 | 171.24
462732 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:16:51 | 03.05.2021 20:16:00 | 0.98583 | 2 | 43 | 64 | 11 | 11 | 19 | 1 | 0 | 6.94 | 9.724 | 432.593 | 26.26 | 140.787 | 27.24 | 0.259 | 0 | 643.801
462730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:15:54 | 03.05.2021 19:39:00 | 0.385 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.633 | 0 | 0.195 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 11.158
462728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:14:29 | 03.05.2021 20:45:00 | 1.5086 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.606 | 0 | 0.208 | 0 | 15.077 | 0 | 0 | 69.89
462722 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6636793 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:13:39 | 03.05.2021 19:43:00 | 0.48917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128
462718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212736 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 19:12:20 | 03.05.2021 21:26:00 | 2.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084
462705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:56:36 | 03.05.2021 20:05:00 | 1.14 | 0 | 4 | 27 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.111 | 0 | 263.09 | 0 | 0 | 0 | 759.2
462703 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10988174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:55:48 | 03.05.2021 19:00:00 | 0.07 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 1.008
462694 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:48:56 | 03.05.2021 19:22:00 | 0.55111 | 0 | 580 | 7 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.455 | 27.568 | 0.247 | 21.205 | 7.779 | 0 | 0 | 101.254
462682 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6909761 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:41:15 | 03.05.2021 19:08:00 | 0.44583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 4.659
462674 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:36:11 | 03.05.2021 18:38:40 | 0.04139 | 0 | 627 | 35 | 15 | 27 | 130 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 13.986 | 0.93 | 5.863 | 1.073 | 0 | 0.232 | 25.585
462675 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6952085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:35:51 | 03.05.2021 19:32:00 | 0.93583 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.809 | 0 | 0.355 | 0 | 4.945 | 0 | 0 | 23.108
462672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6793825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:33:36 | 03.05.2021 19:14:00 | 0.67333 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 0 | 2.95 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 8.577
462667 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:25:36 | 03.05.2021 20:25:00 | 1.99 | 0 | 52 | 73 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.762 | 2211.707 | 0 | 341.812 | 22.718 | 0 | 0 | 2594
462662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:24:03 | 03.05.2021 19:31:00 | 1.1158 | 6 | 335 | 2 | 101 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 71.462 | 12.309 | 66.83 | 10.247 | 13.451 | 0 | 0 | 174.299
462650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6988060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:17:26 | 03.05.2021 19:40:00 | 1.3761 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.871 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 17.92
462641 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517272746 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 18:07:35 | 03.05.2021 18:54:00 | 0.77361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 2.528
462625 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:57:29 | 03.05.2021 18:10:00 | 0.20861 | 0 | 133 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6.604 | 0 | 1.71 | 0 | 0.851 | 0 | 0.122 | 9.286
462624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746097 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:56:40 | 03.05.2021 19:21:00 | 1.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996
462620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517414708 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:53:19 | 03.05.2021 18:15:00 | 0.36139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
462616 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7051017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:51:36 | 03.05.2021 18:56:00 | 1.0733 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 128.127 | 0 | 0 | 0 | 66.76 | 0 | 0 | 194.887
462611 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:44:50 | 03.05.2021 17:46:08 | 0.02167 | 0 | 818 | 0 | 0 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 6.37
462607 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:44:08 | 03.05.2021 18:54:00 | 1.1644 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.155 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0.004 | 9.334
462603 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:41:18 | 03.05.2021 17:42:31 | 0.02028 | 1 | 413 | 7 | 4 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0.014 | 0.797 | 0.808 | 0.031 | 0 | 0.071 | 0 | 0.063 | 1.785
462602 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10254687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:39:49 | 03.05.2021 18:02:00 | 0.36972 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.324 | 0 | 0 | 0 | 14.161 | 0 | 0 | 21.485
462592 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:28:16 | 03.05.2021 18:29:00 | 1.0122 | 0 | 0 | 86 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.756 | 0 | 43.276 | 0 | 0 | 0 | 612.032
462584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:21:30 | 03.05.2021 18:13:00 | 0.85833 | 2 | 512 | 95 | 16 | 31 | 76 | 0 | 0 | 3.123 | 116.393 | 1203.609 | 53.928 | 234.251 | 21.269 | 0 | 0 | 1632.573
462576 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:20:35 | 03.05.2021 17:29:00 | 0.14028 | 1 | 3083 | 3 | 51 | 14 | 793 | 4 | 2 | 0 | 61.385 | 0.335 | 0.819 | 19.3 | 32.849 | 6.428 | 0.014 | 121.131
462606 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:19:07 | 03.05.2021 18:06:53 | 0.79611 | 0 | 890 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 2 | 0 | 179.269 | 0 | 0 | 26.958 | 63.975 | 196.543 | 39.314 | 506.059
462569 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6679049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:18:27 | 03.05.2021 18:51:00 | 1.5425 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30.122
462557 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517410437 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:13:59 | 03.05.2021 18:45:00 | 1.5169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826
462550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516743334 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 17:09:59 | 03.05.2021 18:02:00 | 0.86694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
462544 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9258181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 17:06:20 | 03.05.2021 18:03:00 | 0.94444 | 1 | 2032 | 5 | 1 | 6 | 331 | 10 | 3 | 0.068 | 319.581 | 27.491 | 0.15 | 46.526 | 62.793 | 126.733 | 4.655 | 587.997
462530 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517035246 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:52:58 | 03.05.2021 18:28:00 | 1.5839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007
462527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6989007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:50:35 | 03.05.2021 17:22:00 | 0.52361 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 14.931 | 0 | 7.915 | 0 | 0 | 22.949
462537 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6884606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:40:17 | 03.05.2021 20:02:00 | 3.3619 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.807 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 19.063
462512 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6927566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 16:30:03 | 03.05.2021 18:08:00 | 1.6325 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.635 | 0 | 2.022 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 9.633
462509 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517299319 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:27:24 | 03.05.2021 17:31:00 | 1.06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607
462473 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993659 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:11:55 | 03.05.2021 17:53:00 | 1.6847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
462457 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6671050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:02:48 | 03.05.2021 16:49:00 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 3.426 | 0 | 9.109 | 0 | 0 | 12.899
462455 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046548 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 16:01:14 | 03.05.2021 16:47:00 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
462454 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8656623 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 16:00:23 | 03.05.2021 17:36:00 | 1.5936 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.893 | 0 | 0 | 0 | 4.679 | 0 | 0 | 23.572
462452 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516925405 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:57:50 | 03.05.2021 18:29:00 | 2.5194 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
462532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783492 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:54:30 | 03.05.2021 17:33:00 | 1.6417 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.343 | 0 | 4.285 | 0 | 4.722 | 0 | 0 | 18.351
462431 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6774644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:48:04 | 03.05.2021 16:15:00 | 0.44889 | 0 | 10158 | 1 | 4 | 2 | 1783 | 0 | 6 | 0 | 1896.337 | 13.56 | 4.466 | 29.707 | 633.305 | 0 | 39.257 | 2616.632
462419 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:46:30 | 03.05.2021 15:47:15 | 0.0125 | 0 | 108 | 110 | 3 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 22.722 | 0.222 | 1.869 | 0.164 | 0 | 0 | 25.253
462418 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:45:58 | 03.05.2021 15:47:46 | 0.03 | 0 | 10158 | 1 | 4 | 2 | 1783 | 0 | 6 | 0 | 61.617 | 0.919 | 0.303 | 2.018 | 20.889 | 0 | 2.802 | 88.548
462453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133428 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:44:23 | 03.05.2021 16:10:00 | 0.42694 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.378 | 0 | 0 | 0 | 9.841 | 0 | 0 | 30.219
462411 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:43:49 | 03.05.2021 15:44:49 | 0.01667 | 1 | 479 | 7 | 4 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0.011 | 0.764 | 0.747 | 0.029 | 0 | 0.063 | 0 | 0.039 | 1.653
462408 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:41:20 | 03.05.2021 15:42:00 | 0.01111 | 1 | 68 | 110 | 0 | 12 | 34 | 0 | 2 | 0.002 | 0.057 | 22.979 | 0 | 3.093 | 0.123 | 0 | 0.079 | 26.334
462401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745642 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:34:13 | 03.05.2021 17:00:00 | 1.4297 | 0 | 323 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.953 | 0 | 0.137 | 0 | 18.021 | 0 | 0 | 85.112
462399 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6534309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:31:55 | 03.05.2021 18:05:00 | 2.5514 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.586 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 56.373
462393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:25:43 | 03.05.2021 17:26:00 | 2.0047 | 0 | 6 | 36 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.217 | 0 | 194.954 | 0 | 0 | 0 | 1380.172
462386 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8692786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:19:18 | 03.05.2021 16:40:00 | 1.345 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.073 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 5.444
462383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7041355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:15:33 | 03.05.2021 15:56:00 | 0.67417 | 0 | 853 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 93.096 | 0 | 0.061 | 0 | 8.415 | 0 | 0 | 101.573
462376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6695599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:10:16 | 03.05.2021 17:36:00 | 2.4289 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.252 | 115.174 | 24.317 | 0 | 0 | 0 | 457.743
462360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 15:02:10 | 03.05.2021 17:03:00 | 2.0139 | 0 | 101 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 37.528 | 2123.524 | 0 | 269.215 | 10.968 | 19.745 | 0 | 2460.98
462353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 15:00:08 | 03.05.2021 17:00:00 | 1.9978 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 0 | 0.156 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 32.549
462367 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6977036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:54:33 | 03.05.2021 15:31:15 | 0.61167 | 0 | 1653 | 0 | 18 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 90.014 | 0 | 0.987 | 0 | 43.402 | 0 | 0 | 134.404
462556 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517339246 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:53:00 | 03.05.2021 17:24:00 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.624
462334 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7469322 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:48:37 | 03.05.2021 18:39:00 | 3.8397 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.22
462343 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:45:33 | 03.05.2021 15:04:00 | 0.3075 | 1 | 5224 | 10 | 158 | 23 | 502 | 3 | 0 | 0 | 309.724 | 3.021 | 9.453 | 177.712 | 110.156 | 66.879 | 0 | 676.945
462325 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 14:45:05 | 03.05.2021 15:55:00 | 1.1653 | 0 | 399 | 97 | 0 | 46 | 100 | 5 | 3 | 0 | 91.476 | 2868.024 | 0 | 871.828 | 20.38 | 88.506 | 20.646 | 3960.861
462316 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262018 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:38:54 | 03.05.2021 15:31:00 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
462314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:37:06 | 03.05.2021 15:55:00 | 1.2983 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.904 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.515
462313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:36:25 | 03.05.2021 16:30:00 | 1.8931 | 3 | 1322 | 22 | 23 | 15 | 266 | 2 | 0 | 17.909 | 502.983 | 918.845 | 125.603 | 272.147 | 303.535 | 49.341 | 0 | 2190.363
462274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515139065 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 14:05:29 | 03.05.2021 18:24:02 | 4.3092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
462259 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6931523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 14:01:27 | 03.05.2021 16:48:00 | 2.7758 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 6.999 | 0 | 0 | 27.418
462253 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 14:01:18 | 03.05.2021 15:54:00 | 1.8783 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.127 | 0 | 57.702 | 0 | 0 | 0 | 766.829
462251 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6718187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 14:00:52 | 03.05.2021 15:51:00 | 1.8356 | 0 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 58.676 | 0 | 134.316 | 9.455 | 0 | 0 | 207.892
462252 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6642600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 14:00:49 | 03.05.2021 17:24:00 | 3.3864 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 0 | 0 | 6.729 | 0 | 0 | 16.473
462263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6734351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 14:00:00 | 03.05.2021 17:49:00 | 3.8167 | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 140.619 | 0 | 0 | 0 | 23.024 | 0 | 0 | 163.643
462462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:59:41 | 03.05.2021 18:34:00 | 4.5719 | 0 | 2 | 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.811 | 31.937 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 1452.549
462244 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7082061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:58:14 | 03.05.2021 14:29:00 | 0.51278 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 9.273
462226 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6786608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:52:33 | 03.05.2021 14:18:24 | 0.43083 | 0 | 2795 | 0 | 24 | 0 | 522 | 0 | 1 | 0 | 161.222 | 0 | 0.631 | 0 | 79.883 | 0 | 10.052 | 251.788
462226 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6747560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:52:33 | 03.05.2021 14:33:24 | 0.68083 | 0 | 2618 | 0 | 12 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 227.317 | 0 | 0.479 | 0 | 28.275 | 0 | 3.35 | 259.422
462226 | 3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7013034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:52:33 | 03.05.2021 15:18:55 | 1.4394 | 0 | 248 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.967 | 0 | 0 | 0 | 19.334 | 0 | 0 | 63.302
462226 | 4 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6742682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:52:33 | 03.05.2021 17:01:00 | 3.1408 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.528
462256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7040479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:46:33 | 03.05.2021 14:15:53 | 0.48889 | 0 | 1264 | 0 | 17 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 1.251 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 105.928
462206 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6868862 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:32:17 | 03.05.2021 18:17:00 | 4.7453 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.837
462204 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6559645 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:31:47 | 03.05.2021 18:16:00 | 4.7369 | 0 | 162 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.885 | 0 | 2.537 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 92.715
462201 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6754158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:30:20 | 03.05.2021 14:25:00 | 0.91111 | 0 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 70.409 | 5.796 | 77.648 | 0 | 517.418 | 0 | 671.27
462200 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6758605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:30:02 | 03.05.2021 17:21:00 | 3.8494 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.159
462175 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 13:11:32 | 03.05.2021 14:05:00 | 0.89111 | 0 | 3 | 80 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.556 | 61.991 | 77.3 | 0.821 | 0 | 0 | 951.668
462161 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:03:03 | 03.05.2021 18:11:00 | 5.1325 | 0 | 139 | 25 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 173.581 | 1369.651 | 119.928 | 751.572 | 31.096 | 0 | 0 | 2445.829
462159 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO9756797 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:01:42 | 03.05.2021 18:29:00 | 5.455 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.089
462158 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:01:11 | 03.05.2021 14:49:00 | 1.7969 | 0 | 231 | 0 | 20 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 41.32 | 0 | 6.643 | 2.717 | 7.63 | 26.353 | 19.709 | 104.371
462157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:00:30 | 03.05.2021 14:50:00 | 1.825 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.231 | 0 | 4.928 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 17.261
462156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7036685 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:00:29 | 03.05.2021 15:40:00 | 2.6586 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.586 | 0 | 0 | 0 | 27.717 | 0 | 0 | 68.303
462155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6632787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:00:26 | 03.05.2021 15:46:00 | 2.7594 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.272 | 0 | 0 | 0 | 4.852 | 0 | 0 | 13.123
462154 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6848974 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:00:06 | 03.05.2021 16:02:00 | 3.0317 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.569 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 38.051
462160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6699125 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 13:00:00 | 03.05.2021 16:56:00 | 3.9333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 12.616
462627 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7035622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:59:21 | 03.05.2021 18:13:00 | 5.2275 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.269 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 12.805
462149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:58:20 | 03.05.2021 16:16:00 | 3.2944 | 0 | 0 | 96 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.205 | 0 | 935.857 | 0 | 0 | 0 | 2514.062
462142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:49:31 | 03.05.2021 14:40:00 | 1.8414 | 0 | 57 | 50 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.874 | 662.89 | 2.719 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 694.195
462132 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:42:31 | 03.05.2021 15:21:00 | 2.6414 | 0 | 1002 | 6 | 5 | 3 | 148 | 2 | 2 | 0 | 300.445 | 45.786 | 1.961 | 69.194 | 62.095 | 79.229 | 5.854 | 564.564
462129 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6961575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:41:30 | 03.05.2021 13:52:00 | 1.175 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 9.879
462122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516904923 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:35:05 | 03.05.2021 13:48:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 1.198
462120 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6531434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 12:33:01 | 03.05.2021 14:54:00 | 2.3497 | 0 | 131 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.645 | 0 | 0.451 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 26.426
462107 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:25:21 | 03.05.2021 12:26:00 | 0.01083 | 0 | 52 | 60 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 17.806 | 0.043 | 5.705 | 0.335 | 0 | 0 | 24.199
462099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7090903 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:19:48 | 03.05.2021 13:08:00 | 0.80333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.753 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 0 | 15.321
462100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535207939 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:19:14 | 03.05.2021 13:50:00 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 1.506
462119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7080443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:16:52 | 03.05.2021 13:08:00 | 0.85222 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.533 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 16.039
462089 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 12:12:21 | 03.05.2021 13:54:00 | 1.6942 | 0 | 624 | 89 | 7 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 155.897 | 1355.508 | 79.257 | 39.974 | 16.62 | 0 | 0 | 1647.256
462086 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115886 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 12:09:08 | 03.05.2021 17:53:00 | 5.7311 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 23.128
462085 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 12:08:12 | 03.05.2021 12:08:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.865 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 22.324
462084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6532115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 12:07:25 | 03.05.2021 13:37:00 | 1.4931 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.046 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 22.497
462072 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 12:00:11 | 03.05.2021 18:01:00 | 6.0136 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.143 | 0 | 0 | 0 | 15.337 | 0 | 0 | 31.48
462073 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 12:00:06 | 03.05.2021 12:58:00 | 0.965 | 0 | 218 | 87 | 0 | 25 | 64 | 0 | 3 | 0 | 43.656 | 1153.26 | 0 | 294.583 | 64.696 | 0 | 9.764 | 1565.96
462071 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 12:00:01 | 03.05.2021 12:54:00 | 0.89972 | 0 | 7 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.411 | 0 | 27.467 | 0 | 0 | 0 | 94.878
462048 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6530375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 11:42:29 | 03.05.2021 13:31:00 | 1.8086 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.708 | 0 | 19.883 | 0 | 14.412 | 0 | 0 | 60.003
462035 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:30:30 | 03.05.2021 12:21:00 | 0.84167 | 0 | 336 | 1 | 3 | 1 | 41 | 1 | 1 | 0 | 45.181 | 14.962 | 47.739 | 2.301 | 9.318 | 111.202 | 2.518 | 233.222
462034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6700829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 11:30:11 | 03.05.2021 12:39:00 | 1.1469 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.961 | 0 | 0.03 | 0 | 4.456 | 0 | 0 | 39.447
462015 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:15:24 | 03.05.2021 11:17:53 | 0.04139 | 2 | 77 | 10 | 2 | 21 | 31 | 9 | 0 | 0.084 | 0.307 | 7.954 | 1.671 | 12.182 | 1.269 | 56.402 | 0 | 79.867
462010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517368861 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:11:08 | 03.05.2021 11:30:00 | 0.31444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
462004 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:09:17 | 03.05.2021 11:50:00 | 0.67861 | 0 | 32 | 62 | 5 | 55 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 594.285 | 18.892 | 515.926 | 22.099 | 0 | 0 | 1153.199
461997 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515936730 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 11:07:14 | 03.05.2021 12:06:00 | 0.97944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.487
461983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6927508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 11:01:22 | 03.05.2021 12:50:00 | 1.8106 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.181 | 0 | 0 | 0 | 2.993 | 0 | 0 | 20.173
462005 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8098362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:58:07 | 03.05.2021 11:53:00 | 0.91472 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.009
461972 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:53:20 | 03.05.2021 10:54:30 | 0.01944 | 0 | 41 | 78 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.136 | 35.59 | 0 | 3.821 | 0.018 | 0 | 0.06 | 39.626
462006 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7072360 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:40:54 | 03.05.2021 11:35:00 | 0.90167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.501
461965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7049532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:37:00 | 03.05.2021 13:46:14 | 3.1539 | 0 | 2 | 158 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296.897 | 0 | 125.404 | 0 | 0 | 0 | 3422.301
461955 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:31:34 | 03.05.2021 11:45:59 | 1.2403 | 0 | 441 | 29 | 34 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 122.483 | 875.608 | 36.259 | 212.781 | 138.812 | 0 | 0 | 1385.944
461952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6699123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:30:22 | 03.05.2021 12:29:00 | 1.9772 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.061 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 6.141
461946 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6917556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:30:00 | 03.05.2021 12:44:21 | 2.2392 | 0 | 2044 | 549 | 41 | 59 | 341 | 20 | 7 | 0 | 700.021 | 19822.687 | 618.351 | 1679.821 | 250.175 | 130.818 | 72.823 | 23274.698
461946 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:30:00 | 03.05.2021 13:55:01 | 3.4169 | 0 | 1812 | 246 | 40 | 45 | 323 | 6 | 11 | 0 | 1338.943 | 9888.003 | 773.065 | 2579.755 | 479.716 | 364.364 | 25.544 | 15449.389
461950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6895190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:28:22 | 03.05.2021 10:50:00 | 0.36056 | 0 | 224 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.367 | 0 | 2.125 | 0 | 4.794 | 0 | 0 | 18.286
461945 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:22:29 | 03.05.2021 11:15:00 | 0.87528 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.661 | 0 | 110.386 | 0 | 0 | 0 | 604.047
461879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:15:28 | 03.05.2021 14:31:00 | 4.2589 | 1 | 112 | 38 | 245 | 15 | 99 | 0 | 0 | 29.17 | 33.921 | 1016.784 | 1868.238 | 913.051 | 280.406 | 0 | 0 | 4141.569
461936 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:14:24 | 03.05.2021 11:02:00 | 0.79333 | 1 | 9 | 11 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.236 | 1.117 | 53.785 | 1.612 | 282.634 | 1.284 | 0 | 0 | 340.668
462106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 10:11:08 | 03.05.2021 13:29:00 | 3.2978 | 0 | 97 | 62 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 112.141 | 4481.424 | 0 | 549.125 | 117.528 | 0 | 0 | 5260.217
461928 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:07:45 | 03.05.2021 10:52:00 | 0.7375 | 2 | 697 | 47 | 88 | 39 | 67 | 9 | 0 | 2.171 | 119.545 | 1411.048 | 243.554 | 577.192 | 41.272 | 10.28 | 0 | 2405.063
461924 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:05:26 | 03.05.2021 12:57:00 | 2.8594 | 0 | 48 | 11 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9.819 | 1219.354 | 0 | 193.293 | 2.543 | 113.837 | 0 | 1538.847
461921 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:04:52 | 03.05.2021 14:46:00 | 4.6856 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.541 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 29.581
461920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6700832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:04:31 | 03.05.2021 11:20:00 | 1.2581 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.955 | 0 | 0.157 | 0 | 6.151 | 0 | 0 | 35.263
461918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6957930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:04:22 | 03.05.2021 13:58:00 | 3.8939 | 0 | 2440 | 0 | 0 | 6 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1350.762 | 0 | 0 | 37.191 | 227.504 | 0 | 0 | 1615.457
461916 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:03:02 | 03.05.2021 11:06:28 | 1.0572 | 0 | 52 | 60 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.761 | 1878.525 | 4.519 | 559.466 | 31.77 | 0 | 0 | 2503.042
461915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8721447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:02:51 | 03.05.2021 12:55:00 | 2.8692 | 0 | 818 | 6 | 18 | 3 | 150 | 1 | 4 | 0 | 232.748 | 116.332 | 6.808 | 12.106 | 90.428 | 32.429 | 62.79 | 553.642
461914 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:02:48 | 03.05.2021 14:43:00 | 4.67 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977.751 | 0 | 340.565 | 0 | 0 | 0 | 4318.316
461910 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:02:08 | 03.05.2021 13:13:00 | 3.1811 | 0 | 346 | 32 | 48 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 169.341 | 576.3 | 153.672 | 65.005 | 125.592 | 0 | 0 | 1089.909
461911 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10597697 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:02:08 | 03.05.2021 14:55:00 | 4.8811 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.419 | 2.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.532
461908 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6580408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:01:32 | 03.05.2021 13:31:00 | 3.4911 | 0 | 95 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.723 | 491.34 | 0 | 764.066 | 0.762 | 0 | 0 | 1280.891
461907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:01:28 | 03.05.2021 11:59:00 | 1.9589 | 0 | 193 | 84 | 5 | 8 | 73 | 0 | 1 | 0 | 89.129 | 6367.876 | 60.258 | 182.179 | 65.661 | 0 | 48.001 | 6813.105
461905 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:01:19 | 03.05.2021 11:38:50 | 1.6253 | 3 | 677 | 0 | 19 | 2 | 172 | 0 | 1 | 14.6 | 136.365 | 0 | 1.827 | 1.831 | 69.822 | 0 | 12.504 | 236.949
461904 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7122496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:00:57 | 03.05.2021 10:50:00 | 0.8175 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.02
461903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6814882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:00:54 | 03.05.2021 14:00:00 | 3.985 | 0 | 839 | 9 | 219 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | 629.382 | 26.487 | 393.686 | 0 | 352.312 | 0 | 141.686 | 1543.553
461902 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:00:44 | 03.05.2021 14:59:00 | 4.9711 | 0 | 37 | 46 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.812 | 7782.247 | 0 | 2123.038 | 230.251 | 0 | 0 | 10162.349
461900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7029560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:00:11 | 03.05.2021 10:49:00 | 0.81361 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.409 | 0 | 1.618 | 0 | 20.584 | 0 | 0 | 42.611
461899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6607177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:00:06 | 03.05.2021 11:55:00 | 1.915 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434.141 | 0 | 101.876 | 0 | 0 | 0 | 1536.017
461898 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6543121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:00:03 | 03.05.2021 12:01:00 | 2.0158 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.494
461912 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7061073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 10:00:00 | 03.05.2021 12:35:00 | 2.5833 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.034 | 0 | 7.79 | 0 | 13.664 | 0 | 0 | 39.488
461875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6842759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:49:26 | 03.05.2021 12:25:00 | 2.5928 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 117.067 | 0 | 0 | 0 | 44.055 | 0 | 0 | 161.122
461872 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8732814 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:45:14 | 03.05.2021 14:57:00 | 5.1961 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.769 | 0 | 103.161 | 0 | 0 | 0 | 407.929
461873 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6726280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:44:48 | 03.05.2021 11:43:00 | 1.97 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 5.438 | 0 | 0 | 10.365
461862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7924462 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:37:39 | 03.05.2021 11:04:00 | 1.4392 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192
461855 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6556569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:35:00 | 03.05.2021 11:55:24 | 2.34 | 0 | 802 | 43 | 0 | 36 | 122 | 0 | 2 | 0 | 526.323 | 1213.726 | 0 | 858.31 | 171.876 | 0 | 0.327 | 2770.563
461855 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:35:00 | 03.05.2021 13:25:00 | 3.8333 | 0 | 442 | 14 | 1 | 96 | 47 | 0 | 0 | 0 | 588.166 | 460.454 | 0 | 2482.594 | 78.994 | 0 | 0 | 3610.208
461853 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO10988020 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:32:06 | 03.05.2021 15:29:00 | 5.9483 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.564
461851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6741079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:30:24 | 03.05.2021 12:27:00 | 2.9433 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.331 | 0 | 0 | 0 | 36.382 | 0 | 0 | 53.713
461846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517373855 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:23:22 | 03.05.2021 10:38:00 | 1.2439 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.806
461836 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:20:21 | 03.05.2021 10:36:00 | 1.2608 | 0 | 2247 | 1 | 87 | 3 | 261 | 1 | 4 | 0 | 151.814 | 42.955 | 28.631 | 26.38 | 41.511 | 0.81 | 6.575 | 298.676
461834 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO7044871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:19:57 | 03.05.2021 09:56:00 | 0.60083 | 0 | 531 | 3 | 37 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 37.177 | 1.762 | 2.629 | 0 | 20.534 | 76.97 | 0 | 139.071
461827 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KÖK | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:17:26 | 03.05.2021 11:19:00 | 2.0261 | 0 | 978 | 74 | 142 | 12 | 109 | 0 | 0 | 0 | 193.308 | 529.775 | 42.75 | 32.845 | 19.11 | 0 | 0 | 817.787
461826 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:15:26 | 03.05.2021 10:26:00 | 1.1761 | 0 | 133 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 31.543 | 0 | 9.872 | 0 | 4.056 | 0 | 0.772 | 46.242
461822 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6596143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:11:51 | 03.05.2021 10:41:00 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 2.471
461811 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:06:45 | 03.05.2021 09:08:00 | 0.02083 | 4 | 754 | 144 | 39 | 126 | 358 | 8 | 5 | 0.232 | 3.163 | 25.19 | 3.21 | 17.656 | 5.127 | 13.149 | 0.003 | 67.731
461807 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6670747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:05:36 | 03.05.2021 11:34:00 | 2.4733 | 0 | 93 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.53 | 0 | 1.039 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 25.168
461806 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7016572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:03:56 | 03.05.2021 11:53:00 | 2.8178 | 0 | 175 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.038 | 0 | 0.249 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 48.896
461805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6615790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:03:53 | 03.05.2021 12:00:00 | 2.9353 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.732 | 0 | 0 | 0 | 7.303 | 0 | 0 | 22.035
461804 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:03:46 | 03.05.2021 09:49:00 | 0.75389 | 0 | 423 | 12 | 7 | 13 | 64 | 4 | 3 | 0 | 41.169 | 1033.886 | 2.266 | 156.22 | 11.594 | 0.259 | 0.381 | 1245.775
461802 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6619520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:03:06 | 03.05.2021 10:58:00 | 1.915 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0.302
461801 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7145207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:02:37 | 03.05.2021 10:55:00 | 1.8731 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.317 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 11.49
461798 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:02:08 | 03.05.2021 10:33:21 | 1.5203 | 0 | 793 | 42 | 1 | 30 | 203 | 4 | 1 | 0 | 204.134 | 1108.813 | 0 | 558.524 | 104.472 | 30.493 | 1.375 | 2007.811
461798 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7202382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:02:08 | 03.05.2021 11:30:00 | 2.4644 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.287 | 0 | 72.677 | 0 | 0 | 0 | 155.964
461797 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6865451 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:02:04 | 03.05.2021 12:02:00 | 2.9989 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 10.782
461796 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6584201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:01:40 | 03.05.2021 16:33:00 | 7.5222 | 0 | 142 | 0 | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 123.629 | 0 | 3.067 | 16.468 | 5.276 | 0 | 0 | 148.44
461794 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7094601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:01:28 | 03.05.2021 15:18:00 | 6.2756 | 0 | 242 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 210.815 | 0 | 30.071 | 0 | 16.434 | 0 | 0 | 257.32
461792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:01:23 | 03.05.2021 13:19:45 | 4.3061 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.621 | 1.88 | 19.389 | 63.929 | 139.7 | 0 | 0 | 277.52
461791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002246 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:01:16 | 03.05.2021 13:15:00 | 4.2289 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 62.93 | 0 | 0 | 0 | 44.013 | 0 | 0 | 106.943
461788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6562314 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:01:12 | 03.05.2021 11:54:00 | 2.88 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.808 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.835
461795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6895190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 09:01:01 | 03.05.2021 09:59:00 | 0.96639 | 0 | 224 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.862 | 0 | 5.156 | 0 | 11.933 | 0 | 0 | 45.952
461787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6811473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:01:00 | 03.05.2021 11:47:00 | 2.7667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 28.703
461786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552765 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:49 | 03.05.2021 11:15:00 | 2.2364 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.976 | 0 | 0 | 0 | 8.235 | 0 | 0 | 34.211
461785 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:46 | 03.05.2021 13:37:00 | 4.6039 | 0 | 1524 | 6 | 68 | 17 | 303 | 3 | 1 | 0 | 1259.64 | 71.178 | 13.054 | 890.225 | 510.321 | 191.822 | 176.647 | 3112.888
461784 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:43 | 03.05.2021 16:54:00 | 7.8881 | 1 | 2098 | 2 | 16 | 13 | 205 | 0 | 0 | 65.057 | 877.49 | 19.845 | 0 | 274.055 | 138.396 | 0 | 0 | 1374.843
461783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7146518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:43 | 03.05.2021 11:00:00 | 1.9881 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 13.277
461782 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11571092 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:23 | 03.05.2021 11:58:00 | 2.9603 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.105 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 30.292
461781 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:19 | 03.05.2021 10:48:00 | 1.7947 | 1 | 25 | 0 | 3 | 12 | 28 | 0 | 1 | 5.13 | 13.691 | 0 | 6.752 | 138.225 | 64.475 | 0 | 0.129 | 228.403
461779 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:10 | 03.05.2021 17:23:00 | 8.3806 | 0 | 106 | 0 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 354.715 | 0 | 1161.554 | 89.498 | 483.023 | 0 | 0 | 2088.79
461780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:09 | 03.05.2021 16:59:00 | 7.9808 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 249.502 | 0 | 1.518 | 0 | 99.734 | 0 | 0 | 350.753
461778 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6913931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:08 | 03.05.2021 11:59:00 | 2.9811 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.978 | 0 | 1.503 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 32.849
461777 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:01 | 03.05.2021 13:21:00 | 4.3497 | 0 | 315 | 38 | 10 | 12 | 43 | 1 | 1 | 0 | 99.825 | 2258.747 | 0 | 534.351 | 39.43 | 65.097 | 0 | 2997.451
461776 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6964120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:00 | 03.05.2021 11:53:00 | 2.8833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.957 | 0 | 0 | 0 | 6.106 | 0 | 0 | 41.063
461793 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6704423 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 09:00:00 | 03.05.2021 09:59:00 | 0.98333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 2.464
461773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6851756 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:58:36 | 03.05.2021 10:29:00 | 1.5067 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19.521 | 0 | 0 | 0 | 16.927 | 0 | 0 | 36.448
462058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE5892349 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:58:11 | 03.05.2021 12:11:00 | 3.2136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.374 | 0 | 64.449 | 0 | 0 | 0 | 190.823
461764 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6959539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:54:09 | 03.05.2021 09:54:00 | 0.9975 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 4.462 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 8.389
461757 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:48:26 | 03.05.2021 08:57:51 | 0.15694 | 0 | 2070 | 0 | 160 | 2 | 281 | 4 | 3 | 0 | 32.847 | 0 | 0.539 | 5.445 | 8.09 | 39.753 | 0.954 | 87.629
461762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6625869 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:48:10 | 03.05.2021 09:24:00 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308
461749 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:46:36 | 03.05.2021 10:13:00 | 1.44 | 0 | 380 | 38 | 2 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100.311 | 444.059 | 5.06 | 12.041 | 20.862 | 0 | 0 | 582.333
462078 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7198913 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:43:15 | 03.05.2021 12:08:00 | 3.4125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.813
461745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 08:37:11 | 03.05.2021 17:48:07 | 9.1822 | 0 | 377 | 8 | 2 | 23 | 69 | 2 | 3 | 0 | 677.222 | 30046.649 | 61.162 | 2724.278 | 225.131 | 175.775 | 127.349 | 34037.567
461744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 08:36:30 | 03.05.2021 17:48:47 | 9.2047 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.778 | 0 | 301.778
461743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 08:35:54 | 03.05.2021 17:48:28 | 9.2094 | 0 | 187 | 19 | 2 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 220.763 | 5565.394 | 101.358 | 858.774 | 45.895 | 60.507 | 38.724 | 6891.414
461735 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11411637 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:23:22 | 03.05.2021 09:27:00 | 1.0606 | 0 | 264 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.723 | 0 | 1.935 | 0.93 | 2.2 | 0 | 0 | 28.788
461770 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7876265 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:21:47 | 03.05.2021 10:36:00 | 2.2369 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.546
461731 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:21:41 | 03.05.2021 10:11:00 | 1.8219 | 0 | 1 | 20 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.945 | 0 | 795.68 | 0 | 0 | 0 | 1687.625
461727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:11:25 | 03.05.2021 09:12:00 | 1.0097 | 0 | 354 | 0 | 16 | 3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 72.319 | 0 | 13.809 | 22.452 | 76.642 | 14.701 | 0 | 199.923
461718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515770553 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 08:06:53 | 03.05.2021 08:43:00 | 0.60194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
461713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767574 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 07:54:04 | 03.05.2021 08:59:00 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051
461701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7090903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2021 07:12:25 | 03.05.2021 08:34:00 | 1.3597 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.666 | 0 | 0 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 18.621
461697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 07:05:24 | 03.05.2021 09:07:00 | 2.0267 | 0 | 7 | 90 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.058 | 0 | 205.463 | 0 | 0 | 0 | 1506.521
461696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10821936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 07:03:12 | 03.05.2021 07:42:00 | 0.64667 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.932
461690 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 06:31:24 | 03.05.2021 07:12:52 | 0.69111 | 0 | 649 | 0 | 6 | 1 | 108 | 0 | 1 | 0 | 44.451 | 0 | 1.678 | 0.382 | 12.571 | 0 | 4.818 | 63.901
461688 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 06:31:24 | 03.05.2021 07:24:00 | 0.87667 | 0 | 18 | 34 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.913 | 0 | 37.778 | 0 | 0 | 0 | 320.692
461686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 06:26:24 | 03.05.2021 11:03:00 | 4.61 | 1 | 672 | 3 | 17 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 249.329 | 12.813 | 8.67 | 0 | 139.209 | 0 | 0 | 410.022
461684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 06:17:24 | 03.05.2021 06:42:00 | 0.41 | 1 | 2850 | 81 | 358 | 6 | 681 | 6 | 13 | 0.164 | 125.357 | 67.3 | 42.092 | 9.907 | 49.322 | 28.558 | 9.824 | 332.524
461676 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 05:54:24 | 03.05.2021 07:17:00 | 1.3767 | 0 | 2247 | 1 | 87 | 3 | 261 | 1 | 4 | 0 | 113.222 | 27.693 | 18.887 | 20.074 | 27.93 | 0.411 | 2.996 | 211.212
461671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988983 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 02:48:01 | 03.05.2021 05:00:00 | 2.1997 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27.327 | 0 | 0 | 0 | 16.658 | 0 | 0 | 43.985
461658 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 02:40:42 | 03.05.2021 05:27:00 | 2.7717 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.143
461643 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 01:03:38 | 03.05.2021 01:36:00 | 0.53944 | 0 | 136 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.243 | 4.956 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 16.458
461641 | 1 | KONYA | ILGIN | DM | ISO7047119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 00:48:32 | 03.05.2021 00:59:42 | 0.18611 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.238 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 14.114
461630 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2021 00:44:10 | 03.05.2021 01:28:20 | 0.73611 | 0 | 133 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19.991 | 0 | 3.585 | 0 | 0.989 | 0 | 0.311 | 24.875
461581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 23:26:30 | 03.05.2021 01:11:00 | 1.7417 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.987 | 0 | 16.491 | 0 | 10.776 | 0 | 0 | 33.255
461577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7255655 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 23:21:40 | 03.05.2021 00:04:00 | 0.70556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.231 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 39.377
461572 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7017583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 23:00:09 | 03.05.2021 01:45:00 | 2.7475 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.446 | 0 | 12.764 | 0 | 0 | 42.21
461566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 22:35:40 | 02.05.2021 23:18:00 | 0.70556 | 5 | 112 | 169 | 6 | 43 | 66 | 6 | 0 | 0.635 | 17.868 | 4717.729 | 37.432 | 549.871 | 67.786 | 13.232 | 0 | 5404.553
461558 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775743 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 22:10:06 | 02.05.2021 23:48:00 | 1.6317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
461556 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 22:09:02 | 02.05.2021 22:48:00 | 0.64944 | 0 | 1418 | 95 | 4 | 39 | 333 | 8 | 5 | 0 | 363.956 | 3242.157 | 4.166 | 753.588 | 173.837 | 50.081 | 0.087 | 4587.872
461548 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 21:57:27 | 02.05.2021 22:29:00 | 0.52583 | 0 | 57 | 50 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.548 | 158.961 | 0.706 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 167.742
461542 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 21:52:44 | 02.05.2021 22:27:00 | 0.57111 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.243 | 0 | 6.467 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 12.86
461540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 21:49:28 | 02.05.2021 23:08:00 | 1.3089 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.383
461536 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6736204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 21:46:39 | 02.05.2021 22:55:00 | 1.1392 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 22.31 | 0 | 1.282 | 0 | 7.526 | 0 | 2.166 | 33.285
461528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6731239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 21:38:34 | 02.05.2021 22:56:00 | 1.2906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 5.719 | 0 | 0 | 6.569
461522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6851757 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 21:29:45 | 02.05.2021 23:32:00 | 2.0375 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.468 | 0 | 0 | 0 | 18.847 | 0 | 0 | 39.316
461517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 21:26:35 | 02.05.2021 21:42:00 | 0.25694 | 0 | 299 | 168 | 36 | 52 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10.716 | 323.155 | 27.713 | 88.934 | 3.389 | 0 | 0 | 453.906
461502 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6628971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:53:41 | 02.05.2021 21:40:00 | 0.77194 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.741 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 14.054
461541 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE6453626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:42:46 | 02.05.2021 21:53:07 | 1.1725 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.588
461495 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11485394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:35:57 | 03.05.2021 00:03:00 | 3.4508 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.291 | 0 | 0 | 0 | 38.114 | 0 | 0 | 64.406
461490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611554 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:19:44 | 02.05.2021 21:08:00 | 0.80444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191
461488 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:17:38 | 02.05.2021 21:11:00 | 0.88944 | 0 | 203 | 0 | 14 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 36.093 | 0 | 15.091 | 0 | 35.106 | 0 | 2.356 | 88.646
461486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 20:14:53 | 02.05.2021 20:58:00 | 0.71861 | 2 | 203 | 0 | 7 | 1 | 31 | 0 | 2 | 2.078 | 43.387 | 0 | 4.687 | 1.693 | 3.402 | 0 | 0 | 55.246
461476 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6897372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:44:29 | 02.05.2021 20:52:00 | 1.1253 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.469 | 0 | 0.63 | 0 | 23.769 | 0 | 0 | 55.868
461435 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6742659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:19:34 | 02.05.2021 22:53:00 | 3.5572 | 0 | 133 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 124.07 | 0 | 25.133 | 0 | 11.027 | 0 | 1.252 | 161.481
461432 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10988174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:18:55 | 02.05.2021 20:40:00 | 1.3514 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.773 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 21.131
461429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9490204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:16:38 | 02.05.2021 21:31:00 | 2.2394 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.452
461421 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:03:06 | 02.05.2021 20:29:00 | 1.4317 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.323 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 27.589
461419 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 19:01:41 | 02.05.2021 19:05:02 | 0.05583 | 0 | 240 | 167 | 7 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 139.629 | 0.183 | 8.203 | 2.49 | 0 | 0 | 153.626
461409 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7727072 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:52:39 | 02.05.2021 20:35:00 | 1.7058 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.075
461394 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6599625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AG-OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:43:16 | 02.05.2021 19:09:04 | 0.43 | 0 | 325 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 33.928 | 4.174 | 0.94 | 0 | 4.789 | 0 | 3.188 | 47.019
461384 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6993026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:26:52 | 02.05.2021 19:37:00 | 1.1689 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.191 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 5.758
461378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611702 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:23:30 | 02.05.2021 19:23:00 | 0.99167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052
461445 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6952085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 18:10:51 | 02.05.2021 19:02:00 | 0.8525 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.757 | 0 | 0.326 | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 21.167
461356 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6869427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:57:09 | 02.05.2021 19:00:00 | 1.0475 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0.613 | 0 | 4.465 | 0 | 0 | 36.238
461366 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Direği | BR6547247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:50:08 | 02.05.2021 19:18:00 | 1.4644 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.081 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 17.52
461346 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6628971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:48:59 | 02.05.2021 18:57:00 | 1.1336 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.585 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 19.51
461327 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7057867 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:24:35 | 02.05.2021 18:06:00 | 0.69028 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 2.73 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 5.601
461306 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:19:09 | 02.05.2021 17:58:00 | 0.6475 | 2 | 72 | 11 | 4 | 7 | 23 | 2 | 0 | 2.453 | 11.855 | 38.18 | 13.223 | 23.723 | 10.036 | 25.249 | 0 | 124.72
461305 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:16:32 | 02.05.2021 18:15:00 | 0.97444 | 0 | 72 | 188 | 13 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.694 | 1408.321 | 25.139 | 232.645 | 26.055 | 0 | 0 | 1712.855
461297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 17:04:55 | 02.05.2021 18:23:00 | 1.3014 | 2 | 14 | 120 | 74 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.263 | 596.775 | 168.702 | 40.109 | 20.893 | 0 | 0 | 833.742
461293 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6933251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 17:00:07 | 02.05.2021 18:19:00 | 1.3147 | 0 | 4 | 65 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.656 | 0 | 64.12 | 0 | 0 | 0 | 474.776
461290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:53:16 | 02.05.2021 17:31:00 | 0.62889 | 2 | 13 | 36 | 4 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2.573 | 0 | 180.892 | 0 | 97.38 | 0.986 | 1.579 | 0 | 283.411
461440 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6993325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:42:16 | 02.05.2021 17:54:00 | 1.1956 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 4.963
461281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 16:41:19 | 02.05.2021 18:17:00 | 1.5947 | 0 | 7 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.489 | 0 | 51.704 | 0 | 0 | 0 | 621.192
461279 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR9490032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:40:55 | 02.05.2021 17:27:00 | 0.76806 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.581 | 0 | 19.056 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 27.417
461273 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7146641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:36:13 | 02.05.2021 18:01:00 | 1.4131 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0 | 11.708 | 0 | 0 | 13.306
461272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO10397084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:35:15 | 02.05.2021 18:08:00 | 1.5458 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.515 | 0 | 0 | 0 | 8.786 | 0 | 0 | 19.301
461269 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO8830094 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:32:55 | 02.05.2021 17:00:00 | 0.45139 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.23 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 35.481
461360 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11146761 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AG-OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:32:21 | 02.05.2021 19:10:00 | 2.6275 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 164.268 | 0 | 0 | 0 | 25.687 | 0 | 0 | 189.955
461400 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6759564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:17:45 | 02.05.2021 19:22:00 | 3.0708 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 87.78 | 0 | 39.53 | 0 | 0 | 130.369
461256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6760231 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 16:15:47 | 02.05.2021 17:01:00 | 0.75361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 1.567
461238 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7107568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:57:49 | 02.05.2021 17:08:00 | 1.1697 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.921 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 31.421
461233 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11485394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:53:07 | 02.05.2021 16:50:00 | 0.94806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 9.576 | 0 | 0 | 16.091
461232 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6771434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:51:30 | 02.05.2021 16:14:00 | 0.375 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704
461213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:31:54 | 02.05.2021 15:46:00 | 0.235 | 1 | 63 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.782 | 5.977 | 0 | 0 | 1.088 | 0.285 | 0 | 0.018 | 8.149
461210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6537350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:14:40 | 02.05.2021 17:05:00 | 1.8389 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.633 | 0 | 4.251 | 0 | 12.339 | 0 | 0 | 23.223
461195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10821936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 15:04:23 | 02.05.2021 15:42:00 | 0.62694 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.404
461183 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:47:51 | 02.05.2021 15:41:21 | 0.89167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.181 | 0 | 10.181
461146 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6951984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:40:35 | 02.05.2021 14:43:15 | 0.04444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.308 | 0.727 | 1.725 | 0.439 | 6.199
461149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902726 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:40:26 | 02.05.2021 17:38:00 | 2.9594 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.266 | 0 | 197.972 | 0 | 0 | 0 | 1266.238
461141 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698957 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:39:42 | 02.05.2021 15:11:00 | 0.52167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.464
461126 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10597753 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:37:12 | 02.05.2021 15:52:00 | 1.2467 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.141
461090 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6601078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 14:30:04 | 02.05.2021 17:01:00 | 2.5156 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.019 | 0 | 0.761 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 61.047
461086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7131792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:27:00 | 02.05.2021 14:59:00 | 0.53333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 3.662
461078 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6721760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:22:54 | 02.05.2021 15:01:00 | 0.635 | 0 | 1262 | 6 | 9 | 13 | 804 | 7 | 4 | 0 | 110.612 | 14.535 | 4.238 | 13.355 | 136.196 | 128.304 | 7.323 | 414.563
461067 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6952085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:16:26 | 02.05.2021 15:17:00 | 1.0094 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.255 | 0 | 0.411 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | 23.203
461044 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 14:00:54 | 02.05.2021 14:55:00 | 0.90167 | 0 | 435 | 0 | 22 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.798 | 0 | 0.153 | 3.029 | 10.935 | 0 | 0 | 63.914
461042 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 14:00:33 | 02.05.2021 19:08:08 | 5.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.289 | 0 | 668.887 | 0 | 1100.177
461043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 14:00:30 | 02.05.2021 15:30:00 | 1.4917 | 0 | 117 | 11 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.383 | 120.94 | 1.045 | 74.937 | 5.619 | 0 | 0 | 244.925
461041 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 14:00:16 | 02.05.2021 14:42:06 | 0.69722 | 0 | 191 | 30 | 4 | 17 | 57 | 0 | 5 | 0 | 30.665 | 911.962 | 4.577 | 116.289 | 16.153 | 0 | 6.068 | 1085.714
461040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822191 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 14:00:03 | 02.05.2021 17:09:00 | 3.1492 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 29.288 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 25.893 | 59.303
461037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:59:17 | 02.05.2021 14:31:00 | 0.52861 | 0 | 9 | 19 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 321.01 | 1.036 | 236.866 | 2.008 | 0 | 0 | 562.511
461024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:52:55 | 02.05.2021 13:55:25 | 0.04167 | 1 | 14722 | 2 | 26 | 20 | 1724 | 0 | 1 | 0 | 99.766 | 0 | 0.067 | 0 | 26.374 | 0 | 0.016 | 126.223
461022 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:52:15 | 02.05.2021 13:53:40 | 0.02361 | 0 | 3117 | 2 | 21 | 2 | 661 | 4 | 19 | 0 | 14.558 | 0 | 0.19 | 0.028 | 2.533 | 0.59 | 0.366 | 18.265
461004 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6630486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:31:15 | 02.05.2021 14:12:00 | 0.67917 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 5.606
461003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 13:30:31 | 02.05.2021 17:16:00 | 3.7581 | 0 | 32 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.371 | 63.249 | 0 | 0.763 | 0.478 | 0 | 0 | 70.861
460996 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733283 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:25:22 | 02.05.2021 14:25:00 | 0.99389 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.487 | 0 | 0 | 0 | 13.442 | 0 | 0 | 22.929
460993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10902507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:17:53 | 02.05.2021 17:11:00 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.14 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 68.416
460973 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 13:01:51 | 02.05.2021 13:28:07 | 0.43778 | 0 | 72 | 86 | 5 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.617 | 976.501 | 3.42 | 180.373 | 17.398 | 0 | 0 | 1186.309
460972 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 13:01:05 | 02.05.2021 13:58:00 | 0.94861 | 0 | 496 | 44 | 48 | 6 | 61 | 0 | 1 | 0 | 63.831 | 307.349 | 151.21 | 20.006 | 8.816 | 0 | 0.004 | 551.215
460971 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO11096163 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 13:00:37 | 02.05.2021 17:57:00 | 4.9397 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.737 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 33.605
460970 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722045 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 13:00:12 | 02.05.2021 14:57:00 | 1.9467 | 0 | 1055 | 2 | 5 | 2 | 109 | 2 | 5 | 0 | 157.831 | 52.968 | 9.831 | 0.411 | 16.311 | 40.028 | 3.656 | 281.036
461006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7032229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:35:57 | 02.05.2021 13:57:00 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 3.159
460944 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:35:52 | 02.05.2021 13:31:00 | 0.91889 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.131 | 0 | 22.361 | 0 | 23.005 | 0 | 62.498
460936 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7017583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:30:25 | 02.05.2021 14:10:00 | 1.6597 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.375 | 0 | 10.811 | 0 | 0 | 35.186
460915 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560431 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:14:16 | 02.05.2021 14:27:00 | 2.2122 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263
460905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233163 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 12:04:29 | 02.05.2021 13:21:00 | 1.2753 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
460901 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 12:01:12 | 02.05.2021 17:02:00 | 5.0133 | 0 | 540 | 9 | 0 | 2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 438.767 | 394.634 | 0 | 21.232 | 27.922 | 38.352 | 0 | 920.907
460858 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7038849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 11:31:01 | 02.05.2021 13:29:00 | 1.9664 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.598 | 0 | 9.047 | 0 | 10.055 | 0 | 0 | 42.7
460912 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6955682 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:30:10 | 02.05.2021 12:42:00 | 1.1972 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.148 | 0 | 6.162 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 19.447
460855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703545 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 11:30:01 | 02.05.2021 12:58:00 | 1.4664 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.834
460847 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535153261 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:18:28 | 02.05.2021 12:08:00 | 0.82556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
460837 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:09:20 | 02.05.2021 12:32:00 | 1.3778 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.87 | 0 | 0 | 0 | 6.778 | 0 | 0 | 46.649
460836 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061276 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 11:08:37 | 02.05.2021 13:59:00 | 2.8397 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 4.128
460848 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:08:33 | 02.05.2021 11:34:00 | 0.42417 | 0 | 430 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 5.566 | 1.576 | 0 | 0.03 | 30.84
460834 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 11:07:59 | 02.05.2021 13:57:00 | 2.8169 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.385 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 14.29
460831 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6824851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:06:43 | 02.05.2021 12:41:00 | 1.5714 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.893 | 0 | 28.969 | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 40.609
460822 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 11:00:27 | 02.05.2021 11:32:00 | 0.52583 | 0 | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.286 | 0 | 6.221 | 0 | 0 | 0 | 361.507
460821 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6870138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 11:00:11 | 02.05.2021 14:22:00 | 3.3636 | 0 | 88 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.923 | 0 | 1.363 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | 66.472
460820 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 11:00:05 | 02.05.2021 12:26:00 | 1.4319 | 0 | 144 | 15 | 1 | 17 | 65 | 0 | 1 | 0 | 19.186 | 650.545 | 0 | 446.362 | 7.39 | 0 | 4.427 | 1127.912
460851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6730627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:59:38 | 02.05.2021 11:59:00 | 0.98944 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.088 | 0 | 0 | 0 | 6.866 | 0 | 0 | 53.954
460815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6793825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:54:40 | 02.05.2021 11:48:00 | 0.88889 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.762 | 0 | 3.599 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 10.207
460809 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320930 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:51:52 | 02.05.2021 13:18:00 | 2.4356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 1.151
460804 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:46:51 | 02.05.2021 11:21:00 | 0.56917 | 2 | 2746 | 15 | 3 | 15 | 445 | 10 | 12 | 0.031 | 430.852 | 1476.423 | 0.535 | 134.58 | 161.965 | 189.837 | 10.501 | 2404.724
460800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6624613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:42:08 | 02.05.2021 12:53:00 | 2.1811 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.293
460796 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6750696 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:39:24 | 02.05.2021 11:27:00 | 0.79333 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 1.716 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 5.641
460791 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:37:44 | 02.05.2021 10:39:13 | 0.02472 | 0 | 72 | 86 | 5 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 54.604 | 0.191 | 10.15 | 0.944 | 0 | 0 | 66.339
460778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:30:10 | 02.05.2021 12:02:00 | 1.5306 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.442 | 0 | 0.016 | 0 | 4.746 | 0 | 0 | 58.204
460774 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:27:13 | 02.05.2021 10:30:03 | 0.04722 | 0 | 285 | 11 | 0 | 17 | 70 | 0 | 2 | 0 | 1.991 | 12.018 | 0 | 17.09 | 0.387 | 0 | 0.001 | 31.486
460768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744317 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:24:51 | 02.05.2021 10:38:00 | 0.21917 | 11 | 266 | 346 | 652 | 32 | 70 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 231.675 | 377.203 | 20.113 | 0.781 | 0 | 0 | 630.279
460759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6606973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:09:35 | 02.05.2021 10:42:00 | 0.54028 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 2.815
460757 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 10:07:57 | 02.05.2021 11:35:00 | 1.4508 | 0 | 42 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15.645 | 29.614 | 0.295 | 16.925 | 10.364 | 20.408 | 0 | 93.251
460753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6563092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:06:33 | 02.05.2021 12:59:00 | 2.8742 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | 0 | 3.278 | 0 | 48.032 | 0 | 0 | 55.388
460751 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:05:54 | 02.05.2021 13:00:22 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.265 | 0 | 0 | 0 | 39.265
460749 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6667449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:04:44 | 02.05.2021 13:28:00 | 3.3878 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.441 | 0 | 0 | 0 | 17.927 | 0 | 0 | 60.368
460745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:01:40 | 02.05.2021 11:12:00 | 1.1722 | 0 | 113 | 5 | 2 | 13 | 32 | 1 | 1 | 0 | 29.192 | 88.211 | 6.197 | 194.533 | 19.934 | 28.306 | 0 | 366.372
460742 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7052578 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:01:11 | 02.05.2021 11:55:00 | 1.8969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 4.368
460740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:01:02 | 02.05.2021 10:51:01 | 0.83306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 38.999 | 0 | 0.574 | 0 | 41.634
460741 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7066678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:00:56 | 02.05.2021 14:55:00 | 4.9011 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.584 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 39.3
460738 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6875646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:00:23 | 02.05.2021 11:50:00 | 1.8269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | 96.732 | 14.097 | 113.585
460736 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:00:10 | 02.05.2021 11:25:00 | 1.4139 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 8.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.322
460737 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6783918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 10:00:08 | 02.05.2021 11:00:00 | 0.99778 | 0 | 25 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 82.483 | 0 | 3.022 | 0.018 | 0 | 0 | 88.513
460732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7041352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:57:17 | 02.05.2021 10:10:00 | 0.21194 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.737 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 5.303
460724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516259342 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:51:48 | 02.05.2021 11:03:00 | 1.1867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841
460712 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:33:38 | 02.05.2021 10:39:00 | 1.0894 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 14.071 | 0 | 7.782 | 0 | 0 | 25.236
460709 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7043333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:32:06 | 02.05.2021 10:01:00 | 0.48167 | 0 | 1100 | 0 | 11 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 60.899 | 0 | 0.924 | 0 | 24.04 | 0 | 0 | 85.862
460788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:31:51 | 02.05.2021 10:53:00 | 1.3525 | 0 | 1 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.804 | 0 | 167.709 | 0 | 0 | 0 | 1620.513
460706 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:30:30 | 02.05.2021 10:27:00 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.967 | 0 | 424.404 | 0 | 474.372
460705 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6622594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:30:00 | 02.05.2021 11:29:00 | 1.9833 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 67.903 | 0 | 0 | 0 | 9.225 | 0 | 0 | 77.128
460702 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:25:00 | 02.05.2021 10:55:00 | 1.5 | 0 | 815 | 16 | 11 | 12 | 163 | 2 | 0 | 0 | 95.49 | 129.218 | 22.481 | 38.05 | 16.343 | 62.157 | 0 | 363.74
460771 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7079526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:16:27 | 02.05.2021 10:50:00 | 1.5592 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.564 | 0 | 0 | 0 | 18.036 | 0 | 0 | 89.599
460691 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10902631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 09:07:24 | 02.05.2021 09:39:00 | 0.52667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.721 | 0 | 20.32 | 0 | 0 | 0 | 86.041
460687 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6544707 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:03:35 | 02.05.2021 09:27:00 | 0.39028 | 0 | 375 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 15.794 | 0 | 0 | 0 | 6.719 | 0 | 0 | 22.513
460686 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6548825 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:02:59 | 02.05.2021 10:26:00 | 1.3836 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.997 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 2.227
460685 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:01:05 | 02.05.2021 13:54:00 | 4.8819 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.293 | 0 | 0.312 | 0 | 14.659 | 0 | 0 | 46.264
460683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085360 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:00:37 | 02.05.2021 11:00:00 | 1.9897 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.356 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 15.37
460681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:00:18 | 02.05.2021 12:09:00 | 3.145 | 0 | 140 | 8 | 18 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 57.29 | 367.041 | 39.233 | 38.083 | 70.925 | 17.622 | 0 | 590.194
460680 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7106080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:00:11 | 02.05.2021 11:44:00 | 2.7303 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.475 | 0 | 0 | 0 | 5.176 | 0 | 0 | 36.651
460679 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:00:09 | 02.05.2021 10:58:00 | 1.9642 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 148.433 | 0 | 0 | 0 | 15.99 | 0 | 0 | 164.423
460678 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:00:08 | 02.05.2021 10:58:00 | 1.9644 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.61 | 0 | 0 | 0 | 9.132 | 0 | 0 | 60.742
460677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6679152 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 09:00:06 | 02.05.2021 13:57:00 | 4.9483 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.553 | 0 | 7.105 | 0 | 16.079 | 0 | 0 | 67.737
460675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6695238 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 08:58:13 | 02.05.2021 11:27:00 | 2.4797 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.767 | 0 | 0 | 0 | 37.245 | 0 | 0 | 88.012
460666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6867616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.05.2021 08:38:28 | 02.05.2021 16:20:00 | 7.6922 | 0 | 47 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.898 | 1342.972 | 0 | 232.261 | 6.385 | 0 | 0 | 1611.516
460663 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 08:34:31 | 02.05.2021 09:51:00 | 1.2747 | 0 | 75 | 91 | 4 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.711 | 1979.531 | 1.306 | 290.959 | 2.16 | 0 | 0 | 2291.666
460657 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6704079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 08:30:46 | 02.05.2021 15:44:00 | 7.2206 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4529.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4529.957
460656 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7060757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2021 08:30:01 | 02.05.2021 09:03:00 | 0.54972 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.626 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 4.777
460649 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6801173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 08:22:17 | 02.05.2021 10:37:00 | 2.2453 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 80.382 | 0 | 0 | 0 | 16.993 | 0 | 16.395 | 113.771
460644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 08:12:44 | 02.05.2021 12:26:00 | 4.2211 | 2 | 0 | 18 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 11.831 | 0 | 660.122 | 0 | 620.53 | 0 | 0 | 0 | 1292.483
460629 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO10628166 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 07:46:23 | 02.05.2021 10:38:00 | 2.8603 | 0 | 78 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.904 | 91.889 | 0.829 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 109.197
460614 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 07:10:49 | 02.05.2021 08:18:00 | 1.1197 | 0 | 229 | 94 | 1 | 37 | 20 | 8 | 0 | 0 | 25.953 | 2542.671 | 2.291 | 536.754 | 20.283 | 68.446 | 0 | 3196.399
460609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 07:07:11 | 02.05.2021 07:07:56 | 0.0125 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 2.226
460603 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 06:45:29 | 02.05.2021 07:29:08 | 0.7275 | 0 | 914 | 3 | 42 | 1 | 98 | 2 | 0 | 0 | 54.076 | 1.54 | 2.469 | 1.016 | 14.778 | 31.273 | 0 | 105.153
460574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6701082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 06:13:24 | 02.05.2021 06:23:00 | 0.16 | 3 | 12335 | 100 | 219 | 189 | 1611 | 40 | 0 | 0.432 | 177.813 | 94.526 | 11 | 207.778 | 62.903 | 300.049 | 0 | 854.501
460519 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 06:04:48 | 02.05.2021 07:49:00 | 1.7367 | 0 | 62 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 10.268 | 6.303 | 8.094 | 5.596 | 0 | 0 | 41.981
460672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 05:59:34 | 02.05.2021 08:59:00 | 2.9906 | 0 | 1 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.397 | 0 | 319.894 | 0 | 0 | 0 | 2956.291
460615 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8949654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 05:38:23 | 02.05.2021 08:56:00 | 3.2936 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.806 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 56.369
460503 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 05:28:48 | 02.05.2021 07:07:00 | 1.6367 | 0 | 57 | 50 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.683 | 416.283 | 1.772 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 433.558
460497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6695238 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 04:26:19 | 02.05.2021 06:13:00 | 1.7781 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.117 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 0 | 0 | 52.833
460478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 02:08:39 | 02.05.2021 03:09:00 | 1.0058 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.054 | 0 | 0 | 0 | 9.861 | 0 | 0 | 53.915
460479 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8742163 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2021 01:32:16 | 02.05.2021 02:20:00 | 0.79556 | 0 | 170 | 0 | 16 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 16.915 | 0 | 5.048 | 0 | 0.962 | 0 | 1.879 | 24.804
460457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 23:56:48 | 02.05.2021 00:28:57 | 0.53583 | 0 | 13 | 23 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 672.94 | 0.869 | 57.592 | 9.522 | 0 | 0 | 742.736
460444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6695238 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 23:42:26 | 02.05.2021 00:56:00 | 1.2261 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.048 | 0 | 0 | 0 | 19.223 | 0 | 0 | 46.271
460441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6880625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 23:33:46 | 02.05.2021 00:50:00 | 1.2706 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.058 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 49.459
460438 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9222418 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 23:33:13 | 01.05.2021 23:50:00 | 0.27972 | 0 | 607 | 130 | 0 | 4 | 97 | 8 | 2 | 0 | 29.607 | 2133.857 | 0 | 15.692 | 6.722 | 11.597 | 1.679 | 2199.154
460433 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 23:19:51 | 01.05.2021 23:20:36 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.226 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 31.656
460426 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393477 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 23:02:23 | 01.05.2021 23:20:00 | 0.29361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
460413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6885713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 22:37:45 | 01.05.2021 23:52:00 | 1.2375 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 3.411 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 6.14
460410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064645 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 22:28:05 | 01.05.2021 23:48:00 | 1.3319 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.698 | 222.862 | 0 | 130.203 | 1.129 | 0 | 0 | 361.892
460405 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6824851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 22:16:14 | 01.05.2021 23:48:00 | 1.5294 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.525 | 0 | 21.951 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 32.246
460403 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214460 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 22:12:06 | 01.05.2021 23:54:00 | 1.6983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
460393 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6637740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 21:48:54 | 01.05.2021 22:48:00 | 0.985 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.445
460392 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296294 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 21:48:07 | 01.05.2021 22:46:00 | 0.96472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387
460396 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516740577 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 21:31:09 | 01.05.2021 22:05:00 | 0.56417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
460378 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515803818 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 21:26:20 | 01.05.2021 22:09:00 | 0.71111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
460331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6801896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 20:32:36 | 01.05.2021 21:42:00 | 1.1567 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9.847 | 0 | 13.021 | 0 | 10.692 | 0 | 13.876 | 47.436
460355 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 20:07:27 | 01.05.2021 20:46:00 | 0.6425 | 0 | 764 | 1 | 6 | 2 | 84 | 3 | 5 | 0 | 87.18 | 0 | 1.596 | 0.979 | 5.251 | 27.888 | 8.88 | 131.772
460320 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297090 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 20:06:51 | 01.05.2021 21:34:00 | 1.4525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
460307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6723868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:48:24 | 01.05.2021 22:07:00 | 2.31 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.078 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.559
460347 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7107301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:48:14 | 01.05.2021 21:06:00 | 1.2961 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | 3.298 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 6.33
460339 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:45:53 | 01.05.2021 21:05:07 | 1.3206 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5.484 | 0 | 3.808 | 0 | 46.49 | 0 | 0 | 55.782
460293 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6637740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:25:35 | 01.05.2021 21:06:00 | 1.6736 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.971
460272 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6576363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:11:11 | 01.05.2021 19:49:00 | 0.63028 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.751 | 0 | 0.928 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 9.152
460424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:08:15 | 01.05.2021 23:07:00 | 3.9792 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.318
460270 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7047872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:08:13 | 01.05.2021 21:06:00 | 1.9631 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.098 | 0 | 35.508 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 47.215
460267 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210001 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 19:03:15 | 01.05.2021 21:07:00 | 2.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
460269 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6579733 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:53:43 | 01.05.2021 19:34:00 | 0.67139 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0.233 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 18.09
460252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617390 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:52:43 | 01.05.2021 19:59:00 | 1.1047 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.339
460244 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6784366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:46:12 | 01.05.2021 21:18:00 | 2.53 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 51.512 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | 71.256
460241 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6943270 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:41:43 | 01.05.2021 20:36:00 | 1.9047 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.627 | 0 | 54.003 | 0 | 14.866 | 0 | 0 | 88.495
460227 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6628971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:27:56 | 01.05.2021 18:58:00 | 0.50111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.939 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 7.806
460217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6930311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:22:22 | 01.05.2021 19:21:00 | 0.97722 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 7.569 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 14.779
460202 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7156654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:13:23 | 01.05.2021 18:37:00 | 0.39361 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0.769 | 0 | 4.402 | 0 | 0 | 11.723
460203 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6742655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:12:58 | 01.05.2021 19:40:00 | 1.4506 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 21.107 | 0 | 8.211 | 0 | 5.169 | 0 | 0.755 | 35.242
460195 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7003329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:08:19 | 01.05.2021 18:55:00 | 0.77806 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.082 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 11.523
460274 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6801896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:06:32 | 01.05.2021 19:16:00 | 1.1578 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9.33 | 0 | 11.905 | 0 | 10.772 | 0 | 16.548 | 48.554
460190 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7155594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:06:31 | 01.05.2021 18:33:00 | 0.44139 | 0 | 675 | 0 | 18 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 57.736 | 0 | 0.978 | 0 | 5.027 | 0 | 0 | 63.741
460187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10396528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 18:06:16 | 01.05.2021 20:50:00 | 2.7289 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.778 | 0 | 0 | 0 | 43.455 | 0 | 0 | 66.233
460154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6964490 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:48:21 | 01.05.2021 18:31:00 | 0.71083 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.491
460129 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517017183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:28:04 | 01.05.2021 18:47:00 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0.883
460121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:25:00 | 01.05.2021 18:14:00 | 0.81667 | 1 | 36 | 12 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0.761 | 4.347 | 268.882 | 0 | 30.677 | 5.668 | 0 | 0 | 310.335
460159 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535224763 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:24:51 | 01.05.2021 18:00:00 | 0.58583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
460111 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7616497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:18:06 | 01.05.2021 17:26:00 | 0.13167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 3.773
460104 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11215105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:10:57 | 01.05.2021 17:56:00 | 0.75083 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 9.099
460277 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7009526 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:07:32 | 01.05.2021 19:17:00 | 2.1578 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.825 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 25.523
460091 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309039 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:06:27 | 01.05.2021 18:31:00 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0.431
460088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515138932 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 17:03:28 | 01.05.2021 17:43:00 | 0.65889 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776
460089 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6823243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 17:00:00 | 01.05.2021 18:24:00 | 1.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.428 | 0 | 12.172 | 0 | 0 | 0 | 97.6
460073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902523 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:57:57 | 01.05.2021 19:52:00 | 2.9008 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.614 | 0 | 58.691 | 0 | 0 | 0 | 234.304
460070 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:55:30 | 01.05.2021 17:51:00 | 0.925 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.674 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 116.965
460044 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:39:13 | 01.05.2021 17:55:20 | 1.2686 | 0 | 246 | 31 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.219 | 197.692 | 7.866 | 5.938 | 5.001 | 0 | 0 | 239.716
460032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6853469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:27:57 | 01.05.2021 17:32:00 | 1.0675 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.882 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 7.743
460029 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:25:41 | 01.05.2021 18:03:00 | 1.6219 | 0 | 73 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 8.244 | 0 | 0.287 | 0 | 1.148 | 0 | 2.097 | 11.775
460011 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:09:10 | 01.05.2021 17:10:50 | 1.0278 | 0 | 1 | 46 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.761 | 0 | 116.722 | 0 | 0 | 0 | 440.483
460005 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 16:06:18 | 01.05.2021 16:07:03 | 0.0125 | 1 | 32 | 124 | 11 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.254 | 29.76 | 0.392 | 4.926 | 0.021 | 0.244 | 0 | 35.597
459986 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:46:04 | 01.05.2021 16:21:00 | 0.58222 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.078 | 0 | 17.321 | 0 | 0.14 | 0 | 70.539
459976 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:34:40 | 01.05.2021 16:59:00 | 1.4056 | 0 | 685 | 0 | 14 | 2 | 116 | 1 | 1 | 0 | 56.715 | 0 | 4.933 | 0.672 | 23.846 | 0.659 | 0.014 | 86.839
459971 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6628971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:27:32 | 01.05.2021 18:02:00 | 2.5744 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.251 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 37.983
459969 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:24:49 | 01.05.2021 16:10:00 | 0.75306 | 0 | 367 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.629 | 0 | 24.47 | 0 | 16.854 | 0 | 0 | 80.953
459966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244446 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:24:35 | 01.05.2021 21:34:00 | 6.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
459961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6891931 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:19:40 | 01.05.2021 17:28:00 | 2.1389 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.503 | 0 | 0 | 0 | 7.909 | 0 | 0 | 29.412
459952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6661708 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:10:21 | 01.05.2021 16:26:00 | 1.2608 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049
459949 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9490274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 15:07:33 | 01.05.2021 17:07:00 | 1.9908 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.516 | 0 | 179.878 | 0 | 36.91 | 0 | 0 | 0 | 234.304
459943 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6978546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:59:00 | 01.05.2021 18:27:00 | 3.4667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704
459942 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516787508 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:57:48 | 01.05.2021 16:31:00 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.325
459933 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254865 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:53:45 | 01.05.2021 15:44:00 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.343 | 0 | 0 | 0 | 32.343
459903 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 14:30:06 | 01.05.2021 18:24:00 | 3.8983 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.574 | 0 | 0 | 0 | 10.419 | 0 | 0 | 31.993
459909 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:27:49 | 01.05.2021 15:16:00 | 0.80306 | 1 | 478 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2.297 | 27.026 | 2.56 | 0 | 0.757 | 2.521 | 0 | 0 | 35.162
459896 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:26:58 | 01.05.2021 14:29:45 | 0.04639 | 0 | 72 | 86 | 5 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 100.444 | 0.352 | 20.981 | 2.064 | 0 | 0 | 124.661
459880 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515441343 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:17:33 | 01.05.2021 17:37:00 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297
459878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:16:43 | 01.05.2021 14:49:00 | 0.53806 | 2 | 0 | 18 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 86.039 | 0 | 89.02 | 0 | 0 | 0 | 176.585
459874 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6802509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:14:47 | 01.05.2021 16:03:00 | 1.8036 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.444 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 25.086
459870 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6879634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:08:43 | 01.05.2021 15:07:00 | 0.97139 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.017
459857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:03:39 | 01.05.2021 14:45:00 | 0.68917 | 0 | 48 | 0 | 3 | 5 | 109 | 2 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0.239 | 27.857 | 22.865 | 38.357 | 0 | 91.01
459854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:02:45 | 01.05.2021 14:03:30 | 0.0125 | 0 | 2 | 75 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.731 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 7.024
459855 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301352 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:02:40 | 01.05.2021 15:16:00 | 1.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
459850 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:01:39 | 01.05.2021 14:39:00 | 0.6225 | 0 | 336 | 1 | 3 | 1 | 41 | 1 | 1 | 0 | 30.938 | 9.319 | 29.733 | 1.446 | 5.884 | 64.228 | 1.39 | 142.937
459851 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7052062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 14:01:35 | 01.05.2021 14:35:00 | 0.55694 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 8.404
459849 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6642598 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 14:00:27 | 01.05.2021 17:27:00 | 3.4425 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.584 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 13.769
459848 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6539279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:51:34 | 01.05.2021 14:55:00 | 1.0572 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.504
459877 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE8918663 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:32:15 | 01.05.2021 14:41:00 | 1.1458 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.782
459788 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6762468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:22:14 | 01.05.2021 14:50:00 | 1.4628 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 27.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.442
459787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517196243 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:21:54 | 01.05.2021 15:14:00 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995
459771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6679340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:10:21 | 01.05.2021 13:12:12 | 0.03083 | 0 | 17108 | 0 | 0 | 0 | 2396 | 1 | 13 | 0 | 86.213 | 0 | 0 | 0 | 22.797 | 3.724 | 1.819 | 114.553
459769 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6897372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 13:08:43 | 01.05.2021 13:54:00 | 0.75472 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.237 | 0 | 0.431 | 0 | 17.44 | 0 | 0 | 33.108
459761 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:41:38 | 01.05.2021 13:10:34 | 0.48222 | 3 | 2545 | 223 | 28 | 46 | 431 | 14 | 12 | 0.673 | 360.48 | 1386.442 | 30.1 | 398.767 | 87.49 | 148.761 | 13.364 | 2426.077
459761 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:41:38 | 01.05.2021 14:53:31 | 2.1981 | 0 | 172 | 32 | 5 | 14 | 32 | 4 | 5 | 0 | 85.748 | 889.35 | 6.017 | 96.616 | 48.424 | 14.338 | 0.129 | 1140.623
459741 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:41:38 | 01.05.2021 15:56:00 | 3.2394 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.016 | 0 | 58.526 | 0 | 0 | 0 | 1595.542
459751 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7029920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:39:26 | 01.05.2021 13:32:00 | 0.87611 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0.184 | 0 | 44.162 | 0 | 0 | 46.676
459719 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:32:11 | 01.05.2021 14:15:00 | 1.7136 | 0 | 9 | 19 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 1028.954 | 3.319 | 828.327 | 7.277 | 0 | 0 | 1872.322
459709 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792459 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:23:19 | 01.05.2021 12:57:00 | 0.56139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
459693 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764972 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:15:37 | 01.05.2021 14:00:00 | 1.7397 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.419 | 0 | 0.18 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 14.319
459683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:04:37 | 01.05.2021 12:24:00 | 0.32306 | 0 | 2332 | 0 | 3 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 81.178 | 0 | 0.016 | 1.458 | 10.929 | 0 | 0 | 93.581
459663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 12:00:14 | 01.05.2021 14:56:19 | 2.9347 | 0 | 3382 | 399 | 181 | 35 | 872 | 33 | 17 | 0 | 1071.253 | 6697.707 | 394.478 | 388.241 | 367.627 | 1809.612 | 117.505 | 10846.423
459813 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6889019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 12:00:00 | 01.05.2021 13:41:00 | 1.6833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.904 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 15.841
459702 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6816622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:57:37 | 01.05.2021 15:08:00 | 3.1731 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.998 | 0 | 8.459 | 0 | 77.071 | 0 | 0 | 122.528
459653 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6656064 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:55:05 | 01.05.2021 12:17:00 | 0.36528 | 0 | 164 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.377 | 0 | 0.092 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 11.715
459652 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516208212 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:54:27 | 01.05.2021 15:09:00 | 3.2425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
459649 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10505984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:48:37 | 01.05.2021 12:18:00 | 0.48972 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.033
459621 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:25:44 | 01.05.2021 11:26:24 | 0.01111 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 10.158
459618 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9361885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:24:31 | 01.05.2021 13:02:00 | 1.6247 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.612
459617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696144 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:23:56 | 01.05.2021 12:34:00 | 1.1678 | 0 | 4 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 19.768 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 21.647
459615 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7014530 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:22:53 | 01.05.2021 12:02:00 | 0.65194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135
459636 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO11481380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:22:17 | 01.05.2021 14:56:19 | 3.5672 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 22.891
459614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6718485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:21:36 | 01.05.2021 13:09:00 | 1.79 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.622
459612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:19:42 | 01.05.2021 12:06:00 | 0.77167 | 1 | 16 | 99 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3.892 | 0 | 892.642 | 0 | 81.299 | 10.727 | 0 | 0 | 988.559
459610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048269 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:17:50 | 01.05.2021 12:37:00 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
459603 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6692037 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:16:09 | 01.05.2021 11:49:00 | 0.5475 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.766 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 12.782
459602 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:15:37 | 01.05.2021 11:28:00 | 0.20639 | 0 | 130 | 0 | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0.969 | 0 | 3.539 | 6.382 | 0 | 14.111
459592 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR8224542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:09:12 | 01.05.2021 13:58:00 | 2.8133 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 1.072 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 2.971
459650 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6980232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:08:40 | 01.05.2021 12:14:00 | 1.0889 | 0 | 83 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 19.339 | 0 | 2.485 | 0 | 7.811 | 0 | 0 | 29.634
459587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6688849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2021 11:01:38 | 01.05.2021 12:47:00 | 1.7561 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.361
459584 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 11:00:29 | 01.05.2021 12:00:00 | 0.99194 | 0 | 90 | 34 | 1 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 12.17 | 150.261 | 0 | 1.01 | 6.919 | 0.563 | 0 | 170.924
459577 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7968234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:56:16 | 01.05.2021 12:34:00 | 1.6289 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
459568 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:45:36 | 01.05.2021 11:50:00 | 1.0733 | 0 | 512 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 58.446 | 0 | 0.159 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 68.229
459564 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:42:36 | 01.05.2021 13:59:00 | 3.2733 | 0 | 55 | 57 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 8904.694 | 266.417 | 609.172 | 20.242 | 0 | 0 | 9843.425
459658 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11481338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:41:03 | 01.05.2021 12:15:00 | 1.5658 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.486
459561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7138418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:40:37 | 01.05.2021 13:23:00 | 2.7064 | 17 | 14 | 84 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 857.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.108
459559 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:39:58 | 01.05.2021 10:49:16 | 0.155 | 0 | 651 | 1 | 3 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16.493 | 4.396 | 1.351 | 8.921 | 7.682 | 0 | 0 | 38.842
459556 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:37:22 | 01.05.2021 12:37:00 | 1.9939 | 0 | 4 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.016 | 0 | 43.01 | 0 | 0 | 0 | 416.027
459557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516258650 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:37:08 | 01.05.2021 11:53:00 | 1.2644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 1.911
459594 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:27:27 | 01.05.2021 11:14:00 | 0.77583 | 0 | 246 | 31 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.874 | 146.401 | 6.611 | 3.974 | 3.214 | 0 | 0 | 173.074
459540 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:22:33 | 01.05.2021 10:49:00 | 0.44083 | 0 | 24 | 38 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 111.81 | 3.047 | 6.674 | 0.943 | 0 | 0 | 123.755
459630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6628698 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:12:15 | 01.05.2021 12:28:00 | 2.2625 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.712 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 19.658
459532 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 10:10:55 | 01.05.2021 11:29:00 | 1.3014 | 0 | 613 | 142 | 17 | 19 | 103 | 0 | 1 | 0 | 109.307 | 2577.502 | 34.436 | 191.14 | 43.884 | 0 | 0.067 | 2956.337
459532 | 2 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 10:10:55 | 01.05.2021 11:54:17 | 1.7228 | 0 | 162 | 9 | 0 | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | 25.102 | 242.878 | 0 | 28.559 | 0.582 | 31.844 | 0 | 328.965
459494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:09:36 | 01.05.2021 11:02:00 | 0.87333 | 0 | 342 | 14 | 31 | 7 | 91 | 2 | 1 | 0 | 87.491 | 125.585 | 18.608 | 134.132 | 44.15 | 309.005 | 0 | 718.971
459492 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026023 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 10:05:35 | 01.05.2021 13:29:00 | 3.3903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
459490 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6642600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 10:04:22 | 01.05.2021 12:57:00 | 2.8772 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 5.029 | 0 | 0 | 12.223
459487 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 10:04:02 | 01.05.2021 13:51:00 | 3.7828 | 0 | 577 | 1 | 0 | 1 | 95 | 2 | 1 | 0 | 383.489 | 0 | 0 | 0 | 150.885 | 404.147 | 31.82 | 970.341
459475 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 10:00:20 | 01.05.2021 17:18:20 | 7.3 | 0 | 433 | 103 | 234 | 23 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298.244 | 8155.853 | 3375.844 | 832.94 | 951.7 | 0 | 0 | 13614.581
459472 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794774 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:58:54 | 01.05.2021 10:53:00 | 0.90167 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.156 | 0 | 38.762 | 8.882 | 0 | 0 | 149.801
459394 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6967474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:56:00 | 01.05.2021 11:06:03 | 1.1675 | 0 | 862 | 14 | 0 | 6 | 91 | 2 | 1 | 0 | 62.837 | 222.005 | 0 | 81.34 | 3.804 | 9.787 | 0 | 379.774
459463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:52:38 | 01.05.2021 10:42:00 | 0.82278 | 0 | 813 | 6 | 1 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 122.999 | 20.035 | 0 | 76.823 | 32.756 | 0 | 0 | 252.613
459459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:49:14 | 01.05.2021 10:16:00 | 0.44611 | 0 | 2 | 176 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.48 | 0.015 | 28.794 | 0 | 0 | 0 | 285.288
459448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:43:50 | 01.05.2021 10:44:00 | 1.0028 | 0 | 1 | 40 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.655 | 33.807 | 30.708 | 0 | 0 | 0 | 225.17
459623 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11356793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:39:06 | 01.05.2021 12:14:00 | 2.5817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.498
459440 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7215757 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:37:01 | 01.05.2021 12:42:00 | 3.0831 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.66 | 0 | 107.677 | 0 | 0 | 0 | 203.337
459433 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 09:30:39 | 01.05.2021 10:30:00 | 0.98917 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.505
459429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517375985 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:27:20 | 01.05.2021 10:38:00 | 1.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
459414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:17:54 | 01.05.2021 10:36:00 | 1.3017 | 0 | 55 | 57 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.612 | 3629.825 | 108.6 | 243.012 | 7.681 | 0 | 0 | 4004.73
459406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 09:07:03 | 01.05.2021 10:05:00 | 0.96583 | 2 | 512 | 95 | 16 | 31 | 76 | 0 | 0 | 2.677 | 99.901 | 1305.786 | 59.765 | 242.75 | 17.248 | 0 | 0 | 1728.126
459415 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7137954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 09:05:00 | 01.05.2021 17:39:00 | 8.5667 | 0 | 81 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.695 | 0 | 10.077 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | 86.942
459399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 09:01:31 | 01.05.2021 09:26:00 | 0.40806 | 0 | 201 | 46 | 1 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 8.657 | 71.104 | 0 | 0.402 | 3.788 | 0.223 | 0 | 84.175
459399 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 09:01:31 | 01.05.2021 13:59:00 | 4.9581 | 0 | 875 | 0 | 0 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 503.013 | 0 | 0 | 17.263 | 87.592 | 0 | 0 | 607.868
459398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6832384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 09:01:14 | 01.05.2021 13:58:00 | 4.9461 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 5.164
459397 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6632556 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 09:00:48 | 01.05.2021 13:57:00 | 4.9367 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 0 | 15.43
459396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 09:00:48 | 01.05.2021 16:13:00 | 7.2033 | 0 | 28 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.322 | 469.755 | 107.115 | 6.893 | 0.148 | 0 | 0 | 672.233
459395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 09:00:23 | 01.05.2021 10:29:00 | 1.4769 | 0 | 117 | 11 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.22 | 124.246 | 1.074 | 80.496 | 5.927 | 0 | 0 | 243.964
459430 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6537938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:45:13 | 01.05.2021 09:24:00 | 0.64639 | 0 | 446 | 10 | 3 | 15 | 131 | 0 | 0 | 0 | 50.065 | 247.073 | 1.302 | 151.765 | 58.55 | 0 | 0 | 508.755
459386 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7054358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:45:02 | 01.05.2021 09:22:00 | 0.61611 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.171 | 0 | 5.3 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 13.851
459381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769456 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:41:50 | 01.05.2021 09:30:00 | 0.80278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076
459379 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6867616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.05.2021 08:34:34 | 01.05.2021 17:40:00 | 9.0906 | 0 | 47 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.089 | 1596.35 | 0 | 299.228 | 8.525 | 0 | 0 | 1936.193
459377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6704079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 08:34:02 | 01.05.2021 17:03:00 | 8.4828 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5422.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5422.574
459376 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2021 08:32:17 | 01.05.2021 13:22:00 | 4.8286 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 10.583
459367 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:20:55 | 01.05.2021 08:22:07 | 0.02 | 0 | 361 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0.001 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 1.353
459366 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6631676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 08:15:26 | 01.05.2021 10:17:00 | 2.0261 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.245 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 14.457
459354 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:52:36 | 01.05.2021 07:53:55 | 0.02194 | 0 | 1 | 46 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.943 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 9.008
459353 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10902828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:51:49 | 01.05.2021 10:10:00 | 2.3031 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.875 | 0 | 258.776 | 0 | 0 | 0 | 603.651
459360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6805350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:33:12 | 01.05.2021 09:11:27 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.431 | 0 | 1555.569 | 0 | 1573
459360 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6805350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:33:12 | 01.05.2021 10:10:14 | 2.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.903 | 0 | 61.866 | 0 | 83.769
459343 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6998282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:32:23 | 01.05.2021 09:46:00 | 2.2269 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.36 | 0 | 11.439 | 0 | 0 | 0 | 254.799
459363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6663395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 07:16:54 | 01.05.2021 09:13:00 | 1.935 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.924 | 0 | 0 | 0 | 37.88 | 0 | 0 | 53.804
459328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | BR7095887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 06:57:37 | 01.05.2021 07:31:00 | 0.55639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 18.449 | 0 | 7.495 | 26.138
459322 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11146789 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 06:45:30 | 01.05.2021 11:53:00 | 5.125 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.879 | 0 | 1.99 | 0 | 53.206 | 0 | 0 | 131.076
459309 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10748026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 06:32:10 | 01.05.2021 07:11:00 | 0.64722 | 0 | 745 | 0 | 31 | 2 | 132 | 1 | 1 | 0 | 39.525 | 0 | 2.214 | 12.923 | 14.484 | 0 | 2.962 | 72.108
459301 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 06:25:41 | 01.05.2021 06:29:12 | 0.05861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0.096 | 0 | 0.891
459266 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515898473 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 06:03:27 | 01.05.2021 07:20:00 | 1.2758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
459292 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6730051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 05:44:12 | 01.05.2021 06:28:00 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 1.468
459239 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9756855 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 05:41:27 | 01.05.2021 09:44:00 | 4.0425 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.746 | 241.453 | 0 | 0 | 6.765 | 0 | 0 | 259.964
459291 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 05:41:09 | 01.05.2021 06:12:00 | 0.51417 | 0 | 7494 | 6 | 140 | 29 | 1656 | 11 | 3 | 0 | 411.055 | 0.981 | 16.808 | 140.776 | 314.166 | 63.897 | 4.931 | 952.614
459217 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 05:19:09 | 01.05.2021 05:22:00 | 0.0475 | 0 | 1523 | 0 | 3 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 7.633 | 0 | 0.023 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 9.909
459213 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Direği | BR6530048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 05:14:09 | 01.05.2021 06:08:00 | 0.8975 | 0 | 391 | 0 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23.134 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 24.714
459209 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 04:29:19 | 01.05.2021 04:30:07 | 0.01333 | 0 | 191 | 30 | 4 | 17 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0.412 | 14.345 | 0.069 | 1.941 | 0.25 | 0 | 0.171 | 17.188
459203 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6663399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 03:50:27 | 01.05.2021 05:00:00 | 1.1592 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 7.375
459199 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10254048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 03:41:48 | 01.05.2021 04:34:00 | 0.87 | 0 | 696 | 1 | 14 | 3 | 119 | 9 | 0 | 0 | 46.654 | 1.553 | 1.347 | 0 | 8.195 | 79.529 | 0 | 137.278
459181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6661708 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 01:45:02 | 01.05.2021 02:50:00 | 1.0828 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155
459180 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 01:34:27 | 01.05.2021 02:55:00 | 1.3425 | 0 | 22 | 31 | 0 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.318 | 294.995 | 0 | 567.259 | 1.984 | 1.515 | 0 | 866.071
459176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7041352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 00:42:11 | 01.05.2021 01:30:22 | 0.80306 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.021 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 17.621
459174 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2021 00:21:25 | 01.05.2021 00:47:10 | 0.42917 | 0 | 55 | 57 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 1182.491 | 26.109 | 68.507 | 1.441 | 0 | 0 | 1283.746