## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MAYIS
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1140242 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:46:53 | 31.05.2022 23:49:30 | 0.0436 | 1 | 71 | 166 | 0 | 19 | 35 | 0 | 2 | 0.005 | 0.214 | 220.203 | 0 | 24.037 | 0.315 | 0 | 0.512 | 245.287
1140296 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12007370 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:39:43 | 01.06.2022 03:05:00 | 3.4214 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.659 | 0 | 0.225 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 44.579
1140214 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:21:34 | 31.05.2022 23:22:39 | 0.0181 | 0 | 72 | 119 | 3 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 126.75 | 0 | 10.025 | 0.042 | 0 | 0 | 136.98
1140208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134241 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:17:12 | 01.06.2022 00:31:00 | 1.23 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.802 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 29.284
1140193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7143636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:04:46 | 31.05.2022 23:28:00 | 0.3872 | 0 | 2781 | 0 | 12 | 1 | 293 | 0 | 0 | 0 | 167.439 | 0 | 1.596 | 3.428 | 57.36 | 0 | 0 | 229.823
1140174 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:35:39 | 31.05.2022 22:37:54 | 0.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0.519 | 0 | 2.998
1140173 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6695590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:31:47 | 31.05.2022 23:53:00 | 1.3536 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 0 | 0 | 0 | 8.521 | 0 | 0 | 13.82
1140172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:30:46 | 31.05.2022 23:36:00 | 1.0872 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33
1140169 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6981537 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:24:13 | 31.05.2022 23:27:00 | 1.0464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
1140150 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210243 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:12:02 | 31.05.2022 22:53:59 | 0.6992 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 17.597 | 0 | 0 | 11.464 | 1.23 | 0 | 0 | 30.291
1140138 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:10:36 | 31.05.2022 22:14:48 | 0.07 | 0 | 296 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | 0.073 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 2.561
1140125 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517259474 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:51:51 | 31.05.2022 23:56:00 | 2.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211
1140124 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR11589633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:51:35 | 31.05.2022 22:10:00 | 0.3069 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 1.073
1140114 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:38:29 | 31.05.2022 22:14:00 | 0.5919 | 0 | 574 | 0 | 11 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 43.348 | 0 | 0.472 | 6.655 | 2.215 | 0 | 0 | 52.69
1140102 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:33:14 | 31.05.2022 21:35:59 | 0.0458 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.494 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 31.999
1140095 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7138393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:23:47 | 01.06.2022 01:25:00 | 4.0203 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.566 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 18.493
1140136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:23:04 | 31.05.2022 22:30:00 | 1.1156 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.842 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 19.813
1140092 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517394799 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:22:12 | 31.05.2022 23:16:00 | 1.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
1140093 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7100660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:22:10 | 31.05.2022 22:33:00 | 1.1806 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 52.838 | 0 | 0.51 | 0 | 8.039 | 0 | 0 | 61.388
1140074 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6626326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:11:05 | 31.05.2022 22:10:00 | 0.9819 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 4.361 | 6.199
1140064 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:04:08 | 31.05.2022 21:54:00 | 0.8311 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18.228 | 0 | 0 | 0 | 16.921 | 0 | 0 | 35.149
1140039 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6637980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:56:42 | 31.05.2022 22:21:00 | 1.405 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.257 | 0 | 0 | 0 | 18.529 | 0 | 0 | 25.786
1140032 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:54:44 | 31.05.2022 20:56:34 | 0.0306 | 1 | 862 | 1 | 7 | 3 | 78 | 1 | 2 | 0.156 | 3.316 | 0.541 | 0.028 | 0.452 | 0.254 | 0.06 | 0.012 | 4.818
1140054 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12530348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:54:34 | 31.05.2022 22:42:00 | 1.7906 | 0 | 485 | 0 | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 104.654 | 0 | 6.836 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 120.679
1140029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838804 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:52:11 | 31.05.2022 22:35:00 | 1.7136 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 4.085
1140176 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7131054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:46:19 | 31.05.2022 21:40:00 | 0.8947 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.815 | 0 | 0.485 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 12.006
1140099 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210243 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:38:36 | 31.05.2022 21:46:19 | 1.1286 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 30.509 | 0 | 0 | 19.141 | 2.145 | 0 | 0 | 51.795
1140000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7129148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:36:01 | 31.05.2022 21:36:12 | 1.0031 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687
1139980 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234116 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:28:14 | 31.05.2022 21:24:00 | 0.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
1139985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6890331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:22:06 | 31.05.2022 21:31:00 | 1.1483 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 81.229 | 0 | 0 | 0 | 27.938 | 0 | 0 | 109.166
1139947 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11423350 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:21:22 | 31.05.2022 21:35:00 | 1.2272 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0.024 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 8.867
1139946 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8949654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:20:51 | 31.05.2022 21:40:00 | 1.3192 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.643 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 37.919
1139934 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:18:24 | 31.05.2022 20:59:00 | 0.6767 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.794 | 0 | 17.366 | 0 | 0 | 0 | 591.159
1139928 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6607782 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:13:03 | 31.05.2022 22:41:00 | 2.4658 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.134 | 0 | 0.049 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 31.526
1139921 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6539586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:10:55 | 31.05.2022 23:23:00 | 3.2014 | 0 | 91 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.031 | 0 | 3.319 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 32.746
1139879 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:53:12 | 31.05.2022 20:14:00 | 0.3467 | 0 | 12 | 33 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.793
1139856 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6710504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:43:53 | 31.05.2022 20:37:36 | 0.8953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 4.497 | 0 | 0.029 | 6.773
1139833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515152583 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:35:27 | 31.05.2022 20:35:00 | 0.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
1139826 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6585287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:33:21 | 31.05.2022 21:59:00 | 2.4275 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 0.057 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 3.227
1139823 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6939012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:30:58 | 01.06.2022 00:04:00 | 4.5506 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.849
1139816 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6678374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:29:22 | 01.06.2022 00:10:00 | 4.6772 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 205.79 | 0 | 45.812 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 252.722
1139791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6742515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:20:58 | 31.05.2022 19:23:54 | 0.0489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 9 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9.752 | 0 | 0.237 | 9.999
1139788 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6618855 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:19:32 | 31.05.2022 23:00:00 | 3.6744 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.005 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 39.43
1139789 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11242498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:18:53 | 31.05.2022 21:53:00 | 2.5686 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.919 | 0 | 1.709 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 30.306
1139798 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11048949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:16:28 | 01.06.2022 00:27:00 | 5.1756 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 424.361 | 0 | 0 | 0 | 39.435 | 0 | 0 | 463.796
1139775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:14:52 | 31.05.2022 19:16:19 | 0.0242 | 0 | 33 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.238 | 2.59 | 0 | 1.038 | 0.215 | 0.167 | 0 | 4.248
1139769 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11822545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:11:51 | 31.05.2022 20:58:00 | 1.7692 | 0 | 412 | 0 | 28 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 27.069 | 0 | 6.271 | 0 | 5.867 | 0.442 | 0 | 39.649
1139762 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:09:44 | 31.05.2022 20:37:00 | 1.4544 | 0 | 468 | 10 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.114 | 63.583 | 0 | 11.282 | 3.117 | 0 | 0 | 171.097
1139762 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11933757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:09:44 | 31.05.2022 21:20:00 | 2.1711 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.308 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 23.707
1139726 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7084060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:00:07 | 31.05.2022 19:44:00 | 0.7314 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 21.519 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 0.206 | 24.981
1139738 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:58:39 | 31.05.2022 20:37:00 | 1.6392 | 1 | 252 | 31 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 11.156 | 36.514 | 467.306 | 12.25 | 30.241 | 5.585 | 0 | 0 | 563.052
1139710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:58:01 | 31.05.2022 19:09:26 | 0.1903 | 0 | 239 | 242 | 2 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.599 | 715.182 | 0.795 | 117.073 | 0.392 | 0 | 0 | 845.04
1139686 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:54:00 | 31.05.2022 18:55:58 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0.071 | 0 | 1.22
1139667 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6762754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:50:50 | 31.05.2022 18:52:00 | 0.0194 | 0 | 6991 | 8 | 7 | 12 | 1323 | 4 | 2 | 0 | 24.268 | 1.406 | 0.021 | 1.343 | 9.586 | 3.382 | 0.02 | 40.026
1139828 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:40:09 | 31.05.2022 20:12:00 | 1.5308 | 1 | 478 | 13 | 50 | 34 | 42 | 0 | 0 | 1.294 | 175.951 | 767.947 | 344.036 | 1098.694 | 23.515 | 0 | 0 | 2411.435
1139615 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7040633 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:36:45 | 31.05.2022 23:15:00 | 4.6375 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.544 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 38.097
1139910 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6938887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:35:18 | 31.05.2022 21:03:00 | 2.4617 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.771 | 0 | 0 | 0 | 22.324 | 0 | 0 | 33.095
1140009 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6927078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:19:57 | 31.05.2022 20:56:00 | 2.6008 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.654
1139535 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:14:19 | 31.05.2022 18:18:16 | 0.0658 | 0 | 33 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.603 | 6.897 | 0 | 2.863 | 0.601 | 0.545 | 0 | 11.508
1139530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7013172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:11:55 | 31.05.2022 19:23:00 | 1.1847 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.921 | 0 | 0 | 0 | 19.666 | 0 | 0 | 34.587
1139524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11823026 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:10:18 | 31.05.2022 21:18:00 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.821
1139491 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO7966084 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:57:22 | 31.05.2022 19:06:00 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.169
1139448 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535159662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:54:47 | 31.05.2022 19:20:00 | 1.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
1139449 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517041104 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:54:32 | 31.05.2022 20:04:00 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
1139437 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6634096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:53:40 | 31.05.2022 20:48:00 | 2.9056 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 100.691 | 0 | 0 | 0 | 128.451 | 0 | 0 | 229.142
1139428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:52:30 | 31.05.2022 17:54:22 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.01 | 0 | 0.144
1139422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:50:27 | 31.05.2022 17:52:38 | 0.0364 | 0 | 37 | 29 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 46.204 | 0.325 | 3.577 | 0.878 | 0 | 0 | 51.461
1139419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:49:33 | 31.05.2022 17:52:28 | 0.0486 | 0 | 9 | 186 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 63.955 | 0.788 | 2.53 | 0.174 | 0 | 0 | 67.5
1139417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:47:04 | 31.05.2022 19:50:00 | 2.0489 | 0 | 148 | 115 | 8 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.127 | 5321.553 | 5.95 | 2498.034 | 15.373 | 0 | 0 | 7889.037
1139519 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7001099 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:46:41 | 31.05.2022 20:11:00 | 2.4053 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.336 | 0 | 0.354 | 0 | 11.195 | 0 | 0 | 36.885
1139411 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:45:50 | 31.05.2022 17:49:17 | 0.0575 | 0 | 33 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.511 | 6.028 | 0 | 2.595 | 0.573 | 0.616 | 0 | 10.323
1139365 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:33:32 | 31.05.2022 18:08:00 | 0.5744 | 2 | 640 | 0 | 147 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.284 | 34.011 | 0 | 50.494 | 11.654 | 3.825 | 0 | 0 | 100.267
1139332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6535551 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:30:52 | 31.05.2022 18:23:00 | 0.8689 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.687 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 9.484
1139289 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:25:07 | 31.05.2022 17:27:58 | 0.0475 | 5 | 4150 | 116 | 116 | 44 | 737 | 4 | 0 | 0.946 | 21.034 | 168.626 | 3.193 | 8.399 | 6.201 | 2.331 | 0 | 210.731
1139296 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6681909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:24:07 | 31.05.2022 17:45:00 | 0.3481 | 0 | 121 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.866 | 0 | 0.339 | 10.662 | 0.478 | 135.98 | 0 | 155.325
1140141 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11639206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:20:14 | 01.06.2022 00:31:00 | 7.1794 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.875 | 0 | 131.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.305
1139257 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:18:07 | 31.05.2022 17:39:13 | 0.3517 | 0 | 25 | 81 | 0 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 782.354 | 0 | 264.592 | 3.485 | 0 | 0 | 1050.739
1139883 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6668520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:16:27 | 31.05.2022 21:12:00 | 3.9258 | 1 | 668 | 0 | 3 | 5 | 39 | 1 | 0 | 10.945 | 454.923 | 0 | 1.036 | 0 | 118.577 | 407.644 | 0 | 993.125
1139244 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:14:43 | 31.05.2022 17:17:18 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0.195 | 4.84 | 0 | 6.349
1139129 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:05:50 | 31.05.2022 17:07:49 | 0.0331 | 2 | 4112 | 18 | 50 | 40 | 460 | 2 | 0 | 0.521 | 17.744 | 2.751 | 0.801 | 11.219 | 4.192 | 3.156 | 0 | 40.383
1139089 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:01:06 | 31.05.2022 17:03:56 | 0.0472 | 2 | 666 | 7 | 24 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.528 | 3.736 | 2.424 | 0.236 | 0.163 | 3.313 | 0 | 0 | 10.399
1139084 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:00:59 | 31.05.2022 17:03:25 | 0.0406 | 0 | 440 | 76 | 8 | 34 | 68 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 219.031 | 4.35 | 39.659 | 0.703 | 1.419 | 0 | 269.462
1139082 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:00:59 | 31.05.2022 17:03:31 | 0.0422 | 0 | 87 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 50.849 | 0 | 0.018 | 0.038 | 0 | 0 | 51.613
1140082 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BR6767917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:59:22 | 01.06.2022 00:25:00 | 7.4272 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178.323 | 0 | 0 | 0 | 3.912 | 0 | 0 | 182.235
1139035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6869094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:50:11 | 31.05.2022 18:58:00 | 2.1303 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 0 | 0.076 | 0 | 7.803 | 0 | 0 | 34.909
1138984 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7007321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:41:06 | 31.05.2022 17:12:00 | 0.515 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.976 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 6.384
1139172 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6581211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:30:34 | 31.05.2022 18:16:00 | 1.7572 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.863 | 0 | 0 | 72.863
1138936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:23:52 | 31.05.2022 19:51:00 | 3.4522 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 87.436
1138975 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:21:05 | 31.05.2022 16:23:00 | 0.0319 | 0 | 137 | 6 | 13 | 12 | 206 | 6 | 4 | 0 | 0.964 | 2.544 | 0.415 | 2.205 | 3.785 | 2.809 | 0.999 | 13.721
1138928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:18:50 | 31.05.2022 18:15:00 | 1.9361 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 144.14 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 150.43
1139447 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6743417 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:12:34 | 01.06.2022 00:58:00 | 8.7572 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.197
1138906 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6765092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:09:39 | 31.05.2022 18:45:00 | 2.5892 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.695 | 0 | 0 | 0 | 41.508 | 0 | 0 | 87.203
1138904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:09:27 | 31.05.2022 16:16:15 | 0.1133 | 0 | 16 | 298 | 1 | 10 | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 245.824 | 0 | 22.98 | 5.638 | 3.316 | 0 | 277.758
1139170 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE10396198 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:05:39 | 01.06.2022 00:05:00 | 7.9892 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.23 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 61.74
1138893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:05:17 | 31.05.2022 16:07:00 | 0.0286 | 1 | 222 | 36 | 107 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0.049 | 0.439 | 2.761 | 2.384 | 0.531 | 0.064 | 0 | 0 | 6.227
1138831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:42:15 | 31.05.2022 15:44:44 | 0.0414 | 0 | 9 | 186 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 56.484 | 0.718 | 2.351 | 0.164 | 0 | 0 | 59.759
1138990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6844142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:37:04 | 31.05.2022 17:17:00 | 1.6656 | 1 | 386 | 17 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.412 | 67.377 | 210.357 | 12.142 | 8.087 | 20.431 | 0 | 0 | 318.805
1138799 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6570498 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:31:00 | 31.05.2022 16:08:16 | 0.6211 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.826 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 47.036
1138767 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7026758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:20:08 | 31.05.2022 16:16:00 | 0.9311 | 0 | 101 | 0 | 21 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 9.969 | 0 | 12.161 | 0 | 11.715 | 0 | 1.971 | 35.816
1138742 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11554618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:12:52 | 31.05.2022 16:08:00 | 0.9189 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 4.064 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 9.892
1138703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535201239 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:58:52 | 31.05.2022 18:38:00 | 3.6522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642
1138688 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6653645 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:54:26 | 31.05.2022 15:35:50 | 0.69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 3.312
1138670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:49:32 | 31.05.2022 15:31:00 | 0.6911 | 0 | 110 | 52 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.837 | 742.757 | 0.065 | 113.894 | 2.611 | 0 | 0 | 877.164
1138650 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:45:03 | 31.05.2022 15:33:00 | 0.7992 | 4 | 2038 | 53 | 39 | 51 | 312 | 1 | 0 | 13.391 | 301.143 | 494.841 | 25.587 | 703.119 | 110.016 | 2.134 | 0 | 1650.231
1138648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:43:07 | 31.05.2022 16:05:00 | 1.3647 | 0 | 131 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6.865 | 0 | 0 | 50.159 | 1.308 | 383.004 | 0 | 441.337
1138594 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:27:02 | 31.05.2022 15:30:00 | 1.0494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.171 | 20.659 | 1160.644 | 40.128 | 1256.602
1138592 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:24:34 | 31.05.2022 14:27:12 | 0.0439 | 1 | 979 | 76 | 148 | 11 | 117 | 0 | 0 | 0.257 | 4.294 | 27.204 | 1.082 | 0.534 | 0.678 | 0 | 0 | 34.051
1138582 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6779833 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:17:17 | 31.05.2022 17:32:00 | 3.2453 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.157
1139750 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6607185 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:06:13 | 31.05.2022 23:00:00 | 8.8964 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.586 | 0 | 17.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.489
1138586 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6929391 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:03:53 | 31.05.2022 15:19:05 | 1.2533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 0 | 0 | 6.228
1138544 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517413225 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:01:39 | 31.05.2022 15:36:00 | 1.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
1138540 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:59:01 | 31.05.2022 14:01:00 | 0.0331 | 0 | 0 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.897 | 0 | 18.574 | 0 | 0 | 0 | 164.471
1138453 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:25:36 | 31.05.2022 14:00:00 | 0.5733 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.097 | 0 | 70.869 | 0 | 0 | 0 | 560.966
1138441 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070901 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:18:51 | 31.05.2022 15:10:00 | 1.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
1138415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:12:00 | 31.05.2022 14:02:20 | 0.8389 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.31 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 0 | 0 | 43.208
1138415 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6612486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:12:00 | 31.05.2022 15:03:00 | 1.85 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.684 | 0 | 0 | 742.495 | 0 | 0 | 0 | 749.179
1138414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6640280 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:11:19 | 31.05.2022 14:56:00 | 1.7447 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.608 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 7.879
1138431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535208817 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:07:38 | 31.05.2022 13:46:00 | 0.6394 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.994
1138396 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:03:01 | 31.05.2022 14:45:29 | 1.7078 | 3 | 138 | 90 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 | 15.175 | 31.912 | 1868.047 | 0 | 0 | 0.292 | 62.604 | 0 | 1978.03
1138396 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:03:01 | 31.05.2022 16:30:00 | 3.4497 | 2 | 1105 | 104 | 14 | 11 | 115 | 0 | 0 | 45.623 | 489.274 | 5862.973 | 187.959 | 123.764 | 104.773 | 0 | 0 | 6814.365
1138526 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:55:59 | 31.05.2022 13:53:10 | 0.9531 | 0 | 134 | 6 | 11 | 11 | 142 | 5 | 2 | 0 | 25.711 | 76.793 | 12.113 | 57.655 | 68.956 | 29.918 | 7.072 | 278.22
1138345 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:44:05 | 31.05.2022 13:10:52 | 0.4464 | 0 | 38 | 45 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.205 | 0 | 56.795 | 0 | 0 | 0 | 808
1138327 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6710507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:33:02 | 31.05.2022 14:18:00 | 1.7494 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 0 | 20.153 | 0 | 29.014 | 0 | 0.12 | 52.037
1138271 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:06:58 | 31.05.2022 12:53:00 | 0.7672 | 7 | 6742 | 42 | 30 | 101 | 614 | 0 | 0 | 82.066 | 508.756 | 1362.648 | 18.207 | 1323.722 | 252.716 | 0 | 0 | 3548.115
1138260 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11554570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:04:58 | 31.05.2022 12:32:00 | 0.4506 | 0 | 698 | 2 | 7 | 5 | 111 | 1 | 0 | 0 | 48.463 | 10.383 | 4.077 | 21.359 | 13.241 | 0.478 | 0 | 98.001
1138256 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517392322 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:02:26 | 31.05.2022 12:28:00 | 0.4261 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.509
1138238 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:57:40 | 31.05.2022 16:08:00 | 4.1722 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 138.642 | 0 | 0.31 | 0 | 112.125 | 0 | 0 | 251.076
1138320 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:55:21 | 31.05.2022 13:01:00 | 1.0942 | 0 | 5 | 69 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.029 | 0 | 266.913 | 0 | 0 | 0 | 1577.942
1138334 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7045556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:44:55 | 31.05.2022 16:02:00 | 4.2847 | 0 | 283 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 87.193 | 0 | 0 | 0 | 46.761 | 0 | 0 | 133.954
1138166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:36:10 | 31.05.2022 12:37:00 | 1.0139 | 16 | 3 | 57 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.135 | 0 | 266.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.327
1138167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7032899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:33:39 | 31.05.2022 12:11:18 | 0.6275 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 24.823 | 0 | 0 | 0 | 76.345 | 0 | 0 | 101.168
1138164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6729561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:25:44 | 31.05.2022 11:57:00 | 0.5211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.443 | 0 | 0 | 14.443
1138355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7654996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:22:11 | 31.05.2022 17:55:00 | 6.5469 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.96 | 0 | 508.57 | 0 | 0 | 0 | 3001.53
1138083 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7087686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:20:42 | 31.05.2022 14:04:00 | 2.7217 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 12.157
1138076 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402982 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:17:24 | 31.05.2022 14:29:00 | 3.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
1138014 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:52:55 | 31.05.2022 10:53:56 | 0.0169 | 1 | 1165 | 1 | 42 | 1 | 223 | 2 | 0 | 0.014 | 2.952 | 0 | 0.287 | 0.474 | 0.746 | 1.638 | 0 | 6.111
1138007 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6778705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:45:55 | 31.05.2022 11:31:00 | 0.7514 | 0 | 0 | 48 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.671 | 0 | 217.636 | 0 | 0 | 0 | 878.307
1137984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:43:32 | 31.05.2022 10:46:00 | 0.0411 | 0 | 2613 | 10 | 38 | 42 | 487 | 1 | 2 | 0 | 14.103 | 2.875 | 1.591 | 12.504 | 6.657 | 110.697 | 1.355 | 149.781
1137967 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:38:52 | 31.05.2022 11:27:00 | 0.8022 | 0 | 39 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.871 | 43.217 | 0 | 33.599 | 1.976 | 0 | 0 | 83.664
1137924 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:30:36 | 31.05.2022 12:08:00 | 1.6233 | 0 | 448 | 4 | 146 | 6 | 140 | 2 | 0 | 0 | 36.084 | 34.835 | 163.086 | 43.794 | 21.34 | 425.032 | 0 | 724.17
1137915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:27:04 | 31.05.2022 11:24:00 | 0.9489 | 0 | 209 | 40 | 5 | 27 | 29 | 1 | 1 | 0 | 19.356 | 2054.475 | 8.176 | 1170.36 | 4.497 | 129.61 | 25.052 | 3411.527
1137910 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11162795 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:23:39 | 31.05.2022 11:26:00 | 1.0392 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2.109 | 0 | 4.996 | 0 | 8.383 | 0 | 1.897 | 17.385
1137874 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR7019571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:12:35 | 31.05.2022 10:49:00 | 0.6069 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.282 | 0 | 1.065 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 19.982
1137846 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:03:48 | 31.05.2022 13:59:00 | 3.92 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.598 | 0 | 0 | 30.731 | 13.862 | 0 | 0 | 107.191
1137841 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6739788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:00:00 | 31.05.2022 14:51:00 | 4.85 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.217 | 0 | 0 | 0 | 14.949 | 0 | 0 | 54.166
1137840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6783752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:00:00 | 31.05.2022 12:28:00 | 2.4667 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.736 | 0 | 1.303 | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 24.571
1137835 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6925900 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:58:49 | 31.05.2022 11:11:22 | 1.2092 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 13.817 | 0 | 0 | 0 | 50.393 | 0 | 0 | 64.209
1137829 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793889 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:56:51 | 31.05.2022 11:57:00 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058
1137821 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11731768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:54:58 | 31.05.2022 12:02:00 | 2.1172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.267 | 0 | 141.626 | 0 | 0 | 0 | 357.893
1137789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7015509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:42:29 | 31.05.2022 10:24:00 | 0.6919 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 17.814 | 22.104
1137784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:41:14 | 31.05.2022 09:43:52 | 0.0439 | 0 | 244 | 196 | 6 | 50 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 699.782 | 1.555 | 109.505 | 5.718 | 0 | 0 | 818.89
1137782 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6815506 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:39:56 | 31.05.2022 16:11:05 | 6.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.235 | 0 | 231.235
1137774 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:37:48 | 31.05.2022 17:19:00 | 7.6867 | 0 | 148 | 115 | 8 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 157.784 | 34714.047 | 23.731 | 11285.08 | 67.534 | 0 | 0 | 46248.176
1137909 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6705291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:36:55 | 31.05.2022 10:45:00 | 1.1347 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.445 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 9.598
1137768 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7100246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:36:30 | 31.05.2022 15:30:00 | 5.8917 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.108 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 45.938
1137768 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7100244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:36:30 | 31.05.2022 15:36:08 | 5.9939 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.174 | 0 | 0 | 0 | 9.445 | 0 | 0 | 40.619
1137767 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6613419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:36:09 | 31.05.2022 10:49:00 | 1.2142 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 176.852 | 0 | 166.397 | 0 | 5377.068 | 0 | 5720.317
1137765 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064611 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:34:29 | 31.05.2022 11:27:00 | 1.8753 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.58
1137763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10716232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:33:51 | 31.05.2022 12:30:00 | 2.9358 | 0 | 731 | 1 | 0 | 1 | 99 | 3 | 5 | 0 | 177.915 | 0 | 0 | 5.285 | 86.821 | 156.032 | 46.072 | 472.125
1137761 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:32:45 | 31.05.2022 14:11:27 | 4.645 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925.119 | 0 | 161.73 | 0 | 0 | 0 | 3086.849
1137760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:32:17 | 31.05.2022 14:19:04 | 4.7797 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 110.946 | 0 | 0 | 0 | 108.816 | 0 | 0 | 219.763
1137759 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6824716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:32:05 | 31.05.2022 16:30:00 | 6.9653 | 0 | 165 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 192.197 | 897.103 | 0 | 137.702 | 1.622 | 0 | 0 | 1228.625
1137757 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10236431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:30:24 | 31.05.2022 16:30:00 | 6.9933 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.621 | 0 | 7.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48
1137755 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6895735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:30:09 | 31.05.2022 15:20:00 | 5.8308 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.769 | 0 | 93.55 | 0 | 0 | 0 | 2133.318
1137743 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:25:48 | 31.05.2022 11:01:00 | 1.5867 | 0 | 19 | 17 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.673 | 250.145 | 0 | 47.594 | 0 | 69.334 | 0 | 369.747
1137738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6735339 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:23:18 | 31.05.2022 12:25:00 | 3.0283 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.555
1137764 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6900860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:22:30 | 31.05.2022 10:06:00 | 0.725 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.128 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 20.569
1137713 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6813295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:07:49 | 31.05.2022 11:43:00 | 2.5864 | 0 | 228 | 2 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 112.506 | 26.703 | 381.424 | 0 | 31.729 | 0 | 0 | 552.362
1137687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:03:07 | 31.05.2022 11:55:36 | 2.8747 | 2 | 26 | 35 | 11 | 9 | 19 | 1 | 0 | 7.256 | 22.312 | 3566.976 | 688.538 | 608.391 | 49.663 | 35.545 | 0 | 4978.681
1137686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:02:19 | 31.05.2022 17:30:52 | 8.4758 | 0 | 2 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8666.515 | 0 | 2055.128 | 0 | 0 | 0 | 10721.643
1137685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:00:49 | 31.05.2022 14:34:01 | 5.5533 | 0 | 305 | 0 | 2 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 282.536 | 0 | 14.058 | 446.471 | 155.138 | 0 | 0 | 898.204
1137682 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6636382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:00:45 | 31.05.2022 16:56:00 | 7.9208 | 0 | 169 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 150.286 | 0 | 15.723 | 0 | 20.146 | 0 | 0 | 186.155
1137677 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:00:43 | 31.05.2022 16:47:58 | 7.7875 | 0 | 14 | 5 | 1 | 12 | 39 | 15 | 0 | 0 | 34.273 | 79.455 | 13.466 | 1271.68 | 54.655 | 3948.915 | 0 | 5402.444
1137678 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:00:38 | 31.05.2022 16:57:00 | 7.9394 | 3 | 4082 | 29 | 93 | 20 | 374 | 7 | 0 | 100.058 | 3004.792 | 5644.774 | 1017.302 | 1748.142 | 1052.421 | 8408.495 | 0 | 20975.984
1137674 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:00:13 | 31.05.2022 14:14:00 | 5.2297 | 0 | 851 | 1 | 11 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 97.968 | 126.56 | 4.016 | 0 | 6.995 | 0 | 10.785 | 246.323
1137675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8094325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:00:06 | 31.05.2022 09:56:00 | 0.9317 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 4.485
1137671 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:00:03 | 31.05.2022 16:52:00 | 7.8658 | 2 | 704 | 47 | 91 | 43 | 70 | 9 | 0 | 26.959 | 1884.592 | 19196.06 | 4029.907 | 7228.239 | 689.505 | 93.005 | 0 | 33148.267
1137670 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7156448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:00:03 | 31.05.2022 11:02:00 | 2.0325 | 0 | 1879 | 3 | 18 | 5 | 449 | 0 | 1 | 0 | 593.602 | 30.739 | 90.021 | 101.642 | 467.372 | 0 | 0.919 | 1284.293
1137676 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:00:00 | 31.05.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86.102 | 0 | 0 | 0 | 38.168 | 0 | 0 | 124.27
1137683 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6988291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:00:00 | 31.05.2022 10:55:00 | 1.9167 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.766 | 0 | 0.382 | 0 | 12.429 | 0 | 0 | 50.578
1137684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267692 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:56:50 | 31.05.2022 10:02:04 | 1.0872 | 1 | 1495 | 8 | 12 | 5 | 393 | 3 | 1 | 0 | 148.682 | 129.957 | 3.599 | 20.852 | 25.152 | 83.494 | 21.774 | 433.511
1137613 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 08:36:24 | 31.05.2022 11:56:54 | 3.3417 | 0 | 561 | 0 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 293.613 | 0 | 0.162 | 0 | 225.679 | 0 | 0 | 519.455
1137613 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6820021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 08:36:24 | 31.05.2022 15:54:00 | 7.2933 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.576 | 0 | 0 | 0 | 27.77 | 0 | 0 | 94.347
1137612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7117078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:34:43 | 31.05.2022 09:05:00 | 0.5047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 14.097 | 8.666 | 0 | 0 | 23.276
1137722 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516014993 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:23:55 | 31.05.2022 09:20:28 | 0.9425 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 2.41
1137577 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:14:47 | 31.05.2022 08:35:00 | 0.3369 | 1 | 4143 | 16 | 9 | 12 | 741 | 3 | 5 | 0.211 | 180.505 | 109.709 | 7.252 | 30.575 | 84.218 | 22.662 | 4.705 | 439.838
1137547 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:14:12 | 31.05.2022 08:15:22 | 0.0194 | 0 | 734 | 0 | 44 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0.149 | 0.21 | 0.815 | 0 | 0 | 2.542
1137541 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6866734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:04:40 | 31.05.2022 10:06:00 | 2.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 2.146
1137592 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:53:46 | 31.05.2022 08:56:00 | 1.0372 | 0 | 1956 | 2 | 4 | 0 | 57 | 11 | 1 | 0 | 204.991 | 0 | 0 | 0 | 29.837 | 18.596 | 34.25 | 287.674
1137471 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8655589 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:33:46 | 31.05.2022 09:13:00 | 1.6539 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.142 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 12.565
1137455 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11646490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:16:03 | 31.05.2022 07:33:00 | 0.2825 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14.209 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 16.133
1137440 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:10:25 | 31.05.2022 07:54:00 | 0.7264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.396 | 8.667 | 415.688 | 14.027 | 455.778
1137473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:52:40 | 31.05.2022 09:04:58 | 2.205 | 1 | 205 | 272 | 538 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.782 | 2378.811 | 81.007 | 23.418 | 0 | 0 | 4413.019
1137473 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:52:40 | 31.05.2022 11:22:45 | 4.5014 | 10 | 58 | 79 | 120 | 24 | 12 | 0 | 0 | 7.348 | 0 | 1670.852 | 1943.721 | 522.966 | 0 | 0 | 0 | 4144.887
1137378 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:37:57 | 31.05.2022 06:39:35 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054
1137351 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 05:17:59 | 31.05.2022 05:19:00 | 0.0169 | 3 | 1007 | 20 | 44 | 21 | 105 | 13 | 0 | 0.142 | 2.663 | 2.67 | 2.353 | 4.946 | 0.389 | 0.182 | 0 | 13.344
1137282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440145 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 00:33:46 | 31.05.2022 01:18:00 | 0.7372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
1137279 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 23:41:31 | 31.05.2022 00:42:49 | 1.0217 | 0 | 766 | 50 | 4 | 39 | 248 | 12 | 2 | 0 | 109.807 | 2189.145 | 0.439 | 1371.67 | 37.918 | 173.914 | 10.328 | 3893.221
1137275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189605 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 23:05:33 | 31.05.2022 01:25:00 | 2.3242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601
1137272 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6637980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 23:01:36 | 31.05.2022 00:35:00 | 1.5567 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.305 | 0 | 0 | 0 | 18.511 | 0 | 0 | 25.815
1137233 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6637980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:46:27 | 30.05.2022 22:55:00 | 1.1425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 0 | 0 | 14.671 | 0 | 0 | 20.33
1137251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:45:18 | 30.05.2022 22:41:31 | 0.9369 | 0 | 13 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 246.283 | 8.592 | 230.896 | 0.357 | 0 | 0 | 488.219
1137185 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7093579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:23:01 | 30.05.2022 23:29:00 | 2.0997 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.639 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 21.791
1137177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:12:43 | 30.05.2022 21:13:58 | 0.0208 | 0 | 150 | 13 | 7 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 2.566 | 0.63 | 2.276 | 0.326 | 0 | 0 | 6.511
1137171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:06:02 | 30.05.2022 21:49:33 | 0.7253 | 0 | 2341 | 1 | 13 | 8 | 333 | 0 | 0 | 0 | 264.073 | 0 | 0.323 | 0 | 54.655 | 0 | 0 | 319.052
1137161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10597732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:58:20 | 31.05.2022 00:45:00 | 3.7778 | 1 | 36 | 55 | 2 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0.518 | 57.611 | 6748.648 | 9.221 | 2264.235 | 25.845 | 357.535 | 0 | 9463.612
1137139 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE11908059 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:38:39 | 30.05.2022 20:57:50 | 0.3197 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.107 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 10.456
1137115 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515923329 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:32:42 | 30.05.2022 21:26:00 | 0.8883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
1137112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6625062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:30:58 | 30.05.2022 21:33:36 | 1.0439 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.101 | 0 | 16.305 | 33.406
1137101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6587394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:27:50 | 30.05.2022 21:09:35 | 0.6958 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15.261 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 4.112 | 19.885
1137065 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:21:05 | 30.05.2022 20:24:00 | 0.0486 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.597 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 24.96
1137056 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:14:29 | 30.05.2022 20:30:00 | 0.2586 | 0 | 70 | 65 | 5 | 58 | 23 | 1 | 1 | 0 | 15.465 | 772.111 | 15.675 | 421.356 | 11.732 | 0.455 | 1.519 | 1238.313
1137053 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:12:46 | 30.05.2022 21:45:00 | 1.5372 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.895
1137041 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7099186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:09:36 | 30.05.2022 21:10:00 | 1.0067 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.173
1137030 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6646679 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:05:06 | 30.05.2022 20:43:00 | 0.6317 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 12.359
1137024 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517375965 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:00:46 | 30.05.2022 22:19:00 | 2.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0.562
1136958 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515722571 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:36:26 | 30.05.2022 20:17:00 | 0.6761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
1136951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10597732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:33:12 | 30.05.2022 20:38:15 | 1.0842 | 1 | 36 | 55 | 2 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0.152 | 16.964 | 2087.291 | 2.861 | 675.507 | 8.749 | 97.195 | 0 | 2888.718
1136940 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:29:36 | 30.05.2022 19:32:00 | 0.04 | 2 | 1433 | 203 | 7 | 131 | 542 | 22 | 6 | 0.051 | 9.039 | 329.6 | 0.13 | 152.504 | 4.994 | 8.609 | 0.602 | 505.529
1136935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6822528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:25:55 | 30.05.2022 22:59:00 | 3.5514 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.987
1136908 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:11:35 | 30.05.2022 20:35:50 | 1.4042 | 0 | 453 | 6 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 93.085 | 335.475 | 0 | 427.508 | 14.886 | 0 | 0 | 870.954
1136908 | 2 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8673456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:11:35 | 30.05.2022 20:58:25 | 1.7806 | 0 | 92 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.679 | 73.629 | 0 | 0.342 | 6.881 | 0 | 0 | 114.53
1136907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6573224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:09:08 | 30.05.2022 21:28:00 | 2.3144 | 0 | 7 | 15 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.307 | 130.371 | 27.151 | 24.582 | 0 | 0 | 342.412
1136905 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6848811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:06:12 | 30.05.2022 21:04:00 | 1.9633 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.577 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 31.924
1136873 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6857151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:51:49 | 30.05.2022 19:24:00 | 0.5364 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.582 | 0 | 0 | 0 | 5.092 | 0 | 0 | 22.674
1136809 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:33:44 | 30.05.2022 21:45:00 | 3.1878 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.863 | 0 | 52.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.511
1136812 | 1 | KONYA | TAŞKENT | SDK Çıkışı | ISO6559077 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:33:36 | 30.05.2022 20:26:00 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.924 | 0 | 0 | 37.924
1136790 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517265823 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:26:36 | 30.05.2022 20:52:00 | 2.4233 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.944
1136761 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7007321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:20:03 | 30.05.2022 21:30:00 | 3.1658 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.542 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 41.71
1136866 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:18:09 | 30.05.2022 19:12:44 | 0.9097 | 1 | 304 | 12 | 8 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2.504 | 20.981 | 51.875 | 12.233 | 0.229 | 4.354 | 0 | 0 | 92.176
1136775 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8514079 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:14:41 | 30.05.2022 18:53:00 | 0.6386 | 0 | 489 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.504 | 0 | 0 | 1.657 | 1.249 | 0 | 0 | 46.41
1137000 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6694383 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:01:58 | 30.05.2022 20:02:47 | 2.0136 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.633 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 18.38
1136673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6612956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:00:14 | 30.05.2022 19:04:00 | 1.0628 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.871 | 0 | 0.019 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 5.935
1136645 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535159662 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:57:15 | 30.05.2022 19:40:00 | 1.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52
1136622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:51:08 | 30.05.2022 18:22:45 | 0.5269 | 3 | 662 | 79 | 19 | 18 | 182 | 4 | 2 | 0 | 53.618 | 453.584 | 24.738 | 88.881 | 23.469 | 30.598 | 0.941 | 675.829
1136590 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:43:47 | 30.05.2022 18:40:00 | 0.9369 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.489 | 0 | 95.324 | 0 | 0 | 0 | 432.813
1136646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6581627 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:42:28 | 30.05.2022 18:39:56 | 0.9578 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.336 | 0 | 0 | 0 | 10.389 | 0 | 0 | 32.724
1136584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:42:22 | 30.05.2022 20:23:00 | 2.6772 | 0 | 5 | 52 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.419 | 709.143 | 128.534 | 0 | 0 | 0 | 2142.096
1136757 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7135095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:40:06 | 30.05.2022 18:37:00 | 0.9483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 15.301 | 0 | 0 | 18.505
1136567 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7084542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:34:52 | 30.05.2022 20:24:40 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.343 | 0 | 63.999 | 74.343
1136453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821793 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:14:13 | 30.05.2022 19:03:00 | 1.8131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
1136425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6713463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:07:15 | 30.05.2022 18:42:12 | 1.5825 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 6.94
1136415 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:06:15 | 30.05.2022 17:09:00 | 0.0458 | 1 | 2574 | 92 | 74 | 25 | 493 | 3 | 2 | 0.185 | 10.711 | 38.181 | 10.787 | 1.542 | 3.513 | 1.07 | 0.224 | 66.212
1136415 | 2 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6526386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:06:15 | 30.05.2022 17:57:32 | 0.8547 | 2 | 1625 | 6 | 17 | 13 | 193 | 0 | 0 | 4.272 | 97.742 | 27.599 | 17.171 | 16.528 | 3.604 | 0 | 0 | 166.916
1136393 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:01:21 | 30.05.2022 17:02:53 | 0.0256 | 0 | 2288 | 54 | 36 | 15 | 526 | 0 | 2 | 0 | 12.851 | 9.023 | 1.884 | 9.334 | 7.386 | 0 | 0.128 | 40.606
1136636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6606529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:00:31 | 30.05.2022 20:42:47 | 3.7044 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.262 | 0 | 0 | 0 | 21.868 | 0 | 0 | 81.13
1136372 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6945054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:55:41 | 30.05.2022 16:58:11 | 0.0417 | 5 | 1392 | 646 | 6 | 52 | 507 | 29 | 1 | 0.245 | 11.465 | 218.317 | 0 | 38.496 | 6.47 | 84.706 | 0.402 | 360.101
1136851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6853944 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:46:50 | 30.05.2022 19:49:00 | 3.0361 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.088 | 0 | 6.608 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 18.854
1136329 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:46:35 | 30.05.2022 16:50:00 | 0.0569 | 2 | 33 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0.002 | 0.177 | 0.031 | 0.097 | 0.658 | 0.103 | 5.224 | 0 | 6.291
1136316 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:42:39 | 30.05.2022 16:49:00 | 0.1058 | 4 | 1245 | 29 | 12 | 1 | 199 | 5 | 0 | 1.093 | 19.626 | 44.562 | 0.723 | 0 | 7.139 | 0.888 | 0 | 74.031
1136308 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056216 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:39:20 | 30.05.2022 20:31:00 | 3.8611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 3.073 | 0 | 0 | 3.821
1136254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6658284 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:17:32 | 30.05.2022 18:38:00 | 2.3411 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.312 | 0 | 5.772 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 33.651
1136255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:16:20 | 30.05.2022 16:18:27 | 0.0353 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.799
1136253 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:14:30 | 30.05.2022 20:44:00 | 4.4917 | 0 | 212 | 0 | 31 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.277 | 0 | 216.545 | 183.4 | 15.041 | 0 | 0 | 502.263
1136237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203000 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:06:14 | 30.05.2022 17:33:00 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5
1136221 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6673212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:57:22 | 30.05.2022 17:18:00 | 1.3439 | 0 | 158 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.921 | 0 | 27.466 | 0 | 8.014 | 0 | 0 | 67.401
1136752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:45:47 | 30.05.2022 19:45:00 | 3.9869 | 0 | 213 | 0 | 9 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68.752 | 0 | 9.374 | 0 | 26.072 | 0 | 0 | 104.197
1136188 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6770922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:38:56 | 30.05.2022 17:29:00 | 1.8344 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 59.457 | 0 | 0 | 72.528
1136162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6713427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:28:33 | 30.05.2022 17:14:00 | 1.7575 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 39.929 | 0 | 2.949 | 0 | 10.802 | 0 | 0 | 53.68
1136158 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:27:38 | 30.05.2022 15:45:00 | 0.2894 | 2 | 1235 | 47 | 70 | 37 | 109 | 7 | 0 | 0.082 | 46.162 | 91.181 | 29.664 | 76.85 | 6.384 | 86.212 | 0 | 336.536
1136142 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:21:38 | 30.05.2022 16:51:02 | 1.49 | 0 | 134 | 22 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.403 | 613.961 | 0 | 105.692 | 25.13 | 0 | 0 | 784.186
1136135 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:17:49 | 30.05.2022 15:20:01 | 0.0367 | 0 | 65 | 30 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.404 | 36.297 | 0 | 6.416 | 0.025 | 0.175 | 0 | 43.318
1136128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:16:38 | 30.05.2022 17:59:00 | 2.7061 | 0 | 151 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.11 | 4.836 | 4.279 | 170.213 | 1.115 | 0 | 0 | 235.553
1136127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:15:09 | 30.05.2022 16:28:00 | 1.2142 | 0 | 255 | 0 | 5 | 14 | 26 | 4 | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0.232 | 203.046 | 29.501 | 171.581 | 0 | 411.157
1136126 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:13:51 | 30.05.2022 17:29:00 | 2.2525 | 0 | 222 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.156 | 0 | 2.316 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 44.072
1136107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516251512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:00:18 | 30.05.2022 15:57:00 | 0.945 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012
1136109 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6915615 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:00:05 | 30.05.2022 16:04:00 | 1.0653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 9.764
1136578 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6915778 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:59:12 | 30.05.2022 18:03:00 | 3.0633 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 1.029
1136102 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:57:37 | 30.05.2022 15:26:00 | 0.4731 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.956 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 21.029
1136099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:55:55 | 30.05.2022 19:46:48 | 4.8481 | 2 | 598 | 8 | 13 | 4 | 79 | 1 | 0 | 26.005 | 650.266 | 1280.844 | 59.977 | 246.736 | 123.077 | 36.813 | 0 | 2423.718
1136087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:47:35 | 30.05.2022 20:41:39 | 5.9011 | 1 | 706 | 13 | 13 | 17 | 156 | 0 | 0 | 9.49 | 437.141 | 612.795 | 1.347 | 23.427 | 27.375 | 0 | 0 | 1111.575
1136137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516257917 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:39:36 | 30.05.2022 15:20:58 | 0.6894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
1136039 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:30:39 | 30.05.2022 15:07:00 | 0.6058 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.019 | 0 | 29.398 | 0 | 0 | 29.487
1136032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6713427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:26:58 | 30.05.2022 15:13:00 | 0.7672 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 18.006 | 0 | 1.321 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 24.267
1136007 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6729561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:16:24 | 30.05.2022 15:22:00 | 1.0933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.069 | 0 | 0 | 31.069
1135997 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:12:42 | 30.05.2022 15:40:43 | 1.4669 | 0 | 161 | 11 | 10 | 5 | 18 | 4 | 1 | 0 | 52.477 | 353.458 | 31.001 | 150.746 | 13.135 | 20.272 | 0 | 621.089
1135991 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:08:56 | 30.05.2022 15:20:31 | 1.1931 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.792 | 0 | 1.815 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 12.9
1136267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11823026 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:08:51 | 30.05.2022 18:02:00 | 3.8858 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.715
1135982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8450994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:01:35 | 30.05.2022 18:21:00 | 4.3236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.368 | 0 | 44.469 | 0 | 0 | 0 | 298.837
1135980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 14:00:53 | 30.05.2022 14:08:06 | 0.1203 | 0 | 63 | 93 | 12 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 138.007 | 5.006 | 34.989 | 5.204 | 0 | 0 | 185.928
1135980 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12785093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 14:00:53 | 30.05.2022 15:50:07 | 1.8206 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.691 | 0 | 36.457 | 0 | 0 | 0 | 491.148
1135976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12782640 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 14:00:13 | 30.05.2022 15:48:00 | 1.7964 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 3.87
1135947 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6706841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:47:58 | 30.05.2022 14:35:00 | 0.7839 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 7.777
1135943 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517413998 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:47:13 | 30.05.2022 17:39:00 | 3.8631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
1135937 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516917125 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:45:36 | 30.05.2022 15:15:00 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
1135899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6797720 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 13:30:00 | 30.05.2022 15:28:00 | 1.9667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.313 | 0 | 0 | 0 | 5.544 | 0 | 0 | 14.857
1135895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:26:56 | 30.05.2022 15:27:03 | 2.0019 | 1 | 222 | 36 | 107 | 9 | 29 | 0 | 0 | 3.44 | 29.386 | 189.214 | 169.616 | 38.687 | 4.769 | 0 | 0 | 435.112
1135886 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235140 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:22:38 | 30.05.2022 14:21:00 | 0.9728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
1135872 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10794357 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:13:51 | 30.05.2022 16:30:00 | 3.2692 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.629
1135863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:12:00 | 30.05.2022 13:33:03 | 0.3508 | 0 | 353 | 82 | 2 | 28 | 77 | 1 | 0 | 0 | 30.123 | 1005.727 | 6.69 | 204.762 | 11.868 | 5.773 | 0 | 1264.942
1135859 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6861059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:11:14 | 30.05.2022 14:50:00 | 1.6461 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.15 | 0 | 12.297 | 0 | 5.928 | 0 | 0 | 59.374
1135849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515664144 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:07:36 | 30.05.2022 13:49:00 | 0.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
1135844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:06:07 | 30.05.2022 13:37:00 | 0.5147 | 2 | 1105 | 104 | 14 | 11 | 115 | 0 | 0 | 7.065 | 75.771 | 838.236 | 27.439 | 18.346 | 15.841 | 0 | 0 | 982.698
1135833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11117382 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 13:00:17 | 30.05.2022 18:00:00 | 4.9953 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.297 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 33.065
1136029 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:59:34 | 30.05.2022 19:46:00 | 6.7739 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 236.123 | 0 | 0.478 | 0 | 174.555 | 0 | 0 | 411.155
1135829 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:58:30 | 30.05.2022 13:31:00 | 0.5417 | 0 | 1 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.777 | 0 | 113.155 | 0 | 0 | 0 | 536.932
1135826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:55:35 | 30.05.2022 12:56:05 | 0.0083 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.294 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 6.426
1135769 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6708842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 12:30:49 | 30.05.2022 13:20:00 | 0.8197 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.701 | 0 | 0 | 0 | 9.461 | 0 | 0 | 62.161
1135756 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11163753 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:24:26 | 30.05.2022 12:47:00 | 0.3761 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 5.631 | 0 | 2.625 | 10.64
1136122 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:14:16 | 30.05.2022 15:12:48 | 2.9756 | 0 | 143 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.547 | 0 | 1.072 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 46.056
1135728 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:13:51 | 30.05.2022 12:14:21 | 0.0083 | 0 | 40 | 43 | 1 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 19.892 | 0.002 | 12.617 | 0.002 | 0 | 0 | 32.542
1135719 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6998023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 12:03:50 | 30.05.2022 13:29:00 | 1.4194 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.197
1135705 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170620 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:54:27 | 30.05.2022 13:12:00 | 1.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
1135686 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10597732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:47:37 | 30.05.2022 13:11:00 | 1.3897 | 1 | 36 | 55 | 2 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0.176 | 19.564 | 2667.844 | 3.919 | 1004.288 | 14.162 | 224.806 | 0 | 3934.76
1135993 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6666717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:40:03 | 30.05.2022 15:38:00 | 3.9658 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.646 | 0 | 0 | 0 | 8.292 | 0 | 0 | 84.937
1135721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:34:09 | 30.05.2022 13:14:52 | 1.6786 | 1 | 861 | 33 | 20 | 7 | 207 | 0 | 0 | 4.521 | 283.021 | 436.124 | 69.033 | 94.287 | 155.619 | 0 | 0 | 1042.606
1135663 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:34:03 | 30.05.2022 11:35:47 | 0.0289 | 0 | 1223 | 7 | 0 | 10 | 124 | 2 | 3 | 0 | 3.987 | 3.948 | 0 | 0.856 | 1.104 | 1.061 | 0.439 | 11.394
1135662 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SDK Çıkışı | FUSE6933133 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:32:32 | 30.05.2022 15:16:00 | 3.7244 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 58.255 | 0 | 0 | 61.079
1135631 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:22:09 | 30.05.2022 11:23:25 | 0.0211 | 1 | 861 | 33 | 20 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0.056 | 3.572 | 5.501 | 0.868 | 1.217 | 1.979 | 0 | 0 | 13.194
1135630 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | ISO6630486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:21:34 | 30.05.2022 13:19:00 | 1.9572 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.571 | 0 | 0 | 0 | 7.114 | 0 | 0 | 18.685
1135621 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:16:37 | 30.05.2022 11:25:49 | 0.1533 | 0 | 243 | 175 | 7 | 27 | 83 | 2 | 1 | 0 | 13.143 | 933.57 | 1.571 | 154.323 | 7.4 | 21.081 | 1.118 | 1132.206
1135618 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:15:12 | 30.05.2022 11:55:45 | 0.6758 | 5 | 1243 | 194 | 14 | 12 | 125 | 13 | 0 | 15.504 | 111.887 | 1790.397 | 35.457 | 24.501 | 21.406 | 27.992 | 0 | 2027.144
1135598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:04:20 | 30.05.2022 13:26:00 | 2.3611 | 0 | 24 | 17 | 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.766 | 235.085 | 96.751 | 0 | 0 | 0 | 666.603
1135596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 11:00:00 | 30.05.2022 12:11:00 | 1.1833 | 0 | 165 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 55.051 | 5.169 | 0 | 0 | 68.244
1135559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:45:02 | 30.05.2022 12:21:00 | 1.5994 | 1 | 13 | 32 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 3.835 | 2.596 | 1266.691 | 0 | 1544.466 | 0 | 69.377 | 0 | 2886.965
1135526 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:34:14 | 30.05.2022 16:38:00 | 6.0628 | 1 | 2 | 38 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 39.927 | 0 | 1270.893 | 0 | 686.195 | 0 | 0 | 0 | 1997.015
1135525 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10397838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:33:25 | 30.05.2022 12:42:00 | 2.1431 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.355
1135431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:03:45 | 30.05.2022 12:57:47 | 2.9006 | 0 | 4 | 79 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3959.455 | 0 | 1153.297 | 0 | 132.957 | 0 | 5245.709
1135425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:02:40 | 30.05.2022 10:31:09 | 0.4747 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 816.431 | 0 | 137.884 | 0 | 63.604 | 0 | 1017.919
1135419 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7159333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:01:52 | 30.05.2022 15:53:00 | 5.8522 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 208.866 | 0 | 0 | 0 | 22.309 | 0 | 0 | 231.175
1135420 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11174435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:01:48 | 30.05.2022 13:56:00 | 3.9033 | 0 | 13 | 18 | 3 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 1472.724 | 16.704 | 580.785 | 291.521 | 0 | 0 | 2362.318
1135417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6964878 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:01:25 | 30.05.2022 12:51:00 | 2.8264 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 7.38 | 0 | 22.834 | 0 | 0 | 44.074
1135416 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR12229510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:01:21 | 30.05.2022 15:02:00 | 5.0108 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 36.064
1135415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11630032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:00:44 | 30.05.2022 12:52:00 | 2.8544 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.287 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 50.785
1135414 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:00:35 | 30.05.2022 14:51:00 | 4.8403 | 0 | 163 | 11 | 127 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 209.744 | 1099.818 | 1391.203 | 341.313 | 732.565 | 0 | 0 | 3774.644
1135413 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6602625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:00:25 | 30.05.2022 11:24:00 | 1.3931 | 1 | 543 | 0 | 2 | 5 | 34 | 1 | 0 | 3.5 | 119.79 | 0 | 0 | 0 | 50.726 | 231.532 | 0 | 405.549
1135409 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11297066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:00:00 | 30.05.2022 11:59:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.163 | 0 | 182.421 | 5.867 | 0 | 0 | 899.452
1135422 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9258408 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:00:00 | 30.05.2022 11:57:00 | 1.95 | 1 | 293 | 15 | 14 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4.285 | 73.544 | 396.628 | 57.4 | 53.884 | 10.314 | 0 | 0 | 596.054
1135427 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:00:00 | 30.05.2022 11:57:00 | 1.95 | 1 | 0 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 71.954 | 0 | 3275.627 | 76.726 | 187.685 | 0 | 0 | 0 | 3611.991
1135367 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10942093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:44:10 | 30.05.2022 11:03:00 | 1.3139 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.253 | 0 | 74.724 | 0 | 0 | 0 | 296.977
1135352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7076190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:39:02 | 30.05.2022 10:15:45 | 0.6119 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 6.964 | 0 | 0 | 11.794
1135332 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:31:46 | 30.05.2022 15:33:00 | 6.0206 | 0 | 672 | 38 | 28 | 8 | 71 | 6 | 0 | 0 | 672.653 | 1465.972 | 173.234 | 95.51 | 172.455 | 472.744 | 0 | 3052.568
1135323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:30:36 | 30.05.2022 18:06:21 | 8.5958 | 0 | 442 | 3 | 31 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 782.247 | 13.95 | 62.888 | 193.711 | 157.818 | 0 | 0 | 1210.614
1135321 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:30:05 | 30.05.2022 15:30:00 | 5.9986 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.293 | 0 | 0.569 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 41.863
1135336 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6595585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:30:00 | 30.05.2022 16:55:00 | 7.4167 | 0 | 437 | 86 | 19 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 720.363 | 18972.434 | 119.101 | 591.147 | 494.034 | 0 | 0 | 20897.079
1135165 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:30:00 | 30.05.2022 18:56:00 | 9.4333 | 2 | 5469 | 22 | 427 | 24 | 750 | 4 | 1 | 169.247 | 6996.273 | 1505.941 | 2916.289 | 9105.402 | 2926.054 | 10961.12 | 0 | 34580.327
1135308 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7582474 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:24:59 | 30.05.2022 10:53:00 | 1.4669 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.844 | 109.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.161
1135285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:21:39 | 30.05.2022 09:24:48 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0.643
1135249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:15:58 | 30.05.2022 09:18:05 | 0.0353 | 0 | 777 | 0 | 4 | 12 | 139 | 0 | 0 | 0 | 6.381 | 0 | 0.121 | 2.606 | 2.199 | 0 | 0 | 11.307
1135452 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6803980 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:15:36 | 30.05.2022 11:53:57 | 2.6392 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 17.311 | 0 | 0 | 22.129
1135626 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6586211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:15:35 | 30.05.2022 11:47:00 | 2.5236 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.276
1135261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6713465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:15:00 | 30.05.2022 17:34:00 | 8.3167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 118.106 | 0 | 0 | 0 | 100.711 | 0 | 0 | 218.818
1135229 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:14:50 | 30.05.2022 09:17:10 | 0.0389 | 0 | 3808 | 4 | 15 | 13 | 807 | 2 | 20 | 0 | 24.672 | 0.312 | 3.701 | 4.518 | 18.156 | 1.849 | 11.517 | 64.727
1135227 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:14:46 | 30.05.2022 09:17:20 | 0.0428 | 0 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 4 | 0 | 23.083 | 0 | 0 | 0 | 6.533 | 0 | 1.113 | 30.729
1135178 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6889244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:05:26 | 30.05.2022 16:59:00 | 7.8928 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.36 | 0 | 0.083 | 0 | 49.224 | 0 | 0 | 81.667
1135176 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:05:01 | 30.05.2022 18:00:00 | 8.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.789 | 0 | 206.789
1135173 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11822553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:04:33 | 30.05.2022 18:02:00 | 8.9575 | 0 | 40 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.044 | 0 | 54.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.363
1135172 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:04:28 | 30.05.2022 18:00:00 | 8.9256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.282
1135171 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11822541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:04:09 | 30.05.2022 18:01:00 | 8.9475 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.816 | 0 | 52.939 | 0 | 57.816 | 0 | 0 | 118.571
1135166 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6688945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:03:22 | 30.05.2022 12:29:00 | 3.4272 | 0 | 108 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.953 | 0 | 0.178 | 0 | 10.26 | 0 | 0 | 57.391
1135164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7075052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:03:13 | 30.05.2022 13:32:00 | 4.4797 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.963 | 0 | 21.653 | 0 | 12.246 | 0 | 0 | 46.862
1135163 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6951241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:03:05 | 30.05.2022 12:31:00 | 3.4653 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.111 | 0 | 80.83 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 99.59
1135159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6961834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:11 | 30.05.2022 12:01:00 | 3.0136 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.754 | 0 | 0.955 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 22.486
1135158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:11 | 30.05.2022 12:58:00 | 3.9636 | 0 | 176 | 2 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 117.848 | 0 | 4.316 | 0 | 142.909 | 505.517 | 0 | 770.59
1135157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:09 | 30.05.2022 10:14:00 | 1.2308 | 0 | 3 | 44 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.821 | 16.287 | 47.239 | 0 | 0 | 0 | 937.347
1135156 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6541732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:03 | 30.05.2022 18:25:00 | 9.4158 | 0 | 725 | 0 | 6 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 661.022 | 0 | 0 | 0 | 464.905 | 0 | 0 | 1125.927
1135155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6849263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:00 | 30.05.2022 17:33:00 | 8.55 | 0 | 92 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.746 | 0 | 0 | 91.387 | 4.417 | 0 | 0 | 138.551
1135154 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7054806 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:00 | 30.05.2022 14:55:00 | 5.9167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 39.226 | 0 | 0 | 0 | 26.253 | 0 | 3.463 | 68.941
1135162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:00 | 30.05.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 28 | 28 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.173 | 1043.065 | 0 | 510.775 | 5.825 | 0 | 0 | 1629.837
1135174 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6679673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:00 | 30.05.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 763 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 359.187 | 0 | 0.031 | 0 | 16.835 | 0 | 0 | 376.054
1135177 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:00 | 30.05.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.655 | 0 | 0 | 0 | 22.655
1135202 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6775718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:00 | 30.05.2022 17:20:00 | 8.3333 | 0 | 246 | 213 | 11 | 46 | 72 | 2 | 4 | 0 | 481.734 | 26844.815 | 150.221 | 4508.912 | 535.255 | 204.199 | 0.429 | 32725.566
1135168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11053013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:00 | 30.05.2022 16:48:00 | 7.8 | 0 | 230 | 2 | 8 | 3 | 62 | 1 | 1 | 0 | 315.719 | 202.701 | 37.7 | 6.548 | 188.916 | 407.988 | 103.105 | 1262.677
1135167 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6716819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:00 | 30.05.2022 14:54:00 | 5.9 | 1 | 1072 | 13 | 15 | 10 | 157 | 0 | 0 | 15.72 | 452.198 | 398.586 | 91.854 | 31.021 | 54.989 | 0 | 0 | 1044.367
1135161 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6944427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:54:41 | 30.05.2022 09:49:00 | 0.9053 | 0 | 316 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 39.276 | 0 | 0 | 0 | 6.612 | 0 | 0.246 | 46.134
1135109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:41:35 | 30.05.2022 09:27:00 | 0.7569 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 249 | 1 | 6 | 0 | 5.788 | 0 | 0 | 9.811 | 80.68 | 45.093 | 57.693 | 199.065
1135109 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6896967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:41:35 | 30.05.2022 09:32:56 | 0.8558 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 270 | 2 | 4 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0.593 | 108.288 | 68.761 | 33.928 | 213.657
1135097 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.05.2022 08:37:56 | 30.05.2022 16:55:56 | 8.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6259.348 | 0 | 1895.666 | 0 | 807.268 | 0 | 8962.281
1135089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6944325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 08:30:41 | 30.05.2022 12:42:00 | 4.1886 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.606
1135088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6558989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 08:30:33 | 30.05.2022 12:29:00 | 3.9742 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 207.092 | 0 | 0 | 0 | 118.161 | 0 | 0 | 325.253
1135086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6827730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 08:30:02 | 30.05.2022 12:21:00 | 3.8494 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 113.578 | 0 | 0 | 0 | 12.857 | 0 | 0 | 126.435
1135065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:19:58 | 30.05.2022 08:20:58 | 0.0167 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805
1135059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:15:58 | 30.05.2022 08:17:00 | 0.0172 | 0 | 611 | 10 | 13 | 20 | 105 | 2 | 1 | 0 | 1.425 | 1.467 | 0.139 | 1.674 | 0.577 | 1.107 | 0.261 | 6.651
1135024 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:50:33 | 30.05.2022 07:54:00 | 0.0575 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.082
1135015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6754937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:43:24 | 30.05.2022 08:59:00 | 1.26 | 0 | 228 | 6 | 0 | 8 | 54 | 1 | 0 | 0 | 49.529 | 36.162 | 0 | 257.606 | 56.072 | 5.399 | 0 | 404.768
1134986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:25:58 | 30.05.2022 07:28:39 | 0.0447 | 1 | 458 | 3 | 2 | 2 | 80 | 3 | 5 | 0.012 | 1.422 | 0.674 | 0.13 | 0.045 | 0.397 | 0.125 | 0.324 | 3.129
1134983 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:10:04 | 30.05.2022 07:11:17 | 0.0203 | 0 | 459 | 7 | 10 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 0.049 | 0.031 | 2.134 | 0.228 | 6.653 | 0 | 10.143
1134998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6963944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:47:50 | 30.05.2022 07:31:35 | 0.7292 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0 | 0.79 | 0 | 9.867 | 0 | 0 | 13.819
1134955 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:28:34 | 30.05.2022 06:29:45 | 0.0197 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 3.179
1134943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6783172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 05:58:12 | 30.05.2022 07:19:00 | 1.3467 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 6.747 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 9.382
1134921 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 05:31:39 | 30.05.2022 05:33:01 | 0.0228 | 0 | 628 | 1 | 26 | 1 | 256 | 0 | 1 | 0 | 2.716 | 0.354 | 0.423 | 0.074 | 1.404 | 0 | 0.002 | 4.973
1134919 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910290 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 05:28:01 | 30.05.2022 05:59:00 | 0.5164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
1134877 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7082825 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 04:00:00 | 30.05.2022 04:30:00 | 0.5 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.518 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 9.904
1134876 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 03:44:36 | 30.05.2022 04:32:00 | 0.79 | 0 | 198 | 34 | 11 | 1 | 37 | 1 | 3 | 0 | 26.483 | 391.697 | 106.826 | 9.979 | 6.092 | 0 | 0.02 | 541.096
1134753 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 02:24:08 | 30.05.2022 02:25:56 | 0.03 | 2 | 9644 | 713 | 19 | 73 | 1778 | 16 | 17 | 0.438 | 31.285 | 109.283 | 0.898 | 19.631 | 9.72 | 0.863 | 0.509 | 172.628
1134752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6683377 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 02:02:34 | 30.05.2022 02:40:00 | 0.6239 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.498 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 9.935
1134719 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6965883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 01:48:03 | 30.05.2022 03:03:40 | 1.2603 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.614 | 0 | 0 | 0 | 9.605 | 0 | 0 | 20.219
1134697 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7011408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:36:08 | 30.05.2022 01:13:00 | 1.6144 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 12.479
1134715 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:54:29 | 30.05.2022 01:01:00 | 3.1086 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.719 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 22.721
1134653 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6739159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:44:48 | 29.05.2022 22:36:13 | 0.8569 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 7.975
1134645 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:25:37 | 29.05.2022 21:27:00 | 0.0231 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.409 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 15.65
1134648 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10945025 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:11:50 | 29.05.2022 22:30:00 | 1.3028 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.267
1134608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:41:02 | 29.05.2022 20:43:48 | 0.0461 | 0 | 17 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 90.985 | 0 | 29.301 | 0.308 | 0 | 0 | 121.008
1134592 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12307152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:33:02 | 29.05.2022 21:02:00 | 0.4828 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 4.051
1134589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6770918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:30:07 | 29.05.2022 22:02:04 | 1.5325 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.604 | 0 | 6.913 | 0 | 57.203 | 0 | 0 | 85.72
1134577 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6587973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:11:36 | 29.05.2022 23:11:21 | 2.9958 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 164.136 | 0 | 0 | 0 | 26.155 | 0 | 0 | 190.291
1134554 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:04:45 | 29.05.2022 20:06:09 | 0.0233 | 0 | 438 | 5 | 4 | 2 | 126 | 1 | 1 | 0 | 1.393 | 1.852 | 0.053 | 0.221 | 0.941 | 0.296 | 0 | 4.755
1134676 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7305479 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:04:11 | 29.05.2022 23:23:40 | 3.3247 | 0 | 770 | 26 | 16 | 0 | 91 | 1 | 3 | 0 | 375.519 | 379.637 | 10.378 | 0 | 35.808 | 0.443 | 24.159 | 825.945
1134543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:58:16 | 29.05.2022 20:25:00 | 0.4456 | 0 | 3 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.912 | 23.769 | 24.255 | 0 | 0 | 0 | 146.937
1134510 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6898317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:44:24 | 29.05.2022 22:48:00 | 3.06 | 0 | 69 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.039 | 0 | 6.769 | 0 | 4.321 | 0 | 0 | 49.129
1134578 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7070337 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:39:33 | 29.05.2022 23:23:00 | 3.7242 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.915
1134485 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6755927 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:06:41 | 29.05.2022 19:30:19 | 0.3939 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 4.148 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 6.782
1134513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6771064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:06:01 | 29.05.2022 19:57:00 | 0.8497 | 0 | 6413 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 8 | 0 | 974.928 | 0 | 0 | 0 | 172.32 | 0 | 9.172 | 1156.42
1134385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6702929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:01:19 | 29.05.2022 19:56:00 | 0.9114 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 5.889 | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 15.988
1134368 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:57:01 | 29.05.2022 20:02:15 | 1.0872 | 0 | 381 | 95 | 24 | 9 | 70 | 1 | 5 | 0 | 74.976 | 1187.93 | 121.503 | 117.45 | 17.055 | 0 | 0.062 | 1518.975
1134345 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:40:34 | 29.05.2022 18:43:36 | 0.0506 | 0 | 26 | 118 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.479 | 0 | 0.148 | 0 | 1.467 | 0 | 24.095
1134345 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6712530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:40:34 | 29.05.2022 20:26:28 | 1.765 | 0 | 20 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.866
1134425 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7088246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:36:37 | 29.05.2022 21:49:00 | 3.2064 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.595 | 0 | 0 | 0 | 19.778 | 0 | 0 | 42.373
1134338 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6897979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:34:00 | 29.05.2022 18:52:28 | 0.3078 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 11.037 | 0 | 42.588 | 54.026
1134332 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7047874 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:31:47 | 29.05.2022 19:26:00 | 0.9036 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.844 | 0 | 26.411 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 41.986
1134304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6709004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:19:48 | 29.05.2022 19:24:00 | 1.07 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.464 | 0 | 2.622 | 0 | 15.331 | 0 | 0 | 36.417
1134291 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:05:51 | 29.05.2022 18:08:18 | 0.0408 | 0 | 46 | 227 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.455 | 0 | 0.12 | 0 | 1.185 | 0 | 38.76
1134272 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330263 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:56:40 | 29.05.2022 19:25:00 | 1.4722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193
1134316 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12516405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:53:40 | 29.05.2022 20:35:00 | 2.6889 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.687 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 31.693
1134358 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10236431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:52:59 | 30.05.2022 00:30:00 | 6.6169 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.059 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.679
1134266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12307030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:52:52 | 29.05.2022 18:56:00 | 1.0522 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.943 | 0 | 0 | 0 | 10.794 | 0 | 0 | 32.737
1134629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555305 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:51:00 | 29.05.2022 22:49:00 | 4.9667 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.793 | 0 | 54.802 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 68.393
1134261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:49:49 | 29.05.2022 17:52:44 | 0.0486 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.269 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 31.778
1134201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:20:27 | 29.05.2022 17:23:24 | 0.0492 | 0 | 330 | 72 | 11 | 56 | 96 | 0 | 1 | 0 | 2.193 | 50.651 | 1.071 | 30.022 | 1.829 | 0 | 0.063 | 85.83
1134168 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:04:17 | 29.05.2022 21:30:00 | 4.4286 | 0 | 7 | 59 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.304 | 0 | 148.772 | 12.713 | 0 | 0 | 3573.789
1134309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849323 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:03:03 | 29.05.2022 18:24:33 | 1.3583 | 0 | 499 | 143 | 2 | 43 | 89 | 2 | 1 | 0 | 147.089 | 7666.949 | 24.38 | 1210.792 | 30.18 | 17.915 | 0 | 9097.306
1134250 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12789815 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:46:25 | 29.05.2022 17:43:43 | 0.955 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.54 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 130.8
1134108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6677055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:32:17 | 29.05.2022 18:56:56 | 2.4108 | 1 | 161 | 84 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 19.78 | 72.329 | 3492.95 | 0 | 798.528 | 6.765 | 0 | 0 | 4390.352
1134099 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6648765 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 16:30:12 | 29.05.2022 17:58:00 | 1.4633 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 48.354 | 0 | 0 | 0 | 49.339 | 0 | 0 | 97.693
1134163 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402177 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:22:21 | 29.05.2022 17:17:00 | 0.9108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933
1134162 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6926096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:15:54 | 29.05.2022 21:18:00 | 5.035 | 0 | 542 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 424.535 | 0 | 17.127 | 191.231 | 25.976 | 0 | 0 | 658.87
1134073 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6998596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:59:56 | 29.05.2022 16:20:00 | 0.3344 | 0 | 592 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 37.416 | 0 | 0 | 30.3 | 2.18 | 13.151 | 0 | 83.047
1134076 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:40:55 | 29.05.2022 17:27:00 | 1.7681 | 0 | 2 | 42 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.993 | 4631.791 | 0 | 504.035 | 0 | 0 | 0 | 5156.819
1133902 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535259402 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:39:15 | 29.05.2022 18:57:00 | 3.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
1133942 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7084542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / TRAFO İNİŞ-ÇIKIŞ AG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:21:44 | 29.05.2022 20:46:50 | 5.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.499 | 0 | 87.115 | 102.615
1133858 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517103225 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:20:00 | 29.05.2022 18:15:00 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.83
1133830 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517256220 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:16:08 | 29.05.2022 16:11:00 | 0.9144 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091
1134103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:12:08 | 29.05.2022 15:53:00 | 0.6811 | 0 | 530 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.675 | 0 | 0 | 0 | 5.021 | 0 | 0 | 60.696
1133924 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE5439592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:50:22 | 29.05.2022 17:02:00 | 2.1939 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.85 | 113.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.043
1133735 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7358883 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:49:38 | 29.05.2022 17:13:00 | 2.3894 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.201 | 0 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 339.029
1134198 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6671122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:41:12 | 29.05.2022 17:18:15 | 2.6175 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.197 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 12.954
1133884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6931887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:31:51 | 29.05.2022 15:54:00 | 1.3692 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.822 | 0 | 0 | 0 | 4.247 | 0 | 0 | 24.069
1133676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:24:32 | 29.05.2022 16:14:00 | 1.8244 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.03
1133659 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:17:53 | 29.05.2022 14:47:00 | 0.4853 | 0 | 524 | 4 | 31 | 5 | 68 | 3 | 1 | 0 | 27.581 | 6.08 | 3.275 | 19.33 | 9.414 | 91.771 | 1.831 | 159.283
1133657 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:17:23 | 29.05.2022 14:20:00 | 0.0436 | 0 | 398 | 25 | 7 | 8 | 105 | 2 | 4 | 0 | 2.368 | 70.642 | 0 | 6.24 | 0.997 | 0.463 | 0.084 | 80.794
1133614 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310323 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:02:09 | 29.05.2022 15:55:00 | 1.8808 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.526
1133588 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 14:00:06 | 29.05.2022 15:29:00 | 1.4817 | 0 | 158 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31.864 | 201.7 | 0 | 4.823 | 2.335 | 0.147 | 0 | 240.87
1133587 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6981004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 14:00:00 | 29.05.2022 15:00:00 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 28.983 | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 0 | 10.744 | 44.588
1133586 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6981008 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 14:00:00 | 29.05.2022 15:00:00 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.036 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 10.096
1133634 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11420204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 14:00:00 | 29.05.2022 15:55:00 | 1.9167 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.657 | 207.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.456
1133591 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7081162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:59:56 | 29.05.2022 15:20:00 | 1.3344 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 5.483 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 11.372
1133557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6935439 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:52:51 | 29.05.2022 14:49:00 | 0.9358 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 4.834
1133538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:45:10 | 29.05.2022 15:48:00 | 2.0472 | 0 | 245 | 0 | 42 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 140.215 | 0 | 27.205 | 0 | 24.472 | 0 | 0 | 191.891
1133517 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6688549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:38:51 | 29.05.2022 14:26:00 | 0.7858 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 3.077
1133530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR6544290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:35:04 | 29.05.2022 18:26:00 | 4.8489 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 232.128 | 0 | 2.354 | 0 | 138.452 | 0 | 0 | 372.935
1133500 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | FUSE6560543 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:29:53 | 29.05.2022 14:41:00 | 1.1853 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 6.014 | 0 | 0 | 9.522
1133460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:13:18 | 29.05.2022 13:17:19 | 0.0669 | 0 | 21 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 70.237 | 0 | 2.943 | 0.123 | 0 | 0 | 74.058
1133434 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 13:00:00 | 29.05.2022 16:59:00 | 3.9833 | 2 | 479 | 24 | 33 | 10 | 47 | 0 | 0 | 99.121 | 550.78 | 3711.388 | 428.158 | 920.229 | 274.11 | 0 | 0 | 5983.785
1133361 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8004666 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:35:05 | 29.05.2022 14:01:48 | 1.4453 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 810.574 | 0 | 81.578 | 3.306 | 0 | 0 | 897.399
1133351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:31:50 | 29.05.2022 13:14:00 | 0.7028 | 0 | 112 | 6 | 2 | 23 | 31 | 1 | 1 | 0 | 16.193 | 61.311 | 7.384 | 252.621 | 15.334 | 11.373 | 0 | 364.215
1133341 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7767392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:24:04 | 29.05.2022 14:32:00 | 2.1322 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.583 | 0 | 426.445 | 0 | 0 | 0 | 642.027
1133337 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517394698 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:22:32 | 29.05.2022 13:37:00 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257
1133319 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517375822 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:09:57 | 29.05.2022 13:33:00 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0.704
1133305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 12:00:09 | 29.05.2022 12:50:00 | 0.8308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 257 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.358 | 72.437 | 15.96 | 10.692 | 139.447
1133304 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6966186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 12:00:01 | 29.05.2022 13:53:00 | 1.8831 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 26.386 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 28.677
1133300 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309507 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:56:57 | 29.05.2022 12:45:00 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051
1133262 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:45:16 | 29.05.2022 12:10:00 | 0.4122 | 0 | 71 | 79 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.409 | 1401.585 | 0 | 155.79 | 0.969 | 0 | 0 | 1561.753
1133255 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6753232 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:38:47 | 29.05.2022 17:18:00 | 5.6536 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.94 | 0 | 7.928 | 0 | 9.168 | 0 | 0 | 111.037
1133252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7082937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:36:46 | 29.05.2022 12:57:00 | 1.3372 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.931 | 0 | 21.296 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 38.505
1133192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:23:50 | 29.05.2022 11:25:36 | 0.0294 | 0 | 18 | 24 | 0 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 18.974 | 0 | 21.47 | 0.455 | 0 | 0 | 40.926
1133184 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:22:05 | 29.05.2022 11:39:00 | 0.2819 | 0 | 243 | 174 | 7 | 27 | 83 | 2 | 1 | 0 | 12.462 | 1493.345 | 2.823 | 127.044 | 9.023 | 17.8 | 0.532 | 1663.029
1133183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:19:03 | 29.05.2022 13:02:00 | 1.7158 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.411 | 0 | 16.727 | 0 | 0 | 0 | 1022.137
1133177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:18:33 | 29.05.2022 11:20:32 | 0.0331 | 0 | 21 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 34.477 | 0 | 1.458 | 0.063 | 0 | 0 | 36.364
1133152 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6676215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:06:55 | 29.05.2022 13:46:00 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.513
1133119 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 11:02:18 | 29.05.2022 13:33:36 | 2.5217 | 0 | 167 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 53.031 | 0 | 0 | 24.925 | 95.655 | 0 | 0 | 173.612
1133117 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 11:01:10 | 29.05.2022 12:00:35 | 0.9903 | 1 | 996 | 47 | 17 | 17 | 405 | 1 | 1 | 0.574 | 146.465 | 727.015 | 34.072 | 172.855 | 100.751 | 0 | 0.011 | 1181.744
1133115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8004666 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:00:12 | 29.05.2022 12:14:37 | 1.2403 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 692.553 | 0 | 70.324 | 2.862 | 0 | 0 | 767.378
1133067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:41:18 | 29.05.2022 10:43:25 | 0.0353 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 5.308 | 0 | 13.103 | 0 | 19.014
1133063 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517328573 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:39:14 | 29.05.2022 11:19:00 | 0.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0.291
1133035 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:28:45 | 29.05.2022 11:46:00 | 1.2875 | 0 | 207 | 4 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.513 | 99.062 | 0 | 489.733 | 8.674 | 0 | 0 | 673.983
1133043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7508989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:19:45 | 29.05.2022 16:17:00 | 5.9542 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.76
1132994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516043922 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:18:41 | 29.05.2022 12:14:00 | 1.9219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173
1132953 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:17:00 | 29.05.2022 11:30:00 | 1.2167 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.333 | 0 | 485.199 | 0 | 49.333 | 0 | 0 | 0 | 562.864
1132986 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:15:01 | 29.05.2022 10:49:00 | 0.5664 | 1 | 11 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1.207 | 0.414 | 115.111 | 17.55 | 7.772 | 0.365 | 9.576 | 0 | 151.995
1135729 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:12:01 | 29.05.2022 10:15:00 | 0.0497 | 2 | 11 | 42 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.255 | 0.037 | 29.732 | 1.541 | 2.687 | 0.032 | 0.841 | 0 | 36.125
1132971 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10354504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:08:44 | 29.05.2022 14:41:00 | 4.5378 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.05
1132962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6684977 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:03:41 | 29.05.2022 13:14:00 | 3.1719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.361 | 0 | 1048.989 | 0 | 1180.351
1132960 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473237 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:03:16 | 29.05.2022 11:52:00 | 1.8122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
1132950 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11147335 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:00:52 | 29.05.2022 14:55:00 | 4.9022 | 0 | 193 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 108.833 | 0 | 53.971 | 0 | 116.579 | 0 | 0 | 279.383
1132952 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6622581 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:00:00 | 29.05.2022 10:58:00 | 0.9667 | 0 | 286 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.147 | 0 | 0 | 0 | 6.032 | 0 | 0 | 33.178
1132955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:00:00 | 29.05.2022 11:04:00 | 1.0667 | 0 | 7 | 103 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.086 | 0 | 156.595 | 0 | 0 | 0 | 1551.681
1132961 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:00:00 | 29.05.2022 18:04:00 | 8.0667 | 0 | 420 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 94.366 | 0 | 0.937 | 0 | 7.43 | 52.735 | 0 | 155.467
1132948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:58:20 | 29.05.2022 09:59:44 | 0.0233 | 0 | 37 | 29 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 50.284 | 0.208 | 2.62 | 0.395 | 0 | 0 | 53.75
1132931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:46:54 | 29.05.2022 10:00:00 | 0.2183 | 1 | 36 | 55 | 2 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0.022 | 2.498 | 389.335 | 0.601 | 130.382 | 1.38 | 18.151 | 0 | 542.37
1132925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6675731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:40:00 | 29.05.2022 14:30:00 | 4.8333 | 0 | 804 | 3 | 5 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 600.966 | 49.138 | 0.256 | 82.774 | 220.926 | 0 | 0 | 954.058
1132893 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:30:07 | 29.05.2022 13:51:00 | 4.3481 | 0 | 1325 | 0 | 43 | 6 | 564 | 3 | 23 | 0 | 933.14 | 0 | 2.746 | 2123.013 | 434.351 | 494.343 | 288.167 | 4275.76
1132890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:28:42 | 29.05.2022 12:01:00 | 2.5383 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 104.656 | 0 | 800.628 | 32.794 | 3890.95 | 24.163 | 4853.191
1132884 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:28:42 | 29.05.2022 10:30:00 | 1.0217 | 2 | 144 | 206 | 1 | 49 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 12745.795 | 1.794 | 1556.399 | 36.104 | 0 | 0 | 14365.413
1132867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:22:25 | 29.05.2022 09:24:37 | 0.0367 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39
1132864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:20:41 | 29.05.2022 12:58:00 | 3.6219 | 2 | 44 | 68 | 12 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 31.277 | 2554.829 | 82.479 | 330.751 | 52.012 | 10.513 | 0 | 3061.861
1132944 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10815801 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:14:06 | 29.05.2022 11:24:00 | 2.165 | 0 | 183 | 0 | 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | 0 | 54.067 | 0 | 0.852 | 2.7 | 15.468 | 25.95 | 0.233 | 99.271
1132658 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:13:16 | 29.05.2022 10:55:00 | 1.6956 | 0 | 11 | 49 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2766.319 | 0 | 27.556 | 0 | 0.316 | 0 | 2794.191
1132832 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:11:20 | 29.05.2022 10:54:00 | 1.7111 | 0 | 579 | 92 | 0 | 5 | 96 | 5 | 2 | 0 | 77.461 | 5306.829 | 0 | 224.503 | 19.086 | 89.834 | 8.615 | 5726.329
1132825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516698832 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:08:58 | 29.05.2022 10:19:00 | 1.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 2.291
1132816 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6754426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:07:31 | 29.05.2022 14:02:32 | 4.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 5.397
1132814 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6940701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:06:44 | 29.05.2022 15:07:44 | 6.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 147 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 1659.454 | 517.92 | 1150.365 | 3348.209
1132813 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6754439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:06:20 | 29.05.2022 15:07:58 | 6.0272 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.914 | 416.849 | 0 | 1133.858 | 1805.621
1132764 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO11413726 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 29.05.2022 09:02:47 | 29.05.2022 16:51:00 | 7.8036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.557 | 0 | 0 | 0 | 346.408 | 0 | 421.965
1132748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11639405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:02:06 | 29.05.2022 12:30:00 | 3.465 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 430.946 | 0 | 12.763 | 444.404
1132745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:01:52 | 29.05.2022 16:57:53 | 7.9336 | 6 | 881 | 201 | 3 | 69 | 152 | 14 | 1 | 267.14 | 1162.504 | 62235.334 | 150.115 | 12915.305 | 314.482 | 831.997 | 0 | 77876.876
1132741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11053013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:01:33 | 29.05.2022 16:55:00 | 7.8908 | 0 | 230 | 2 | 8 | 3 | 62 | 1 | 1 | 0 | 302.809 | 203.671 | 37.983 | 5.526 | 130.212 | 192.86 | 28.375 | 901.436
1132734 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:58 | 29.05.2022 12:30:00 | 3.4839 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 15.716 | 0 | 0 | 30.586
1132728 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:41 | 29.05.2022 12:03:00 | 3.0386 | 0 | 541 | 9 | 0 | 3 | 50 | 4 | 0 | 0 | 230.602 | 389.245 | 0 | 63.459 | 14.179 | 27.793 | 0 | 725.278
1132726 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7045050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:30 | 29.05.2022 15:00:00 | 5.9917 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.718 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 37.348
1132729 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:24 | 29.05.2022 10:55:00 | 1.91 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 9 | 0 | 68.195 | 0 | 0 | 17.879 | 159.829 | 0 | 44.332 | 290.235
1132725 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:18 | 29.05.2022 11:59:00 | 2.9783 | 0 | 993 | 4 | 9 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 258.106 | 6.096 | 8.874 | 126.994 | 18.922 | 0 | 0 | 418.992
1132724 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:11 | 29.05.2022 12:56:00 | 3.9303 | 2 | 602 | 25 | 10 | 3 | 46 | 0 | 0 | 15.868 | 559.197 | 1593.311 | 0.058 | 194.084 | 37.952 | 0 | 0 | 2400.47
1132720 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7045051 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:05 | 29.05.2022 15:00:00 | 5.9986 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.947 | 0 | 0 | 0 | 10.148 | 0 | 0 | 96.095
1132719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:04 | 29.05.2022 12:18:00 | 3.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.327 | 0 | 345.642 | 0 | 356.969
1132721 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6800047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:03 | 29.05.2022 14:59:00 | 5.9825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 15.466
1132738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6803499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:00 | 29.05.2022 13:22:00 | 4.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.742 | 0 | 0 | 142.742
1132744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6803509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:00 | 29.05.2022 12:46:00 | 3.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 1.152
1132674 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6739788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:50:42 | 29.05.2022 11:42:00 | 2.855 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.13 | 0 | 0 | 0 | 5.855 | 0 | 0 | 26.984
1132645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:38:55 | 29.05.2022 08:40:25 | 0.025 | 0 | 21 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 21.639 | 0 | 1.008 | 0.04 | 0 | 0 | 22.914
1132643 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR11822393 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:35:52 | 29.05.2022 10:40:00 | 2.0689 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.659
1132630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:32:20 | 29.05.2022 09:26:00 | 0.8944 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 12.383 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 15.607
1132622 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:30:12 | 29.05.2022 08:33:00 | 0.0467 | 1 | 311 | 78 | 19 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0.341 | 3.004 | 81.567 | 1.9 | 6.614 | 0.986 | 0 | 0 | 94.412
1132623 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | BR6950679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 08:30:00 | 29.05.2022 08:54:00 | 0.4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 8.948
1132615 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:26:34 | 29.05.2022 08:27:55 | 0.0225 | 11 | 1475 | 180 | 38 | 37 | 88 | 1 | 0 | 1.056 | 4.236 | 37.57 | 1.806 | 8.403 | 0.644 | 0.124 | 0 | 53.839
1132604 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10872691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:13:40 | 29.05.2022 11:55:57 | 3.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.928 | 0 | 0 | 0 | 27.928
1132570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 07:48:24 | 29.05.2022 07:51:12 | 0.0467 | 0 | 7079 | 0 | 8 | 2 | 1367 | 2 | 4 | 0 | 42.218 | 0 | 0.04 | 0.908 | 15.016 | 12.785 | 0.137 | 71.104
1132532 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7039795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 07:20:36 | 29.05.2022 08:43:00 | 1.3733 | 0 | 95 | 30 | 2 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 17.315 | 696.868 | 0.604 | 277.91 | 4.297 | 6.692 | 0 | 1003.686
1132438 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6597073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:19:24 | 29.05.2022 07:47:00 | 1.46 | 0 | 184 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.203 | 0 | 0.443 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 19.771
1132466 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:11:52 | 29.05.2022 07:19:44 | 1.1311 | 0 | 24 | 11 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.429 | 324.467 | 0 | 108.366 | 24.825 | 0 | 0 | 467.087
1132423 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:08:34 | 29.05.2022 06:09:54 | 0.0222 | 0 | 315 | 62 | 2 | 11 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1.167 | 29.322 | 0.179 | 4.065 | 0.351 | 0.201 | 0.056 | 35.341
1132468 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6944692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:05:09 | 29.05.2022 07:38:00 | 1.5475 | 0 | 244 | 2 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.985 | 1.899 | 1 | 0 | 6.536 | 0 | 0 | 62.421
1132422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 05:23:37 | 29.05.2022 06:08:08 | 0.7419 | 0 | 579 | 0 | 0 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 40.564 | 0 | 0 | 0 | 7.869 | 0 | 0 | 48.433
1132230 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6978433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 02:56:19 | 29.05.2022 03:47:00 | 0.8447 | 2 | 780 | 1 | 35 | 7 | 63 | 0 | 0 | 8.577 | 67.325 | 0.626 | 0.781 | 8.827 | 5.649 | 0 | 0 | 91.785
1132210 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 01:45:28 | 29.05.2022 03:01:00 | 1.2589 | 0 | 381 | 92 | 24 | 8 | 70 | 1 | 5 | 0 | 74.539 | 1715.382 | 321.07 | 254.624 | 17.638 | 0 | 0.072 | 2383.327
1132073 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:10:25 | 29.05.2022 03:38:39 | 3.4706 | 0 | 26 | 27 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.561 | 2370.987 | 0 | 586.434 | 22.355 | 0 | 0 | 3058.337
1132073 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7085500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:10:25 | 29.05.2022 05:18:48 | 5.1397 | 0 | 13 | 20 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.318 | 3694.539 | 0 | 1648.747 | 182.291 | 0 | 0 | 5529.895
1132077 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:01:12 | 29.05.2022 00:54:00 | 0.88 | 0 | 1141 | 17 | 0 | 15 | 182 | 3 | 1 | 0 | 201.228 | 222.495 | 0 | 146.738 | 45.42 | 112.309 | 0.124 | 728.314
1132081 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO12494434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:48:10 | 29.05.2022 00:29:45 | 0.6931 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.742 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 18.566
1132032 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:33:31 | 29.05.2022 00:01:07 | 0.46 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.26
1132059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6544290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:08:42 | 28.05.2022 23:58:00 | 0.8217 | 0 | 268 | 0 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 40.071 | 0 | 0.329 | 0 | 22.568 | 0 | 0 | 62.968
1131964 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6951978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 22:56:57 | 28.05.2022 22:59:00 | 0.0342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.569 | 34.341 | 5.489 | 40.949
1131939 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 22:23:36 | 28.05.2022 23:00:00 | 0.6067 | 0 | 381 | 92 | 24 | 8 | 70 | 1 | 5 | 0 | 43.34 | 1233.096 | 216.589 | 144.941 | 9.787 | 0 | 0.045 | 1647.798
1131917 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:47:14 | 28.05.2022 22:15:29 | 0.4708 | 0 | 146 | 45 | 2 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 16.802 | 499.468 | 0 | 79.537 | 6.712 | 0.575 | 0 | 603.094
1131928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12577156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:00:47 | 28.05.2022 22:18:06 | 1.2886 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.443 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 25.733
1131864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7023708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:52:02 | 28.05.2022 21:28:00 | 0.5994 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.501 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 21.286
1131950 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11048889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:45:42 | 28.05.2022 22:05:00 | 1.3217 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.461 | 0 | 0.297 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 24.165
1131847 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089277 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:36:38 | 28.05.2022 21:24:00 | 0.7894 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889
1131846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7116226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:35:17 | 28.05.2022 21:45:00 | 1.1619 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 6.977
1131815 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6927570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:12:18 | 28.05.2022 20:55:00 | 0.7117 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.213 | 0 | 5.813 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 12.28
1131898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6816034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:06:35 | 28.05.2022 21:43:29 | 1.615 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.143 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 11.676
1131803 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857511 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:04:32 | 28.05.2022 21:09:00 | 1.0744 | 2 | 1415 | 11 | 11 | 6 | 179 | 0 | 0 | 3.519 | 280.752 | 172.883 | 19.32 | 57.32 | 93.494 | 0 | 0 | 627.287
1131801 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6945207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:02:52 | 28.05.2022 20:40:45 | 0.6314 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.496 | 0 | 1.285 | 0 | 6.161 | 0 | 0 | 17.942
1131792 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:55:43 | 28.05.2022 19:57:09 | 0.0239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.616
1131930 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6797643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:54:46 | 28.05.2022 22:22:27 | 2.4614 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.448 | 0 | 0 | 0 | 19.001 | 0 | 0 | 46.449
1131785 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155968 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:49:58 | 28.05.2022 20:31:00 | 0.6839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1131780 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516912043 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:48:34 | 28.05.2022 22:27:00 | 2.6406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368
1131778 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:47:34 | 28.05.2022 19:48:37 | 0.0175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.114
1131775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:46:22 | 28.05.2022 19:49:00 | 0.0439 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 3.261 | 0 | 1.419 | 0 | 9.81
1131724 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:22:23 | 28.05.2022 19:52:41 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.957 | 0 | 8.957
1131706 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:08:50 | 28.05.2022 19:53:00 | 0.7361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.063 | 10.137 | 243.561 | 7.332 | 279.093
1131694 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517125884 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:59:39 | 28.05.2022 20:11:00 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043
1131678 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7409916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:51:41 | 28.05.2022 20:52:00 | 2.0053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.714
1131656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:44:38 | 28.05.2022 20:01:00 | 1.2728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 11.545 | 0 | 0 | 16.182
1131654 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6663414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:43:06 | 28.05.2022 19:33:00 | 0.8317 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 19.844 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 28.144
1131652 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:42:23 | 28.05.2022 18:45:00 | 0.0436 | 0 | 453 | 192 | 4 | 26 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 116.317 | 0.38 | 17.686 | 1.535 | 0 | 0 | 139.184
1132082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515133790 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:33:01 | 29.05.2022 00:51:00 | 6.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597
1131606 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7123795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:29:48 | 28.05.2022 20:12:00 | 1.7033 | 0 | 97 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.725 | 0 | 22.624 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 50.581
1131587 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:24:49 | 28.05.2022 19:16:00 | 0.8531 | 0 | 440 | 5 | 9 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 30.41 | 54.016 | 1.592 | 27.485 | 14.331 | 0 | 0 | 127.835
1131583 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515313323 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:22:37 | 28.05.2022 18:58:00 | 0.5897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
1131556 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7111149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:05:25 | 28.05.2022 23:05:00 | 4.9931 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.046 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.38
1131544 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516265457 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:59:57 | 28.05.2022 18:44:00 | 0.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045
1131523 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6549206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:46:48 | 28.05.2022 18:07:00 | 0.3367 | 0 | 163 | 10 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.048 | 15.824 | 2.537 | 0 | 4.055 | 0 | 0 | 38.464
1131500 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034606 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:36:50 | 28.05.2022 19:14:00 | 1.6194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
1131482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7473837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:30:47 | 28.05.2022 18:15:00 | 0.7369 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.112 | 0 | 59.59 | 0 | 0 | 0 | 237.702
1131435 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6625717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:02:39 | 28.05.2022 20:32:22 | 3.4953 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 77.465 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 4.462 | 85.582
1131340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6864155 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:28:18 | 28.05.2022 16:52:00 | 0.395 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 16.677
1131291 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319874 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:08:13 | 28.05.2022 17:14:00 | 1.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
1131275 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7767392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:59:35 | 28.05.2022 18:05:00 | 2.0903 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.752 | 0 | 421.768 | 0 | 0 | 0 | 567.52
1131252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027667 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:51:30 | 28.05.2022 17:26:00 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119
1131279 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:47:45 | 28.05.2022 17:27:00 | 1.6542 | 2 | 1822 | 89 | 49 | 17 | 154 | 1 | 0 | 25.38 | 529.708 | 1016.227 | 45.545 | 132.011 | 69.465 | 66.886 | 0 | 1885.222
1131213 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515303947 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:46:34 | 28.05.2022 16:27:00 | 0.6739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
1131184 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:37:07 | 28.05.2022 20:58:00 | 5.3481 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.222
1131175 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:34:44 | 28.05.2022 16:11:00 | 0.6044 | 0 | 320 | 61 | 15 | 40 | 44 | 6 | 1 | 0 | 13.128 | 1016.091 | 0 | 477.566 | 3.317 | 132.83 | 0 | 1642.933
1131162 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:24:29 | 28.05.2022 16:04:00 | 0.6586 | 0 | 482 | 2 | 2 | 1 | 58 | 2 | 2 | 0 | 29.489 | 6.99 | 0 | 11.936 | 8.939 | 34.604 | 10.447 | 102.404
1131389 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6739788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:19:15 | 28.05.2022 18:06:00 | 2.7792 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.477 | 0 | 0 | 0 | 6.859 | 0 | 0 | 29.336
1131121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7020882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:12:20 | 28.05.2022 16:57:00 | 1.7444 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.539 | 0 | 0.703 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 6.91
1131096 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 15:00:06 | 28.05.2022 16:00:00 | 0.9983 | 0 | 2 | 21 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.935 | 0 | 109.767 | 0 | 0 | 0 | 385.702
1131062 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:51:10 | 28.05.2022 14:53:38 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.475
1130991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535172394 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:29:54 | 28.05.2022 16:04:00 | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171
1130986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:28:46 | 28.05.2022 14:29:38 | 0.0144 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.539 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 12.507
1130987 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6900860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:28:42 | 28.05.2022 15:03:00 | 0.5717 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.873 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 16.933
1131554 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:06:51 | 28.05.2022 23:00:00 | 8.8858 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.513
1130940 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032975 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:01:57 | 28.05.2022 17:41:00 | 3.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025
1130935 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 14:00:24 | 28.05.2022 15:00:25 | 1.0003 | 0 | 1 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.012 | 0 | 42.504 | 0 | 0 | 0 | 381.517
1130988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:00:06 | 28.05.2022 14:41:28 | 0.6894 | 0 | 1278 | 2 | 3 | 4 | 284 | 1 | 0 | 0 | 85.361 | 0 | 0.068 | 0 | 9.826 | 0 | 0 | 95.255
1130953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6819049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:54:35 | 28.05.2022 15:10:00 | 1.2569 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 59.336 | 0 | 0 | 0 | 45.453 | 0 | 0 | 104.79
1130920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6975786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:52:21 | 28.05.2022 17:53:00 | 4.0108 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.468 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 14.548
1130893 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:38:54 | 28.05.2022 14:54:00 | 1.2517 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.18
1130886 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6755921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:36:57 | 28.05.2022 17:06:00 | 3.4842 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.174 | 0 | 37.424 | 0 | 22.222 | 0 | 0 | 84.82
1130872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:32:36 | 28.05.2022 14:08:00 | 0.59 | 10 | 58 | 79 | 120 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 244.545 | 288.105 | 69.716 | 0 | 0 | 0 | 603.432
1130860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7928728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 13:30:00 | 28.05.2022 14:25:00 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 3.338 | 0 | 0 | 7.091
1130850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:27:21 | 28.05.2022 13:31:22 | 0.0669 | 0 | 199 | 0 | 3 | 0 | 133 | 4 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0.65 | 0 | 1.74 | 9.795 | 0 | 14.473
1130849 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:26:39 | 28.05.2022 15:14:00 | 1.7892 | 1 | 4 | 10 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.783 | 50.017 | 135.268 | 196.852 | 0 | 20.011 | 0 | 0 | 406.931
1130840 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7123795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:21:20 | 28.05.2022 17:18:00 | 3.9444 | 0 | 97 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.795 | 0 | 55.354 | 0 | 23.232 | 0 | 0 | 120.381
1130792 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:05:40 | 28.05.2022 16:21:09 | 3.2581 | 0 | 2 | 124 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8383.655 | 118.202 | 553.883 | 0 | 0 | 84.054 | 9139.794
1130781 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 13:00:51 | 28.05.2022 13:57:14 | 0.9397 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.619 | 0 | 117.617 | 0 | 0 | 0 | 446.236
1130780 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 13:00:04 | 28.05.2022 15:09:00 | 2.1489 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363.837 | 0 | 544.427 | 0 | 0 | 0 | 3908.264
1130774 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7022909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:56:27 | 28.05.2022 14:43:00 | 1.7758 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 27.235 | 0 | 1.749 | 0 | 29.436 | 0 | 0 | 58.42
1130789 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7122058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:51:15 | 28.05.2022 14:34:00 | 1.7125 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.665 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 17.114
1130743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515635030 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:43:00 | 28.05.2022 13:36:00 | 0.8833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.921
1130713 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:36:39 | 28.05.2022 12:38:16 | 0.0269 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 1210 | 7 | 95 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.487 | 26.924 | 7.032 | 23.319 | 58.779
1130683 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:21:30 | 28.05.2022 15:05:00 | 2.725 | 0 | 280 | 87 | 0 | 8 | 47 | 0 | 4 | 0 | 71.904 | 9028.482 | 0 | 515.599 | 17.631 | 0 | 3.507 | 9637.123
1130417 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:14:58 | 28.05.2022 12:46:00 | 0.5172 | 0 | 1276 | 0 | 138 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 81.322 | 0 | 36.394 | 0 | 18.197 | 0 | 0 | 135.913
1130644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10235097 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 12:00:00 | 28.05.2022 13:57:00 | 1.95 | 0 | 7 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 153.569 | 1.615 | 297.062 | 14.534 | 0 | 0 | 468.937
1130642 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11673242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 12:00:00 | 28.05.2022 13:57:11 | 1.9531 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.939
1130598 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515923630 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:37:21 | 28.05.2022 15:53:00 | 4.2608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958
1130595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 11:37:15 | 28.05.2022 14:39:42 | 3.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.357 | 0 | 131.357
1130591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12498547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:34:37 | 28.05.2022 11:37:00 | 0.0397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.084
1130756 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7150491 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:31:22 | 28.05.2022 13:03:00 | 1.5272 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.026 | 0 | 0 | 0 | 12.574 | 0 | 0 | 28.6
1130580 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:29:37 | 28.05.2022 12:38:00 | 1.1397 | 0 | 826 | 1 | 97 | 6 | 195 | 2 | 2 | 0 | 58.809 | 0.975 | 13.785 | 59.142 | 10.788 | 192.337 | 25.93 | 361.768
1130568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:26:15 | 28.05.2022 12:55:00 | 1.4792 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.693 | 0 | 0 | 67.693
1130557 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516919801 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:21:52 | 28.05.2022 13:36:00 | 2.2356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
1130688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7006145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:14:54 | 28.05.2022 13:01:00 | 1.7683 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.908 | 0 | 8.96 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 35.313
1130539 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR12237046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:12:54 | 28.05.2022 12:07:00 | 0.9017 | 0 | 412 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.058 | 0 | 0 | 0 | 5.456 | 0 | 0 | 52.514
1130513 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 11:00:09 | 28.05.2022 12:00:40 | 1.0086 | 0 | 54 | 47 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.745 | 1552.441 | 11.652 | 213.559 | 6.76 | 0 | 0 | 1809.158
1130537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6539455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 11:00:00 | 28.05.2022 12:58:00 | 1.9667 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 171.105 | 0 | 0 | 0 | 71.521 | 0 | 0 | 242.626
1130514 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | ISO6979985 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:59:01 | 28.05.2022 11:54:00 | 0.9164 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.805 | 0 | 34.501 | 0 | 18.934 | 0 | 0 | 72.241
1130471 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6620752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:45:22 | 28.05.2022 11:01:00 | 0.2606 | 0 | 262 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.132 | 0 | 0.37 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 8.062
1130451 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:33:35 | 28.05.2022 11:55:00 | 1.3569 | 0 | 501 | 67 | 46 | 6 | 59 | 0 | 1 | 0 | 85.903 | 995.384 | 386.161 | 16.379 | 18.315 | 0 | 0.013 | 1502.155
1130438 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE8326419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:30:06 | 28.05.2022 12:15:00 | 1.7483 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.238
1130387 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:11:58 | 28.05.2022 12:12:10 | 2.0033 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 396.715 | 0 | 0 | 0 | 402.641 | 0 | 0 | 799.356
1130358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:11:53 | 28.05.2022 10:16:57 | 0.0844 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.456 | 0 | 28.28 | 0 | 3.888 | 0 | 54.623
1130345 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:06:38 | 28.05.2022 10:09:00 | 0.0394 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 7.603 | 0 | 0 | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 15.448
1130344 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:06:38 | 28.05.2022 10:09:35 | 0.0492 | 0 | 3808 | 4 | 15 | 13 | 807 | 2 | 20 | 0 | 30.221 | 0.403 | 4.753 | 5.596 | 21.425 | 2.279 | 11.678 | 76.355
1130343 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:06:35 | 28.05.2022 10:07:35 | 0.0167 | 0 | 536 | 3 | 1 | 9 | 167 | 3 | 3 | 0 | 1.299 | 3.493 | 0.003 | 5.716 | 0.527 | 9.915 | 0 | 20.953
1130335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6702432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:00:42 | 28.05.2022 11:24:00 | 1.3883 | 0 | 1 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.972 | 0 | 211.728 | 0 | 0 | 0 | 435.7
1130333 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6968575 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:00:22 | 28.05.2022 12:54:00 | 2.8939 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.509 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 15.961 | 28.26
1130334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6815559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:00:14 | 28.05.2022 15:12:00 | 5.1961 | 0 | 288 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 187.608 | 0 | 0 | 235.443 | 56.865 | 0 | 0 | 479.916
1130332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6895764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:00:13 | 28.05.2022 10:58:00 | 0.9631 | 0 | 55 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.979 | 0 | 17.797 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 25.833
1130331 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO9813460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:00:12 | 28.05.2022 12:01:00 | 2.0133 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.302 | 0 | 0 | 61.46 | 5.628 | 0 | 0 | 97.391
1130330 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:00:08 | 28.05.2022 11:55:26 | 1.9217 | 0 | 4 | 35 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.136 | 0 | 359.207 | 0 | 0 | 0 | 1272.343
1130329 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6762814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:00:00 | 28.05.2022 10:57:00 | 0.95 | 0 | 166 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 0 | 0.011 | 0 | 11.123 | 0 | 0 | 38.274
1130328 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:00:00 | 28.05.2022 13:05:38 | 3.0939 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 9.309 | 0 | 0 | 13.989
1130322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11666627 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:56:02 | 28.05.2022 11:12:00 | 1.2661 | 1 | 8 | 59 | 34 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12.777 | 0 | 647.914 | 361.129 | 109.118 | 0 | 0 | 0 | 1130.939
1130302 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6905587 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:49:46 | 28.05.2022 10:41:00 | 0.8539 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 66.254 | 0 | 0 | 0 | 49.38 | 0 | 0 | 115.635
1130464 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:41:27 | 28.05.2022 11:03:00 | 1.3592 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.19 | 0 | 25.508 | 0 | 0 | 0 | 203.698
1130258 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:38:32 | 28.05.2022 10:07:00 | 0.4744 | 0 | 71 | 78 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 1460.395 | 0 | 204.094 | 1.302 | 0 | 0 | 1669.304
1130241 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12028852 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:33:31 | 28.05.2022 16:00:00 | 6.4414 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.586 | 235.025 | 155.384 | 49.086 | 27.121 | 0 | 0 | 499.201
1130236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:32:07 | 28.05.2022 11:03:00 | 1.5147 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.006 | 0 | 0 | 67.006
1130235 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:32:01 | 28.05.2022 09:44:31 | 0.2083 | 0 | 2087 | 4 | 2 | 3 | 373 | 4 | 4 | 0 | 43.698 | 32.114 | 0 | 6.388 | 27.04 | 12.353 | 4.033 | 125.625
1130234 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:31:48 | 28.05.2022 16:37:00 | 7.0867 | 0 | 413 | 53 | 16 | 14 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1145.077 | 6102.789 | 278.092 | 2719.078 | 692.068 | 0 | 0 | 10937.105
1130230 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:31:25 | 28.05.2022 09:44:50 | 0.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.854 | 0 | 5.3 | 0 | 22.154
1130229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:30:55 | 28.05.2022 10:25:18 | 0.9064 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 23.628 | 0.799 | 0 | 7.799 | 38.031
1130228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6914340 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:30:24 | 28.05.2022 13:22:00 | 3.86 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.099 | 0 | 0 | 0 | 8.701 | 0 | 0 | 39.801
1130226 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:30:01 | 28.05.2022 11:23:00 | 1.8831 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.09 | 0 | 48.049 | 0 | 0 | 0 | 1058.139
1130237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:30:00 | 28.05.2022 13:51:00 | 4.35 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.48 | 100.129 | 109.894 | 0 | 0 | 0 | 1009.503
1130213 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:22:50 | 28.05.2022 10:04:00 | 0.6861 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.173 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 20.233
1130202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:14:46 | 28.05.2022 16:09:00 | 6.9039 | 1 | 33 | 8 | 9 | 10 | 14 | 1 | 0 | 60.243 | 74.37 | 252.847 | 63.208 | 388.553 | 69.5 | 123.677 | 0 | 1032.397
1130193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6912294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:09:28 | 28.05.2022 09:11:00 | 0.0256 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.172
1130194 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:09:11 | 28.05.2022 10:43:00 | 1.5636 | 0 | 2086 | 11 | 6 | 4 | 223 | 2 | 1 | 0 | 436.598 | 452.921 | 30.798 | 2.537 | 78.631 | 95.69 | 15.766 | 1112.941
1130191 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:08:42 | 28.05.2022 09:11:26 | 0.0456 | 0 | 459 | 7 | 10 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2.498 | 0.144 | 0.092 | 6.227 | 0.671 | 31.969 | 0 | 41.602
1130102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:05:19 | 28.05.2022 10:30:08 | 1.4136 | 0 | 21 | 109 | 1 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1310.274 | 0 | 276.531 | 0 | 42.539 | 0 | 1629.344
1130187 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:05:00 | 28.05.2022 10:46:00 | 1.6833 | 0 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.617 | 0 | 37.643 | 0 | 0 | 0 | 294.26
1130184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:04:34 | 28.05.2022 11:49:40 | 2.7517 | 0 | 199 | 5 | 0 | 11 | 31 | 3 | 2 | 0 | 79.391 | 329.388 | 0 | 399.945 | 21.229 | 1847.679 | 60.309 | 2737.941
1130182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:02:47 | 28.05.2022 16:42:20 | 7.6592 | 0 | 521 | 0 | 7 | 9 | 248 | 0 | 0 | 0 | 302.459 | 0 | 24.252 | 0 | 372.525 | 0 | 0 | 699.236
1130181 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11822878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:02:11 | 28.05.2022 17:59:00 | 8.9469 | 0 | 48 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.131 | 0 | 102.602 | 193.775 | 0 | 0 | 0 | 377.509
1130177 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6566546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:55 | 28.05.2022 15:47:00 | 6.7681 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.584 | 0 | 0 | 0 | 128.547 | 0 | 0 | 207.13
1130176 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO12627598 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:55 | 28.05.2022 17:59:00 | 8.9681 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 154.704 | 0 | 0 | 27.618 | 34.722 | 0 | 0 | 217.044
1130175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7088334 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:53 | 28.05.2022 10:01:19 | 1.0072 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.406 | 0 | 0 | 0 | 29.852 | 0 | 0 | 96.258
1130174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:30 | 28.05.2022 17:20:00 | 8.325 | 3 | 85 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 173.821 | 61.441 | 85.088 | 0.914 | 22.763 | 53.188 | 10.13 | 0 | 407.345
1130173 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6949434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:05 | 28.05.2022 11:00:00 | 1.9986 | 0 | 162 | 54 | 0 | 88 | 46 | 0 | 0 | 0 | 87.141 | 1508.003 | 0 | 2620.288 | 98.815 | 0 | 0 | 4314.248
1130172 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12512442 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:04 | 28.05.2022 12:41:00 | 3.6822 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.055 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 37.065
1130171 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6889567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:02 | 28.05.2022 10:04:00 | 1.0661 | 0 | 253 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.637 | 0 | 4.033 | 11.786 | 1.45 | 0 | 0 | 48.905
1130170 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:01 | 28.05.2022 16:58:00 | 7.9664 | 2 | 479 | 24 | 33 | 10 | 47 | 0 | 0 | 187.749 | 1043.251 | 7175.046 | 797.374 | 2037.916 | 669.665 | 0 | 0 | 11911
1130169 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6757797 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:01 | 28.05.2022 16:55:12 | 7.9197 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.965
1130168 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6937984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:00 | 28.05.2022 13:24:00 | 4.4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.733 | 0 | 0 | 0 | 62.323 | 0 | 0 | 133.057
1130168 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6937981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:00 | 28.05.2022 15:13:43 | 6.2286 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.881 | 0 | 0 | 0 | 42.193 | 0 | 0 | 74.074
1130183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:00 | 28.05.2022 18:21:00 | 9.35 | 0 | 197 | 3 | 44 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 288.215 | 143.265 | 538.406 | 170.118 | 98.875 | 0 | 0 | 1238.879
1130185 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7106370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:00 | 28.05.2022 12:55:00 | 3.9167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545
1130179 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:00 | 28.05.2022 15:47:00 | 6.7833 | 0 | 440 | 5 | 9 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 222.293 | 447.383 | 13.857 | 240.92 | 141.034 | 0 | 0 | 1065.487
1130178 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7116226 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:00 | 28.05.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.727 | 0 | 0 | 0 | 10.003 | 0 | 0 | 40.73
1130165 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12686876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:00 | 28.05.2022 15:00:00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.03 | 0 | 576.663 | 0 | 0 | 0 | 1163.693
1130161 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:55:39 | 28.05.2022 09:00:00 | 0.0725 | 0 | 7 | 59 | 1 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.001 | 21.496 | 0 | 6.836 | 0.005 | 119.58 | 0 | 147.918
1130141 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8022419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:40:41 | 28.05.2022 09:42:00 | 1.0219 | 3 | 17 | 7 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0.679 | 3.135 | 41.488 | 0 | 24.296 | 1.758 | 66.192 | 0 | 137.549
1130138 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:35:44 | 28.05.2022 08:37:00 | 0.0211 | 3 | 1007 | 20 | 44 | 21 | 105 | 13 | 0 | 0.15 | 2.813 | 4.069 | 4.424 | 4.613 | 0.557 | 0.419 | 0 | 17.045
1130111 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7007321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:16:47 | 28.05.2022 09:19:00 | 1.0369 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.202 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 9.837
1130107 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192007 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:05:33 | 28.05.2022 09:07:00 | 1.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972
1130096 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:45:34 | 28.05.2022 07:46:34 | 0.0167 | 0 | 326 | 45 | 3 | 15 | 43 | 2 | 3 | 0 | 0.729 | 24.03 | 0.029 | 4.619 | 0.079 | 0.225 | 0.105 | 29.816
1130061 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6907848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:30:30 | 28.05.2022 09:19:00 | 1.8083 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.387
1130060 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:29:53 | 28.05.2022 07:52:00 | 0.3686 | 0 | 147 | 10 | 1 | 3 | 41 | 2 | 0 | 0 | 5.611 | 71.32 | 0.093 | 0.458 | 0.864 | 11.819 | 0 | 90.165
1130053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:27:42 | 28.05.2022 07:29:41 | 0.0331 | 0 | 234 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 1.225 | 0 | 5.999 | 0 | 0 | 0 | 8.761
1130140 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12207895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:18:20 | 28.05.2022 09:36:00 | 2.2944 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.892 | 0 | 2.875 | 0 | 12.426 | 0 | 0 | 49.194
1130021 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:47:45 | 28.05.2022 07:27:00 | 0.6542 | 0 | 2086 | 11 | 6 | 4 | 223 | 2 | 1 | 0 | 147.613 | 128.35 | 7.864 | 0.787 | 23.571 | 19.835 | 3.614 | 331.633
1130017 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:46:52 | 28.05.2022 06:49:00 | 0.0356 | 4 | 21 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.028 | 0.047 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.434
1130204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:30:45 | 28.05.2022 09:05:00 | 2.5708 | 0 | 1752 | 6 | 51 | 13 | 329 | 0 | 0 | 0 | 172.45 | 47.343 | 25.198 | 106.723 | 26.12 | 0 | 0 | 377.835
1130006 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6525842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:17:25 | 28.05.2022 07:05:00 | 0.7931 | 0 | 670 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 53.587 | 0 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 56.837
1129963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8377007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 05:25:31 | 28.05.2022 05:28:05 | 0.0428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 1.719
1129776 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7080389 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 00:15:04 | 28.05.2022 02:12:00 | 1.9489 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 87.922 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 0 | 0 | 94.496
1129774 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 00:07:06 | 28.05.2022 01:25:00 | 1.2983 | 2 | 81 | 15 | 3 | 11 | 24 | 2 | 0 | 22.734 | 32.866 | 114.761 | 10.822 | 243.852 | 20.691 | 102.177 | 0 | 547.902
1129738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 23:53:31 | 28.05.2022 00:38:00 | 0.7414 | 0 | 28 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.272 | 917.453 | 0 | 70.279 | 6.843 | 0 | 0 | 1000.847
1129661 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7098997 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 22:27:31 | 27.05.2022 22:53:00 | 0.4247 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.404
1129652 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054384 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 22:25:04 | 27.05.2022 22:59:00 | 0.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078
1129637 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 22:11:56 | 27.05.2022 22:13:41 | 0.0292 | 5 | 12265 | 466 | 141 | 149 | 2461 | 51 | 37 | 0.095 | 62.926 | 263.803 | 23.019 | 64.856 | 21.043 | 83.195 | 1.459 | 520.396
1129636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 22:10:08 | 27.05.2022 22:12:34 | 0.0406 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.116 | 0 | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 9.807
1129635 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6724402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 22:08:25 | 27.05.2022 23:21:00 | 1.2097 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 7.483
1129631 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6572317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:53:31 | 27.05.2022 22:43:00 | 0.8247 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.999 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 27.003
1129628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:49:49 | 27.05.2022 22:49:00 | 0.9864 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 0 | 0.314 | 0 | 6.215 | 0 | 0 | 9.568
1129626 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6732960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:48:35 | 27.05.2022 22:44:00 | 0.9236 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 6.658 | 0 | 10.955 | 0 | 0 | 35.073
1129618 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6794096 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:35:42 | 27.05.2022 22:09:00 | 0.555 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.709 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 8.747
1129616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6873230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:28:14 | 27.05.2022 22:59:00 | 1.5128 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.403 | 0 | 17.791 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 29.52
1129612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:19:10 | 27.05.2022 21:52:59 | 0.5636 | 1 | 514 | 26 | 13 | 22 | 104 | 4 | 0 | 0.081 | 43.86 | 222.842 | 25.885 | 96.381 | 12.609 | 292.348 | 0 | 694.006
1129601 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155152 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:00:30 | 27.05.2022 22:19:00 | 1.3083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
1129576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6710507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:49:15 | 27.05.2022 21:39:38 | 0.8397 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.555 | 0 | 8.993 | 0 | 10.773 | 0 | 0.03 | 21.351
1129573 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515204037 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:43:16 | 27.05.2022 21:43:00 | 0.9956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
1129568 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6940032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:39:24 | 27.05.2022 21:47:45 | 1.1392 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.907 | 0 | 6.765 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 12.042
1129564 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6792918 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:36:55 | 27.05.2022 23:45:00 | 3.1347 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.144
1129613 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:35:53 | 27.05.2022 21:31:24 | 0.9253 | 0 | 326 | 45 | 3 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.686 | 590.312 | 7.273 | 107.255 | 37.403 | 0 | 0 | 801.929
1129551 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6840996 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:27:26 | 27.05.2022 20:43:00 | 0.2594 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 3.028
1129515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:07:28 | 27.05.2022 20:08:48 | 0.0222 | 0 | 37 | 29 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 27.047 | 0.191 | 2.081 | 0.486 | 0 | 0 | 30.124
1129497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7570237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:53:07 | 27.05.2022 20:52:00 | 0.9814 | 0 | 165 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.529 | 0 | 3.068 | 17.164 | 3.017 | 0 | 0 | 58.779
1129486 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7078817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:49:24 | 27.05.2022 22:06:00 | 2.2767 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 26.546 | 0 | 0 | 0 | 36.826 | 0 | 0 | 63.372
1129453 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:22:25 | 27.05.2022 20:10:00 | 0.7931 | 7 | 6907 | 42 | 30 | 101 | 633 | 0 | 0 | 95.957 | 607.678 | 1039.031 | 15.919 | 1123.857 | 230.722 | 0 | 0 | 3113.165
1129400 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7134720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:15:51 | 27.05.2022 19:35:00 | 0.3192 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0.08 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 11.568
1129381 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517091057 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:05:41 | 27.05.2022 19:57:00 | 0.8553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759
1129367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6785128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:00:52 | 27.05.2022 21:34:00 | 2.5522 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.319 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.317
1129358 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516786663 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:54:11 | 27.05.2022 19:19:00 | 0.4136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
1129332 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6561361 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:43:47 | 27.05.2022 20:05:00 | 1.3536 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 1.969 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 3.773
1129320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:38:10 | 27.05.2022 19:01:00 | 0.3806 | 0 | 507 | 37 | 11 | 18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 30.519 | 1133.111 | 7.65 | 194.531 | 6.831 | 0 | 0 | 1372.642
1129318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7400761 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:36:24 | 27.05.2022 20:11:00 | 1.5767 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.444
1129296 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517314233 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:26:09 | 27.05.2022 20:43:00 | 2.2808 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543
1129268 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7013666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:08:36 | 27.05.2022 18:49:00 | 0.6733 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 14.437 | 0 | 0.348 | 0.258 | 0 | 0 | 15.335
1129258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 18:00:10 | 27.05.2022 18:50:58 | 0.8467 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.126 | 0 | 28.234 | 0 | 0 | 0 | 380.36
1129237 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:44:00 | 27.05.2022 17:45:28 | 0.0244 | 0 | 4877 | 1 | 18 | 7 | 714 | 2 | 4 | 0 | 13.688 | 0.01 | 0.02 | 1.044 | 6.048 | 3.69 | 0.259 | 24.759
1129235 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR12563792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:24:55 | 27.05.2022 19:49:00 | 2.4014 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.511 | 0 | 0 | 0 | 5.922 | 0 | 0 | 65.434
1129190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6800591 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:12:12 | 27.05.2022 19:11:00 | 1.98 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 7.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.904
1129167 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516721494 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:03:34 | 27.05.2022 17:57:00 | 0.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
1129132 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Direği | BR7023270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:44:13 | 27.05.2022 17:57:00 | 1.2131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256
1129131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:41:24 | 27.05.2022 17:14:00 | 0.5433 | 3 | 16 | 7 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0.252 | 1.113 | 3.196 | 0.199 | 86.045 | 1.712 | 63.4 | 0 | 155.917
1129293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:29:07 | 27.05.2022 19:37:00 | 3.1314 | 0 | 1 | 29 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.144 | 0 | 178.683 | 0 | 0 | 0 | 912.827
1129055 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:09:07 | 27.05.2022 17:18:00 | 1.1481 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.723 | 0 | 51.442 | 0 | 0 | 0 | 117.165
1129048 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:06:00 | 27.05.2022 17:37:00 | 1.5167 | 2 | 81 | 15 | 3 | 11 | 24 | 2 | 0 | 21.306 | 37.906 | 171.191 | 16.395 | 367.328 | 38.044 | 236.017 | 0 | 888.187
1129025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6747936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:50:52 | 27.05.2022 18:04:00 | 2.2189 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 3.015 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 11.865
1129017 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:45:58 | 27.05.2022 16:19:00 | 0.5506 | 2 | 640 | 0 | 147 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.246 | 29.492 | 0 | 41.88 | 12.087 | 4.25 | 0 | 0 | 87.955
1129016 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515940054 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:44:54 | 27.05.2022 16:48:00 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.313 | 0 | 0 | 5.313
1129007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6739304 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:41:24 | 27.05.2022 17:19:59 | 1.6431 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 5.422 | 0 | 0 | 8.71
1129005 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12762129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:39:12 | 27.05.2022 17:34:00 | 1.9133 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.292 | 0 | 174.675 | 0 | 79.179 | 1.726 | 80.903 | 0 | 337.775
1129004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:39:03 | 27.05.2022 16:41:00 | 1.0325 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 2.258
1128995 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:31:47 | 27.05.2022 16:07:00 | 0.5869 | 0 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.892 | 0 | 80.227 | 0 | 0 | 0 | 739.118
1128976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516269465 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:24:14 | 27.05.2022 17:33:00 | 2.1461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312
1128961 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:18:15 | 27.05.2022 16:06:00 | 0.7958 | 1 | 56 | 111 | 2 | 86 | 31 | 1 | 0 | 2.048 | 0.102 | 488.626 | 5.179 | 546.909 | 26.88 | 0.729 | 0 | 1070.475
1128960 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6848592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:17:56 | 27.05.2022 15:44:00 | 0.4344 | 0 | 71 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.403 | 0 | 3.437 | 0 | 2.132 | 0 | 0 | 9.972
1128939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:05:16 | 27.05.2022 17:32:00 | 2.4456 | 2 | 8 | 23 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 31.046 | 0 | 1182.149 | 0 | 953.662 | 0 | 0 | 0 | 2166.858
1128981 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6697245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:59:38 | 27.05.2022 15:29:00 | 0.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.665 | 0 | 0 | 3.665
1128920 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7104253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:54:41 | 27.05.2022 16:24:00 | 1.4886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 101 | 11 | 9 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 334.06 | 123.99 | 1497.332 | 136.675 | 2092.066
1128912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:47:17 | 27.05.2022 14:51:00 | 0.0619 | 2 | 8 | 23 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 32.374 | 0 | 25.466 | 0 | 0 | 0 | 58.613
1128911 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:45:49 | 27.05.2022 15:55:00 | 1.1531 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8.812 | 0 | 0 | 0 | 26.552 | 0 | 0.621 | 35.984
1128882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:32:02 | 27.05.2022 14:33:26 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0.01 | 0 | 0.122
1128863 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12314327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:29:12 | 27.05.2022 15:19:00 | 0.83 | 1 | 153 | 7 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2.045 | 25.749 | 23.528 | 4.259 | 0 | 17.307 | 0 | 1.304 | 74.192
1128806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7047914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 14:08:52 | 27.05.2022 14:55:00 | 0.7689 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.924 | 0 | 0 | 0 | 15.624 | 0 | 0 | 41.549
1128795 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6926303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 14:03:46 | 27.05.2022 15:59:00 | 1.9206 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.09 | 0 | 0 | 0 | 21.913 | 0 | 0 | 81.003
1128790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11757255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 14:02:03 | 27.05.2022 14:53:00 | 0.8492 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 50.299 | 0 | 0 | 0 | 74.858 | 0 | 0 | 125.157
1128782 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 14:01:24 | 27.05.2022 14:59:44 | 0.9722 | 0 | 29 | 27 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.624 | 1184.207 | 7.012 | 299.374 | 4.898 | 0 | 0 | 1525.114
1128783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO7093416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:00:30 | 27.05.2022 15:48:00 | 1.7917 | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 2.169 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 7.294
1128784 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:59:40 | 27.05.2022 15:36:00 | 1.6056 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.738 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 25.482
1128769 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7139577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:53:42 | 27.05.2022 14:36:00 | 0.705 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9.204 | 0 | 1.086 | 0 | 1.138 | 0 | 3.459 | 14.888
1128740 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:35:54 | 27.05.2022 14:14:00 | 0.635 | 1 | 478 | 13 | 50 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0.445 | 60.625 | 280.395 | 140.252 | 511.6 | 12.646 | 0 | 0 | 1005.962
1128729 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:33:08 | 27.05.2022 14:32:00 | 0.9811 | 0 | 277 | 6 | 6 | 1 | 79 | 0 | 4 | 0 | 31.516 | 103.699 | 0 | 0 | 29.843 | 0 | 6.308 | 171.366
1128718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014627 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 13:30:01 | 27.05.2022 16:54:00 | 3.3997 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.079 | 0 | 2.5 | 0 | 30.628 | 0 | 0 | 61.207
1128713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:24:27 | 27.05.2022 14:05:28 | 0.6836 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.22 | 0 | 88.915 | 0 | 0 | 0 | 208.135
1128699 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515169090 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:11:27 | 27.05.2022 14:58:00 | 1.7758 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 11.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.866
1128696 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:10:55 | 27.05.2022 13:54:00 | 0.7181 | 0 | 106 | 18 | 0 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10.965 | 548.552 | 0 | 274.948 | 2.566 | 0.208 | 0 | 837.238
1128689 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6955646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:09:09 | 27.05.2022 14:10:00 | 1.0142 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.624 | 0 | 30.207 | 0 | 0 | 0 | 219.831
1128672 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:24:55 | 27.05.2022 13:42:00 | 1.2847 | 0 | 28 | 98 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 3085.68 | 0 | 967.589 | 0.072 | 0 | 0 | 4056.905
1128519 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 12:04:13 | 27.05.2022 15:28:00 | 3.3964 | 0 | 4132 | 15 | 199 | 23 | 988 | 5 | 4 | 0 | 2133.964 | 437.602 | 96.296 | 682.584 | 1224.412 | 771.202 | 179.71 | 5525.77
1128518 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 12:03:00 | 27.05.2022 15:21:00 | 3.3 | 0 | 483 | 0 | 38 | 1 | 112 | 0 | 2 | 0 | 233.439 | 0 | 2.842 | 0 | 86.858 | 0 | 58.439 | 381.578
1128495 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7131217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:59:12 | 27.05.2022 13:18:00 | 1.3133 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.322 | 0 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | 29.693
1128354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10822345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:30:42 | 27.05.2022 12:02:00 | 0.5217 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.561 | 0 | 227.781 | 0 | 0 | 0 | 284.342
1128682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7154434 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:30:16 | 27.05.2022 13:12:33 | 1.7047 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 3.633
1128349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 11:30:00 | 27.05.2022 12:46:00 | 1.2667 | 0 | 1 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.984 | 0 | 95.481 | 0 | 0 | 0 | 500.465
1128339 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:25:22 | 27.05.2022 12:31:00 | 1.0939 | 1 | 478 | 13 | 50 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0.768 | 104.729 | 504.326 | 244 | 895.422 | 22.419 | 0 | 0 | 1771.665
1128283 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 11:02:10 | 27.05.2022 12:43:07 | 1.6825 | 0 | 412 | 103 | 0 | 52 | 104 | 4 | 3 | 0 | 110.462 | 7044.66 | 0 | 2479.156 | 40.064 | 93.349 | 37.244 | 9804.936
1129165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516178872 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:01:18 | 27.05.2022 19:21:00 | 8.3283 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.016 | 0 | 0 | 0 | 21.263 | 0 | 0 | 83.278
1128277 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7043560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:00:10 | 27.05.2022 15:42:00 | 4.6972 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.605
1128231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6927120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:45:57 | 27.05.2022 11:00:56 | 0.2497 | 0 | 4787 | 0 | 1 | 10 | 444 | 0 | 0 | 0 | 151.243 | 0 | 0 | 10.07 | 35.099 | 0 | 0 | 196.412
1128138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7031060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:01:55 | 27.05.2022 12:31:00 | 2.4847 | 0 | 386 | 0 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 64.188 | 0 | 53.565 | 0 | 21.577 | 0 | 0 | 139.33
1128131 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6697366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:00:58 | 27.05.2022 12:59:00 | 2.9672 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.893 | 0 | 0.513 | 0 | 52.379 | 0 | 0 | 73.786
1128132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6893872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:00:52 | 27.05.2022 10:58:00 | 0.9522 | 0 | 197 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.656 | 0 | 0.005 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 44.812
1128128 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6768173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:00:34 | 27.05.2022 14:56:00 | 4.9239 | 0 | 554 | 1 | 7 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 76.127 | 4.712 | 2.4 | 0 | 19.319 | 0 | 17.233 | 119.79
1128126 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8949592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:00:07 | 27.05.2022 11:25:00 | 1.4147 | 0 | 101 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.342 | 0 | 1.66 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 12.517
1128127 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6607541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:00:05 | 27.05.2022 12:50:00 | 2.8319 | 0 | 150 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 66.875 | 0 | 1.101 | 0 | 31.833 | 0 | 19.554 | 119.363
1128125 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:00:00 | 27.05.2022 12:59:00 | 2.9833 | 0 | 316 | 59 | 2 | 32 | 123 | 11 | 5 | 0 | 133.614 | 4592.123 | 1.916 | 3519.858 | 100.015 | 240.691 | 106.304 | 8694.522
1128137 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:00:00 | 27.05.2022 14:40:00 | 4.6667 | 1 | 407 | 36 | 4 | 4 | 44 | 0 | 0 | 26.471 | 366.263 | 1703.717 | 27.589 | 109.838 | 78.589 | 0 | 0 | 2312.468
1128152 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR12279521 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:59:46 | 27.05.2022 11:22:00 | 1.3706 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.003 | 0 | 0 | 0 | 22.709 | 0 | 0 | 58.712
1128118 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | ISO7071650 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:56:24 | 27.05.2022 10:53:00 | 0.9433 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.943 | 0 | 0.395 | 0 | 12.828 | 0 | 0 | 26.166
1128083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516756695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:45:49 | 27.05.2022 12:04:00 | 2.3031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977
1128225 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6782244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:42:58 | 27.05.2022 10:45:26 | 1.0411 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 47.908 | 0 | 0 | 0 | 49.895
1128047 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:36:44 | 27.05.2022 16:43:55 | 7.1197 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076.845 | 0 | 93.606 | 0 | 0 | 0 | 6170.451
1128042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12626583 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:31:13 | 27.05.2022 11:57:00 | 2.4297 | 0 | 60 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.604 | 0 | 1.242 | 0 | 6.652 | 0 | 0 | 30.499
1128039 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516750821 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:28:49 | 27.05.2022 10:17:00 | 0.8031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
1128038 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6971313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:28:29 | 27.05.2022 12:45:00 | 3.2753 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 3.554 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 5.972
1128030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:21:05 | 27.05.2022 11:25:17 | 2.07 | 1 | 53 | 165 | 4 | 84 | 28 | 14 | 1 | 0 | 55.772 | 4044.305 | 85.549 | 2003.248 | 4.522 | 6525.068 | 27.757 | 12746.223
1128245 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6724522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:13:15 | 27.05.2022 11:00:00 | 1.7792 | 0 | 190 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.661 | 0 | 0 | 21.131 | 4.167 | 0 | 0 | 69.959
1127995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:07:18 | 27.05.2022 10:44:46 | 1.6244 | 0 | 18 | 24 | 0 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 1012.099 | 0 | 1442.637 | 36.374 | 0 | 0 | 2492.603
1127990 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:04:42 | 27.05.2022 16:54:00 | 7.8217 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 260.001 | 0 | 0 | 0 | 19.911 | 0 | 0 | 279.911
1127981 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7140810 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:02:09 | 27.05.2022 13:00:00 | 3.9642 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.895 | 0 | 2.18 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 54.39
1127980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:02:01 | 27.05.2022 16:45:00 | 7.7164 | 0 | 124 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 157.301 | 0 | 0 | 499.519 | 5.977 | 298.53 | 0 | 961.327
1127980 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12173278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:02:01 | 27.05.2022 17:02:00 | 7.9997 | 0 | 439 | 0 | 14 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 343.425 | 0 | 5.759 | 0 | 222.21 | 0 | 0 | 571.394
1127977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:01:29 | 27.05.2022 17:33:42 | 8.5369 | 0 | 478 | 2 | 5 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 207.045 | 1007.824 | 0 | 281.677 | 35.804 | 0 | 0 | 1532.35
1127978 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO12627596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:01:14 | 27.05.2022 16:59:00 | 7.9628 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.121
1127974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:00:49 | 27.05.2022 12:00:00 | 2.9864 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.231 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 12.256
1127973 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:00:23 | 27.05.2022 14:58:00 | 5.9603 | 0 | 1 | 37 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9069.879 | 0 | 2451.328 | 0 | 0 | 0 | 11521.207
1127972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6747218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:00:09 | 27.05.2022 16:58:00 | 7.9642 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.231 | 0 | 2.308 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 51.548
1127971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:00:08 | 27.05.2022 11:44:00 | 2.7311 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.288 | 0 | 0 | 0 | 13.885 | 0 | 0 | 70.173
1127970 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7156989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:00:04 | 27.05.2022 12:58:00 | 3.9656 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.599 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 47.075
1127969 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6885519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:00:02 | 27.05.2022 10:04:00 | 1.0661 | 0 | 739 | 1 | 0 | 0 | 69 | 4 | 1 | 0 | 96.798 | 0 | 0 | 0 | 11.738 | 47.784 | 0 | 156.321
1127976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.05.2022 09:00:00 | 27.05.2022 17:55:00 | 8.9167 | 0 | 2 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776.188 | 516.676 | 1079.828 | 0 | 0 | 0 | 6372.692
1127979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7954269 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.05.2022 09:00:00 | 27.05.2022 16:51:00 | 7.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.834 | 0 | 89.675 | 0 | 0 | 0 | 349.508
1127982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6967057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:00:00 | 27.05.2022 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 206 | 2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.814 | 0 | 11.535 | 0 | 105.841 | 0 | 0 | 182.19
1127968 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6594023 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:59:34 | 27.05.2022 09:56:00 | 0.9406 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1.586
1128237 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9601475 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:58:15 | 27.05.2022 12:36:00 | 3.6292 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.391 | 0 | 129.182 | 0 | 0 | 0 | 439.572
1127923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6702904 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:17:49 | 27.05.2022 12:09:00 | 3.8531 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.848
1127941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6739304 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:06:47 | 27.05.2022 10:08:00 | 2.0203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 5.835 | 0 | 0 | 9.68
1127916 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:05:57 | 27.05.2022 10:11:21 | 2.09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.316
1127891 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7846504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:46:44 | 27.05.2022 11:03:00 | 3.2711 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.753 | 0 | 13.867 | 0 | 0 | 0 | 330.62
1127867 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516942858 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:14:28 | 27.05.2022 09:48:00 | 2.5589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012
1127859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10987915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 07:00:12 | 27.05.2022 08:25:00 | 1.4133 | 22 | 9024 | 195 | 180 | 90 | 1334 | 1 | 1 | 51.016 | 1336.995 | 1039.327 | 141.864 | 677.951 | 542.009 | 5.55 | 0.341 | 3795.052
1127819 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR10987978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 05:52:15 | 27.05.2022 07:13:00 | 1.3458 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70.732 | 0 | 0 | 0 | 22.525 | 0 | 0 | 93.256
1127755 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 05:06:01 | 27.05.2022 10:17:00 | 5.1831 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 65.765 | 0 | 4.884 | 0 | 69.086 | 0 | 0 | 139.735
1127719 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 04:55:12 | 27.05.2022 04:57:56 | 0.0456 | 10 | 7495 | 120 | 82 | 130 | 700 | 0 | 0 | 7.028 | 38.734 | 140.181 | 4.861 | 77.373 | 13.851 | 0 | 0 | 282.03
1127687 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6867794 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 04:00:08 | 27.05.2022 04:30:00 | 0.4978 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.407 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 12.217
1127569 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6862750 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 01:28:59 | 27.05.2022 01:45:41 | 0.2783 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 2.968
1127524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6702904 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 00:22:22 | 27.05.2022 00:53:00 | 0.5106 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13
1127453 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6862750 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 23:45:50 | 27.05.2022 01:24:00 | 1.6361 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | 0 | 0 | 0 | 11.737 | 0 | 0 | 18.155
1127354 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 23:31:56 | 26.05.2022 23:34:12 | 0.0378 | 2 | 4112 | 18 | 50 | 40 | 460 | 2 | 0 | 0.609 | 20.132 | 2.074 | 0.768 | 12.298 | 3.75 | 2.58 | 0 | 42.211
1127328 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515935320 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:57:58 | 26.05.2022 23:22:00 | 0.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
1127307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6693474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:20:09 | 26.05.2022 22:33:00 | 0.2142 | 0 | 141 | 3 | 24 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.308 | 3.113 | 4.997 | 3.301 | 2.568 | 0 | 0 | 23.287
1127283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 22:00:01 | 26.05.2022 23:22:00 | 1.3664 | 0 | 4 | 10 | 0 | 22 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 470.814 | 0 | 319.681 | 1.361 | 822.687 | 8.517 | 1623.059
1127282 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229875 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:58:27 | 26.05.2022 22:46:00 | 0.7925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
1127248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:33:10 | 26.05.2022 21:49:00 | 0.2639 | 0 | 388 | 39 | 6 | 9 | 83 | 0 | 1 | 0 | 35.267 | 85.307 | 1.056 | 50.493 | 6.821 | 0 | 0 | 178.944
1127212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7130395 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:06:47 | 27.05.2022 04:08:00 | 7.0203 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.668 | 0 | 0 | 0 | 78.045 | 0 | 0 | 130.713
1127200 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6791019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:01:01 | 26.05.2022 22:38:00 | 1.6164 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.145 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 28.547
1127251 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR7048328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİNANIN/PANONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:59:26 | 26.05.2022 22:15:00 | 1.2594 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.046 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 21.188
1127196 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6936656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:58:39 | 26.05.2022 21:37:00 | 0.6392 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.224 | 0 | 0.802 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 8.524
1127125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6731877 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:42:51 | 26.05.2022 21:25:00 | 0.7025 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.785
1126998 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6941123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:14:28 | 26.05.2022 21:23:00 | 1.1422 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 4.094
1126999 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517140303 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:13:32 | 26.05.2022 21:20:00 | 1.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0.709
1126960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6671713 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:57:46 | 26.05.2022 21:01:15 | 1.0581 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.038 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 8.106
1126948 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309550 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:52:41 | 26.05.2022 21:45:00 | 1.8719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
1126940 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6708951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:48:08 | 26.05.2022 21:36:00 | 1.7978 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 4.104 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 5.011
1126939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7005960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:47:36 | 26.05.2022 20:42:00 | 0.9067 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 10.107
1126936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:41:56 | 26.05.2022 20:22:00 | 0.6678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 5.552
1126920 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6927590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:39:47 | 26.05.2022 21:38:00 | 1.9703 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 4.347 | 0 | 0 | 6.306
1126917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6864147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:32:57 | 26.05.2022 20:00:00 | 0.4508 | 0 | 2092 | 0 | 1 | 0 | 2009 | 0 | 3 | 0 | 156.223 | 0 | 0 | 0 | 307.434 | 0 | 16.389 | 480.046
1126992 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6734253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:17:16 | 26.05.2022 20:22:00 | 1.0789 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 6.716 | 0 | 0 | 21.357
1126796 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6698642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:46:15 | 26.05.2022 20:21:23 | 1.5856 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.124 | 0 | 17.555 | 0 | 11.086 | 0 | 0 | 37.765
1126793 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517245484 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:45:12 | 26.05.2022 19:53:00 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
1126789 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7119650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:42:49 | 26.05.2022 19:00:00 | 0.2864 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 55.783
1126779 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:39:02 | 26.05.2022 18:40:05 | 0.0175 | 0 | 2341 | 1 | 13 | 8 | 333 | 0 | 0 | 0 | 6.055 | 0 | 0.012 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 7.678
1126732 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:23:26 | 26.05.2022 18:25:21 | 0.0319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.155
1126697 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047447 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:09:56 | 26.05.2022 18:29:00 | 0.3178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999
1126688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:02:22 | 26.05.2022 19:39:00 | 1.6106 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.958 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 18.037
1126623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6838771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:35:15 | 26.05.2022 18:32:00 | 0.9458 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.556 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 17.927
1126585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452106 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:19:34 | 26.05.2022 20:17:00 | 2.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 1.036
1126566 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12649299 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:10:38 | 26.05.2022 19:14:25 | 2.0631 | 1 | 20667 | 82 | 72 | 92 | 4018 | 52 | 20 | 5.762 | 6087.401 | 3263.782 | 156.694 | 2440.664 | 2804.86 | 3261.173 | 176.259 | 18196.596
1126540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517197052 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:57:25 | 26.05.2022 18:29:00 | 1.5264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476
1126735 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:53:54 | 26.05.2022 19:33:00 | 2.6517 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 76.464 | 0 | 0 | 0 | 23.948 | 0 | 0 | 100.412
1126522 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:46:18 | 26.05.2022 16:47:56 | 0.0272 | 10 | 7495 | 120 | 82 | 130 | 700 | 0 | 0 | 4.83 | 27.492 | 138.617 | 5.373 | 67.884 | 13.573 | 0 | 0 | 257.769
1126505 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:37:34 | 26.05.2022 18:23:17 | 1.7619 | 0 | 120 | 18 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 39.12 | 891.006 | 0 | 269.901 | 5.401 | 33.12 | 0 | 1238.548
1126502 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 16:35:52 | 26.05.2022 17:52:59 | 1.2853 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 1.33 | 3079.542 | 0 | 8.702 | 0 | 0 | 0 | 3090.32
1126500 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:34:52 | 26.05.2022 16:57:00 | 0.3689 | 0 | 553 | 3 | 11 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 35.292 | 5.351 | 7.554 | 1.859 | 25.364 | 0 | 0 | 75.419
1126495 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056093 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:30:22 | 26.05.2022 19:48:00 | 3.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.194 | 0 | 0 | 9.194
1126465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7113148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:13:31 | 26.05.2022 17:18:00 | 1.0747 | 0 | 73 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.987 | 0 | 3.083 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 16.01
1126462 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 16:11:23 | 26.05.2022 17:52:22 | 1.6831 | 6 | 2179 | 21 | 37 | 36 | 487 | 3 | 0 | 1.84 | 430.039 | 5.343 | 20.258 | 732.402 | 222.392 | 211.363 | 0 | 1623.638
1126460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023193 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 16:09:59 | 26.05.2022 17:48:00 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642
1126498 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:07:45 | 26.05.2022 16:36:19 | 0.4761 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 1.449 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 3.223
1126449 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6927508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 16:00:00 | 26.05.2022 17:21:00 | 1.35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 11.401
1126521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7074885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:53:00 | 26.05.2022 17:27:00 | 1.5667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 26.427 | 0 | 0 | 0 | 78.594 | 0 | 0 | 105.02
1126521 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6789313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:53:00 | 26.05.2022 19:50:00 | 3.95 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 90.021 | 0 | 0 | 0 | 174.728 | 0 | 0 | 264.749
1126683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE12348990 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:39:51 | 26.05.2022 20:20:00 | 4.6692 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 101.254 | 0 | 0 | 0 | 6.832 | 0 | 0 | 108.086
1126430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7074893 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:32:26 | 26.05.2022 15:51:00 | 0.3094 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 17.737 | 0 | 0 | 0 | 59.284 | 0 | 0 | 77.021
1126406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6927502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 15:30:55 | 26.05.2022 15:59:00 | 0.4681 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.274 | 0 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 21.095
1126418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12563987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:28:16 | 26.05.2022 16:10:00 | 0.6956 | 0 | 743 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77.609 | 0 | 0 | 0 | 10.385 | 0 | 0 | 87.994
1126398 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:27:50 | 26.05.2022 16:08:00 | 0.6694 | 0 | 353 | 82 | 2 | 28 | 77 | 1 | 0 | 0 | 56.661 | 1848.77 | 11.216 | 409.692 | 24.037 | 13.584 | 0 | 2363.959
1126360 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516896069 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:18:55 | 26.05.2022 16:49:03 | 1.5022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158
1126327 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6739304 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:14:45 | 26.05.2022 17:04:00 | 1.8208 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 9.92
1126325 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7123795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:14:28 | 26.05.2022 16:44:00 | 1.4922 | 0 | 97 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.608 | 0 | 19.682 | 0 | 11.105 | 0 | 0 | 47.394
1126326 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7138949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:14:26 | 26.05.2022 16:10:47 | 0.9392 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 32.721
1126301 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 15:00:00 | 26.05.2022 17:45:00 | 2.75 | 0 | 388 | 0 | 23 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 184.388 | 0 | 85.932 | 13.55 | 50.233 | 199.53 | 77.962 | 611.594
1126293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7005960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:57:36 | 26.05.2022 16:16:00 | 1.3067 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | 0 | 13.659
1126285 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:45:51 | 26.05.2022 15:05:00 | 0.3192 | 0 | 507 | 37 | 11 | 18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 1119.022 | 7.706 | 199.801 | 6.889 | 0 | 0 | 1358.538
1126271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 14:30:16 | 26.05.2022 16:44:00 | 2.2289 | 0 | 6 | 97 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452.886 | 0 | 582.923 | 0 | 0 | 0 | 4035.809
1126235 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:09:56 | 26.05.2022 15:00:00 | 0.8344 | 1 | 6 | 213 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.163 | 0.385 | 1321.568 | 0.589 | 70.915 | 0.459 | 50.596 | 0 | 1444.674
1126224 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:06:19 | 26.05.2022 14:09:18 | 0.0497 | 1 | 6 | 213 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 0.023 | 78.75 | 0.035 | 4.226 | 0.027 | 3.015 | 0 | 86.086
1126223 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:06:14 | 26.05.2022 14:10:08 | 0.065 | 0 | 470 | 1 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0.135 | 0.027 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 3.769
1126215 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6540710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAZA SONUCU | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:02:43 | 26.05.2022 15:13:55 | 1.1867 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 101 | 11 | 9 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 752.878 | 101.177 | 1266.049 | 115.486 | 2235.596
1126207 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6930942 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:51:40 | 26.05.2022 16:45:00 | 2.8889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.349 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 11.383
1126177 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021742 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:35:33 | 26.05.2022 18:15:00 | 4.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.064
1126167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 13:30:13 | 26.05.2022 14:49:00 | 1.3131 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.109 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 31.656
1126162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7003766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:25:03 | 26.05.2022 14:21:00 | 0.9325 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 4.908
1126161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6921071 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:25:00 | 26.05.2022 14:15:00 | 0.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 6.128 | 0 | 0 | 7.441
1126159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6739304 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:23:36 | 26.05.2022 13:50:40 | 0.4511 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 2.467
1126140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634827 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:14:04 | 26.05.2022 13:50:00 | 0.5989 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 2.698
1126134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11544126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:12:45 | 26.05.2022 13:56:00 | 0.7208 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.598
1126111 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7108012 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:02:31 | 26.05.2022 15:00:00 | 1.9581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.376 | 0 | 12.699 | 157.076
1126100 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6640566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 13:00:24 | 26.05.2022 17:23:00 | 4.3767 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.637 | 0 | 0 | 0 | 23.74 | 0 | 0 | 70.377
1126097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7134428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 13:00:00 | 26.05.2022 15:32:00 | 2.5333 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 277.91 | 0 | 0 | 0 | 51.557 | 0 | 0 | 329.467
1126276 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6804480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:57:43 | 26.05.2022 16:05:59 | 3.1378 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.324 | 0 | 0 | 0 | 19.013 | 0 | 0 | 31.337
1126053 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:42:40 | 26.05.2022 13:19:00 | 0.6056 | 1 | 2095 | 17 | 25 | 56 | 165 | 0 | 0 | 0.497 | 106.792 | 387.515 | 3.88 | 746.876 | 49.488 | 0 | 0 | 1295.047
1126044 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6868152 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:31:19 | 26.05.2022 14:31:00 | 1.9947 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.648 | 0 | 0 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 33.387
1126369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE12348243 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:21:38 | 26.05.2022 20:03:00 | 7.6894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 5.209 | 0 | 0 | 10.796
1126004 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6767612 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 12:00:01 | 26.05.2022 14:23:00 | 2.3831 | 0 | 253 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 77.806 | 0 | 1.118 | 0 | 31.799 | 0 | 1.992 | 112.716
1125959 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460237 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:34:52 | 26.05.2022 11:51:00 | 0.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
1125946 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:31:32 | 26.05.2022 11:34:00 | 0.0411 | 0 | 988 | 10 | 28 | 4 | 97 | 2 | 2 | 0 | 5.737 | 3.863 | 1.185 | 0.095 | 1.719 | 3.316 | 0 | 15.915
1125937 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7123795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:26:58 | 26.05.2022 12:24:00 | 0.9506 | 0 | 97 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.508 | 0 | 14.458 | 0 | 7.353 | 0 | 0 | 32.319
1125926 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:21:37 | 26.05.2022 12:27:00 | 1.0897 | 0 | 183 | 58 | 13 | 7 | 33 | 0 | 2 | 0 | 29.454 | 1065.735 | 65.152 | 249.262 | 12.621 | 0 | 0.163 | 1422.387
1125912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11710557 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 11:13:37 | 26.05.2022 15:32:00 | 4.3064 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 138.337 | 0 | 0 | 0 | 10.275 | 0 | 0 | 148.611
1125881 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 11:03:00 | 26.05.2022 12:51:00 | 1.8 | 0 | 578 | 17 | 3 | 13 | 47 | 10 | 2 | 0 | 194.656 | 600.751 | 8.222 | 154.215 | 52.738 | 56.018 | 15.53 | 1082.13
1125837 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8224484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:38:34 | 26.05.2022 11:20:52 | 0.705 | 5 | 748 | 39 | 45 | 45 | 342 | 8 | 6 | 2.019 | 118.825 | 429.747 | 128.54 | 418.006 | 291.724 | 533.357 | 41.664 | 1963.882
1125783 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:32:19 | 26.05.2022 11:00:20 | 0.4669 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 4.227 | 0 | 9.614 | 0 | 0 | 0 | 15.741
1125779 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:30:15 | 26.05.2022 11:16:00 | 0.7625 | 0 | 541 | 9 | 0 | 3 | 50 | 4 | 0 | 0 | 65.33 | 101.495 | 0 | 20.162 | 5.648 | 16.277 | 0 | 208.911
1125778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12673903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:30:04 | 26.05.2022 12:06:00 | 1.5989 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.033 | 0 | 0 | 0 | 15.429 | 0 | 0 | 55.462
1125776 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8824665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:29:34 | 26.05.2022 11:15:00 | 0.7572 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.55 | 0 | 41.448 | 0 | 0 | 0 | 327.998
1125769 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6620114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:18:30 | 26.05.2022 14:15:00 | 3.9417 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.799 | 0 | 0 | 0 | 62.926 | 0 | 0 | 87.725
1125760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12185907 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:15:41 | 26.05.2022 11:20:00 | 1.0719 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179
1125754 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6928581 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:12:33 | 26.05.2022 10:47:00 | 0.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 34.002 | 35.853
1125711 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7115172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:04:31 | 26.05.2022 11:31:00 | 1.4414 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.226 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 483.611
1125707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:03:03 | 26.05.2022 10:31:48 | 0.4792 | 3 | 23 | 68 | 7 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0.675 | 2.378 | 2628.707 | 29.742 | 170.476 | 54.785 | 0 | 0 | 2886.763
1125705 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6903078 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:01:25 | 26.05.2022 13:50:00 | 3.8097 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.143 | 0 | 0 | 0 | 50.687 | 0 | 0 | 59.83
1125700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8346059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:00:34 | 26.05.2022 16:59:00 | 6.9739 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.362
1125696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6845228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:00:14 | 26.05.2022 10:57:00 | 0.9461 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.636 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 16.104
1125697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:00:03 | 26.05.2022 12:29:00 | 2.4825 | 0 | 108 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.216 | 0 | 43.177 | 0 | 40.772 | 0 | 0 | 125.165
1125702 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6533634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:00:00 | 26.05.2022 12:50:00 | 2.8333 | 0 | 14 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.274 | 0 | 34.533 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 39.909
1125695 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:00:00 | 26.05.2022 18:00:00 | 8 | 3 | 648 | 51 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 183.863 | 533.11 | 53340.693 | 0 | 5300.01 | 185.553 | 0 | 0 | 59543.228
1125647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:49:06 | 26.05.2022 10:27:04 | 0.6328 | 0 | 201 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.259 | 0 | 5.027 | 0 | 11.079 | 0 | 0 | 41.364
1125644 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:46:08 | 26.05.2022 10:04:00 | 0.2978 | 3 | 16 | 7 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0.135 | 0.596 | 1.947 | 0.127 | 52.24 | 0.887 | 39.153 | 0 | 95.085
1125635 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6549767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:37:59 | 26.05.2022 09:56:00 | 0.3003 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.262 | 0 | 0.464 | 0 | 6.065 | 0 | 0 | 23.791
1125625 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:30:59 | 26.05.2022 16:50:36 | 7.3269 | 0 | 52 | 62 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 341.916 | 19653.459 | 57.456 | 5208.067 | 311.712 | 0 | 0 | 25572.609
1125622 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6709208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:30:50 | 26.05.2022 11:30:00 | 1.9861 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.682 | 0 | 0.023 | 0 | 7.177 | 0 | 0 | 31.882
1125619 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:30:01 | 26.05.2022 10:43:00 | 1.2164 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 5 | 0 | 51.596 | 0 | 0 | 0 | 43.239 | 0 | 84.294 | 179.129
1125596 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:23:29 | 26.05.2022 16:56:00 | 7.5419 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 260.708 | 0 | 0 | 0 | 19.395 | 0 | 0 | 280.103
1125574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:14:41 | 26.05.2022 09:17:02 | 0.0392 | 0 | 2704 | 0 | 1 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 15.073 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 18.594
1125526 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:08:27 | 26.05.2022 10:35:00 | 1.4425 | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.335 | 0 | 67.654 | 0 | 0 | 0 | 1720.989
1125525 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12649287 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:06:53 | 26.05.2022 09:15:53 | 0.15 | 0 | 15649 | 14 | 60 | 36 | 3281 | 9 | 8 | 0 | 295.832 | 10.933 | 10.165 | 62.662 | 187.039 | 88.146 | 11.104 | 665.88
1125522 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12649292 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:06:42 | 26.05.2022 09:12:10 | 0.0911 | 1 | 5021 | 68 | 12 | 56 | 740 | 43 | 12 | 0.219 | 51.969 | 149.69 | 1.504 | 80.32 | 18.524 | 157.185 | 5.021 | 464.433
1125515 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6865124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:05:53 | 26.05.2022 14:59:00 | 5.8853 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 123.24 | 0 | 0 | 0 | 108.129 | 327.011 | 0 | 558.38
1125510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:04:37 | 26.05.2022 11:55:57 | 2.8556 | 0 | 1 | 31 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710.18 | 0 | 614.677 | 0 | 0 | 0 | 3324.857
1125499 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:01:22 | 26.05.2022 15:02:54 | 6.0256 | 0 | 83 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.103 | 345.781 | 26.182 | 346.721 | 1.293 | 0 | 0 | 764.08
1125498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:01:13 | 26.05.2022 17:00:00 | 7.9797 | 0 | 394 | 0 | 3 | 0 | 112 | 1 | 2 | 0 | 448.812 | 0 | 0.595 | 0 | 132.896 | 7.395 | 12.007 | 601.706
1125495 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:57 | 26.05.2022 15:05:05 | 6.0689 | 0 | 937 | 1 | 2 | 5 | 111 | 8 | 6 | 0 | 448.469 | 20.538 | 6.473 | 54.437 | 112.048 | 844.889 | 78.507 | 1565.362
1125496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:53 | 26.05.2022 16:33:00 | 7.5353 | 0 | 0 | 38 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4336.045 | 649.129 | 2068.29 | 0 | 765.219 | 0 | 7818.683
1125497 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6779898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:48 | 26.05.2022 13:07:00 | 4.1033 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.351 | 0 | 0 | 87.379 | 1.144 | 0 | 0 | 154.874
1125494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:37 | 26.05.2022 13:59:00 | 4.9731 | 0 | 887 | 12 | 6 | 3 | 118 | 2 | 3 | 0 | 582.454 | 913.538 | 6.356 | 2582.225 | 153.415 | 343.455 | 14.6 | 4596.043
1125492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO11710563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:26 | 26.05.2022 11:13:11 | 2.2125 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.373 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 16.457
1125493 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:21 | 26.05.2022 13:49:00 | 4.8108 | 0 | 101 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 73.064 | 0 | 11.387 | 0 | 74.981 | 0 | 0 | 159.432
1125490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:18 | 26.05.2022 17:29:46 | 8.4911 | 0 | 1874 | 23 | 32 | 10 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1547.753 | 793.078 | 16.685 | 463.122 | 580.544 | 0 | 0 | 3401.181
1125491 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:12 | 26.05.2022 17:01:00 | 8.0133 | 0 | 756 | 1 | 3 | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 644.697 | 0 | 4.795 | 0 | 154.135 | 0 | 0 | 803.627
1125488 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6936059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:08 | 26.05.2022 09:51:00 | 0.8478 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 4.345
1125487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12186029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:07 | 26.05.2022 09:52:00 | 0.8647 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.008 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 8.03
1125486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6943404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:02 | 26.05.2022 11:57:00 | 2.9494 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.987 | 0 | 0 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | 9.389
1125485 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6663038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:01 | 26.05.2022 12:01:00 | 3.0164 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.83 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 59.233
1125484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7088782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:00 | 26.05.2022 10:59:00 | 1.9833 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.962 | 0 | 0 | 0 | 16.477 | 0 | 0 | 86.44
1125505 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7112455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:00 | 26.05.2022 12:46:00 | 3.7667 | 0 | 258 | 0 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 143.473 | 0 | 0 | 0 | 8.439 | 0 | 0 | 151.913
1125504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6988453 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:00 | 26.05.2022 10:28:00 | 1.4667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.754 | 0 | 0 | 0 | 9.112 | 0 | 0 | 22.866
1125503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7084728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:00 | 26.05.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.153 | 0 | 0 | 0 | 20.093 | 0 | 0 | 63.246
1125435 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 08:30:38 | 26.05.2022 10:17:17 | 1.7775 | 7 | 6907 | 42 | 30 | 101 | 633 | 0 | 0 | 180.755 | 1158.449 | 2873.977 | 37.558 | 3106.925 | 564.318 | 0 | 0 | 7921.982
1125427 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:27:15 | 26.05.2022 08:29:00 | 0.0292 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.509 | 0 | 10.338 | 0.017 | 0 | 0 | 25.865
1125430 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6814296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:20:55 | 26.05.2022 08:57:47 | 0.6144 | 2 | 8 | 8 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0 | 1.245 | 0 | 117.623 | 0.818 | 101.694 | 17.551 | 493.423 | 0 | 732.355
1125430 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:20:55 | 26.05.2022 10:22:50 | 2.0319 | 0 | 76 | 3 | 1 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 13.662 | 118.096 | 0 | 108.561 | 8.759 | 397.454 | 0 | 646.532
1125417 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:18:04 | 26.05.2022 08:20:54 | 0.0472 | 2 | 88 | 11 | 2 | 23 | 107 | 14 | 1 | 0.096 | 0.305 | 10.751 | 0.946 | 15.182 | 4.324 | 63.344 | 0.568 | 95.517
1125408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990434 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:14:29 | 26.05.2022 09:26:00 | 1.1919 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.504 | 0 | 16.944 | 0 | 0 | 0 | 181.448
1125413 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:00:41 | 26.05.2022 08:03:20 | 0.0442 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 1210 | 7 | 95 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 2.462 | 41.421 | 13.707 | 44.918 | 102.53
1125955 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | LINE10375711 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:49:07 | 26.05.2022 12:23:00 | 4.5647 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.531
1125316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8377010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:33:02 | 26.05.2022 07:35:50 | 0.0467 | 3 | 3734 | 1 | 8 | 23 | 673 | 8 | 15 | 0.006 | 19.225 | 0.009 | 0.026 | 3.084 | 6.401 | 2.244 | 2.864 | 33.859
1125295 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:28:20 | 26.05.2022 07:30:41 | 0.0392 | 0 | 6465 | 31 | 229 | 17 | 1754 | 28 | 39 | 0 | 19.4 | 6.692 | 2.307 | 2.263 | 8.394 | 11.663 | 2.849 | 53.569
1125346 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6620793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:15:26 | 26.05.2022 07:42:46 | 0.4556 | 0 | 280 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.631 | 0 | 0 | 12.76 | 1.318 | 0 | 0 | 24.71
1125259 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8044609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:54:51 | 26.05.2022 09:56:00 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.236 | 0 | 0 | 0 | 32.236
1125553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12260510 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:32:09 | 26.05.2022 09:12:00 | 2.6642 | 0 | 1411 | 101 | 18 | 30 | 177 | 3 | 5 | 0 | 481.105 | 11703.26 | 51.865 | 1998.401 | 152.258 | 84.36 | 58.909 | 14530.158
1125226 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:31:38 | 26.05.2022 06:54:00 | 0.3728 | 2 | 81 | 15 | 3 | 11 | 24 | 2 | 0 | 6.438 | 8.075 | 28.012 | 2.572 | 61.49 | 5.448 | 26.305 | 0 | 138.34
1125219 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12494785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:22:37 | 26.05.2022 08:40:21 | 2.2956 | 1 | 115 | 47 | 46 | 3 | 59 | 0 | 0 | 4.775 | 35.497 | 1659.445 | 239.426 | 85.833 | 51.245 | 0 | 0 | 2076.221
1125219 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:22:37 | 26.05.2022 10:01:34 | 3.6492 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.997 | 0 | 199.579 | 0 | 0 | 0 | 1282.576
1125200 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:19:24 | 26.05.2022 06:20:18 | 0.015 | 2 | 1123 | 91 | 15 | 25 | 147 | 4 | 0 | 0.137 | 2.284 | 31.196 | 0.561 | 1.643 | 0.26 | 0.397 | 0 | 36.478
1125172 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:00:06 | 26.05.2022 06:01:49 | 0.0286 | 0 | 459 | 7 | 10 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1.612 | 0.058 | 0.034 | 2.723 | 0.315 | 9.186 | 0 | 13.926
1125169 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO6643099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 05:54:36 | 26.05.2022 05:57:00 | 0.04 | 3 | 6941 | 4 | 93 | 48 | 875 | 4 | 2 | 0.003 | 24.475 | 0.382 | 0.354 | 4.504 | 6.462 | 2.634 | 0.674 | 39.486
1125148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7005970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 05:40:03 | 26.05.2022 06:20:00 | 0.6658 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 66.18 | 0 | 0 | 0 | 14.575 | 0 | 0.019 | 80.774
1125137 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6738167 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 04:00:23 | 26.05.2022 04:30:00 | 0.4936 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 27.507 | 0 | 0 | 0 | 11.768 | 0 | 2.588 | 41.862
1125133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 03:35:32 | 26.05.2022 04:51:00 | 1.2578 | 0 | 29 | 38 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.889 | 1151.282 | 0.917 | 72.097 | 1.01 | 0 | 0 | 1233.195
1125124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.05.2022 03:31:29 | 26.05.2022 05:06:25 | 1.5822 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 783.475 | 0 | 52.344 | 0 | 153.195 | 0 | 989.014
1125018 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 01:50:42 | 26.05.2022 01:52:36 | 0.0317 | 2 | 503 | 5 | 7 | 12 | 134 | 0 | 0 | 0.477 | 1.772 | 0.321 | 0 | 0.084 | 0.182 | 0 | 0 | 2.836
1125017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6844752 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 01:47:26 | 26.05.2022 03:09:00 | 1.3594 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656
1125008 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 01:27:28 | 26.05.2022 01:41:14 | 0.2294 | 0 | 553 | 3 | 11 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 20.391 | 2.424 | 5.392 | 0.818 | 10.351 | 0 | 0 | 39.376
1124998 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 01:18:26 | 26.05.2022 01:20:05 | 0.0275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0.486
1124987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6696573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 01:00:00 | 26.05.2022 01:58:00 | 0.9667 | 0 | 371 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 71.621 | 0 | 0 | 0 | 15.842 | 0 | 0 | 87.462
1124849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7032899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 00:30:13 | 26.05.2022 05:28:00 | 4.9631 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 190.203 | 0 | 0 | 0 | 371.026 | 0 | 0 | 561.23
1124811 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 00:00:43 | 26.05.2022 00:03:00 | 0.0381 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 1.458 | 0 | 4.254 | 0 | 7.792
1124811 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | LINE12275216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 00:00:43 | 26.05.2022 05:07:17 | 5.1094 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7723.958 | 0 | 84.929 | 0 | 0 | 0 | 7808.887
1124810 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 23:58:09 | 26.05.2022 00:00:32 | 0.0397 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.684 | 0 | 1.61 | 0 | 5.13 | 0 | 9.424
1124809 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 23:58:09 | 26.05.2022 00:00:32 | 0.0397 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.361 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 85.121
1124851 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 23:49:24 | 26.05.2022 00:58:00 | 1.1433 | 0 | 412 | 47 | 6 | 6 | 55 | 0 | 1 | 0 | 129.711 | 1425.93 | 36.533 | 247.449 | 45.241 | 0 | 0 | 1884.865
1124781 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 23:19:19 | 25.05.2022 23:21:35 | 0.0378 | 0 | 907 | 1 | 7 | 1 | 124 | 0 | 2 | 0 | 4.539 | 0 | 0.001 | 0.402 | 1.142 | 0 | 0.7 | 6.784
1124778 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6579476 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 23:05:01 | 26.05.2022 00:01:16 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 116.919 | 121.107
1124762 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6992128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 22:35:22 | 25.05.2022 23:09:00 | 0.5606 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.191 | 0 | 0.133 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 12.619
1124736 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7044454 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 22:20:32 | 25.05.2022 23:18:00 | 0.9578 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 1.599
1124734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6528475 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 22:07:54 | 25.05.2022 23:14:00 | 1.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.336 | 0 | 0 | 9.336
1124723 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515953584 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:47:19 | 25.05.2022 22:14:00 | 0.4447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
1124715 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7131050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:35:22 | 25.05.2022 22:48:00 | 1.2106 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.319 | 0 | 0.715 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 12.72
1124694 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7067147 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:25:17 | 25.05.2022 21:45:00 | 0.3286 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.074
1124671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6789031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:58:19 | 25.05.2022 21:52:00 | 0.8947 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 72.394 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 73.544
1124640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:43:58 | 25.05.2022 22:37:00 | 1.8839 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 48.797 | 0 | 950.428 | 26.931 | 4187.258 | 35.686 | 5249.1
1124595 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054051 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:02:03 | 25.05.2022 20:57:00 | 0.9158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
1124526 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7327026 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:34:52 | 25.05.2022 20:25:00 | 0.8356 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.953
1124525 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7056135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:34:22 | 25.05.2022 22:07:24 | 2.5506 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 0 | 0 | 0 | 12.149 | 0 | 0 | 52.069
1124508 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494834 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:21:27 | 25.05.2022 20:12:00 | 0.8425 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.145 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 18.85
1124600 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6807721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:12:56 | 25.05.2022 21:36:00 | 2.3844 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 | 14.064 | 0 | 0 | 19.442
1124467 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:06:10 | 25.05.2022 19:08:24 | 0.0372 | 1 | 2046 | 7 | 30 | 25 | 173 | 2 | 0 | 0.571 | 9.852 | 0.856 | 0.718 | 5.657 | 1.464 | 2.365 | 0 | 21.482
1124441 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7180452 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:50:08 | 25.05.2022 20:58:00 | 2.1311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.116 | 0 | 17.218 | 0 | 0 | 0 | 41.334
1124440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797088 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:49:59 | 25.05.2022 20:22:00 | 1.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
1124419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7054869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:38:54 | 25.05.2022 21:15:00 | 2.6017 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 32.728 | 0 | 4.836 | 0 | 2.496 | 0 | 4.535 | 44.596
1124359 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7048332 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:16:54 | 25.05.2022 18:30:00 | 0.2183 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.647
1124328 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6786877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:09:09 | 25.05.2022 18:51:00 | 0.6975 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.107
1124321 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:01:36 | 25.05.2022 19:12:00 | 1.1733 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.213 | 0 | 42.788 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 61.012
1124305 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6553880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:52:25 | 25.05.2022 18:31:00 | 0.6431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588
1124289 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12649287 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:48:04 | 25.05.2022 18:07:35 | 0.3253 | 0 | 15634 | 14 | 60 | 36 | 3274 | 9 | 8 | 0 | 725.128 | 32.441 | 26.853 | 149.006 | 348.763 | 53.232 | 14.323 | 1349.745
1124286 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12649292 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:47:42 | 25.05.2022 18:23:26 | 0.5956 | 0 | 3887 | 54 | 10 | 44 | 574 | 35 | 9 | 0 | 305.296 | 776.509 | 10.876 | 253.379 | 93.288 | 542.722 | 16.884 | 1998.954
1124283 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:46:11 | 25.05.2022 18:29:00 | 0.7136 | 0 | 78 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.482 | 57.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.398
1124234 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11012741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:28:00 | 25.05.2022 18:25:00 | 0.95 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 1.361 | 0 | 9.062 | 0 | 0 | 12.239
1124233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7021356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:27:52 | 25.05.2022 18:14:27 | 0.7764 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.411 | 0 | 0.012 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 7.634
1124223 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:26:10 | 25.05.2022 17:46:00 | 0.3306 | 0 | 553 | 3 | 11 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 31.232 | 5.317 | 6.782 | 1.581 | 21.662 | 0 | 0 | 66.574
1124194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:20:20 | 25.05.2022 19:31:59 | 2.1942 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 51.834 | 0 | 0 | 56.833
1124259 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6867404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:19:10 | 25.05.2022 18:34:00 | 1.2472 | 0 | 168 | 0 | 8 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 19.492 | 0 | 0.014 | 0 | 4.31 | 0 | 1.222 | 25.038
1124190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:18:58 | 25.05.2022 19:57:00 | 2.6339 | 0 | 105 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.276 | 0 | 9.321 | 0 | 11.07 | 0 | 0 | 82.666
1124177 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:17:10 | 25.05.2022 18:11:00 | 0.8972 | 0 | 12 | 6 | 1 | 19 | 75 | 24 | 8 | 0 | 0.055 | 23.162 | 0 | 515.325 | 117.293 | 5098.285 | 103.402 | 5857.523
1124176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:15:20 | 25.05.2022 17:16:44 | 0.0233 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.834
1124157 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7088058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:06:07 | 25.05.2022 18:49:00 | 1.7147 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.488 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 9.738
1124137 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:03:19 | 25.05.2022 17:03:50 | 0.0086 | 0 | 40 | 43 | 1 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 17.471 | 0.002 | 12.044 | 0.002 | 0 | 0 | 29.547
1124211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6764538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:27:34 | 25.05.2022 17:52:00 | 1.4072 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.038 | 0 | 0 | 0 | 5.375 | 0 | 0 | 34.412
1124032 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6757797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:17:27 | 25.05.2022 18:24:00 | 2.1092 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.413
1124011 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | ISO6868663 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:10:38 | 25.05.2022 18:36:24 | 2.4294 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.696 | 0 | 0 | 0 | 6.445 | 0 | 0 | 14.141
1123981 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:42:06 | 25.05.2022 17:44:00 | 2.0317 | 0 | 17 | 11 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.962 | 99.937 | 190.969 | 1.98 | 77.68 | 0 | 0 | 434.528
1123966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:31:17 | 25.05.2022 15:32:09 | 0.0144 | 0 | 194 | 40 | 0 | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.565 | 25.268 | 0 | 14.178 | 0.078 | 0.696 | 0 | 40.784
1123931 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:15:53 | 25.05.2022 16:59:00 | 1.7186 | 0 | 112 | 2 | 7 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 27.931 | 35.965 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 79.946
1123901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882625 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:56:58 | 25.05.2022 16:14:00 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.776 | 0 | 118.437 | 0 | 135.213
1124232 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10230870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:56:20 | 25.05.2022 17:28:56 | 2.5433 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.763
1123882 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6586208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:46:31 | 25.05.2022 15:54:00 | 1.1247 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.943
1123881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12218565 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:45:26 | 25.05.2022 17:02:00 | 2.2761 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352
1123880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6870946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:43:09 | 25.05.2022 16:58:00 | 2.2475 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.441 | 0 | 0 | 0 | 37.724 | 0 | 0 | 66.165
1123875 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 14:30:09 | 25.05.2022 16:15:00 | 1.7475 | 0 | 412 | 47 | 6 | 6 | 55 | 0 | 1 | 0 | 186.938 | 2865.624 | 83.067 | 486.523 | 108.888 | 0 | 0 | 3731.04
1123872 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320211 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:21:18 | 25.05.2022 15:54:00 | 1.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765
1123899 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO7093416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:11:19 | 25.05.2022 16:14:00 | 2.0447 | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 3.207 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 9.031
1123860 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:48:30 | 25.05.2022 13:51:00 | 0.0417 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.563 | 0 | 8.006 | 0.171 | 0 | 0 | 36.74
1123858 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267553 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:45:03 | 25.05.2022 16:00:00 | 2.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 3.155
1123859 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535267635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:44:44 | 25.05.2022 14:50:00 | 1.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
1123863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515616001 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:42:47 | 25.05.2022 14:23:00 | 0.6703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
1123840 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6951241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 13:30:52 | 25.05.2022 17:28:00 | 3.9522 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.269 | 0 | 105.042 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 126.083
1123963 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6814777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:30:39 | 25.05.2022 15:38:00 | 2.1225 | 0 | 74 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.914 | 0 | 16.577 | 0 | 10.684 | 0 | 0 | 49.174
1123839 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11917419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 13:30:32 | 25.05.2022 15:30:00 | 1.9911 | 0 | 99 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 0 | 0.392 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 21.885
1123813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114121 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:13:52 | 25.05.2022 13:33:00 | 0.3189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
1123807 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:09:48 | 25.05.2022 13:14:15 | 0.0742 | 0 | 146 | 45 | 2 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2.365 | 99.558 | 0 | 16.743 | 1.654 | 0.188 | 0 | 120.507
1123809 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6968656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:09:05 | 25.05.2022 14:28:00 | 1.3153 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 17.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.024
1123800 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6535311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 13:02:44 | 25.05.2022 17:00:00 | 3.9544 | 0 | 377 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 262.799 | 0 | 0 | 38.507 | 131.965 | 0 | 0 | 433.272
1123896 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6606999 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:02:31 | 25.05.2022 15:00:00 | 1.9581 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09
1123797 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO12307033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 13:00:02 | 25.05.2022 15:52:00 | 2.8661 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.671 | 0 | 0 | 0 | 30.497 | 0 | 0 | 49.168
1123798 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11629747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 13:00:00 | 25.05.2022 17:59:00 | 4.9833 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.836 | 0 | 0 | 79.64 | 6.232 | 0 | 0 | 176.708
1123808 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8725016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 13:00:00 | 25.05.2022 15:22:00 | 2.3667 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.835 | 0 | 0 | 0 | 6.373 | 0 | 0 | 54.207
1123744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:37:31 | 25.05.2022 12:38:01 | 0.0083 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0.078 | 0 | 0.021 | 0 | 0.458 | 0 | 15.614 | 0 | 16.172
1123696 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:01:40 | 25.05.2022 12:17:00 | 0.2556 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 4 | 127 | 2 | 0 | 0 | 71.479 | 0 | 0 | 12.588 | 9.924 | 12.924 | 0 | 106.914
1123701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6916529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 12:00:00 | 25.05.2022 12:47:00 | 0.7833 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.931 | 0 | 0 | 0 | 15.499 | 0 | 0 | 68.43
1123692 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6745969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 12:00:00 | 25.05.2022 14:57:00 | 2.95 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.275 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 25.832
1123842 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7138023 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:59:25 | 25.05.2022 14:17:00 | 2.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
1123687 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:57:53 | 25.05.2022 12:00:00 | 0.0353 | 1 | 6453 | 47 | 20 | 49 | 1686 | 19 | 6 | 0.025 | 31.703 | 29.437 | 2.047 | 17.14 | 20.901 | 217.959 | 0.925 | 320.138
1123686 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:57:53 | 25.05.2022 12:00:00 | 0.0353 | 3 | 3 | 18 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.345 | 0 | 5.353 | 0 | 8.9 | 0 | 1.43 | 0 | 16.028
1123683 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6937902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:56:02 | 25.05.2022 12:14:00 | 0.2994 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.145 | 0 | 0 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 13.372
1123681 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:55:19 | 25.05.2022 13:35:00 | 1.6614 | 0 | 549 | 62 | 4 | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 135.626 | 5546.099 | 1.746 | 14.685 | 37.87 | 0 | 0 | 5736.025
1124437 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517379997 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:54:19 | 25.05.2022 19:08:00 | 7.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11
1123640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:44:44 | 25.05.2022 11:46:24 | 0.0278 | 2 | 26 | 35 | 11 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0.069 | 0.215 | 35.886 | 7.283 | 6.153 | 0.524 | 0.366 | 0 | 50.496
1123619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8284710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:35:02 | 25.05.2022 14:59:00 | 3.3994 | 0 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.076
1123561 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6569799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:09:04 | 25.05.2022 11:27:00 | 0.2989 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 3.635
1123572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6713427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:04:32 | 25.05.2022 12:02:00 | 0.9578 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 20.52 | 0 | 1.813 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 28.562
1123555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR9408361 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 11:04:17 | 25.05.2022 11:50:00 | 0.7619 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.906 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 16.645
1123546 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6626190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 11:00:14 | 25.05.2022 15:00:00 | 3.9961 | 0 | 140 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.875 | 0 | 21.972 | 0 | 17.051 | 0 | 0 | 102.898
1123644 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE6684215 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:58:26 | 25.05.2022 16:15:00 | 5.2761 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.767 | 0 | 0 | 0 | 17.828 | 0 | 0 | 32.595
1123532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:56:46 | 25.05.2022 11:23:00 | 0.4372 | 0 | 12 | 83 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 1041.095 | 0 | 42.795 | 0 | 0 | 0 | 1084.445
1123507 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:44:17 | 25.05.2022 10:46:03 | 0.0294 | 0 | 4877 | 1 | 18 | 7 | 714 | 2 | 4 | 0 | 16.455 | 0.014 | 0.03 | 1.343 | 7.524 | 5.678 | 0.503 | 31.547
1123504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438613 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:43:19 | 25.05.2022 13:38:00 | 2.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0.893
1123495 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909272 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:41:16 | 25.05.2022 11:18:00 | 0.6122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
1123642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6965154 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:36:26 | 25.05.2022 11:52:00 | 1.2594 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.832
1123599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO10504383 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:34:52 | 25.05.2022 11:31:46 | 0.9483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
1123466 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7067148 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:30:47 | 25.05.2022 14:25:00 | 3.9036 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.066 | 0 | 0 | 0 | 9.717 | 0 | 0 | 49.783
1123405 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:11:59 | 25.05.2022 10:12:44 | 0.0125 | 0 | 215 | 1 | 17 | 7 | 69 | 1 | 3 | 0 | 0.398 | 0.045 | 0.06 | 0.088 | 0.177 | 0.044 | 0.091 | 0.902
1123609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7153095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:10:54 | 25.05.2022 11:33:00 | 1.3683 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.389 | 0 | 0.047 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 14.829
1123372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6573593 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:02:51 | 25.05.2022 11:07:00 | 1.0692 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 94.418 | 0 | 0 | 0 | 40.297 | 0 | 0 | 134.714
1123371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:02:49 | 25.05.2022 11:02:25 | 0.9933 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.207 | 0 | 38.085 | 0 | 0 | 0 | 410.291
1123365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6696565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:01:30 | 25.05.2022 15:40:00 | 5.6417 | 0 | 117 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94.856 | 3.69 | 0 | 2.649 | 6.115 | 0 | 0 | 107.309
1123362 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR12306975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:00:05 | 25.05.2022 10:55:00 | 0.9153 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.863 | 0 | 1.27 | 0 | 10.157 | 0 | 0 | 25.291
1123379 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7052926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:00:00 | 25.05.2022 13:51:00 | 3.85 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 242.049 | 0 | 0 | 333.589
1123358 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:58:29 | 25.05.2022 09:59:49 | 0.0222 | 0 | 7070 | 5 | 38 | 7 | 960 | 5 | 9 | 0 | 16.473 | 2.053 | 0.325 | 1.255 | 5.681 | 6.83 | 0.891 | 33.509
1123350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:53:31 | 25.05.2022 11:14:57 | 1.3572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.762
1123330 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:31:42 | 25.05.2022 17:20:00 | 7.805 | 0 | 29 | 38 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.334 | 9235.945 | 12.636 | 567.455 | 10.681 | 0 | 0 | 9877.052
1123328 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:31:19 | 25.05.2022 17:03:40 | 7.5392 | 0 | 47 | 59 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.415 | 17199.706 | 0 | 1789.718 | 0.545 | 0 | 0 | 19052.384
1123320 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | ISO7159598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:26:58 | 25.05.2022 12:08:20 | 2.6894 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.298 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 33.463
1123206 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:08:49 | 25.05.2022 09:10:47 | 0.0328 | 0 | 459 | 7 | 10 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1.999 | 0.11 | 0.073 | 4.716 | 0.567 | 25.843 | 0 | 33.309
1123181 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12649292 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:06:25 | 25.05.2022 09:12:24 | 0.0997 | 1 | 12091 | 73 | 50 | 63 | 1700 | 48 | 21 | 0.238 | 125.949 | 174.758 | 3.147 | 92.248 | 46.97 | 200.168 | 9.471 | 652.951
1123178 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12649287 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:06:14 | 25.05.2022 09:49:00 | 0.7128 | 0 | 7109 | 8 | 14 | 19 | 612 | 1 | 2 | 0 | 652.841 | 41.55 | 5.325 | 127.979 | 155.793 | 40.461 | 11.973 | 1035.922
1123178 | 2 | KONYA | ILGIN | TM | ISO6549965 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:06:14 | 25.05.2022 10:13:00 | 1.1128 | 0 | 8540 | 6 | 46 | 17 | 2669 | 8 | 6 | 0 | 1181.2 | 42.734 | 77.001 | 359.413 | 992.771 | 511.506 | 62.221 | 3226.847
1123129 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:01:52 | 25.05.2022 14:56:54 | 5.9172 | 3 | 304 | 3 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 21.775 | 161.807 | 168.579 | 0.666 | 563.937 | 6.617 | 0 | 0 | 923.381
1123120 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12454952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:00:39 | 25.05.2022 16:58:00 | 7.9558 | 0 | 757 | 3 | 17 | 17 | 83 | 2 | 0 | 0 | 789.039 | 246.823 | 58.514 | 169.002 | 393.143 | 1868.11 | 0 | 3524.632
1123113 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:00:25 | 25.05.2022 17:26:15 | 8.4306 | 0 | 552 | 2 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 526.294 | 52.063 | 9.979 | 0 | 111.867 | 0 | 0 | 700.203
1123114 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6842112 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:00:22 | 25.05.2022 11:56:00 | 2.9272 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.924 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 30.82
1123112 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10354384 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:00:02 | 25.05.2022 16:58:00 | 7.9661 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.798
1123111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6579219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:00:01 | 25.05.2022 09:47:00 | 0.7831 | 0 | 414 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.689 | 0 | 0 | 0 | 8.999 | 0 | 0 | 50.688
1123109 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6581881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:00:00 | 25.05.2022 12:31:00 | 3.5167 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.509 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.575
1123108 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6579858 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:00:00 | 25.05.2022 14:52:00 | 5.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.78 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 102.391
1123133 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6962268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:00:00 | 25.05.2022 12:56:00 | 3.9333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.435
1123090 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6532886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:44:58 | 25.05.2022 09:17:00 | 0.5339 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0.339 | 0 | 9.192 | 0 | 0 | 11.98
1123050 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6974162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:11:39 | 25.05.2022 09:06:00 | 0.9058 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865
1123084 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11060016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:06:03 | 25.05.2022 08:44:50 | 0.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.493 | 0 | 108.978 | 10.363 | 154.834
1123035 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:05:27 | 25.05.2022 09:40:07 | 1.5778 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6.852 | 0 | 0 | 31.844 | 24.391 | 0 | 0 | 63.087
1123034 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:03:05 | 25.05.2022 09:33:00 | 1.4986 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.318 | 0 | 19.193 | 0 | 0 | 0 | 441.511
1123378 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9282588 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 07:23:00 | 25.05.2022 09:55:00 | 2.5333 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.023 | 152.38 | 0 | 133.801 | 10.639 | 0 | 0.755 | 309.598
1123089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6590328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 07:22:29 | 25.05.2022 13:51:00 | 6.4753 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.33 | 0 | 6.305 | 0 | 13.879 | 0 | 0 | 152.515
1123038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9087188 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 07:16:12 | 25.05.2022 11:22:00 | 4.0967 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.044
1122969 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6938822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:36:03 | 25.05.2022 07:39:10 | 1.0519 | 0 | 11 | 49 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1214.922 | 0 | 14.665 | 0 | 0.214 | 0 | 1229.801
1122952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:07:22 | 25.05.2022 06:09:35 | 0.0369 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6.695
1122950 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:05:01 | 25.05.2022 07:20:00 | 1.2497 | 0 | 1 | 64 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.227 | 0 | 53.691 | 0 | 0 | 0 | 1291.918
1122959 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 05:25:28 | 25.05.2022 09:43:41 | 4.3036 | 4 | 21 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7.544 | 0 | 4.56 | 8.485 | 43.624 | 0 | 0 | 0 | 64.213
1122965 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 05:24:49 | 25.05.2022 07:05:00 | 1.6697 | 0 | 356 | 2 | 16 | 10 | 214 | 0 | 0 | 0 | 87.613 | 24.779 | 58.98 | 222.519 | 192.291 | 0 | 0 | 586.182
1122903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 04:13:55 | 25.05.2022 05:54:13 | 1.6717 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.286 | 0 | 39.165 | 0 | 0 | 0 | 555.451
1122899 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 04:04:33 | 25.05.2022 04:07:13 | 0.0444 | 2 | 922 | 114 | 5 | 53 | 338 | 15 | 4 | 0.045 | 4.837 | 123.841 | 0.031 | 59.37 | 2.778 | 8.284 | 0.608 | 199.793
1122897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 03:54:14 | 25.05.2022 03:57:00 | 0.0461 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 1 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 0 | 5.386 | 0 | 0.005 | 19.23
1122896 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 03:54:14 | 25.05.2022 05:54:15 | 2.0003 | 0 | 324 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 62.536 | 0 | 0 | 7.567 | 25.224 | 0.356 | 0 | 95.682
1122891 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6751014 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 03:30:10 | 25.05.2022 04:00:00 | 0.4972 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16.335 | 0 | 0.003 | 0 | 6.315 | 0 | 0 | 22.653
1122890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 03:30:10 | 25.05.2022 03:39:48 | 0.1606 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 67 | 1 | 1 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 17.465 | 0.012 | 27.681
1122874 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 02:36:15 | 25.05.2022 02:36:57 | 0.0117 | 0 | 263 | 8 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 1.205 | 0.041 | 2.799 | 0.018 | 0 | 0 | 4.412
1122831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 01:23:45 | 25.05.2022 01:26:35 | 0.0472 | 0 | 443 | 3 | 31 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0.053 | 0.158 | 0.769 | 0.616 | 0 | 0 | 5.2
1122826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.05.2022 01:02:26 | 25.05.2022 01:22:50 | 0.34 | 0 | 438 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | 0 | 6.137 | 5.216 | 0 | 0 | 25.671
1122820 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 00:55:10 | 25.05.2022 00:57:33 | 0.0397 | 3 | 5290 | 13 | 188 | 27 | 763 | 2 | 0 | 0.529 | 23.772 | 0.921 | 1.346 | 8.952 | 7.685 | 31.542 | 0 | 74.746
1122820 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 00:55:10 | 25.05.2022 01:17:18 | 0.3689 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742
1122813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628407 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 00:17:10 | 25.05.2022 01:30:03 | 1.2147 | 0 | 26 | 1 | 2 | 6 | 104 | 1 | 2 | 0 | 1.681 | 0 | 1.619 | 196.619 | 82.039 | 200.416 | 13.107 | 495.482
1122790 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10851166 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 23:39:09 | 25.05.2022 00:17:00 | 0.6308 | 0 | 46 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2.964 | 0 | 2.301 | 9.906 | 1 | 0 | 26.378 | 42.549
1122786 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474757 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 23:29:20 | 25.05.2022 00:34:00 | 1.0778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
1122794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO10882206 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 23:11:38 | 25.05.2022 00:07:00 | 0.9228 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 8.202 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 9.683
1122801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7120761 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:55:12 | 24.05.2022 23:55:00 | 0.9967 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | 0 | 7.883
1122815 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6904873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:22:52 | 25.05.2022 00:50:35 | 2.4619 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.773 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 14.827
1122746 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908648 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:05:09 | 24.05.2022 23:18:00 | 1.2142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928
1122744 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO7056567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:57:33 | 25.05.2022 00:05:00 | 2.1242 | 0 | 1817 | 0 | 4 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 617.537 | 0 | 0.032 | 34.402 | 93.425 | 0 | 0 | 745.395
1122736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12557616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:50:27 | 24.05.2022 23:01:00 | 1.1758 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.397 | 0 | 0 | 0 | 8.027 | 0 | 0 | 14.424
1122729 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6793880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:37:31 | 24.05.2022 22:11:00 | 0.5581 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.023 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 9.781
1122728 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | BR12529484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:36:58 | 25.05.2022 00:15:00 | 2.6339 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 94.099 | 0 | 0 | 0 | 25.217 | 0 | 0 | 119.316
1122737 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6736526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:20:29 | 24.05.2022 22:00:11 | 0.6617 | 0 | 3998 | 0 | 1 | 1 | 107 | 0 | 1 | 0 | 596.487 | 0 | 0.003 | 11.092 | 93.225 | 0 | 5.118 | 705.925
1122698 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12626822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:04:06 | 24.05.2022 21:31:41 | 0.4597 | 0 | 35 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 4.575 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 9.143
1122693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE9086771 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:00:52 | 24.05.2022 21:50:00 | 0.8189 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756
1122684 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472763 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:54:30 | 24.05.2022 21:56:00 | 1.025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.466
1122673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7006384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:46:29 | 24.05.2022 22:19:00 | 1.5419 | 0 | 4 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.747 | 0 | 54.827 | 0 | 0 | 0 | 253.574
1122657 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:28:24 | 24.05.2022 21:27:00 | 0.9767 | 0 | 147 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 20.316 | 2.736 | 96.266 | 0 | 128.878
1122655 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7122005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:25:53 | 24.05.2022 22:04:00 | 1.6353 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.225
1122634 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:24:30 | 24.05.2022 20:59:03 | 0.5758 | 0 | 0 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.213 | 0 | 97.553 | 0 | 0 | 0 | 861.766
1122631 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:24:20 | 24.05.2022 20:58:49 | 0.5747 | 0 | 52 | 62 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.004 | 711.385 | 4.387 | 201.443 | 18.275 | 0 | 0 | 966.495
1122627 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO11365921 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:10:54 | 24.05.2022 22:20:00 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.693 | 0 | 0 | 143.693
1122623 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6605449 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:09:14 | 24.05.2022 20:57:00 | 0.7961 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 1.574
1122612 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794775 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:21:40 | 24.05.2022 20:28:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.658 | 0 | 134.835 | 0 | 0 | 0 | 417.493
1122513 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:08:43 | 24.05.2022 19:47:00 | 0.6381 | 0 | 312 | 3 | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 25.831 | 21.154 | 14.762 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 63.933
1122493 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:05:06 | 24.05.2022 19:07:30 | 0.04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 45 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.566 | 6.546 | 9.163 | 4.388 | 27.664
1122482 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:01:18 | 24.05.2022 19:04:01 | 0.0453 | 0 | 676 | 1 | 1 | 2 | 139 | 0 | 3 | 0 | 6.549 | 0.069 | 0.008 | 1.137 | 1.429 | 0 | 1.097 | 10.29
1122444 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517074744 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:47:04 | 24.05.2022 19:26:00 | 0.6489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.132
1122407 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO7130268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:32:42 | 24.05.2022 18:35:31 | 0.0469 | 0 | 3062 | 1 | 55 | 8 | 602 | 9 | 10 | 0 | 20.426 | 0.147 | 2.041 | 2.997 | 5.528 | 5.724 | 2.269 | 39.132
1122372 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:16:58 | 24.05.2022 18:25:00 | 0.1339 | 0 | 976 | 74 | 8 | 70 | 195 | 36 | 11 | 0 | 24.236 | 1039.084 | 3.106 | 122.299 | 7.284 | 99.503 | 5.866 | 1301.378
1122356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:16:28 | 24.05.2022 18:25:00 | 0.1422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.582
1122350 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469207 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:05:09 | 24.05.2022 19:05:00 | 0.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
1122312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12332477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:56:19 | 24.05.2022 19:12:00 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.025
1122304 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517087064 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:51:49 | 24.05.2022 19:35:00 | 1.7197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0.633
1122297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:46:59 | 24.05.2022 18:35:04 | 0.8014 | 0 | 9 | 21 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 850.905 | 0 | 320.182 | 16.003 | 0 | 0 | 1192.949
1122290 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11077958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:40:56 | 24.05.2022 18:31:00 | 0.8344 | 0 | 283 | 5 | 6 | 2 | 21 | 2 | 3 | 0 | 24.994 | 2.791 | 0.569 | 3.355 | 0.975 | 4.919 | 2.227 | 39.829
1122287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:36:48 | 24.05.2022 19:11:49 | 1.5836 | 0 | 71 | 27 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.402 | 3134.935 | 0 | 536.472 | 22.15 | 0 | 0 | 3706.958
1122270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / OG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:28:51 | 24.05.2022 19:45:00 | 2.2692 | 0 | 0 | 7 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.748 | 366.477 | 25.356 | 0 | 0 | 0 | 533.58
1122258 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12649299 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:20:36 | 24.05.2022 17:26:20 | 0.0956 | 1 | 27744 | 87 | 110 | 99 | 4988 | 57 | 29 | 0.266 | 358.894 | 180.859 | 9.987 | 119.11 | 153.036 | 180.136 | 11.186 | 1013.474
1122206 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO12674020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:57:34 | 24.05.2022 19:16:00 | 2.3072 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.586 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 52.087
1122202 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914971 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:55:13 | 24.05.2022 18:34:00 | 1.6464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.265
1122191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6787708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:45:38 | 24.05.2022 17:41:00 | 0.9228 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.148 | 0 | 4.498 | 0 | 0 | 28.645
1122182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:40:52 | 24.05.2022 16:55:00 | 0.2356 | 0 | 695 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20.524 | 0 | 0.61 | 0 | 18.407 | 0 | 0 | 39.542
1122182 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:40:52 | 24.05.2022 17:18:23 | 0.6253 | 2 | 1264 | 2 | 38 | 19 | 229 | 3 | 0 | 0 | 102.914 | 0 | 18.563 | 8.77 | 94.236 | 133.614 | 0 | 358.098
1122622 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6577053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:19:46 | 24.05.2022 21:10:00 | 4.8372 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.634 | 0 | 0 | 0 | 10.923 | 0 | 0 | 104.557
1122134 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7153065 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:13:38 | 24.05.2022 17:14:00 | 1.0061 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325
1122156 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:12:51 | 24.05.2022 18:45:00 | 2.5358 | 0 | 52 | 141 | 3 | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 120.115 | 9016.267 | 20.137 | 1875.489 | 92.038 | 470.252 | 0 | 11594.299
1122122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:09:01 | 24.05.2022 16:10:13 | 0.02 | 0 | 145 | 0 | 33 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.613 | 0 | 1.635
1122112 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7086338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:59:53 | 24.05.2022 16:12:24 | 0.2086 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 4.487
1122124 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6773822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:53:01 | 24.05.2022 16:44:30 | 0.8581 | 0 | 605 | 0 | 160 | 2 | 238 | 0 | 1 | 0 | 93.832 | 0 | 156.423 | 0 | 88.884 | 0 | 0.005 | 339.144
1122090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11738075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:51:12 | 24.05.2022 18:52:00 | 3.0133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 5.689 | 0 | 0 | 7.416
1122054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515657932 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:39:06 | 24.05.2022 16:35:00 | 0.9317 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 1.868
1122004 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:22:50 | 24.05.2022 15:38:00 | 0.2528 | 0 | 71 | 27 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 683.339 | 0 | 127.68 | 4.189 | 0 | 0 | 817.161
1121970 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO12674020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:02:51 | 24.05.2022 16:29:00 | 1.4358 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.368 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 30.15
1121913 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:53:39 | 24.05.2022 14:56:00 | 0.0392 | 0 | 97 | 127 | 13 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.487 | 190.72 | 2.535 | 24.539 | 0.491 | 0 | 0 | 220.772
1121909 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:50:59 | 24.05.2022 15:30:00 | 0.6503 | 1 | 478 | 13 | 50 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0.474 | 59.891 | 345.354 | 131.687 | 508.646 | 3.351 | 0 | 0 | 1049.403
1121905 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR7034727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:49:45 | 24.05.2022 15:09:00 | 0.3208 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 4.101
1121904 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:49:11 | 24.05.2022 14:52:00 | 0.0469 | 0 | 52 | 141 | 3 | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2.148 | 280.806 | 0.396 | 54.074 | 1.895 | 8.886 | 0 | 348.206
1121878 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11310537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:39:24 | 24.05.2022 15:26:00 | 0.7767 | 0 | 75 | 17 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.253 | 318.315 | 16.826 | 183.196 | 3.007 | 0 | 0 | 542.596
1121843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:28:48 | 24.05.2022 14:45:00 | 0.27 | 1 | 615 | 12 | 20 | 27 | 162 | 6 | 5 | 0.821 | 24.923 | 83.087 | 31.284 | 66.246 | 29.607 | 258.239 | 10.713 | 504.919
1121920 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12780130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:05:58 | 24.05.2022 15:16:00 | 1.1672 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.801
1121798 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:02:48 | 24.05.2022 14:03:45 | 0.0158 | 0 | 52 | 141 | 3 | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.728 | 95.342 | 0.133 | 19.824 | 0.641 | 2.997 | 0 | 119.666
1121797 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:01:55 | 24.05.2022 14:04:00 | 0.0347 | 0 | 46 | 227 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.756 | 0 | 0.131 | 0 | 2.774 | 0 | 59.662
1121779 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517209369 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:55:29 | 24.05.2022 15:37:00 | 1.6919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573
1121737 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6753092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 13:30:45 | 24.05.2022 17:47:00 | 4.2708 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113.406 | 0 | 0 | 0 | 11.764 | 0 | 0 | 125.17
1121738 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12294542 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 13:30:00 | 24.05.2022 17:48:00 | 4.3 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 132.574 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 133.463
1121717 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11412444 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:23:45 | 24.05.2022 14:05:00 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.495
1121697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7070978 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:10:59 | 24.05.2022 13:43:00 | 0.5336 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.692
1121690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:09:49 | 24.05.2022 14:24:00 | 1.2364 | 6 | 527 | 119 | 1 | 41 | 75 | 13 | 1 | 17.799 | 76.885 | 6647.801 | 0 | 1264.302 | 29.822 | 237.029 | 0 | 8273.637
1121690 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:09:49 | 24.05.2022 14:50:00 | 1.6697 | 0 | 256 | 25 | 1 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 87.315 | 1666.479 | 32.685 | 638.589 | 29.192 | 0 | 0 | 2454.261
1121690 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE8940210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:09:49 | 24.05.2022 17:27:10 | 4.2892 | 0 | 97 | 56 | 1 | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 147.98 | 8097.021 | 0 | 726.978 | 67.633 | 212.4 | 0 | 9252.011
1121678 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 13:01:58 | 24.05.2022 16:55:47 | 3.8969 | 0 | 1 | 86 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381.497 | 0 | 1486.674 | 0 | 0 | 0 | 5868.171
1121676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:01:03 | 24.05.2022 13:23:49 | 0.3794 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.555
1121673 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6586109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 13:00:01 | 24.05.2022 13:55:00 | 0.9164 | 0 | 226 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.469 | 0 | 0.4 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 38.5
1121671 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11670734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:58:56 | 24.05.2022 15:03:00 | 2.0678 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.993
1121685 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7577800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:58:39 | 24.05.2022 14:25:00 | 1.4392 | 0 | 77 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.358 | 0 | 2.512 | 0 | 0.375 | 178.126 | 0 | 197.37
1121624 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415262 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:45:20 | 24.05.2022 13:42:00 | 0.9444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
1121557 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO6549976 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:32:43 | 24.05.2022 12:39:32 | 0.1136 | 0 | 15651 | 14 | 60 | 36 | 3288 | 9 | 8 | 0 | 234.345 | 8.886 | 8.458 | 46.091 | 146.272 | 55.058 | 7.793 | 506.903
1121550 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6762836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 12:31:44 | 24.05.2022 14:34:00 | 2.0378 | 0 | 736 | 0 | 15 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 170.182 | 0 | 0.036 | 0 | 107.07 | 0 | 0 | 277.288
1121548 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:30:42 | 24.05.2022 12:52:00 | 0.355 | 1 | 2566 | 4 | 10 | 6 | 177 | 0 | 1 | 0 | 72.467 | 5.33 | 0.273 | 1.527 | 20.247 | 0 | 0 | 99.844
1121526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628414 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:27:36 | 24.05.2022 13:31:00 | 1.0567 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.564 | 0 | 0 | 0 | 57.564
1121493 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:06:04 | 24.05.2022 12:09:00 | 0.0489 | 0 | 69 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0.495 | 2.248 | 0.448 | 27.787 | 0 | 31.626
1121487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:03:22 | 24.05.2022 12:14:28 | 0.185 | 2 | 3 | 27 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6.588 | 0 | 249.68 | 8.435 | 134.607 | 0 | 1.641 | 0 | 400.95
1121479 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11021492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 12:00:24 | 24.05.2022 12:20:00 | 0.3267 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 49.499 | 0 | 0 | 0 | 25.283 | 0 | 0 | 74.782
1121458 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6713728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:51:41 | 24.05.2022 12:24:26 | 0.5458 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.261 | 0 | 0.072 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 6.961
1121453 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:50:39 | 24.05.2022 11:52:49 | 0.0361 | 1 | 5089 | 10 | 13 | 13 | 326 | 2 | 1 | 0 | 15.502 | 0.633 | 0.046 | 15.658 | 3.851 | 7.614 | 0 | 43.305
1121436 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6918379 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:40:12 | 24.05.2022 13:01:00 | 1.3467 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.646 | 0 | 0.064 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 12.971
1121726 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6820828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:10:03 | 24.05.2022 13:31:39 | 2.36 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.562 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 44.092
1121361 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:02:49 | 24.05.2022 15:04:18 | 4.0247 | 0 | 976 | 0 | 2 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 622.907 | 0 | 0.206 | 0 | 274.858 | 0 | 0 | 897.971
1121358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6890130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 11:00:00 | 24.05.2022 11:40:00 | 0.6667 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 72.438 | 0 | 0 | 0 | 36.796 | 0 | 0 | 109.234
1121353 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12791609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:57:46 | 24.05.2022 13:13:41 | 2.2653 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.242 | 729.105 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 733.87
1121302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:35:46 | 24.05.2022 11:21:00 | 0.7539 | 1 | 141 | 213 | 300 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.709 | 542.722 | 10.3 | 9.987 | 0 | 0 | 1233.717
1121277 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:25:59 | 24.05.2022 10:28:57 | 0.0494 | 0 | 52 | 141 | 3 | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2.254 | 283.144 | 0.419 | 60.646 | 1.929 | 9.675 | 0 | 358.068
1121245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7065098 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:11:07 | 24.05.2022 11:06:00 | 0.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013
1121239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516271076 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:09:13 | 24.05.2022 11:00:00 | 0.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134
1121223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12498547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:02:17 | 24.05.2022 14:46:00 | 4.7286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.954 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 10.394
1121222 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:02:10 | 24.05.2022 13:38:29 | 3.6053 | 0 | 72 | 15 | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.073 | 864.089 | 0 | 757.655 | 29.698 | 0 | 0 | 1697.515
1121217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7120239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:00:43 | 24.05.2022 10:41:00 | 0.6714 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 73.314 | 0 | 0 | 0 | 19.831 | 0 | 0 | 93.145
1121218 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:00:38 | 24.05.2022 13:51:00 | 3.8394 | 0 | 316 | 59 | 2 | 32 | 123 | 11 | 5 | 0 | 173.279 | 6340.268 | 2.739 | 4413.935 | 119.453 | 306.032 | 129.338 | 11485.045
1121214 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:00:20 | 24.05.2022 14:01:19 | 4.0164 | 0 | 65 | 21 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 55.815 | 1580.507 | 0 | 0 | 7.318 | 68.695 | 0 | 1712.334
1121215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11806087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:00:19 | 24.05.2022 12:57:00 | 2.9447 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.437 | 0 | 5.082 | 0 | 19.417 | 0 | 0 | 65.936
1121213 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6635232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:00:04 | 24.05.2022 13:49:00 | 3.8156 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.831 | 0 | 0 | 0 | 3.535 | 0 | 0 | 115.366
1121192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8091048 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:38:31 | 24.05.2022 11:52:00 | 2.2247 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.062 | 0 | 44.282 | 0 | 0 | 0 | 782.344
1121162 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:30:45 | 24.05.2022 11:28:48 | 1.9675 | 0 | 55 | 20 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 29.043 | 746.833 | 0 | 194.005 | 3.711 | 0 | 13.732 | 987.324
1121161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:30:36 | 24.05.2022 17:31:00 | 8.0067 | 0 | 417 | 2 | 8 | 6 | 100 | 1 | 3 | 0 | 511.102 | 70.111 | 31.318 | 45.277 | 212.213 | 509.628 | 224.024 | 1603.673
1121160 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:30:16 | 24.05.2022 17:25:23 | 7.9186 | 0 | 294 | 7 | 3 | 8 | 92 | 2 | 0 | 0 | 249.226 | 464.113 | 9.334 | 391.445 | 260.749 | 334.744 | 0 | 1709.611
1121159 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:30:03 | 24.05.2022 17:10:00 | 7.6658 | 0 | 71 | 79 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 26663.533 | 0 | 3438.113 | 25.489 | 0 | 0 | 30192.786
1121158 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:30:01 | 24.05.2022 10:28:00 | 0.9664 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.653 | 7.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 9.768
1121626 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE12064577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:20:19 | 24.05.2022 12:56:00 | 3.5947 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.772 | 0 | 138.752 | 0 | 0 | 0 | 370.524
1121084 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12649292 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:17:47 | 24.05.2022 09:54:53 | 0.6183 | 1 | 12093 | 73 | 50 | 63 | 1700 | 48 | 21 | 1.435 | 755.995 | 1054.68 | 18.419 | 559.087 | 280.351 | 1193.275 | 54.278 | 3917.519
1121080 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12649287 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:17:20 | 24.05.2022 10:01:00 | 0.7278 | 0 | 15651 | 14 | 60 | 36 | 3288 | 9 | 8 | 0 | 1386.633 | 52.95 | 52.151 | 297.3 | 842.966 | 413.486 | 49.605 | 3095.091
1121046 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6890803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:02:50 | 24.05.2022 11:02:00 | 1.9861 | 0 | 651 | 0 | 17 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 154.795 | 0 | 0.82 | 0 | 18.422 | 0 | 0 | 174.037
1121045 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:02:22 | 24.05.2022 17:10:00 | 8.1272 | 0 | 851 | 1 | 11 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 153.282 | 198.393 | 6.239 | 0 | 10.906 | 0 | 16.561 | 385.381
1121043 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:01:52 | 24.05.2022 17:49:40 | 8.7967 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34827.509 | 0 | 1143.155 | 0 | 7.876 | 0 | 35978.54
1121039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:01:29 | 24.05.2022 09:13:24 | 0.1986 | 0 | 377 | 2 | 2 | 5 | 67 | 1 | 3 | 0 | 11.57 | 7.784 | 0.954 | 15.232 | 4.198 | 3.167 | 3.064 | 45.967
1121039 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:01:29 | 24.05.2022 17:55:33 | 8.9011 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269.004 | 0 | 1533.21 | 0 | 0 | 0 | 4802.214
1121039 | 3 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:01:29 | 24.05.2022 18:14:23 | 9.215 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.051 | 0 | 270.051
1121186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12668895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:01:25 | 24.05.2022 10:03:12 | 1.0297 | 0 | 729 | 2 | 46 | 4 | 264 | 4 | 5 | 0 | 77.697 | 0 | 55.735 | 18.872 | 78.755 | 113.95 | 42.514 | 387.522
1121037 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:00:56 | 24.05.2022 18:14:58 | 9.2339 | 0 | 190 | 20 | 2 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 235.379 | 7538.423 | 120.353 | 933.826 | 52.001 | 197.131 | 0.099 | 9077.212
1121033 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:00:27 | 24.05.2022 12:00:00 | 2.9925 | 0 | 47 | 0 | 3 | 5 | 94 | 1 | 0 | 0 | 9.926 | 0 | 1.68 | 314.813 | 58.716 | 212.676 | 0 | 597.81
1121032 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6913833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:00:04 | 24.05.2022 15:04:00 | 6.0656 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 168.475 | 0 | 0 | 0 | 26.623 | 0 | 0 | 195.098
1121031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR10396283 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:00:03 | 24.05.2022 11:49:00 | 2.8158 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.228 | 0 | 4.492 | 0 | 19.31 | 0 | 0 | 116.03
1121030 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7079156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:00:02 | 24.05.2022 17:00:00 | 7.9994 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.846 | 0 | 0.853 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 102.703
1121038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6544338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:00:00 | 24.05.2022 11:57:00 | 2.95 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.553 | 0 | 0 | 0 | 26.852 | 0 | 0 | 50.405
1121064 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:00:00 | 24.05.2022 12:50:00 | 3.8333 | 0 | 420 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 43.232 | 0 | 0.454 | 0 | 4.973 | 55.38 | 0 | 104.04
1121044 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE11629731 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:00:00 | 24.05.2022 12:46:00 | 3.7667 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.644 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 61.359
1121028 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:57:40 | 24.05.2022 10:17:00 | 1.3222 | 0 | 591 | 141 | 0 | 5 | 101 | 8 | 2 | 0 | 60.652 | 6363.429 | 0 | 206.679 | 20.432 | 188.135 | 25.218 | 6864.545
1121393 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:43:36 | 24.05.2022 11:10:00 | 2.44 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124.534 | 0 | 0 | 0 | 44.697 | 0 | 0 | 169.231
1121022 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516921911 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:29:12 | 24.05.2022 11:32:15 | 3.0508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 10.202 | 0 | 0 | 10.594
1121082 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10938120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:23:51 | 24.05.2022 09:40:00 | 1.2692 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.426 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 23.604
1120976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515639997 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:19:23 | 24.05.2022 10:42:00 | 2.3769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 5.389
1120942 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:53:44 | 24.05.2022 09:03:00 | 1.1544 | 0 | 553 | 3 | 11 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 87.796 | 14.886 | 21.853 | 5.059 | 57.875 | 0 | 0 | 187.469
1120929 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784042 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:45:40 | 24.05.2022 09:01:00 | 1.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
1120896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:18:43 | 24.05.2022 07:37:51 | 0.3189 | 0 | 408 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.275 | 0 | 0 | 28.497 | 0.976 | 0 | 0 | 45.749
1120890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:14:03 | 24.05.2022 08:20:44 | 1.1114 | 0 | 326 | 0 | 7 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.707 | 0 | 0.35 | 29.196 | 5.911 | 0 | 0 | 54.163
1120881 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:56:05 | 24.05.2022 06:58:30 | 0.0403 | 0 | 545 | 1 | 11 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.361 | 0.557 | 0.105 | 0.129 | 0.077 | 0.219 | 0 | 2.448
1120841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:33:41 | 24.05.2022 06:58:00 | 0.4053 | 0 | 42 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 19.572 | 2.657 | 0 | 0 | 25.057
1120836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12237212 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:27:23 | 24.05.2022 08:33:00 | 2.0936 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.264 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 19.539
1120959 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9282588 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:24:25 | 24.05.2022 08:22:00 | 1.9597 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.077 | 93.896 | 0 | 84.202 | 6.445 | 0 | 0.362 | 193.983
1120830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7366415 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:21:08 | 24.05.2022 08:54:00 | 2.5478 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.308 | 0 | 108.408 | 0 | 0 | 0 | 490.715
1120827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:14:31 | 24.05.2022 08:49:00 | 2.5747 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 5.26
1120731 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6887064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 05:47:40 | 24.05.2022 06:32:09 | 0.7414 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 384 | 6 | 25 | 0 | 9.523 | 0 | 0 | 1.554 | 74.295 | 163.017 | 57.014 | 305.404
1120712 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7011409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 05:29:16 | 24.05.2022 07:19:00 | 1.8289 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 9.88
1120705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12307031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 05:23:51 | 24.05.2022 05:59:40 | 0.5969 | 0 | 3306 | 1 | 8 | 15 | 596 | 6 | 13 | 0 | 266.61 | 0.086 | 0.229 | 30.954 | 75.641 | 13.734 | 29.206 | 416.46
1120705 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE8188011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 05:23:51 | 24.05.2022 06:29:00 | 1.0858 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 67 | 1 | 1 | 0 | 52.528 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 120.756 | 0.078 | 188.152
1120704 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6960679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 05:22:56 | 24.05.2022 06:04:52 | 0.6989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 4.882 | 0 | 0 | 5.968
1120690 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 04:09:37 | 24.05.2022 04:28:00 | 0.3064 | 0 | 1503 | 0 | 1 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 0 | 0.761 | 1.648 | 0 | 0 | 41.178
1120677 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO11116280 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 03:30:25 | 24.05.2022 03:59:00 | 0.4764 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 7.931 | 0 | 0 | 10.779
1120664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 02:10:46 | 24.05.2022 02:54:00 | 0.7206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.49 | 0 | 0 | 0 | 44.49
1120673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 01:52:01 | 24.05.2022 03:22:00 | 1.4997 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.855 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 11.896
1120729 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517145450 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 01:08:48 | 24.05.2022 05:44:45 | 4.5992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08
1120589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6712012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 01:00:03 | 24.05.2022 01:55:00 | 0.9158 | 0 | 272 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.265 | 0 | 17.884 | 0 | 19.467 | 0 | 0 | 71.616
1120557 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517373531 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 00:19:20 | 24.05.2022 01:14:00 | 0.9111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.957
1120550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 23:58:03 | 24.05.2022 00:02:51 | 0.08 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.627 | 0 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 43.031
1120511 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6632675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 23:29:47 | 24.05.2022 00:05:00 | 0.5869 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.532 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 11.206
1120509 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517368244 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 23:23:33 | 24.05.2022 02:26:00 | 3.0408 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.596 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 14.986
1120506 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416672 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 23:19:47 | 24.05.2022 02:16:41 | 2.9483 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.94
1120549 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515415543 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 22:24:28 | 24.05.2022 00:04:34 | 1.6683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
1120463 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 22:19:47 | 23.05.2022 22:27:55 | 0.1356 | 1 | 134 | 15 | 8 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0.004 | 6.722 | 38.777 | 3.218 | 35.606 | 17.446 | 0 | 0 | 101.772
1120412 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:54:43 | 23.05.2022 22:28:00 | 0.5547 | 0 | 120 | 17 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 13.227 | 303.725 | 0 | 85.81 | 1.263 | 6.612 | 0 | 410.637
1120407 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:41:43 | 23.05.2022 22:24:00 | 0.7047 | 3 | 529 | 51 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 18.285 | 39.898 | 5002.214 | 0 | 375.616 | 9.668 | 0 | 0 | 5445.682
1120387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802207 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:36:07 | 23.05.2022 23:01:00 | 1.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
1120336 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:04:55 | 23.05.2022 22:54:00 | 1.8181 | 0 | 72 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.981 | 0 | 10.602 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 27.564
1120337 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6587813 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:04:24 | 23.05.2022 23:30:00 | 2.4267 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.291 | 0 | 0.413 | 0 | 8.402 | 0 | 0 | 15.106
1120406 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6888678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:00:16 | 23.05.2022 21:40:00 | 0.6622 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.507 | 0 | 0.213 | 0 | 7.784 | 0 | 0 | 13.504
1120316 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:54:54 | 23.05.2022 23:13:00 | 2.3017 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 0 | 21.084 | 0 | 18.496 | 0 | 0 | 65.299
1120296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516754573 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:49:52 | 23.05.2022 21:21:00 | 0.5189 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061
1120291 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12494760 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:47:33 | 23.05.2022 22:29:00 | 1.6908 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 0 | 0.034 | 0 | 5.876 | 0 | 0 | 13.967
1120284 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056086 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:43:34 | 23.05.2022 23:38:00 | 2.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488
1120266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:34:21 | 23.05.2022 21:19:00 | 0.7442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117
1120543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:30:56 | 24.05.2022 00:09:57 | 3.6503 | 0 | 232 | 8 | 3 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 65.309 | 200.339 | 0.067 | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 268.747
1120262 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057588 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:29:56 | 23.05.2022 22:12:00 | 1.7011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
1120259 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:27:33 | 23.05.2022 21:58:00 | 1.5075 | 5 | 117 | 30 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 52.875 | 60.778 | 485.97 | 85.214 | 105.931 | 19.061 | 0 | 0 | 809.828
1120352 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:25:30 | 24.05.2022 00:55:00 | 4.4917 | 3 | 719 | 7 | 11 | 3 | 211 | 3 | 0 | 4.116 | 768.629 | 195.676 | 50.89 | 465.461 | 208.654 | 2015.155 | 0 | 3708.58
1120246 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:21:39 | 23.05.2022 20:24:00 | 0.0392 | 1 | 6 | 213 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.009 | 0.021 | 37.246 | 0.002 | 2.505 | 0.018 | 1.059 | 0 | 40.861
1120242 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7104068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:12:24 | 23.05.2022 23:22:00 | 3.16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.025 | 0 | 37.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.806
1120218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:02:59 | 23.05.2022 21:45:00 | 1.7003 | 0 | 71 | 79 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.578 | 2298.402 | 0 | 366.11 | 4.428 | 0 | 0 | 2686.519
1120217 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6916409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:01:53 | 23.05.2022 21:49:00 | 1.7853 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41
1120214 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8657749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:59:16 | 23.05.2022 22:03:00 | 2.0622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 2.093
1120208 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516962902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:57:31 | 23.05.2022 21:18:00 | 1.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
1120203 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:55:38 | 23.05.2022 20:38:44 | 0.7183 | 0 | 52 | 141 | 3 | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 36.644 | 1860.316 | 5.437 | 371.202 | 23.343 | 98.046 | 0 | 2394.987
1120183 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6579583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:49:48 | 23.05.2022 22:20:00 | 2.5033 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.521 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 0 | 25.07
1120093 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6971952 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:30:20 | 23.05.2022 20:05:00 | 0.5778 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 1.227 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 4.456
1120075 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515799371 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:27:20 | 23.05.2022 20:04:00 | 0.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
1120070 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12173434 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:26:42 | 23.05.2022 21:42:00 | 2.255 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.207 | 0 | 0 | 0 | 9.832 | 0 | 0 | 63.039
1120059 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:25:19 | 23.05.2022 20:28:00 | 1.0447 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.984 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 33.084
1120194 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6698211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:18:31 | 23.05.2022 23:17:00 | 3.9747 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.163 | 0 | 0 | 0 | 13.967 | 0 | 0 | 76.13
1120356 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:16:37 | 23.05.2022 22:05:00 | 2.8064 | 1 | 473 | 0 | 7 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10.614 | 163.408 | 0 | 0.735 | 23.684 | 22.253 | 0 | 0 | 220.693
1119940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10902120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:56:00 | 23.05.2022 20:00:00 | 1.0667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.541 | 0 | 0 | 0 | 15.534 | 0 | 0 | 28.075
1119952 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:55:35 | 23.05.2022 19:11:09 | 0.2594 | 0 | 797 | 393 | 31 | 52 | 198 | 12 | 1 | 0 | 45.323 | 1814.257 | 5.806 | 128.877 | 29.221 | 21.732 | 0.931 | 2046.146
1119951 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:55:35 | 23.05.2022 19:14:42 | 0.3186 | 0 | 214 | 121 | 11 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16.494 | 396.358 | 5.684 | 10.796 | 5.53 | 0 | 0 | 434.863
1120249 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:52:35 | 23.05.2022 20:23:42 | 1.5186 | 3 | 719 | 7 | 11 | 3 | 211 | 3 | 0 | 1.39 | 259.588 | 70.947 | 18.418 | 11.324 | 82.275 | 13.944 | 0 | 457.885
1119933 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949843 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:50:45 | 23.05.2022 19:52:00 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.128
1119936 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6759468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:50:36 | 23.05.2022 22:28:00 | 3.6233 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.977 | 0 | 7.042 | 0 | 12.299 | 0 | 0 | 86.318
1120186 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:47:38 | 23.05.2022 22:00:00 | 3.2061 | 0 | 406 | 4 | 9 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 198.514 | 237.181 | 30.176 | 45.203 | 35.274 | 73.765 | 0 | 620.113
1119910 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR12357805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:46:17 | 23.05.2022 23:19:50 | 4.5592 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 123.098 | 0 | 9.709 | 0 | 27.348 | 0 | 0 | 160.154
1119899 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6792890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:44:43 | 23.05.2022 20:20:00 | 1.5881 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.681 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 16.997
1119900 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7577800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:44:11 | 23.05.2022 22:56:00 | 4.1969 | 0 | 77 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 55.841 | 0 | 6.518 | 0 | 0.849 | 299.392 | 0 | 362.6
1119876 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6935701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:36:59 | 23.05.2022 23:18:00 | 4.6836 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.721 | 0 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.191
1120338 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7048061 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:35:48 | 23.05.2022 22:56:00 | 4.3367 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 155.388 | 0 | 0 | 0 | 120.583 | 0 | 0 | 275.971
1119864 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7115522 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:33:26 | 23.05.2022 20:12:00 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.464 | 0 | 0 | 8.464
1120591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6888993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:29:15 | 24.05.2022 01:26:00 | 6.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.951 | 0 | 0 | 275.951
1120236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6679626 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:23:42 | 23.05.2022 21:07:00 | 2.7217 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 8.928 | 0 | 0 | 11.468
1119806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:22:33 | 23.05.2022 20:52:00 | 2.4908 | 0 | 455 | 4 | 62 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 304.631 | 189.793 | 84.636 | 0 | 76.342 | 0 | 0 | 655.402
1119805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:21:58 | 23.05.2022 20:38:00 | 2.2672 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.737 | 0 | 2.001 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 41.033
1119835 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6557127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:19:34 | 23.05.2022 20:37:00 | 2.2906 | 0 | 218 | 1 | 6 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 94.691 | 0 | 35.944 | 12.361 | 9.771 | 23.561 | 0 | 176.329
1119777 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6577039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:16:28 | 23.05.2022 22:44:00 | 4.4589 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 240.579 | 0 | 0 | 0 | 42.529 | 0 | 0 | 283.108
1119771 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:13:33 | 23.05.2022 18:36:00 | 0.3742 | 0 | 591 | 141 | 0 | 5 | 101 | 8 | 2 | 0 | 19.666 | 996.725 | 0 | 18.039 | 5.431 | 32.197 | 4.533 | 1076.592
1119761 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6638636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:09:05 | 23.05.2022 19:28:00 | 1.3153 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.305 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.336
1119743 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:05:32 | 23.05.2022 19:40:00 | 1.5744 | 0 | 501 | 67 | 46 | 6 | 59 | 0 | 1 | 0 | 110.131 | 938.237 | 313.135 | 17.769 | 20.34 | 0 | 0.011 | 1399.623
1119932 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7131054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:54:13 | 23.05.2022 20:42:00 | 2.7964 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.687 | 0 | 1.543 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 34.698
1119635 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:51:19 | 23.05.2022 17:54:00 | 0.0447 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 3.468
1119354 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:42:54 | 23.05.2022 17:47:31 | 0.0769 | 0 | 47 | 59 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 60.464 | 0 | 6.661 | 0.007 | 0 | 0 | 67.792
1119555 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:42:30 | 23.05.2022 17:44:51 | 0.0392 | 0 | 1390 | 27 | 8 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.085 | 3.986 | 0.37 | 1.881 | 0.735 | 0 | 0 | 12.056
1119540 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:39:52 | 23.05.2022 17:42:00 | 0.0356 | 0 | 1390 | 27 | 8 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.647 | 3.663 | 0.336 | 1.67 | 0.692 | 0 | 0 | 11.008
1119545 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6557722 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:39:41 | 23.05.2022 19:58:00 | 2.3053 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.751 | 0 | 0 | 0 | 45.672 | 0 | 0 | 68.424
1119537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:38:59 | 23.05.2022 17:41:58 | 0.0497 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962
1119464 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:29:29 | 23.05.2022 18:17:00 | 0.7919 | 0 | 37 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.865 | 215.568 | 1.258 | 7.649 | 0.164 | 0 | 0 | 230.505
1119439 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7157150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:25:07 | 23.05.2022 20:19:00 | 2.8981 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.973
1119430 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:22:20 | 23.05.2022 18:58:00 | 1.5944 | 0 | 155 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.602 | 17.422 | 5.012 | 1.115 | 1.313 | 0 | 0 | 59.464
1119573 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:12:02 | 23.05.2022 17:48:00 | 0.5994 | 0 | 820 | 10 | 0 | 3 | 84 | 1 | 1 | 0 | 41.519 | 122.65 | 0 | 14.851 | 3.82 | 6.821 | 0 | 189.661
1119748 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10397590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:59:55 | 23.05.2022 18:50:00 | 1.8347 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4.249 | 0 | 4.151 | 0 | 29.703 | 0 | 9.55 | 47.654
1119291 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021651 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:57:51 | 23.05.2022 18:14:00 | 1.2692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
1119284 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:54:01 | 23.05.2022 19:48:45 | 2.9122 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.36
1119241 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:49:16 | 23.05.2022 16:52:04 | 0.0467 | 0 | 772 | 150 | 17 | 26 | 116 | 12 | 1 | 0 | 5.301 | 178.031 | 1.318 | 18.089 | 2.225 | 1.227 | 0.007 | 206.199
1119240 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:48:35 | 23.05.2022 16:49:50 | 0.0208 | 7 | 5190 | 13 | 176 | 27 | 748 | 2 | 0 | 0.328 | 13.324 | 0.733 | 0.822 | 4.793 | 4.839 | 15.212 | 0 | 40.051
1119235 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:46:08 | 23.05.2022 16:48:33 | 0.0403 | 0 | 772 | 150 | 17 | 26 | 116 | 12 | 1 | 0 | 4.584 | 153.658 | 1.138 | 15.613 | 1.921 | 1.059 | 0.006 | 177.978
1119229 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:43:06 | 23.05.2022 16:46:00 | 0.0483 | 1 | 2045 | 7 | 30 | 25 | 173 | 2 | 0 | 0.659 | 11.423 | 1.239 | 0.824 | 4.777 | 2.17 | 5.795 | 0 | 26.886
1119218 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:36:24 | 23.05.2022 18:34:55 | 1.9753 | 0 | 470 | 1 | 8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 97.983 | 4.01 | 3.946 | 0 | 9.556 | 0 | 0 | 115.496
1119208 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:35:45 | 23.05.2022 16:38:14 | 0.0414 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.798 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 16.573
1119170 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060229 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:19:31 | 23.05.2022 19:36:00 | 3.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764
1119059 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:20:22 | 23.05.2022 15:33:00 | 0.2106 | 1 | 134 | 14 | 8 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0.005 | 9.352 | 47.878 | 5.637 | 67.839 | 40.043 | 0 | 0 | 170.755
1119135 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7104253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:20:22 | 23.05.2022 16:07:41 | 0.7886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 101 | 11 | 9 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 174.659 | 62.591 | 763.114 | 70.056 | 1070.425
1119015 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6551207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:00:42 | 23.05.2022 15:03:09 | 0.0408 | 0 | 1452 | 0 | 3 | 1 | 303 | 0 | 5 | 0 | 15.384 | 0 | 0.051 | 0.812 | 4.864 | 0 | 3.79 | 24.902
1118888 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12597244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:29:20 | 23.05.2022 14:40:00 | 0.1778 | 0 | 52 | 42 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 666.88 | 5.579 | 71.34 | 1.002 | 0 | 0 | 747.065
1118883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6804155 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:24:02 | 23.05.2022 17:18:00 | 2.8994 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.131 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 15.831
1118877 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:22:12 | 23.05.2022 16:12:00 | 1.83 | 0 | 110 | 110 | 3 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.602 | 4270.626 | 22.585 | 353.962 | 40.938 | 0 | 0 | 4727.713
1118827 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11715242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:57:12 | 23.05.2022 14:13:00 | 0.2633 | 0 | 7119 | 8 | 8 | 13 | 1371 | 4 | 2 | 0 | 307.832 | 23.47 | 0.293 | 28.544 | 157.631 | 71.132 | 0.469 | 589.369
1118827 | 2 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6762744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:57:12 | 23.05.2022 14:15:00 | 0.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.596 | 0 | 0 | 0 | 25.596
1118892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:47:31 | 23.05.2022 15:10:00 | 1.3747 | 1 | 23 | 87 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.315 | 0 | 15.525 | 0 | 0 | 0 | 481.84
1118782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:41:23 | 23.05.2022 14:30:00 | 0.8103 | 0 | 319 | 3 | 6 | 4 | 33 | 2 | 2 | 0 | 23.695 | 57.578 | 0.01 | 48.01 | 7.392 | 57.045 | 7.484 | 201.214
1118753 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:31:39 | 23.05.2022 13:33:52 | 0.0369 | 4 | 2543 | 26 | 183 | 6 | 247 | 0 | 0 | 0.481 | 11.178 | 11.18 | 1.486 | 0.237 | 2.468 | 0 | 0 | 27.03
1118748 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7023244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:30:02 | 23.05.2022 15:51:00 | 2.3494 | 1 | 5 | 32 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.294 | 0 | 1664.695 | 0 | 540.139 | 0 | 0 | 0 | 2211.128
1118714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6946502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:09:45 | 23.05.2022 14:46:05 | 1.6056 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 21.701 | 0 | 0.044 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 23.077
1118693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12170710 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:00:15 | 23.05.2022 13:59:00 | 0.9792 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.793
1118692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:00:01 | 23.05.2022 13:57:31 | 0.9583 | 0 | 8 | 68 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031.084 | 0 | 498.625 | 0 | 0 | 0 | 3529.709
1118697 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6797159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:59:48 | 23.05.2022 14:07:00 | 1.12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 2.948
1118621 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7103182 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 12:37:35 | 23.05.2022 14:29:00 | 1.8569 | 0 | 405 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98.753 | 0 | 0.96 | 0 | 30.23 | 0 | 0 | 129.943
1118532 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:19:37 | 23.05.2022 13:14:28 | 0.9142 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.749 | 0 | 0 | 0 | 6.085 | 0 | 0 | 36.833
1118529 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:19:04 | 23.05.2022 13:06:00 | 0.7822 | 0 | 20 | 109 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.404
1118520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:13:37 | 23.05.2022 12:16:35 | 0.0494 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.942 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 12.897
1118512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:09:44 | 23.05.2022 12:12:00 | 0.0378 | 0 | 1265 | 3 | 76 | 0 | 259 | 0 | 2 | 0 | 8.927 | 0 | 0.322 | 0 | 2.448 | 0 | 0.658 | 12.355
1118486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 12:00:07 | 23.05.2022 12:13:00 | 0.2147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 5.091
1118469 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6876780 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:56:19 | 23.05.2022 14:17:00 | 2.3447 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.452
1118463 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6826644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:53:43 | 23.05.2022 12:02:13 | 0.1417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.629 | 6.787 | 23.984 | 4.32 | 49.72
1118454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:48:32 | 23.05.2022 12:28:00 | 0.6578 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.28 | 0 | 60.475 | 0 | 0 | 0 | 334.755
1118391 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:29:31 | 23.05.2022 12:01:00 | 0.5247 | 0 | 116 | 1 | 9 | 9 | 29 | 4 | 0 | 0 | 11.724 | 0.01 | 7.296 | 99.443 | 4.754 | 311.059 | 0 | 434.286
1118627 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515404026 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:28:07 | 23.05.2022 13:00:00 | 1.5314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
1118362 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:26:55 | 23.05.2022 11:28:13 | 0.0217 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.219 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 8.739
1118435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:22:01 | 23.05.2022 13:19:00 | 1.9497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.809 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 17.004
1118292 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7027693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:13:30 | 23.05.2022 11:34:00 | 0.3417 | 0 | 202 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 0 | 15.266 | 5.385 | 0 | 0 | 25.473
1118282 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:10:55 | 23.05.2022 11:13:15 | 0.0389 | 0 | 5194 | 53 | 38 | 26 | 939 | 3 | 1 | 0 | 27.256 | 26.689 | 0.986 | 10.586 | 13.571 | 17.126 | 0.053 | 96.268
1118280 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515313795 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:10:16 | 23.05.2022 11:54:00 | 0.7289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
1118257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:00:29 | 23.05.2022 12:02:00 | 1.0253 | 1 | 33 | 128 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.464 | 0 | 12.243 | 0 | 0 | 0 | 613.706
1118252 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7083190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 11:00:12 | 23.05.2022 11:56:00 | 0.93 | 0 | 110 | 0 | 8 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18.019 | 0 | 2.796 | 0 | 17.539 | 0 | 0 | 38.353
1118248 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7100660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:57:02 | 23.05.2022 14:27:25 | 3.5064 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 137.643 | 0 | 1.736 | 0 | 29.568 | 0 | 0 | 168.947
1118241 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO7089277 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:51:12 | 23.05.2022 11:30:00 | 0.6467 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641
1118227 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6813730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:43:29 | 23.05.2022 10:58:00 | 0.2419 | 0 | 47 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 1.677 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 3.722
1118649 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE10546781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:37:48 | 23.05.2022 11:20:00 | 0.7033 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.928
1118209 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882545 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:32:02 | 23.05.2022 18:03:00 | 7.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178
1118202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7140433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:31:19 | 23.05.2022 11:05:00 | 0.5614 | 0 | 556 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 0.004 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 47.589
1118199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8656447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:30:26 | 23.05.2022 11:27:59 | 0.9592 | 0 | 310 | 2 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.145 | 32.862 | 0.26 | 14.501 | 14.414 | 0 | 0 | 116.182
1118200 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6922427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:30:19 | 23.05.2022 11:31:00 | 1.0114 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.226 | 0 | 0 | 0 | 14.939 | 0 | 0 | 33.165
1118133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:19:16 | 23.05.2022 11:42:00 | 1.3789 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0.391 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 15.137
1118124 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:18:33 | 23.05.2022 14:57:00 | 4.6408 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621.667 | 0 | 63.508 | 0 | 0 | 0 | 2685.175
1118095 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6570734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:14:23 | 23.05.2022 10:57:00 | 0.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 22.086 | 0 | 23.486
1118054 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7018805 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:09:33 | 23.05.2022 11:10:00 | 1.0075 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 12.193 | 0 | 0 | 32.343
1118045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:02:16 | 23.05.2022 11:57:39 | 1.9231 | 0 | 1 | 36 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6952.386 | 214.514 | 250.646 | 0 | 0 | 0 | 7417.545
1118048 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11095261 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:02:00 | 23.05.2022 13:48:00 | 3.7667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.629 | 0 | 0 | 0 | 31.773 | 0 | 0 | 57.402
1118044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7070734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:01:53 | 23.05.2022 11:18:00 | 1.2686 | 0 | 400 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71.817 | 0 | 0 | 0 | 16.687 | 0 | 0 | 88.504
1118043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6665759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:01:39 | 23.05.2022 11:22:00 | 1.3392 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.207 | 0 | 166.557 | 0 | 0 | 0 | 1671.764
1118040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12512442 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:00:29 | 23.05.2022 13:45:00 | 3.7419 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.847 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 41.859
1118037 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7024739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:00:14 | 23.05.2022 12:54:00 | 2.8961 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.541 | 0 | 37.397 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 47.754
1118039 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7038713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:00:13 | 23.05.2022 13:47:00 | 3.7797 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 102.229 | 0 | 0 | 0 | 56.309 | 0 | 26.987 | 185.526
1118036 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:00:07 | 23.05.2022 11:53:00 | 1.8814 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.989 | 0 | 143.615 | 0 | 0 | 0 | 1454.604
1118053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6839603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:00:00 | 23.05.2022 12:27:00 | 2.45 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 396.401 | 0 | 0 | 0 | 38.036 | 0 | 0 | 434.438
1117986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:47:09 | 23.05.2022 10:49:54 | 1.0458 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.115 | 0 | 38.581 | 0 | 0 | 0 | 546.696
1117974 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6618453 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:43:26 | 23.05.2022 12:32:00 | 2.8094 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.112 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 29.492
1117944 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7073367 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:40:12 | 23.05.2022 10:21:00 | 0.68 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.168
1117862 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:34:00 | 23.05.2022 13:09:00 | 3.5833 | 0 | 4 | 14 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.806 | 0 | 1862.884 | 0 | 0 | 0 | 3550.689
1118201 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9541977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:33:08 | 23.05.2022 14:26:00 | 4.8811 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.548
1117835 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:32:32 | 23.05.2022 11:54:27 | 2.3653 | 0 | 3111 | 195 | 6 | 21 | 455 | 6 | 7 | 0 | 692.651 | 3550.695 | 12.929 | 610.898 | 157.607 | 59.6 | 20.112 | 5104.492
1117834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:32:04 | 23.05.2022 10:54:59 | 1.3819 | 0 | 104 | 20 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.207 | 2924.21 | 0 | 501.727 | 15.301 | 0 | 0 | 3463.445
1117831 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:31:48 | 23.05.2022 12:50:48 | 3.3167 | 0 | 1575 | 4 | 161 | 6 | 226 | 5 | 5 | 0 | 496.102 | 61.109 | 94.218 | 0 | 101.843 | 540.16 | 22.118 | 1315.55
1117819 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:30:44 | 23.05.2022 16:28:07 | 6.9564 | 0 | 157 | 71 | 10 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 262.215 | 7138.888 | 91.742 | 434.656 | 116.064 | 0 | 0 | 8043.565
1117820 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6818425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:30:41 | 23.05.2022 12:45:00 | 3.2386 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 43.621 | 0 | 3.248 | 0 | 0.448 | 0 | 1.993 | 49.31
1117816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11053013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:30:20 | 23.05.2022 17:28:50 | 7.975 | 0 | 230 | 2 | 8 | 3 | 61 | 1 | 1 | 0 | 325.183 | 67.32 | 30.573 | 6.732 | 174.416 | 516.864 | 71.27 | 1192.357
1117752 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:28:23 | 23.05.2022 10:13:00 | 0.7436 | 0 | 120 | 17 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 15.319 | 392.165 | 0 | 123.387 | 2.224 | 16.218 | 0 | 549.313
1117828 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6526457 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:25:18 | 23.05.2022 11:26:00 | 2.0117 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.96 | 0 | 0 | 0 | 12.271 | 0 | 0 | 73.232
1117713 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517392542 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:21:51 | 23.05.2022 12:20:00 | 2.9692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
1117710 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516913342 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:19:47 | 23.05.2022 10:25:00 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
1117709 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10354493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:19:21 | 23.05.2022 10:27:00 | 1.1275 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11.362 | 0 | 0 | 0 | 6.664 | 54.309 | 3.748 | 76.083
1117697 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12649297 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:09:15 | 23.05.2022 09:16:00 | 0.1125 | 5 | 34906 | 186 | 150 | 184 | 6853 | 92 | 39 | 1.481 | 497.377 | 363.795 | 24.275 | 228.96 | 233.83 | 1025.005 | 21.998 | 2396.722
1117680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12185879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:04:20 | 23.05.2022 09:27:00 | 0.3778 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 43.837 | 0 | 0 | 0 | 16.593 | 0 | 0 | 60.43
1117677 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:01:50 | 23.05.2022 13:50:00 | 4.8028 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.699 | 0 | 0 | 0 | 5.209 | 0 | 0 | 15.908
1117676 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6757527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:01:32 | 23.05.2022 12:57:00 | 3.9244 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 160.173 | 0 | 0 | 0 | 93.775 | 0 | 0 | 253.948
1117674 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6972342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:01:26 | 23.05.2022 09:58:00 | 0.9428 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 21.37 | 0 | 4.167 | 0 | 29.136 | 0 | 0.401 | 55.075
1117672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6717238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:01:14 | 23.05.2022 10:59:00 | 1.9628 | 0 | 648 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 183.05 | 0 | 0 | 0 | 12.554 | 0 | 0 | 195.604
1117669 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:01:08 | 23.05.2022 10:50:18 | 1.8194 | 0 | 1229 | 1 | 3 | 1 | 146 | 0 | 1 | 0 | 390.02 | 0 | 9.015 | 0 | 79.306 | 0 | 0.253 | 478.594
1117671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:01:06 | 23.05.2022 16:56:00 | 7.915 | 0 | 197 | 3 | 44 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 258.531 | 125.371 | 484.85 | 156.619 | 95.135 | 0 | 0 | 1120.506
1117670 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12550281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:01:06 | 23.05.2022 13:47:00 | 4.765 | 0 | 141 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.176 | 711.35 | 717.727 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 1520.091
1117668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6859196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:58 | 23.05.2022 10:57:00 | 1.9339 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 82.507 | 0 | 0.277 | 0 | 22.267 | 0 | 0 | 105.05
1117667 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR8673063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:47 | 23.05.2022 16:59:00 | 7.9703 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.951 | 0 | 1.996 | 0 | 12.329 | 0 | 0 | 132.276
1117665 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:40 | 23.05.2022 17:28:33 | 8.4647 | 0 | 1169 | 18 | 18 | 14 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1508.382 | 2126.031 | 293.51 | 549.982 | 259.784 | 0 | 0 | 4737.688
1117666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6692425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:35 | 23.05.2022 09:46:00 | 0.7569 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0 | 0 | 43.79 | 0 | 0 | 108.72
1117664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6965267 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:32 | 23.05.2022 11:56:00 | 2.9244 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.148 | 0 | 4.28 | 0 | 17.44 | 0 | 0 | 51.868
1117663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:29 | 23.05.2022 09:46:00 | 0.7586 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.48 | 0 | 47.601 | 0 | 0 | 0 | 71.08
1117661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:27 | 23.05.2022 09:46:20 | 0.7647 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.218 | 0 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 0 | 30.7
1117660 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6910365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:18 | 23.05.2022 12:02:00 | 3.0283 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.645 | 0 | 0 | 0 | 6.933 | 0 | 0 | 66.578
1117658 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7006824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:14 | 23.05.2022 16:47:00 | 7.7794 | 0 | 292 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 437.027 | 0 | 0 | 0 | 4.702 | 0 | 0 | 441.729
1117659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693813 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:12 | 23.05.2022 16:59:00 | 7.98 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.809 | 0 | 1.602 | 0 | 25.867 | 0 | 0 | 129.277
1117662 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:10 | 23.05.2022 16:32:00 | 7.5306 | 0 | 0 | 38 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4340.263 | 674.076 | 1986.991 | 0 | 715.803 | 0 | 7717.133
1117657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:01 | 23.05.2022 14:58:00 | 5.9664 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 94.82 | 0 | 0 | 0 | 230.759 | 0 | 0 | 325.579
1117673 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7126408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:00 | 23.05.2022 10:00:00 | 1 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 25.188 | 0 | 0 | 0 | 26.523 | 0 | 0 | 51.711
1117675 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6670754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:00 | 23.05.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 357 | 0 | 42 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 136.163 | 0 | 5.398 | 0 | 26.506 | 0 | 0 | 168.067
1117679 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6539281 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:00 | 23.05.2022 10:55:00 | 1.9167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.486 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 72.199
1117678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6937121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:00 | 23.05.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.208 | 0 | 0 | 0 | 22.609 | 0 | 0 | 102.818
1117655 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:49:53 | 23.05.2022 10:11:00 | 1.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
1117647 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515961275 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:52:50 | 23.05.2022 10:18:00 | 2.4194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511
1117634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:21:20 | 23.05.2022 07:22:00 | 0.0111 | 2 | 839 | 5 | 21 | 20 | 247 | 0 | 0 | 0.007 | 0.838 | 0.189 | 0.021 | 0.207 | 0.092 | 0 | 0 | 1.354
1117636 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12156961 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 06:59:25 | 23.05.2022 07:42:54 | 0.7247 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 13.503 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 1.065 | 0 | 15.489
1117626 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO11892643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 06:20:45 | 23.05.2022 12:39:00 | 6.3042 | 0 | 105 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 129.99 | 276.646 | 21.811 | 0 | 28.669 | 0 | 0.018 | 457.134
1117624 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 06:01:37 | 23.05.2022 06:02:56 | 0.0219 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 6.925
1117623 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7144458 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 05:54:56 | 23.05.2022 06:57:00 | 1.0344 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0.416 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 5.003
1117631 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10398411 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 05:54:29 | 23.05.2022 08:39:00 | 2.7419 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.6
1117621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9070486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 05:21:24 | 23.05.2022 05:24:09 | 0.0458 | 0 | 2387 | 0 | 7 | 1 | 255 | 0 | 1 | 0 | 13.433 | 0 | 0.05 | 0.177 | 3.315 | 0 | 0.135 | 17.111
1117615 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8697478 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 04:00:21 | 23.05.2022 04:40:00 | 0.6608 | 0 | 218 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.608 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 15.799
1117611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 03:57:20 | 23.05.2022 04:22:00 | 0.4111 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 107.213 | 0 | 0 | 0 | 41.989 | 0 | 0.03 | 149.233
1117611 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6658751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 03:57:20 | 23.05.2022 04:30:00 | 0.5444 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.764 | 0 | 0 | 0 | 10.561 | 0 | 0 | 41.324
1117611 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6611679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 03:57:20 | 23.05.2022 04:38:27 | 0.6853 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.272 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 21.479
1117597 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7144885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 02:06:11 | 23.05.2022 03:39:00 | 1.5469 | 0 | 118 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.847 | 0 | 4.185 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 26.038
1117509 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 01:06:08 | 23.05.2022 01:08:12 | 0.0344 | 2 | 2722 | 9 | 395 | 48 | 123 | 0 | 0 | 0.015 | 8.036 | 3.757 | 5.561 | 20.364 | 0.853 | 0 | 0 | 38.586
1117505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6533421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 01:00:06 | 23.05.2022 02:59:00 | 1.9817 | 0 | 217 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.679 | 0 | 0.153 | 34.508 | 17.406 | 0 | 0 | 107.745
1117504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6651937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 01:00:01 | 23.05.2022 01:57:00 | 0.9497 | 0 | 151 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.821 | 0 | 0.487 | 0 | 19.701 | 0 | 0 | 39.009
1117488 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517035498 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 00:10:06 | 23.05.2022 01:23:00 | 1.215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
1117477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 23:59:07 | 23.05.2022 00:01:45 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0.801
1117476 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR7144461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 23:55:24 | 23.05.2022 03:06:00 | 3.1767 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.902 | 0 | 9.517 | 0 | 4.152 | 0 | 0 | 64.572
1117445 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517187282 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 23:00:21 | 23.05.2022 00:00:00 | 0.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0.511
1117417 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO7139218 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:34:08 | 23.05.2022 01:09:20 | 2.5867 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.769 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 9.68
1117404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:28:31 | 22.05.2022 22:30:45 | 0.0372 | 0 | 444 | 108 | 21 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 174.851 | 0.554 | 4.045 | 1.622 | 0 | 0 | 185.191
1117385 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:16:00 | 22.05.2022 23:38:35 | 1.3764 | 0 | 942 | 23 | 43 | 3 | 120 | 1 | 2 | 0 | 127.524 | 660.793 | 0.156 | 27.286 | 38.063 | 8.996 | 0.942 | 863.759
1117385 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:16:00 | 23.05.2022 02:30:14 | 4.2372 | 0 | 718 | 6 | 24 | 4 | 73 | 3 | 3 | 0 | 238.892 | 277.248 | 0.035 | 182.387 | 48.186 | 119.219 | 20.524 | 886.492
1117371 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071600 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:46:26 | 22.05.2022 23:03:00 | 1.2761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
1117361 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11646033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:25:23 | 22.05.2022 22:15:00 | 0.8269 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 2.924 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 7.25
1117358 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:21:51 | 23.05.2022 00:16:00 | 2.9025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188
1117356 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:21:06 | 22.05.2022 21:47:24 | 0.4383 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 1.381 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 2.682
1117339 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517274454 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:53:30 | 22.05.2022 21:41:00 | 0.7917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
1117321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048603 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:34:01 | 22.05.2022 23:15:00 | 2.6831 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.619 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 10.634
1117279 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6819687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:04:34 | 22.05.2022 21:28:00 | 1.3906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295
1117277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:04:06 | 22.05.2022 20:06:20 | 0.0372 | 1 | 706 | 13 | 13 | 17 | 156 | 0 | 0 | 0.067 | 3.126 | 4.203 | 0.01 | 0.136 | 0.134 | 0 | 0 | 7.675
1117270 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:59:42 | 22.05.2022 20:01:00 | 0.0217 | 2 | 231 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.183 | 0.721 | 0.128 | 0.001 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.133
1117259 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914203 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:52:05 | 22.05.2022 20:35:00 | 0.7153 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 16.106 | 0 | 0 | 17.179
1117244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:42:40 | 22.05.2022 21:10:00 | 1.4556 | 0 | 10 | 26 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.793 | 0 | 106.698 | 0 | 0 | 0 | 672.491
1117221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:27:50 | 22.05.2022 19:52:35 | 0.4125 | 0 | 34 | 36 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 825.678 | 1.707 | 35.799 | 19.745 | 0 | 0 | 889.06
1117221 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:27:50 | 22.05.2022 20:09:36 | 0.6961 | 0 | 28 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.411 | 582.199 | 0 | 30.781 | 6.397 | 0 | 0 | 625.788
1117219 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:26:37 | 22.05.2022 19:29:15 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0.142 | 1.996 | 0 | 3.292
1117218 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:26:07 | 22.05.2022 19:29:02 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
1117202 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11855949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:11:42 | 22.05.2022 21:51:00 | 2.655 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.587
1117177 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6617187 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:47:06 | 22.05.2022 20:08:00 | 1.3483 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 4.217
1117176 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10832613 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:37:35 | 22.05.2022 20:26:53 | 1.8217 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.247 | 0 | 50.782 | 0 | 0 | 0 | 354.029
1117118 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:23:09 | 22.05.2022 23:41:00 | 5.2975 | 0 | 420 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 72.111 | 0 | 0.547 | 0 | 5.038 | 25.648 | 0 | 103.344
1117099 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:21:43 | 22.05.2022 18:45:00 | 0.3881 | 0 | 127 | 1 | 0 | 16 | 38 | 2 | 0 | 0 | 5.047 | 9.205 | 0 | 14.437 | 1.749 | 6.212 | 0 | 36.65
1117084 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:20:23 | 22.05.2022 19:08:00 | 0.7936 | 0 | 689 | 0 | 6 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 104.671 | 0 | 4.569 | 0 | 51.709 | 0 | 0.007 | 160.956
1117051 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:17:17 | 22.05.2022 20:18:00 | 2.0119 | 1 | 12 | 45 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.224 | 2.489 | 2168.018 | 0 | 119.015 | 0 | 0 | 0 | 2289.746
1116964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12673906 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:06:26 | 22.05.2022 19:09:00 | 1.0428 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 6.319
1116847 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:57:45 | 22.05.2022 17:59:27 | 0.0283 | 5 | 7480 | 122 | 140 | 59 | 1583 | 4 | 0 | 0.555 | 24.471 | 95.914 | 1.91 | 5.454 | 6.808 | 0.773 | 0 | 135.883
1116781 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR11023809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:50:59 | 22.05.2022 18:21:00 | 0.5003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 1.497
1116751 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:48:21 | 22.05.2022 19:12:00 | 1.3942 | 0 | 2 | 71 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.352 | 0 | 729.752 | 0 | 0 | 0 | 2600.104
1116744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:46:35 | 22.05.2022 17:48:41 | 0.035 | 0 | 244 | 195 | 6 | 50 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 358.173 | 1.236 | 56.397 | 3.37 | 0 | 0 | 421.37
1116737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:42:18 | 22.05.2022 17:44:52 | 0.0428 | 0 | 271 | 96 | 3 | 18 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2.867 | 489.414 | 0.239 | 10.008 | 0.5 | 0 | 0.117 | 503.146
1116731 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7127358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:40:48 | 22.05.2022 18:30:00 | 0.82 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 15.968
1116702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6783365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:29:38 | 22.05.2022 18:37:00 | 1.1228 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.743 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 15.699
1116631 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:14:35 | 22.05.2022 19:39:00 | 2.4069 | 0 | 6 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.404 | 0 | 654.725 | 0 | 0 | 0 | 1980.129
1116626 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6626190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:12:55 | 22.05.2022 18:17:00 | 1.0681 | 0 | 140 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.532 | 0 | 4.9 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 26.301
1116589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6901060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:05:12 | 22.05.2022 18:53:49 | 1.8103 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 580.974 | 10.033 | 28.688 | 33.995 | 0 | 0 | 656.589
1116580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:04:45 | 22.05.2022 17:07:15 | 0.0417 | 1 | 1072 | 30 | 9 | 40 | 188 | 0 | 0 | 0 | 7.651 | 52.271 | 6.269 | 53.037 | 1.619 | 0 | 0 | 120.847
1116560 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6858868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 17:00:12 | 22.05.2022 18:18:00 | 1.2967 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 52.036 | 0 | 180.536 | 0 | 233.388
1116555 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:59:05 | 22.05.2022 17:00:59 | 0.0317 | 0 | 2266 | 2 | 16 | 7 | 367 | 1 | 2 | 0 | 8.964 | 0.337 | 0.02 | 1.885 | 2.978 | 0.754 | 0.314 | 15.252
1116575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:57:11 | 22.05.2022 19:26:00 | 2.4803 | 5 | 1352 | 26 | 24 | 15 | 264 | 2 | 0 | 36.14 | 342.537 | 1074.694 | 203.21 | 443.33 | 155.475 | 57.472 | 0 | 2312.858
1116546 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6635243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:56:42 | 22.05.2022 19:12:00 | 2.255 | 0 | 322 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 104.948 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | 1.305 | 121.164
1116558 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7143517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:52:23 | 22.05.2022 17:26:00 | 0.5603 | 0 | 256 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 25.805 | 0 | 3.249 | 0 | 10.048 | 0 | 6.173 | 45.275
1116911 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:52:09 | 22.05.2022 18:14:00 | 1.3642 | 0 | 97 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.941 | 0 | 0.114 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | 17.838
1116506 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6621771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:48:44 | 22.05.2022 18:10:00 | 1.3544 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 23.736
1116696 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7067480 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:45:26 | 22.05.2022 18:27:00 | 1.6928 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.611 | 0 | 0.364 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 14.676
1116462 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:44:04 | 22.05.2022 17:26:57 | 0.7147 | 0 | 8350 | 5 | 173 | 38 | 1754 | 46 | 45 | 0 | 533.22 | 34.536 | 15.611 | 240.05 | 141.103 | 619.39 | 66.255 | 1650.165
1116851 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850913 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:43:04 | 22.05.2022 18:14:00 | 1.5156 | 1 | 2975 | 9 | 51 | 12 | 517 | 3 | 4 | 0.109 | 490.233 | 36.364 | 13.641 | 67.686 | 73.262 | 14.996 | 3.786 | 700.077
1116449 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:42:05 | 22.05.2022 17:01:00 | 0.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.876 | 0 | 835.214 | 0 | 838.089
1116420 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 16:30:15 | 22.05.2022 17:24:00 | 0.8958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.211 | 0 | 280.884 | 0 | 353.095
1116373 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:20:08 | 22.05.2022 16:21:34 | 0.0239 | 0 | 5194 | 53 | 38 | 26 | 939 | 3 | 1 | 0 | 17.65 | 16.16 | 0.625 | 5.276 | 5.66 | 4.654 | 0.008 | 50.033
1116363 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:17:02 | 22.05.2022 18:26:19 | 2.1547 | 2 | 143 | 206 | 1 | 49 | 71 | 0 | 0 | 0 | 63.036 | 21699.25 | 3.76 | 2426.815 | 84.738 | 0 | 0 | 24277.599
1116358 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:13:36 | 22.05.2022 16:16:01 | 0.0403 | 0 | 26 | 15 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 44.169 | 0.242 | 0.656 | 0.946 | 0 | 0 | 46.2
1116351 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7115022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:10:11 | 22.05.2022 16:50:00 | 0.6636 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 3.097
1116349 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:09:32 | 22.05.2022 16:12:12 | 0.0444 | 0 | 1173 | 1 | 23 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6.672 | 0 | 0.144 | 0.989 | 0.662 | 0 | 0 | 8.466
1116350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10597732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:08:57 | 22.05.2022 17:53:00 | 1.7342 | 1 | 36 | 55 | 2 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0.223 | 24.834 | 3218.357 | 4.886 | 1021.863 | 11.645 | 138.395 | 0 | 4420.203
1116328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:02:10 | 22.05.2022 17:17:02 | 1.2478 | 1 | 49 | 46 | 15 | 12 | 38 | 5 | 0 | 0.545 | 27.235 | 1297.99 | 146.429 | 127.749 | 65.54 | 343.861 | 0 | 2009.349
1116323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:00:16 | 22.05.2022 16:02:03 | 0.0297 | 1 | 49 | 46 | 15 | 12 | 38 | 5 | 0 | 0.013 | 0.64 | 35.199 | 3.166 | 2.657 | 1.568 | 8.606 | 0 | 51.85
1116311 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089277 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:53:50 | 22.05.2022 18:21:00 | 2.4528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.484
1116277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:44:37 | 22.05.2022 16:55:00 | 1.1731 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 17.705 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 23.111
1116262 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO10773284 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:37:04 | 22.05.2022 16:10:12 | 0.5522 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.646 | 0 | 0.012 | 0 | 0.215 | 0 | 1.326 | 4.2
1116225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7574868 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:28:45 | 22.05.2022 17:28:00 | 1.9875 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.216
1116208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6847661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:22:04 | 22.05.2022 16:42:00 | 1.3322 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.607 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 6.711
1116171 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6963236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:09:27 | 22.05.2022 16:17:00 | 1.1258 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.169 | 0 | 35.642 | 0 | 8.643 | 0 | 0 | 59.455
1116121 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402325 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:28:37 | 22.05.2022 17:34:00 | 3.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
1116044 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:18:57 | 22.05.2022 15:05:00 | 0.7675 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 15.028 | 0 | 44.145 | 0 | 13.73 | 0 | 0.239 | 73.142
1116039 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059597 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:18:23 | 22.05.2022 15:29:00 | 1.1769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
1116047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8268124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:13:17 | 22.05.2022 14:45:37 | 0.5389 | 0 | 241 | 4 | 39 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 24.524 | 17.77 | 30.936 | 0 | 34.686 | 0 | 0.011 | 107.927
1115961 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR7035263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 14:00:17 | 22.05.2022 14:55:00 | 0.9119 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.968 | 0 | 0.078 | 0 | 2.818 | 0 | 0 | 15.865
1115960 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR12252422 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 14:00:01 | 22.05.2022 16:52:00 | 2.8664 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.429 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 67.416
1115953 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:58:04 | 22.05.2022 15:13:00 | 1.2489 | 0 | 4 | 35 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.022 | 0 | 187.297 | 0 | 0 | 0 | 775.32
1115979 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6597073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:46:36 | 22.05.2022 14:39:00 | 0.8733 | 0 | 184 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.806 | 0 | 0.419 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 15.671
1115851 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:26:14 | 22.05.2022 13:28:45 | 0.0419 | 0 | 4024 | 0 | 0 | 1 | 372 | 0 | 2 | 0 | 33.347 | 0 | 0 | 0.043 | 7.791 | 0 | 1.427 | 42.608
1115787 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6859224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:07:45 | 22.05.2022 14:33:00 | 1.4208 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.687 | 0 | 35.551 | 0 | 6.588 | 0 | 0 | 48.825
1115782 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9244081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 13:01:17 | 22.05.2022 14:54:00 | 1.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.537 | 0 | 9.025 | 12.562
1115779 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 13:00:09 | 22.05.2022 14:52:00 | 1.8642 | 0 | 148 | 115 | 8 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.976 | 8332.299 | 5.755 | 2257.055 | 11.509 | 0 | 0 | 10644.594
1115701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:32:52 | 22.05.2022 12:41:30 | 0.1439 | 5 | 8098 | 19 | 95 | 38 | 797 | 0 | 1 | 1.168 | 96.288 | 12.099 | 6.688 | 21.685 | 34.006 | 0 | 0.001 | 171.935
1115701 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:32:52 | 22.05.2022 15:00:00 | 2.4522 | 1 | 1302 | 12 | 85 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 403.568 | 235.553 | 268.277 | 61.308 | 78.988 | 0 | 0 | 1047.696
1115701 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:32:52 | 22.05.2022 15:27:00 | 2.9022 | 0 | 361 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 118.255 | 0 | 0 | 0 | 20.522 | 0 | 0 | 138.777
1115701 | 4 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:32:52 | 22.05.2022 15:33:00 | 3.0022 | 0 | 20 | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.501 | 344.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.181
1115701 | 5 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:32:52 | 22.05.2022 15:45:00 | 3.2022 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.646 | 28.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.493
1115701 | 6 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:32:52 | 22.05.2022 15:52:12 | 3.3222 | 1 | 222 | 36 | 107 | 9 | 29 | 0 | 0 | 8.552 | 47.25 | 229.631 | 282.317 | 101.106 | 5.329 | 0 | 0 | 674.184
1115654 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11174925 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 12:30:28 | 22.05.2022 12:59:00 | 0.4756 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.301 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 10.691
1115627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:11:40 | 22.05.2022 12:13:30 | 0.0306 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 3.942
1115580 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114820 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:43:47 | 22.05.2022 14:47:00 | 3.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | 0 | 0 | 8.079
1115575 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515953705 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:37:27 | 22.05.2022 14:55:00 | 3.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554
1115565 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913047 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:33:27 | 22.05.2022 12:31:00 | 0.9592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
1115558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6535515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 11:30:04 | 22.05.2022 12:27:00 | 0.9489 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 10.552 | 0 | 0 | 0 | 26.877 | 0 | 1.537 | 38.965
1115534 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:18:29 | 22.05.2022 11:24:30 | 0.1003 | 1 | 12 | 45 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.109 | 132.505 | 0 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 143.884
1115488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:03:23 | 22.05.2022 11:05:58 | 0.0431 | 0 | 2613 | 10 | 38 | 42 | 487 | 1 | 2 | 0 | 14.472 | 1.943 | 1.545 | 9.482 | 6.909 | 53.739 | 0.388 | 88.479
1115487 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:03:10 | 22.05.2022 11:04:51 | 0.0281 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 5.021
1115484 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11597863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 11:02:13 | 22.05.2022 14:59:00 | 3.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 59.629 | 0 | 62.106
1115473 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:59:48 | 22.05.2022 11:00:54 | 0.0183 | 0 | 38 | 28 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.114 | 24.749 | 0 | 2.859 | 0.014 | 0 | 0.032 | 27.767
1115395 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:35:30 | 22.05.2022 12:22:00 | 1.775 | 0 | 33 | 7 | 6 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.133 | 504.515 | 0.786 | 1425.692 | 36.077 | 0 | 0 | 1972.203
1115391 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6767608 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:34:08 | 22.05.2022 12:10:00 | 1.5978 | 0 | 110 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.762 | 0 | 0.731 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 22.146
1115375 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:29:27 | 22.05.2022 11:57:00 | 1.4592 | 3 | 306 | 6 | 1 | 14 | 32 | 5 | 0 | 26.748 | 82.595 | 457.651 | 8.674 | 275.517 | 27.941 | 296.175 | 0 | 1175.301
1115360 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO7111168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:20:27 | 22.05.2022 10:39:50 | 0.3231 | 0 | 2891 | 1 | 15 | 3 | 378 | 0 | 3 | 0 | 95.347 | 0.15 | 0.078 | 2.948 | 20.287 | 0 | 1.33 | 120.139
1115340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7111611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:19:27 | 22.05.2022 11:02:16 | 0.7136 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.129
1115338 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7739635 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:17:10 | 22.05.2022 10:56:00 | 0.6472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.509
1115280 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8697617 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:08:44 | 22.05.2022 14:37:00 | 4.4711 | 0 | 115 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.84 | 0 | 1.448 | 4.214 | 4.658 | 0 | 0 | 71.161
1115258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:01:46 | 22.05.2022 12:59:00 | 2.9539 | 1 | 1410 | 75 | 26 | 29 | 274 | 4 | 3 | 1.886 | 620.6 | 16023.794 | 139.289 | 1820.265 | 306.72 | 227.07 | 2.692 | 19142.316
1115255 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:01:18 | 22.05.2022 15:06:37 | 5.0886 | 3 | 3 | 18 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 50.891 | 0 | 796.319 | 0 | 1023.123 | 0 | 84.311 | 0 | 1954.643
1115254 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:01:14 | 22.05.2022 16:59:49 | 6.9764 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.931 | 0 | 12.783 | 0 | 117.752 | 0 | 0 | 146.467
1115253 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8268124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:00:53 | 22.05.2022 13:58:00 | 3.9519 | 0 | 241 | 4 | 39 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 172.973 | 128.077 | 215.683 | 0 | 252.222 | 0 | 0.079 | 769.034
1115252 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7014092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:00:39 | 22.05.2022 14:51:00 | 4.8392 | 0 | 157 | 1 | 12 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 339.287 | 44 | 145.42 | 193.738 | 8.583 | 0 | 0 | 731.028
1115248 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:00:22 | 22.05.2022 14:56:13 | 4.9308 | 0 | 24 | 0 | 3 | 9 | 42 | 6 | 0 | 0 | 46.175 | 0 | 12.979 | 558.114 | 119.234 | 5536.768 | 0 | 6273.271
1115250 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:00:17 | 22.05.2022 11:15:00 | 1.2453 | 0 | 101 | 44 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.338 | 1530.672 | 7.59 | 23.855 | 21.65 | 0 | 0 | 1617.105
1115247 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7014083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:00:07 | 22.05.2022 14:53:00 | 4.8814 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 124.712 | 0 | 0 | 0 | 21.748 | 0 | 0 | 146.46
1115246 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6682156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:00:01 | 22.05.2022 13:57:00 | 3.9497 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.533 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 67.885
1115578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6796636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:41:00 | 22.05.2022 14:00:27 | 4.3242 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.364 | 0 | 0 | 0 | 7.823 | 0 | 0 | 55.187
1115165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6597563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:30:26 | 22.05.2022 11:58:00 | 2.4594 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.961 | 0 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 25.431
1115163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:30:22 | 22.05.2022 11:21:12 | 1.8472 | 0 | 335 | 3 | 33 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 139.044 | 78.873 | 78.736 | 145.935 | 134.071 | 0 | 0 | 576.658
1115161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:30:08 | 22.05.2022 15:29:00 | 5.9811 | 0 | 443 | 7 | 2 | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 983.999 | 412.016 | 0.605 | 5951.257 | 119.382 | 0 | 0 | 7467.26
1115160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6933010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:30:06 | 22.05.2022 14:20:00 | 4.8317 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.613 | 0 | 18.026 | 0 | 32.249 | 0 | 0 | 142.887
1115107 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6629775 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:17:53 | 22.05.2022 10:29:00 | 1.1853 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 15.512
1115085 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:08:46 | 22.05.2022 15:02:16 | 5.8917 | 0 | 1265 | 3 | 76 | 0 | 259 | 0 | 2 | 0 | 1260.481 | 0 | 50.042 | 0 | 248.588 | 0 | 27.654 | 1586.766
1115085 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:08:46 | 22.05.2022 15:07:09 | 5.9731 | 0 | 610 | 1 | 25 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 502.933 | 0 | 5.36 | 0 | 352.148 | 0 | 0 | 860.441
1115078 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:01:40 | 22.05.2022 14:54:29 | 5.8803 | 1 | 817 | 20 | 11 | 10 | 165 | 3 | 0 | 22.097 | 376.022 | 1307.725 | 128.364 | 60.366 | 93.324 | 473.784 | 0 | 2461.682
1115074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7954269 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.05.2022 09:00:47 | 22.05.2022 16:52:00 | 7.8536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.935 | 0 | 73.685 | 0 | 0 | 0 | 349.62
1115073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:00:41 | 22.05.2022 16:42:49 | 7.7022 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 0 | 0 | 162.624 | 19.53 | 0 | 187.73
1115075 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6736159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:00:31 | 22.05.2022 10:57:32 | 1.9503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.159 | 0 | 51.798 | 60.957
1115071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:00:27 | 22.05.2022 16:56:00 | 7.9258 | 1 | 33 | 8 | 9 | 10 | 14 | 1 | 0 | 69.757 | 86.114 | 295.294 | 75.768 | 399.638 | 64.266 | 74.749 | 0 | 1065.587
1115072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.05.2022 09:00:19 | 22.05.2022 16:32:00 | 7.5281 | 0 | 2 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4314.696 | 490.32 | 759.332 | 0 | 0 | 0 | 5564.349
1115068 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7045050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:00:11 | 22.05.2022 15:29:00 | 6.4803 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.931 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 40.613
1115067 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7045051 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:00:02 | 22.05.2022 15:29:00 | 6.4828 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.401 | 0 | 0 | 0 | 10.979 | 0 | 0 | 104.381
1115076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:00:00 | 22.05.2022 14:52:00 | 5.8667 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11.586 | 0 | 0 | 0 | 107.836 | 0 | 0 | 119.421
1115110 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795860 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:00:00 | 22.05.2022 15:22:03 | 6.3675 | 0 | 2254 | 8 | 96 | 14 | 455 | 3 | 2 | 0 | 2017.16 | 669.461 | 136.815 | 692.889 | 821.139 | 401.195 | 68.248 | 4806.907
1115047 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:51:48 | 22.05.2022 08:53:00 | 0.02 | 2 | 503 | 5 | 7 | 12 | 134 | 0 | 0 | 0.241 | 0.95 | 0.243 | 0 | 0.057 | 0.104 | 0 | 0 | 1.595
1114954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:57:45 | 22.05.2022 07:59:25 | 0.0278 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.108 | 0.187 | 0.496 | 0.246 | 0 | 0 | 1.133
1114951 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:55:46 | 22.05.2022 07:56:42 | 0.0156 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0.062 | 1.995
1114949 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | ISO7118388 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:52:35 | 22.05.2022 08:40:58 | 0.8064 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 4.139
1114934 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10661473 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:08:26 | 22.05.2022 09:37:00 | 2.4761 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17.987 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0.75 | 20.946
1114903 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6704360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:23:08 | 22.05.2022 07:30:00 | 1.1144 | 0 | 446 | 3 | 38 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0.873 | 17.8 | 4.941 | 13.225 | 1.33 | 0 | 75.169
1114896 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:18:46 | 22.05.2022 06:20:11 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031
1114889 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:13:33 | 22.05.2022 06:16:00 | 0.0408 | 0 | 325 | 45 | 3 | 15 | 43 | 2 | 3 | 0 | 1.823 | 48.673 | 0.055 | 8.996 | 0.159 | 0.776 | 0.129 | 60.611
1114918 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:07:16 | 22.05.2022 08:25:00 | 2.2956 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 149.805 | 0 | 0 | 755.505
1114918 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8376551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:07:16 | 22.05.2022 09:12:42 | 3.0906 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.56 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 0 | 107.024
1114918 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6674717 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:07:16 | 22.05.2022 10:53:52 | 4.7767 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 545.24 | 0 | 0 | 0 | 54.454 | 0 | 0 | 599.693
1114848 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 05:52:33 | 22.05.2022 05:55:00 | 0.0408 | 0 | 3906 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 2 | 0 | 22.137 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0.173 | 25.813
1114786 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6938900 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 04:01:16 | 22.05.2022 04:29:00 | 0.4622 | 0 | 728 | 1 | 0 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 22.532 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 0 | 0 | 37.82
1114769 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2022 03:29:32 | 22.05.2022 03:31:26 | 0.0317 | 2 | 639 | 0 | 147 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.014 | 1.729 | 0 | 1.629 | 0.463 | 0.143 | 0 | 0 | 3.977
1114767 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 02:35:18 | 22.05.2022 02:36:33 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38
1114751 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 02:11:18 | 22.05.2022 02:13:39 | 0.0392 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.736 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 28.021
1114656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6746033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 01:01:07 | 22.05.2022 01:55:00 | 0.8981 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 3.839
1114616 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 23:32:38 | 21.05.2022 23:34:15 | 0.0269 | 0 | 335 | 55 | 1 | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 22.743 | 0 | 0.138 | 0.28 | 0 | 0 | 23.981
1114576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:59:59 | 22.05.2022 00:31:00 | 1.5169 | 1 | 161 | 84 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 12.196 | 44.252 | 2191.346 | 0 | 538.255 | 5.434 | 0 | 0 | 2791.482
1114577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE11250560 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:11:13 | 21.05.2022 23:09:00 | 0.9631 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.38
1114512 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6632674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:32:17 | 21.05.2022 22:54:00 | 1.3619 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.371 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 11.774
1114502 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:24:53 | 21.05.2022 21:26:54 | 0.0336 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 0 | 26.207
1114484 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796070 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:05:04 | 21.05.2022 22:01:00 | 0.9322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
1114481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628376 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:00:38 | 21.05.2022 22:02:00 | 1.0228 | 0 | 25 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.349 | 7.907 | 0 | 29.351 | 0.515 | 0 | 0 | 48.121
1114513 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:55:51 | 21.05.2022 21:48:35 | 0.8789 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.526 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 6.531
1114463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516756695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:44:30 | 21.05.2022 22:15:00 | 1.5083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762
1114422 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:28:17 | 21.05.2022 20:29:32 | 0.0208 | 1 | 4929 | 0 | 178 | 28 | 1451 | 29 | 66 | 0 | 13.197 | 0 | 0.845 | 3.329 | 9.89 | 28.646 | 4.471 | 60.377
1114500 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:18:17 | 21.05.2022 22:40:00 | 2.3619 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.184 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 89.813
1114356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:47:02 | 21.05.2022 19:55:05 | 0.1342 | 0 | 9 | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.275 | 4.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.738
1114288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6540812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:28:17 | 21.05.2022 20:53:00 | 1.4119 | 0 | 884 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 180.679 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 185.862
1114266 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7045524 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:18:21 | 21.05.2022 21:09:00 | 1.8442 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.703 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 18.18
1114261 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6676713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:15:03 | 21.05.2022 20:32:00 | 1.2825 | 0 | 61 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 2.561 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 10.317
1114177 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517143634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:34:45 | 21.05.2022 19:45:00 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.123 | 0 | 3.569 | 18.692
1114178 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7111620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:34:36 | 21.05.2022 20:00:00 | 1.4233 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.438
1114154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7110495 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:25:27 | 21.05.2022 19:47:00 | 1.3592 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 10.755 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 16.284
1114137 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7062939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:13:26 | 21.05.2022 19:51:00 | 1.6261 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 5.158 | 32.736
1114120 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7111620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:01:38 | 21.05.2022 18:20:00 | 0.3061 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.355
1114106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:55:38 | 21.05.2022 18:00:56 | 0.0883 | 0 | 0 | 44 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.238 | 8.778 | 21.164 | 0 | 0 | 0 | 96.18
1114098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6665922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:51:41 | 21.05.2022 19:04:00 | 1.2053 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.523 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 9.558
1114029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 17:17:31 | 21.05.2022 17:28:00 | 0.1747 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.933 | 0 | 2.215 | 1.095 | 0 | 2.209 | 90.452
1113996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:05:50 | 21.05.2022 17:07:25 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 2.686 | 0 | 7.609
1113935 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516724599 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:50:49 | 21.05.2022 17:59:00 | 1.1364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
1113929 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:47:07 | 21.05.2022 16:49:11 | 0.0344 | 0 | 1 | 11 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.048 | 0.649 | 6.154 | 0 | 0 | 0 | 23.851
1113908 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516785435 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:34:49 | 21.05.2022 17:44:00 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021
1113907 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6896798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:33:49 | 21.05.2022 18:28:00 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0.463
1113901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:30:48 | 21.05.2022 19:23:00 | 2.87 | 0 | 25 | 2 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.923
1113872 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515463647 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:11:24 | 21.05.2022 16:39:00 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
1114156 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516017482 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:08:08 | 21.05.2022 18:42:00 | 2.5644 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 2.569
1113796 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:38:44 | 21.05.2022 15:56:00 | 0.2878 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 65.744 | 0.189 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 66.182
1113772 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:29:39 | 21.05.2022 15:35:26 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008
1113713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6660677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:56:30 | 21.05.2022 17:02:00 | 2.0917 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.346 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 42.42
1113871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:54:31 | 21.05.2022 16:34:00 | 1.6581 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16.515 | 0 | 0 | 0 | 8.207 | 0 | 2.555 | 27.276
1113685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:48:41 | 21.05.2022 15:08:00 | 0.3219 | 0 | 20612 | 0 | 111 | 19 | 2496 | 5 | 1 | 0 | 966.834 | 0 | 8.41 | 417.7 | 324.899 | 223.352 | 1.185 | 1942.38
1113634 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209671 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:40:02 | 21.05.2022 16:33:00 | 1.8828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
1113578 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE10353002 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:24:11 | 21.05.2022 15:20:00 | 0.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.441 | 0 | 0 | 10.441
1113576 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:20:51 | 21.05.2022 15:09:20 | 0.8081 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.521 | 0 | 11.466 | 0 | 0 | 0 | 145.987
1113554 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10815814 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:10:13 | 21.05.2022 19:08:00 | 4.9631 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.946
1113545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7153300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 14:04:52 | 21.05.2022 14:57:00 | 0.8689 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.444 | 0 | 5.017 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 30.22
1113538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7048970 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 14:01:20 | 21.05.2022 15:45:00 | 1.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 2.096
1113537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7086673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 14:00:39 | 21.05.2022 14:53:00 | 0.8725 | 0 | 97 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.407 | 0 | 4.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 17.557
1113534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6572436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 14:00:11 | 21.05.2022 17:44:00 | 3.7303 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.572 | 0 | 0 | 0 | 11.689 | 0 | 0 | 71.261
1113782 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:59:38 | 21.05.2022 15:37:00 | 1.6228 | 0 | 78 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.575 | 251.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.744
1113497 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9258181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:50:16 | 21.05.2022 17:11:00 | 3.3456 | 1 | 2056 | 5 | 1 | 8 | 328 | 10 | 3 | 0.186 | 1045.704 | 181.977 | 0.579 | 626.114 | 250.758 | 431.078 | 10.895 | 2547.29
1113471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 13:31:29 | 21.05.2022 14:58:00 | 1.4419 | 0 | 1 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.811 | 0 | 29.492 | 0 | 0 | 0 | 1495.304
1113469 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 13:30:04 | 21.05.2022 14:23:00 | 0.8822 | 0 | 62 | 2 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.905 | 42.788 | 14.606 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 66.516
1113468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6974401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 13:30:01 | 21.05.2022 18:00:00 | 4.4997 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 213.285 | 0 | 0 | 216.597
1113418 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7085499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 13:01:44 | 21.05.2022 13:58:00 | 0.9378 | 0 | 13 | 20 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 1048.179 | 0 | 378.233 | 49.335 | 0 | 0 | 1476.593
1113411 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 13:00:56 | 21.05.2022 14:25:58 | 1.4172 | 0 | 110 | 110 | 3 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.333 | 3229.134 | 16.868 | 250.373 | 26.199 | 0 | 0 | 3551.907
1113409 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6604059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 13:00:16 | 21.05.2022 15:48:00 | 2.7956 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.578 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 21.968
1113408 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12454707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 13:00:07 | 21.05.2022 14:56:00 | 1.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.694 | 0 | 0 | 0 | 100.694
1113436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6847541 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 13:00:00 | 21.05.2022 15:56:00 | 2.9333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.348 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 0 | 0 | 49.702
1113577 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7111620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:39:33 | 21.05.2022 17:10:00 | 4.5075 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 214.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.482
1113374 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6612586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 12:30:50 | 21.05.2022 13:25:00 | 0.9028 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.001 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 24.976
1113359 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:21:47 | 21.05.2022 15:25:00 | 3.0536 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 497.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.478
1113342 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:07:31 | 21.05.2022 12:43:00 | 0.5914 | 0 | 5 | 29 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.734 | 0 | 296.447 | 0 | 0 | 0 | 861.181
1113338 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6719180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:05:49 | 21.05.2022 16:20:00 | 4.2364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.332 | 0 | 0 | 14.332
1113330 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 12:00:20 | 21.05.2022 12:56:03 | 0.9286 | 0 | 437 | 5 | 4 | 2 | 126 | 1 | 1 | 0 | 46.088 | 69.516 | 2.133 | 9.569 | 44.436 | 29.187 | 0 | 200.93
1113316 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:55:13 | 21.05.2022 13:10:00 | 1.2464 | 0 | 194 | 40 | 0 | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 47.158 | 1975.301 | 0 | 992.279 | 5.356 | 66.079 | 0 | 3086.173
1113312 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE10747929 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:54:18 | 21.05.2022 12:48:00 | 0.895 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 7.097
1113216 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517110259 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:23:23 | 21.05.2022 12:02:00 | 0.6436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.31
1113202 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12564039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:14:59 | 21.05.2022 12:53:00 | 1.6336 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 4.329 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 7.882
1113194 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440193 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:10:41 | 21.05.2022 11:53:00 | 0.7053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
1113182 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 11:02:42 | 21.05.2022 11:49:14 | 0.7756 | 0 | 294 | 2 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 42.575 | 1.819 | 0 | 0 | 60.454 | 0 | 0 | 104.848
1113177 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6867400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 11:00:17 | 21.05.2022 13:40:00 | 2.6619 | 0 | 59 | 1 | 9 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8.053 | 27.87 | 4.973 | 69.343 | 29.302 | 0 | 0 | 139.542
1113176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 11:00:05 | 21.05.2022 12:58:00 | 1.9653 | 50 | 3944 | 174 | 106 | 45 | 841 | 2 | 1 | 4.271 | 1627.961 | 1629.764 | 104.415 | 614.462 | 647.902 | 104.211 | 9.113 | 4742.099
1113176 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 11:00:05 | 21.05.2022 16:13:56 | 5.2308 | 0 | 23 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.1 | 0 | 69.556 | 0 | 0 | 0 | 964.656
1113249 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10398202 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:18:51 | 21.05.2022 12:01:00 | 1.7025 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.84
1113101 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045250 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:08:05 | 21.05.2022 12:33:00 | 2.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04
1113095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8094325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:06:32 | 21.05.2022 12:58:00 | 2.8578 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.986 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 14.796
1113083 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:02:17 | 21.05.2022 12:48:00 | 2.7619 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.444 | 0 | 157.499 | 0 | 0 | 0 | 513.943
1113082 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6908079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:01:48 | 21.05.2022 10:56:00 | 0.9033 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.969 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 18.017
1113079 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8450192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:01:16 | 21.05.2022 11:45:00 | 1.7289 | 0 | 171 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.73 | 0 | 0.746 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 42.056
1113078 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:01:15 | 21.05.2022 13:21:16 | 3.3336 | 2 | 1 | 37 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0.534 | 0 | 254.813 | 0 | 90.547 | 0 | 1666.062 | 0 | 2011.957
1113601 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:01:00 | 21.05.2022 17:16:00 | 7.25 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553.087 | 0 | 24.173 | 0 | 0 | 0 | 3577.259
1113077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6584305 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:38 | 21.05.2022 11:51:00 | 1.8394 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.864 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 12.304
1113076 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:37 | 21.05.2022 11:24:01 | 1.39 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.032 | 0 | 79.648 | 0 | 0 | 0 | 1755.679
1113075 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:24 | 21.05.2022 10:59:00 | 0.9767 | 0 | 4 | 35 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.774 | 0 | 165.092 | 0 | 0 | 0 | 602.866
1113074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:16 | 21.05.2022 13:47:00 | 3.7789 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.331 | 0 | 7.448 | 0 | 10.977 | 0 | 0 | 39.756
1112893 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:16 | 21.05.2022 11:13:00 | 1.2122 | 1 | 1047 | 52 | 1 | 11 | 95 | 0 | 0 | 31.884 | 168.208 | 491.841 | 1.244 | 30.291 | 18.699 | 0 | 0 | 742.166
1113072 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:09 | 21.05.2022 12:00:00 | 1.9975 | 3 | 306 | 6 | 1 | 14 | 32 | 5 | 0 | 36.972 | 114.167 | 612.827 | 12.069 | 426.752 | 48.083 | 813.462 | 0 | 2064.332
1113073 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:08 | 21.05.2022 14:58:00 | 4.9644 | 0 | 438 | 6 | 43 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 414.022 | 272.893 | 89.553 | 0 | 103.208 | 0 | 0 | 879.675
1113081 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6738287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:00 | 21.05.2022 12:46:00 | 2.7667 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.033 | 0 | 0.716 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 8.029
1113087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7047914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:00 | 21.05.2022 10:56:00 | 0.9333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.553 | 0 | 0 | 0 | 14.862 | 0 | 0 | 45.416
1113089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6769509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:00 | 21.05.2022 13:14:00 | 3.2333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 25.076 | 0 | 0 | 0 | 29.228 | 0 | 0 | 54.304
1113071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516701429 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:56:38 | 21.05.2022 12:43:00 | 2.7728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655
1113065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:51:50 | 21.05.2022 10:11:43 | 0.3314 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.357 | 0 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 235.701
1113032 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:42:31 | 21.05.2022 09:43:40 | 0.0192 | 0 | 5 | 47 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.728 | 0 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 28.417
1112974 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:31:31 | 21.05.2022 16:54:12 | 7.3781 | 0 | 241 | 0 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 267.695 | 0 | 3.529 | 0 | 71.326 | 0 | 0 | 342.55
1112972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11604896 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:31:14 | 21.05.2022 10:39:00 | 1.1294 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928
1112968 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:31:01 | 21.05.2022 16:54:18 | 7.3881 | 0 | 242 | 0 | 18 | 1 | 46 | 0 | 2 | 0 | 254.206 | 0 | 3.092 | 0 | 83.748 | 0 | 98.915 | 439.961
1112966 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR9415172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:30:30 | 21.05.2022 11:52:00 | 2.3583 | 0 | 386 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110.52 | 0 | 0.791 | 0 | 131.529 | 0 | 0 | 242.84
1112957 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:30:22 | 21.05.2022 16:53:46 | 7.39 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175.016 | 0 | 472.299 | 0 | 755.487 | 0 | 1402.802
1112956 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6635511 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:30:08 | 21.05.2022 12:27:00 | 2.9478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
1112955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6695788 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:30:05 | 21.05.2022 13:40:00 | 4.1653 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.845 | 0 | 13.913 | 0 | 12.306 | 0 | 0 | 84.064
1112976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11053013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:30:00 | 21.05.2022 17:22:07 | 7.8686 | 0 | 230 | 2 | 8 | 3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 303.406 | 64.552 | 28.6 | 6.152 | 119.514 | 446.04 | 48.866 | 1017.129
1113091 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6586211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:28:15 | 21.05.2022 13:11:00 | 3.7125 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.223
1112912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9537781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:20:24 | 21.05.2022 10:43:00 | 1.3767 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.905 | 0 | 116.576 | 0 | 0 | 0 | 261.481
1112898 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6703604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:14:23 | 21.05.2022 10:50:00 | 1.5936 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 5.805
1112895 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907625 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:08:01 | 21.05.2022 10:42:00 | 1.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021
1112886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11214872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:03:22 | 21.05.2022 11:23:00 | 2.3272 | 0 | 12 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.149 | 641.002 | 0 | 149.001 | 0 | 172.385 | 0 | 965.538
1112883 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:02:59 | 21.05.2022 10:59:18 | 1.9386 | 11 | 253 | 348 | 642 | 31 | 64 | 0 | 0 | 3.156 | 0 | 2834.696 | 3784.943 | 320.133 | 24.86 | 0 | 0 | 6967.789
1112880 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO7103018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:02:31 | 21.05.2022 11:00:00 | 1.9581 | 1 | 580 | 3 | 0 | 3 | 62 | 4 | 7 | 0.121 | 117.95 | 665.952 | 0 | 21.072 | 48.207 | 251.652 | 23.29 | 1128.245
1112877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:02:04 | 21.05.2022 16:59:00 | 7.9489 | 0 | 197 | 3 | 44 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 244.076 | 122.491 | 461.799 | 146.167 | 80.348 | 0 | 0 | 1054.881
1112876 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8949543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:01:57 | 21.05.2022 15:11:00 | 6.1508 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.458 | 0 | 0 | 0 | 7.463 | 0 | 0 | 112.921
1112874 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12454702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:01:31 | 21.05.2022 11:56:00 | 2.9081 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 166.689 | 0 | 0 | 0 | 23.969 | 0 | 0 | 190.658
1112873 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:01:22 | 21.05.2022 14:55:58 | 5.91 | 0 | 1744 | 70 | 61 | 13 | 296 | 0 | 2 | 0 | 882.828 | 4311.841 | 1648.648 | 111.147 | 233.677 | 0 | 24.565 | 7212.706
1112869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:01:12 | 21.05.2022 11:22:40 | 2.3578 | 4 | 529 | 353 | 9 | 82 | 205 | 8 | 0 | 15.118 | 179.009 | 18119.922 | 37.991 | 3827.588 | 120.284 | 196.514 | 0 | 22496.425
1112867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6943404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:44 | 21.05.2022 11:58:00 | 2.9544 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 8.296
1112868 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6981979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:36 | 21.05.2022 17:27:00 | 8.44 | 0 | 1492 | 2 | 7 | 8 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1316.154 | 17.383 | 62.598 | 422.509 | 811.033 | 0 | 0 | 2629.677
1112866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6771726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:24 | 21.05.2022 10:29:00 | 1.4767 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 74.751 | 0 | 0 | 0 | 88.707 | 0 | 19.648 | 183.106
1112865 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7045050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:19 | 21.05.2022 15:30:00 | 6.4947 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.083 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 40.933
1112864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:14 | 21.05.2022 10:54:00 | 1.8961 | 2 | 1624 | 131 | 344 | 43 | 342 | 0 | 1 | 0 | 304.627 | 1754.168 | 2481.105 | 828.718 | 102.438 | 0 | 3.166 | 5474.223
1112862 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6976215 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:08 | 21.05.2022 10:59:00 | 1.9811 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.187 | 0 | 2.374 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 14.957
1112861 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6849546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:06 | 21.05.2022 10:56:00 | 1.9317 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.503 | 0 | 0 | 0 | 3.607 | 0 | 0 | 15.11
1112863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12597541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:03 | 21.05.2022 13:00:00 | 3.9992 | 0 | 52 | 42 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.795 | 14058.719 | 118.19 | 1472.423 | 18.401 | 0 | 0 | 15713.528
1112870 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7025155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:00 | 21.05.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 314.136 | 0 | 0 | 0 | 170.537 | 0 | 0 | 484.673
1112875 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7025149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:00 | 21.05.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.985 | 0 | 0 | 0 | 133.985
1112878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:00 | 21.05.2022 10:49:25 | 1.8236 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.617 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 37.265
1112882 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6863458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:00 | 21.05.2022 11:54:00 | 2.9 | 0 | 125 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 39.1 | 0 | 7.557 | 82.273 | 120.867 | 0 | 1.506 | 251.303
1112881 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | SDK Çıkışı | FUSE6957030 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:00 | 21.05.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.289 | 0 | 0 | 0 | 95.787 | 0 | 0 | 100.076
1112884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:00 | 21.05.2022 10:00:00 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.648 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 467.075
1112887 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:00 | 21.05.2022 17:14:00 | 8.2333 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 269.913 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 286.662
1112860 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7045051 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:00 | 21.05.2022 15:31:00 | 6.5167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.042 | 0 | 0 | 0 | 13.721 | 0 | 0 | 107.763
1112891 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:00:00 | 21.05.2022 17:12:00 | 8.2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.091 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 60.977
1112858 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:58:58 | 21.05.2022 09:01:00 | 0.0339 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.576
1112857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:57:41 | 21.05.2022 09:28:05 | 0.5067 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.877 | 0 | 21.634 | 0 | 0 | 0 | 84.511
1112854 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO7742495 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.05.2022 08:57:22 | 21.05.2022 17:37:00 | 8.6606 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.512 | 0 | 331.35 | 0 | 0 | 0 | 1050.862
1112796 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12687028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:36:23 | 21.05.2022 09:41:00 | 1.0769 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.805 | 0 | 149.635 | 0 | 0 | 0 | 258.439
1113150 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:30:38 | 21.05.2022 10:51:00 | 2.3394 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.542
1112783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6974402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 08:30:23 | 21.05.2022 11:54:00 | 3.3936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 121.713 | 0 | 0 | 123.345
1112782 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516208536 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:29:29 | 21.05.2022 09:27:00 | 0.9586 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51
1112769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6783409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 07:11:42 | 21.05.2022 09:59:29 | 2.7964 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 526.586 | 0 | 0 | 0 | 42.589 | 0 | 0 | 569.175
1112769 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6827728 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 07:11:42 | 21.05.2022 11:49:00 | 4.6217 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 115.278 | 0 | 0 | 0 | 31.738 | 0 | 0 | 147.016
1112597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 07:09:55 | 21.05.2022 07:11:22 | 0.0242 | 0 | 2341 | 1 | 13 | 8 | 333 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 0 | 0.012 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 6.811
1112578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:56:52 | 21.05.2022 06:59:50 | 0.0494 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 1 | 232 | 1 | 5 | 0 | 11.383 | 0 | 0 | 0.393 | 3.102 | 1.623 | 1.224 | 17.724
1112574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8186608 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:53:22 | 21.05.2022 09:56:00 | 3.0439 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56.744 | 0.309 | 108.753 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 168.087
1112555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8689284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:33:55 | 21.05.2022 07:30:00 | 0.9347 | 0 | 402 | 27 | 3 | 19 | 87 | 3 | 2 | 0 | 57.792 | 2623.648 | 0 | 387.103 | 24.933 | 75.486 | 11.093 | 3180.054
1112639 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11064678 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 05:08:32 | 21.05.2022 08:53:00 | 3.7411 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.605 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 28.966
1112466 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6765002 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 04:17:44 | 21.05.2022 04:54:00 | 0.6044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 1.925
1112439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7117966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 02:00:00 | 21.05.2022 02:56:00 | 0.9333 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.784 | 0 | 0.282 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 18.665
1112438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6675250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 01:55:45 | 21.05.2022 02:32:00 | 0.6042 | 1 | 313 | 1 | 17 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.916 | 24.686 | 1.411 | 1.684 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 31.167
1112426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6689726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 01:00:06 | 21.05.2022 01:54:00 | 0.8983 | 0 | 497 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.417 | 0 | 0.004 | 0 | 35.443 | 0 | 0 | 54.864
1112417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11908116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 00:30:00 | 21.05.2022 04:31:00 | 4.0167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 0 | 0 | 85.549 | 0 | 0 | 91.941
1112365 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6938888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 22:52:31 | 20.05.2022 23:50:00 | 0.9581 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.864 | 0 | 0 | 0 | 14.819 | 0 | 0 | 23.683
1112364 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6619092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 22:42:57 | 20.05.2022 22:59:00 | 0.2675 | 0 | 580 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33.847 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 36.368
1112362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 22:40:14 | 20.05.2022 22:40:59 | 0.0125 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.009 | 0.063 | 0 | 0 | 0.183
1112360 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 22:37:03 | 21.05.2022 01:09:50 | 2.5464 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.555 | 0 | 90.711 | 0 | 0 | 0 | 362.266
1112410 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 22:36:41 | 20.05.2022 23:58:39 | 1.3661 | 1 | 2448 | 116 | 114 | 17 | 484 | 8 | 8 | 0 | 306.194 | 3263.919 | 2.404 | 202.045 | 92.095 | 82.843 | 22.351 | 3971.851
1112338 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515204037 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 22:02:32 | 20.05.2022 22:43:00 | 0.6744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
1112337 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10395944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 22:02:20 | 20.05.2022 23:28:00 | 1.4278 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.895 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 11.934
1112327 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6684248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:26:06 | 20.05.2022 22:00:58 | 0.5811 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407
1112312 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6614019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:00:29 | 20.05.2022 21:53:57 | 0.8911 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.002 | 0 | 0 | 0 | 11.664 | 0 | 0 | 17.666
1112236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:14:36 | 20.05.2022 22:00:00 | 1.7567 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 7.977 | 0 | 0 | 16.311
1112185 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476288 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:39:10 | 20.05.2022 23:06:00 | 3.4472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
1112184 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO7083500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:38:34 | 20.05.2022 20:50:47 | 1.2036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.282 | 0 | 36.797 | 54.079
1112173 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6591797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:31:49 | 20.05.2022 21:14:00 | 1.7031 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 0.956 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 26.539
1112314 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6944278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:25:37 | 20.05.2022 22:38:00 | 3.2064 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0.048 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 5.805
1112120 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:57:59 | 20.05.2022 19:53:00 | 0.9169 | 1 | 315 | 1 | 16 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0.188 | 46.241 | 3.032 | 5.922 | 57.086 | 18.596 | 0 | 0 | 131.066
1112105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE4827256 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:28:53 | 20.05.2022 19:51:00 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49
1111954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:44:33 | 20.05.2022 17:47:06 | 0.0425 | 0 | 444 | 108 | 21 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 42.376 | 0.577 | 2.463 | 2.794 | 0 | 0 | 52.178
1111912 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 17:21:32 | 20.05.2022 17:43:00 | 0.3578 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167.56 | 0 | 4.952 | 2.91 | 0 | 8.465 | 183.887
1111906 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212328 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:18:22 | 20.05.2022 18:27:00 | 1.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
1111893 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7139577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:15:25 | 20.05.2022 17:40:00 | 0.4097 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5.128 | 0 | 0.54 | 0 | 0.56 | 0 | 1.77 | 7.998
1111871 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMDAN KESİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:05:24 | 20.05.2022 17:25:00 | 0.3267 | 0 | 7 | 59 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.213 | 0 | 12.842 | 1.407 | 0 | 0 | 232.462
1111864 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515786938 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:58:40 | 20.05.2022 18:57:00 | 1.9722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567
1111821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:46:06 | 20.05.2022 17:50:48 | 1.0783 | 0 | 3 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.04 | 0 | 50.699 | 0 | 0 | 0 | 595.739
1111799 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO11445047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:32:30 | 20.05.2022 17:56:00 | 1.3917 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 10.116
1111796 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:28:32 | 20.05.2022 17:24:24 | 0.9311 | 0 | 263 | 8 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.463 | 130.582 | 3.759 | 315.186 | 1.918 | 0 | 0 | 473.908
1111795 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:28:27 | 20.05.2022 16:29:44 | 0.0214 | 0 | 521 | 0 | 7 | 9 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0.059 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 2.214
1111749 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947239 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:09:29 | 20.05.2022 16:58:00 | 0.8086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407
1111745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:07:32 | 20.05.2022 16:08:56 | 0.0233 | 5 | 1813 | 17 | 12 | 5 | 187 | 0 | 0 | 0.059 | 7.541 | 4.462 | 1.137 | 0.91 | 2.594 | 0 | 0 | 16.702
1111719 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:43:40 | 20.05.2022 16:47:00 | 1.0556 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.136 | 0 | 8.827 | 0 | 5.396 | 0 | 0 | 24.359
1111884 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985682 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:34:43 | 20.05.2022 17:13:25 | 1.645 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 15.309 | 0 | 0 | 18.454
1111662 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517403953 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:19:00 | 20.05.2022 17:33:00 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
1111643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:14:24 | 20.05.2022 15:15:29 | 0.0181 | 0 | 187 | 41 | 3 | 44 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.453 | 28.655 | 0.847 | 45.349 | 1.718 | 0.598 | 0 | 77.62
1111633 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6648313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:09:48 | 20.05.2022 15:36:00 | 0.4367 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 5.281 | 0 | 4.261 | 0 | 0 | 9.619
1111619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:00:14 | 20.05.2022 15:01:50 | 0.0267 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.685 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 17.975
1111706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:54:24 | 20.05.2022 16:53:07 | 1.9786 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.588 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 84.956
1111597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229121 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:48:46 | 20.05.2022 15:36:00 | 0.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.644 | 3.644
1111460 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO7083445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:26:12 | 20.05.2022 14:53:30 | 0.455 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 3.388 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 7.385
1111426 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8849895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 14:16:19 | 20.05.2022 16:47:00 | 2.5114 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.488 | 0 | 0 | 0 | 7.214 | 0 | 0 | 49.702
1111418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM | ISO10937674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 14:01:58 | 20.05.2022 17:28:00 | 3.4339 | 0 | 73 | 25 | 0 | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 | 31.298 | 4144.821 | 0 | 1189.478 | 1.922 | 1.344 | 0 | 5368.862
1111416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7101284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 14:00:10 | 20.05.2022 14:50:00 | 0.8306 | 0 | 115 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.374 | 0 | 2.728 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 19.001
1111415 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 14:00:09 | 20.05.2022 14:53:00 | 0.8808 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.872 | 0 | 113.61 | 0 | 0 | 0 | 761.482
1111420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6569047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 14:00:00 | 20.05.2022 15:10:00 | 1.1667 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.668 | 0 | 0.061 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | 9.296
1111384 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:51:01 | 20.05.2022 13:53:43 | 0.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0.832 | 0 | 4.335
1111361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6993775 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 13:33:32 | 20.05.2022 17:27:00 | 3.8911 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 95.686 | 0 | 0 | 0 | 79.889 | 0 | 0 | 175.575
1111315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 13:01:07 | 20.05.2022 14:38:00 | 1.6147 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.064 | 0 | 228.277 | 0 | 0 | 0 | 1754.341
1111318 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7152786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 13:00:00 | 20.05.2022 14:55:00 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0.962
1111314 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:59:17 | 20.05.2022 13:00:25 | 0.0189 | 0 | 2107 | 2 | 29 | 9 | 373 | 12 | 4 | 0 | 5.061 | 0.431 | 0.171 | 0.836 | 1.379 | 26.912 | 0.567 | 35.357
1111310 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389565 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:57:52 | 20.05.2022 15:03:00 | 2.0856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.427
1111347 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:28:25 | 20.05.2022 14:57:00 | 2.4764 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.505 | 0 | 0 | 0 | 38.974 | 0 | 0 | 58.479
1111269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8186608 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:00:08 | 20.05.2022 14:54:00 | 2.8978 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68.101 | 0.371 | 121.529 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 193.334
1111261 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:55:57 | 20.05.2022 12:36:00 | 0.6675 | 0 | 63 | 35 | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.704 | 422.83 | 10.287 | 216.383 | 45.078 | 0 | 0 | 723.281
1111231 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516901098 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:36:29 | 20.05.2022 14:07:00 | 2.5086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
1111178 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:25:20 | 20.05.2022 11:28:06 | 0.0461 | 1 | 311 | 78 | 19 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0.42 | 3.685 | 93.772 | 1.97 | 8.889 | 1.843 | 0 | 0 | 110.579
1111149 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8862541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:08:34 | 20.05.2022 12:05:00 | 0.9406 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.368
1111131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 11:00:20 | 20.05.2022 13:55:00 | 2.9111 | 0 | 6 | 46 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.543 | 2747.483 | 0 | 349.95 | 46.656 | 0 | 0 | 3146.631
1111106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:42:40 | 20.05.2022 13:44:00 | 3.0222 | 0 | 28 | 28 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.344 | 378.223 | 0 | 136.161 | 2.345 | 0 | 0 | 542.072
1111087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:35:08 | 20.05.2022 11:23:00 | 0.7978 | 1 | 311 | 78 | 19 | 6 | 61 | 0 | 0 | 2.034 | 63.693 | 1675.229 | 35.493 | 153.705 | 31.271 | 0 | 0 | 1961.425
1111084 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:30:59 | 20.05.2022 11:34:00 | 1.0503 | 0 | 1169 | 18 | 18 | 14 | 83 | 0 | 0 | 0 | 179.523 | 257.513 | 34.035 | 71.129 | 35.555 | 0 | 0 | 577.755
1111039 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:04:35 | 20.05.2022 17:09:49 | 7.0872 | 0 | 412 | 103 | 0 | 52 | 104 | 4 | 3 | 0 | 466.102 | 28006.342 | 0 | 10385.12 | 170.962 | 403.764 | 151.601 | 39583.892
1111032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6692466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:02:40 | 20.05.2022 11:19:00 | 1.2722 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.887 | 0 | 6.036 | 0 | 0 | 0 | 379.923
1111025 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:01:59 | 20.05.2022 10:04:20 | 0.0392 | 1 | 2045 | 7 | 30 | 25 | 173 | 2 | 0 | 0.534 | 9.306 | 0.981 | 0.622 | 4.162 | 1.889 | 5.221 | 0 | 22.715
1111026 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:01:58 | 20.05.2022 15:59:05 | 5.9519 | 0 | 100 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.036 | 104.649 | 3.774 | 14.606 | 2.368 | 0 | 0 | 200.432
1111024 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO11796408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:01:22 | 20.05.2022 14:17:00 | 4.2606 | 4 | 6014 | 22 | 41 | 51 | 621 | 6 | 0 | 53.099 | 2837.323 | 1334.406 | 72.833 | 4074.512 | 2008.872 | 9786.789 | 0 | 20167.833
1111023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6687536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:01:10 | 20.05.2022 10:56:00 | 0.9139 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 11.487 | 0 | 0 | 30.087
1111019 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:00:38 | 20.05.2022 10:52:02 | 0.8567 | 0 | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.984 | 117.216 | 28.854 | 38.838 | 3.115 | 0 | 0 | 202.008
1111018 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:00:25 | 20.05.2022 12:20:00 | 2.3264 | 0 | 329 | 0 | 24 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 92.742 | 0 | 2.298 | 0 | 31.932 | 237.389 | 65.656 | 430.016
1111016 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515664296 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:00:06 | 20.05.2022 10:58:00 | 0.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
1111013 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6738288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:00:01 | 20.05.2022 14:56:00 | 4.9331 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0.862 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 4.313
1111030 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:00:00 | 20.05.2022 11:54:00 | 1.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 516.479 | 0 | 1363.119 | 26.032 | 90.252 | 0 | 1995.881
1111014 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:00:00 | 20.05.2022 14:12:00 | 4.2 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580.803
1111008 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7109139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:55:58 | 20.05.2022 10:55:00 | 0.9839 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 29.917 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 7.656 | 40.678
1110977 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:43:49 | 20.05.2022 10:48:00 | 1.0697 | 3 | 3 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 269.343 | 0 | 185.578 | 0 | 0 | 0 | 456.832
1110970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:38:59 | 20.05.2022 09:49:56 | 0.1825 | 0 | 0 | 44 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.156 | 17.778 | 55.852 | 0 | 0 | 0 | 278.786
1110965 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10506335 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:33:32 | 20.05.2022 17:32:00 | 7.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.401 | 4.373 | 0 | 0 | 39.774
1110925 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.05.2022 09:32:34 | 20.05.2022 19:03:47 | 9.5203 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2453.82 | 0 | 0 | 129.521 | 370.006 | 0 | 2953.347
1111288 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794774 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:32:10 | 20.05.2022 12:43:00 | 3.1806 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.93 | 0 | 498.333 | 0 | 0 | 0 | 1665.263
1110960 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11797442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:31:20 | 20.05.2022 17:12:00 | 7.6778 | 0 | 11 | 21 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910.911 | 0 | 2981.281 | 40.871 | 0 | 0 | 8933.063
1110959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6830525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:30:51 | 20.05.2022 11:26:00 | 1.9192 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.68
1110958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:30:43 | 20.05.2022 15:27:00 | 5.9381 | 1 | 686 | 1 | 11 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 483.911 | 0 | 2.465 | 96.544 | 176.648 | 0 | 13.021 | 772.589
1110956 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:30:40 | 20.05.2022 10:01:43 | 0.5175 | 1 | 630 | 39 | 15 | 24 | 129 | 0 | 4 | 3.337 | 43.564 | 365.992 | 14.725 | 71.881 | 13.843 | 0 | 8.281 | 521.622
1110957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11053013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:30:35 | 20.05.2022 17:01:00 | 7.5069 | 0 | 230 | 2 | 8 | 3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 289.634 | 58.935 | 25.9 | 6.4 | 150.229 | 488.425 | 68.049 | 1087.572
1110973 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11797423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:30:00 | 20.05.2022 16:58:00 | 7.4667 | 0 | 300 | 3 | 5 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 158.41 | 0 | 0 | 0 | 12.438 | 0 | 0 | 170.848
1110937 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:14:35 | 20.05.2022 09:15:54 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.053
1110937 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9218675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:14:35 | 20.05.2022 09:16:13 | 0.0272 | 0 | 2 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 10.955
1110943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:14:09 | 20.05.2022 09:28:39 | 0.2417 | 0 | 89 | 34 | 14 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.972 | 425.329 | 53.308 | 64.789 | 7.629 | 0 | 0 | 559.026
1110923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:03:05 | 20.05.2022 10:39:00 | 1.5986 | 0 | 208 | 40 | 5 | 27 | 29 | 1 | 1 | 0 | 31.828 | 3262.015 | 11.852 | 1891.237 | 7.67 | 223.544 | 44.435 | 5472.581
1110920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:03:02 | 20.05.2022 10:54:06 | 1.8511 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.331 | 0 | 0 | 364.34 | 9.639 | 0 | 0 | 426.31
1110916 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:27 | 20.05.2022 11:48:00 | 2.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 2.549
1110913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:21 | 20.05.2022 11:24:00 | 2.3942 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.674 | 0 | 22.527 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 42.361
1110914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12668734 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:19 | 20.05.2022 11:00:00 | 1.9947 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 61.849 | 0 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 0 | 65.745
1110915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:18 | 20.05.2022 17:16:00 | 8.2617 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556.301 | 0 | 30.202 | 0 | 0 | 0 | 3586.503
1110912 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6910365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:13 | 20.05.2022 13:59:00 | 4.9797 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91.479 | 0 | 0 | 0 | 12.077 | 0 | 0 | 103.555
1110911 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:03 | 20.05.2022 11:47:00 | 2.7825 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.936 | 0 | 0 | 0 | 29.275 | 0 | 0 | 57.211
1110910 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6733127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:01 | 20.05.2022 17:28:00 | 8.4664 | 1 | 527 | 2 | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 65.758 | 431.114 | 79.19 | 1.902 | 0 | 159.797 | 0 | 0 | 737.76
1110909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:01 | 20.05.2022 10:09:28 | 1.1575 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.027 | 0 | 116.755 | 0 | 141.521 | 0 | 395.304
1110922 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:00 | 20.05.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 265.333 | 0 | 0 | 0 | 20.302 | 0 | 0 | 285.635
1110919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:00 | 20.05.2022 09:52:00 | 0.8667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138.41 | 0 | 9.608 | 6.928 | 0 | 24.049 | 178.995
1110918 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6575477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:00 | 20.05.2022 17:58:00 | 8.9667 | 0 | 261 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 190.418 | 0 | 0 | 81.531 | 43.454 | 0 | 0 | 315.403
1110917 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:00 | 20.05.2022 18:00:00 | 9 | 0 | 574 | 1 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 459.46 | 0 | 5.058 | 0 | 39.703 | 0 | 0 | 504.221
1110924 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11012741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:00 | 20.05.2022 11:54:00 | 2.9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 3.487 | 0 | 31.31 | 0 | 0 | 40.044
1110927 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:00 | 20.05.2022 17:59:00 | 8.9833 | 0 | 851 | 1 | 11 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 162.151 | 194.829 | 5.994 | 0 | 12.896 | 0 | 18.87 | 394.74
1110926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:00 | 20.05.2022 17:18:00 | 8.3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.614 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 69.584
1110908 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254861 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:58:15 | 20.05.2022 09:54:00 | 0.9292 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178.454 | 0 | 636.447 | 0 | 0 | 0 | 814.901
1110902 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | BR10764309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:56:08 | 20.05.2022 11:09:00 | 2.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 0 | 0 | 8.178
1110904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:49:08 | 20.05.2022 10:19:00 | 1.4978 | 0 | 28 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.458 | 30.515 | 0 | 67.201 | 1.058 | 0 | 0 | 111.232
1110906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267692 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:11:06 | 20.05.2022 08:27:16 | 0.2694 | 1 | 1495 | 8 | 12 | 5 | 393 | 3 | 1 | 0 | 35.43 | 28.867 | 1.064 | 4.848 | 5.738 | 18.306 | 5.06 | 99.313
1110774 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 06:22:20 | 20.05.2022 06:45:36 | 0.3878 | 0 | 700 | 1 | 27 | 2 | 219 | 1 | 1 | 0 | 25.756 | 0.28 | 0.552 | 0.928 | 9.013 | 53.264 | 0.694 | 90.487
1110726 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6891446 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 06:21:54 | 20.05.2022 07:45:00 | 1.385 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 4.371 | 0 | 0 | 5.021
1110599 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 05:31:51 | 20.05.2022 05:33:45 | 0.0317 | 0 | 6770 | 0 | 0 | 2 | 1325 | 0 | 1 | 0 | 25.539 | 0 | 0 | 0.618 | 9.573 | 0 | 0.082 | 35.813
1110686 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6887309 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 05:29:00 | 20.05.2022 05:35:00 | 0.1 | 14 | 15933 | 10 | 134 | 99 | 2983 | 21 | 4 | 0.664 | 131.533 | 9.103 | 2.229 | 34.197 | 53.113 | 106.698 | 1.173 | 338.71
1110513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 04:22:28 | 20.05.2022 04:23:37 | 0.0192 | 1 | 20 | 127 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.271 | 0.023 | 11.794 | 0.063 | 1.912 | 0.715 | 0 | 0 | 14.779
1110481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11246134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 02:42:40 | 20.05.2022 03:31:00 | 0.8056 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 76.165 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 0 | 0 | 105.855
1110471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517254082 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 01:17:35 | 20.05.2022 01:41:00 | 0.3903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 1.171
1110458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 00:16:34 | 20.05.2022 01:21:00 | 1.0739 | 0 | 611 | 10 | 13 | 20 | 105 | 2 | 1 | 0 | 97.916 | 78.735 | 5.877 | 83.217 | 34.744 | 40.887 | 9.736 | 351.112
1110435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:46:41 | 19.05.2022 23:48:17 | 0.0267 | 5 | 2410 | 14 | 56 | 55 | 645 | 5 | 0 | 0.107 | 7.256 | 1.318 | 0.175 | 3.835 | 0.851 | 6.523 | 0 | 20.065
1110409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516884446 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:13:12 | 20.05.2022 00:13:00 | 1.9967 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.404 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 15.678
1110403 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6810402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:04:38 | 19.05.2022 22:42:00 | 0.6228 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.799 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 5.393
1110401 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6607704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:00:52 | 19.05.2022 23:15:00 | 1.2356 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 2.562
1110399 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:46:44 | 19.05.2022 22:03:05 | 0.2725 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.617
1110394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:43:43 | 19.05.2022 21:46:05 | 0.0394 | 0 | 0 | 44 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 3.886 | 9.723 | 0 | 0 | 0 | 47.09
1110386 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516979512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:54:04 | 19.05.2022 21:44:00 | 0.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
1110371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887496 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:47:13 | 19.05.2022 22:24:00 | 1.6131 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 7.322
1110366 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:42:02 | 19.05.2022 22:22:00 | 1.6661 | 0 | 579 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 116.354 | 0 | 0.025 | 49.276 | 8.018 | 0 | 0 | 173.673
1110342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:32:35 | 19.05.2022 20:33:39 | 0.0178 | 1 | 19 | 28 | 6 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 16.187 | 0.36 | 8.165 | 0.267 | 0 | 0 | 25.055
1110331 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516185873 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:23:35 | 19.05.2022 21:43:00 | 1.3236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77
1110317 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:05:56 | 19.05.2022 20:08:16 | 0.0389 | 2 | 231 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.373 | 1.433 | 0.241 | 0.002 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 2.274
1110311 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6992450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:00:13 | 19.05.2022 21:16:00 | 1.2631 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.143 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 7.334
1110312 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:54:48 | 19.05.2022 20:37:25 | 0.7103 | 0 | 851 | 1 | 11 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 16.994 | 16.662 | 0.509 | 0 | 0.859 | 0 | 0.762 | 35.787
1110299 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171001 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:50:20 | 19.05.2022 21:40:00 | 1.8278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312
1110293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535210197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:41:42 | 19.05.2022 21:14:00 | 1.5383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1110266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12256377 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:18:55 | 19.05.2022 20:39:00 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.218 | 0 | 46.434 | 0 | 67.652
1110262 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6765002 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:12:30 | 19.05.2022 20:22:00 | 1.1583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 2.871
1110282 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6839625 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:09:32 | 19.05.2022 19:58:00 | 0.8078 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.334 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 11.176
1110255 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6581120 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:06:53 | 19.05.2022 19:22:00 | 0.2519 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285
1110253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7117849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:04:34 | 19.05.2022 19:50:00 | 0.7572 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.872 | 0 | 0.013 | 0 | 15.293 | 0 | 0 | 79.178
1110252 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:03:13 | 19.05.2022 19:14:00 | 0.1797 | 0 | 438 | 6 | 43 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.902 | 10.811 | 3.072 | 0 | 3.962 | 0 | 0 | 35.747
1110235 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516723123 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:54:04 | 19.05.2022 19:32:00 | 0.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1110198 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:30:51 | 19.05.2022 18:42:33 | 0.195 | 0 | 243 | 175 | 7 | 26 | 83 | 2 | 1 | 0 | 17.913 | 932.113 | 0.557 | 160.73 | 9.689 | 16.683 | 0.956 | 1138.641
1110185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516271794 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:22:06 | 19.05.2022 19:14:00 | 0.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.347
1110136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6568483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:56:58 | 19.05.2022 20:21:00 | 2.4006 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15.643 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 15.969
1110103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6705473 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:32:53 | 19.05.2022 19:28:00 | 1.9186 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.462 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 12.273
1110075 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:29:15 | 19.05.2022 18:33:00 | 1.0625 | 2 | 478 | 24 | 33 | 10 | 47 | 0 | 0 | 28.57 | 159.321 | 1024.736 | 104.12 | 273.574 | 103.039 | 0 | 0 | 1693.36
1110063 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:26:15 | 19.05.2022 17:28:39 | 0.04 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.622 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 111.507
1110061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:25:23 | 19.05.2022 17:53:00 | 0.4603 | 0 | 5 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.614 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 402.817
1110005 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:55:43 | 19.05.2022 16:58:40 | 0.0492 | 0 | 989 | 10 | 28 | 4 | 97 | 2 | 2 | 0 | 7.003 | 3.596 | 1.356 | 0.104 | 1.842 | 0.971 | 0 | 14.873
1109998 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6557637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:49:46 | 19.05.2022 17:59:00 | 1.1539 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 18.411 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0.03 | 19.909
1110221 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6937261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:25:04 | 19.05.2022 18:45:15 | 2.3364 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.684 | 0 | 0.015 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 31.543
1109949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6562471 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:04:10 | 19.05.2022 18:21:00 | 2.2806 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.027
1109942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:56:22 | 19.05.2022 19:07:00 | 3.1772 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.293
1109938 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6856558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:50:52 | 19.05.2022 17:12:56 | 1.3678 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 40.817 | 0 | 0 | 0 | 28.84 | 0 | 0 | 69.658
1109885 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:32:56 | 19.05.2022 15:38:58 | 0.1006 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.948 | 0 | 2.294 | 0 | 0.634 | 0 | 87.877
1109884 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517188628 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:29:46 | 19.05.2022 16:12:00 | 0.7039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.904
1109882 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370528 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:27:48 | 19.05.2022 16:04:00 | 0.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021
1109835 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517081905 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:02:04 | 19.05.2022 17:31:00 | 2.4822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555
1109821 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:01:04 | 19.05.2022 16:21:00 | 1.3322 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.674 | 0 | 0 | 49.674
1109787 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:53:31 | 19.05.2022 14:55:39 | 0.0356 | 0 | 760 | 0 | 9 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0.025 | 0.048 | 0.707 | 0 | 0 | 3.541
1109777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:44:14 | 19.05.2022 19:18:00 | 4.5628 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.981 | 0 | 165.063 | 0 | 0 | 0 | 1639.044
1110085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:19:11 | 19.05.2022 17:38:00 | 3.3136 | 0 | 232 | 8 | 3 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 213.2 | 0.068 | 0 | 3.733 | 0 | 0 | 275.821
1109764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6945447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:16:16 | 19.05.2022 14:50:14 | 0.5661 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077
1109699 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6699127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 14:00:01 | 19.05.2022 17:55:00 | 3.9164 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 33.932 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 0.011 | 37.002
1109698 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6865374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 14:00:00 | 19.05.2022 18:28:00 | 4.4667 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 2.806 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 8.378
1109700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7656289 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:59:50 | 19.05.2022 14:47:00 | 0.7861 | 2 | 282 | 1 | 7 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43.886 | 0 | 3.559 | 19.898 | 20.461 | 0 | 0 | 87.804
1109638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6668006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:31:11 | 19.05.2022 17:07:00 | 3.5969 | 0 | 63 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.212 | 0 | 23.925 | 0 | 9.522 | 0 | 0 | 89.66
1109624 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517320124 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:23:58 | 19.05.2022 14:21:00 | 0.9506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
1109620 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:21:47 | 19.05.2022 15:25:00 | 2.0536 | 1 | 20 | 33 | 0 | 38 | 6 | 1 | 0 | 25.12 | 0.83 | 970.884 | 0 | 1497.806 | 0 | 5.434 | 0 | 2500.074
1109589 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 13:01:07 | 19.05.2022 16:58:08 | 3.9503 | 0 | 127 | 29 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 126.593 | 3663.142 | 154.064 | 333.664 | 242.717 | 0 | 203.516 | 4723.697
1109588 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 13:00:14 | 19.05.2022 14:14:00 | 1.2294 | 1 | 2094 | 17 | 25 | 56 | 165 | 0 | 0 | 1.108 | 238.071 | 815.759 | 8.143 | 1441.798 | 92.714 | 0 | 0 | 2597.593
1109587 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 13:00:01 | 19.05.2022 13:55:00 | 0.9164 | 2 | 602 | 25 | 10 | 3 | 46 | 0 | 0 | 4.373 | 150.405 | 396.491 | 0.014 | 53.083 | 12.815 | 0 | 0 | 617.182
1109663 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | BR6950679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 13:00:00 | 19.05.2022 13:52:00 | 0.8667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.335 | 0 | 0 | 0 | 10.756 | 0 | 0 | 29.091
1109570 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:49:46 | 19.05.2022 14:58:00 | 2.1372 | 2 | 479 | 24 | 33 | 10 | 47 | 0 | 0 | 58.492 | 325.399 | 2078.935 | 234.115 | 578.098 | 210.746 | 0 | 0 | 3485.786
1109552 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR11697137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:38:10 | 19.05.2022 16:01:00 | 3.3806 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.282 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 33.885
1109541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:25:34 | 19.05.2022 14:06:00 | 1.6739 | 0 | 0 | 38 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000.564 | 150.282 | 426.43 | 0 | 140.77 | 0 | 1718.046
1109525 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6960278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:18:41 | 19.05.2022 12:41:22 | 0.3781 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 66.086 | 0 | 0 | 0 | 38.622 | 0 | 0 | 104.708
1109504 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517092593 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:08:44 | 19.05.2022 12:52:00 | 0.7211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1109498 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 12:01:03 | 19.05.2022 12:54:00 | 0.8825 | 0 | 0 | 35 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.905 | 23.226 | 191.07 | 16.839 | 0 | 0 | 721.04
1109503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7145899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:54:24 | 19.05.2022 12:17:27 | 0.3842 | 0 | 449 | 0 | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 17.122 | 0 | 0 | 0 | 28.751 | 0 | 0 | 45.873
1109454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 11:30:01 | 19.05.2022 13:13:00 | 1.7164 | 0 | 333 | 3 | 2 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.665 | 0 | 1.733 | 64.117 | 14.205 | 0 | 0 | 109.72
1109452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:27:47 | 19.05.2022 12:51:56 | 1.4025 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.507 | 39.249 | 40.84 | 0 | 0 | 0 | 498.596
1109420 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6571371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:20:26 | 19.05.2022 12:09:05 | 0.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.284 | 0 | 39.733 | 60.017
1109464 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7057468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:13:28 | 19.05.2022 11:36:47 | 0.3886 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 2.879
1109383 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516242576 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:02:52 | 19.05.2022 13:12:00 | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.324
1109517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6760216 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:02:09 | 19.05.2022 12:17:02 | 1.2481 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 43.483 | 0 | 0 | 46.006
1109379 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6751521 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:01:43 | 19.05.2022 13:04:00 | 2.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 13.677
1109378 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171147 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:01:24 | 19.05.2022 11:31:00 | 0.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
1109369 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 11:00:19 | 19.05.2022 11:51:23 | 0.8511 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 85.131 | 0 | 0 | 0 | 645.131
1109375 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:59:42 | 19.05.2022 14:23:33 | 3.3975 | 1 | 137 | 44 | 1 | 8 | 60 | 3 | 2 | 0.157 | 82.288 | 4821.006 | 1.929 | 712.132 | 138.834 | 261.843 | 29.884 | 6048.073
1109345 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO11302877 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:48:39 | 19.05.2022 12:16:00 | 1.4558 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.513 | 0 | 263.383 | 0 | 0 | 0 | 350.896
1109341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:47:11 | 19.05.2022 10:50:00 | 0.0469 | 3 | 343 | 4 | 5 | 7 | 63 | 1 | 0 | 0.06 | 3.459 | 4.185 | 0.324 | 3.874 | 0.989 | 0.588 | 0 | 13.478
1109337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6968160 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:45:02 | 19.05.2022 11:45:00 | 0.9994 | 0 | 450 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.237 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 58.082
1109300 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517035952 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:15:41 | 19.05.2022 13:41:00 | 3.4219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
1109409 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516816195 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:05:35 | 19.05.2022 11:35:00 | 1.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
1109268 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7155934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:02:03 | 19.05.2022 11:00:00 | 0.9658 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 29.518 | 0 | 0.044 | 0 | 5.434 | 0 | 0 | 34.996
1109266 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6558026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:01:27 | 19.05.2022 13:00:00 | 2.9758 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0.633 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 1.812
1109265 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR12252422 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:01:13 | 19.05.2022 15:12:00 | 5.1797 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.261 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 132.802
1109264 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:00:39 | 19.05.2022 18:10:00 | 8.1558 | 0 | 316 | 59 | 2 | 32 | 123 | 11 | 5 | 0 | 409.066 | 13434.48 | 5.571 | 9064.694 | 259.591 | 631.204 | 287.793 | 24092.398
1109262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:00:27 | 19.05.2022 13:59:00 | 3.9758 | 1 | 134 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.351 | 104.196 | 4.73 | 0.279 | 220.363 | 5.228 | 75.235 | 0 | 410.382
1109261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:00:00 | 19.05.2022 13:20:29 | 3.3414 | 1 | 2119 | 13 | 70 | 36 | 399 | 1 | 1 | 33.457 | 1255.88 | 306.241 | 63.856 | 661.793 | 729.878 | 113.815 | 139.444 | 3304.365
1109260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6641234 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:58:49 | 19.05.2022 10:53:00 | 0.9031 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.976
1109308 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6940200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:55:49 | 19.05.2022 10:52:00 | 0.9364 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 26.688 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 7.437 | 41.285
1109247 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6534274 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:49:06 | 19.05.2022 10:25:07 | 0.6003 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 18.543 | 0 | 0 | 0 | 17.837 | 0 | 47.197 | 83.577
1109394 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6825473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:35:13 | 19.05.2022 11:00:00 | 1.4131 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.713
1109218 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:32:39 | 19.05.2022 10:52:00 | 1.3225 | 0 | 579 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 77.387 | 0 | 0.022 | 42.734 | 7.74 | 0 | 0 | 127.883
1109214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6752643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:30:34 | 19.05.2022 10:32:00 | 1.0239 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.012 | 0 | 0 | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 29.07
1109190 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:11:28 | 19.05.2022 10:09:51 | 0.9731 | 0 | 853 | 10 | 39 | 4 | 108 | 11 | 0 | 0 | 58.837 | 115.971 | 5.548 | 5.963 | 25.038 | 19.45 | 0 | 230.807
1109410 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516816581 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:10:55 | 19.05.2022 11:18:00 | 2.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
1109132 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:07:37 | 19.05.2022 09:30:00 | 0.3731 | 1 | 298 | 10 | 2 | 11 | 24 | 7 | 1 | 0.95 | 9.774 | 90.546 | 0.97 | 56.377 | 2.181 | 293.586 | 2.036 | 456.419
1109178 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517275575 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:02:41 | 19.05.2022 09:45:00 | 0.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44
1109175 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:01:00 | 19.05.2022 09:57:35 | 0.9431 | 0 | 218 | 89 | 1 | 33 | 67 | 0 | 3 | 0 | 50.968 | 1547.929 | 1.223 | 578.699 | 56.455 | 0 | 17.008 | 2252.284
1109174 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:00:25 | 19.05.2022 17:25:00 | 8.4097 | 0 | 851 | 1 | 11 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 168.935 | 202.446 | 6.261 | 0 | 11.347 | 0 | 18.377 | 407.365
1109173 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6779898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:00:22 | 19.05.2022 16:59:00 | 7.9772 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139.686 | 0 | 0 | 161.151 | 2.078 | 0 | 0 | 302.915
1109172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:00:07 | 19.05.2022 12:02:00 | 3.0314 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 266.239 | 0 | 0.041 | 0 | 27.744 | 0 | 0 | 294.024
1109169 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12494747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:00:02 | 19.05.2022 09:57:00 | 0.9494 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 6.985
1109170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:00:01 | 19.05.2022 15:03:00 | 6.0497 | 0 | 353 | 81 | 2 | 28 | 77 | 1 | 0 | 0 | 546.369 | 16892.344 | 113.416 | 3428.836 | 195.882 | 107.461 | 0 | 21284.308
1109168 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:00:00 | 19.05.2022 17:30:00 | 8.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.02 | 0 | 211.745 | 0 | 0 | 0 | 270.765
1109141 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12494785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:27:21 | 19.05.2022 09:44:47 | 1.2906 | 1 | 115 | 47 | 46 | 3 | 59 | 0 | 0 | 3.108 | 23.114 | 1171.322 | 187.186 | 57.605 | 36.676 | 0 | 0 | 1479.011
1109141 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:27:21 | 19.05.2022 12:42:11 | 4.2472 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525.076 | 0 | 261.396 | 0 | 0 | 0 | 1786.473
1109122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8267501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:24:42 | 19.05.2022 08:25:54 | 0.02 | 0 | 2615 | 2 | 2 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0.437 | 1.216 | 0 | 0 | 8.273
1109119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7960163 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:19:42 | 19.05.2022 12:15:00 | 3.9217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.414 | 0 | 102.15 | 0 | 0 | 0 | 2898.565
1109111 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:10:36 | 19.05.2022 08:13:00 | 0.04 | 0 | 545 | 1 | 11 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 0.819 | 0.187 | 0.175 | 0.105 | 0.409 | 0 | 3.028
1109149 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:10:20 | 19.05.2022 10:05:00 | 1.9111 | 0 | 820 | 10 | 0 | 3 | 84 | 1 | 1 | 0 | 121.832 | 358.229 | 0 | 42.952 | 11.145 | 23.593 | 0 | 557.75
1109078 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472263 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:54:03 | 19.05.2022 09:08:00 | 1.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
1109037 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11215631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:46:33 | 19.05.2022 07:49:26 | 0.0481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 33.824 | 8.171 | 44.543
1109033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:44:12 | 19.05.2022 07:46:26 | 0.0372 | 0 | 67 | 0 | 1 | 19 | 843 | 15 | 247 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 6.079 | 41.696 | 35.893 | 73.591 | 157.261
1108966 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6549001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:24:59 | 19.05.2022 08:12:00 | 0.7836 | 0 | 568 | 2 | 1 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47.616 | 48.237 | 0.006 | 42.982 | 19.705 | 0 | 0 | 158.546
1109145 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7438471 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:21:36 | 19.05.2022 09:50:00 | 2.4733 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.107
1109038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6606517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:52:03 | 19.05.2022 08:18:00 | 1.4325 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.298 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 12.372
1108879 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:41:04 | 19.05.2022 09:48:00 | 3.1156 | 0 | 130 | 22 | 0 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 43.451 | 1412.435 | 0 | 573.84 | 7.697 | 0 | 15.323 | 2052.746
1108803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:35:23 | 19.05.2022 06:36:46 | 0.0231 | 17 | 3783 | 2 | 83 | 14 | 301 | 0 | 1 | 0 | 12.716 | 0 | 0.425 | 0.321 | 6.679 | 0 | 0.05 | 20.19
1108802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:35:23 | 19.05.2022 06:37:42 | 0.0386 | 13 | 1871 | 13 | 218 | 24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 10.863 | 0.909 | 4.961 | 13.338 | 8.05 | 0 | 0 | 38.12
1108635 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:23:23 | 19.05.2022 05:25:16 | 0.0314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.215
1108560 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:25:38 | 19.05.2022 07:13:00 | 2.7894 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 36.135 | 0 | 0 | 0 | 9.457 | 0 | 0 | 45.592
1108672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7056260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:03:47 | 19.05.2022 06:05:00 | 2.0203 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.461
1108334 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:04:22 | 19.05.2022 02:43:00 | 0.6439 | 0 | 501 | 67 | 46 | 6 | 59 | 0 | 1 | 0 | 41.316 | 387.039 | 155.312 | 5.635 | 6.204 | 0 | 0.003 | 595.509
1108290 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:58:10 | 19.05.2022 02:01:00 | 0.0472 | 2 | 1247 | 159 | 8 | 67 | 381 | 17 | 7 | 0.055 | 8.717 | 199.056 | 0.11 | 71.811 | 3.348 | 8.612 | 0.826 | 292.534
1108177 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:30:26 | 19.05.2022 01:32:51 | 0.0403 | 0 | 287 | 6 | 10 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 2.027 | 5.921 | 0 | 0.008 | 0.338 | 0 | 0 | 8.294
1108149 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6678257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:50:33 | 19.05.2022 01:25:14 | 0.5781 | 0 | 150 | 6 | 5 | 11 | 154 | 7 | 2 | 0 | 15.637 | 15.952 | 3.256 | 20.719 | 26.89 | 271.733 | 1.267 | 355.456
1108041 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7092081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:18:51 | 18.05.2022 23:06:00 | 0.7858 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.919 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 6.134
1108035 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE4641616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:11:21 | 18.05.2022 22:53:19 | 0.6994 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.265
1108018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820854 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:03:43 | 18.05.2022 22:51:00 | 0.7881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
1108002 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:59:17 | 18.05.2022 22:35:55 | 0.6106 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.912 | 0 | 1.27 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 5.679
1107997 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:54:53 | 18.05.2022 21:56:02 | 0.0192 | 1 | 4 | 97 | 0 | 19 | 9 | 12 | 0 | 0.007 | 0 | 21.594 | 0 | 4.57 | 0.03 | 7.268 | 0 | 33.468
1107992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:41:20 | 18.05.2022 22:53:58 | 1.2106 | 0 | 36 | 25 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.493 | 1815.985 | 38.799 | 78.472 | 52.187 | 0 | 0 | 2020.936
1108063 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:27:32 | 19.05.2022 00:12:10 | 2.7439 | 0 | 342 | 4 | 0 | 3 | 36 | 2 | 1 | 0 | 147.987 | 27.949 | 0 | 327.54 | 20.514 | 33.678 | 33.646 | 591.314
1107976 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6578361 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:19:51 | 18.05.2022 22:14:00 | 0.9025 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.542 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 21.012
1108006 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6601246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:17:24 | 18.05.2022 22:16:00 | 0.9767 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.059
1107961 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6864322 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:03:29 | 18.05.2022 22:13:00 | 1.1586 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 2.014
1107952 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7128179 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:52:10 | 18.05.2022 23:53:00 | 3.0139 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.396 | 0 | 0 | 0 | 24.742 | 0 | 0 | 55.138
1107908 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:24:48 | 18.05.2022 22:40:00 | 2.2533 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 40.178 | 0 | 0 | 0 | 25.498 | 0 | 0.4 | 66.076
1107907 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6819056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:19:10 | 18.05.2022 21:30:00 | 1.1806 | 0 | 525 | 0 | 1 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 118.575 | 0 | 0 | 0 | 105.355 | 0 | 0 | 223.93
1107859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:11:18 | 18.05.2022 21:19:37 | 1.1386 | 0 | 36 | 25 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.822 | 1546.002 | 39.561 | 95.26 | 44.525 | 0 | 0 | 1759.17
1107847 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:03:00 | 18.05.2022 22:14:00 | 2.1833 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.539 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.643 | 18.244
1107834 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797949 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:58:35 | 18.05.2022 22:10:00 | 2.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
1107826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516684767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:54:49 | 18.05.2022 21:42:00 | 1.7864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
1107812 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515153560 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:49:42 | 18.05.2022 20:37:00 | 0.7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
1107808 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:49:16 | 18.05.2022 19:51:47 | 0.0419 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422
1107807 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026963 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:48:09 | 18.05.2022 21:18:00 | 1.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
1107783 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517121016 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:31:55 | 18.05.2022 20:21:00 | 0.8181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
1107832 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:23:19 | 18.05.2022 20:24:00 | 1.0114 | 0 | 641 | 0 | 70 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 104.669 | 0 | 21.343 | 0 | 10.73 | 0 | 0 | 136.742
1107739 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:04:48 | 18.05.2022 20:28:00 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0.749
1107726 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6616137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:59:16 | 18.05.2022 19:55:41 | 0.9403 | 0 | 159 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 28.808 | 0 | 0 | 40.614 | 65.531 | 0 | 0.265 | 135.217
1107709 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:55:35 | 18.05.2022 18:56:30 | 0.0153 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.378 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 6.35
1107706 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951478 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:53:24 | 18.05.2022 20:18:00 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
1107705 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:49:39 | 18.05.2022 19:35:35 | 0.7656 | 0 | 2 | 71 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.834 | 0 | 453.639 | 0 | 0 | 0 | 1580.473
1107700 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:40:40 | 18.05.2022 19:31:00 | 0.8389 | 0 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.205 | 0 | 102.379 | 0 | 0 | 0 | 1059.584
1107687 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6805648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:32:09 | 18.05.2022 19:02:00 | 0.4975 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.231 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 10.861
1107661 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:53:30 | 18.05.2022 17:55:53 | 0.0397 | 0 | 458 | 7 | 10 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2.674 | 0.144 | 0.092 | 5.648 | 0.67 | 39.472 | 0 | 48.701
1107658 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11246624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:43:27 | 18.05.2022 19:43:00 | 1.9925 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 19.986 | 0 | 0.019 | 0 | 0.368 | 0 | 4.686 | 25.059
1107650 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6670838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:27:04 | 18.05.2022 18:21:00 | 0.8989 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.994 | 0 | 0.905 | 0 | 6.365 | 0 | 0 | 19.263
1107646 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:24:28 | 18.05.2022 17:53:00 | 0.4756 | 0 | 12 | 19 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.868 | 0 | 41.809 | 0 | 0 | 0 | 196.677
1107645 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7310632 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:10:44 | 18.05.2022 18:15:25 | 1.0781 | 1 | 312 | 0 | 14 | 1 | 22 | 0 | 0 | 9.888 | 55.811 | 0 | 6.465 | 2.627 | 2.362 | 0 | 0 | 77.153
1107610 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:00:35 | 18.05.2022 18:29:00 | 1.4736 | 0 | 319 | 3 | 6 | 4 | 33 | 2 | 2 | 0 | 43.076 | 108.462 | 0.019 | 81.794 | 12.654 | 82.355 | 10.994 | 339.353
1107612 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11420204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 17:00:00 | 18.05.2022 17:52:00 | 0.8667 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.517 | 91.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.496
1107607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025240 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:59:11 | 18.05.2022 18:38:00 | 1.6469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
1107647 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10716784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:58:32 | 18.05.2022 17:30:06 | 0.5261 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.992 | 0 | 105.437 | 140.429
1107647 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8376657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:58:32 | 18.05.2022 17:46:40 | 0.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 21.342 | 23.116
1107647 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8375419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:58:32 | 18.05.2022 17:53:13 | 0.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.333 | 0 | 183.062 | 496.395
1107586 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:45:10 | 18.05.2022 16:48:00 | 0.0472 | 1 | 472 | 1 | 19 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.125 | 3.626 | 0.047 | 0.404 | 0.686 | 0.584 | 0 | 0 | 5.472
1107525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:28:51 | 18.05.2022 16:31:25 | 0.0428 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4 | 367 | 6 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 57.043 | 82.286 | 189.875 | 331.238
1107516 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8950101 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:18:42 | 18.05.2022 16:41:00 | 0.3717 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.948 | 0 | 10.493 | 0 | 0 | 0 | 39.442
1107475 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12454979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:08:42 | 18.05.2022 17:11:43 | 1.0503 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.118
1107461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:06:06 | 18.05.2022 16:07:30 | 0.0233 | 2 | 26 | 34 | 11 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0.063 | 0.195 | 30.733 | 6.21 | 4.941 | 0.424 | 0.282 | 0 | 42.848
1107463 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE7113447 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:06:02 | 18.05.2022 16:44:00 | 0.6328 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 6.61
1107458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:03:41 | 18.05.2022 16:06:12 | 0.0419 | 1 | 802 | 12 | 20 | 30 | 199 | 6 | 7 | 0.131 | 5.16 | 14.618 | 5.317 | 11.205 | 4.773 | 14.81 | 2.057 | 58.072
1107345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:10:10 | 18.05.2022 15:11:04 | 0.015 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 10.561 | 0.462 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 11.683
1107334 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7155828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 15:00:56 | 18.05.2022 17:00:00 | 1.9844 | 0 | 598 | 3 | 0 | 2 | 39 | 0 | 3 | 0 | 162.335 | 12.741 | 0 | 48.69 | 20.299 | 0 | 31.289 | 275.355
1107332 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212328 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:56:05 | 18.05.2022 15:36:00 | 0.6653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
1107284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6615937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 14:30:56 | 18.05.2022 18:00:00 | 3.4844 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.847 | 0 | 0 | 0 | 10.318 | 0 | 0 | 45.165
1107283 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 14:30:27 | 18.05.2022 18:00:21 | 3.4983 | 1 | 581 | 10 | 2 | 10 | 42 | 11 | 1 | 4.089 | 342.677 | 351.156 | 0.745 | 298.996 | 47.295 | 40.815 | 0 | 1085.774
1107266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6974400 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:23:54 | 18.05.2022 14:58:11 | 0.5714 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6.831 | 0 | 0 | 0 | 18.179 | 0 | 0 | 25.01
1107236 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6912674 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:07:39 | 18.05.2022 14:33:03 | 0.4233 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.955 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 23.339
1107244 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7009836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:02:42 | 18.05.2022 16:52:00 | 2.8217 | 0 | 353 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 111.565 | 0 | 2.309 | 0 | 33.883 | 0 | 0 | 147.757
1107225 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:01:04 | 18.05.2022 14:22:40 | 0.36 | 0 | 325 | 45 | 3 | 15 | 43 | 2 | 3 | 0 | 21.478 | 822.843 | 1.12 | 136.817 | 2.8 | 10.549 | 5.884 | 1001.49
1107224 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 14:00:43 | 18.05.2022 15:41:35 | 1.6811 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203.235 | 0 | 123.759 | 0 | 1.182 | 0 | 328.177
1107223 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6884201 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 14:00:01 | 18.05.2022 17:44:00 | 3.7331 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 10.248 | 0 | 2.795 | 0 | 0 | 15.83
1107176 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7060331 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:33:23 | 18.05.2022 15:04:00 | 1.5103 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.632
1107427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE10997635 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:31:45 | 18.05.2022 15:24:00 | 1.8708 | 1 | 28 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.37 | 5.413 | 22.482 | 0 | 38.405 | 0.079 | 0 | 0 | 68.749
1107168 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6796779 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:30:56 | 18.05.2022 14:23:00 | 0.8678 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.024 | 0 | 0 | 13.024
1107171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10354232 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:16:29 | 18.05.2022 15:10:00 | 1.8919 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.977
1107124 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7132370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:12:03 | 18.05.2022 13:58:00 | 0.7658 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.612 | 131.005 | 85.381 | 0 | 0 | 0 | 451.997
1107103 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515946717 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:03:41 | 18.05.2022 15:23:00 | 2.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
1107101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7132424 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:03:00 | 18.05.2022 14:03:00 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.982 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 5.152
1107097 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6892650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 13:00:25 | 18.05.2022 13:07:31 | 0.1183 | 0 | 2675 | 2 | 21 | 3 | 628 | 5 | 21 | 0 | 52.986 | 0 | 1.214 | 2.576 | 19.926 | 13.649 | 14.328 | 104.678
1107086 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9601477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:53:38 | 18.05.2022 14:40:00 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.675 | 0 | 0 | 0 | 275.675
1107007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10732042 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:01:15 | 18.05.2022 12:41:00 | 0.6625 | 0 | 11 | 28 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.591 | 0 | 50.493 | 0 | 0 | 0 | 392.084
1106987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:37:02 | 18.05.2022 13:14:47 | 1.6292 | 0 | 149 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.016 | 0 | 1.6 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 37.522
1106975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6555011 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:31:06 | 18.05.2022 12:23:00 | 0.865 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 2.619
1106907 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:27:15 | 18.05.2022 11:30:00 | 0.0458 | 0 | 434 | 5 | 4 | 2 | 126 | 1 | 1 | 0 | 2.127 | 3.688 | 0.127 | 0.548 | 2.669 | 2.091 | 0 | 11.251
1106871 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6573815 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:18:30 | 18.05.2022 15:41:00 | 4.375 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.603 | 0 | 0 | 0 | 11.327 | 0 | 0 | 34.93
1106869 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO12627590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:17:02 | 18.05.2022 13:10:06 | 1.8844 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.604 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 46.703
1106835 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6738955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:08:38 | 18.05.2022 11:44:00 | 0.5894 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 3.786
1106831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR7098840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:07:59 | 18.05.2022 12:26:06 | 1.3019 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | 0 | 13.387 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | 21.405
1106820 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:04:01 | 18.05.2022 12:26:00 | 1.3664 | 1 | 20 | 33 | 0 | 38 | 6 | 1 | 0 | 14.344 | 0.474 | 642.022 | 0 | 1026.985 | 0 | 3.895 | 0 | 1687.72
1106818 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11246626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 11:00:55 | 18.05.2022 15:00:00 | 3.9847 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 35.951 | 0 | 0.039 | 0 | 0.885 | 0 | 16.163 | 53.037
1106822 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6613798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:48:19 | 18.05.2022 11:27:00 | 0.6447 | 0 | 311 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 33.5 | 0.977 | 0 | 0 | 11.458 | 0 | 27.231 | 73.167
1106785 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516727216 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:47:14 | 18.05.2022 13:34:00 | 2.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027
1106517 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:44:03 | 18.05.2022 11:59:45 | 1.2617 | 0 | 38 | 46 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.744 | 0 | 171.73 | 0 | 0 | 0 | 2366.474
1106780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515654830 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:43:32 | 18.05.2022 11:16:00 | 0.5411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
1106712 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6938822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:24:03 | 18.05.2022 15:28:55 | 5.0811 | 0 | 11 | 49 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9131.823 | 0 | 103.471 | 0 | 2.067 | 0 | 9237.361
1106689 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6941288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 10:13:55 | 18.05.2022 14:56:00 | 4.7014 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.369
1106678 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 10:07:48 | 18.05.2022 13:03:42 | 2.9317 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.265 | 0 | 0 | 0 | 13.297 | 0 | 114.562
1106667 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6570139 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 10:01:00 | 18.05.2022 12:00:00 | 1.9833 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.765 | 0 | 0.092 | 0 | 1.508 | 0 | 13.298 | 19.663
1106657 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7021308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 10:00:02 | 18.05.2022 14:00:00 | 3.9994 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.401 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 61.088
1106654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:59:33 | 18.05.2022 10:54:00 | 0.9075 | 1 | 1031 | 2 | 13 | 3 | 198 | 2 | 0 | 27.733 | 106.22 | 575.833 | 0.884 | 124.064 | 53.568 | 54.284 | 0 | 942.586
1106625 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:51:22 | 18.05.2022 09:53:11 | 0.0303 | 0 | 768 | 25 | 13 | 18 | 179 | 2 | 5 | 0 | 4.653 | 22.348 | 1.267 | 7.585 | 7.864 | 1.505 | 2.527 | 47.749
1106598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7134127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:44:18 | 18.05.2022 10:47:00 | 1.045 | 0 | 75 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.601 | 0 | 6.629 | 0 | 6.082 | 0 | 0 | 28.312
1106597 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6916746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:43:58 | 18.05.2022 10:22:00 | 0.6339 | 0 | 2029 | 3 | 16 | 6 | 361 | 2 | 1 | 0 | 132.261 | 2.565 | 32.503 | 33.536 | 95.609 | 163.989 | 2.605 | 463.068
1106581 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:39:25 | 18.05.2022 09:41:00 | 0.0264 | 0 | 552 | 2 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.251 | 0.029 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 3.229
1106580 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR8422472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:38:54 | 18.05.2022 10:14:00 | 0.585 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.482 | 0 | 0 | 0 | 9.556 | 0 | 0 | 16.038
1106562 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6978667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:30:21 | 18.05.2022 12:55:00 | 3.4108 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.257 | 0 | 0 | 0 | 25.755 | 0 | 0 | 72.012
1106561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11053013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:30:02 | 18.05.2022 18:18:00 | 8.7994 | 0 | 230 | 2 | 8 | 3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 346.11 | 77.871 | 37.78 | 7.682 | 169.433 | 587.58 | 81.932 | 1308.39
1106560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6713465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:30:01 | 18.05.2022 13:30:00 | 3.9997 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.73 | 0 | 0 | 0 | 49.329 | 0 | 0 | 103.059
1106556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:27:44 | 18.05.2022 10:58:00 | 1.5044 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.979 | 0 | 408.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.954
1106552 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:25:19 | 18.05.2022 12:10:00 | 2.7447 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.539
1106544 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:19:57 | 18.05.2022 10:44:00 | 1.4008 | 0 | 529 | 2 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 57.395 | 1.298 | 0.094 | 9.325 | 10.084 | 217.449 | 0 | 295.644
1106536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:16:58 | 18.05.2022 09:18:23 | 0.0236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 1.463 | 0 | 1.176 | 0 | 2.641
1106516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:10:55 | 18.05.2022 09:13:37 | 0.045 | 0 | 89 | 34 | 14 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 80.636 | 11.439 | 11.943 | 1.373 | 0 | 0 | 106.806
1106506 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:01:58 | 18.05.2022 12:25:00 | 3.3839 | 0 | 216 | 28 | 12 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 214.769 | 1211.093 | 72.107 | 226.001 | 94.497 | 0 | 0 | 1818.467
1106505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:01:44 | 18.05.2022 14:00:00 | 4.9711 | 0 | 1414 | 1 | 2 | 10 | 308 | 5 | 9 | 0 | 653.3 | 1.372 | 0.105 | 159.905 | 430.312 | 238.204 | 309.587 | 1792.784
1106503 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:01:24 | 18.05.2022 12:37:24 | 3.6 | 0 | 533 | 0 | 12 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 228.115 | 0 | 41.396 | 4.611 | 39.272 | 0 | 0 | 313.394
1106502 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:01:13 | 18.05.2022 17:29:00 | 8.4631 | 0 | 176 | 10 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 161.002 | 492.434 | 0 | 381.715 | 17.972 | 0 | 0 | 1053.122
1106501 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:01:06 | 18.05.2022 14:00:00 | 4.9817 | 1 | 279 | 23 | 33 | 18 | 92 | 0 | 0 | 0.002 | 289.033 | 997.539 | 153.063 | 181.925 | 230.762 | 0 | 0 | 1852.323
1106500 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:00:41 | 18.05.2022 11:02:00 | 2.0219 | 1 | 843 | 105 | 60 | 14 | 133 | 0 | 0 | 18.709 | 156.326 | 2713.446 | 424.64 | 335.86 | 27.041 | 0 | 0 | 3676.022
1106499 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6712736 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:00:40 | 18.05.2022 17:03:00 | 8.0389 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.925 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 104.564
1106498 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:00:28 | 18.05.2022 09:09:02 | 0.1428 | 0 | 2675 | 2 | 21 | 3 | 628 | 5 | 21 | 0 | 59.274 | 0 | 1.294 | 3.026 | 21.89 | 18.987 | 18.648 | 123.119
1106495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6553464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:45:31 | 18.05.2022 09:27:00 | 0.6914 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 87.627 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 110.627
1106485 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7956757 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:44:54 | 18.05.2022 09:25:00 | 0.6683 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.564
1106473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7230924 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:30:23 | 18.05.2022 12:56:00 | 4.4269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.676 | 0 | 371.374 | 0 | 0 | 0 | 499.05
1106451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6667470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:27:15 | 18.05.2022 08:30:00 | 0.0458 | 0 | 12709 | 0 | 2 | 3 | 1335 | 0 | 3 | 0 | 91.68 | 0 | 0 | 3.606 | 27.034 | 0 | 0.984 | 123.303
1106452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6742515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:27:13 | 18.05.2022 08:30:00 | 0.0464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 9 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 10.606 | 0 | 0.427 | 11.039
1106434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6535828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:02:56 | 18.05.2022 11:48:00 | 3.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.114 | 0 | 333.722 | 609.836
1106425 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:52:51 | 18.05.2022 08:08:20 | 0.2581 | 1 | 536 | 100 | 1 | 69 | 62 | 10 | 0 | 2.252 | 14.412 | 628.778 | 3.898 | 360.546 | 9.175 | 4.853 | 0 | 1023.915
1106376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:27:48 | 18.05.2022 07:47:00 | 0.32 | 0 | 155 | 0 | 19 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.138 | 0 | 1.018 | 11.63 | 0.286 | 123.74 | 0 | 142.813
1106372 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8690226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:23:36 | 18.05.2022 08:52:00 | 1.4733 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.277 | 0 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 5.3
1106350 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:07:50 | 18.05.2022 07:25:00 | 0.2861 | 0 | 713 | 12 | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.408 | 2.803 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 28.741
1106340 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:58:10 | 18.05.2022 10:00:00 | 3.0306 | 3 | 3 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 0 | 310.21 | 0 | 312.78 | 0 | 0 | 0 | 627.543
1106340 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7371692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:58:10 | 18.05.2022 11:16:14 | 4.3011 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.876 | 0 | 150.154 | 0 | 0 | 0 | 678.03
1106316 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:49:49 | 18.05.2022 07:29:00 | 0.6531 | 1 | 53 | 165 | 4 | 84 | 28 | 14 | 1 | 0 | 13.529 | 883.156 | 21.126 | 436.424 | 0.841 | 1009.091 | 4.271 | 2368.437
1106212 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:11:53 | 18.05.2022 06:13:29 | 0.0267 | 4 | 1305 | 7 | 29 | 11 | 112 | 6 | 0 | 0.119 | 3.036 | 0.356 | 0.206 | 0.882 | 0.4 | 0.291 | 0 | 5.289
1106166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 05:26:26 | 18.05.2022 08:02:57 | 2.6086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 817 | 5 | 67 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 160.562 | 633.668 | 145.386 | 359.767 | 1300.539
1106121 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10764174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 02:00:53 | 18.05.2022 02:25:37 | 0.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.528 | 0 | 10.528
1106065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 00:26:22 | 18.05.2022 02:47:00 | 2.3439 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.035 | 0 | 252.815 | 0 | 0 | 0 | 3327.85
1106015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6789156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:30:03 | 18.05.2022 00:20:00 | 1.8325 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 13.308
1106008 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12563977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:18:14 | 17.05.2022 23:19:00 | 1.0128 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13.119 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 9.752 | 23.389
1105996 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6608893 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:52:21 | 17.05.2022 22:18:07 | 0.4294 | 0 | 567 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.802 | 0 | 0.079 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 36.34
1105979 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6578361 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:18:19 | 17.05.2022 21:44:29 | 0.4361 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.573 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 9.792
1106052 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535223478 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:16:41 | 18.05.2022 00:09:00 | 2.8719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395
1105951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517290915 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:46:08 | 18.05.2022 02:00:00 | 5.2311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455
1105871 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:32:40 | 17.05.2022 21:15:00 | 0.7056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51
1105874 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057757 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:24:05 | 17.05.2022 21:13:00 | 0.8153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
1105847 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6794174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:05:37 | 17.05.2022 21:02:00 | 0.9397 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.316 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 33.963
1105843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6675050 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:03:05 | 17.05.2022 22:39:00 | 2.5986 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.225 | 0 | 0 | 0 | 8.454 | 0 | 0 | 42.68
1105807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6533276 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:35:29 | 17.05.2022 20:28:00 | 0.8753 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223
1105795 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:27:58 | 17.05.2022 19:32:00 | 0.0672 | 2 | 510 | 323 | 5 | 12 | 58 | 25 | 0 | 0.408 | 7.319 | 183.266 | 0.148 | 13.47 | 0.959 | 7.015 | 0 | 212.585
1105790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6690024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:23:40 | 17.05.2022 19:55:00 | 0.5222 | 0 | 137 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 0 | 0.131 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 9.534
1105786 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | ISO6973004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:22:55 | 17.05.2022 20:06:35 | 0.7278 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.524
1105779 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7319529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:16:53 | 17.05.2022 21:20:00 | 2.0519 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23.639 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 4.345 | 28.072
1105740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6614867 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:58:47 | 17.05.2022 19:38:00 | 0.6536 | 2 | 125 | 15 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.995 | 34.787 | 44.31 | 3.661 | 4.848 | 11.485 | 0 | 0 | 104.086
1105731 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6879777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:54:38 | 17.05.2022 20:26:00 | 1.5228 | 0 | 9 | 50 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.418 | 0 | 136.394 | 0 | 0 | 0 | 1411.811
1105721 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6551192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:52:41 | 17.05.2022 18:54:13 | 0.0256 | 0 | 357 | 0 | 1 | 2 | 678 | 7 | 48 | 0 | 1.694 | 0 | 0.006 | 0.991 | 7.577 | 6.301 | 9.218 | 25.787
1105769 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10988890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:47:52 | 17.05.2022 19:18:00 | 0.5022 | 1 | 427 | 2 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.491 | 33.523 | 18.025 | 0.214 | 0 | 8.316 | 0 | 0 | 61.57
1105689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7098427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:32:47 | 17.05.2022 19:35:00 | 1.0369 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.078
1105676 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6831628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:27:12 | 17.05.2022 21:14:00 | 2.78 | 0 | 297 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 82.747 | 0 | 0 | 0 | 13.553 | 0 | 0.019 | 96.319
1105669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:24:45 | 17.05.2022 19:43:00 | 1.3042 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.275 | 0 | 45.828 | 0 | 0 | 0 | 478.103
1105694 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8725016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:19:51 | 17.05.2022 19:46:00 | 1.4358 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.487 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 36.548
1105648 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:17:35 | 17.05.2022 19:29:03 | 1.1911 | 0 | 286 | 4 | 26 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 96.495 | 19.64 | 23.725 | 92.721 | 20.794 | 12.328 | 0 | 265.703
1105643 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516226532 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:17:09 | 17.05.2022 20:57:00 | 2.6642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133
1104422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:12:46 | 17.05.2022 19:04:00 | 0.8539 | 1 | 32 | 202 | 0 | 62 | 15 | 1 | 0 | 9.494 | 0 | 1789.559 | 0 | 452.973 | 0 | 326.303 | 0 | 2578.329
1105620 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:07:43 | 17.05.2022 18:30:00 | 0.3714 | 2 | 510 | 323 | 5 | 12 | 58 | 25 | 0 | 2.133 | 38.174 | 989.56 | 0.831 | 75.392 | 5.401 | 46.388 | 0 | 1157.881
1105617 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:05:31 | 17.05.2022 18:09:00 | 0.0581 | 0 | 862 | 0 | 12 | 19 | 169 | 1 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 0.031 | 9.317 | 1.641 | 1.847 | 0 | 18.29
1105614 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:05:02 | 17.05.2022 19:42:00 | 1.6161 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.433 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 402.828
1105579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10354232 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:46:47 | 18.05.2022 00:58:00 | 7.1869 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.914
1105556 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7993606 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:38:45 | 17.05.2022 18:09:00 | 0.5042 | 1 | 105 | 37 | 0 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0.078 | 13.967 | 288.732 | 0 | 31.856 | 8.222 | 0 | 1.769 | 344.624
1105549 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6895133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:37:45 | 17.05.2022 17:57:35 | 0.3306 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 20.471 | 0 | 0 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 26.906
1105502 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:20:28 | 17.05.2022 17:51:00 | 0.5089 | 1 | 655 | 3 | 2 | 9 | 48 | 3 | 1 | 0.132 | 54.377 | 23.548 | 0.623 | 41.667 | 7.995 | 62.861 | 4.972 | 196.174
1105532 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12494785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:13:02 | 17.05.2022 17:34:19 | 0.3547 | 1 | 94 | 73 | 38 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0.987 | 6.418 | 504.896 | 44.91 | 37.204 | 6.653 | 0 | 0 | 601.068
1105472 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:11:06 | 17.05.2022 17:34:21 | 0.3875 | 0 | 3 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.568 | 0 | 28.787 | 0 | 0 | 0 | 260.355
1105470 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10628095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:10:32 | 17.05.2022 17:51:00 | 0.6744 | 1 | 178 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.877 | 18.241 | 0 | 0.001 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 20.673
1105671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6847252 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:03:17 | 17.05.2022 19:24:00 | 2.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.559 | 0 | 0 | 46.559
1105433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6610096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 17:01:31 | 17.05.2022 18:21:44 | 1.3369 | 0 | 4 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 180.846 | 0 | 21.585 | 0 | 0 | 0 | 202.495
1105411 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10628121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:54:39 | 17.05.2022 17:52:00 | 0.9558 | 0 | 244 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.688 | 0 | 0.306 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 29.497
1105405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6727126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:52:34 | 17.05.2022 17:41:00 | 0.8072 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.573 | 0 | 1.751 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 10.574
1105404 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6881525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:51:33 | 17.05.2022 19:01:00 | 2.1575 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0.436 | 4.906
1105402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6638636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:50:38 | 17.05.2022 18:07:00 | 1.2728 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.805 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.836
1105399 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:48:39 | 17.05.2022 16:51:24 | 0.0458 | 0 | 1169 | 18 | 18 | 14 | 83 | 0 | 0 | 0 | 8.411 | 12.345 | 1.58 | 3.759 | 1.322 | 0 | 0 | 27.417
1105367 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6922431 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:36:18 | 17.05.2022 17:15:00 | 0.645 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 3.372
1105353 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6789148 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:30:47 | 17.05.2022 17:03:00 | 0.5369 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.669 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 7.209
1105354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12307028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:30:20 | 17.05.2022 18:06:00 | 1.5944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.568 | 0 | 0 | 0 | 5.776 | 0 | 0 | 12.344
1105389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:25:54 | 17.05.2022 17:50:00 | 1.4017 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.818 | 0 | 0.709 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 20.664
1105337 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9154205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:23:57 | 17.05.2022 16:25:45 | 0.03 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.255
1105473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6771228 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:14:33 | 17.05.2022 17:12:52 | 0.9719 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.855 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 6.596
1105658 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE10454296 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:10:54 | 17.05.2022 17:50:00 | 1.6517 | 1 | 28 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.521 | 5.124 | 16.653 | 0 | 31.013 | 1.123 | 0 | 0 | 58.433
1105271 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:09:42 | 17.05.2022 16:11:08 | 0.0239 | 0 | 154 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.269 | 0.007 | 0.957 | 0.031 | 0 | 0 | 1.462
1105261 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:07:54 | 17.05.2022 16:10:00 | 0.035 | 0 | 127 | 1 | 0 | 16 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0.454 | 0.884 | 0 | 1.632 | 0.24 | 1.416 | 0 | 4.626
1105215 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:58:10 | 17.05.2022 16:35:27 | 0.6214 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.767 | 0 | 44.742 | 0 | 0 | 0 | 621.509
1105209 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:55:04 | 17.05.2022 15:57:00 | 0.0322 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.057 | 0 | 0.646 | 0.162 | 0 | 0 | 6.865
1105208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:54:41 | 17.05.2022 15:55:11 | 0.0083 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.805 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 5.942
1105174 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:40:06 | 17.05.2022 15:42:05 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044
1105164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:35:13 | 17.05.2022 18:18:00 | 2.7131 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5227.967 | 0 | 388.831 | 0 | 0 | 0 | 5616.797
1105160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:34:21 | 17.05.2022 17:32:00 | 1.9608 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.782
1105155 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6658707 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:33:40 | 17.05.2022 16:02:00 | 0.4722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 2.436 | 5.402
1105129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7144249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:27:04 | 17.05.2022 18:07:00 | 2.6656 | 0 | 12 | 4 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.142 | 253.639 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 383.532
1105132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6727131 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:24:57 | 17.05.2022 15:57:00 | 0.5342 | 0 | 337 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.968 | 0 | 1.235 | 0 | 4.029 | 0 | 0 | 30.231
1105114 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6766032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:23:00 | 17.05.2022 17:37:00 | 2.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 28.325 | 0 | 0 | 32.675
1105116 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515194584 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:22:26 | 17.05.2022 20:07:00 | 4.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
1105426 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6696164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:21:22 | 17.05.2022 19:07:47 | 3.7736 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.763 | 0 | 1.183 | 0 | 69.793 | 0 | 0 | 86.739
1105103 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:21:10 | 17.05.2022 15:24:00 | 0.0472 | 0 | 699 | 1 | 15 | 4 | 120 | 9 | 0 | 0 | 3.475 | 0.103 | 0.164 | 1.622 | 0.655 | 0.706 | 0 | 6.724
1105037 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:12:35 | 17.05.2022 15:14:53 | 0.0383 | 0 | 15 | 53 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 73.543 | 1.634 | 9.58 | 0.007 | 0 | 0 | 85.077
1105031 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:10:58 | 17.05.2022 15:13:38 | 0.0444 | 1 | 422 | 1 | 9 | 13 | 308 | 8 | 5 | 0.116 | 2.327 | 1.143 | 0.011 | 10.106 | 3.596 | 14.344 | 1.506 | 33.149
1105030 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:10:58 | 17.05.2022 15:15:00 | 0.0672 | 2 | 1565 | 107 | 79 | 15 | 188 | 0 | 0 | 0.469 | 10.529 | 99.683 | 14.02 | 11.848 | 1.413 | 0 | 0 | 137.963
1104998 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO6643099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:08:04 | 17.05.2022 15:17:00 | 0.1489 | 3 | 6941 | 4 | 93 | 48 | 875 | 4 | 2 | 0.013 | 103.744 | 2.75 | 2.835 | 33.16 | 36.53 | 22.349 | 5.372 | 206.751
1104981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6709730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:01:55 | 17.05.2022 15:32:00 | 0.5014 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.202
1104978 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8725016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 15:00:00 | 17.05.2022 17:51:00 | 2.85 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.453 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 67.493
1104949 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517288549 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:49:47 | 17.05.2022 15:37:00 | 0.7869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.509
1104948 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515954763 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:49:17 | 17.05.2022 17:13:00 | 2.3953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 1.094
1104945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516119382 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:48:25 | 17.05.2022 18:12:00 | 3.3931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
1105531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6573815 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:43:59 | 17.05.2022 17:39:00 | 2.9169 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.692 | 0 | 0 | 0 | 10.321 | 0 | 0 | 27.013
1104933 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:43:24 | 17.05.2022 14:46:14 | 0.0472 | 0 | 536 | 3 | 1 | 9 | 166 | 3 | 3 | 0 | 3.564 | 10.973 | 0.008 | 17.516 | 1.39 | 41.916 | 0 | 75.366
1104925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9634059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:39:43 | 17.05.2022 17:05:00 | 2.4214 | 1 | 187 | 0 | 23 | 1 | 33 | 0 | 0 | 6.414 | 61.458 | 0 | 39.474 | 5.995 | 31.58 | 0 | 0 | 144.921
1104915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12525734 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:33:27 | 17.05.2022 15:14:00 | 0.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497
1104869 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:19:16 | 17.05.2022 14:22:06 | 0.0472 | 0 | 321 | 58 | 0 | 6 | 81 | 1 | 2 | 0 | 1.624 | 92.628 | 0 | 1.794 | 0.912 | 0.336 | 0.915 | 98.209
1104857 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6625717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:13:33 | 17.05.2022 16:54:13 | 2.6778 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 57.878 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 68.19 | 129.879
1105319 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6967474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:11:32 | 17.05.2022 17:17:00 | 3.0911 | 0 | 864 | 15 | 0 | 5 | 89 | 2 | 1 | 0 | 225.721 | 1090.398 | 0 | 210.618 | 23.137 | 41.366 | 0 | 1591.241
1104835 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 14:00:27 | 17.05.2022 14:14:25 | 0.2328 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 2.029 | 2.082 | 0 | 0 | 5.581
1104835 | 2 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12371270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 14:00:27 | 17.05.2022 16:56:58 | 2.9419 | 0 | 216 | 3 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.316 | 81.626 | 0 | 13.318 | 20.058 | 0 | 0 | 176.317
1104834 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO7005950 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 14:00:00 | 17.05.2022 16:45:00 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.123
1104827 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:56:22 | 17.05.2022 15:14:11 | 1.2969 | 0 | 591 | 141 | 0 | 5 | 101 | 8 | 2 | 0 | 64.94 | 6548.299 | 0 | 212.239 | 15.984 | 266.593 | 24.989 | 7133.043
1104721 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:39:38 | 17.05.2022 13:41:07 | 0.0247 | 4 | 5776 | 34 | 46 | 45 | 1266 | 2 | 4 | 0.202 | 18.812 | 5.158 | 0.261 | 14.844 | 9.423 | 2.229 | 0.998 | 51.925
1104720 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:39:38 | 17.05.2022 13:42:03 | 0.0403 | 1 | 984 | 76 | 148 | 11 | 117 | 0 | 0 | 0.102 | 3.89 | 24.448 | 0.981 | 0.472 | 0.661 | 0 | 0 | 30.555
1104709 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:31:55 | 17.05.2022 13:34:32 | 0.0436 | 2 | 1538 | 1 | 14 | 5 | 311 | 0 | 1 | 0.043 | 8.469 | 0.026 | 0.041 | 3.957 | 9.583 | 0 | 0.518 | 22.637
1104774 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direği | BR7110701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:27:21 | 17.05.2022 14:05:00 | 0.6275 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.175 | 0 | 2.429 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 13.714
1104657 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12598462 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 13:01:07 | 17.05.2022 17:02:00 | 4.0147 | 1 | 21 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 50.635 | 47.686 | 572.065 | 2.205 | 390.262 | 14.83 | 0 | 0 | 1077.682
1104653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 13:00:24 | 17.05.2022 16:58:37 | 3.9703 | 1 | 443 | 33 | 33 | 8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 424.233 | 4755.138 | 239.291 | 705.271 | 580.68 | 0 | 0 | 6704.612
1104669 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6923342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 13:00:00 | 17.05.2022 16:55:00 | 3.9167 | 0 | 203 | 13 | 24 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 119.562 | 603.263 | 83.728 | 0 | 77.725 | 0 | 0 | 884.279
1104887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6712600 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:56:05 | 17.05.2022 14:41:11 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.102 | 101.102
1104928 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7159804 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:47:12 | 17.05.2022 17:00:00 | 4.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.116 | 0 | 0 | 68.116
1104627 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026184 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:42:07 | 17.05.2022 15:12:00 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
1104620 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:39:20 | 17.05.2022 13:29:00 | 0.8278 | 1 | 12 | 45 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.082 | 0.912 | 1141.547 | 0 | 108.509 | 0 | 0 | 0 | 1251.051
1104602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6729561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:30:46 | 17.05.2022 14:59:00 | 2.4706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.969 | 0 | 0 | 68.969
1104594 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:26:40 | 17.05.2022 13:33:00 | 1.1056 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 0 | 2.035 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 7.309
1104580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:17:25 | 17.05.2022 12:53:39 | 0.6039 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.414 | 17.803 | 17.678 | 0 | 0 | 0 | 238.895
1104567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:06:31 | 17.05.2022 12:08:00 | 0.0247 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.129 | 0 | 0.17 | 0.481 | 0 | 0.859
1104561 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 12:03:13 | 17.05.2022 17:00:00 | 4.9464 | 0 | 434 | 5 | 4 | 2 | 126 | 1 | 1 | 0 | 240.755 | 504.933 | 16.713 | 56.223 | 276.601 | 189.883 | 0 | 1285.107
1104550 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6921200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 12:00:25 | 17.05.2022 13:22:00 | 1.3597 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 29.625
1104578 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7231973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:55:50 | 17.05.2022 13:44:49 | 1.8164 | 0 | 155 | 0 | 11 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 34.879 | 0 | 0.362 | 0 | 3.408 | 0 | 8.953 | 47.601
1104539 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:55:05 | 17.05.2022 12:47:33 | 0.8744 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.677 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 35.078
1104513 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7081580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:44:53 | 17.05.2022 13:59:00 | 2.2353 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 27.565 | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 31.933
1104449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:15:58 | 17.05.2022 12:07:47 | 0.8636 | 0 | 141 | 20 | 1 | 13 | 49 | 0 | 2 | 0 | 22.472 | 1235.34 | 2.189 | 141.353 | 15.592 | 0 | 13.772 | 1430.718
1104451 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6615756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:15:31 | 17.05.2022 12:02:00 | 0.7747 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.985 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 9.489
1104433 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320607 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:10:50 | 17.05.2022 12:43:00 | 1.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
1104404 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6838499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 11:00:00 | 17.05.2022 14:53:00 | 3.8833 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.515 | 0 | 2.645 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 29.365
1104393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:56:18 | 17.05.2022 11:46:00 | 0.8283 | 0 | 24 | 17 | 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.126 | 86.13 | 34.73 | 0 | 0 | 0 | 244.987
1104630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7932923 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:55:00 | 17.05.2022 12:54:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.544
1104341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516944427 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:40:56 | 17.05.2022 16:06:00 | 5.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848
1104331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517346355 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:34:02 | 17.05.2022 12:47:00 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.684 | 29.684
1104327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7072843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 10:31:34 | 17.05.2022 11:36:00 | 1.0739 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.213 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 0 | 0 | 34.324
1104313 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914841 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:24:26 | 17.05.2022 11:38:00 | 1.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
1104305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7027432 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:22:34 | 17.05.2022 12:31:00 | 2.1406 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.772 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 29.319
1104271 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO9222418 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:12:38 | 17.05.2022 13:33:57 | 3.3553 | 0 | 591 | 140 | 0 | 5 | 101 | 8 | 2 | 0 | 166.351 | 16314.55 | 0 | 534.321 | 40.883 | 668.278 | 64.719 | 17789.101
1104259 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6693164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 10:07:00 | 17.05.2022 12:09:00 | 2.0333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.177 | 0 | 0 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | 51.879
1104296 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12625902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:04:42 | 17.05.2022 10:40:00 | 0.5883 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | 0 | 7.536
1104241 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6592390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 10:00:38 | 17.05.2022 15:50:00 | 5.8228 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 124.047 | 0 | 0 | 0 | 12.708 | 0 | 44.511 | 181.266
1104238 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 10:00:07 | 17.05.2022 15:35:00 | 5.5814 | 0 | 290 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 139.11 | 0 | 0 | 110.764 | 13.235 | 376.491 | 0 | 639.599
1104237 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO7005951 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 10:00:07 | 17.05.2022 13:06:00 | 3.0981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147
1104245 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11078426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 10:00:00 | 17.05.2022 11:29:54 | 1.4983 | 0 | 78 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 8.313 | 2.18 | 29.262 | 1.364 | 0 | 0 | 61.129
1104218 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:46:35 | 17.05.2022 09:49:00 | 0.0403 | 3 | 3 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.372 | 0 | 5.615 | 0 | 7.12 | 0 | 1.511 | 0 | 14.618
1104210 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6663514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:41:28 | 17.05.2022 11:13:00 | 1.5256 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.562 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 9.01
1104167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:27:54 | 17.05.2022 09:30:53 | 0.0497 | 0 | 277 | 1 | 8 | 5 | 135 | 1 | 1 | 0 | 2.041 | 0.248 | 0.458 | 4.172 | 1.871 | 2.714 | 0 | 11.503
1104045 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:10:33 | 17.05.2022 09:12:45 | 0.0367 | 0 | 3804 | 4 | 15 | 13 | 805 | 2 | 20 | 0 | 21.415 | 0.3 | 3.266 | 4.271 | 14.411 | 3.319 | 14.172 | 61.155
1104044 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:10:32 | 17.05.2022 09:11:43 | 0.0197 | 0 | 13956 | 13 | 12 | 17 | 2101 | 0 | 4 | 0 | 44.706 | 13.459 | 0.374 | 9.417 | 16.715 | 0 | 0.577 | 85.247
1104044 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7143758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:10:32 | 17.05.2022 09:28:20 | 0.2967 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12.099 | 0 | 0 | 0 | 7.573 | 0 | 0 | 19.672
1104041 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:06:20 | 17.05.2022 11:54:38 | 2.805 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8.933 | 0 | 14.855 | 0 | 18.474 | 64.81 | 0 | 107.073
1104039 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:05:42 | 17.05.2022 12:12:09 | 3.1075 | 0 | 176 | 115 | 20 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 209.452 | 16022.335 | 390.556 | 1462.604 | 744.966 | 0 | 0 | 18829.912
1103964 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:04:08 | 17.05.2022 10:00:00 | 0.9311 | 0 | 2637 | 7 | 47 | 19 | 856 | 3 | 5 | 0 | 321.787 | 139.095 | 85.26 | 72.175 | 290.483 | 23.127 | 3.44 | 935.366
1103964 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE8510526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:04:08 | 17.05.2022 16:45:00 | 7.6811 | 2 | 1249 | 493 | 78 | 162 | 565 | 4 | 1 | 24.164 | 1783.504 | 104390.444 | 3139.432 | 27649.928 | 2342.692 | 2105.531 | 0.313 | 141436.006
1103964 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9801468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:04:08 | 17.05.2022 16:57:59 | 7.8975 | 0 | 583 | 146 | 11 | 58 | 274 | 0 | 3 | 0 | 701.204 | 19846.505 | 189.292 | 6790.097 | 739.143 | 0 | 101.69 | 28367.931
1103879 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:03:38 | 17.05.2022 09:58:58 | 0.9222 | 0 | 1841 | 289 | 253 | 113 | 884 | 1 | 10 | 0 | 295.487 | 4052.315 | 526.834 | 1243.423 | 373.433 | 22.398 | 62.094 | 6575.982
1104033 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:03:19 | 17.05.2022 12:54:00 | 3.8447 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.945 | 0 | 0 | 0 | 35.532 | 0 | 0 | 73.477
1104028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:02:51 | 17.05.2022 11:48:57 | 2.7683 | 0 | 164 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 102.335 | 0 | 9.166 | 0 | 85.523 | 0 | 39.489 | 236.514
1104023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:02:17 | 17.05.2022 17:07:53 | 8.0933 | 0 | 190 | 20 | 2 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 202.479 | 6213.36 | 106.156 | 825.965 | 46.063 | 177.963 | 0.089 | 7572.075
1104025 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:02:13 | 17.05.2022 17:26:00 | 8.3964 | 0 | 698 | 33 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 480.47 | 2858.58 | 0.109 | 458.23 | 41.664 | 0 | 0 | 3839.052
1104019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7018948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:01:27 | 17.05.2022 11:58:00 | 2.9425 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 93.029 | 0 | 0 | 0 | 187.628 | 0 | 0 | 280.657
1104016 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:00:13 | 17.05.2022 11:45:00 | 2.7464 | 0 | 574 | 294 | 12 | 48 | 142 | 4 | 3 | 0 | 302.326 | 15251.053 | 34.217 | 2591.638 | 246.304 | 1600.182 | 0 | 20025.72
1104323 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6533428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:00:03 | 17.05.2022 09:31:00 | 0.5158 | 0 | 201 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.656 | 0 | 0.097 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 18.819
1104015 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:00:00 | 17.05.2022 12:54:00 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 3.341
1104024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:00:00 | 17.05.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 300 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102.431 | 0 | 0.509 | 0 | 19.215 | 0 | 0 | 122.156
1104022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:00:00 | 17.05.2022 16:46:00 | 7.7667 | 0 | 230 | 3 | 53 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 325.582 | 127.482 | 574.915 | 213.909 | 186.716 | 0 | 0 | 1428.604
1104034 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6575477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:00:00 | 17.05.2022 09:55:51 | 0.9308 | 0 | 261 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.506 | 0 | 0 | 8.169 | 3.895 | 0 | 0 | 30.57
1104034 | 2 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO12709986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:00:00 | 17.05.2022 18:00:00 | 9 | 0 | 492 | 1 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 361.021 | 0 | 5.792 | 0 | 36.949 | 0 | 0 | 403.762
1104037 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6715427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:00:00 | 17.05.2022 16:54:00 | 7.9 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 164.169 | 0 | 0 | 0 | 17.189 | 0 | 0 | 181.358
1104000 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7063906 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:51:12 | 17.05.2022 11:08:00 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.828 | 0 | 0 | 5.828
1103987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:39:40 | 17.05.2022 08:42:00 | 0.0389 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.333 | 0 | 0 | 0.389 | 1.413 | 0 | 11.135
1103977 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11297066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:35:10 | 17.05.2022 09:22:00 | 0.7806 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.349 | 0 | 66.406 | 1.883 | 0 | 0 | 264.638
1103979 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6813761 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:34:54 | 17.05.2022 13:07:00 | 4.535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.921 | 0 | 14.754 | 27.675
1103958 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:10:24 | 17.05.2022 10:14:00 | 2.06 | 0 | 1 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.684 | 0 | 99.221 | 0 | 0 | 0 | 902.904
1104038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12307028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:53:56 | 17.05.2022 10:22:00 | 2.4678 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.383 | 0 | 0 | 0 | 8.226 | 0 | 0 | 16.609
1103905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:40:38 | 17.05.2022 09:08:00 | 1.4561 | 0 | 146 | 20 | 4 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 508.429 | 4.467 | 60.297 | 13.216 | 0 | 0 | 608.819
1103886 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10398502 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:32:20 | 17.05.2022 12:10:00 | 4.6278 | 0 | 55 | 16 | 3 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 64.248 | 3121.649 | 16.43 | 602.105 | 18.885 | 0 | 64.935 | 3888.251
1104187 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:20:06 | 17.05.2022 10:08:00 | 2.7983 | 0 | 6 | 9 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.94 | 0 | 231.547 | 0 | 0 | 0 | 418.487
1103856 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:16:18 | 17.05.2022 10:45:00 | 3.4783 | 0 | 115 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.266 | 1908.117 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 1961.609
1103850 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:06:43 | 17.05.2022 07:42:00 | 0.5881 | 0 | 120 | 17 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 9.707 | 208.84 | 0 | 71.508 | 1.138 | 32.196 | 0 | 323.389
1103846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6945275 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:01:28 | 17.05.2022 09:19:00 | 2.2922 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.233 | 0 | 0 | 0 | 6.893 | 0 | 0 | 25.126
1104011 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12762129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:59:33 | 17.05.2022 09:15:00 | 2.2575 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.281 | 0 | 164.459 | 0 | 79.108 | 1.402 | 87.436 | 0 | 333.686
1103842 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:57:20 | 17.05.2022 07:56:24 | 0.9844 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.848 | 0 | 141.4 | 0 | 0 | 0 | 917.248
1103837 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:50:37 | 17.05.2022 08:32:00 | 1.6897 | 0 | 501 | 67 | 46 | 6 | 59 | 0 | 1 | 0 | 86.179 | 931.567 | 311.131 | 16.684 | 17.057 | 0 | 0.012 | 1362.631
1103835 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:50:24 | 17.05.2022 08:42:11 | 1.8631 | 0 | 222 | 48 | 4 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 52.583 | 3350.07 | 57.372 | 563.288 | 7.431 | 0 | 0 | 4030.742
1103963 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8514086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:37:57 | 17.05.2022 08:22:56 | 1.7497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.891 | 0 | 103.444 | 0 | 0 | 0 | 113.335
1103796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8299281 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:14:40 | 17.05.2022 09:19:00 | 3.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 2.442
1103795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:11:56 | 17.05.2022 09:27:00 | 3.2511 | 1 | 7 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.891 | 0 | 65.466 | 0 | 0 | 0 | 1102.357
1103786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7474056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:59:35 | 17.05.2022 11:31:00 | 5.5236 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.685
1103790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:56:45 | 17.05.2022 07:29:00 | 1.5375 | 0 | 26 | 26 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.248 | 137.032 | 0 | 79.191 | 0.653 | 0 | 0 | 228.124
1103791 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:55:24 | 17.05.2022 07:24:00 | 1.4767 | 1 | 1002 | 1 | 18 | 7 | 299 | 0 | 1 | 3.261 | 227.859 | 3.204 | 7.06 | 74.168 | 60.917 | 0 | 8.818 | 385.287
1103753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:34:41 | 17.05.2022 09:37:00 | 4.0386 | 1 | 32 | 202 | 0 | 62 | 15 | 1 | 0 | 34.328 | 0 | 6057.796 | 0 | 1871.143 | 0 | 1586.944 | 0 | 9550.211
1103885 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:31:07 | 17.05.2022 08:21:00 | 2.8314 | 0 | 63 | 115 | 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.447 | 2444.854 | 64.069 | 588.915 | 71.515 | 0 | 0 | 3216.801
1103729 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:21:40 | 17.05.2022 06:48:00 | 1.4389 | 0 | 478 | 35 | 10 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 66.108 | 150.134 | 3.657 | 62.151 | 3.923 | 12.88 | 0 | 298.854
1103833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11828282 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:08:42 | 17.05.2022 07:52:00 | 2.7217 | 0 | 5 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 216.06 | 28.945 | 331.45 | 0.289 | 0 | 0 | 577.488
1103706 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517085167 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 04:42:41 | 17.05.2022 07:14:00 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018
1103874 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7159804 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 04:33:35 | 17.05.2022 09:30:00 | 4.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.832 | 0 | 0 | 51.832
1103688 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 04:33:12 | 17.05.2022 06:11:11 | 1.6331 | 0 | 127 | 29 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 44.009 | 1014.093 | 36.076 | 103.4 | 63.722 | 0 | 33.869 | 1295.168
1103249 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 02:18:19 | 17.05.2022 02:21:05 | 0.0461 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.227 | 0 | 6.356 | 0 | 0 | 0 | 40.584
1103062 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 01:46:29 | 17.05.2022 01:48:29 | 0.0333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.012 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 31.152
1103036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 01:44:20 | 17.05.2022 02:00:00 | 0.2611 | 0 | 1 | 31 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.485 | 0 | 32.248 | 0 | 0 | 0 | 201.732
1103381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 01:41:52 | 17.05.2022 02:57:29 | 1.2603 | 1 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1748.788 | 0 | 202.023 | 0 | 31.001 | 0 | 1981.811
1103015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 01:18:49 | 17.05.2022 03:04:56 | 1.7686 | 0 | 261 | 0 | 8 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 81.774 | 0 | 17.329 | 0 | 42.434 | 0 | 0 | 141.537
1103015 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6984424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 01:18:49 | 17.05.2022 03:20:00 | 2.0197 | 1 | 2448 | 10 | 4 | 6 | 228 | 0 | 4 | 0 | 901.025 | 126.958 | 41.904 | 61.147 | 154.987 | 0 | 11.229 | 1297.251
1102861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 00:50:53 | 17.05.2022 00:53:12 | 0.0386 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 6.131
1102857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 00:49:10 | 17.05.2022 01:56:00 | 1.1139 | 0 | 196 | 36 | 4 | 20 | 63 | 0 | 5 | 0 | 47.536 | 1651.68 | 4.67 | 239.714 | 15.705 | 0 | 14.768 | 1974.073
1102852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 00:43:37 | 17.05.2022 05:15:00 | 4.5231 | 1 | 53 | 163 | 2 | 82 | 26 | 14 | 1 | 0 | 126.889 | 5758.507 | 0 | 2774.03 | 6.246 | 11206.635 | 22.968 | 19895.275
1102842 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 00:41:48 | 17.05.2022 01:55:00 | 1.22 | 0 | 11 | 72 | 2 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 630.447 | 17.314 | 602.776 | 0.136 | 0 | 0 | 1250.931
1102841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 00:40:53 | 17.05.2022 00:42:00 | 0.0186 | 0 | 8 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.054 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 6.675
1102808 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 00:26:27 | 17.05.2022 00:28:00 | 0.0258 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.823 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 51.381
1102728 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:58:46 | 17.05.2022 00:34:00 | 0.5872 | 3 | 1540 | 20 | 171 | 5 | 149 | 19 | 7 | 4.859 | 98.688 | 49.718 | 44.932 | 4.054 | 24.665 | 433.745 | 4.246 | 664.906
1103018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7159804 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:46:46 | 17.05.2022 01:52:00 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.979 | 0 | 0 | 19.979
1102708 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909259 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:41:54 | 17.05.2022 00:42:00 | 1.0017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
1102678 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6621736 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:26:55 | 17.05.2022 01:35:00 | 2.1347 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.206 | 0 | 0.107 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 24.318
1102658 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:00:47 | 16.05.2022 23:02:01 | 0.0206 | 0 | 72 | 119 | 3 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 137.894 | 0 | 10.478 | 0.048 | 0 | 0 | 148.601
1102647 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6880021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:40:18 | 16.05.2022 23:47:00 | 1.1117 | 0 | 181 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.206 | 0 | 0.907 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 14.6
1102613 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6621735 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:17:03 | 16.05.2022 22:44:00 | 0.4492 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.852 | 0 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 5.881
1102575 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:11:49 | 16.05.2022 22:13:27 | 0.0272 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.477 | 0 | 0.508 | 0 | 0.094 | 0 | 8.079
1102572 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064611 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:06:20 | 17.05.2022 02:12:26 | 4.1017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.031
1102655 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7035059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:18:36 | 16.05.2022 21:43:00 | 0.4067 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.147 | 0 | 0 | 0 | 3.217 | 0 | 0 | 11.364
1102548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6535819 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:04:33 | 16.05.2022 21:52:00 | 0.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.13 | 22.13
1102558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516884663 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:35:48 | 16.05.2022 21:47:26 | 1.1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
1102484 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8016020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:04:39 | 16.05.2022 20:59:00 | 0.9058 | 0 | 3 | 34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.999 | 0 | 170.239 | 0 | 0 | 0 | 1730.238
1102473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:58:16 | 16.05.2022 21:55:00 | 1.9456 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.906
1102468 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:53:39 | 16.05.2022 20:40:00 | 0.7725 | 0 | 79 | 0 | 15 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 47.084 | 561.641 | 19.453 | 0 | 0 | 636.824
1102461 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6945466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:48:53 | 16.05.2022 20:51:00 | 1.0353 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.445 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 9.262
1102420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:27:38 | 16.05.2022 19:49:00 | 0.3561 | 0 | 4 | 120 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.634 | 0 | 10.113 | 1.165 | 0 | 0 | 319.912
1102394 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:10:16 | 16.05.2022 19:50:13 | 0.6658 | 0 | 40 | 42 | 1 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 1203.183 | 0.159 | 855.141 | 0.015 | 0 | 0 | 2060.653
1102336 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6938822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:34:35 | 16.05.2022 20:20:49 | 1.7706 | 0 | 11 | 49 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1812.264 | 0 | 30.764 | 0 | 0.372 | 0 | 1843.4
1102327 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230052 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:33:21 | 16.05.2022 19:07:00 | 0.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1102324 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR7043858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:29:56 | 16.05.2022 18:43:16 | 0.2222 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 4
1102273 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | BR6818425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:09:00 | 16.05.2022 19:10:00 | 1.0167 | 0 | 128 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13.724 | 0 | 0.93 | 0 | 0.119 | 0 | 0.369 | 15.142
1102234 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6846830 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:31:53 | 16.05.2022 18:29:00 | 0.9519 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.985 | 0 | 1.503 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 25.241
1102158 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:23:34 | 16.05.2022 17:59:43 | 0.6025 | 1 | 53 | 164 | 4 | 83 | 28 | 13 | 1 | 0 | 16.815 | 1199.498 | 21.819 | 494.383 | 1.154 | 2016.636 | 6.469 | 3756.773
1102127 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:06:55 | 16.05.2022 17:09:51 | 0.0489 | 0 | 1278 | 1 | 35 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 7.685 | 0 | 0.489 | 1.219 | 1.135 | 0 | 0 | 10.529
1102098 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6584607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:51:57 | 16.05.2022 19:03:00 | 2.1842 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0.089 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 6.724
1102166 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:46:32 | 16.05.2022 17:41:00 | 0.9078 | 0 | 1388 | 204 | 4 | 30 | 177 | 8 | 4 | 0 | 303.37 | 3286.147 | 8.057 | 370.725 | 92.954 | 257.374 | 0 | 4318.628
1102044 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:37:45 | 16.05.2022 16:38:38 | 0.0147 | 1 | 567 | 31 | 40 | 5 | 204 | 1 | 0 | 0.038 | 2.86 | 3.577 | 0.729 | 0.872 | 2.385 | 0.579 | 0 | 11.039
1102034 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:29:44 | 16.05.2022 16:31:03 | 0.0219 | 0 | 165 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.047 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.664
1102031 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6665258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:26:29 | 16.05.2022 18:32:00 | 2.0919 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 2.982 | 0 | 6.363 | 0 | 0 | 10.347
1102030 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR12564007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:25:32 | 16.05.2022 17:24:04 | 0.9756 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.418 | 0 | 0 | 0 | 8.311 | 0 | 0 | 17.73
1102025 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:21:51 | 16.05.2022 16:41:27 | 0.3267 | 1 | 4 | 97 | 0 | 19 | 9 | 12 | 0 | 0.103 | 0 | 689.797 | 0 | 107.894 | 0.667 | 179.09 | 0 | 977.551
1102149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:16:24 | 16.05.2022 19:46:00 | 3.4933 | 0 | 1 | 44 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.829 | 184.213 | 17.289 | 0 | 0 | 0 | 1342.331
1102020 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6944570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:59:15 | 16.05.2022 18:57:38 | 2.9731 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 124.951 | 0 | 0.403 | 0 | 18.539 | 0 | 0 | 143.893
1101984 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:55:04 | 16.05.2022 16:21:00 | 0.4322 | 0 | 33 | 7 | 6 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 94.183 | 0.195 | 406.403 | 12.583 | 0 | 0 | 514.672
1101980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:54:30 | 16.05.2022 16:30:00 | 0.5917 | 1 | 53 | 163 | 2 | 82 | 26 | 14 | 1 | 0 | 16.26 | 1179.197 | 0 | 538.38 | 1.236 | 1891.75 | 7.156 | 3633.98
1101881 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6545585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 15:30:02 | 16.05.2022 17:30:00 | 1.9994 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.341 | 0 | 0 | 0 | 5.771 | 0 | 0 | 26.112
1101921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12349736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:28:02 | 16.05.2022 18:34:00 | 3.0994 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213.672 | 0 | 0 | 0 | 532.753 | 0 | 746.424
1101841 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7596838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:11:26 | 16.05.2022 17:27:00 | 2.2594 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.424
1101835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:09:52 | 16.05.2022 16:38:00 | 1.4689 | 0 | 5 | 29 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.324 | 0 | 764.475 | 0 | 0 | 0 | 2156.799
1101836 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515406006 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:09:24 | 16.05.2022 15:42:00 | 0.5433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
1101812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:58:15 | 16.05.2022 15:48:00 | 0.8292 | 0 | 4 | 14 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.651 | 0 | 449.188 | 0 | 0 | 0 | 814.839
1101797 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:49:28 | 16.05.2022 15:45:55 | 0.9408 | 0 | 183 | 58 | 13 | 7 | 33 | 0 | 2 | 0 | 25.73 | 900.58 | 56.094 | 203.666 | 10.285 | 0 | 0.13 | 1196.484
1101757 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR10793933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:43:32 | 16.05.2022 15:54:00 | 1.1744 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.334 | 0 | 3.303 | 0 | 12.805 | 0 | 0 | 33.442
1101737 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | BR7067817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 14:31:23 | 16.05.2022 14:58:00 | 0.4436 | 0 | 463 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.931 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 27.438
1101715 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969420 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:20:42 | 16.05.2022 15:50:00 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0.374
1101691 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:07:34 | 16.05.2022 14:49:00 | 0.6906 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1.644 | 4.17 | 1.195 | 30.372 | 4.814 | 181.804 | 0 | 223.999
1101651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 14:01:14 | 16.05.2022 14:44:54 | 0.7278 | 0 | 1 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.583 | 0 | 382.717 | 0 | 0 | 0 | 633.3
1101649 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6690042 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 14:00:27 | 16.05.2022 15:59:00 | 1.9758 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.774 | 0 | 17.917 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 27.457
1101648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6585749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 14:00:07 | 16.05.2022 15:29:00 | 1.4814 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.484 | 0 | 148.287 | 0 | 0 | 0 | 308.771
1101655 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6676050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 14:00:00 | 16.05.2022 17:35:00 | 3.5833 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.535 | 0 | 0.343 | 0 | 0.151 | 0 | 46.842 | 53.87
1101646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:59:47 | 16.05.2022 14:28:17 | 0.475 | 0 | 486 | 8 | 6 | 3 | 164 | 2 | 1 | 0 | 39.183 | 44.22 | 2.891 | 8.74 | 75.122 | 1.621 | 0.007 | 171.784
1101608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:49:14 | 16.05.2022 13:50:22 | 0.0189 | 0 | 30 | 4 | 1 | 9 | 533 | 4 | 1 | 0 | 0.237 | 0.322 | 0.019 | 1.459 | 3.84 | 0.92 | 0.003 | 6.799
1101607 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:49:13 | 16.05.2022 13:51:39 | 0.0406 | 0 | 1132 | 17 | 12 | 29 | 340 | 3 | 5 | 0 | 8.373 | 9.416 | 1.581 | 19.3 | 11.411 | 1.528 | 0.001 | 51.609
1101558 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752974 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 13:30:00 | 16.05.2022 14:28:00 | 0.9667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.794 | 0 | 0 | 0 | 10.082 | 0 | 0 | 20.876
1101556 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8687970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:27:35 | 16.05.2022 14:19:00 | 0.8569 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 7.163
1101543 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517173136 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:17:14 | 16.05.2022 14:03:00 | 0.7628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
1101530 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 13:09:01 | 16.05.2022 15:00:00 | 1.8497 | 0 | 4 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.645 | 0 | 36.922 | 0 | 0 | 0 | 1156.567
1101517 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 13:03:42 | 16.05.2022 15:30:00 | 2.4383 | 0 | 1198 | 14 | 3 | 3 | 151 | 4 | 4 | 0 | 245.699 | 550.215 | 0.476 | 15.439 | 92.16 | 192.979 | 61.19 | 1158.158
1101518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7137921 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:03:41 | 16.05.2022 14:57:00 | 1.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 13.58
1101506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 13:00:33 | 16.05.2022 17:05:00 | 4.0742 | 2 | 194 | 12 | 9 | 8 | 37 | 1 | 1 | 62.874 | 284.62 | 793.46 | 63.903 | 397.197 | 195.892 | 0 | 5.888 | 1803.834
1101520 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12550281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 13:00:00 | 16.05.2022 17:00:00 | 4 | 0 | 141 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.195 | 393.964 | 329.938 | 0 | 7.641 | 0 | 0 | 797.738
1101521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:57:54 | 16.05.2022 13:43:00 | 0.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.775 | 0 | 232.28 | 0 | 266.055
1101496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:54:44 | 16.05.2022 13:15:00 | 0.3378 | 1 | 1410 | 82 | 26 | 29 | 274 | 5 | 3 | 0.235 | 77.21 | 1967.753 | 17.526 | 197.687 | 51.82 | 59.03 | 1.062 | 2372.323
1101486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:43:43 | 16.05.2022 12:56:00 | 0.2047 | 2 | 15 | 38 | 4 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0.24 | 0 | 89.309 | 0 | 106.023 | 0 | 74.301 | 0 | 269.874
1101483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:38:21 | 16.05.2022 14:15:00 | 1.6108 | 0 | 14 | 45 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.565 | 0 | 173.325 | 0 | 0 | 0 | 673.889
1101479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:32:49 | 16.05.2022 12:43:00 | 0.1697 | 2 | 15 | 38 | 4 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0.199 | 0 | 74.041 | 0 | 87.897 | 0 | 61.599 | 0 | 223.736
1101476 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6730547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 12:30:34 | 16.05.2022 13:48:00 | 1.2906 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 53.648 | 0 | 0 | 0 | 69.866 | 0 | 16.659 | 140.174
1101448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:15:06 | 16.05.2022 15:08:00 | 2.8817 | 0 | 24 | 17 | 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.889 | 286.262 | 118.579 | 0 | 0 | 0 | 825.731
1101446 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6752494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:14:46 | 16.05.2022 13:25:00 | 1.1706 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.904 | 0 | 87.645 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 98.349
1101447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6933357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:13:26 | 16.05.2022 13:22:05 | 1.1442 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.395 | 0 | 0 | 0 | 18.461 | 0 | 0 | 39.856
1101491 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:10:40 | 16.05.2022 13:00:00 | 0.8222 | 0 | 16 | 299 | 1 | 10 | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1628.311 | 0 | 181.117 | 43.975 | 22.905 | 0 | 1876.308
1101434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9402362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:05:37 | 16.05.2022 13:48:00 | 1.7064 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.873 | 0 | 103.313 | 0 | 0 | 0 | 289.186
1101417 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515535760 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:00:36 | 16.05.2022 15:10:00 | 3.1567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
1101391 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6817114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:49:36 | 16.05.2022 13:44:00 | 1.9067 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.199
1101356 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR6661774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:36:52 | 16.05.2022 12:35:00 | 0.9689 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.676 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 20.347
1101299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7153956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:09:29 | 16.05.2022 12:49:00 | 1.6586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.905 | 0 | 0.338 | 105.244
1101279 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 11:07:04 | 16.05.2022 15:35:24 | 4.4722 | 0 | 100 | 52 | 1 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 129.647 | 3245.669 | 1.885 | 76.597 | 60.498 | 0 | 57.909 | 3572.205
1101278 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6562708 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:06:18 | 16.05.2022 15:44:00 | 4.6283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 20.906 | 0 | 0 | 21.751
1100672 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:03:46 | 16.05.2022 12:44:52 | 1.685 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.447 | 0 | 224.518 | 0 | 0 | 0 | 496.965
1101250 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9282588 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 11:01:37 | 16.05.2022 12:00:00 | 0.9731 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.639 | 68.082 | 0 | 38.38 | 5.269 | 0 | 0.352 | 117.722
1101248 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6629747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 11:00:07 | 16.05.2022 14:52:00 | 3.8647 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.778 | 0 | 28.339 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 102.308
1101243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516772331 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:58:35 | 16.05.2022 13:58:00 | 2.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 1.779
1101225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213181 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:51:39 | 16.05.2022 11:30:00 | 0.6392 | 0 | 0 | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.523 | 0 | 50.136 | 0 | 0 | 0 | 171.659
1101207 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10397268 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:43:38 | 16.05.2022 12:25:00 | 1.6894 | 0 | 54 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.392 | 0 | 29.607 | 0 | 25.169 | 0 | 0 | 75.168
1101210 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:42:36 | 16.05.2022 11:02:00 | 0.3233 | 0 | 1659 | 0 | 47 | 6 | 460 | 0 | 2 | 0 | 75.422 | 0 | 5.544 | 18.571 | 59.561 | 0 | 0.451 | 159.549
1101186 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12198839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:38:08 | 16.05.2022 12:02:00 | 1.3978 | 0 | 1 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.22 | 0 | 84.409 | 0 | 0 | 0 | 1131.629
1101165 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:32:38 | 16.05.2022 14:50:00 | 4.2894 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.096 | 0 | 733.724 | 0 | 0 | 0 | 1008.82
1101152 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6586894 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:24:06 | 16.05.2022 11:23:00 | 0.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.109 | 0 | 13.309 | 17.418
1101147 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:22:38 | 16.05.2022 11:42:00 | 1.3228 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.656 | 0 | 18.246 | 0 | 0 | 0 | 774.902
1101143 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517145601 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:19:44 | 16.05.2022 12:56:00 | 2.6044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
1101118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6858923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:06:07 | 16.05.2022 11:19:00 | 1.2147 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.171 | 69.709 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 88.957
1101110 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6859105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:02:16 | 16.05.2022 11:00:00 | 0.9622 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.091 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 8.857
1101109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6867616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:02:16 | 16.05.2022 11:45:00 | 1.7122 | 0 | 49 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.026 | 333.629 | 0 | 71.852 | 3.742 | 0 | 0 | 419.248
1101104 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6764451 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:01:47 | 16.05.2022 14:52:00 | 4.8369 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.795 | 0 | 72.898 | 0 | 56.317 | 0 | 0 | 147.009
1101105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738322 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:01:46 | 16.05.2022 10:47:00 | 0.7539 | 0 | 88 | 51 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 568.809 | 0 | 41.079 | 6.47 | 0 | 0 | 620.353
1101102 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:01:45 | 16.05.2022 17:55:32 | 7.8964 | 0 | 411 | 103 | 0 | 52 | 104 | 4 | 3 | 0 | 541.441 | 33672.364 | 0 | 11352.272 | 175.673 | 850.438 | 143.904 | 46736.091
1101100 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | ISO6834428 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:01:07 | 16.05.2022 14:00:00 | 3.9814 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.46 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 99.307
1101099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6654663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:00:45 | 16.05.2022 10:58:00 | 0.9542 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.265 | 0 | 4.891 | 0 | 13.786 | 0 | 0 | 26.943
1101098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:00:38 | 16.05.2022 14:17:54 | 4.2878 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 0 | 0 | 9.522 | 0 | 0 | 15.237
1101096 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:00:31 | 16.05.2022 11:54:36 | 1.9014 | 0 | 2620 | 1 | 61 | 5 | 279 | 3 | 9 | 0 | 430.838 | 0 | 16.32 | 130.801 | 162.699 | 357.246 | 189.316 | 1287.22
1101097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12668807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:00:28 | 16.05.2022 11:04:56 | 1.0744 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.092 | 0 | 2.059 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | 31.624
1101095 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6676049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:00:15 | 16.05.2022 13:00:00 | 2.9958 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.946
1101094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:00:06 | 16.05.2022 13:56:00 | 3.9317 | 2 | 102 | 1 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 18.588 | 61.29 | 42.165 | 0 | 322.605 | 39.278 | 0 | 0 | 483.926
1101108 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6823755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:00:00 | 16.05.2022 13:55:00 | 3.9167 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.754 | 0 | 40.208 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 64.159
1101093 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:59:49 | 16.05.2022 13:05:31 | 3.095 | 0 | 583 | 127 | 0 | 4 | 97 | 6 | 2 | 0 | 161.77 | 13466.412 | 0 | 433.131 | 38.474 | 625.972 | 61.517 | 14787.276
1101093 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10353942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:59:49 | 16.05.2022 15:50:00 | 5.8364 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.519
1101093 | 3 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:59:49 | 16.05.2022 15:55:00 | 5.9197 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.679 | 0 | 117.437 | 0 | 2.298 | 0 | 264.414
1101093 | 4 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:59:49 | 16.05.2022 17:58:13 | 7.9733 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.647
1101091 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7127669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:59:04 | 16.05.2022 10:45:00 | 0.7656 | 0 | 3 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.214 | 0 | 113.292 | 0 | 0 | 0 | 1058.507
1101090 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:58:36 | 16.05.2022 11:24:00 | 1.4233 | 0 | 4 | 437 | 5 | 66 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.232 | 9418.336 | 141.857 | 1663.792 | 0 | 103.925 | 0 | 11328.142
1101075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10559879 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:53:21 | 16.05.2022 11:36:00 | 1.7108 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.378 | 0 | 93.004 | 0 | 0 | 0 | 311.382
1101072 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:51:53 | 16.05.2022 10:15:00 | 0.3853 | 2 | 1822 | 90 | 49 | 17 | 153 | 1 | 0 | 2.034 | 120.172 | 231.125 | 12.401 | 26.561 | 19.24 | 22.692 | 0 | 434.226
1101029 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6966775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:32:34 | 16.05.2022 11:34:00 | 2.0239 | 0 | 354 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 157.867 | 0 | 0 | 0 | 70.778 | 0 | 27.054 | 255.699
1101027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:31:50 | 16.05.2022 18:00:00 | 8.4694 | 0 | 432 | 3 | 9 | 12 | 100 | 2 | 3 | 0 | 561.508 | 220.6 | 40.74 | 480.941 | 223.61 | 2362.288 | 311.838 | 4201.525
1101274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10505390 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:30:17 | 16.05.2022 11:06:39 | 1.6061 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.654 | 0 | 200.095 | 0 | 0 | 0 | 440.749
1101023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:30:07 | 16.05.2022 10:46:00 | 1.2647 | 1 | 486 | 36 | 7 | 18 | 192 | 1 | 0 | 5.748 | 103.559 | 799.812 | 5.521 | 178.343 | 70.431 | 44.818 | 0 | 1208.232
1101019 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:28:27 | 16.05.2022 11:20:00 | 1.8592 | 0 | 461 | 12 | 3 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 249.446 | 79.003 | 1.178 | 6.071 | 45.326 | 0 | 0 | 381.023
1101014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10559812 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:26:31 | 16.05.2022 11:18:00 | 1.8581 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.938 | 0 | 62.213 | 0 | 0 | 0 | 371.151
1101007 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6813761 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:24:29 | 16.05.2022 10:09:00 | 0.7419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 2.391 | 4.464
1100979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:15:51 | 16.05.2022 11:41:45 | 2.4317 | 0 | 2 | 47 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.303 | 0 | 95.924 | 0 | 0 | 0 | 1202.227
1100969 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:11:19 | 16.05.2022 09:53:00 | 0.6947 | 1 | 280 | 31 | 10 | 9 | 93 | 0 | 3 | 5.267 | 29.619 | 153.052 | 3.515 | 67.341 | 61.79 | 0 | 1.392 | 321.974
1100961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:08:26 | 16.05.2022 10:30:06 | 1.3611 | 0 | 17 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.849 | 65.027 | 0 | 102.835 | 12.682 | 0 | 0 | 191.393
1100964 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247590 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:07:50 | 16.05.2022 10:20:00 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232
1101076 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | LINE9254216 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:05:31 | 16.05.2022 10:15:00 | 1.1581 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63
1100949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:03:58 | 16.05.2022 12:55:00 | 3.8506 | 3 | 2823 | 30 | 138 | 26 | 358 | 8 | 6 | 94.999 | 1399.671 | 1166.056 | 264.723 | 984.906 | 578.77 | 2260.886 | 153.402 | 6903.414
1100946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:03:44 | 16.05.2022 12:48:45 | 3.7503 | 0 | 55 | 60 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.898 | 16152.521 | 645.688 | 1741.005 | 20.143 | 0 | 0 | 18605.254
1100950 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:03:34 | 16.05.2022 13:57:00 | 4.8906 | 0 | 573 | 10 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 307.975 | 386.87 | 0 | 42.751 | 18.96 | 0 | 0 | 756.556
1100942 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831551 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:02:11 | 16.05.2022 10:37:00 | 1.5803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1.97
1100966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:02:00 | 16.05.2022 11:06:00 | 2.0667 | 0 | 16 | 75 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.133 | 0 | 60.333 | 0 | 0 | 0 | 1691.465
1100936 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:01:56 | 16.05.2022 10:44:00 | 1.7011 | 0 | 507 | 37 | 11 | 18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 131.033 | 5560.442 | 43.388 | 746.865 | 31.94 | 0 | 0 | 6513.668
1100935 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:01:56 | 16.05.2022 17:57:30 | 8.9261 | 0 | 29 | 27 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 288.325 | 10233.937 | 83.46 | 1143.887 | 40.774 | 0 | 0 | 11790.382
1100934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:01:44 | 16.05.2022 18:00:00 | 8.9711 | 0 | 9 | 186 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.312 | 12374.567 | 149.683 | 633.86 | 35.315 | 0 | 0 | 13202.736
1100933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:01:02 | 16.05.2022 18:30:00 | 9.4828 | 27 | 2449 | 10 | 57 | 10 | 249 | 0 | 0 | 25.149 | 3155.126 | 879.664 | 307.394 | 693.98 | 1008.033 | 0 | 0 | 6069.346
1100948 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6604998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:01:00 | 16.05.2022 16:54:00 | 7.8833 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.859 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74.859
1100957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9448524 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:01:00 | 16.05.2022 17:34:00 | 8.55 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.314
1100932 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:00:53 | 16.05.2022 17:00:00 | 7.9853 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.177
1100931 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:00:22 | 16.05.2022 18:06:00 | 9.0939 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.874 | 0 | 0 | 0 | 9.851 | 0 | 0 | 31.725
1100930 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6823243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:00:14 | 16.05.2022 11:55:00 | 2.9128 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.739 | 0 | 32.888 | 0 | 0 | 0 | 611.627
1100929 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12153416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:00:01 | 16.05.2022 10:55:00 | 1.9164 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.102 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 12.244
1100928 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6987618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:00:00 | 16.05.2022 13:00:00 | 4 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.487 | 0 | 1.778 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 75.928
1100921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:54:49 | 16.05.2022 10:58:04 | 2.0542 | 4 | 281 | 46 | 0 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0 | 132.021 | 4797.989 | 0 | 196.752 | 53.538 | 0 | 17.752 | 5198.051
1100952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:51:22 | 16.05.2022 10:06:00 | 1.2439 | 2 | 1314 | 61 | 35 | 37 | 344 | 1 | 1 | 3.053 | 222.097 | 1374.668 | 53.706 | 521.709 | 94.899 | 93.344 | 0 | 2363.476
1100908 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168792 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:51:09 | 16.05.2022 10:19:00 | 1.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
1100900 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516797867 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:48:17 | 16.05.2022 09:40:00 | 0.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
1100796 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:33:41 | 16.05.2022 08:36:00 | 0.0386 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.509 | 0 | 0.774 | 0 | 0.199 | 0 | 9.483
1101513 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9194082 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:26:42 | 16.05.2022 13:12:24 | 4.7617 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.778 | 0 | 414.636 | 0 | 0 | 0 | 1741.414
1100779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515992980 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:24:26 | 16.05.2022 08:56:00 | 0.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292
1100759 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:18:13 | 16.05.2022 11:14:00 | 2.9297 | 0 | 5 | 29 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588.759 | 0 | 1482.899 | 0 | 0 | 0 | 4071.658
1100939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6976176 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:12:32 | 16.05.2022 08:31:00 | 0.3078 | 0 | 290 | 2 | 3 | 13 | 575 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 36.013 | 20.132 | 0.379 | 58.248
1100939 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6976180 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:12:32 | 16.05.2022 09:45:00 | 1.5411 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.407 | 0 | 10.288 | 30.695
1100702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:10:10 | 16.05.2022 08:11:37 | 0.0242 | 0 | 334 | 2 | 3 | 15 | 646 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 3.148 | 1.581 | 0.176 | 5.039
1101085 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:08:12 | 16.05.2022 10:01:08 | 1.8822 | 3 | 1283 | 39 | 13 | 10 | 331 | 5 | 0 | 1.405 | 479.085 | 712.195 | 23.793 | 173.717 | 194.048 | 200.684 | 0 | 1784.929
1100679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7371356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:52:23 | 16.05.2022 08:44:00 | 0.8603 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.826
1100674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:44:13 | 16.05.2022 10:52:00 | 3.1297 | 0 | 9 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.969 | 0 | 133.305 | 0 | 0 | 0 | 966.275
1100670 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:34:46 | 16.05.2022 07:36:24 | 0.0272 | 0 | 384 | 3 | 10 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0.545 | 0.108 | 1.77 | 0.187 | 0 | 0 | 3.923
1100655 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173249 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:25:33 | 16.05.2022 09:36:00 | 2.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
1100653 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:23:30 | 16.05.2022 09:57:00 | 2.5583 | 10 | 58 | 79 | 120 | 24 | 12 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 912.125 | 1070.996 | 347.606 | 0 | 0 | 0 | 2334.852
1100592 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517076906 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:01:09 | 16.05.2022 08:42:00 | 1.6808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38
1100571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11228192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:45:59 | 16.05.2022 07:56:40 | 1.1781 | 0 | 864 | 1 | 4 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 81.396 | 0 | 0 | 0 | 16.094 | 0 | 0 | 97.49
1100567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:44:29 | 16.05.2022 06:47:00 | 0.0419 | 0 | 89 | 34 | 14 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 43.222 | 5.403 | 6.958 | 0.757 | 0 | 0 | 57.44
1100557 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6741927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:39:10 | 16.05.2022 07:30:41 | 0.8586 | 0 | 290 | 1 | 23 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 19.76 | 0 | 4.377 | 0 | 11.732 | 0 | 6.427 | 42.295
1100555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:38:36 | 16.05.2022 08:00:00 | 1.3567 | 0 | 118 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.487 | 558.629 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 577.179
1100543 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969072 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:32:01 | 16.05.2022 10:29:00 | 3.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 1.586
1100522 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:24:23 | 16.05.2022 06:25:23 | 0.0167 | 1 | 305 | 51 | 9 | 9 | 37 | 1 | 0 | 0.003 | 0.633 | 9.146 | 0.161 | 1.963 | 0.093 | 0.304 | 0 | 12.304
1100490 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:08:28 | 16.05.2022 06:41:00 | 0.5422 | 0 | 1830 | 2 | 177 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 101.257 | 0 | 33.792 | 0 | 24.359 | 0 | 0 | 159.408
1100465 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:04:26 | 16.05.2022 06:06:00 | 0.0261 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.552 | 0.282 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 11.055
1100330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 05:27:52 | 16.05.2022 05:55:12 | 0.4556 | 0 | 1408 | 3 | 24 | 27 | 323 | 3 | 0 | 0 | 63.469 | 4.601 | 3.179 | 55.865 | 27.401 | 43.31 | 0 | 197.825
1100330 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7009832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 05:27:52 | 16.05.2022 06:23:36 | 0.9289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 2.181
1100290 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 05:11:55 | 16.05.2022 06:51:54 | 1.6664 | 0 | 243 | 175 | 7 | 26 | 83 | 2 | 1 | 0 | 60.223 | 5334.064 | 11.259 | 542.473 | 42.145 | 72.942 | 3.498 | 6066.604
1100249 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12494856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 02:15:27 | 16.05.2022 02:53:17 | 0.6306 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.293 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 20.566
1100201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6851263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 01:00:13 | 16.05.2022 04:56:39 | 3.9406 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.998 | 0 | 0 | 0 | 137.224 | 0 | 0 | 160.222
1099880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 23:02:41 | 15.05.2022 23:37:00 | 0.5719 | 0 | 388 | 39 | 6 | 9 | 83 | 0 | 1 | 0 | 70.058 | 248.173 | 2.872 | 78.645 | 12.306 | 0 | 0 | 412.055
1099581 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7022722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 21:31:09 | 15.05.2022 21:47:00 | 0.2642 | 1 | 845 | 1 | 36 | 1 | 164 | 2 | 0 | 0.26 | 39.609 | 0 | 3.224 | 5.908 | 5.232 | 8.299 | 0 | 62.532
1099874 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 21:28:09 | 15.05.2022 23:12:21 | 1.7367 | 0 | 3 | 88 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6670.83 | 0 | 346.866 | 0 | 0 | 0 | 7017.696
1099534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 21:20:52 | 15.05.2022 21:23:50 | 0.0494 | 2 | 598 | 8 | 13 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0.309 | 7.731 | 13.24 | 0.6 | 2.164 | 0.916 | 0.158 | 0 | 25.119
1099496 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6851404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 21:08:22 | 15.05.2022 22:51:00 | 1.7106 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.629 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 46.051
1099486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 21:03:08 | 15.05.2022 21:26:03 | 0.3819 | 6 | 2179 | 21 | 37 | 37 | 488 | 2 | 0 | 0.479 | 111.571 | 1.326 | 4.903 | 160.464 | 34.455 | 11.684 | 0 | 324.883
1099479 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:56:48 | 15.05.2022 22:39:00 | 1.7033 | 0 | 52 | 5 | 0 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.525 | 100.33 | 0 | 1069.464 | 15.668 | 0 | 0 | 1217.987
1099881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6949857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:56:19 | 15.05.2022 23:53:00 | 2.9447 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.446 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 0 | 28.27
1099529 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:52:47 | 15.05.2022 22:40:00 | 1.7869 | 3 | 719 | 7 | 11 | 3 | 211 | 3 | 0 | 1.73 | 316.506 | 116.512 | 20.72 | 142.859 | 73.965 | 311.214 | 0 | 983.506
1099589 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6895728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:47:12 | 15.05.2022 23:20:00 | 2.5467 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 152.541 | 0 | 0 | 0 | 12.898 | 0 | 0 | 165.44
1099459 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:43:24 | 15.05.2022 22:17:00 | 1.56 | 1 | 283 | 5 | 10 | 4 | 33 | 0 | 0 | 4.836 | 50.828 | 18.132 | 7.404 | 52.792 | 4.34 | 0 | 0 | 138.332
1099453 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926857 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:40:09 | 15.05.2022 21:02:00 | 0.3642 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
1099426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:26:42 | 15.05.2022 23:16:00 | 2.8217 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.039
1099550 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR12590252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:26:41 | 15.05.2022 21:31:00 | 1.0719 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0.056 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 7.329
1099428 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:26:39 | 15.05.2022 22:06:00 | 1.6558 | 0 | 4 | 10 | 0 | 22 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 552.634 | 0 | 396.883 | 1.318 | 694.316 | 5.089 | 1650.24
1099439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:22:34 | 15.05.2022 21:16:01 | 0.8908 | 11 | 253 | 348 | 641 | 31 | 64 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 1506.582 | 1597.963 | 146.694 | 9.338 | 0 | 0 | 3262.519
1099402 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6533958 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:20:01 | 15.05.2022 20:55:00 | 0.5831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
1099395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8633299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:17:43 | 15.05.2022 23:40:00 | 3.3714 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.41 | 0 | 0.062 | 0 | 9.721 | 0 | 0 | 43.193
1099364 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7035240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:04:27 | 15.05.2022 20:30:00 | 0.4258 | 1 | 341 | 3 | 8 | 4 | 34 | 0 | 0 | 1.3 | 23.169 | 1.388 | 3.173 | 6.769 | 1.664 | 0 | 0 | 37.464
1099357 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:01:37 | 15.05.2022 20:25:51 | 0.4039 | 0 | 287 | 1 | 4 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.472 | 10.144 | 1.706 | 1.168 | 3.536 | 0 | 0 | 45.026
1099340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6789148 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:01:21 | 15.05.2022 20:50:00 | 0.8108 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 10.713
1099321 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12028777 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:56:05 | 15.05.2022 20:54:00 | 0.9653 | 0 | 319 | 0 | 15 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 0 | 0.585 | 22.857 | 2.46 | 0 | 0 | 61.452
1099293 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:55:30 | 15.05.2022 19:56:30 | 0.0167 | 0 | 1243 | 3 | 15 | 7 | 237 | 0 | 1 | 0 | 1.851 | 0.237 | 0.011 | 0.099 | 0.351 | 0 | 0.023 | 2.573
1099288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6908971 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:54:02 | 15.05.2022 23:43:00 | 3.8161 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.619 | 0 | 29.028 | 0 | 26.515 | 0 | 12.983 | 79.144
1099386 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7667093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:49:57 | 15.05.2022 21:56:00 | 2.1008 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.932 | 0 | 126.385 | 0 | 0 | 0 | 313.317
1099278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:46:46 | 15.05.2022 21:37:00 | 1.8372 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02
1099268 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:36:59 | 15.05.2022 22:32:00 | 2.9169 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.357 | 0 | 246.575 | 0 | 0 | 0 | 2438.932
1099214 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:12:33 | 15.05.2022 20:39:00 | 1.4408 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.374 | 0 | 0.851 | 1.599 | 0.021 | 0 | 0 | 12.845
1099200 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6626326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:04:13 | 15.05.2022 20:05:00 | 1.0131 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 3.356 | 5.076
1099184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:57:17 | 15.05.2022 20:10:00 | 1.2119 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.286 | 0 | 67.149 | 0 | 45.886 | 0 | 0.654 | 0 | 116.975
1099169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7167007 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:55:40 | 15.05.2022 20:11:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.978
1099157 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6644299 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:51:16 | 15.05.2022 19:33:00 | 0.6956 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 3.533
1099154 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6750213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:50:22 | 15.05.2022 23:40:00 | 4.8272 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.814 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 0 | 0 | 15.268
1099152 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:50:03 | 15.05.2022 19:49:00 | 0.9825 | 3 | 396 | 11 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.826 | 68.001 | 142.487 | 1.597 | 103.751 | 7.896 | 0 | 0 | 330.56
1099141 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:45:02 | 15.05.2022 18:47:55 | 0.0481 | 1 | 706 | 25 | 32 | 17 | 58 | 13 | 0 | 0.132 | 4.764 | 7.067 | 6.325 | 7.784 | 0.518 | 0.425 | 0 | 27.015
1099134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:42:50 | 15.05.2022 19:12:00 | 0.4861 | 0 | 7 | 15 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.591 | 69.731 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 226.082
1099125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:36:25 | 15.05.2022 19:14:00 | 0.6264 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.092
1099108 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:34:13 | 15.05.2022 18:36:56 | 0.0453 | 1 | 305 | 51 | 9 | 9 | 37 | 1 | 0 | 0.011 | 2.278 | 35.436 | 0.558 | 6.159 | 0.273 | 0.883 | 0 | 45.598
1099101 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:33:10 | 15.05.2022 18:54:00 | 0.3472 | 0 | 1243 | 3 | 15 | 7 | 237 | 0 | 1 | 0 | 34.078 | 4.799 | 0.186 | 2.056 | 6.617 | 0 | 0.483 | 48.218
1099101 | 2 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:33:10 | 15.05.2022 21:39:00 | 3.0972 | 0 | 501 | 67 | 46 | 6 | 59 | 0 | 1 | 0 | 220.637 | 1911.456 | 593.231 | 32.047 | 31.366 | 0 | 0.009 | 2788.747
1099095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6913979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:31:30 | 15.05.2022 20:12:00 | 1.675 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.923 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 11.712
1099078 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515338505 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:27:06 | 15.05.2022 20:37:00 | 2.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814
1099074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:26:50 | 15.05.2022 19:47:00 | 1.3361 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 754.292 | 0 | 22.636 | 0 | 7.908 | 0 | 784.836
1099066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:24:29 | 15.05.2022 18:59:26 | 0.5825 | 0 | 243 | 175 | 7 | 26 | 83 | 2 | 1 | 0 | 28.347 | 2194.941 | 1.617 | 158.244 | 19.177 | 27.885 | 0.993 | 2431.204
1099060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:23:43 | 15.05.2022 18:24:25 | 0.0117 | 0 | 243 | 175 | 7 | 26 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0.59 | 43.963 | 0.033 | 3.169 | 0.394 | 0.559 | 0.02 | 48.727
1099028 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:19:19 | 15.05.2022 20:00:00 | 1.6781 | 0 | 4 | 35 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.27 | 0 | 238.219 | 0 | 0 | 0 | 1013.489
1099021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11554616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:16:49 | 15.05.2022 19:44:00 | 1.4531 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.903 | 0 | 20.913 | 0 | 8.965 | 0 | 0 | 38.781
1099002 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:13:07 | 15.05.2022 18:15:01 | 0.0317 | 4 | 1 | 25 | 18 | 56 | 25 | 1 | 0 | 0.254 | 0.001 | 5.229 | 0.258 | 9.192 | 0.682 | 0.02 | 0 | 15.634
1099004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:13:01 | 15.05.2022 18:47:00 | 0.5664 | 0 | 613 | 57 | 4 | 11 | 77 | 4 | 3 | 0 | 57.478 | 1137.603 | 0.875 | 110.136 | 13.58 | 2.087 | 3.984 | 1325.743
1099003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:13:00 | 15.05.2022 19:26:00 | 1.2167 | 0 | 7 | 102 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622.515 | 0 | 184.629 | 0 | 0 | 0 | 1807.143
1099001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12237212 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:13:00 | 15.05.2022 18:29:00 | 0.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 3.09
1098994 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:12:00 | 15.05.2022 20:51:11 | 2.6531 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.828
1098998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:11:44 | 15.05.2022 19:46:00 | 1.5711 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 175.812 | 0 | 0 | 0 | 275.037
1098924 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 18:00:17 | 15.05.2022 20:52:05 | 2.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.286 | 0 | 91.462 | 201.748
1098913 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:58:00 | 15.05.2022 19:17:00 | 1.3167 | 0 | 2 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.978 | 0 | 599.088 | 0 | 0 | 0 | 1951.066
1098882 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6822104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:47:50 | 15.05.2022 21:57:00 | 4.1528 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.876 | 0 | 9.647 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 42.612
1098899 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:44:31 | 15.05.2022 18:03:26 | 0.3153 | 0 | 301 | 58 | 0 | 12 | 72 | 2 | 3 | 0 | 11.274 | 1186.103 | 0 | 57.502 | 1.138 | 31.178 | 2.333 | 1289.528
1098863 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:44:16 | 15.05.2022 21:01:26 | 3.2861 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.262 | 0 | 11.501 | 0 | 0 | 0 | 1957.763
1098856 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:42:52 | 15.05.2022 21:30:36 | 3.7956 | 0 | 176 | 7 | 1 | 11 | 61 | 1 | 2 | 0 | 64.968 | 2603.716 | 0.272 | 631.176 | 29.184 | 13.154 | 12.56 | 3355.03
1098854 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7008117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:42:46 | 15.05.2022 19:55:00 | 2.2039 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.514 | 0 | 2.145 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 18.979
1098853 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10866638 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:42:15 | 15.05.2022 18:46:00 | 1.0625 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.134 | 2.029 | 0 | 0.001 | 2.529 | 0 | 0 | 7.693
1098828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203024 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:36:09 | 15.05.2022 22:20:00 | 4.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
1098810 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:34:48 | 15.05.2022 17:36:37 | 0.0303 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 17.526
1098802 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:34:16 | 15.05.2022 17:34:46 | 0.0083 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 4.823
1098800 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6926494 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:33:17 | 15.05.2022 22:17:00 | 4.7286 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.228
1098766 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7075643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:29:26 | 15.05.2022 18:21:00 | 0.8594 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 3.18 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 7.047
1098747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6908971 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:24:33 | 15.05.2022 18:39:00 | 1.2408 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.119 | 0 | 10.09 | 0 | 8.459 | 0 | 4.176 | 25.844
1098723 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:19:15 | 15.05.2022 17:54:43 | 0.5911 | 0 | 55 | 20 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9.589 | 227.72 | 0 | 28.573 | 0.77 | 0 | 1.072 | 267.724
1098724 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR11023721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:18:37 | 15.05.2022 18:14:00 | 0.9231 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395
1098716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:17:42 | 15.05.2022 17:18:23 | 0.0114 | 0 | 103 | 12 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.202 | 15.436 | 0 | 1.966 | 0.042 | 0.39 | 0 | 18.036
1098652 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12091565 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:08:19 | 15.05.2022 18:59:00 | 1.8447 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 5.048 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 7.453
1098638 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6551982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:06:04 | 15.05.2022 22:06:00 | 4.9989 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.647 | 0 | 1.309 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 38.449
1098596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 17:00:44 | 15.05.2022 17:46:55 | 0.7697 | 0 | 108 | 0 | 0 | 7 | 31 | 3 | 0 | 0 | 16.845 | 0 | 0 | 43.115 | 7.349 | 44.119 | 0 | 111.428
1099079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:00:37 | 15.05.2022 19:36:00 | 2.5897 | 0 | 63 | 115 | 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.548 | 3419.101 | 98.254 | 628.758 | 69.473 | 0 | 0 | 4270.134
1098605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517196554 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:00:06 | 15.05.2022 21:19:00 | 4.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657
1098825 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6740920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:59:49 | 15.05.2022 17:51:00 | 0.8531 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78
1098558 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:56:26 | 15.05.2022 18:16:24 | 1.3328 | 0 | 321 | 58 | 0 | 6 | 81 | 1 | 2 | 0 | 47.659 | 2111.602 | 0 | 26.609 | 17.211 | 3.94 | 6.691 | 2213.712
1098557 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:55:37 | 15.05.2022 16:56:22 | 0.0125 | 0 | 321 | 58 | 0 | 6 | 81 | 1 | 2 | 0 | 0.479 | 22.685 | 0 | 0.381 | 0.168 | 0.041 | 0.066 | 23.82
1098561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517308559 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:55:20 | 15.05.2022 18:17:00 | 1.3611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
1098556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:54:57 | 15.05.2022 20:16:00 | 3.3508 | 0 | 0 | 51 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.027 | 48.172 | 41.532 | 0 | 0 | 0 | 1256.73
1098542 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944611 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:53:47 | 15.05.2022 17:38:00 | 0.7369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
1099188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12218548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:52:31 | 15.05.2022 21:38:00 | 4.7581 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 86.715 | 0 | 1.045 | 0 | 184.716 | 0 | 0 | 272.476
1098534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731629 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:52:30 | 15.05.2022 17:56:00 | 1.0583 | 0 | 3 | 62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.197 | 0 | 169.85 | 0 | 0 | 0 | 703.047
1098513 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:49:14 | 15.05.2022 16:50:56 | 0.0283 | 1 | 581 | 10 | 2 | 11 | 42 | 11 | 1 | 0.035 | 2.912 | 3.214 | 0.006 | 2.064 | 0.26 | 0.155 | 0 | 8.647
1098548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6535828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:49:09 | 15.05.2022 18:00:00 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.564 | 0 | 26.382 | 84.946
1098686 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6592039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:47:04 | 15.05.2022 17:12:14 | 0.4194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 1.024
1098474 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6621735 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:40:54 | 15.05.2022 17:18:00 | 0.6183 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.518 | 0 | 0.045 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 7.565
1098466 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132116 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:38:56 | 15.05.2022 17:35:00 | 0.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
1098462 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:37:10 | 15.05.2022 19:00:00 | 2.3806 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.974
1098435 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:34:22 | 15.05.2022 16:35:27 | 0.0181 | 0 | 2235 | 7 | 17 | 7 | 936 | 1 | 0 | 0 | 7.39 | 1.374 | 0.678 | 0.781 | 4.858 | 0.325 | 0 | 15.407
1098855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6820950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:33:47 | 15.05.2022 20:28:22 | 3.9097 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.141
1098428 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11908111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:31:39 | 15.05.2022 20:40:00 | 4.1392 | 0 | 106 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.245 | 0 | 7.978 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 72.329
1098669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:29:56 | 15.05.2022 16:31:00 | 0.0178 | 5 | 8099 | 19 | 95 | 38 | 797 | 0 | 1 | 0.16 | 14.765 | 1.476 | 0.867 | 2.693 | 4.32 | 0 | 0.001 | 24.281
1098669 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:29:56 | 15.05.2022 17:45:23 | 1.2575 | 2 | 1906 | 52 | 281 | 12 | 202 | 0 | 0 | 3.448 | 295.762 | 216.788 | 380.489 | 68.163 | 49.846 | 0 | 0 | 1014.496
1098387 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:28:26 | 15.05.2022 17:49:41 | 1.3542 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470.488 | 0 | 81.177 | 0 | 0 | 0 | 3551.665
1098386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE12179280 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:27:19 | 15.05.2022 17:11:24 | 0.7347 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.071 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 27.445
1098368 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:26:13 | 15.05.2022 16:27:36 | 0.0231 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.646 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 60.962
1098328 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6602618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:20:42 | 15.05.2022 16:55:00 | 0.5717 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0.178 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 9.109
1098315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:18:03 | 15.05.2022 16:19:17 | 0.0206 | 0 | 845 | 8 | 21 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3.869 | 3.121 | 0.132 | 0.67 | 0.563 | 0 | 0 | 8.354
1098314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:17:21 | 15.05.2022 17:32:00 | 1.2442 | 0 | 43 | 0 | 29 | 1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 11.78 | 0 | 16.632 | 2.745 | 19.808 | 3.846 | 4.393 | 59.204
1098306 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR7039024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:15:32 | 15.05.2022 17:16:00 | 1.0078 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 5.743 | 12.222
1099546 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12494054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:14:19 | 15.05.2022 22:03:00 | 5.8114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.963 | 0 | 10.94 | 0 | 0 | 67.903
1098265 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:07:59 | 15.05.2022 18:14:48 | 2.1136 | 0 | 1 | 53 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.308 | 0 | 377.563 | 0 | 0 | 0 | 1981.871
1098250 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:04:45 | 15.05.2022 16:06:38 | 0.0314 | 0 | 19 | 140 | 2 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 73.047 | 0.054 | 21.171 | 0.398 | 0 | 0 | 94.699
1098249 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:04:45 | 15.05.2022 16:06:38 | 0.0314 | 0 | 2 | 83 | 6 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.587 | 5.807 | 16.475 | 0 | 0 | 0 | 103.869
1098247 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO7139218 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:02:30 | 15.05.2022 17:13:04 | 1.1761 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.974 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 4.899
1098246 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7007587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 16:02:25 | 15.05.2022 16:57:00 | 0.9097 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10.291 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0.112 | 14.477
1098227 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:55:23 | 15.05.2022 15:58:10 | 0.0464 | 0 | 45852 | 20 | 225 | 307 | 10857 | 11 | 19 | 0 | 259.57 | 1.464 | 2.146 | 41.34 | 99.671 | 10.759 | 0.86 | 415.811
1098222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:54:54 | 15.05.2022 18:10:00 | 2.2517 | 0 | 613 | 57 | 4 | 11 | 77 | 4 | 3 | 0 | 227.259 | 4753.061 | 3.755 | 469.55 | 56.875 | 10.03 | 16.921 | 5537.452
1098218 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO7084900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 15:54:07 | 15.05.2022 19:03:00 | 3.1481 | 0 | 171 | 0 | 42 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60.864 | 0 | 64.956 | 0 | 60.487 | 0 | 0 | 186.306
1098215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:53:54 | 15.05.2022 18:25:00 | 2.5183 | 1 | 53 | 163 | 2 | 82 | 26 | 14 | 1 | 0 | 73.246 | 4907.205 | 0 | 1848.629 | 3.499 | 4096.956 | 8.19 | 10937.725
1098305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:52:54 | 15.05.2022 17:03:53 | 1.1831 | 1 | 906 | 9 | 49 | 21 | 225 | 1 | 0 | 3.242 | 176.893 | 78.111 | 19.561 | 49.516 | 96.486 | 20.091 | 0 | 443.902
1098305 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:52:54 | 15.05.2022 18:37:00 | 2.735 | 0 | 1213 | 4 | 21 | 15 | 174 | 0 | 1 | 0 | 537.321 | 59.694 | 8.413 | 192.547 | 171.686 | 0 | 28.608 | 998.27
1098206 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | LINE4610005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 15:52:49 | 15.05.2022 19:27:00 | 3.5697 | 0 | 1098 | 2 | 47 | 17 | 129 | 9 | 3 | 0 | 338.86 | 150.53 | 49.507 | 574.403 | 85.781 | 1267.905 | 28.638 | 2495.626
1098205 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | LINE4610000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 15:50:01 | 15.05.2022 19:29:00 | 3.6497 | 0 | 44 | 0 | 3 | 1 | 158 | 1 | 8 | 0 | 19.056 | 0 | 22.521 | 10.826 | 144.587 | 1.027 | 242.695 | 440.711
1098175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:46:44 | 15.05.2022 16:55:53 | 1.1525 | 2 | 3 | 27 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6.296 | 0 | 1481.32 | 53.233 | 688.707 | 0 | 5.474 | 0 | 2235.03
1098173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:45:53 | 15.05.2022 16:10:35 | 0.4117 | 0 | 526 | 85 | 8 | 32 | 74 | 2 | 0 | 0 | 47.327 | 2632.057 | 38.455 | 323.116 | 5.695 | 13.374 | 0 | 3060.024
1098169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:44:46 | 15.05.2022 18:16:16 | 2.525 | 4 | 281 | 46 | 0 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0 | 170.975 | 5950.718 | 0 | 200.258 | 47.227 | 0 | 5.927 | 6375.105
1098157 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:43:15 | 15.05.2022 15:45:58 | 0.0453 | 3 | 4691 | 6 | 159 | 26 | 604 | 1 | 0 | 0.359 | 24.382 | 1.456 | 1.863 | 5.488 | 5.632 | 0.268 | 0 | 39.448
1098160 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:42:52 | 15.05.2022 17:58:00 | 2.2522 | 0 | 88 | 1 | 21 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 102.09 | 0 | 21.388 | 53.616 | 25.257 | 735.146 | 0 | 937.498
1098162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794546 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:42:48 | 15.05.2022 18:31:00 | 2.8033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.269 | 0 | 1072.463 | 0 | 1144.732
1098158 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:42:15 | 15.05.2022 15:45:00 | 0.0458 | 4 | 1743 | 8 | 45 | 6 | 223 | 1 | 0 | 0.101 | 10.097 | 0.159 | 0.615 | 6.568 | 1.369 | 16.314 | 0 | 35.222
1098426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7146320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:42:10 | 15.05.2022 18:35:00 | 2.8806 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485
1098164 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:40:52 | 15.05.2022 18:26:00 | 2.7522 | 1 | 478 | 13 | 50 | 34 | 42 | 0 | 0 | 2.102 | 265.093 | 1354.982 | 522.724 | 1728.049 | 9.503 | 0 | 0 | 3882.454
1098102 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:32:59 | 15.05.2022 17:30:00 | 1.9503 | 0 | 4 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962.339 | 0 | 208.936 | 0 | 0 | 0 | 2171.275
1098099 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6995820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:32:01 | 15.05.2022 17:37:00 | 2.0831 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.303 | 0 | 25.216 | 0 | 57.511 | 0 | 0 | 148.03
1098013 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7667093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:20:42 | 15.05.2022 18:45:00 | 3.405 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.035 | 0 | 204.735 | 0 | 0 | 0 | 496.771
1098007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:19:49 | 15.05.2022 15:20:56 | 0.0186 | 0 | 12 | 59 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 24.833 | 0.015 | 1.76 | 0.001 | 0 | 0 | 26.622
1098008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515666499 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:19:10 | 15.05.2022 16:06:00 | 0.7806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
1098005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:18:56 | 15.05.2022 15:19:43 | 0.0131 | 0 | 526 | 85 | 8 | 32 | 74 | 2 | 0 | 0 | 1.517 | 84.033 | 1.22 | 10.307 | 0.208 | 0.43 | 0 | 97.716
1097995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:16:12 | 15.05.2022 19:58:00 | 4.6967 | 0 | 176 | 115 | 20 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 346.486 | 15606.699 | 547.405 | 1494.769 | 757.008 | 0 | 0 | 18752.367
1097954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:09:16 | 15.05.2022 17:50:09 | 2.6814 | 0 | 1 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544.607 | 0 | 606.898 | 0 | 0 | 0 | 5151.505
1097957 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:09:04 | 15.05.2022 16:42:00 | 1.5489 | 0 | 187 | 77 | 1 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 54.73 | 5200.743 | 2.669 | 854.514 | 67.229 | 36.476 | 0 | 6216.361
1097926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:00:31 | 15.05.2022 17:51:47 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 1.571
1097924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:59:58 | 15.05.2022 16:47:37 | 1.7942 | 0 | 639 | 141 | 2 | 14 | 97 | 20 | 3 | 0 | 182.518 | 12957.092 | 0 | 367.008 | 55.629 | 34.861 | 14.342 | 13611.451
1098092 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10851209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:59:07 | 15.05.2022 16:18:00 | 1.3147 | 0 | 6 | 20 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 320.707 | 28.049 | 285.063 | 0.165 | 0 | 0 | 634.489
1097905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:57:29 | 15.05.2022 14:58:17 | 0.0133 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 5.787
1098046 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10353871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:41:47 | 15.05.2022 16:07:51 | 1.4344 | 0 | 521 | 4 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 90.888 | 4499.702 | 0 | 17.32 | 31.004 | 0 | 0 | 4638.914
1098076 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7158306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:36:03 | 15.05.2022 16:43:00 | 2.1158 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.104 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 68.793
1097727 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 14:32:27 | 15.05.2022 15:59:11 | 1.4456 | 2 | 2625 | 3 | 393 | 35 | 119 | 0 | 0 | 0.668 | 345.193 | 5.432 | 374.614 | 592.687 | 32.826 | 0 | 0 | 1351.42
1097725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:32:06 | 15.05.2022 14:35:00 | 0.0483 | 0 | 298 | 4 | 2 | 3 | 76 | 0 | 2 | 0 | 3.084 | 65.349 | 0 | 2.813 | 1.363 | 0 | 0.385 | 72.995
1097725 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:32:06 | 15.05.2022 17:17:37 | 2.7586 | 0 | 103 | 12 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 46.578 | 4023.717 | 0 | 524.176 | 9.591 | 103.564 | 0 | 4707.627
1097724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:32:06 | 15.05.2022 16:39:58 | 2.1311 | 0 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3722.59 | 0 | 513.777 | 0 | 133.335 | 0 | 4369.702
1097729 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10198946 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:25:29 | 15.05.2022 14:57:00 | 0.5253 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.957
1097680 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:22:12 | 15.05.2022 15:34:23 | 1.2031 | 0 | 318 | 20 | 0 | 25 | 78 | 0 | 2 | 0 | 27.769 | 1066.873 | 0 | 790.359 | 24.662 | 0 | 0.017 | 1909.68
1097680 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:22:12 | 15.05.2022 21:07:14 | 6.7506 | 0 | 262 | 9 | 2 | 9 | 70 | 2 | 0 | 0 | 306.137 | 822.873 | 0 | 1223.482 | 99.087 | 288.609 | 0 | 2740.189
1097647 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6903865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:18:25 | 15.05.2022 15:05:31 | 0.785 | 0 | 909 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1 | 1 | 0 | 40.283 | 19.336 | 0 | 0 | 12.873 | 20.262 | 0.006 | 92.761
1097658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:14:46 | 15.05.2022 14:16:00 | 0.0206 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.769 | 0 | 2.218 | 0 | 0.531 | 0 | 82.518
1097657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:14:46 | 15.05.2022 14:21:29 | 0.1119 | 0 | 190 | 20 | 2 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 2.836 | 84.295 | 1.494 | 9.704 | 0.454 | 1.234 | 0.001 | 100.018
1097551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:12:22 | 15.05.2022 14:15:00 | 0.0439 | 0 | 390 | 4 | 2 | 15 | 72 | 23 | 3 | 0 | 2.866 | 17.644 | 0.227 | 8.936 | 0.662 | 1.798 | 0.193 | 32.325
1097517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:08:10 | 15.05.2022 15:07:50 | 0.9944 | 0 | 666 | 6 | 54 | 9 | 126 | 2 | 0 | 0 | 97.355 | 409.709 | 136.575 | 75.935 | 44.428 | 506.148 | 0 | 1270.149
1098091 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE8940023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:06:09 | 15.05.2022 15:57:00 | 1.8475 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.139 | 0 | 10.863 | 0 | 0 | 0 | 64.003
1097492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 14:02:09 | 15.05.2022 15:00:00 | 0.9642 | 0 | 141 | 10 | 20 | 2 | 61 | 2 | 0 | 0 | 42.923 | 229.882 | 22.941 | 0 | 22.829 | 30.023 | 0 | 348.598
1097491 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 14:01:55 | 15.05.2022 15:52:13 | 1.8383 | 2 | 1515 | 3 | 183 | 14 | 224 | 6 | 0 | 9.606 | 192.008 | 21.031 | 136.526 | 118.605 | 35.583 | 651.211 | 0 | 1164.571
1097516 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:00:46 | 15.05.2022 15:26:26 | 1.4278 | 0 | 413 | 53 | 16 | 14 | 81 | 0 | 0 | 0 | 234.848 | 1373.289 | 58.426 | 522.506 | 108.067 | 0 | 0 | 2297.135
1097477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:59:46 | 15.05.2022 14:02:00 | 0.0372 | 0 | 666 | 6 | 54 | 9 | 126 | 2 | 0 | 0 | 3.666 | 15.344 | 5.111 | 2.844 | 1.664 | 18.644 | 0 | 47.274
1097451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:54:39 | 15.05.2022 14:40:00 | 0.7558 | 0 | 271 | 96 | 3 | 17 | 42 | 0 | 1 | 0 | 47.171 | 8698.713 | 4.537 | 160.206 | 9.547 | 0 | 2.208 | 8922.382
1097448 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:53:24 | 15.05.2022 13:56:13 | 0.0469 | 0 | 2236 | 53 | 32 | 15 | 508 | 0 | 2 | 0 | 21.15 | 44.166 | 3.677 | 17.84 | 8.954 | 0 | 0.076 | 95.861
1097416 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9619066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:47:28 | 15.05.2022 13:50:00 | 0.0422 | 0 | 580 | 29 | 2 | 34 | 148 | 2 | 2 | 0 | 2.74 | 42.48 | 0 | 36.473 | 1.603 | 1.828 | 0.001 | 85.126
1097407 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:45:30 | 15.05.2022 13:48:00 | 0.0417 | 0 | 315 | 62 | 2 | 11 | 42 | 2 | 1 | 0 | 2.8 | 98.397 | 0.583 | 9.101 | 0.94 | 0.911 | 0.125 | 112.857
1097386 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO9490230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:41:22 | 15.05.2022 17:40:00 | 3.9772 | 0 | 68 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.609 | 0 | 9.992 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 19.023
1097371 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517422561 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:39:40 | 15.05.2022 14:36:00 | 0.9389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239
1097277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:22:43 | 15.05.2022 13:24:53 | 0.0361 | 0 | 1 | 33 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.128 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 11.67
1097267 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:20:13 | 15.05.2022 16:06:38 | 2.7736 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.317 | 0 | 55.638 | 0 | 0 | 0 | 104.955
1097267 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10708363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:20:13 | 15.05.2022 17:54:05 | 4.5644 | 0 | 73 | 89 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 229.431 | 16423.961 | 20.843 | 3454.628 | 345.552 | 0 | 0 | 20474.415
1097261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:19:56 | 15.05.2022 13:22:43 | 0.0464 | 0 | 325 | 97 | 9 | 22 | 88 | 1 | 2 | 0 | 4.186 | 29.671 | 0.994 | 4.539 | 2.527 | 1.004 | 0.173 | 43.094
1097215 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:19:00 | 15.05.2022 15:06:39 | 1.7942 | 0 | 16 | 18 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 1231.838 | 0 | 328.3 | 10.42 | 0 | 0 | 1570.757
1097383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:02:37 | 15.05.2022 13:43:45 | 0.6856 | 1 | 53 | 163 | 2 | 82 | 26 | 14 | 1 | 0 | 18.492 | 1369.638 | 0 | 534.919 | 0.994 | 911.09 | 2.371 | 2837.505
1097225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 13:02:33 | 15.05.2022 14:48:03 | 1.7583 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.979 | 0 | 42.917 | 0 | 0 | 0 | 438.896
1097219 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6940701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 13:00:21 | 15.05.2022 16:02:38 | 3.0381 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 147 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.433 | 723.728 | 818.529 | 587.586 | 2140.277
1097218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 13:00:00 | 15.05.2022 15:37:00 | 2.6167 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.152 | 0 | 0.636 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 48.882
1097173 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515309145 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:48:30 | 15.05.2022 14:15:00 | 1.4417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53
1097103 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:29:40 | 15.05.2022 14:05:00 | 1.5889 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 17.444
1097088 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6770042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:20:56 | 15.05.2022 13:13:00 | 0.8678 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.461
1097073 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:15:32 | 15.05.2022 12:17:33 | 0.0336 | 0 | 989 | 10 | 28 | 4 | 97 | 2 | 2 | 0 | 4.368 | 3.092 | 0.934 | 0.06 | 0.898 | 0.992 | 0 | 10.344
1097065 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7078580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:08:22 | 15.05.2022 13:16:00 | 1.1272 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.379 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 14.072
1097059 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 12:04:18 | 15.05.2022 13:30:00 | 1.4283 | 19 | 13093 | 225 | 159 | 215 | 1369 | 1 | 0 | 147.921 | 2351.391 | 9930.562 | 363.04 | 3974.95 | 736.489 | 1.576 | 0 | 17505.929
1097052 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440620 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:02:29 | 15.05.2022 13:04:00 | 1.0253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.57
1097050 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 12:00:48 | 15.05.2022 13:37:00 | 1.6033 | 0 | 355 | 4 | 31 | 7 | 32 | 5 | 0 | 0 | 132.725 | 25.768 | 50.693 | 767.587 | 33.806 | 126.623 | 0 | 1137.201
1097003 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6609804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 11:34:42 | 15.05.2022 12:28:00 | 0.8883 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 126.93 | 0 | 0 | 0 | 18.389 | 0 | 0 | 145.32
1097000 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6609812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 11:34:21 | 15.05.2022 12:33:00 | 0.9775 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 10.715 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 0.029 | 16.378
1097020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:23:05 | 15.05.2022 14:21:33 | 2.9744 | 0 | 0 | 35 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.701 | 81.951 | 610.395 | 39.99 | 0 | 0 | 2247.037
1096946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 11:03:17 | 15.05.2022 15:02:00 | 3.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 64.827 | 32379.604 | 0 | 32446.351
1096946 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 11:03:17 | 15.05.2022 15:04:00 | 4.0119 | 2 | 1193 | 2 | 32 | 16 | 140 | 3 | 0 | 0 | 568.119 | 0 | 115.839 | 355.315 | 147.468 | 249.578 | 0 | 1436.319
1096946 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 11:03:17 | 15.05.2022 15:06:00 | 4.0453 | 2 | 17 | 0 | 1 | 32 | 534 | 7 | 3 | 0 | 0.771 | 0 | 1.029 | 816.708 | 456.304 | 2672.656 | 8.005 | 3955.473
1096946 | 4 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 11:03:17 | 15.05.2022 15:08:00 | 4.0786 | 0 | 50 | 0 | 4 | 6 | 704 | 2 | 14 | 0 | 1.98 | 0 | 116.291 | 84.773 | 1128.043 | 85.634 | 84.513 | 1501.234
1096946 | 5 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 11:03:17 | 15.05.2022 15:10:07 | 4.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6 | 0 | 240.6
1096916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:38:47 | 15.05.2022 10:40:54 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.338 | 0 | 280.338
1096915 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:38:31 | 15.05.2022 13:55:00 | 3.2747 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.202 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 8.219
1096910 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:34:05 | 15.05.2022 13:15:00 | 2.6819 | 0 | 1140 | 2 | 13 | 13 | 287 | 1 | 1 | 0 | 441.479 | 73.944 | 75.103 | 86.594 | 52.933 | 3.536 | 0.278 | 733.867
1096905 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6929795 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:30:41 | 15.05.2022 11:53:00 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.436 | 0 | 95.436
1096880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535259193 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:11:50 | 15.05.2022 11:04:00 | 0.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0.434
1096866 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:05:15 | 15.05.2022 11:16:00 | 1.1792 | 0 | 16 | 46 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 2553.496 | 0.442 | 718.081 | 0.397 | 0 | 0 | 3274.32
1096858 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:02:12 | 15.05.2022 12:54:00 | 2.8633 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.685
1096857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6922191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:01:53 | 15.05.2022 15:44:00 | 5.7019 | 0 | 377 | 0 | 0 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 181.403 | 0 | 0 | 181.943
1096856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:01:26 | 15.05.2022 12:25:00 | 2.3928 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | 18.172
1096854 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:01:02 | 15.05.2022 10:55:00 | 0.8994 | 1 | 559 | 11 | 5 | 7 | 45 | 1 | 0 | 2.197 | 39.784 | 91.261 | 19.051 | 18.424 | 5.079 | 1.634 | 0 | 177.429
1096852 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:00:35 | 15.05.2022 12:38:00 | 2.6236 | 0 | 181 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.273 | 0 | 0 | 14.24 | 16.803 | 0 | 0 | 82.315
1096851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6637633 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:00:31 | 15.05.2022 13:53:00 | 3.8747 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.539
1096850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:00:20 | 15.05.2022 12:00:00 | 1.9944 | 0 | 611 | 10 | 13 | 20 | 105 | 2 | 1 | 0 | 172.886 | 150.377 | 18.487 | 175.17 | 59.431 | 75.09 | 10.251 | 661.692
1096849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7092712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:00:12 | 15.05.2022 10:56:00 | 0.93 | 0 | 24 | 10 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 574.746 | 112.153 | 48.084 | 5.408 | 0 | 0 | 744.076
1096848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:00:08 | 15.05.2022 17:00:00 | 6.9978 | 0 | 7 | 102 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9454.928 | 0 | 1109.154 | 0 | 0 | 0 | 10564.082
1096855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7135518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:00:00 | 15.05.2022 15:47:00 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.542 | 0 | 0 | 107.542
1096826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:43:03 | 15.05.2022 11:07:00 | 1.3992 | 0 | 1 | 36 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890.31 | 125.349 | 111.468 | 0 | 0 | 0 | 5127.127
1096724 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:35:30 | 15.05.2022 14:21:00 | 4.7583 | 0 | 2474 | 0 | 69 | 12 | 738 | 25 | 55 | 0 | 1614.062 | 0 | 154.672 | 796.246 | 1910.633 | 6562.862 | 851.982 | 11890.457
1096752 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO11913457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:11:27 | 15.05.2022 14:00:00 | 4.8092 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 233 | 8 | 1 | 0 | 2.744 | 0 | 3.243 | 661.996 | 159.05 | 1015.849 | 0.171 | 1843.053
1096754 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7831035 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:09:36 | 15.05.2022 11:30:00 | 2.34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.322 | 5.702 | 46.402 | 3.499 | 0 | 0 | 229.925
1096733 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:07:01 | 15.05.2022 11:48:00 | 2.6831 | 0 | 1073 | 69 | 25 | 16 | 178 | 13 | 1 | 0 | 444.93 | 947.782 | 7.546 | 380.331 | 78.448 | 2638.88 | 9.347 | 4507.264
1096731 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6660250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:06:42 | 15.05.2022 14:00:00 | 4.8883 | 0 | 12 | 0 | 1 | 18 | 52 | 5 | 0 | 0 | 7.501 | 0 | 0.277 | 212.229 | 47.922 | 1067.829 | 0 | 1335.758
1096729 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:05:57 | 15.05.2022 15:30:00 | 6.4008 | 0 | 123 | 15 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 123.77 | 4131.564 | 10.955 | 0 | 26.693 | 0 | 0 | 4292.982
1096730 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:04:30 | 15.05.2022 11:47:00 | 2.7083 | 0 | 378 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 140.105 | 0 | 0 | 163.28 | 60.236 | 0 | 0 | 363.621
1096776 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:04:20 | 15.05.2022 10:01:19 | 0.9497 | 0 | 1422 | 0 | 22 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 137.085 | 0 | 0.805 | 0 | 22.442 | 0 | 0 | 160.332
1096725 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:03:46 | 15.05.2022 11:45:00 | 2.6872 | 1 | 12 | 67 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 1933.556 | 0 | 461.887 | 0 | 0 | 0 | 2396.18
1096723 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6922457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:03:26 | 15.05.2022 09:37:00 | 0.5594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.159 | 0 | 4.214 | 9.374
1096722 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:03:07 | 15.05.2022 16:58:49 | 7.9283 | 0 | 196 | 36 | 4 | 20 | 63 | 0 | 5 | 0 | 316.285 | 16431.242 | 49.286 | 1968.662 | 121.977 | 0 | 66.308 | 18953.76
1096720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6760483 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:02:01 | 15.05.2022 11:51:00 | 2.8164 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 76.176 | 0 | 0 | 0 | 51.871 | 0 | 0 | 128.047
1096719 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7129687 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:01:27 | 15.05.2022 11:56:00 | 2.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 2.886
1096718 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10254339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:01:23 | 15.05.2022 11:50:29 | 2.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.693 | 0 | 59.246 | 133.939
1096715 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6622924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:00:54 | 15.05.2022 11:50:38 | 2.8289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.548 | 0 | 146.862 | 193.409
1096712 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:00:50 | 15.05.2022 11:07:20 | 2.1083 | 0 | 294 | 2 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 105.845 | 4.827 | 0 | 0 | 113.315 | 0 | 0 | 223.988
1096713 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:00:42 | 15.05.2022 11:25:00 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.97 | 0 | 1617.97
1096711 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12389458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:00:37 | 15.05.2022 13:55:00 | 4.9064 | 0 | 126 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.647 | 0 | 15.412 | 0 | 38.648 | 0 | 0 | 121.708
1096709 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10254340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:00:19 | 15.05.2022 11:50:22 | 2.8342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 54.546 | 0 | 35.609 | 90.278
1096708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:00:19 | 15.05.2022 10:01:21 | 1.0172 | 0 | 108 | 0 | 0 | 7 | 31 | 3 | 0 | 0 | 17.795 | 0 | 0 | 52.874 | 9.07 | 55.787 | 0 | 135.525
1096710 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6947705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:00:17 | 15.05.2022 11:54:00 | 2.8953 | 0 | 13 | 3 | 1 | 6 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.359 | 4.774 | 147.234 | 37.543 | 73.235 | 0 | 298.144
1096707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:00:04 | 15.05.2022 14:35:00 | 5.5822 | 0 | 0 | 97 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3568.369 | 0 | 136.973 | 22.925 | 0 | 30.001 | 3758.268
1096732 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:00:00 | 15.05.2022 14:28:00 | 5.4667 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.307 | 0 | 0 | 0 | 6.562 | 0 | 0 | 43.869
1096736 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:00:00 | 15.05.2022 14:00:00 | 5 | 0 | 900 | 3 | 34 | 1 | 84 | 2 | 1 | 0 | 476.783 | 39.526 | 20.289 | 8.898 | 103.356 | 238.657 | 17.869 | 905.378
1096704 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6584607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:59:05 | 15.05.2022 09:39:00 | 0.6653 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0.028 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 1.557
1096764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6974448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:55:01 | 15.05.2022 09:16:53 | 0.3644 | 0 | 8518 | 4 | 33 | 14 | 722 | 0 | 3 | 0 | 397.067 | 1.235 | 4.49 | 242.249 | 82.924 | 0 | 8.885 | 736.85
1096660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:54:51 | 15.05.2022 08:56:24 | 0.0258 | 0 | 768 | 25 | 13 | 18 | 179 | 2 | 5 | 0 | 3.375 | 16.16 | 0.902 | 4.994 | 4.081 | 0.499 | 0.329 | 30.341
1096961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:49:35 | 15.05.2022 11:56:00 | 3.1069 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.791
1096638 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7156448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 08:31:06 | 15.05.2022 09:35:00 | 1.065 | 0 | 1736 | 3 | 16 | 4 | 368 | 0 | 1 | 0 | 248.313 | 14.384 | 37.259 | 35.187 | 111.682 | 0 | 0.12 | 446.945
1096638 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE10113663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 08:31:06 | 15.05.2022 16:00:00 | 7.4817 | 0 | 142 | 0 | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 163.52 | 0 | 49.965 | 54.727 | 202.201 | 0 | 0 | 470.414
1096644 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6898464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:25:29 | 15.05.2022 08:45:00 | 0.3253 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 5 | 618 | 0 | 0 | 0 | 43.689 | 0 | 0 | 28.183 | 20.458 | 0 | 0 | 92.331
1096788 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:16:07 | 15.05.2022 09:37:17 | 1.3528 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.876 | 0 | 171.736 | 0 | 66.793 | 0 | 421.081 | 0 | 660.487
1096812 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8553255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:14:21 | 15.05.2022 10:00:40 | 1.7719 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 34.623 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 74.703 | 0 | 111.338
1096609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:11:26 | 15.05.2022 10:41:19 | 2.4981 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189.981 | 0 | 121.289 | 0 | 0 | 0 | 3311.27
1096606 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6569800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:09:11 | 15.05.2022 10:55:00 | 2.7636 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.087 | 0 | 0 | 0 | 4.247 | 0 | 0 | 63.334
1096589 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:03:39 | 15.05.2022 10:02:00 | 1.9725 | 0 | 3 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250.206 | 0 | 336.412 | 0 | 0 | 0 | 3586.619
1096763 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7667091 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:01:13 | 15.05.2022 11:15:00 | 3.2297 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.728 | 0 | 241.382 | 0 | 0 | 0 | 500.109
1096585 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:58:40 | 15.05.2022 11:19:00 | 3.3389 | 0 | 1 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.556 | 0 | 816.339 | 0 | 0 | 0 | 3015.895
1096579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:52:47 | 15.05.2022 10:47:00 | 2.9036 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891.354 | 0 | 347.537 | 0 | 0 | 0 | 5238.891
1096551 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:41:11 | 15.05.2022 08:51:00 | 1.1636 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2.005 | 0 | 191.621 | 29.966 | 14.3 | 0 | 15.974 | 0 | 253.867
1096550 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8325529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:38:56 | 15.05.2022 09:22:00 | 1.7178 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.342 | 0 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 230.752
1096541 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:21:50 | 15.05.2022 09:11:00 | 1.8194 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.443
1096527 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7244022 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:14:01 | 15.05.2022 08:41:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.572
1096472 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7028805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:05:05 | 15.05.2022 09:23:00 | 2.2986 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.481 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 14.672
1096624 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12198839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 06:58:22 | 15.05.2022 10:44:10 | 3.7633 | 0 | 1 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.564 | 0 | 171.893 | 0 | 0 | 0 | 2556.457
1096538 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 06:37:46 | 15.05.2022 06:39:00 | 0.0206 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.775
1096380 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7049481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 06:36:13 | 15.05.2022 08:39:00 | 2.0464 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.532 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 18.616
1096370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 06:32:45 | 15.05.2022 06:34:43 | 0.0328 | 9 | 2931 | 44 | 35 | 51 | 317 | 2 | 0 | 0.523 | 9.035 | 4.053 | 0.365 | 8.068 | 2.197 | 0.5 | 0 | 24.742
1096344 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 06:03:31 | 15.05.2022 06:05:23 | 0.0311 | 0 | 2288 | 0 | 25 | 8 | 633 | 11 | 51 | 0 | 8.119 | 0 | 0.237 | 2.693 | 7.277 | 11.436 | 4.595 | 34.356
1096333 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 05:46:55 | 15.05.2022 07:25:00 | 1.6347 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 1.36 | 0.046 | 384.312 | 0 | 396.163
1096347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 05:44:34 | 15.05.2022 09:01:00 | 3.2739 | 1 | 279 | 23 | 33 | 18 | 92 | 0 | 0 | 6.388 | 143.847 | 363.945 | 65.411 | 79.661 | 81.03 | 0 | 0 | 740.281
1096325 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7888248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 05:41:38 | 15.05.2022 07:16:06 | 1.5744 | 0 | 452 | 0 | 11 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 55.981 | 0 | 0.082 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 59.03
1096280 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 05:08:26 | 15.05.2022 05:10:16 | 0.0306 | 4 | 1 | 25 | 18 | 56 | 25 | 1 | 0 | 0.333 | 0.001 | 3.147 | 0.151 | 6.801 | 0.563 | 0.016 | 0 | 11.013
1096257 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 04:39:00 | 15.05.2022 06:10:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.217 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 33.634
1096236 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 04:13:25 | 15.05.2022 04:59:48 | 0.7731 | 1 | 843 | 105 | 60 | 14 | 133 | 0 | 0 | 1.712 | 52.23 | 643.046 | 103.637 | 84.834 | 9.931 | 0 | 0 | 895.39
1096157 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 03:17:31 | 15.05.2022 03:20:17 | 0.0461 | 1 | 53 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.113 | 0.13 | 7.411 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 7.701
1096176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 02:49:26 | 15.05.2022 03:30:52 | 0.6906 | 3 | 800 | 7 | 19 | 2 | 120 | 0 | 0 | 5.088 | 122.782 | 112.399 | 5.846 | 1.93 | 16.751 | 0 | 0 | 264.795
1096038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 02:42:51 | 15.05.2022 02:45:01 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0.234
1096049 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 02:34:28 | 15.05.2022 02:54:32 | 0.3344 | 0 | 72 | 111 | 0 | 30 | 35 | 1 | 0 | 0 | 5.524 | 664.555 | 0 | 154.455 | 4.866 | 0.247 | 0 | 829.648
1096045 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 02:24:27 | 15.05.2022 03:15:39 | 0.8533 | 0 | 4 | 437 | 5 | 66 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.126 | 3533.066 | 50.158 | 674.151 | 0 | 20.263 | 0 | 4277.765
1095974 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 02:13:03 | 15.05.2022 03:12:00 | 0.9825 | 0 | 72 | 119 | 3 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.282 | 4324.168 | 0 | 415.348 | 1.889 | 0 | 0 | 4748.688
1095960 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6903233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 02:01:50 | 15.05.2022 02:26:00 | 0.4028 | 1 | 33367 | 4 | 52 | 21 | 4989 | 3 | 36 | 27.096 | 2475.262 | 6.536 | 4.362 | 342.209 | 661.696 | 0.001 | 28.471 | 3545.634
1095959 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6903240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 02:01:15 | 15.05.2022 02:26:00 | 0.4125 | 0 | 12081 | 0 | 8 | 8 | 2143 | 7 | 67 | 0 | 946.038 | 0 | 0.829 | 49.414 | 232.187 | 47.848 | 89.881 | 1366.197
1095978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 01:53:04 | 15.05.2022 03:20:00 | 1.4489 | 0 | 1593 | 4 | 14 | 6 | 323 | 1 | 2 | 0 | 276.703 | 102.354 | 26.614 | 108.388 | 54.72 | 0 | 0 | 568.78
1095909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6861893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 01:05:23 | 15.05.2022 02:09:00 | 1.0603 | 1 | 11483 | 0 | 0 | 5 | 1633 | 1 | 11 | 0.053 | 1991.329 | 0 | 0 | 343.076 | 488.563 | 18.484 | 29.147 | 2870.652
1095899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 01:03:25 | 15.05.2022 01:54:00 | 0.8431 | 0 | 36 | 0 | 23 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5.631 | 0 | 5.049 | 1.567 | 10.572 | 0 | 2.882 | 25.701
1095891 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 01:03:07 | 15.05.2022 01:18:00 | 0.2481 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 8 | 819 | 0 | 6 | 0 | 43.065 | 0 | 0 | 32.26 | 31.905 | 0 | 5.21 | 112.439
1095886 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 01:00:19 | 15.05.2022 02:03:00 | 1.0447 | 0 | 382 | 4 | 20 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 58.167 | 44.97 | 149.785 | 0 | 29.094 | 0 | 0 | 282.017
1095883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 00:59:23 | 15.05.2022 01:43:53 | 0.7417 | 1 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1051.429 | 0 | 116.75 | 0 | 13.917 | 0 | 1182.096
1095874 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 00:50:22 | 15.05.2022 01:59:00 | 1.1439 | 0 | 1 | 36 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794.211 | 69.621 | 78.039 | 0 | 0 | 0 | 2941.87
1095866 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071619 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 00:39:08 | 15.05.2022 02:47:00 | 2.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
1095859 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 00:33:24 | 15.05.2022 00:35:30 | 0.035 | 0 | 7804 | 0 | 166 | 3 | 852 | 14 | 5 | 0 | 29.765 | 0 | 1.047 | 3.545 | 4.261 | 2.438 | 0.486 | 41.542
1095847 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 00:23:38 | 15.05.2022 02:30:00 | 2.1061 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.419 | 0 | 125.518 | 0 | 0 | 0 | 2245.937
1095814 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 23:57:52 | 15.05.2022 01:35:00 | 1.6189 | 0 | 325 | 45 | 3 | 15 | 43 | 2 | 3 | 0 | 91.188 | 2418.281 | 2.599 | 410.373 | 7.202 | 38.286 | 5.745 | 2973.675
1095792 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 23:25:32 | 15.05.2022 00:56:00 | 1.5078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 90.077 | 0 | 0 | 0 | 92.197
1095768 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 23:14:07 | 14.05.2022 23:17:00 | 0.0481 | 7 | 6434 | 14 | 204 | 32 | 827 | 2 | 0 | 0.508 | 36.521 | 1.406 | 2.168 | 14.198 | 8.614 | 31.595 | 0 | 95.011
1095762 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 23:05:19 | 14.05.2022 23:07:24 | 0.0347 | 1 | 12 | 4 | 1 | 15 | 85 | 13 | 1 | 0.03 | 0 | 4.614 | 0.049 | 4.997 | 1.85 | 40.778 | 0.146 | 52.464
1095761 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 23:04:04 | 14.05.2022 23:06:00 | 0.0322 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 0.553 | 4.868 | 0 | 0 | 0 | 20.301
1095753 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 23:01:00 | 14.05.2022 23:03:43 | 0.0453 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.909 | 0.777 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 28.526
1095747 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7013852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:47:26 | 15.05.2022 00:00:00 | 1.2094 | 0 | 130 | 1 | 11 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36.908 | 42.239 | 41.232 | 16.837 | 74.112 | 0 | 0 | 211.328
1095833 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:13:31 | 15.05.2022 00:01:00 | 1.7914 | 0 | 565 | 3 | 17 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 121.282 | 90.191 | 12.516 | 0 | 13.346 | 0 | 0 | 237.335
1095697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:13:02 | 14.05.2022 22:14:06 | 0.0178 | 0 | 1981 | 5 | 39 | 37 | 428 | 6 | 0 | 0 | 4.81 | 0.368 | 0.262 | 3.442 | 1.759 | 2.508 | 0 | 13.148
1095695 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:11:31 | 14.05.2022 22:13:22 | 0.0308 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.221
1095679 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9023196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:03:03 | 14.05.2022 22:13:00 | 0.1658 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 2.383
1095672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:54:37 | 14.05.2022 23:56:00 | 2.0231 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 68.099 | 0 | 0 | 0 | 10.377 | 0 | 0 | 78.476
1095621 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:21:42 | 14.05.2022 21:23:12 | 0.025 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.983 | 0 | 0.593 | 0 | 0.069 | 0 | 6.645
1095618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:20:22 | 14.05.2022 21:21:25 | 0.0175 | 0 | 1408 | 4 | 24 | 27 | 324 | 4 | 0 | 0 | 3.622 | 0.388 | 0.181 | 2.68 | 1.326 | 2.268 | 0 | 10.464
1095611 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138513 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:08:00 | 14.05.2022 22:34:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0.921
1095593 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517369346 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:45:04 | 14.05.2022 23:17:00 | 2.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
1095590 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516172044 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:42:33 | 14.05.2022 21:23:00 | 0.6742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
1095585 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6850108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:35:10 | 14.05.2022 21:01:59 | 0.4469 | 0 | 234 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.396 | 0 | 0.115 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 18.621
1095583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7148015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:26:34 | 14.05.2022 21:36:00 | 1.1572 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.938 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 11.04
1095568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6532217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:16:28 | 14.05.2022 20:58:00 | 0.6922 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.212 | 0 | 0.149 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 6.706
1095495 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:45:36 | 14.05.2022 20:03:02 | 0.2906 | 0 | 123 | 15 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.481 | 109.126 | 0.436 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 117.253
1095479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:38:29 | 14.05.2022 20:46:20 | 1.1308 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.594 | 0 | 41.094 | 0 | 0 | 0 | 1389.688
1095465 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6916681 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:25:36 | 14.05.2022 19:42:00 | 0.2733 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77
1095431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:08:10 | 14.05.2022 21:13:00 | 2.0806 | 0 | 277 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 247.732 | 0 | 0 | 36.3 | 9.436 | 0 | 0 | 293.467
1095428 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6606976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:07:30 | 14.05.2022 21:33:00 | 2.425 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.058 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 17.477
1095419 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517168749 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:03:07 | 14.05.2022 20:40:00 | 1.6147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064
1095417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6765023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:02:14 | 14.05.2022 23:04:00 | 4.0294 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.299 | 0 | 7.731 | 0 | 0 | 21.031
1095339 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:30:40 | 14.05.2022 18:47:43 | 0.2842 | 0 | 397 | 24 | 7 | 8 | 105 | 2 | 4 | 0 | 15.634 | 383.755 | 0 | 37.136 | 7.312 | 16.301 | 1.719 | 461.857
1095322 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:18:40 | 14.05.2022 18:21:37 | 0.0492 | 0 | 150 | 12 | 7 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 5.051 | 1.412 | 5.272 | 0.715 | 0 | 0 | 13.872
1095310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:06:46 | 14.05.2022 18:28:10 | 0.3567 | 0 | 461 | 12 | 3 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 47.89 | 6.718 | 0.197 | 0.974 | 6.152 | 0 | 0 | 61.931
1095306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7090176 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:05:11 | 14.05.2022 19:29:00 | 1.3969 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.065 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 8.105
1095290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8284714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:53:53 | 14.05.2022 18:49:00 | 0.9186 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.822 | 0 | 16.268 | 0 | 0 | 0 | 476.09
1095286 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:51:44 | 14.05.2022 19:38:14 | 1.775 | 0 | 411 | 103 | 0 | 52 | 104 | 4 | 3 | 0 | 122.158 | 7041.844 | 0 | 2155.536 | 27.319 | 101.748 | 12.445 | 9461.051
1095279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6878408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:49:22 | 14.05.2022 18:18:00 | 0.4772 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.549 | 0 | 1.37 | 0 | 4.172 | 0 | 0 | 12.091
1095269 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517298019 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:43:17 | 14.05.2022 18:30:00 | 0.7786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
1095274 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6806677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:40:01 | 14.05.2022 18:21:00 | 0.6831 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.217 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 5.309
1095257 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7147142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 17:36:14 | 14.05.2022 19:27:00 | 1.8461 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.547 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 19.957
1095244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10235104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:28:08 | 14.05.2022 18:18:00 | 0.8311 | 0 | 7 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 33.686 | 0.646 | 102.779 | 5.302 | 0 | 0 | 143.324
1095204 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:03:23 | 14.05.2022 18:02:00 | 0.9769 | 0 | 101 | 44 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.761 | 541.455 | 5.439 | 2.929 | 9.754 | 0 | 0 | 586.337
1095188 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:51:34 | 14.05.2022 18:12:00 | 1.3406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
1095278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6749715 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:35:42 | 14.05.2022 17:50:47 | 1.2514 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 3.159
1095154 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:32:25 | 14.05.2022 18:29:00 | 1.9431 | 0 | 26 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 28.854 | 994.541 | 5.536 | 43.287 | 13.525 | 0 | 0 | 1085.743
1095309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:28:50 | 14.05.2022 18:12:06 | 1.7211 | 0 | 3 | 37 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.683 | 323.536 | 55.17 | 0 | 0 | 0 | 1071.389
1095138 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO11365903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:18:17 | 14.05.2022 19:44:00 | 3.4286 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 0 | 0 | 0 | 52.777 | 0 | 0 | 81.957
1095190 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7039318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:11:15 | 14.05.2022 17:23:43 | 1.2078 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.497 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0 | 0 | 44.187
1095126 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:44:19 | 14.05.2022 17:14:00 | 1.4947 | 0 | 277 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 155.793 | 0 | 0 | 27.882 | 7.949 | 0 | 0 | 191.624
1095073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025289 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:40:42 | 14.05.2022 17:13:00 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088
1095065 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:38:24 | 14.05.2022 16:20:00 | 0.6933 | 0 | 34 | 7 | 14 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3.092 | 89.72 | 2.915 | 71.617 | 33.937 | 4.66 | 0 | 205.94
1095062 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:37:05 | 14.05.2022 15:38:05 | 0.0167 | 0 | 10 | 214 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.956 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 78.147
1095037 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:25:49 | 14.05.2022 18:39:00 | 3.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048
1095007 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:19:28 | 14.05.2022 15:22:06 | 0.0439 | 3 | 588 | 78 | 52 | 29 | 67 | 0 | 0 | 2.598 | 8.285 | 155.171 | 8.101 | 26.9 | 5.429 | 0 | 0 | 206.484
1095001 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:17:53 | 14.05.2022 15:32:02 | 0.2358 | 0 | 16 | 298 | 1 | 10 | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 460.391 | 0 | 48.842 | 10.034 | 6.381 | 0 | 525.649
1095139 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10987409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:17:50 | 14.05.2022 18:01:00 | 2.7194 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.431 | 0 | 1.932 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 25.439
1094977 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6923575 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 15:04:56 | 14.05.2022 16:58:00 | 1.8844 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049
1094966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6535818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:59:15 | 14.05.2022 19:39:00 | 4.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.845 | 0 | 0 | 24.845
1094954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:52:40 | 14.05.2022 15:25:00 | 0.5389 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 101.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.944
1094951 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6922432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:49:26 | 14.05.2022 16:32:00 | 1.7094 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 6.993
1094950 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6922430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:49:09 | 14.05.2022 16:06:00 | 1.2808 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.297 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 0 | 0 | 18.477
1094949 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:47:02 | 14.05.2022 15:28:00 | 0.6828 | 0 | 277 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.169 | 0 | 0 | 13.029 | 3.772 | 0 | 0 | 86.97
1094948 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6811065 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:43:40 | 14.05.2022 14:59:00 | 0.2556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
1094930 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 14:34:15 | 14.05.2022 15:30:00 | 0.9292 | 0 | 89 | 6 | 60 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 8.738 | 3.676 | 4.882 | 32.474 | 6.441 | 57.738 | 0 | 113.95
1094929 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7061642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:34:02 | 14.05.2022 15:23:00 | 0.8161 | 0 | 422 | 0 | 23 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 29.255 | 0 | 2.023 | 0 | 7.181 | 0 | 0 | 38.459
1094917 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515790396 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:28:17 | 14.05.2022 15:18:00 | 0.8286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172
1094875 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:08:43 | 14.05.2022 14:10:35 | 0.0311 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.13 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 83.122
1094859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12186000 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:00:02 | 14.05.2022 14:17:00 | 0.2828 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 1.506
1094840 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6916681 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:45:38 | 14.05.2022 14:31:00 | 0.7561 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.379
1094829 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784655 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:40:07 | 14.05.2022 14:33:00 | 0.8814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709
1095317 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6861647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:33:33 | 14.05.2022 18:11:29 | 4.6322 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.331 | 0 | 0 | 0 | 4.533 | 0 | 0 | 38.864
1094783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 13:18:45 | 14.05.2022 16:50:00 | 3.5208 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.631 | 0 | 142.567 | 0 | 0 | 0 | 1423.197
1094781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516038900 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:17:25 | 14.05.2022 15:12:00 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0.782
1094750 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6923572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 13:03:18 | 14.05.2022 14:55:00 | 1.8617 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 2.735
1094972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9448043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:03:14 | 14.05.2022 15:03:38 | 2.0067 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.766 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 13.1
1094749 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 13:02:25 | 14.05.2022 13:28:44 | 0.4386 | 2 | 66 | 4 | 11 | 7 | 23 | 0 | 0 | 2.254 | 1.595 | 11.748 | 3.57 | 5.928 | 1.191 | 0 | 0 | 26.286
1094747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6734550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 13:00:55 | 14.05.2022 15:48:00 | 2.7847 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.863 | 0 | 0 | 0 | 9.225 | 0 | 0 | 112.088
1094771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7145495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 12:23:11 | 14.05.2022 13:34:00 | 1.1803 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 7.2 | 0 | 12.771 | 0 | 0 | 21.516
1094671 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6703482 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 12:12:04 | 14.05.2022 12:49:30 | 0.6239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0.788
1094665 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 12:05:05 | 14.05.2022 13:59:13 | 1.9022 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2942.931 | 0 | 6.373 | 0 | 113.96 | 0 | 3063.264
1094649 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:57:07 | 14.05.2022 12:42:00 | 0.7481 | 0 | 2 | 29 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.133 | 517.446 | 0 | 66.059 | 2.831 | 6.951 | 0 | 593.419
1094641 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515940056 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:53:06 | 14.05.2022 13:04:00 | 1.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99
1094632 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:50:21 | 14.05.2022 12:34:00 | 0.7275 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.021 | 0 | 31.562 | 0 | 0 | 31.664
1094607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6755820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:35:13 | 14.05.2022 15:27:00 | 3.8631 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.141 | 0 | 13.704 | 0 | 5.097 | 0 | 0 | 74.943
1094595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:33:18 | 14.05.2022 12:19:26 | 0.7689 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 16.885 | 0 | 0 | 20.589 | 20.566 | 0 | 0.129 | 58.169
1094595 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11002400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:33:18 | 14.05.2022 12:37:23 | 1.0681 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6.795 | 0 | 0 | 0 | 6.669 | 0 | 11.149 | 24.613
1094577 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6959903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:23:56 | 14.05.2022 13:03:00 | 1.6511 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.641 | 0 | 0 | 0 | 12.663 | 0 | 0 | 32.304
1094539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:59:21 | 14.05.2022 11:01:51 | 0.0417 | 1 | 706 | 13 | 13 | 17 | 156 | 0 | 0 | 0.105 | 2.81 | 5.254 | 0.011 | 0.16 | 0.181 | 0 | 0 | 8.522
1094526 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:53:55 | 14.05.2022 15:45:28 | 4.8592 | 0 | 1015 | 6 | 5 | 4 | 152 | 1 | 2 | 0 | 523.156 | 4.656 | 3.424 | 162.231 | 112.275 | 43.135 | 45.855 | 894.732
1094501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:45:59 | 14.05.2022 11:28:00 | 0.7003 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.763 | 20.296 | 20.019 | 0 | 0 | 0 | 262.078
1094452 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6752495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:37:51 | 14.05.2022 11:54:00 | 1.2692 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 37.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.557
1094438 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6862746 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:34:04 | 14.05.2022 11:24:00 | 0.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.251 | 0 | 0 | 11.251
1094433 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7121743 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:30:34 | 14.05.2022 11:41:00 | 1.1739 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.166 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 13.452 | 21.423
1094430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:30:10 | 14.05.2022 11:42:06 | 1.1989 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.197 | 0 | 55.586 | 0 | 0 | 0 | 502.783
1094542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11878970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:24:58 | 14.05.2022 13:00:00 | 2.5839 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.259 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 0 | 115.536
1094448 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:17:08 | 14.05.2022 11:05:31 | 0.8064 | 0 | 102 | 66 | 19 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.528 | 430.031 | 23.788 | 24.085 | 9.199 | 0 | 0 | 507.631
1094388 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6836582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:16:57 | 14.05.2022 11:37:00 | 1.3342 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.325
1094385 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6948077 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:15:09 | 14.05.2022 14:57:00 | 4.6975 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.182
1094371 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:10:39 | 14.05.2022 10:27:00 | 0.2725 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.008 | 0 | 11.711 | 0 | 0 | 11.747
1094366 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:07:26 | 14.05.2022 15:38:00 | 5.5094 | 0 | 289 | 23 | 10 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 263.886 | 22851.329 | 0 | 1.418 | 70.096 | 0 | 0 | 23186.729
1094363 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:06:36 | 14.05.2022 14:50:25 | 4.7303 | 0 | 65 | 21 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 65.777 | 1894.028 | 0 | 0 | 7.463 | 72.816 | 0 | 2040.085
1094356 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:04:37 | 14.05.2022 11:55:16 | 1.8442 | 0 | 72 | 15 | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.784 | 444.818 | 0 | 386.936 | 13.274 | 0 | 0 | 867.812
1094351 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:01:49 | 14.05.2022 14:52:17 | 4.8411 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.446
1094349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:01:25 | 14.05.2022 13:59:00 | 3.9597 | 0 | 91 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.637 | 33.086 | 0 | 0 | 4.676 | 0 | 0 | 86.399
1094346 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:01:04 | 14.05.2022 14:29:18 | 4.4706 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1247.85 | 0 | 81.949 | 0 | 34.31 | 0 | 1364.108
1094344 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6629545 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:00:33 | 14.05.2022 11:55:00 | 1.9075 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.282 | 0 | 10.801 | 0 | 4.069 | 0 | 0 | 34.152
1094343 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:00:24 | 14.05.2022 11:17:20 | 1.2822 | 0 | 110 | 110 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.666 | 2794.765 | 15.587 | 226.414 | 37.578 | 0 | 0 | 3099.009
1094341 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6542027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:00:08 | 14.05.2022 10:56:00 | 0.9311 | 0 | 631 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.898 | 0 | 0.353 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 77.889
1094340 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7086157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:00:01 | 14.05.2022 10:59:00 | 0.9831 | 0 | 158 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19.754 | 127.571 | 0 | 3.613 | 1.914 | 0.194 | 0 | 153.045
1094342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:00:00 | 14.05.2022 13:52:00 | 3.8667 | 3 | 2828 | 31 | 116 | 43 | 509 | 5 | 1 | 35.272 | 1492.712 | 1910.06 | 803.256 | 1276.075 | 898.262 | 813.084 | 84.769 | 7313.489
1094354 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8094325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:00:00 | 14.05.2022 13:50:00 | 3.8333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.306 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 19.721
1094353 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:00:00 | 14.05.2022 15:30:00 | 5.5 | 0 | 541 | 9 | 0 | 3 | 50 | 4 | 0 | 0 | 436.593 | 712.755 | 0 | 128.548 | 32.806 | 513.144 | 0 | 1823.846
1094543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:59:51 | 14.05.2022 13:00:00 | 3.0025 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.121 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 120.276
1094310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7130572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:49:46 | 14.05.2022 10:07:00 | 0.2872 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 3.17 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 7.209
1094287 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:41:59 | 14.05.2022 10:50:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.101 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 159.2
1094268 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6608691 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:30:13 | 14.05.2022 17:18:00 | 7.7964 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.705 | 0 | 0 | 0 | 10.207 | 0 | 0 | 85.912
1094266 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM | ISO10822019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:29:25 | 14.05.2022 10:41:35 | 1.2028 | 6 | 3218 | 130 | 52 | 8 | 507 | 7 | 0 | 16.696 | 735.92 | 2088.313 | 97.991 | 15.279 | 185.518 | 50.43 | 0 | 3190.148
1094266 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM | ISO6743238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:29:25 | 14.05.2022 10:47:33 | 1.3022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.418
1094228 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:06:48 | 14.05.2022 09:30:00 | 0.3867 | 0 | 134 | 22 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.161 | 156.032 | 0 | 26.313 | 5.386 | 0 | 0 | 195.891
1094225 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:05:53 | 14.05.2022 16:34:30 | 7.4769 | 11 | 1475 | 177 | 38 | 37 | 88 | 1 | 0 | 315.64 | 1586.674 | 16582.1 | 469.012 | 3446.227 | 234.393 | 86.54 | 0 | 22720.587
1094223 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6718187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:05:35 | 14.05.2022 14:29:00 | 5.3903 | 0 | 7 | 3 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.631 | 384.605 | 0 | 1132.606 | 36.004 | 0 | 0 | 1572.845
1094222 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.05.2022 09:04:21 | 14.05.2022 17:37:00 | 8.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.531 | 0 | 134.531
1094222 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.05.2022 09:04:21 | 14.05.2022 18:00:05 | 8.9289 | 0 | 2088 | 4 | 2 | 3 | 373 | 4 | 4 | 0 | 2163.712 | 1452.212 | 0 | 265.48 | 1126.679 | 408.793 | 177.693 | 5594.57
1094218 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.05.2022 09:03:48 | 14.05.2022 17:18:23 | 8.2431 | 2 | 674 | 13 | 1 | 16 | 81 | 6 | 9 | 0.555 | 698.956 | 14009.838 | 0 | 1731.231 | 303.177 | 2378.69 | 141.681 | 19264.129
1094215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.05.2022 09:02:30 | 14.05.2022 17:36:00 | 8.5583 | 2 | 242 | 63 | 7 | 38 | 60 | 26 | 3 | 0 | 434.257 | 9219.479 | 273.305 | 3267.517 | 470.196 | 351.63 | 80.706 | 14097.089
1094214 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:01:58 | 14.05.2022 13:00:05 | 3.9686 | 0 | 794 | 2 | 43 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 315.775 | 15.349 | 42.081 | 73.338 | 47.163 | 0 | 0 | 493.706
1094213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6822484 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:01:33 | 14.05.2022 16:55:00 | 7.8908 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 255.955 | 0 | 0 | 0 | 63.794 | 0 | 0 | 319.749
1094211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:01:14 | 14.05.2022 13:50:00 | 4.8128 | 0 | 507 | 37 | 11 | 18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 352.375 | 15756.138 | 118.001 | 1997.93 | 80.588 | 0 | 0 | 18305.032
1094210 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6895151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:00:54 | 14.05.2022 12:51:00 | 3.835 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 6.144
1094209 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7107301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:00:41 | 14.05.2022 11:57:00 | 2.9386 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.394
1094207 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6742343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:00:38 | 14.05.2022 09:48:10 | 0.7922 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | 2 | 0 | 15.606 | 0 | 0 | 0 | 22.295 | 40.668 | 2.143 | 80.713
1094207 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12545437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:00:38 | 14.05.2022 13:47:38 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.507 | 0 | 0 | 0 | 14.507
1094208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:00:36 | 14.05.2022 14:00:00 | 4.99 | 3 | 894 | 5 | 10 | 10 | 80 | 0 | 0 | 36.927 | 556.751 | 578.996 | 19.926 | 332.064 | 223.871 | 0 | 0 | 1748.535
1094206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:00:29 | 14.05.2022 11:54:00 | 2.8919 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.114 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 73.148
1094204 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7114301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:00:20 | 14.05.2022 12:52:00 | 3.8611 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.867 | 0 | 0 | 0 | 51.323 | 0 | 0 | 71.19
1094203 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6803821 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:00:04 | 14.05.2022 12:52:00 | 3.8656 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.557 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 37.286
1094202 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6708791 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:00:00 | 14.05.2022 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.021 | 0 | 0.054 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 9.558
1094352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 08:53:46 | 14.05.2022 14:10:00 | 5.2706 | 7 | 2696 | 167 | 73 | 94 | 444 | 10 | 0 | 90.689 | 1865.363 | 68477.403 | 1392.815 | 9023.183 | 1154.598 | 2983.612 | 0 | 84987.663
1094352 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 08:53:46 | 14.05.2022 14:27:28 | 5.5617 | 0 | 1866 | 2 | 5 | 15 | 129 | 6 | 0 | 0 | 942.997 | 292.533 | 10.203 | 374.061 | 177.954 | 540.71 | 0 | 2338.458
1094182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12306851 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 08:36:30 | 14.05.2022 11:00:00 | 2.3917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.872 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 0 | 12.23
1094180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6937120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 08:36:01 | 14.05.2022 11:00:00 | 2.3997 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 8.212 | 0 | 0 | 28.582
1094178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7305138 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:35:14 | 14.05.2022 10:32:00 | 1.9461 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.28 | 0 | 48.441 | 0 | 0 | 0 | 257.721
1094147 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM | ISO6779288 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 08:30:00 | 14.05.2022 17:49:00 | 9.3167 | 0 | 2055 | 0 | 1 | 4 | 330 | 0 | 1 | 0 | 1743.011 | 0 | 0 | 68.874 | 348.548 | 0 | 83.937 | 2244.37
1094148 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6779225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.05.2022 07:44:01 | 14.05.2022 17:30:00 | 9.7664 | 8 | 9663 | 11 | 56 | 52 | 804 | 3 | 0 | 200.46 | 9970.716 | 4863.959 | 228.442 | 2655.556 | 2342.336 | 1147.985 | 0 | 21409.455
1094253 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12762039 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:43:38 | 14.05.2022 11:49:00 | 4.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.59 | 0 | 0 | 0 | 311.59
1094155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6554353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:21:21 | 14.05.2022 08:11:00 | 0.8275 | 0 | 1607 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 155.252 | 0 | 0.095 | 0 | 22.515 | 0 | 3.172 | 181.033
1094070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:07:00 | 14.05.2022 08:24:55 | 1.2986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5471.219 | 0 | 4827.543 | 0 | 10298.762
1094022 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 06:09:37 | 14.05.2022 07:09:21 | 0.9956 | 0 | 504 | 7 | 16 | 3 | 80 | 0 | 1 | 0 | 74.314 | 93.766 | 14.876 | 11.909 | 26.511 | 0 | 5.328 | 226.705
1094012 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517137602 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 05:59:41 | 14.05.2022 09:25:00 | 3.4219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493
1093981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 05:13:55 | 14.05.2022 05:15:52 | 0.0325 | 0 | 188 | 51 | 5 | 48 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.611 | 43.863 | 1.987 | 52.269 | 1.097 | 0.473 | 0 | 100.3
1093975 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6650465 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 04:09:27 | 14.05.2022 04:48:00 | 0.6425 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 5.991 | 0 | 0 | 10.41
1093954 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6850787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 01:50:48 | 14.05.2022 02:57:52 | 1.1178 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25.608 | 0 | 0 | 0 | 5.029 | 0 | 0 | 30.637
1093936 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516726876 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:42:11 | 14.05.2022 00:34:00 | 0.8636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1093900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6820905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:24:24 | 13.05.2022 23:31:00 | 1.11 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0.02 | 0 | 3.893 | 0 | 0 | 10.113
1093879 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:09:48 | 13.05.2022 23:15:00 | 1.0867 | 1 | 478 | 13 | 50 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0.891 | 111.909 | 507.506 | 177.269 | 692.388 | 4.071 | 0 | 0 | 1494.033
1093859 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7116719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:32:15 | 13.05.2022 22:39:00 | 1.1125 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.187 | 0 | 2.11 | 0 | 18.094 | 0 | 0 | 30.392
1093853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6820907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:27:44 | 13.05.2022 22:14:00 | 0.7711 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.412 | 0 | 0.015 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 12.669
1093843 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517014670 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:11:22 | 13.05.2022 23:45:00 | 2.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034
1093842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR6769327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:08:25 | 13.05.2022 22:03:00 | 0.9097 | 0 | 8 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 8.885 | 0.359 | 0.5 | 0 | 0 | 10.828
1093797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6527738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:37:12 | 13.05.2022 23:38:00 | 3.0133 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.558 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 43.087
1093831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:24:26 | 13.05.2022 22:00:08 | 1.595 | 0 | 28 | 28 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.883 | 216.314 | 0 | 109.679 | 0.907 | 0 | 0 | 342.783
1093784 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6678375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:23:36 | 13.05.2022 22:22:00 | 1.9733 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 4.689 | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 12.102
1093772 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7766155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:15:46 | 13.05.2022 20:44:00 | 0.4706 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 0 | 6.865 | 0 | 0 | 0 | 31.215
1093775 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6602592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BAKIR BARA ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:11:52 | 13.05.2022 23:17:55 | 3.1008 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 149.679 | 0 | 0 | 0 | 17.738 | 0 | 0 | 167.417
1093884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7936006 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:01:59 | 13.05.2022 23:04:00 | 3.0336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 0 | 0 | 0 | 25.492 | 0 | 0 | 0 | 34.544
1093759 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10290624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:01:31 | 13.05.2022 22:59:00 | 2.9581 | 0 | 221 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80.964 | 0 | 0.446 | 0 | 22.738 | 0 | 0 | 104.147
1093756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:00:01 | 13.05.2022 21:03:00 | 1.0497 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 4.885 | 0 | 3.333 | 0 | 0 | 10.905
1093708 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:49:21 | 13.05.2022 19:52:00 | 0.0442 | 0 | 15 | 53 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 25.794 | 1.503 | 2.193 | 0.007 | 0 | 0 | 29.881
1093705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:48:53 | 13.05.2022 19:50:02 | 0.0192 | 0 | 1408 | 4 | 24 | 27 | 324 | 4 | 0 | 0 | 3.639 | 0.397 | 0.182 | 3.115 | 1.807 | 3.018 | 0 | 12.157
1093644 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11887446 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:03:03 | 13.05.2022 19:25:09 | 0.3683 | 0 | 677 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 29.308 | 0 | 0 | 0.516 | 3.439 | 0 | 0.004 | 33.266
1093577 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7501112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:52:22 | 13.05.2022 20:41:00 | 1.8106 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.957 | 0 | 318.601 | 0 | 0 | 0 | 526.558
1093542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515609977 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:44:56 | 13.05.2022 21:25:00 | 2.6678 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.703 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 7.142
1093809 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12792833 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:33:23 | 13.05.2022 21:18:00 | 2.7436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.422 | 0 | 124.872 | 0 | 0 | 0 | 297.294
1093481 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:17:44 | 13.05.2022 19:39:00 | 1.3544 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.915 | 0 | 0.446 | 0 | 7.184 | 0 | 0 | 23.545
1093469 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517126691 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:12:47 | 13.05.2022 19:00:00 | 0.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083
1093444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6970787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:06:32 | 13.05.2022 19:57:00 | 1.8411 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.367 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 29.577
1093441 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517360465 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:03:32 | 13.05.2022 19:43:00 | 1.6578 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615
1093428 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516726582 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:58:12 | 13.05.2022 18:58:00 | 0.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
1093407 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207035 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:45:15 | 13.05.2022 18:56:00 | 1.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
1093353 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:21:36 | 13.05.2022 18:08:00 | 0.7733 | 1 | 575 | 2 | 7 | 2 | 61 | 0 | 0 | 1.209 | 129.795 | 3.222 | 1.118 | 28.668 | 36.364 | 0 | 0 | 200.376
1093330 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026172 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:10:07 | 13.05.2022 18:06:00 | 0.9314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 1.365
1093323 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:08:34 | 13.05.2022 17:10:29 | 0.0319 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.088 | 0 | 0.111 | 0 | 2.199 | 0 | 28.398
1093295 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:00:01 | 13.05.2022 17:20:42 | 0.3447 | 0 | 196 | 36 | 4 | 20 | 63 | 0 | 5 | 0 | 13.957 | 606.345 | 1.669 | 97.35 | 7.743 | 0 | 9.619 | 736.685
1093275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450855 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:44:15 | 13.05.2022 18:10:00 | 1.4292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741
1093256 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:16:29 | 13.05.2022 17:14:22 | 0.9647 | 0 | 532 | 0 | 36 | 2 | 257 | 2 | 10 | 0 | 95.179 | 0 | 0.389 | 18.518 | 45.151 | 120.315 | 123.408 | 402.961
1093140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:14:24 | 13.05.2022 16:16:51 | 0.0408 | 1 | 1072 | 30 | 9 | 40 | 188 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | 44.843 | 5.229 | 64.392 | 2.338 | 0 | 0 | 123.617
1093167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6621097 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:10:42 | 13.05.2022 18:22:00 | 2.1883 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.502 | 0 | 0 | 0 | 14.018 | 0 | 0 | 49.52
1093039 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | LINE4081589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:54:29 | 13.05.2022 15:55:13 | 0.0122 | 1 | 349 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.032 | 0.515 | 0 | 0.065 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.665
1093033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:50:52 | 13.05.2022 15:52:52 | 0.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 485 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 8.699 | 12.785 | 31.574
1093032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6802885 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:50:34 | 13.05.2022 18:41:00 | 2.8406 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.306
1093062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6532539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:35:31 | 13.05.2022 16:51:00 | 1.2581 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.507 | 0 | 0.581 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 23.677
1092930 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515407272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:16:54 | 13.05.2022 17:44:00 | 2.4517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232
1092894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:03:38 | 13.05.2022 15:06:00 | 0.0394 | 0 | 183 | 0 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 1.399
1092880 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10884829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:55:30 | 13.05.2022 15:24:00 | 0.475 | 0 | 36 | 72 | 0 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.822 | 0 | 233.769 | 0 | 0 | 0 | 496.59
1092858 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR10764309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:48:29 | 13.05.2022 16:28:00 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.476 | 0 | 0 | 7.476
1092816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:32:33 | 13.05.2022 14:33:03 | 0.0083 | 0 | 187 | 41 | 3 | 44 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.216 | 11.378 | 0.448 | 21.029 | 0.525 | 0.275 | 0 | 33.87
1092815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6786500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:30:56 | 13.05.2022 18:18:38 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.139 | 0 | 13.139
1092804 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Direği | ISO6686447 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:23:12 | 13.05.2022 17:53:00 | 3.4967 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.945 | 0 | 0.085 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 21.406
1092769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7041487 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:04:06 | 13.05.2022 15:56:47 | 1.8781 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 27.574 | 0 | 7.149 | 0 | 0 | 35.048
1092768 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:03:40 | 13.05.2022 14:35:00 | 0.5222 | 1 | 478 | 13 | 50 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0.365 | 46.053 | 236.741 | 92.379 | 415.041 | 2.941 | 0 | 0 | 793.519
1092764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6823394 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:02:25 | 13.05.2022 18:04:00 | 4.0264 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.886 | 0 | 0 | 0 | 38.681 | 0 | 0 | 85.567
1092763 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850055 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:01:52 | 13.05.2022 15:50:00 | 1.8022 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.952 | 0 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 54.673
1092762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6823395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:01:47 | 13.05.2022 17:58:00 | 3.9369 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.797 | 0 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 26.478
1092759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:01:17 | 13.05.2022 14:45:00 | 0.7286 | 1 | 284 | 6 | 21 | 9 | 39 | 0 | 0 | 1.821 | 47.223 | 93.417 | 73.675 | 49.441 | 25.394 | 0 | 0 | 290.971
1092753 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6620793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:00:06 | 13.05.2022 15:00:00 | 0.9983 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.204 | 0 | 0 | 18.12 | 4.987 | 0 | 0 | 52.311
1092773 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:47:43 | 13.05.2022 15:13:34 | 1.4308 | 0 | 1015 | 6 | 5 | 4 | 152 | 1 | 2 | 0 | 151.793 | 1.262 | 0.953 | 53.1 | 41.779 | 15.186 | 19.478 | 283.551
1092724 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6559774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:39:25 | 13.05.2022 14:50:00 | 1.1764 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.469 | 0 | 0.995 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 41.013
1092688 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6892696 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:27:35 | 13.05.2022 14:36:00 | 1.1403 | 0 | 167 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 25.226 | 0 | 4.768 | 0 | 14.122 | 0 | 0 | 44.117
1092605 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7156448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 13:00:00 | 13.05.2022 16:24:17 | 3.4047 | 0 | 1770 | 3 | 18 | 5 | 416 | 0 | 1 | 0 | 969.552 | 47.041 | 133.704 | 173.236 | 698.05 | 0 | 1.504 | 2023.086
1092605 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE10113642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 13:00:00 | 13.05.2022 17:02:37 | 4.0436 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.489 | 0 | 0 | 0 | 82.884 | 0 | 0 | 150.373
1092565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9402362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:40:03 | 13.05.2022 13:52:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.138 | 0 | 71.883 | 0 | 0 | 0 | 193.02
1092541 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7154484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:31:24 | 13.05.2022 14:46:00 | 2.2433 | 0 | 0 | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.508 | 274.236 | 257.026 | 0 | 0 | 0 | 964.77
1092532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7058190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 12:30:06 | 13.05.2022 14:00:00 | 1.4983 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0.007 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 30.665
1093003 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515490782 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:22:36 | 13.05.2022 16:01:00 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 1.182
1092476 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7030485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:22:15 | 13.05.2022 15:33:00 | 3.1792 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 6.594 | 0 | 0 | 11.509
1092601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:13:21 | 13.05.2022 13:55:11 | 1.6972 | 8 | 736 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 68.085 | 0 | 0 | 0 | 13.197 | 0 | 0 | 81.283
1092601 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE11257533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:13:21 | 13.05.2022 17:05:42 | 4.8725 | 10 | 18 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 324.374 | 1.602 | 0 | 0 | 325.997
1092447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7033596 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 12:02:20 | 13.05.2022 16:56:00 | 4.8944 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.826 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 56.612
1092441 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 12:00:12 | 13.05.2022 14:58:00 | 2.9633 | 0 | 78 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.488 | 475.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.924
1092431 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE10316006 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:54:00 | 13.05.2022 15:40:00 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.324 | 0 | 0 | 0 | 276.324
1092426 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013573 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:51:19 | 13.05.2022 13:55:00 | 2.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704
1092364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517337904 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:34:28 | 13.05.2022 13:48:00 | 2.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
1092354 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8089332 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:31:16 | 13.05.2022 16:20:00 | 4.8122 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.537 | 0 | 35.989 | 0 | 0 | 0 | 764.526
1092340 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922887 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:24:03 | 13.05.2022 14:22:00 | 2.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045
1092332 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:19:43 | 13.05.2022 11:21:00 | 0.0214 | 0 | 384 | 3 | 10 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0.593 | 0.123 | 1.995 | 0.267 | 0 | 0 | 4.305
1092456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618394 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:15:25 | 13.05.2022 12:08:51 | 0.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.092 | 0 | 0.445 | 27.537
1092326 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:15:23 | 13.05.2022 13:10:00 | 1.9103 | 0 | 1 | 64 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.594 | 0 | 123.157 | 0 | 0 | 0 | 3011.751
1092298 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6668342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 11:01:53 | 13.05.2022 11:52:00 | 0.8353 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.375 | 0 | 0 | 14.375
1092295 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 11:01:09 | 13.05.2022 11:55:34 | 0.9069 | 0 | 3 | 65 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.092 | 0 | 376.925 | 0 | 0 | 0 | 1228.017
1092294 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 11:00:28 | 13.05.2022 11:48:00 | 0.7922 | 0 | 438 | 6 | 43 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.709 | 55.879 | 13.934 | 0 | 20.97 | 0 | 0 | 155.492
1092328 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6547038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 11:00:00 | 13.05.2022 17:57:00 | 6.95 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.545 | 0 | 1567.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584.914
1092628 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248060 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:59:21 | 13.05.2022 15:54:00 | 4.9108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842
1092273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517420329 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:52:26 | 13.05.2022 11:37:00 | 0.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
1092264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE7094798 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:37:11 | 13.05.2022 12:41:00 | 2.0636 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.663 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 26.239
1092197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6906046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:07:42 | 13.05.2022 11:16:00 | 1.1383 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.048 | 0 | 0 | 0 | 19.337 | 0 | 0 | 67.385
1092142 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6658009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:02:39 | 13.05.2022 10:55:00 | 0.8725 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.567 | 0 | 0 | 23.567
1092136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6759046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:01:46 | 13.05.2022 11:30:00 | 1.4706 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.438 | 0 | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0 | 64.552
1092135 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:00:58 | 13.05.2022 10:58:34 | 0.96 | 0 | 1 | 52 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.031 | 0 | 220.227 | 0 | 0 | 0 | 949.258
1092134 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:00:36 | 13.05.2022 13:00:40 | 3.0011 | 0 | 146 | 45 | 2 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 91.171 | 3355.7 | 0 | 677.145 | 69.765 | 7.987 | 0 | 4201.767
1092133 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6773759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:00:31 | 13.05.2022 12:46:00 | 2.7581 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93.408 | 0 | 0 | 0 | 35.074 | 0 | 0 | 128.482
1092130 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10937666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:00:03 | 13.05.2022 10:58:00 | 0.9658 | 0 | 68 | 11 | 0 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 9.114 | 575.943 | 0 | 162.705 | 0.54 | 0.4 | 0 | 748.7
1092137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6569877 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:00:00 | 13.05.2022 15:12:00 | 5.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.051 | 0 | 0 | 0 | 34.467 | 0 | 0 | 98.518
1092127 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535130304 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:57:21 | 13.05.2022 11:32:00 | 1.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
1092120 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:56:07 | 13.05.2022 17:59:00 | 8.0481 | 1 | 581 | 12 | 4 | 32 | 41 | 3 | 0 | 20.377 | 589.39 | 1884.801 | 35.956 | 5714.192 | 520.094 | 19618.802 | 0 | 28383.612
1092112 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7026234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:53:20 | 13.05.2022 10:46:00 | 0.8778 | 0 | 111 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0 | 3 | 0 | 12.091 | 0 | 0 | 3.151 | 49.477 | 0 | 36.659 | 101.379
1092087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:43:20 | 13.05.2022 09:45:39 | 0.0386 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0.949 | 0.013 | 13.623 | 0 | 14.847
1092084 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE6674174 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:41:35 | 13.05.2022 12:29:00 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.768 | 0 | 0 | 14.768
1092071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6539429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:37:03 | 13.05.2022 12:20:00 | 2.7158 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 133.369 | 0 | 0 | 0 | 35.038 | 0 | 0 | 168.407
1092067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:32:51 | 13.05.2022 10:59:00 | 1.4358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
1092064 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR10254661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:30:34 | 13.05.2022 11:52:00 | 2.3572 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.399 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 10.87
1092063 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12218496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:30:08 | 13.05.2022 12:15:00 | 2.7478 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.677 | 0 | 17.825 | 0 | 50.252 | 0 | 0 | 120.754
1092062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:30:05 | 13.05.2022 18:34:00 | 9.0653 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.317 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 69.128
1092060 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | ISO6608691 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:30:01 | 13.05.2022 17:25:00 | 7.9164 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.271 | 0 | 0 | 0 | 12.947 | 0 | 0 | 90.218
1092036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:07:53 | 13.05.2022 15:45:01 | 6.6189 | 0 | 16 | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.668 | 2556.427 | 158.207 | 360.365 | 1.124 | 0 | 0 | 3105.791
1092035 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:06:47 | 13.05.2022 09:55:24 | 0.8103 | 0 | 17 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.304 | 38.64 | 0 | 62.611 | 7.706 | 0 | 0 | 115.261
1092033 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:05:05 | 13.05.2022 10:25:30 | 1.3403 | 0 | 1265 | 3 | 76 | 0 | 258 | 0 | 2 | 0 | 293.791 | 0 | 10.303 | 0 | 83.69 | 0 | 24.76 | 412.544
1092031 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:02:28 | 13.05.2022 11:18:28 | 2.2667 | 0 | 758 | 0 | 5 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 318.819 | 0 | 27.735 | 0 | 297.558 | 0 | 32.427 | 676.54
1092031 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6623494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:02:28 | 13.05.2022 12:03:27 | 3.0164 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.001 | 0 | 20.766 | 0 | 20.671 | 0 | 0 | 57.437
1092029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6626524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:01:31 | 13.05.2022 11:52:00 | 2.8414 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0 | 84.851
1092028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7033603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:01:28 | 13.05.2022 12:00:00 | 2.9756 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 106.28 | 0 | 0 | 0 | 43.977 | 0 | 0 | 150.257
1092027 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:57 | 13.05.2022 11:00:00 | 1.9842 | 0 | 14 | 5 | 1 | 12 | 39 | 15 | 0 | 0 | 4.442 | 18.979 | 3.042 | 214.263 | 13.445 | 1108.429 | 0 | 1362.601
1092026 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6756332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:45 | 13.05.2022 09:54:00 | 0.8875 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.702 | 0 | 46.291 | 55.993
1092024 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:32 | 13.05.2022 13:56:00 | 4.9244 | 0 | 4 | 35 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189.01 | 0 | 884.562 | 0 | 0 | 0 | 3073.572
1092025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6807090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:27 | 13.05.2022 13:00:00 | 3.9925 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 6.657 | 0 | 0 | 11.778
1092023 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:24 | 13.05.2022 09:19:00 | 0.31 | 0 | 577 | 130 | 0 | 1 | 91 | 6 | 2 | 0 | 14.843 | 1271.365 | 0 | 6.163 | 1.977 | 49.685 | 6.424 | 1350.457
1092023 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10235983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:24 | 13.05.2022 10:30:03 | 1.4942 | 0 | 14 | 11 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.364 | 656.459 | 0 | 213.134 | 8.405 | 88.769 | 0 | 968.13
1092021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:11 | 13.05.2022 10:18:00 | 1.2969 | 0 | 127 | 0 | 68 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.741 | 0 | 15.829 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 31.742
1092019 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:05 | 13.05.2022 11:55:00 | 2.9153 | 1 | 446 | 3 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7.399 | 159.584 | 43.757 | 18.227 | 0 | 16.027 | 0 | 0 | 244.994
1092018 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:00 | 13.05.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.113
1092017 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6640383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:00 | 13.05.2022 12:30:00 | 3.5 | 0 | 357 | 0 | 25 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 130.917 | 0 | 1.467 | 32.942 | 47.908 | 115.533 | 0 | 328.767
1092014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:57:46 | 13.05.2022 10:21:00 | 1.3872 | 0 | 208 | 41 | 5 | 26 | 29 | 1 | 1 | 0 | 26.693 | 2610.943 | 10.193 | 1496.913 | 6.537 | 192.725 | 19.539 | 4363.544
1091993 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535137360 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:51:32 | 13.05.2022 10:53:00 | 2.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
1091979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6937121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 08:33:13 | 13.05.2022 14:39:58 | 6.1125 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 154.901 | 0 | 0 | 0 | 49.867 | 0 | 0 | 204.768
1091937 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:25:10 | 13.05.2022 10:42:00 | 2.2806 | 0 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765.391 | 0 | 304.628 | 0 | 0 | 0 | 3070.02
1091871 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168330 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:51:25 | 13.05.2022 09:51:00 | 1.9931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 2.279
1092080 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:31:38 | 13.05.2022 10:03:00 | 2.5228 | 0 | 32 | 294 | 0 | 43 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.84 | 14254.022 | 0 | 2420.298 | 32.21 | 4.334 | 0 | 16712.704
1091838 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11588901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:20:24 | 13.05.2022 07:31:22 | 0.1828 | 1 | 2710 | 10 | 12 | 8 | 306 | 0 | 4 | 0 | 64.479 | 12.543 | 5.081 | 4.229 | 19.006 | 0 | 1.277 | 106.614
1091879 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:05:19 | 13.05.2022 09:27:00 | 2.3614 | 1 | 265 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5.136 | 50.123 | 0 | 0 | 31.019 | 4.221 | 0 | 0 | 90.499
1091812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 06:51:01 | 13.05.2022 07:36:00 | 0.7497 | 0 | 239 | 241 | 2 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.432 | 1851.523 | 1.772 | 392.324 | 1.176 | 0 | 0 | 2276.227
1091805 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 06:50:55 | 13.05.2022 08:12:00 | 1.3514 | 0 | 2 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.715 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 0 | 745.878
1091806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6771064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 06:08:41 | 13.05.2022 06:35:00 | 0.4386 | 0 | 6418 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 8 | 0 | 379.954 | 0 | 0 | 0 | 79.355 | 0 | 8.758 | 468.067
1091752 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 06:05:38 | 13.05.2022 07:39:00 | 1.5561 | 3 | 396 | 11 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 12.447 | 81.109 | 151.975 | 1.56 | 140.081 | 11.646 | 0 | 0 | 398.818
1091747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 05:56:52 | 13.05.2022 06:23:00 | 0.4356 | 0 | 239 | 241 | 2 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.576 | 900.764 | 0.806 | 202.474 | 0.642 | 0 | 0 | 1123.262
1091744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517270424 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 05:53:00 | 13.05.2022 13:01:00 | 7.1333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.959
1091735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 05:28:34 | 13.05.2022 05:31:00 | 0.0406 | 0 | 234 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 1.183 | 0 | 8.542 | 0 | 0 | 0 | 11.984
1091731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 05:19:32 | 13.05.2022 05:22:00 | 0.0411 | 0 | 21 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 25.332 | 0 | 1.341 | 0.066 | 0 | 0 | 27.128
1091703 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937657 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 03:09:52 | 13.05.2022 04:11:00 | 1.0189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.674
1091697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | ISO6679322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 00:38:27 | 13.05.2022 06:14:00 | 5.5925 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.341 | 0 | 1.01 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 28.405
1091681 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7001649 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 00:37:23 | 13.05.2022 01:58:00 | 1.3436 | 0 | 64 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.988 | 0 | 0.361 | 0 | 20.667 | 0 | 0 | 35.016
1091680 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11190682 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 00:35:10 | 13.05.2022 00:58:02 | 0.3811 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.499
1091673 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8816416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 23:40:30 | 13.05.2022 00:13:00 | 0.5417 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.152
1091648 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 23:14:09 | 13.05.2022 00:29:00 | 1.2475 | 0 | 26 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 20.11 | 731.149 | 2.821 | 25.296 | 7.09 | 0 | 0 | 786.466
1091643 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 23:12:01 | 12.05.2022 23:13:27 | 0.0239 | 1 | 904 | 6 | 14 | 20 | 110 | 2 | 0 | 0.068 | 2.648 | 0.403 | 0.134 | 3.747 | 0.41 | 1.632 | 0 | 9.041
1091590 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7152661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:51:19 | 12.05.2022 23:30:06 | 1.6464 | 0 | 2067 | 1 | 8 | 8 | 116 | 0 | 2 | 0 | 535.185 | 5.708 | 5.454 | 435.362 | 100.252 | 0 | 80.952 | 1162.913
1091606 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:42:52 | 12.05.2022 22:34:42 | 0.8639 | 0 | 26 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15.171 | 523.837 | 2.268 | 18.573 | 5.518 | 0 | 0 | 565.368
1091531 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:35:40 | 12.05.2022 21:36:59 | 0.0219 | 1 | 909 | 43 | 121 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0.067 | 2.837 | 8.202 | 0.175 | 0.081 | 0.508 | 0 | 0 | 11.87
1091603 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:32:37 | 12.05.2022 22:31:47 | 0.9861 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.316 | 0 | 0 | 9.874 | 2.586 | 0 | 0 | 24.776
1091603 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:32:37 | 12.05.2022 23:09:54 | 1.6214 | 0 | 407 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 118.393 | 0 | 0 | 155.26 | 5.879 | 0 | 0 | 279.531
1091526 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:30:53 | 12.05.2022 22:24:00 | 0.8853 | 1 | 2 | 38 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 162.089 | 0 | 63.601 | 0 | 0 | 0 | 228.388
1091446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7806777 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:08:53 | 12.05.2022 21:21:00 | 1.2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.972
1091441 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6550330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:47:20 | 12.05.2022 20:34:00 | 0.7778 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 3.292 | 0 | 3.681 | 0 | 0 | 10.023
1091404 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO8671843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:42:33 | 12.05.2022 19:53:25 | 0.1811 | 0 | 478 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.707 | 0 | 0.001 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 16.963
1091366 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6593945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:18:52 | 12.05.2022 20:23:00 | 1.0689 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.246 | 0 | 11.986 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 30.944
1091306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12589788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:43:25 | 12.05.2022 20:01:00 | 1.2931 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 268.569 | 0 | 0 | 0 | 84.926 | 0 | 0 | 353.495
1091293 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:40:34 | 12.05.2022 19:17:00 | 0.6072 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.501 | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 394.544
1091249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517166259 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:20:28 | 12.05.2022 22:26:00 | 4.0922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 3.598
1091239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:14:30 | 12.05.2022 19:18:00 | 1.0583 | 1 | 139 | 213 | 298 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.149 | 552.425 | 12.672 | 12.475 | 0 | 0 | 1398.721
1091238 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117083 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:13:47 | 12.05.2022 18:38:00 | 0.4036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
1091195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6667470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:06:02 | 12.05.2022 18:08:23 | 0.0392 | 0 | 11774 | 0 | 2 | 3 | 1270 | 0 | 3 | 0 | 93.576 | 0 | 0 | 3.18 | 18.943 | 0 | 1.296 | 116.994
1091188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:03:29 | 12.05.2022 18:38:00 | 0.5753 | 0 | 110 | 52 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.639 | 514.096 | 0.04 | 61.076 | 1.934 | 0 | 0 | 592.786
1091151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6667470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:56:56 | 12.05.2022 17:58:13 | 0.0214 | 0 | 11774 | 0 | 2 | 3 | 1270 | 0 | 3 | 0 | 50.152 | 0 | 0 | 1.835 | 11.32 | 0 | 0.983 | 64.289
1091151 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE8188646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:56:56 | 12.05.2022 18:40:29 | 0.7258 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 133.365 | 0 | 0 | 0 | 63.487 | 0 | 0 | 196.852
1091151 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6712661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:56:56 | 12.05.2022 19:08:06 | 1.1861 | 0 | 553 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 3 | 0 | 159.639 | 0 | 0 | 594.966 | 70.377 | 0 | 39.175 | 864.157
1091117 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6918059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:40:48 | 12.05.2022 18:43:00 | 1.0367 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 3.726
1091038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517270424 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:03:20 | 12.05.2022 23:35:00 | 6.5278 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.769
1091026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:56:57 | 12.05.2022 17:30:00 | 0.5508 | 0 | 49 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.019 | 79.478 | 0 | 410.472 | 0.221 | 14.072 | 0 | 507.263
1091035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12454952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:54:04 | 12.05.2022 17:15:03 | 0.3497 | 0 | 757 | 3 | 17 | 17 | 84 | 2 | 0 | 0 | 36.955 | 6.472 | 1.943 | 7.005 | 13.966 | 71.837 | 0 | 138.178
1090970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7128101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:29:15 | 12.05.2022 17:30:00 | 1.0125 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.412 | 0 | 0 | 10.916 | 6.294 | 0 | 0 | 34.622
1091018 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:28:49 | 12.05.2022 18:55:00 | 2.4364 | 1 | 12 | 45 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.264 | 2.932 | 2481.987 | 0 | 200.399 | 0 | 0 | 0 | 2685.582
1090942 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515672448 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:12:52 | 12.05.2022 17:03:00 | 0.8356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908
1090914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:57:31 | 12.05.2022 19:34:00 | 3.6081 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.137 | 0 | 0 | 0 | 24.825 | 0 | 0 | 40.962
1090820 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517007572 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:12:41 | 12.05.2022 17:29:00 | 2.2719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
1090806 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8628302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:05:45 | 12.05.2022 15:53:00 | 0.7875 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.093 | 0 | 199.428 | 0 | 0 | 0 | 365.52
1090783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6868339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:59:32 | 12.05.2022 16:53:00 | 1.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116
1090723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6795591 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:51:56 | 12.05.2022 16:00:00 | 1.1344 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 29.666 | 0 | 0 | 0 | 7.338 | 0 | 0 | 37.004
1090717 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:48:41 | 12.05.2022 15:37:37 | 0.8156 | 1 | 7 | 98 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 752.347 | 0 | 141.847 | 1.535 | 0 | 0 | 897.371
1090691 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:35:15 | 12.05.2022 14:36:36 | 0.0225 | 1 | 7 | 98 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 21.176 | 0 | 3.96 | 0.043 | 0 | 0 | 25.224
1090833 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:33:19 | 12.05.2022 16:12:51 | 1.6589 | 0 | 358 | 4 | 0 | 10 | 46 | 5 | 0 | 0 | 101.875 | 113.457 | 0 | 375.713 | 44.838 | 133.567 | 0 | 769.449
1091324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:12:32 | 12.05.2022 18:54:25 | 4.6981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0.505
1090672 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO11162271 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:09:07 | 12.05.2022 18:41:00 | 4.5314 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.151 | 0 | 4.025 | 0 | 33.159 | 0 | 0 | 55.336
1090915 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:03:06 | 12.05.2022 17:29:00 | 3.4317 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.077 | 0 | 0 | 0 | 164.679 | 0 | 0 | 225.757
1090569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6807042 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 13:35:58 | 12.05.2022 14:43:22 | 1.1233 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.149 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 7.008
1090813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:28:51 | 12.05.2022 15:53:00 | 2.4025 | 10 | 58 | 78 | 120 | 25 | 12 | 0 | 0 | 4.476 | 0 | 1001.548 | 1121.898 | 396.982 | 0 | 0 | 0 | 2524.905
1090533 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044443 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:15:12 | 12.05.2022 14:28:00 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129
1090527 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12091607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:11:43 | 12.05.2022 13:48:00 | 0.6047 | 0 | 630 | 0 | 1 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 40.511 | 0 | 0.544 | 8.919 | 8.706 | 24.706 | 0 | 83.387
1090529 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6868099 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:11:36 | 12.05.2022 14:16:00 | 1.0733 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.957 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 10.169
1090519 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10716753 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 13:08:39 | 12.05.2022 13:59:00 | 0.8392 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.955
1090518 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6570572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 13:00:00 | 12.05.2022 15:45:00 | 2.75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 16.578 | 0 | 0 | 22.033
1090837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6644461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:49:55 | 12.05.2022 15:44:29 | 2.9094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.211
1090446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:38:50 | 12.05.2022 13:56:00 | 1.2861 | 1 | 23 | 87 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.02 | 0 | 14.769 | 0 | 0 | 0 | 485.789
1090508 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:30:42 | 12.05.2022 13:57:00 | 1.4383 | 0 | 1015 | 6 | 5 | 4 | 152 | 1 | 2 | 0 | 158.102 | 1.412 | 1.067 | 53.637 | 41.671 | 14.041 | 19.303 | 289.233
1090427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516688113 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:25:07 | 12.05.2022 13:41:00 | 1.2647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 1.118
1090407 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7107473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:14:37 | 12.05.2022 14:33:00 | 2.3064 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 20.726
1090403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:13:10 | 12.05.2022 12:35:59 | 0.3803 | 1 | 91 | 82 | 6 | 126 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 908.465 | 8.083 | 1264.517 | 14.766 | 0 | 0 | 2199.032
1090666 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9188327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:06:08 | 12.05.2022 14:42:00 | 2.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 18.77
1090387 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:02:11 | 12.05.2022 12:28:00 | 0.4303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.42 | 0 | 360.994 | 0 | 442.414
1090374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998542 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:58:15 | 12.05.2022 12:22:00 | 0.3958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
1090350 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993976 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:47:05 | 12.05.2022 13:25:00 | 1.6319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
1090348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:44:10 | 12.05.2022 11:46:47 | 0.0436 | 2 | 691 | 15 | 1 | 19 | 86 | 6 | 9 | 0.003 | 4.375 | 80.456 | 0 | 14.074 | 2.521 | 16.592 | 1.223 | 119.245
1090331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515624901 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:30:34 | 12.05.2022 13:32:00 | 2.0239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 1.672
1090287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:16:27 | 12.05.2022 12:24:44 | 1.1381 | 0 | 473 | 0 | 10 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 63.203 | 0 | 0.264 | 4.825 | 4.687 | 0 | 0 | 72.979
1090287 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11902711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:16:27 | 12.05.2022 12:45:35 | 1.4856 | 1 | 231 | 7 | 3 | 7 | 70 | 0 | 0 | 3.928 | 20.323 | 52.936 | 0.031 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 79.015
1090287 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:16:27 | 12.05.2022 13:32:40 | 2.2703 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.809
1090256 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6541732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 11:01:38 | 12.05.2022 13:49:00 | 2.7894 | 0 | 725 | 0 | 6 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 193.766 | 0 | 0 | 0 | 150.923 | 0 | 0 | 344.689
1090224 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE6493738 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:55:02 | 12.05.2022 11:31:00 | 0.5994 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.561
1090197 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10902247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:50:09 | 12.05.2022 12:08:00 | 1.2975 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 34.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.567
1090308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6875189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:48:07 | 12.05.2022 12:43:00 | 1.9147 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.238 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 41.638
1090180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:45:13 | 12.05.2022 10:47:50 | 0.0436 | 5 | 2410 | 14 | 56 | 55 | 645 | 5 | 0 | 0.245 | 11.339 | 2.245 | 0.365 | 5.56 | 2.001 | 48.784 | 0 | 70.539
1090170 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6613034 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:42:09 | 12.05.2022 11:13:00 | 0.5142 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 3.673
1090171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:39:45 | 12.05.2022 12:25:46 | 1.7669 | 2 | 303 | 1 | 26 | 9 | 56 | 1 | 0 | 0 | 90.441 | 0 | 48.924 | 139.479 | 53.204 | 62.471 | 0 | 394.519
1090515 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:34:20 | 12.05.2022 13:20:00 | 2.7611 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.209 | 0 | 9.826 | 0 | 8.796 | 0 | 0 | 30.831
1090146 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:28:38 | 12.05.2022 10:45:00 | 0.2728 | 0 | 47 | 18 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 70.393 | 0 | 3.162 | 4.371 | 0 | 0 | 80.93
1090101 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:19:40 | 12.05.2022 10:44:00 | 0.4056 | 0 | 325 | 45 | 3 | 14 | 43 | 2 | 3 | 0 | 24.851 | 858.846 | 0.95 | 151.209 | 3.106 | 29.23 | 5.839 | 1074.03
1090126 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6550842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:14:30 | 12.05.2022 10:45:00 | 0.5083 | 0 | 167 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.264 | 0 | 0.186 | 0 | 5.935 | 0 | 0 | 15.384
1090072 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:12:37 | 12.05.2022 12:20:00 | 2.1231 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.771 | 38.075 | 19.751 | 0 | 0 | 0 | 1118.597
1090067 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO8692433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:11:54 | 12.05.2022 10:17:03 | 0.0858 | 0 | 2770 | 2 | 38 | 10 | 482 | 14 | 6 | 0 | 31.774 | 2.085 | 1.151 | 4.145 | 8.631 | 184.358 | 3.305 | 235.45
1090067 | 2 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:11:54 | 12.05.2022 12:15:00 | 2.0517 | 0 | 488 | 0 | 7 | 0 | 82 | 1 | 3 | 0 | 145.595 | 0 | 0.401 | 0 | 24.368 | 118.994 | 32.284 | 321.642
1090067 | 3 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:11:54 | 12.05.2022 12:27:00 | 2.2517 | 0 | 215 | 1 | 17 | 7 | 69 | 1 | 3 | 0 | 69.275 | 8.047 | 9.19 | 59.049 | 32.063 | 7.639 | 42.701 | 227.965
1090067 | 4 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:11:54 | 12.05.2022 12:33:22 | 2.3578 | 0 | 4240 | 2 | 109 | 10 | 976 | 10 | 12 | 0 | 1266.683 | 7.32 | 135.006 | 229.267 | 566.557 | 761.028 | 269.151 | 3235.013
1090057 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7950745 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:07:56 | 12.05.2022 13:34:00 | 3.4344 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.423
1090056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6869117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:07:37 | 12.05.2022 11:02:00 | 0.9064 | 0 | 28 | 23 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.254 | 1137.706 | 20.05 | 154.755 | 5.389 | 0 | 0 | 1341.153
1090047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7075503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:04:38 | 12.05.2022 11:59:00 | 1.9061 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.888
1090043 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:02:49 | 12.05.2022 11:55:08 | 1.8719 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.208 | 0 | 141.171 | 0 | 152.26 | 0 | 422.639
1090038 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:02:23 | 12.05.2022 14:59:25 | 4.9506 | 0 | 1973 | 18 | 5 | 6 | 197 | 6 | 9 | 0 | 851.628 | 1584.516 | 4.796 | 242.731 | 269.853 | 965.697 | 350.113 | 4269.334
1090039 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6929094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:02:22 | 12.05.2022 10:54:00 | 0.8606 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38.233 | 0 | 0 | 0 | 5.314 | 0 | 0.248 | 43.796
1090162 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7056137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:02:01 | 12.05.2022 12:29:00 | 2.4497 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 87.134 | 0 | 0 | 0 | 21.861 | 0 | 0 | 108.995
1090035 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:01:37 | 12.05.2022 12:26:55 | 2.4217 | 1 | 39 | 11 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.051 | 17.16 | 129.151 | 35.82 | 201.138 | 91.904 | 0 | 0 | 475.224
1090033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:00:48 | 12.05.2022 15:01:05 | 5.0047 | 0 | 335 | 3 | 33 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 413.172 | 385.124 | 200.352 | 499.171 | 582.906 | 0 | 0 | 2080.724
1090031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:00:19 | 12.05.2022 13:44:00 | 3.7281 | 1 | 686 | 1 | 11 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 316.077 | 0 | 1.701 | 61.874 | 114.918 | 0 | 110.483 | 605.052
1090034 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6744685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:00:00 | 12.05.2022 15:02:00 | 5.0333 | 2 | 708 | 93 | 75 | 3 | 59 | 2 | 0 | 26.585 | 425.708 | 5986.944 | 367.096 | 22.098 | 42.569 | 698.24 | 0 | 7569.24
1090036 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12674120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:00:00 | 12.05.2022 10:47:00 | 0.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.099 | 0 | 0 | 0 | 14.099
1090028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:00:00 | 12.05.2022 13:04:10 | 3.0694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.448 | 34.173 | 0 | 0 | 96.621
1090042 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:00:00 | 12.05.2022 14:59:00 | 4.9833 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.831 | 0 | 102.848 | 0 | 0 | 0 | 535.679
1090001 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:51:08 | 12.05.2022 09:52:38 | 0.025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 2.564
1089997 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:48:33 | 12.05.2022 11:49:00 | 2.0075 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.576 | 0 | 0 | 0 | 97.021 | 0 | 0 | 132.596
1089991 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:46:10 | 12.05.2022 10:00:14 | 0.2344 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 36.947 | 0 | 9.883 | 0 | 0 | 0 | 47.77
1089971 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8950071 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:35:15 | 12.05.2022 10:22:00 | 0.7792 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.434
1089996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | BR6889102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:19:31 | 12.05.2022 13:02:00 | 3.7081 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 134.288 | 0 | 0 | 135.051
1089923 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:18:11 | 12.05.2022 16:39:00 | 7.3469 | 0 | 432 | 0 | 4 | 0 | 124 | 1 | 1 | 0 | 359.105 | 0 | 23.487 | 0 | 440.343 | 317.619 | 0 | 1140.554
1089912 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:14:52 | 12.05.2022 09:15:59 | 0.0186 | 1 | 904 | 6 | 14 | 20 | 110 | 2 | 0 | 0.045 | 1.828 | 0.451 | 0.128 | 1.466 | 0.43 | 2.437 | 0 | 6.785
1089910 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6594200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:10:41 | 12.05.2022 11:00:00 | 1.8219 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.32 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 37.999
1089893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:03:23 | 12.05.2022 11:31:00 | 2.4603 | 1 | 16 | 115 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 6.336 | 0 | 4425.604 | 0 | 704.582 | 0 | 0 | 0 | 5136.522
1089891 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10661493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:02:35 | 12.05.2022 14:30:00 | 5.4569 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 7.658 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 7.758
1089889 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:02:04 | 12.05.2022 11:44:44 | 2.7111 | 0 | 531 | 109 | 1 | 151 | 174 | 0 | 1 | 0 | 332.938 | 4186.414 | 9.228 | 6084.335 | 431.769 | 0 | 41.262 | 11085.945
1089889 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:02:04 | 12.05.2022 12:25:00 | 3.3822 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.698 | 0 | 1083.185 | 0 | 0 | 0 | 1271.883
1089886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6576732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:01:00 | 12.05.2022 17:27:00 | 8.4333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91.409 | 0 | 0 | 0 | 32.201 | 0 | 0 | 123.609
1089885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:55 | 12.05.2022 15:00:00 | 5.9847 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.656 | 0 | 0 | 0 | 44.792 | 0 | 0 | 69.447
1089884 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7107473 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:42 | 12.05.2022 11:05:00 | 2.0717 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.725 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 18.12
1089883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6550841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:37 | 12.05.2022 16:54:00 | 7.8897 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 166.115 | 0 | 0.065 | 0 | 153.94 | 0 | 0 | 320.12
1089882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7075008 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:23 | 12.05.2022 17:26:00 | 8.4269 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 577.891 | 0 | 0 | 0 | 145.247 | 0 | 0 | 723.137
1089880 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:15 | 12.05.2022 16:55:00 | 7.9125 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 474.201 | 0 | 0 | 0 | 119.074 | 0 | 0 | 593.275
1089881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:08 | 12.05.2022 10:57:00 | 1.9478 | 1 | 2 | 28 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 450.818 | 0 | 291.217 | 0 | 15.708 | 0 | 757.743
1089877 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:02 | 12.05.2022 13:54:00 | 4.8994 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135.58 | 0 | 224.631 | 0 | 250.024 | 0 | 0 | 610.235
1089873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:01 | 12.05.2022 10:50:00 | 1.8331 | 0 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.271 | 0 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 372.221
1089879 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7001007 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:01 | 12.05.2022 12:02:00 | 3.0331 | 0 | 225 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.676 | 0 | 1.788 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 79.661
1089878 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6703305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:01 | 12.05.2022 09:54:00 | 0.8997 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.927 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 60.038
1089887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6788503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:00 | 12.05.2022 10:49:00 | 1.8167 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108.748 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 110.027
1089871 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12314327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:58:08 | 12.05.2022 11:50:00 | 2.8644 | 1 | 153 | 7 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 7.191 | 89.919 | 162.676 | 16.148 | 0 | 56.55 | 0 | 4.582 | 337.067
1089869 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6942672 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:57:23 | 12.05.2022 09:36:00 | 0.6436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
1089868 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:57:12 | 12.05.2022 10:35:00 | 1.63 | 0 | 280 | 87 | 0 | 6 | 47 | 0 | 4 | 0 | 39.731 | 5301.866 | 0 | 274.833 | 13.168 | 0 | 46.04 | 5675.638
1089863 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:53:32 | 12.05.2022 08:56:23 | 0.0475 | 0 | 1230 | 1 | 3 | 1 | 146 | 0 | 1 | 0 | 8.646 | 0 | 0.184 | 0 | 1.487 | 0 | 0.006 | 10.323
1089849 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:37:54 | 12.05.2022 12:36:00 | 3.9683 | 1 | 2117 | 2 | 16 | 13 | 219 | 0 | 0 | 25.905 | 567.925 | 71.481 | 0 | 256.798 | 155.174 | 0 | 0 | 1077.283
1089827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552765 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 08:32:43 | 12.05.2022 12:34:08 | 4.0236 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.154 | 0 | 0 | 0 | 12.355 | 0 | 0 | 41.509
1089809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7131773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:15:49 | 12.05.2022 09:58:00 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.483 | 0 | 0 | 16.483
1089799 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7142049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:12:40 | 12.05.2022 09:16:00 | 1.0556 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.589
1089777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:08:47 | 12.05.2022 08:10:23 | 0.0267 | 1 | 1072 | 30 | 9 | 40 | 188 | 0 | 0 | 0 | 3.929 | 28.704 | 3.278 | 39.1 | 1.2 | 0 | 0 | 76.211
1089768 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6905392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:52:15 | 12.05.2022 09:57:00 | 2.0792 | 0 | 172 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.204 | 0 | 2.942 | 0 | 68.776 | 0 | 0 | 120.922
1089767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:52:05 | 12.05.2022 11:04:00 | 3.1986 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.715 | 0 | 532.096 | 0 | 0 | 0 | 722.811
1089760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:42:09 | 12.05.2022 09:51:00 | 2.1475 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.891
1089742 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:30:59 | 12.05.2022 07:31:59 | 0.0167 | 0 | 315 | 62 | 2 | 11 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0.89 | 27.672 | 0.149 | 3.263 | 0.351 | 0.468 | 0.093 | 32.885
1089741 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327507 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:29:39 | 12.05.2022 10:45:00 | 3.2558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.652
1089706 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:00:45 | 12.05.2022 07:02:05 | 0.0222 | 0 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.915 | 0 | 3.846 | 0 | 1.158 | 0 | 16.918
1089774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 06:34:28 | 12.05.2022 10:23:15 | 3.8131 | 2 | 303 | 1 | 26 | 9 | 56 | 1 | 0 | 0 | 163.366 | 0 | 80.738 | 252.825 | 85.379 | 102.385 | 0 | 684.694
1089661 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 06:05:46 | 12.05.2022 06:06:31 | 0.0125 | 0 | 52 | 61 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 18.362 | 0.052 | 4.847 | 0.298 | 0 | 0 | 24.047
1089617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 05:41:21 | 12.05.2022 06:30:04 | 0.8119 | 2 | 1193 | 2 | 32 | 16 | 140 | 3 | 0 | 0 | 101.24 | 0 | 12.079 | 55.66 | 26.052 | 54.52 | 0 | 249.552
1089610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 05:36:22 | 12.05.2022 05:37:05 | 0.0119 | 0 | 2612 | 6 | 17 | 6 | 245 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0.174 | 0.016 | 0.365 | 0.459 | 0 | 0 | 4.223
1089401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 03:30:00 | 12.05.2022 03:40:00 | 0.1667 | 251 | 74989 | 860 | 1238 | 514 | 10453 | 42 | 14 | 9.877 | 1546.134 | 765.464 | 153.4 | 1238.847 | 507.469 | 918.509 | 5.249 | 5144.949
1089379 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10235821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 03:00:00 | 12.05.2022 03:30:00 | 0.5 | 3 | 6940 | 5 | 93 | 48 | 875 | 5 | 2 | 0.041 | 334.535 | 12.831 | 4.636 | 80.354 | 77.195 | 31.997 | 8.522 | 550.111
1089367 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 02:12:39 | 12.05.2022 02:14:51 | 0.0367 | 1 | 4 | 97 | 0 | 19 | 9 | 12 | 0 | 0.012 | 0 | 67.525 | 0 | 8.313 | 0.047 | 9.318 | 0 | 85.214
1089355 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7121530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 01:32:41 | 12.05.2022 01:41:46 | 0.1514 | 0 | 1224 | 14 | 0 | 10 | 125 | 2 | 3 | 0 | 19.237 | 80.652 | 0 | 7.426 | 4.1 | 3.78 | 0.999 | 116.194
1089350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 01:30:26 | 12.05.2022 02:15:45 | 0.7553 | 0 | 611 | 10 | 13 | 20 | 105 | 2 | 1 | 0 | 66.317 | 41.526 | 4.401 | 48.754 | 23.59 | 27.392 | 6.876 | 218.856
1089330 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 01:10:14 | 12.05.2022 01:13:11 | 0.0492 | 6 | 2202 | 9 | 84 | 8 | 314 | 0 | 0 | 0.483 | 11.411 | 3.664 | 2.01 | 0.937 | 3.103 | 0 | 0 | 21.608
1089329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6574443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 00:55:08 | 12.05.2022 02:21:00 | 1.4311 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 129.806 | 0 | 0 | 0 | 18.457 | 0 | 0 | 148.263
1089327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241463 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 00:21:34 | 12.05.2022 02:50:00 | 2.4739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 2.313
1089239 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6614360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 23:02:48 | 11.05.2022 23:29:47 | 0.4497 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 17.036 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 18.642
1089239 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6552461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 23:02:48 | 12.05.2022 00:24:36 | 1.3633 | 0 | 696 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | 1 | 0 | 118.571 | 0 | 0 | 0 | 88.314 | 0 | 0.868 | 207.752
1089223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 22:56:03 | 11.05.2022 22:57:30 | 0.0242 | 1 | 1107 | 4 | 18 | 17 | 183 | 9 | 0 | 0.073 | 1.523 | 0.869 | 0.162 | 1.686 | 0.581 | 20.309 | 0 | 25.203
1089203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 22:48:53 | 11.05.2022 22:50:25 | 0.0256 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 0 | 2.43 | 0 | 2.31 | 0 | 8.043
1089188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516672235 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 22:42:28 | 12.05.2022 00:22:00 | 1.6589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
1089174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 22:39:08 | 11.05.2022 22:41:58 | 0.0472 | 1 | 516 | 298 | 5 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0.142 | 5.464 | 307.579 | 0.185 | 43.646 | 1.184 | 0 | 0 | 358.199
1089135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 22:31:00 | 11.05.2022 22:34:00 | 0.05 | 1 | 471 | 317 | 55 | 76 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 256.335 | 18.74 | 45.171 | 1.547 | 0 | 0 | 325.342
1089196 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 21:34:38 | 11.05.2022 23:05:00 | 1.5061 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.158 | 0 | 0 | 0 | 49.883 | 0 | 0 | 80.041
1089081 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6703681 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 21:26:04 | 11.05.2022 22:49:00 | 1.3822 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 7.679
1089069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 21:16:11 | 11.05.2022 21:35:00 | 0.3136 | 4 | 122 | 139 | 17 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0.008 | 10.012 | 1826.237 | 69.593 | 170.483 | 15.44 | 0 | 0 | 2091.773
1089064 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6722548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 21:14:12 | 11.05.2022 22:36:00 | 1.3633 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.617 | 0 | 1.159 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 11.065
1089056 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:59:57 | 11.05.2022 22:34:00 | 1.5675 | 0 | 330 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90.184 | 0 | 5.524 | 0 | 23.005 | 0 | 0 | 118.713
1089037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10794780 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:40:01 | 11.05.2022 21:19:00 | 0.6497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.773 | 8.234 | 0 | 0 | 27.007
1089032 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6849305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:33:16 | 11.05.2022 22:19:00 | 1.7622 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.447
1089030 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517007361 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:32:22 | 11.05.2022 22:09:00 | 1.6106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
1089052 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:29:41 | 11.05.2022 22:44:00 | 2.2386 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.857 | 0 | 258.033 | 0 | 0 | 0 | 641.89
1089009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6946841 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:24:50 | 11.05.2022 21:15:00 | 0.8361 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.917
1088994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7152428 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:20:56 | 11.05.2022 20:33:00 | 0.2011 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948
1089019 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:19:24 | 11.05.2022 20:50:00 | 0.51 | 0 | 635 | 0 | 68 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 39.201 | 0 | 32.406 | 0 | 9.801 | 0 | 0 | 81.407
1089019 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:19:24 | 11.05.2022 22:05:45 | 1.7725 | 0 | 641 | 0 | 70 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 187.68 | 0 | 36.742 | 0 | 18.358 | 0 | 0 | 242.779
1088997 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6610556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:16:15 | 11.05.2022 21:08:00 | 0.8625 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.055 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 38.355
1088915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11737933 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:00:03 | 11.05.2022 20:15:00 | 0.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
1088910 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322495 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:57:16 | 11.05.2022 21:20:00 | 1.3789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
1088907 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6912909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:56:33 | 11.05.2022 21:15:00 | 1.3075 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.696 | 0 | 0 | 0 | 6.674 | 0 | 0 | 28.371
1088835 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:37:30 | 11.05.2022 21:43:00 | 2.0917 | 2 | 688 | 37 | 9 | 41 | 82 | 1 | 0 | 10.156 | 461.867 | 1073.553 | 13.127 | 1184.864 | 95.283 | 2.923 | 0 | 2841.773
1088829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6551341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:35:10 | 11.05.2022 20:51:00 | 1.2639 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.103 | 0 | 2.364 | 0 | 3.794 | 0 | 0.04 | 11.301
1088816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6803777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:32:13 | 11.05.2022 20:25:00 | 0.8797 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.936 | 0 | 2.73 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 8.485
1088796 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833497 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:29:30 | 11.05.2022 21:17:00 | 1.7917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
1089017 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568307 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:21:42 | 11.05.2022 21:02:00 | 1.6717 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.702 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 12.042
1088729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7145106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:14:25 | 11.05.2022 20:04:50 | 0.8403 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.243 | 0 | 3.868 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 21.865
1088738 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7766155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:11:06 | 11.05.2022 19:46:00 | 0.5817 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.192 | 0 | 8.616 | 0 | 0 | 0 | 41.808
1088702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:02:04 | 11.05.2022 19:03:18 | 0.0206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.515
1088697 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:00:56 | 11.05.2022 20:57:40 | 1.9456 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.109
1089033 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR11796689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:48:25 | 11.05.2022 20:36:00 | 1.7931 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 0 | 0 | 14.686 | 0 | 0 | 23.261
1088639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:43:46 | 11.05.2022 19:48:00 | 1.0706 | 1 | 53 | 163 | 2 | 81 | 26 | 14 | 1 | 0 | 32.647 | 2286.709 | 0 | 832.01 | 1.867 | 2426.44 | 7.203 | 5586.875
1088613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7148261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:37:28 | 11.05.2022 19:13:00 | 0.5922 | 0 | 5 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.396 | 0 | 35.569 | 0 | 0 | 0 | 156.965
1088583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12236567 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:32:22 | 11.05.2022 23:49:00 | 5.2772 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.462 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 19.711
1088518 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327515 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:10:20 | 11.05.2022 20:20:00 | 2.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
1088513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7029036 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:09:13 | 11.05.2022 19:38:00 | 1.4797 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 7.949
1088447 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:54:48 | 11.05.2022 19:01:50 | 1.1172 | 0 | 3 | 22 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.818 | 0 | 81.667 | 0 | 0 | 0 | 438.485
1088445 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6544127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:54:00 | 11.05.2022 18:58:00 | 1.0667 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.077 | 0 | 29.587 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 41.247
1088647 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6980231 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:53:46 | 11.05.2022 19:24:00 | 1.5039 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.887 | 0 | 0 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 13.27
1088417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:48:28 | 11.05.2022 17:50:00 | 0.0256 | 0 | 7 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.066 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 13.781
1088371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:36:08 | 11.05.2022 17:37:14 | 0.0183 | 3 | 343 | 4 | 5 | 7 | 63 | 1 | 0 | 0.021 | 1.201 | 1.748 | 0.158 | 1.684 | 0.402 | 0.202 | 0 | 5.417
1088382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6875499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:36:04 | 11.05.2022 17:58:00 | 0.3656 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 1.443
1088714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:22:36 | 11.05.2022 22:24:00 | 5.0233 | 0 | 7 | 67 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.347 | 0 | 89.889 | 0 | 0 | 0 | 5134.235
1088315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:20:56 | 11.05.2022 17:22:00 | 0.0178 | 0 | 3 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.457 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 11.101
1088317 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235946 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:20:27 | 11.05.2022 18:15:00 | 0.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 1.329
1088311 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7008927 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:20:17 | 11.05.2022 18:02:00 | 0.6953 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.139 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 18.337
1088318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6702432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:19:39 | 11.05.2022 18:47:00 | 1.4558 | 0 | 1 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.119 | 0 | 235.221 | 0 | 0 | 0 | 558.34
1088310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:18:34 | 11.05.2022 17:46:55 | 0.4725 | 0 | 43 | 0 | 29 | 1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 4.421 | 0 | 6.682 | 1.225 | 10.547 | 2.756 | 5.523 | 31.155
1088302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:16:44 | 11.05.2022 19:10:00 | 1.8878 | 0 | 3 | 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.866 | 249.927 | 131.606 | 0 | 0 | 0 | 439.399
1088296 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:15:44 | 11.05.2022 18:09:14 | 0.8917 | 0 | 411 | 103 | 0 | 52 | 104 | 4 | 3 | 0 | 61.397 | 3989.11 | 0 | 1234.277 | 18.744 | 81.024 | 13.83 | 5398.381
1088277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7234807 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:05:07 | 11.05.2022 19:02:00 | 1.9481 | 0 | 34 | 18 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.453 | 2656.062 | 0 | 549.952 | 1.352 | 0 | 0 | 3212.819
1088266 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:02:33 | 11.05.2022 17:39:37 | 0.6178 | 0 | 277 | 1 | 8 | 5 | 135 | 1 | 1 | 0 | 29.065 | 3.368 | 6.406 | 51.136 | 24.293 | 27.935 | 0 | 142.203
1088242 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7074661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:59:33 | 11.05.2022 17:47:00 | 0.7908 | 0 | 6 | 34 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.386 | 0 | 134.703 | 0 | 0 | 0 | 582.089
1088383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:58:22 | 11.05.2022 17:38:16 | 0.665 | 2 | 1264 | 2 | 38 | 19 | 229 | 3 | 0 | 0 | 104.56 | 0 | 21.868 | 9.436 | 96.323 | 162.775 | 0 | 394.962
1088174 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:25:42 | 11.05.2022 17:14:00 | 0.805 | 0 | 316 | 59 | 2 | 32 | 123 | 11 | 5 | 0 | 37.38 | 1267.396 | 1.527 | 919.41 | 26.53 | 58.57 | 29.45 | 2340.264
1088122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:04:19 | 11.05.2022 18:42:00 | 2.6281 | 3 | 16 | 7 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1.298 | 6.214 | 18.723 | 1.329 | 425.023 | 7.895 | 1537.234 | 0 | 1997.717
1088111 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731964 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:58:41 | 11.05.2022 19:23:00 | 3.4053 | 0 | 17 | 30 | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.298 | 1597.421 | 0 | 1919.527 | 0 | 7.369 | 0 | 3525.614
1088054 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:32:39 | 11.05.2022 15:52:05 | 0.3239 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.892 | 0 | 39.661 | 6.504 | 0 | 0 | 1073.058
1088049 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6940752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 15:31:48 | 11.05.2022 17:08:00 | 1.6033 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.344 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 127.034
1088937 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:31:39 | 11.05.2022 20:15:00 | 4.7225 | 0 | 32 | 27 | 41 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 826.26 | 449.163 | 0 | 8.908 | 0 | 0 | 1285.377
1088009 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:21:35 | 11.05.2022 15:23:22 | 0.0297 | 0 | 989 | 10 | 28 | 4 | 97 | 2 | 2 | 0 | 3.991 | 2.893 | 0.971 | 0.067 | 1.199 | 2.287 | 0 | 11.407
1087996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:19:34 | 11.05.2022 18:05:33 | 2.7664 | 0 | 3 | 24 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907.337 | 292.142 | 1742.765 | 0 | 0 | 0 | 4942.244
1087980 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:15:30 | 11.05.2022 15:17:45 | 0.0375 | 0 | 7804 | 0 | 166 | 3 | 853 | 14 | 4 | 0 | 31.862 | 0 | 1.793 | 5.176 | 9.033 | 6.802 | 0.84 | 55.507
1088208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:03:38 | 11.05.2022 16:55:00 | 1.8561 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.298
1087774 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | DM | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:59:53 | 11.05.2022 15:42:00 | 0.7019 | 2 | 109 | 16 | 0 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0.608 | 22.332 | 424.435 | 0 | 139.783 | 35.988 | 39.795 | 0 | 662.941
1087925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9402362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:54:42 | 11.05.2022 17:57:00 | 3.0383 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.779 | 0 | 186.216 | 0 | 0 | 0 | 535.995
1087908 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:51:36 | 11.05.2022 15:06:33 | 0.2492 | 0 | 315 | 62 | 2 | 11 | 42 | 2 | 1 | 0 | 16.594 | 621.28 | 3.965 | 67.674 | 8.641 | 14.412 | 2.895 | 735.462
1087904 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10902631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:50:23 | 11.05.2022 16:15:00 | 1.4103 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.841 | 0 | 78.534 | 0 | 0 | 0 | 414.375
1087885 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:47:52 | 11.05.2022 17:52:00 | 3.0689 | 0 | 235 | 39 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 164.135 | 1632.65 | 5.886 | 142.75 | 30.926 | 0 | 0 | 1976.348
1087877 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:43:31 | 11.05.2022 17:08:33 | 2.4172 | 1 | 305 | 49 | 9 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0.553 | 114.364 | 2306.852 | 50.574 | 272.168 | 23.444 | 133.03 | 0 | 2900.984
1087838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12659687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:41:48 | 11.05.2022 18:12:00 | 3.5033 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 66.242 | 0 | 36.458 | 0 | 0 | 105.571
1087836 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:41:28 | 11.05.2022 14:42:26 | 0.0161 | 1 | 305 | 51 | 9 | 9 | 37 | 1 | 0 | 0.004 | 0.768 | 16.424 | 0.343 | 2.451 | 0.167 | 0.931 | 0 | 21.087
1087815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:34:19 | 11.05.2022 15:02:36 | 0.4714 | 0 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.076 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 229.561
1087736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787679 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:21:53 | 11.05.2022 15:19:00 | 0.9519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
1087732 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:20:42 | 11.05.2022 14:22:32 | 0.0306 | 0 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.691 | 0 | 3.602 | 0 | 0 | 0 | 15.292
1087674 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:10:11 | 11.05.2022 14:11:04 | 0.0147 | 0 | 908 | 24 | 1 | 3 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1.81 | 9.086 | 0.063 | 1.33 | 0.324 | 0.006 | 0 | 12.619
1087653 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 14:02:02 | 11.05.2022 15:47:00 | 1.7494 | 0 | 6 | 97 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909.213 | 0 | 455.577 | 0 | 0 | 0 | 3364.79
1087665 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 14:00:00 | 11.05.2022 16:47:00 | 2.7833 | 1 | 32 | 202 | 0 | 62 | 15 | 1 | 0 | 27.676 | 0 | 6111.196 | 0 | 1717 | 0 | 1651.139 | 0 | 9507.011
1087633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:58:33 | 11.05.2022 14:00:40 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0.651
1087593 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:35:11 | 11.05.2022 14:08:00 | 0.5469 | 1 | 477 | 13 | 50 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0.392 | 49.503 | 276.261 | 123.237 | 432.85 | 2.915 | 0 | 0 | 885.158
1087592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 13:35:11 | 11.05.2022 15:23:49 | 1.8106 | 0 | 2 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.212 | 0 | 74.372 | 0 | 0 | 0 | 969.584
1087573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6822487 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 13:31:50 | 11.05.2022 18:16:00 | 4.7361 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.409 | 0 | 0 | 0 | 50.278 | 0 | 0 | 138.687
1087554 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:21:22 | 11.05.2022 14:44:16 | 1.3817 | 0 | 148 | 113 | 8 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.135 | 6257.468 | 4.792 | 1354.832 | 13.919 | 0 | 0 | 7658.146
1087540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:14:11 | 11.05.2022 13:59:00 | 0.7469 | 0 | 12 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 1946.982 | 0 | 71.506 | 0 | 0 | 0 | 2019.476
1087501 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791288 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:57:02 | 11.05.2022 13:35:00 | 0.6328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
1087481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12282446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:48:05 | 11.05.2022 13:27:00 | 0.6486 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.088 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 29.898
1087478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7119514 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:45:42 | 11.05.2022 13:29:00 | 0.7217 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.939 | 0 | 0 | 0 | 5.606 | 0 | 0 | 11.545
1087463 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:35:19 | 11.05.2022 12:38:00 | 0.0447 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.499 | 0 | 9.232 | 0.186 | 0 | 0 | 31.917
1087436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:18:34 | 11.05.2022 12:21:00 | 0.0406 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0.466 | 0 | 0.045 | 0.339 | 1.57 | 0 | 0.006 | 2.425
1087432 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:07:18 | 11.05.2022 12:34:00 | 0.445 | 0 | 474 | 0 | 74 | 4 | 116 | 2 | 3 | 0 | 25.232 | 0 | 18.517 | 2.537 | 22.442 | 18.194 | 6.89 | 93.812
1087395 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6903659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:56:05 | 11.05.2022 13:15:00 | 1.3153 | 0 | 193 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 41.8 | 0 | 2.56 | 0 | 21.76 | 0 | 20.556 | 86.676
1087360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:47:38 | 11.05.2022 13:15:00 | 1.4561 | 0 | 3 | 36 | 56 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.165 | 345.275 | 24.896 | 0 | 0 | 0 | 985.337
1087262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7074661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:25:52 | 11.05.2022 14:06:00 | 2.6689 | 0 | 6 | 34 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.376 | 0 | 482.605 | 0 | 0 | 0 | 2113.981
1087111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120908 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:03:31 | 11.05.2022 11:17:21 | 0.2306 | 250 | 74986 | 860 | 1238 | 515 | 10456 | 42 | 14 | 12.405 | 2047.124 | 1878.764 | 457.198 | 2174.295 | 1203.966 | 1842.718 | 17.453 | 9633.924
1087175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120905 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:03:31 | 11.05.2022 11:21:00 | 0.2914 | 7 | 12487 | 34 | 188 | 114 | 2882 | 25 | 18 | 2.566 | 470.001 | 154.484 | 94.858 | 249.239 | 409.023 | 6552.01 | 36.901 | 7969.082
1086962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6751521 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:02:24 | 11.05.2022 16:23:00 | 5.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 32.407 | 0 | 0 | 37.192
1086954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 11:01:03 | 11.05.2022 12:46:38 | 1.7597 | 0 | 377 | 2 | 2 | 4 | 67 | 1 | 3 | 0 | 109.705 | 75.047 | 9.839 | 142.173 | 39.515 | 96.765 | 31.122 | 504.166
1087359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:57:21 | 11.05.2022 12:07:10 | 1.1636 | 0 | 433 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.472 | 0 | 0 | 0 | 2.237 | 0 | 0 | 67.709
1087359 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:57:21 | 11.05.2022 12:36:00 | 1.6442 | 0 | 480 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 115.881 | 0 | 0 | 227.409 | 14.828 | 0 | 0 | 358.118
1087302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE7025048 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:55:16 | 11.05.2022 12:16:00 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613
1086930 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6636650 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:42:52 | 11.05.2022 12:46:00 | 2.0522 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 7.309 | 0 | 0 | 10.723
1086873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:34:17 | 11.05.2022 11:07:36 | 0.5553 | 0 | 9 | 14 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.653 | 0 | 123.514 | 0 | 2.094 | 0 | 251.261
1086871 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:34:07 | 11.05.2022 11:19:43 | 0.76 | 0 | 321 | 58 | 0 | 6 | 81 | 1 | 2 | 0 | 25.278 | 1441.863 | 0 | 29.234 | 14.966 | 5.955 | 16.398 | 1533.694
1086801 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:18:59 | 11.05.2022 12:48:00 | 2.4836 | 0 | 208 | 40 | 5 | 27 | 29 | 1 | 1 | 0 | 47.501 | 4998.533 | 22.779 | 2721.035 | 12.344 | 342.048 | 36.549 | 8180.789
1086799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:18:50 | 11.05.2022 10:35:00 | 0.2694 | 0 | 12 | 59 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 366.257 | 0.229 | 31.614 | 0.016 | 0 | 0 | 398.32
1086786 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737083 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:16:00 | 11.05.2022 10:46:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
1086770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7134242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:13:54 | 11.05.2022 10:37:38 | 0.3956 | 0 | 542 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.077 | 0 | 0.145 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 29.716
1086744 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6859369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:10:48 | 11.05.2022 10:11:47 | 0.0164 | 2 | 6357 | 30 | 125 | 34 | 1436 | 0 | 0 | 0.113 | 10.954 | 1.882 | 0.621 | 1.719 | 4.319 | 0 | 0 | 19.607
1086744 | 2 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6526386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:10:48 | 11.05.2022 10:17:47 | 0.1164 | 3 | 4203 | 97 | 91 | 38 | 687 | 3 | 2 | 0.902 | 39.668 | 122.412 | 42.03 | 6.423 | 9.808 | 22.933 | 0.711 | 244.887
1086720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:05:02 | 11.05.2022 15:10:00 | 5.0828 | 0 | 12 | 19 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745.035 | 0 | 508.082 | 0 | 0 | 0 | 2253.117
1086705 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 10:00:35 | 11.05.2022 15:00:00 | 4.9903 | 0 | 1 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.835 | 0 | 823.137 | 0 | 0 | 0 | 3389.972
1086704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 10:00:15 | 11.05.2022 11:47:00 | 1.7792 | 2 | 1959 | 2 | 39 | 19 | 309 | 3 | 0 | 0 | 412.87 | 0 | 64.527 | 27.338 | 400.833 | 434.734 | 0 | 1340.302
1086686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:51:02 | 11.05.2022 09:52:49 | 0.0297 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632
1086679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6638982 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:45:54 | 11.05.2022 17:53:00 | 8.1183 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.772 | 0 | 0 | 0 | 34.315 | 0 | 0 | 105.087
1086658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6827458 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:33:13 | 11.05.2022 11:08:00 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.586
1086651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:30:39 | 11.05.2022 17:34:51 | 8.07 | 0 | 441 | 3 | 31 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 700.462 | 13.736 | 76.176 | 187.851 | 150.511 | 0 | 0 | 1128.736
1086714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6996027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:30:20 | 11.05.2022 10:06:10 | 0.5972 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 103.583 | 0 | 0 | 0 | 20.757 | 0 | 6.064 | 130.404
1086650 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:30:00 | 11.05.2022 10:03:49 | 0.5636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 4.915
1086650 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:30:00 | 11.05.2022 10:08:00 | 0.6333 | 0 | 448 | 1 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.142 | 0.344 | 1.187 | 64.471 | 4.067 | 0 | 0 | 106.212
1086650 | 3 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:30:00 | 11.05.2022 10:15:00 | 0.75 | 6 | 7362 | 28 | 98 | 25 | 902 | 9 | 0 | 12.259 | 609.897 | 333.369 | 20.631 | 87.035 | 206.561 | 190.729 | 0 | 1460.48
1086650 | 4 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:30:00 | 11.05.2022 10:30:00 | 1 | 1 | 263 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4.137 | 35.842 | 4.648 | 0.342 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 52.414
1086631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:14:52 | 11.05.2022 10:14:00 | 0.9856 | 0 | 9 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.186 | 0 | 45.393 | 0 | 0 | 0 | 331.579
1086622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:10:16 | 11.05.2022 09:13:00 | 0.0456 | 2 | 389 | 4 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.021 | 2.396 | 1.683 | 0.316 | 0.433 | 0.217 | 0 | 0 | 5.066
1086617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398361 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:06:32 | 11.05.2022 16:59:00 | 7.8744 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 135.727 | 0 | 0 | 0 | 16.413 | 0 | 0 | 152.14
1086616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:06:08 | 11.05.2022 11:57:39 | 2.8586 | 0 | 1 | 31 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.496 | 0 | 506.83 | 0 | 0 | 0 | 3274.326
1086613 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7438471 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:03:45 | 11.05.2022 10:08:00 | 1.0708 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.461
1086609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:00:32 | 11.05.2022 11:59:56 | 2.99 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.099 | 0 | 0 | 0 | 20.967 | 0 | 0 | 50.066
1086608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:00:18 | 11.05.2022 11:59:51 | 2.9925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.362 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 5.549
1086606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6743386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:00:04 | 11.05.2022 10:56:00 | 1.9322 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.804 | 0 | 0 | 0 | 10.405 | 0 | 0 | 33.208
1086605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6598145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:00:02 | 11.05.2022 11:58:00 | 2.9661 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 163.94 | 0 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 0 | 171.123
1086607 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:00:02 | 11.05.2022 14:56:00 | 5.9328 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 196.808 | 0 | 0 | 0 | 14.675 | 0 | 0 | 211.483
1086602 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7084239 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:55:25 | 11.05.2022 10:17:00 | 1.3597 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.023
1086588 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:38:51 | 11.05.2022 09:20:00 | 0.6858 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 53.011 | 0 | 73.929 | 0 | 0 | 0 | 128.498
1086584 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7074137 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:27:43 | 11.05.2022 08:58:56 | 0.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 3.29
1086472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:23:39 | 11.05.2022 07:24:44 | 0.0181 | 1 | 4141 | 98 | 378 | 6 | 910 | 10 | 18 | 0.008 | 9.208 | 10.798 | 3.999 | 0.48 | 4.044 | 3.136 | 1.128 | 32.8
1086408 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 06:59:47 | 11.05.2022 07:00:36 | 0.0136 | 0 | 1170 | 18 | 18 | 13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 2.369 | 0.341 | 0.824 | 0.264 | 0 | 0 | 5.802
1086362 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 06:21:17 | 11.05.2022 06:22:02 | 0.0125 | 0 | 104 | 20 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 15.805 | 0 | 2.808 | 0.1 | 0 | 0 | 18.877
1086351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 05:51:38 | 11.05.2022 07:01:28 | 1.1639 | 0 | 55 | 60 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.011 | 3103.335 | 126.302 | 350.923 | 3.668 | 0 | 0 | 3595.24
1086344 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 05:30:04 | 11.05.2022 05:33:00 | 0.0489 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6.048 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 7.033
1086471 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7233324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 05:24:16 | 11.05.2022 09:15:27 | 3.8531 | 0 | 32 | 47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.593
1086271 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 02:47:38 | 11.05.2022 02:48:45 | 0.0186 | 1 | 53 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.045 | 0.057 | 3.284 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.406
1086257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7090537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 02:00:00 | 11.05.2022 05:44:04 | 3.7344 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.922 | 0 | 0 | 0 | 136.191 | 0 | 0 | 157.113
1086237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 00:42:25 | 11.05.2022 00:43:10 | 0.0125 | 0 | 0 | 44 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.104 | 1.055 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 17.401
1086228 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 00:31:21 | 11.05.2022 01:39:00 | 1.1275 | 0 | 26 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15.952 | 563.276 | 2.516 | 5.162 | 6.036 | 0 | 0 | 592.942
1086154 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517333002 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 23:53:52 | 11.05.2022 00:22:00 | 0.4689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
1086227 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11828100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 22:45:14 | 11.05.2022 00:39:48 | 1.9094 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.293 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 45.982
1086114 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6865449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 22:21:23 | 11.05.2022 00:01:00 | 1.6603 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335
1086113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 22:19:07 | 10.05.2022 22:45:00 | 0.4314 | 1 | 48 | 46 | 15 | 12 | 38 | 5 | 0 | 0.209 | 9.921 | 588.457 | 35.85 | 46.5 | 21.918 | 254.785 | 0 | 957.639
1086075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6950011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.05.2022 21:32:03 | 10.05.2022 23:13:00 | 1.6825 | 0 | 587 | 0 | 120 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 269.548 | 0 | 121.298 | 0 | 173.066 | 0 | 0 | 563.912
1086060 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516897723 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 21:16:25 | 10.05.2022 22:17:00 | 1.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.019
1086057 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 21:07:36 | 11.05.2022 00:17:00 | 3.1567 | 0 | 2 | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.935 | 0 | 255.021 | 0 | 0 | 0 | 1526.956
1086034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:41:23 | 10.05.2022 21:06:24 | 0.4169 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.624 | 0 | 36.088 | 0 | 0 | 0 | 72.712
1086013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6744167 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:27:13 | 10.05.2022 21:43:00 | 1.2631 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 6.67
1086008 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:23:12 | 10.05.2022 20:34:32 | 0.1889 | 1 | 567 | 31 | 40 | 5 | 204 | 1 | 0 | 0.609 | 45.44 | 42.132 | 8.348 | 5.571 | 25.563 | 3.695 | 0 | 131.359
1085971 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:08:17 | 10.05.2022 20:09:43 | 0.0239 | 1 | 309 | 1 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0.128 | 0.704 | 0.05 | 0 | 0.897 | 0.095 | 0.114 | 0 | 1.988
1085967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:04:46 | 10.05.2022 20:07:08 | 0.0394 | 2 | 691 | 15 | 1 | 18 | 86 | 6 | 9 | 0.003 | 4.753 | 75.999 | 0 | 9.185 | 1.633 | 3.705 | 0.43 | 95.71
1085999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11508603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:00:55 | 10.05.2022 23:20:36 | 3.3281 | 0 | 454 | 1 | 4 | 10 | 116 | 0 | 0 | 0 | 145.04 | 0 | 3.52 | 89.911 | 37.631 | 0 | 0 | 276.102
1086067 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:53:53 | 10.05.2022 21:22:00 | 1.4686 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 43.558 | 0 | 0 | 0 | 45.867
1086067 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:53:53 | 10.05.2022 21:24:00 | 1.5019 | 1 | 280 | 31 | 10 | 9 | 93 | 0 | 3 | 14.528 | 81.869 | 348.586 | 7.174 | 135.195 | 108.83 | 0 | 1.387 | 697.569
1085928 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6565670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:44:37 | 10.05.2022 20:05:00 | 0.3397 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 0.004 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 6.962
1085924 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816353 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:41:02 | 10.05.2022 20:17:00 | 0.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1085994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517409441 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:34:07 | 10.05.2022 20:15:14 | 0.6853 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.542 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 8.688
1085893 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:20:21 | 10.05.2022 19:22:44 | 0.0397 | 0 | 853 | 10 | 39 | 4 | 108 | 11 | 0 | 0 | 2.833 | 5.63 | 0.228 | 0.226 | 0.891 | 0.415 | 0 | 10.222
1085891 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112505 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:17:46 | 10.05.2022 21:07:00 | 1.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 1.048
1085887 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10506171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:17:07 | 10.05.2022 20:46:00 | 1.4814 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.405
1086033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7988402 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:09:29 | 10.05.2022 21:08:22 | 1.9814 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.038
1085846 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064142 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:54:03 | 10.05.2022 19:30:00 | 0.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
1085930 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:52:55 | 10.05.2022 20:20:00 | 1.4514 | 0 | 39 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.72 | 150.413 | 0 | 76.049 | 3.164 | 0 | 0 | 239.345
1085838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:46:23 | 10.05.2022 19:28:00 | 0.6936 | 1 | 487 | 36 | 7 | 14 | 192 | 1 | 0 | 3.574 | 64.428 | 468.788 | 2.072 | 87.939 | 33.072 | 12.957 | 0 | 672.83
1085865 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6616465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:35:42 | 10.05.2022 19:00:00 | 0.405 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.053
1085808 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:32:46 | 10.05.2022 19:57:00 | 1.4039 | 0 | 47 | 18 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.195 | 377.12 | 0 | 15.074 | 17.404 | 0 | 0 | 426.793
1085788 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6796821 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:24:11 | 10.05.2022 19:06:00 | 0.6969 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 3.769
1085758 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO11646011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:07:50 | 10.05.2022 18:58:00 | 0.8361 | 0 | 50 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 24.231 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 30.847
1085676 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517093426 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:35:13 | 10.05.2022 18:10:00 | 0.5797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
1085814 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE8938292 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:33:29 | 10.05.2022 21:36:00 | 4.0419 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.906 | 328.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.33
1085640 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516913578 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:27:30 | 10.05.2022 18:54:00 | 1.4417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858
1085577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:00:49 | 10.05.2022 17:44:19 | 0.725 | 0 | 5 | 45 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.598 | 0 | 72.856 | 0 | 0 | 0 | 935.454
1085561 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR10928245 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:53:01 | 10.05.2022 17:57:00 | 1.0664 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.937
1085547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:39:35 | 10.05.2022 17:09:05 | 0.4917 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.048 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 11.776
1085527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10987466 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:27:37 | 10.05.2022 18:21:00 | 1.8897 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.496
1085512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:21:40 | 10.05.2022 17:43:57 | 1.3714 | 0 | 194 | 50 | 7 | 7 | 69 | 0 | 1 | 0 | 69.303 | 2512.516 | 37.209 | 149.189 | 49.708 | 0 | 12.21 | 2830.135
1085500 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:19:14 | 10.05.2022 16:22:00 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0.221 | 6.207 | 0 | 8.967
1085499 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:19:14 | 10.05.2022 16:21:00 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003
1085492 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515426025 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:13:54 | 10.05.2022 17:28:00 | 1.235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
1085403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:25:03 | 10.05.2022 15:28:00 | 0.0492 | 1 | 716 | 0 | 0 | 1 | 175 | 1 | 1 | 0.015 | 5.186 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 6.826 | 0.043 | 15.084
1085390 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11673412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:17:11 | 10.05.2022 18:50:00 | 3.5469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.57
1085361 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Direği | ISO6638211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:07:43 | 10.05.2022 15:28:00 | 0.3381 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 3.244
1085276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6615937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 14:31:20 | 10.05.2022 17:59:00 | 3.4611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.628 | 0 | 0 | 0 | 9.723 | 0 | 0 | 66.352
1085273 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 14:31:12 | 10.05.2022 17:59:13 | 3.4669 | 1 | 578 | 10 | 2 | 11 | 42 | 11 | 1 | 4.159 | 342.505 | 415.037 | 0.658 | 300.141 | 44.473 | 37.095 | 0 | 1144.068
1085255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808480 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:23:30 | 10.05.2022 15:21:00 | 0.9583 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.334 | 0.198 | 33.147 | 3.763 | 30.584 | 2.268 | 0 | 0 | 70.293
1085227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:20:53 | 10.05.2022 14:22:14 | 0.0225 | 0 | 8 | 59 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 114.345 | 0.623 | 26.075 | 0 | 0 | 0 | 141.054
1085193 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO7589933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:08:12 | 10.05.2022 14:52:48 | 0.7433 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12.03 | 0 | 0.28 | 0 | 1.588 | 0 | 9.831 | 23.73
1085190 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 14:05:32 | 10.05.2022 15:48:28 | 1.7156 | 0 | 21 | 109 | 1 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1836.444 | 0 | 292.475 | 0 | 90.777 | 0 | 2219.697
1085148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517209831 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:41:42 | 10.05.2022 18:52:00 | 5.1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.024
1085143 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:40:08 | 10.05.2022 14:41:00 | 1.0144 | 0 | 15 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.165 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 616.764
1085120 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516730636 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:27:41 | 10.05.2022 14:35:00 | 1.1219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
1085088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:05:45 | 10.05.2022 14:28:00 | 1.3708 | 0 | 208 | 40 | 5 | 27 | 29 | 1 | 1 | 0 | 26.542 | 2804.54 | 11.626 | 1465.496 | 6.506 | 164.238 | 16.908 | 4495.857
1085081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517293372 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:01:03 | 10.05.2022 15:35:00 | 2.5658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.624
1085203 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12792782 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:43:08 | 10.05.2022 14:21:00 | 1.6311 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.929 | 0 | 0.591 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 11.586
1085044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6940452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:28:26 | 10.05.2022 12:56:38 | 0.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 47.685 | 15.912 | 0 | 31.183 | 94.891
1085044 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6969551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:28:26 | 10.05.2022 14:41:53 | 2.2242 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.345 | 39.94 | 1510.987 | 358.56 | 2098.832
1085023 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7087506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:11:17 | 10.05.2022 12:44:56 | 0.5608 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.399 | 0 | 4.661 | 0 | 0 | 0 | 347.06
1085019 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR10832434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:09:19 | 10.05.2022 14:13:00 | 2.0614 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.535 | 0 | 0.032 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 10.037
1084984 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469231 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:55:34 | 10.05.2022 13:17:00 | 1.3572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544
1084926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 11:32:08 | 10.05.2022 12:59:57 | 1.4636 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.851 | 0 | 40.694 | 0 | 0 | 0 | 132.545
1084878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:23:59 | 10.05.2022 11:26:03 | 0.0344 | 0 | 8 | 59 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 170.288 | 0.969 | 39.606 | 0 | 0 | 0 | 210.881
1084862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6639066 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:03:07 | 10.05.2022 12:22:00 | 1.3147 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.491 | 0 | 0 | 0 | 5.459 | 0 | 0 | 17.951
1084803 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 11:00:21 | 10.05.2022 11:51:59 | 0.8606 | 0 | 15 | 53 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.984 | 1622.491 | 37.329 | 216.448 | 0.166 | 0 | 0 | 1883.418
1084802 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 11:00:07 | 10.05.2022 15:59:00 | 4.9814 | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17.094 | 0 | 50.582 | 1970.186 | 324.434 | 83.696 | 0 | 2445.993
1084737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516750663 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:33:24 | 10.05.2022 15:31:00 | 4.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
1084734 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6963236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:30:48 | 10.05.2022 12:23:00 | 1.87 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.658 | 0 | 60.559 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | 86.628
1084717 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:16:50 | 10.05.2022 11:11:14 | 0.9067 | 0 | 2 | 123 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2376.954 | 36.447 | 169.558 | 0 | 0 | 12.121 | 2595.08
1084717 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11823327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:16:50 | 10.05.2022 14:19:54 | 4.0511 | 0 | 9 | 82 | 33 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5729.557 | 1803.711 | 1790.846 | 0 | 2.554 | 0 | 9326.669
1084694 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12516352 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:09:27 | 10.05.2022 11:22:56 | 1.2247 | 0 | 230 | 0 | 11 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16.953 | 0 | 2.809 | 0 | 9.509 | 0 | 0 | 29.272
1084690 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO6693534 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:07:09 | 10.05.2022 11:06:00 | 0.9808 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 1.276 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 5.041
1084689 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 10:06:28 | 10.05.2022 11:58:00 | 1.8589 | 0 | 25 | 12 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.938 | 287.871 | 4.504 | 132.48 | 4.74 | 0 | 0 | 440.533
1084677 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6900862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 10:01:37 | 10.05.2022 12:45:00 | 2.7231 | 0 | 572 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210.371 | 0 | 0 | 0 | 9.648 | 0 | 0 | 220.019
1084667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:52:57 | 10.05.2022 10:41:00 | 0.8008 | 0 | 110 | 52 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.697 | 825.584 | 0.075 | 95.21 | 2.914 | 0 | 0 | 943.48
1084645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:41:56 | 10.05.2022 10:30:00 | 0.8011 | 0 | 46 | 338 | 141 | 49 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.629 | 5677.319 | 869.018 | 3026.499 | 13.319 | 1.584 | 0 | 9588.368
1084636 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6559137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:37:33 | 10.05.2022 11:24:00 | 1.7742 | 0 | 114 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.617 | 0 | 5.977 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 38.705
1084628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:33:02 | 10.05.2022 10:01:00 | 0.4661 | 0 | 0 | 90 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.205 | 0 | 79.08 | 0 | 0 | 0 | 440.285
1084620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6713465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:30:03 | 10.05.2022 17:32:18 | 8.0375 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111.102 | 0 | 0 | 0 | 67.672 | 0 | 0 | 178.774
1084635 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7582474 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:29:51 | 10.05.2022 14:19:54 | 4.8342 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.658 | 365.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.977
1084603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450736 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:12:31 | 10.05.2022 10:21:00 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021
1084966 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9473581 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:11:26 | 10.05.2022 11:46:00 | 2.5761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.669 | 0 | 126.023 | 0 | 0 | 0 | 184.692
1084656 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7038254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:09:18 | 10.05.2022 11:58:00 | 2.8117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 7.001 | 0 | 0 | 8.236
1084594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11737652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:04:42 | 10.05.2022 11:57:32 | 2.8806 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.975 | 0 | 0 | 0 | 18.274 | 0 | 0 | 114.249
1084593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:03:20 | 10.05.2022 12:48:53 | 3.7592 | 0 | 69 | 205 | 12 | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.742 | 9064.365 | 155.902 | 1621.123 | 151.919 | 0 | 0 | 11065.052
1084587 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:00:53 | 10.05.2022 16:54:00 | 7.8853 | 0 | 432 | 3 | 9 | 12 | 100 | 2 | 3 | 0 | 501.949 | 212.44 | 38.821 | 451.123 | 204.141 | 2205.384 | 286.943 | 3900.803
1084584 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12282473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:00:24 | 10.05.2022 12:01:00 | 3.01 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.686 | 0 | 0.276 | 0 | 24.95 | 0 | 0 | 31.912
1084583 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6715427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:00:02 | 10.05.2022 14:56:00 | 5.9328 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 121.706 | 0 | 0 | 0 | 12.907 | 0 | 0 | 134.613
1084588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6755820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:00:00 | 10.05.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.724 | 0 | 11.393 | 0 | 4.458 | 0 | 0 | 58.576
1084564 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945389 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:36:46 | 10.05.2022 10:05:00 | 1.4706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565
1085647 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6903356 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:26:32 | 10.05.2022 12:30:00 | 4.0578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.112 | 0 | 0 | 7.112
1084560 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6818409 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:22:59 | 10.05.2022 09:32:00 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.728 | 13.728
1084551 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120245 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:10:43 | 10.05.2022 10:11:00 | 2.0047 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 7.345 | 0 | 0 | 35.485
1084550 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517215319 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:06:18 | 10.05.2022 09:13:00 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0.724
1084599 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8089833 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:02:32 | 10.05.2022 11:03:00 | 3.0078 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.09 | 0 | 209.316 | 0 | 0 | 0 | 688.406
1084533 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:56:16 | 10.05.2022 07:58:44 | 0.0411 | 0 | 622 | 116 | 0 | 18 | 153 | 3 | 5 | 0 | 2.259 | 169.784 | 0 | 8.785 | 0.616 | 5.147 | 0.981 | 187.573
1084530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7084728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:52:06 | 10.05.2022 09:50:00 | 1.965 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.755 | 0 | 0 | 0 | 10.318 | 0 | 0 | 35.073
1084528 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:47:32 | 10.05.2022 08:28:00 | 0.6744 | 0 | 1756 | 2 | 42 | 2 | 477 | 2 | 7 | 0 | 138.696 | 17.984 | 2.053 | 10.031 | 64.787 | 144.99 | 29.009 | 407.55
1085124 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | LINE12085116 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:39:21 | 10.05.2022 13:30:06 | 5.8458 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.211
1084506 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:30:01 | 10.05.2022 07:43:00 | 0.2164 | 0 | 384 | 3 | 10 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.633 | 4.319 | 0.784 | 14.101 | 1.487 | 0 | 0 | 31.324
1084450 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9362160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:51:44 | 10.05.2022 07:47:00 | 0.9211 | 3 | 259 | 23 | 20 | 18 | 55 | 2 | 1 | 17.922 | 64.651 | 153.299 | 15.568 | 124.756 | 33.954 | 9.527 | 0.66 | 420.337
1084444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:37:03 | 10.05.2022 07:25:00 | 0.7992 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.627 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 12.659
1084432 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:26:28 | 10.05.2022 06:27:49 | 0.0225 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.269 | 0.075 | 0.051 | 0.121 | 0 | 0 | 0.55
1084465 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:21:15 | 10.05.2022 08:00:00 | 1.6458 | 2 | 630 | 88 | 7 | 3 | 64 | 0 | 0 | 7.029 | 119.307 | 1341.073 | 47.571 | 4.978 | 12.929 | 0 | 0 | 1532.887
1084529 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:05:32 | 10.05.2022 09:18:00 | 3.2078 | 0 | 440 | 5 | 9 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91.486 | 202.203 | 8.085 | 95.412 | 50.834 | 0 | 0 | 448.02
1084390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 05:32:19 | 10.05.2022 05:33:38 | 0.0219 | 0 | 22 | 20 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 8.699 | 1.978 | 1.355 | 0.227 | 0 | 0 | 12.593
1084385 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | BR6725023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 05:15:49 | 10.05.2022 06:02:00 | 0.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004
1084375 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 05:07:15 | 10.05.2022 05:09:27 | 0.0367 | 13 | 5528 | 5 | 7 | 21 | 912 | 13 | 1 | 0.274 | 19.477 | 2.552 | 0.035 | 2.173 | 6.515 | 0.512 | 0.203 | 31.741
1084303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 04:03:40 | 10.05.2022 04:05:28 | 0.03 | 0 | 104 | 20 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 38.631 | 0 | 4.909 | 0.233 | 0 | 0 | 44.222
1084322 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 03:53:04 | 10.05.2022 05:31:04 | 1.6333 | 0 | 884 | 207 | 0 | 27 | 124 | 3 | 7 | 0 | 118.178 | 5810.002 | 0 | 538.97 | 15.189 | 27.015 | 30.579 | 6539.933
1084322 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9448277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 03:53:04 | 10.05.2022 07:09:01 | 3.2658 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.706 | 166.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.171 | 187.086
1084243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120905 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 03:30:06 | 10.05.2022 03:40:00 | 0.165 | 9 | 16744 | 36 | 232 | 132 | 3692 | 29 | 19 | 1.59 | 386.952 | 53.445 | 29.115 | 90.774 | 175.012 | 2422.684 | 8.848 | 3168.42
1084232 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO6643099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 03:00:00 | 10.05.2022 03:30:00 | 0.5 | 3 | 6937 | 4 | 93 | 48 | 873 | 4 | 2 | 0.043 | 349.83 | 5.26 | 4.917 | 81.636 | 73.507 | 31.188 | 7.274 | 553.656
1084214 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 02:04:24 | 10.05.2022 02:07:21 | 0.0492 | 2 | 2720 | 9 | 394 | 46 | 123 | 1 | 0 | 0.024 | 12.753 | 5.11 | 7.599 | 24.411 | 1.087 | 6.191 | 0 | 57.175
1084188 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 00:32:01 | 10.05.2022 00:35:00 | 0.0497 | 1 | 861 | 1 | 7 | 3 | 78 | 1 | 2 | 0.217 | 4.535 | 0.607 | 0.034 | 0.645 | 0.402 | 0.102 | 0.29 | 6.831
1084184 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516727011 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 00:16:35 | 10.05.2022 00:46:00 | 0.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1084182 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517128132 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 00:05:55 | 10.05.2022 01:23:52 | 1.2992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0.194
1084144 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6690567 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 23:10:41 | 09.05.2022 23:35:00 | 0.4053 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0.418 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 2.635
1084134 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11558299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 22:24:06 | 09.05.2022 22:54:19 | 0.5036 | 0 | 433 | 0 | 24 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.403 | 0 | 2.788 | 8.257 | 3.962 | 0 | 0 | 42.41
1084123 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 22:05:47 | 09.05.2022 22:08:08 | 0.0392 | 0 | 794 | 2 | 43 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 0.158 | 0.385 | 0.642 | 0.387 | 0 | 0 | 5.289
1084119 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 21:53:21 | 09.05.2022 21:55:14 | 0.0314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 1.314
1084109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120245 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 21:33:06 | 09.05.2022 21:55:00 | 0.365 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 8.038
1084108 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6733947 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 21:31:55 | 09.05.2022 22:15:00 | 0.7181 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.605 | 0 | 0.3 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 12.69
1084019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:18:37 | 09.05.2022 20:20:41 | 0.0344 | 0 | 3380 | 9 | 0 | 13 | 895 | 3 | 3 | 0 | 15.327 | 7.789 | 0 | 4.044 | 4.435 | 1.955 | 0.002 | 33.553
1084013 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6530764 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:13:47 | 09.05.2022 21:03:00 | 0.8203 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 3.638
1084006 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:10:32 | 09.05.2022 20:13:08 | 0.0433 | 2 | 2457 | 1 | 392 | 26 | 113 | 1 | 0 | 0.023 | 11.298 | 0.122 | 10.427 | 9.437 | 1.143 | 5.998 | 0 | 38.449
1084006 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:10:32 | 09.05.2022 20:17:28 | 0.1156 | 0 | 262 | 8 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 19.461 | 0.543 | 34.693 | 0.19 | 0 | 0 | 58.445
1084001 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10198869 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:06:10 | 09.05.2022 23:25:00 | 3.3139 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.097 | 0 | 17.521 | 0 | 0 | 0 | 179.618
1083913 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:12:04 | 09.05.2022 19:49:00 | 0.6156 | 0 | 4 | 46 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.969 | 92.161 | 116.725 | 0 | 0 | 0 | 1243.855
1083861 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12604129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:41:31 | 09.05.2022 20:32:00 | 1.8414 | 1 | 21 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 26.005 | 24.49 | 252.881 | 0.91 | 144.335 | 5.667 | 0 | 0 | 454.288
1083842 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6551666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:35:50 | 09.05.2022 19:29:00 | 0.8861 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.057
1083836 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:35:18 | 09.05.2022 18:50:00 | 0.245 | 0 | 769 | 2 | 39 | 3 | 89 | 3 | 3 | 0 | 19.094 | 10.292 | 2.806 | 5.74 | 2.203 | 16.02 | 4.711 | 60.865
1083954 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6826111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:35:06 | 09.05.2022 20:17:00 | 1.6983 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003
1083825 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6698642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:29:34 | 09.05.2022 19:20:00 | 0.8406 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 10.709 | 0 | 5.786 | 0 | 0 | 21.108
1083935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:26:27 | 09.05.2022 20:15:00 | 1.8092 | 0 | 913 | 0 | 1 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 265.482 | 0 | 0 | 214.031 | 16.116 | 0 | 0 | 495.629
1083818 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:26:23 | 09.05.2022 18:47:10 | 0.3464 | 0 | 157 | 71 | 10 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.995 | 257.955 | 5.431 | 11.839 | 4.93 | 0 | 0 | 293.149
1083815 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462930 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:25:02 | 09.05.2022 18:53:00 | 0.4661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.405
1083798 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516263103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:12:14 | 09.05.2022 21:21:00 | 3.1461 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
1083881 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:10:17 | 09.05.2022 19:42:00 | 1.5286 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.327
1083780 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8659270 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:02:21 | 09.05.2022 19:07:00 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | 0 | 0 | 4.426
1083781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:54:12 | 09.05.2022 18:42:00 | 0.7967 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.444 | 0 | 19.449 | 0 | 0 | 0 | 77.893
1084104 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515228738 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:47:45 | 09.05.2022 21:35:00 | 3.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
1083735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515607780 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:33:22 | 09.05.2022 21:21:00 | 3.7939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 9.527
1083733 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945389 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:33:17 | 09.05.2022 18:34:00 | 1.0119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559
1083723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11115649 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:25:43 | 09.05.2022 19:33:00 | 2.1214 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.087 | 0 | 0 | 0 | 4.246 | 0 | 0 | 16.333
1083722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:23:59 | 09.05.2022 17:26:51 | 0.0478 | 0 | 1158 | 0 | 24 | 17 | 251 | 0 | 0 | 0 | 5.467 | 0 | 0.354 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 6.311
1083684 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 17:00:17 | 09.05.2022 18:00:00 | 0.9953 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.087 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.43
1083642 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190693 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:41:36 | 09.05.2022 17:34:00 | 0.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
1083683 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7059874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:32:00 | 09.05.2022 17:50:00 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.743 | 0 | 3.69 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 19.538
1083716 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6825510 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:23:43 | 09.05.2022 17:58:00 | 1.5714 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 8.239 | 0 | 0 | 0 | 42.283 | 0 | 0 | 50.522
1083606 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:20:21 | 09.05.2022 16:22:58 | 0.0436 | 2 | 666 | 7 | 23 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.225 | 3.243 | 1.93 | 0.19 | 0.157 | 2.784 | 0 | 0 | 8.53
1083602 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:17:35 | 09.05.2022 16:20:00 | 0.0403 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.732 | 0 | 0.144 | 0 | 3.1 | 0 | 65.976
1083601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6874513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:15:55 | 09.05.2022 17:28:29 | 1.2094 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 107.077 | 0 | 0 | 0 | 91.295 | 0 | 12.117 | 210.489
1083659 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10254048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:10:24 | 09.05.2022 17:10:00 | 0.9933 | 0 | 699 | 1 | 15 | 3 | 119 | 9 | 0 | 0 | 71.451 | 2.043 | 3.069 | 0 | 13.54 | 14.385 | 0 | 104.487
1083575 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:00:50 | 09.05.2022 16:03:00 | 0.0361 | 0 | 699 | 1 | 15 | 4 | 120 | 9 | 0 | 0 | 2.639 | 0.074 | 0.121 | 1.188 | 0.494 | 0.536 | 0 | 5.052
1083660 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8086331 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:58:34 | 09.05.2022 17:22:48 | 1.4039 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9.506 | 0 | 0.149 | 0 | 1.746 | 0 | 17.563 | 28.964
1083550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6969551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:35:50 | 09.05.2022 16:28:00 | 0.8694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.293 | 15.733 | 641.336 | 146.786 | 877.15
1083528 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6663943 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:29:59 | 09.05.2022 17:19:00 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 1.891
1083522 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:28:10 | 09.05.2022 15:54:00 | 0.4306 | 0 | 123 | 13 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.861 | 158.502 | 0.745 | 8.562 | 2.7 | 0 | 0 | 179.369
1083518 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:25:36 | 09.05.2022 15:27:00 | 0.0233 | 0 | 795 | 0 | 2 | 7 | 112 | 0 | 1 | 0 | 3.392 | 0 | 0.485 | 1.435 | 1.962 | 0 | 0.013 | 7.287
1083623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:21:05 | 09.05.2022 16:34:09 | 1.2178 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.909 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0 | 28.884
1083489 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:11:47 | 09.05.2022 17:04:00 | 1.8703 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.978 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 19.088
1083475 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12365240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:57:49 | 09.05.2022 15:15:00 | 0.2864 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0.004 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 7.909
1083471 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:57:26 | 09.05.2022 15:02:14 | 0.08 | 2 | 0 | 126 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 55.884 | 0.005 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 58.764
1083451 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:42:47 | 09.05.2022 15:01:06 | 0.3053 | 0 | 1211 | 0 | 2 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.256 | 0 | 0.004 | 41.793 | 4.707 | 0 | 0 | 100.76
1083436 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:38:04 | 09.05.2022 14:57:14 | 0.3194 | 2 | 0 | 126 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 224.206 | 0.018 | 9.648 | 0 | 0 | 0 | 235.789
1083492 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7067041 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:27:59 | 09.05.2022 16:00:00 | 1.5336 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.744 | 0 | 0.284 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 15.346
1083397 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:16:15 | 09.05.2022 16:09:00 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0.471
1083353 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7127251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 14:00:01 | 09.05.2022 14:46:00 | 0.7664 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 4.625
1083327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:55:46 | 09.05.2022 13:57:22 | 0.0267 | 0 | 2 | 178 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.562 | 0 | 3.271 | 0 | 0 | 0 | 28.833
1083298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:31:58 | 09.05.2022 14:34:00 | 1.0339 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.262 | 0 | 0 | 0 | 4.569 | 0 | 0 | 21.83
1083269 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:27:24 | 09.05.2022 14:29:00 | 1.0267 | 0 | 155 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.869 | 16.017 | 3.523 | 0.738 | 0.979 | 0 | 0 | 44.127
1083256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6616831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:19:45 | 09.05.2022 13:59:00 | 0.6542 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.034
1083224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:57:28 | 09.05.2022 13:02:53 | 0.0903 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 9.907 | 0 | 0 | 0 | 22.677
1083182 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7182047 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:34:43 | 09.05.2022 14:09:00 | 1.5714 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.758
1083314 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6636281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:12:54 | 09.05.2022 14:05:26 | 1.8756 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 2.381 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 4.252
1083120 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135073 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 12:00:04 | 09.05.2022 13:51:00 | 1.8489 | 0 | 508 | 32 | 2 | 7 | 79 | 2 | 0 | 0 | 222.802 | 659.072 | 1.068 | 34 | 40.256 | 74.559 | 0 | 1031.757
1083106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:50:21 | 09.05.2022 13:22:00 | 1.5275 | 0 | 208 | 40 | 5 | 27 | 29 | 1 | 1 | 0 | 31.379 | 2956.183 | 12.458 | 1605.064 | 7.447 | 179.416 | 20.048 | 4811.996
1083103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516265578 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:40:39 | 09.05.2022 13:56:00 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.563
1083097 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:38:00 | 09.05.2022 13:19:18 | 1.6883 | 0 | 445 | 108 | 21 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 163.52 | 5071.226 | 29.198 | 132.016 | 93.452 | 0 | 0 | 5489.411
1083085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6819208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:35:45 | 09.05.2022 11:51:00 | 0.2542 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | 0.661 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 5.507
1083077 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:33:20 | 09.05.2022 11:50:00 | 0.2778 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 78.706 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 80.321
1083073 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6846287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 11:30:03 | 09.05.2022 12:45:00 | 1.2492 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.415 | 0 | 0 | 0 | 13.338 | 0 | 0 | 21.753
1083018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6887195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:15:42 | 09.05.2022 12:06:00 | 0.8383 | 0 | 252 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.811 | 0 | 1.405 | 0 | 10.811 | 0 | 0 | 52.027
1083003 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:11:34 | 09.05.2022 15:17:00 | 4.0906 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.45 | 0 | 0 | 0 | 191.039 | 0 | 0 | 264.488
1082968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10919012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:08:33 | 09.05.2022 14:49:00 | 3.6742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
1082936 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:01:42 | 09.05.2022 11:02:22 | 0.0111 | 0 | 19 | 137 | 2 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 25.233 | 0.019 | 10.58 | 0.211 | 0 | 0 | 36.054
1082874 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:53:09 | 09.05.2022 10:55:00 | 0.0308 | 0 | 19 | 137 | 2 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 68.84 | 0.054 | 29.044 | 0.566 | 0 | 0 | 98.532
1082870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7028464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:50:11 | 09.05.2022 12:20:00 | 1.4969 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.033 | 0 | 0 | 0 | 10.663 | 0 | 0 | 41.696
1082811 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6965822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:16:50 | 09.05.2022 11:01:24 | 0.7428 | 0 | 74 | 27 | 1 | 3 | 29 | 0 | 2 | 0 | 6.908 | 714.866 | 0 | 100.268 | 1.683 | 0 | 9.86 | 833.585
1082787 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6869255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:05:29 | 09.05.2022 12:48:00 | 2.7086 | 0 | 372 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 158.542 | 0 | 0.521 | 0 | 13.16 | 0 | 0 | 172.222
1082785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:04:58 | 09.05.2022 10:54:15 | 0.8214 | 0 | 513 | 1 | 18 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 38.222 | 0 | 0.232 | 31.573 | 4.903 | 29.663 | 0 | 104.592
1082779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:01:41 | 09.05.2022 14:50:38 | 4.8158 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 35.201 | 0 | 0 | 190.896 | 5.235 | 0 | 63.988 | 295.32
1082778 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6607183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:01:29 | 09.05.2022 11:28:00 | 1.4419 | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.706 | 0 | 6.518 | 0 | 23.797 | 0 | 0 | 43.021
1082776 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:01:05 | 09.05.2022 12:58:00 | 2.9486 | 0 | 33 | 7 | 6 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.286 | 635.924 | 1.343 | 2776.491 | 87.93 | 0 | 0 | 3510.974
1082777 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6856251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:01:03 | 09.05.2022 11:14:00 | 1.2158 | 0 | 289 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.955 | 0 | 4.044 | 0 | 2.042 | 0 | 0 | 57.042
1082775 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:00:55 | 09.05.2022 11:00:00 | 0.9847 | 0 | 2 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.084 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 746.101
1082774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290926 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:00:41 | 09.05.2022 11:10:35 | 1.165 | 0 | 98 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.002 | 11.153 | 0.54 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 39.113
1082773 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:00:30 | 09.05.2022 16:04:00 | 6.0583 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 40.774 | 0 | 0 | 62.354
1082772 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:00:00 | 09.05.2022 15:00:00 | 5 | 0 | 4 | 35 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334.627 | 0 | 891.621 | 0 | 0 | 0 | 3226.248
1082769 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6907814 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:56:17 | 09.05.2022 11:00:00 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0.873
1082758 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6569271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:49:44 | 09.05.2022 11:10:00 | 1.3378 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.615 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 15.515
1082726 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040477 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:35:16 | 09.05.2022 10:57:00 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0.265
1082719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:30:12 | 09.05.2022 17:57:12 | 8.45 | 0 | 565 | 41 | 33 | 12 | 98 | 8 | 0 | 0 | 1366.831 | 6746.397 | 952.33 | 618.955 | 577.088 | 202.423 | 0 | 10464.023
1082720 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR11001902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:30:02 | 09.05.2022 11:18:00 | 1.7994 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.924
1082715 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6655331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:28:23 | 09.05.2022 15:00:00 | 5.5269 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.855 | 0 | 166.628 | 0 | 0 | 208.483
1082694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6733803 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:16:02 | 09.05.2022 10:32:00 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 0 | 7.183
1082692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6925216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:14:59 | 09.05.2022 13:54:00 | 4.6503 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 12.906 | 0 | 49.815 | 0 | 0 | 62.763
1082683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:10:34 | 09.05.2022 09:44:00 | 0.5572 | 0 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.083 | 0 | 12.757 | 0 | 0 | 0 | 108.84
1082676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:08:04 | 09.05.2022 10:35:00 | 1.4489 | 2 | 44 | 68 | 12 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11.301 | 1071.321 | 33.848 | 165.065 | 29.05 | 77.202 | 0 | 1387.787
1082665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516889491 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:05:28 | 09.05.2022 12:01:00 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.233 | 0 | 0 | 4.233
1082662 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:04:02 | 09.05.2022 09:58:00 | 0.8994 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.799 | 0 | 65.973 | 0 | 0 | 0 | 686.772
1082661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:03:32 | 09.05.2022 11:22:36 | 2.3178 | 0 | 1006 | 28 | 73 | 8 | 195 | 0 | 3 | 0 | 480.263 | 370.366 | 198.416 | 40.381 | 315.04 | 0 | 30.584 | 1435.05
1082657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:02:20 | 09.05.2022 13:59:18 | 4.9494 | 2 | 370 | 4 | 3 | 5 | 43 | 5 | 0 | 15.772 | 247.944 | 257.627 | 0.409 | 151.89 | 85.934 | 39.207 | 0 | 798.783
1082656 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | BR6698917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:02:03 | 09.05.2022 15:27:00 | 6.4158 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1052.268 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 1062.058
1082652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:01:42 | 09.05.2022 17:00:00 | 7.9717 | 3 | 422 | 23 | 62 | 20 | 67 | 2 | 1 | 196.883 | 903.913 | 1762.25 | 703.657 | 1718.813 | 575.831 | 160.836 | 11.678 | 6033.862
1082653 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7063049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:01:37 | 09.05.2022 10:40:00 | 1.6397 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.373
1082649 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6614392 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:00:40 | 09.05.2022 13:54:00 | 4.8889 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.694 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 15.185
1082650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:00:39 | 09.05.2022 13:54:00 | 4.8892 | 0 | 71 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.942 | 0 | 14.432 | 268.21 | 8.236 | 0 | 0 | 338.82
1082648 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:00:23 | 09.05.2022 11:58:00 | 2.9603 | 2 | 479 | 24 | 33 | 10 | 47 | 0 | 0 | 73.597 | 338.67 | 2594.587 | 312.16 | 787.306 | 287.777 | 0 | 0 | 4394.098
1082647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11095025 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:00:00 | 09.05.2022 12:09:00 | 3.15 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 63.289 | 0 | 0 | 0 | 35.109 | 0 | 42.082 | 140.48
1082646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7033596 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:00:00 | 09.05.2022 17:22:04 | 8.3678 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96.73 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 0 | 0 | 101.239
1082624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6822484 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 08:56:36 | 09.05.2022 17:16:49 | 8.3369 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 287.323 | 0 | 0 | 0 | 79.771 | 0 | 0 | 367.094
1082623 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516705516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:56:12 | 09.05.2022 10:12:00 | 1.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
1082611 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:53:08 | 09.05.2022 09:08:00 | 0.2478 | 0 | 10 | 26 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.006 | 0 | 20.548 | 0 | 0 | 0 | 107.554
1082682 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | ISO7096748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:23:44 | 09.05.2022 10:32:00 | 2.1378 | 0 | 243 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.219 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 23.233
1082564 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7952067 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:15:17 | 09.05.2022 09:39:00 | 1.3953 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.168
1083238 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515510378 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:15:07 | 09.05.2022 13:09:00 | 4.8981 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.474
1082560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:13:11 | 09.05.2022 08:14:14 | 0.0175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0.949 | 0 | 8.043 | 0 | 10.279
1082536 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:04:50 | 09.05.2022 08:07:45 | 0.0486 | 4 | 3233 | 73 | 32 | 53 | 627 | 14 | 13 | 0.503 | 17.19 | 66.347 | 1.542 | 26.687 | 6.657 | 23.675 | 2.459 | 145.06
1082529 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:02:41 | 09.05.2022 08:07:20 | 0.0775 | 0 | 0 | 76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.62 | 1.286 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 49.33
1082518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:47:13 | 09.05.2022 07:48:56 | 0.0286 | 0 | 166 | 2 | 3 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0.009 | 0.737 | 0.034 | 1.506 | 0 | 3.035
1082629 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:29:32 | 09.05.2022 09:24:00 | 1.9078 | 1 | 447 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 4.247 | 95.092 | 0 | 0 | 3.648 | 13.73 | 0 | 0 | 116.717
1082592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7120239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:26:45 | 09.05.2022 09:07:05 | 1.6722 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 155.494 | 0 | 0 | 0 | 24.801 | 0 | 0 | 180.295
1082467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 06:25:29 | 09.05.2022 06:26:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0.191 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 2.766
1082454 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 05:57:04 | 09.05.2022 05:58:50 | 0.0294 | 1 | 965 | 8 | 34 | 7 | 94 | 0 | 0 | 0.063 | 2.359 | 1.079 | 0.876 | 0.182 | 0.28 | 0 | 0 | 4.839
1082424 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 03:53:00 | 09.05.2022 05:13:00 | 1.3333 | 0 | 183 | 58 | 13 | 7 | 33 | 0 | 2 | 0 | 31.684 | 934.074 | 93.569 | 231.028 | 8.131 | 0 | 0.049 | 1298.535
1082279 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 02:18:09 | 09.05.2022 03:23:34 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.614 | 1.805 | 209.419
1082273 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 02:05:46 | 09.05.2022 02:34:00 | 0.4706 | 0 | 2120 | 2 | 13 | 5 | 765 | 0 | 0 | 0 | 153.024 | 2.36 | 6.687 | 16.716 | 88.743 | 0 | 0 | 267.529
1082273 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6853672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 02:05:46 | 09.05.2022 03:18:35 | 1.2136 | 0 | 112 | 5 | 2 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 26.104 | 52.541 | 2.913 | 0 | 28.23 | 14.296 | 0 | 124.085
1082273 | 3 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO11146918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 02:05:46 | 09.05.2022 03:50:37 | 1.7475 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.253 | 0 | 28.001 | 0 | 0 | 35.254
1082403 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 02:04:33 | 09.05.2022 07:03:00 | 4.9742 | 0 | 448 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 344.786 | 0 | 0 | 0 | 63.763 | 0 | 0 | 408.549
1082407 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8697617 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 01:58:37 | 09.05.2022 06:47:00 | 4.8064 | 0 | 115 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.869 | 0 | 0.82 | 3.5 | 4.054 | 0 | 0 | 65.243
1082266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 01:28:46 | 09.05.2022 01:49:00 | 0.3372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.111 | 0 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | 45.152
1082266 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE10528720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 01:28:46 | 09.05.2022 01:56:54 | 0.4689 | 0 | 556 | 5 | 2 | 8 | 98 | 2 | 4 | 0 | 17.139 | 0.851 | 0.316 | 30.196 | 3.885 | 102.481 | 9.45 | 164.319
1082266 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE10862099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 01:28:46 | 09.05.2022 06:21:35 | 4.8803 | 0 | 984 | 1 | 6 | 8 | 317 | 2 | 6 | 0 | 595.894 | 4.019 | 10.266 | 163.046 | 188.663 | 86.752 | 54.204 | 1102.845
1082247 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 01:22:14 | 09.05.2022 01:24:46 | 0.0422 | 1 | 263 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.214 | 1.449 | 0.133 | 0.009 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 2.01
1082231 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6825192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 01:12:53 | 09.05.2022 01:53:00 | 0.6686 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 20.105 | 0 | 0 | 0 | 12.284 | 0 | 9.801 | 42.19
1082227 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6844692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:02:52 | 09.05.2022 01:12:27 | 0.1597 | 0 | 6471 | 3 | 52 | 29 | 1451 | 21 | 38 | 0 | 81.985 | 2.625 | 0.075 | 30.614 | 24.318 | 59.605 | 14.86 | 214.081
1082227 | 2 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6742908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:02:52 | 09.05.2022 02:22:43 | 1.3308 | 0 | 1239 | 1 | 100 | 6 | 225 | 8 | 6 | 0 | 91.73 | 21.507 | 10.532 | 12.178 | 10.77 | 652.666 | 32.356 | 831.738
1082216 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 00:14:19 | 09.05.2022 01:07:00 | 0.8781 | 0 | 1630 | 122 | 44 | 12 | 259 | 0 | 0 | 0 | 313.072 | 1629.045 | 109.401 | 97.729 | 91.041 | 0 | 0 | 2240.289
1082192 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 23:14:15 | 08.05.2022 23:17:13 | 0.0494 | 1 | 263 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.301 | 2.03 | 0.216 | 0.013 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 2.818
1082162 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7066609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.05.2022 21:53:48 | 09.05.2022 00:19:00 | 2.42 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 70.236 | 0 | 0 | 0 | 47.329 | 0 | 0 | 117.565
1082148 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 21:39:48 | 09.05.2022 00:43:00 | 3.0533 | 0 | 4 | 65 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.946 | 0 | 361.726 | 0 | 0 | 0 | 3199.673
1082145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11148749 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 21:32:30 | 08.05.2022 21:55:00 | 0.375 | 0 | 108 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7.456 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 8.777
1082121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:43:54 | 08.05.2022 20:45:14 | 0.0222 | 0 | 1 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.062 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 10.229
1082127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:24:45 | 08.05.2022 21:10:00 | 0.7542 | 1 | 283 | 32 | 10 | 12 | 94 | 0 | 3 | 7.025 | 39.589 | 152.196 | 3.542 | 85.208 | 48.835 | 0 | 0.384 | 336.777
1082046 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:04:31 | 08.05.2022 20:05:56 | 0.0236 | 4 | 1 | 25 | 18 | 56 | 25 | 1 | 0 | 0.21 | 0.001 | 4.128 | 0.193 | 7.123 | 0.547 | 0.012 | 0 | 12.215
1082044 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6677758 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:59:32 | 08.05.2022 21:02:00 | 1.0411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61
1082025 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:45:47 | 08.05.2022 19:48:36 | 0.0469 | 0 | 545 | 8 | 0 | 9 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3.522 | 7.629 | 0 | 0.796 | 0.437 | 0.782 | 0 | 13.166
1082012 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR10534424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:22:31 | 08.05.2022 21:26:00 | 2.0581 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 23.187
1081977 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:55:43 | 08.05.2022 20:01:00 | 1.0881 | 0 | 26 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 17.679 | 578.026 | 3.157 | 5.184 | 6.653 | 0 | 0 | 610.699
1081971 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:51:25 | 09.05.2022 00:06:57 | 5.2589 | 0 | 4 | 46 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9430.015 | 751.277 | 886.134 | 0 | 0 | 0 | 11067.426
1081956 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:41:46 | 08.05.2022 19:05:00 | 0.3872 | 1 | 139 | 213 | 298 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.698 | 236.091 | 4.161 | 3.28 | 0 | 0 | 562.23
1081938 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:31:01 | 08.05.2022 19:03:00 | 0.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
1081936 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6644087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:26:23 | 08.05.2022 19:23:00 | 0.9436 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.001
1081921 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12494071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:07:25 | 08.05.2022 18:41:00 | 0.5597 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.773 | 0 | 0.453 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 4.628
1081911 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8950065 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:54:00 | 08.05.2022 19:37:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.726
1081898 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:46:41 | 08.05.2022 18:30:00 | 0.7219 | 0 | 4 | 46 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.345 | 109.226 | 113.342 | 0 | 0 | 0 | 1396.913
1081874 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6948489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:18:50 | 08.05.2022 17:30:00 | 0.1861 | 0 | 9543 | 0 | 17 | 5 | 759 | 2 | 2 | 0 | 250.501 | 0 | 0.417 | 61.828 | 39.614 | 22.7 | 0.003 | 375.063
1082050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:14:04 | 08.05.2022 20:09:20 | 2.9211 | 89 | 3838 | 331 | 69 | 31 | 736 | 1 | 0 | 44.995 | 2621.917 | 5594.068 | 145.458 | 395.414 | 812.687 | 2.16 | 0 | 9616.699
1081809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 17:00:08 | 08.05.2022 18:19:00 | 1.3144 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.32 | 168.33 | 83.606 | 0 | 0 | 0 | 1936.256
1081791 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:53:34 | 08.05.2022 16:54:46 | 0.02 | 0 | 215 | 1 | 17 | 7 | 69 | 1 | 3 | 0 | 0.649 | 0.07 | 0.086 | 0.415 | 0.198 | 0.029 | 0.093 | 1.539
1081778 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:43:50 | 08.05.2022 16:46:19 | 0.0414 | 0 | 1 | 31 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.985 | 0 | 5.888 | 0 | 0 | 0 | 44.873
1081816 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6539279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:57:41 | 08.05.2022 17:28:00 | 1.5053 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 37.168
1081729 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245454 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:54:52 | 08.05.2022 18:38:00 | 2.7189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
1081695 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535228555 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:35:46 | 08.05.2022 17:36:00 | 2.0039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114
1081847 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10884828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:28:21 | 08.05.2022 18:57:00 | 3.4775 | 0 | 6 | 9 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.504 | 0 | 613.322 | 0 | 0 | 0 | 1026.826
1081673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6640430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:27:03 | 08.05.2022 18:43:00 | 3.2658 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.163 | 0 | 14.029 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 33.204
1081709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517350229 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:12:19 | 08.05.2022 17:24:00 | 2.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
1081653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 15:06:16 | 08.05.2022 16:30:00 | 1.3956 | 0 | 1 | 37 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.479 | 0 | 120.408 | 0 | 0 | 0 | 2532.888
1081636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7010873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 15:00:00 | 08.05.2022 15:40:00 | 0.6667 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 66.943 | 0 | 0 | 0 | 71.19 | 0 | 0 | 138.134
1081621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6616188 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:57:51 | 08.05.2022 16:41:00 | 1.7192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 8.532 | 0 | 0 | 9.467
1081616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6607391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:53:15 | 08.05.2022 16:31:00 | 1.6292 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.331 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 53.656
1081560 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:42:15 | 08.05.2022 15:20:01 | 0.6294 | 0 | 872 | 3 | 20 | 1 | 201 | 0 | 2 | 0 | 81.918 | 0 | 42.234 | 0 | 55.235 | 0 | 3.484 | 182.87
1081539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6883083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:33:25 | 08.05.2022 15:32:00 | 0.9764 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.628 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 34.047
1081533 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:32:20 | 08.05.2022 14:35:16 | 0.0489 | 0 | 19 | 138 | 2 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 113.478 | 0.086 | 38.746 | 0.627 | 0 | 0 | 152.98
1081408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:31:58 | 08.05.2022 14:38:42 | 0.1122 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.765 | 0 | 4.681 | 1.233 | 0 | 0 | 152.679
1081516 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12167480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:25:13 | 08.05.2022 14:57:43 | 0.5417 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.718 | 0 | 64.975 | 0 | 0 | 0 | 218.693
1081691 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10932113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:15:31 | 08.05.2022 15:42:42 | 1.4531 | 0 | 236 | 4 | 1 | 0 | 57 | 1 | 5 | 0 | 26.856 | 44.314 | 0.026 | 0 | 2.689 | 29.031 | 10.616 | 113.533
1081494 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816311 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 14:03:58 | 08.05.2022 14:55:00 | 0.8506 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 4.66
1081488 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052293 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:02:45 | 08.05.2022 14:52:00 | 0.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 1.252
1081484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6687732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 14:01:15 | 08.05.2022 14:39:00 | 0.6292 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 43.064 | 0 | 0 | 44.833
1081462 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6954148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 13:49:53 | 08.05.2022 14:00:00 | 0.1686 | 0 | 1878 | 3 | 18 | 8 | 593 | 0 | 0 | 0 | 37.705 | 3.12 | 0.074 | 7.276 | 13.315 | 0 | 0 | 61.49
1081447 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6660411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 13:40:00 | 08.05.2022 14:27:00 | 0.7833 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.816 | 0 | 0 | 0 | 4.762 | 0 | 0 | 19.578
1081426 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262333 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 13:26:56 | 08.05.2022 14:37:00 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0.717
1081380 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 13:01:52 | 08.05.2022 13:17:13 | 0.2558 | 2 | 1125 | 6 | 11 | 29 | 608 | 20 | 1 | 0.481 | 74.009 | 60.232 | 4.845 | 248.17 | 95.56 | 439.291 | 0.949 | 923.537
1081380 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 13:01:52 | 08.05.2022 17:50:54 | 4.8172 | 0 | 93 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 141.823 | 0 | 60.518 | 79.096 | 110.314 | 74.256 | 0 | 466.008
1081378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12453739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 13:00:01 | 08.05.2022 14:55:00 | 1.9164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.694 | 0 | 657.118 | 0 | 0 | 0 | 714.812
1081379 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6899193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 13:00:00 | 08.05.2022 14:17:00 | 1.2833 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.475 | 0 | 2.208 | 0 | 6.521 | 0 | 0 | 29.203
1081370 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535247092 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 12:55:03 | 08.05.2022 15:00:00 | 2.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598
1081350 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 12:38:13 | 08.05.2022 15:51:13 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.119 | 5.432 | 682.551
1081275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6984555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 12:00:46 | 08.05.2022 12:39:00 | 0.6372 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 70.882 | 0 | 0 | 80.899
1081273 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 12:00:30 | 08.05.2022 12:25:39 | 0.4192 | 1 | 10 | 4 | 1 | 12 | 86 | 9 | 1 | 0.644 | 0 | 32.105 | 0.698 | 55.584 | 22.428 | 190.908 | 1.549 | 303.916
1081273 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 12:00:30 | 08.05.2022 15:00:06 | 2.9933 | 0 | 76 | 3 | 1 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21.414 | 186.682 | 0 | 136.551 | 9.57 | 249.104 | 0 | 603.321
1081258 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:57:35 | 08.05.2022 11:59:09 | 0.0261 | 0 | 1 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.151 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 13.579
1081239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515655855 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:52:05 | 08.05.2022 13:05:00 | 1.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
1081219 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:43:45 | 08.05.2022 12:34:00 | 0.8375 | 0 | 2 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.014 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 643.824
1081188 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6689157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 11:30:00 | 08.05.2022 12:30:00 | 1 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 0 | 0.934 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 9.598
1081197 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6754080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 11:30:00 | 08.05.2022 12:30:00 | 1 | 0 | 8 | 82 | 35 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.808 | 492.453 | 367.632 | 0 | 0 | 0 | 2226.893
1081194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11078186 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:26:59 | 08.05.2022 13:11:00 | 1.7336 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953
1081185 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:26:45 | 08.05.2022 14:02:21 | 2.5933 | 0 | 1198 | 14 | 3 | 3 | 151 | 4 | 4 | 0 | 243.599 | 577.969 | 0.495 | 13.535 | 66.248 | 89.314 | 18.349 | 1009.51
1081148 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6924995 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:10:42 | 08.05.2022 12:46:00 | 1.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 2.426
1081134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6975047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 11:01:00 | 08.05.2022 11:40:00 | 0.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 21.827 | 0 | 0 | 26.793
1081133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6748982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 11:00:49 | 08.05.2022 11:59:00 | 0.9697 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.008 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 11.014
1081106 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:54:38 | 08.05.2022 10:56:34 | 0.0322 | 0 | 775 | 4 | 2 | 3 | 46 | 2 | 5 | 0 | 2.26 | 2.994 | 0.025 | 1.086 | 0.304 | 1.637 | 0.341 | 8.646
1081108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516760178 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:53:56 | 08.05.2022 12:17:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
1081107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7067235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:53:44 | 08.05.2022 11:59:00 | 1.0878 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.348 | 0 | 0 | 0 | 7.433 | 0 | 0 | 15.781
1081041 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:29:03 | 08.05.2022 10:49:00 | 0.3325 | 0 | 602 | 2 | 69 | 6 | 78 | 2 | 1 | 0 | 27.227 | 22.551 | 31.24 | 21.481 | 15.912 | 88.94 | 1.159 | 208.51
1081008 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:21:11 | 08.05.2022 10:22:11 | 0.0167 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.827 | 0 | 2.858 | 0.045 | 0 | 0 | 10.73
1081006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:20:24 | 08.05.2022 13:03:00 | 2.71 | 0 | 6 | 39 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.334 | 0 | 977.686 | 0 | 0 | 0 | 5040.019
1080974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:10:31 | 08.05.2022 10:17:00 | 0.1081 | 0 | 6 | 39 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.936 | 0 | 38.927 | 0 | 0 | 0 | 197.863
1080962 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7008119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:06:46 | 08.05.2022 10:28:00 | 0.3539 | 0 | 195 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.825 | 0 | 0.6 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 12.211
1080940 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6718396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:02:43 | 08.05.2022 13:52:00 | 3.8214 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 44.529 | 0 | 0 | 0 | 109.394 | 0 | 0 | 153.924
1080934 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11180273 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:01:35 | 08.05.2022 14:50:00 | 4.8069 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.385 | 0 | 125.412
1080933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:01:17 | 08.05.2022 13:59:09 | 3.9644 | 2 | 26 | 34 | 11 | 9 | 19 | 1 | 0 | 9.959 | 30.625 | 4344.639 | 917.504 | 697.49 | 49.111 | 20.943 | 0 | 6070.272
1080932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7014049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:00:36 | 08.05.2022 10:44:00 | 0.7233 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 16.901 | 0 | 0 | 0 | 90.714 | 0 | 0 | 107.615
1080930 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6783786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:00:08 | 08.05.2022 12:57:00 | 2.9478 | 0 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.727 | 1524.145 | 0 | 234.384 | 0 | 71.728 | 0 | 1831.983
1080929 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7021515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:00:07 | 08.05.2022 13:59:00 | 3.9814 | 0 | 172 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 104.528 | 11.115 | 2.888 | 0 | 4.838 | 0 | 0 | 123.368
1080926 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6726848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:00:02 | 08.05.2022 15:49:00 | 5.8161 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 9.317 | 0 | 0 | 87.518
1080928 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:00:00 | 08.05.2022 14:54:00 | 4.9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3.795 | 0 | 710.48 | 0 | 255.629 | 0 | 1572.131 | 0 | 2542.034
1080927 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6982557 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:00:00 | 08.05.2022 12:00:00 | 2 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.166 | 0 | 0.023 | 0 | 2.849 | 0 | 0 | 20.038
1080938 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6718187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:00:00 | 08.05.2022 12:49:00 | 2.8167 | 0 | 7 | 3 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.255 | 206.112 | 0 | 528.098 | 15.284 | 0 | 0 | 759.75
1080958 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:00:00 | 08.05.2022 11:47:00 | 1.7833 | 0 | 18 | 3 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7.649 | 0.094 | 1.534 | 15.573 | 5.921 | 61.033 | 0 | 91.804
1081047 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO10290181 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:56:49 | 08.05.2022 11:29:00 | 1.5364 | 0 | 335 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 73.685 | 37.816 | 0.269 | 0 | 10.368 | 0 | 0 | 122.139
1080914 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:54:23 | 08.05.2022 10:00:00 | 0.0936 | 0 | 870 | 0 | 20 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7.314 | 0 | 0.199 | 1.051 | 0.481 | 0 | 0 | 9.046
1080915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12494636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:53:19 | 08.05.2022 11:57:00 | 2.0614 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 110.366 | 0 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | 118.402
1080907 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:48:42 | 08.05.2022 10:30:22 | 0.6944 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.346
1080906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:48:27 | 08.05.2022 10:30:29 | 0.7006 | 1 | 47 | 13 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.015 | 6.252 | 252.683 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 265.41
1080903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6598140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:48:00 | 08.05.2022 10:36:00 | 0.8 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72.585 | 0 | 0 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 77.738
1080893 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:41:46 | 08.05.2022 11:09:00 | 1.4539 | 0 | 1198 | 14 | 3 | 3 | 151 | 4 | 4 | 0 | 130.312 | 312.803 | 0.275 | 7.548 | 36.111 | 56.019 | 9.686 | 552.753
1080886 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:37:41 | 08.05.2022 10:50:00 | 1.2053 | 0 | 71 | 79 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.432 | 3899.149 | 0 | 417.199 | 2.717 | 0 | 0 | 4328.497
1080885 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055259 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:37:14 | 08.05.2022 11:10:00 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012
1080861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516118483 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:33:18 | 08.05.2022 11:00:00 | 1.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
1080848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:30:31 | 08.05.2022 09:31:38 | 0.0186 | 0 | 2103 | 1 | 10 | 8 | 124 | 0 | 2 | 0 | 4.72 | 0.065 | 0.08 | 4.738 | 1 | 0 | 0.459 | 11.061
1080849 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6620793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:30:20 | 08.05.2022 10:29:00 | 0.9778 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.501 | 0 | 0 | 14.106 | 2.932 | 0 | 0 | 43.539
1080846 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6617897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:30:01 | 08.05.2022 10:57:00 | 1.4497 | 0 | 1 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.824 | 0 | 89.614 | 0 | 0 | 0 | 564.438
1080817 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10749457 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:16:21 | 08.05.2022 10:57:00 | 1.6775 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.904
1081109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12710036 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:09:09 | 08.05.2022 10:57:00 | 1.7975 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.214
1080787 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:05:24 | 08.05.2022 15:00:04 | 5.9111 | 0 | 14 | 5 | 1 | 11 | 39 | 5 | 0 | 0 | 12.766 | 57.706 | 9.931 | 368.282 | 27.016 | 1355.262 | 0 | 1830.964
1080775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:03:06 | 08.05.2022 14:58:00 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.491 | 0 | 44.64 | 0 | 194.13
1080773 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:02:16 | 08.05.2022 14:57:00 | 5.9122 | 8 | 3070 | 242 | 63 | 82 | 602 | 14 | 0 | 128.486 | 1617.848 | 22628.932 | 1025.342 | 1838.745 | 218.641 | 996.08 | 0 | 28454.074
1080772 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:02:11 | 08.05.2022 09:15:00 | 0.2136 | 0 | 776 | 4 | 37 | 2 | 204 | 0 | 7 | 0 | 23.606 | 21.98 | 65.136 | 3.91 | 33.591 | 0 | 2.269 | 150.492
1080772 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11162479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:02:11 | 08.05.2022 10:15:36 | 1.2236 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 5.29 | 0 | 18.458 | 0 | 0 | 25.607
1080772 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:02:11 | 08.05.2022 10:22:14 | 1.3342 | 0 | 406 | 1 | 22 | 4 | 53 | 1 | 1 | 0 | 56.903 | 9.633 | 179.919 | 30.645 | 40.686 | 33.314 | 0.255 | 351.355
1080770 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6714368 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:01:01 | 08.05.2022 09:53:00 | 0.8664 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.934 | 0 | 0.242 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 7.921
1080768 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6671943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:00:35 | 08.05.2022 10:39:04 | 1.6414 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 5.359
1080767 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6836322 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:00:15 | 08.05.2022 10:53:00 | 1.8792 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.643 | 0 | 0 | 29.643
1080771 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:00:00 | 08.05.2022 10:03:00 | 1.05 | 0 | 81 | 29 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 21.834 | 216.282 | 29.234 | 0 | 6.497 | 0 | 0.044 | 273.891
1080776 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | BR6592099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:00:00 | 08.05.2022 16:50:00 | 7.8333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.619
1080774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:00:00 | 08.05.2022 09:55:00 | 0.9167 | 0 | 6 | 39 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.66 | 0 | 324.521 | 0 | 0 | 0 | 1605.181
1080745 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6972080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 08:53:56 | 08.05.2022 10:44:00 | 1.8344 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.933 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 22.227
1080737 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 08:52:20 | 08.05.2022 08:54:39 | 0.0386 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.651 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 30.846
1080721 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 08:43:56 | 08.05.2022 09:06:03 | 0.3686 | 0 | 1866 | 2 | 5 | 15 | 129 | 7 | 0 | 0 | 52.505 | 17.246 | 0.646 | 20.829 | 8.27 | 27.753 | 0 | 127.249
1080716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 08:41:26 | 08.05.2022 08:42:26 | 0.0167 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.68
1080677 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 08:16:19 | 08.05.2022 08:17:19 | 0.0167 | 2 | 241 | 63 | 7 | 37 | 57 | 6 | 3 | 0 | 0.699 | 15.488 | 0.507 | 4.288 | 0.638 | 0.09 | 0.055 | 21.765
1080667 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6600515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 08:09:26 | 08.05.2022 09:53:00 | 1.7261 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.518 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 10.703
1080540 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 07:39:35 | 08.05.2022 08:04:50 | 0.4208 | 0 | 288 | 1 | 3 | 17 | 50 | 2 | 0 | 0 | 6.835 | 7.291 | 0.314 | 19.691 | 2.724 | 6.136 | 0 | 42.99
1080526 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6963236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 07:30:21 | 08.05.2022 08:53:00 | 1.3775 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.238 | 0 | 35.696 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 49.931
1080507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10987915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 07:00:11 | 08.05.2022 11:55:00 | 4.9136 | 22 | 9023 | 193 | 180 | 91 | 1334 | 1 | 1 | 45.982 | 5047.821 | 4271.629 | 717.178 | 2570.546 | 1634.16 | 12.938 | 16.405 | 14316.659
1080496 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6972082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 06:49:00 | 08.05.2022 08:20:00 | 1.5167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.806 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 4.832
1080449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 06:31:20 | 08.05.2022 06:32:00 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033
1080446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 06:29:56 | 08.05.2022 06:31:00 | 0.0178 | 1 | 4141 | 98 | 378 | 6 | 910 | 10 | 18 | 0.008 | 9.111 | 8.46 | 3.049 | 0.391 | 3.38 | 1.625 | 0.488 | 26.51
1080445 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10794460 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 06:28:49 | 08.05.2022 09:12:00 | 2.7197 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.153 | 0 | 38.008 | 0 | 0 | 0 | 517.161
1080429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6793713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 06:20:20 | 08.05.2022 07:05:00 | 0.7444 | 1 | 1002 | 1 | 18 | 7 | 299 | 0 | 1 | 1.434 | 100.21 | 1.538 | 4.219 | 34.968 | 27.598 | 0 | 2.342 | 172.308
1080423 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 06:18:07 | 08.05.2022 06:19:39 | 0.0256 | 1 | 630 | 39 | 15 | 24 | 129 | 0 | 4 | 0.126 | 1.709 | 10.939 | 0.477 | 2.246 | 0.378 | 0 | 0.093 | 15.969
1080422 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 06:16:39 | 08.05.2022 07:40:38 | 1.3997 | 0 | 401 | 18 | 14 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 145.816 | 187.339 | 34.209 | 77.202 | 69.181 | 0 | 0 | 513.747
1080422 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7216347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 06:16:39 | 08.05.2022 08:30:33 | 2.2317 | 0 | 12 | 35 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.552 | 1067.559 | 2.691 | 525.431 | 17.921 | 0 | 0 | 1649.155
1080410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 05:28:34 | 08.05.2022 06:19:26 | 0.8478 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.138 | 0 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 703.573
1080384 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 04:02:02 | 08.05.2022 04:06:32 | 0.075 | 1 | 4 | 97 | 0 | 19 | 9 | 12 | 0 | 0.02 | 0 | 114.972 | 0 | 15.672 | 0.086 | 13.419 | 0 | 144.169
1080343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 02:04:50 | 08.05.2022 02:48:00 | 0.7194 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129.23 | 0 | 9.525 | 0 | 2.193 | 0 | 140.948
1080319 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 00:16:03 | 08.05.2022 00:18:30 | 0.0408 | 1 | 263 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.22 | 1.489 | 0.137 | 0.009 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 2.059
1080257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:28:07 | 07.05.2022 23:13:00 | 0.7481 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.924 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 33.258
1080254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:27:40 | 07.05.2022 22:29:37 | 0.0325 | 0 | 445 | 108 | 21 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 147.622 | 0.497 | 3.111 | 1.195 | 0 | 0 | 155.809
1080287 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517381309 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:25:53 | 07.05.2022 23:34:00 | 1.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1080283 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516730033 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:22:59 | 07.05.2022 23:12:00 | 0.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
1080246 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6825074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:10:00 | 07.05.2022 22:46:06 | 0.6017 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15.016 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 16.298
1080226 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833104 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:22:31 | 07.05.2022 23:21:00 | 1.9747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
1080201 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8085071 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:35:32 | 07.05.2022 21:10:42 | 1.5861 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.515 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 13.099
1080169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6811483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:33:00 | 07.05.2022 20:06:00 | 0.55 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 0 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 9.605
1080212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6658132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:26:50 | 07.05.2022 21:57:00 | 2.5028 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 20.273 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 10.929 | 33.052
1080129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6849486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:57:20 | 07.05.2022 21:33:00 | 2.5944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | 8.897
1080114 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO8100179 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:43:43 | 07.05.2022 21:03:37 | 2.3317 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.279
1080076 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:19:30 | 07.05.2022 18:22:03 | 0.0425 | 3 | 684 | 0 | 19 | 1 | 172 | 1 | 1 | 0.001 | 3.816 | 0 | 0.042 | 0 | 1.406 | 1.219 | 0.217 | 6.702
1080118 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7231973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:17:17 | 07.05.2022 19:13:00 | 0.9286 | 0 | 155 | 0 | 11 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 19.015 | 0 | 0.16 | 0 | 1.221 | 0 | 1.816 | 22.211
1080030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6536049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:55:32 | 07.05.2022 18:59:39 | 1.0686 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.048 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 20.573
1080018 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:52:54 | 07.05.2022 17:54:38 | 0.0289 | 1 | 508 | 47 | 4 | 6 | 58 | 4 | 0 | 0.073 | 2.659 | 10.071 | 0.06 | 1.901 | 0.398 | 3.256 | 0 | 18.419
1080017 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516691485 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:52:09 | 07.05.2022 18:25:00 | 0.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
1080001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:44:22 | 07.05.2022 17:47:11 | 0.0469 | 0 | 5643 | 2 | 25 | 12 | 528 | 0 | 0 | 0 | 35.021 | 0 | 0.034 | 10.019 | 6.613 | 0 | 0 | 51.687
1079995 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952061 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:36:46 | 07.05.2022 18:07:00 | 0.5039 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
1079977 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:26:55 | 07.05.2022 17:29:22 | 0.0408 | 0 | 552 | 2 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 1.861 | 0.034 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 4.901
1079973 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6776030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:20:57 | 07.05.2022 18:50:00 | 1.4842 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 5.487 | 0 | 3.715 | 0 | 0 | 12.796
1079966 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:17:45 | 07.05.2022 17:31:00 | 0.2208 | 0 | 212 | 0 | 31 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.971 | 0 | 9.223 | 8.63 | 0.64 | 0 | 0 | 22.464
1079887 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:54:56 | 07.05.2022 16:56:21 | 0.0236 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.737 | 0 | 0.488 | 0 | 0.117 | 0 | 5.341
1079760 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171866 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:28:51 | 07.05.2022 15:58:00 | 0.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
1079743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517076418 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:22:23 | 07.05.2022 17:54:00 | 2.5269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
1079739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:21:57 | 07.05.2022 15:22:27 | 0.0083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.151
1079734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:19:29 | 07.05.2022 15:50:15 | 0.5128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.431
1079832 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:11:22 | 07.05.2022 18:05:00 | 2.8939 | 0 | 849 | 1 | 11 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 55.436 | 63.551 | 1.964 | 0 | 3.202 | 0 | 3.329 | 127.482
1079718 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:09:48 | 07.05.2022 16:52:00 | 1.7033 | 0 | 51 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.223 | 287.257 | 51.031 | 16.334 | 0.014 | 0 | 0 | 378.859
1079707 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:06:27 | 07.05.2022 19:45:00 | 4.6425 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103.08 | 0 | 0 | 0 | 19.995 | 0 | 0 | 123.074
1079861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515752095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:05:43 | 07.05.2022 17:22:00 | 2.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
1079701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6878408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:49:31 | 07.05.2022 15:56:00 | 1.1081 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.726 | 0 | 3.276 | 0 | 11.407 | 0 | 0 | 30.409
1079662 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:29:20 | 07.05.2022 14:59:00 | 0.4944 | 0 | 31 | 54 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 596.953 | 2.017 | 84.989 | 9.323 | 0 | 0 | 701.926
1079818 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6936698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:27:47 | 07.05.2022 15:07:00 | 0.6536 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.377 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 20.576
1079663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6829791 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:22:58 | 07.05.2022 16:09:00 | 1.7672 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.97 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 39.845
1079641 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:17:46 | 07.05.2022 14:56:56 | 0.6528 | 0 | 543 | 1 | 11 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 23.195 | 2.203 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 26.164
1079622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6981193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:12:52 | 07.05.2022 14:32:00 | 0.3189 | 2 | 48 | 0 | 25 | 16 | 99 | 2 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 9.252 | 4.35 | 27.651 | 18.098 | 0 | 61.508
1079613 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:09:08 | 07.05.2022 14:12:00 | 0.0478 | 0 | 369 | 1 | 2 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0.287 | 2.919 | 0.434 | 0 | 0 | 5.456
1079557 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6746094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:31:53 | 07.05.2022 13:55:00 | 0.3853 | 0 | 71 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 1.357 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 4.447
1079555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:31:33 | 07.05.2022 13:32:18 | 0.0125 | 0 | 565 | 41 | 33 | 12 | 98 | 8 | 0 | 0 | 2.01 | 10.141 | 1.4 | 0.859 | 0.731 | 0.233 | 0 | 15.374
1079569 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12668935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 13:30:00 | 07.05.2022 15:08:00 | 1.6333 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.319 | 39.439 | 0 | 11.986 | 1.927 | 0 | 0 | 91.672
1079552 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:27:35 | 07.05.2022 13:29:51 | 0.0378 | 3 | 1570 | 40 | 17 | 10 | 370 | 6 | 0 | 0.031 | 12.704 | 16.602 | 0.677 | 1.664 | 4.331 | 5.166 | 0 | 41.174
1079520 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029853 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:11:00 | 07.05.2022 14:09:00 | 0.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
1079505 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 13:00:00 | 07.05.2022 16:00:00 | 3 | 1 | 473 | 0 | 7 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7.597 | 144.788 | 0 | 0.806 | 25.198 | 25.634 | 0 | 0 | 204.023
1079474 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:48:33 | 07.05.2022 12:50:24 | 0.0308 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951
1079469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:46:35 | 07.05.2022 13:09:03 | 0.3744 | 0 | 150 | 13 | 7 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.634 | 131.802 | 11.868 | 37.969 | 15.452 | 0 | 0 | 207.724
1079454 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515232021 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:34:33 | 07.05.2022 14:04:00 | 1.4908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
1079414 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535133795 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:21:23 | 07.05.2022 14:15:00 | 1.8936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
1079409 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:15:18 | 07.05.2022 12:17:47 | 0.0414 | 0 | 1236 | 126 | 0 | 25 | 145 | 8 | 3 | 0 | 5.553 | 144.063 | 0 | 16.43 | 1.732 | 2.059 | 0.457 | 170.296
1079404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO12550290 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:01:00 | 07.05.2022 12:43:00 | 0.7 | 0 | 633 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.315 | 0 | 0 | 51.664 | 1.846 | 0 | 0 | 112.826
1079395 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6578592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 12:00:57 | 07.05.2022 17:02:00 | 5.0175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.083 | 0 | 0 | 0 | 9.258 | 0 | 0 | 24.341
1079391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515650730 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:57:25 | 07.05.2022 13:27:00 | 1.4931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606
1079397 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6971328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:50:53 | 07.05.2022 13:35:00 | 1.7353 | 0 | 449 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102.578 | 0 | 0.198 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 106.467
1079364 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:39:42 | 07.05.2022 11:42:00 | 0.0383 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.034 | 0 | 7.466 | 0.135 | 0 | 0 | 25.635
1079358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517236072 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:35:25 | 07.05.2022 12:40:00 | 1.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
1079326 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516724561 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:15:50 | 07.05.2022 15:46:00 | 4.5028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 1.231
1079324 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:12:12 | 07.05.2022 11:54:31 | 0.7053 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.548
1079318 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515658205 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:10:09 | 07.05.2022 11:41:00 | 0.5142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
1079303 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | SDK Çıkışı | FUSE7007761 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:58:59 | 07.05.2022 11:40:00 | 0.6836 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 12.033 | 0 | 0 | 15.243
1079277 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912355 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:43:02 | 07.05.2022 11:57:00 | 1.2328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0.205
1079275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6876134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:41:57 | 07.05.2022 12:27:48 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.936 | 0 | 0 | 0 | 1203.936
1079238 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7109431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:22:13 | 07.05.2022 11:45:00 | 1.3797 | 0 | 471 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 107.175 | 0 | 0.088 | 0 | 70.061 | 0 | 50.621 | 227.945
1079238 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7109430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:22:13 | 07.05.2022 12:13:42 | 1.8581 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.837 | 0 | 0 | 0 | 4.793 | 0 | 0 | 29.63
1079227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:16:50 | 07.05.2022 11:54:46 | 1.6322 | 0 | 208 | 140 | 2 | 28 | 44 | 1 | 2 | 0 | 75.536 | 2479.66 | 1.794 | 485.817 | 10.109 | 83.894 | 0.02 | 3136.831
1079212 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516870702 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:08:24 | 07.05.2022 13:39:00 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869
1079205 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:06:28 | 07.05.2022 12:20:42 | 2.2372 | 1 | 305 | 51 | 9 | 6 | 37 | 1 | 0 | 0.495 | 102.315 | 2078.672 | 40.826 | 263.122 | 18.293 | 111.252 | 0 | 2614.975
1079197 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:03:14 | 07.05.2022 10:58:29 | 0.9208 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.62 | 0 | 11.368 | 0 | 0 | 0 | 631.988
1079189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:00:27 | 07.05.2022 10:01:45 | 0.0217 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.603 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 14.871
1079191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7036061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 10:00:00 | 07.05.2022 11:57:00 | 1.95 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.398 | 0 | 5.193 | 0 | 20.867 | 0 | 0 | 68.458
1079187 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6621735 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:59:03 | 07.05.2022 11:25:00 | 1.4325 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.559 | 0 | 0.101 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 15.664
1079184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:57:49 | 07.05.2022 11:26:00 | 1.4697 | 0 | 12 | 19 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.118 | 0 | 135.141 | 0 | 0 | 0 | 600.259
1079111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:24:50 | 07.05.2022 11:18:22 | 1.8922 | 0 | 7 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.43 | 0 | 125.377 | 0 | 0 | 0 | 929.807
1079090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 09:01:00 | 07.05.2022 10:58:00 | 1.95 | 0 | 2629 | 10 | 129 | 8 | 321 | 6 | 5 | 0 | 493.551 | 143.286 | 100.727 | 126.964 | 167.743 | 1069.001 | 56.492 | 2157.765
1079089 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 09:00:56 | 07.05.2022 14:53:00 | 5.8678 | 0 | 549 | 61 | 4 | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 414.966 | 2986.475 | 5.227 | 169.147 | 110.986 | 0 | 0 | 3686.8
1079088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 09:00:30 | 07.05.2022 16:25:00 | 7.4083 | 3 | 422 | 23 | 62 | 20 | 67 | 2 | 1 | 171.512 | 787.432 | 1594.263 | 622.373 | 1487.538 | 451.146 | 132.624 | 7.764 | 5254.653
1079087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 09:00:03 | 07.05.2022 12:00:00 | 2.9992 | 0 | 633 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 232.122 | 0 | 0 | 232.257 | 7.748 | 0 | 0 | 472.127
1079086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12270548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 09:00:00 | 07.05.2022 11:03:00 | 2.05 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 10.489
1079069 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6757985 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:41:33 | 07.05.2022 09:45:00 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 3.316
1079059 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:38:29 | 07.05.2022 08:39:57 | 0.0244 | 0 | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 2.692 | 0.734 | 1.206 | 0.058 | 0 | 0 | 5.004
1079024 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:21:27 | 07.05.2022 08:22:12 | 0.0125 | 0 | 1545 | 5 | 197 | 6 | 165 | 5 | 7 | 0 | 1.491 | 0.15 | 0.901 | 0.015 | 0.363 | 1.574 | 0.368 | 4.862
1079007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:11:21 | 07.05.2022 08:14:51 | 0.0583 | 0 | 777 | 0 | 4 | 12 | 139 | 0 | 0 | 0 | 8.448 | 0 | 0.162 | 3.806 | 2.589 | 0 | 0 | 15.005
1078999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:03:25 | 07.05.2022 08:04:00 | 0.0097 | 0 | 14 | 121 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.741 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 6.712
1078998 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517100871 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:02:54 | 07.05.2022 09:30:00 | 1.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
1078990 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:45:45 | 07.05.2022 08:36:48 | 0.8508 | 0 | 1306 | 0 | 4 | 3 | 894 | 9 | 7 | 0 | 131.669 | 0 | 16.036 | 17.138 | 178.94 | 233.096 | 65.177 | 642.056
1078989 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | BR10987549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:45:12 | 07.05.2022 10:40:00 | 2.9133 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.836 | 0 | 0.704 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 28.396
1078985 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:42:17 | 07.05.2022 07:43:21 | 0.0178 | 0 | 52 | 62 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 31.385 | 0.092 | 7.592 | 0.428 | 0 | 0 | 40.058
1078984 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:20:34 | 07.05.2022 10:20:55 | 3.0058 | 1 | 298 | 10 | 2 | 11 | 24 | 7 | 1 | 6.217 | 63.967 | 641.095 | 6.946 | 413.92 | 13.981 | 2008.11 | 10.316 | 3164.552
1079157 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:10:11 | 07.05.2022 09:54:47 | 2.7433 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.478 | 0 | 68.065 | 0 | 0 | 0 | 402.543
1078930 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 06:48:56 | 07.05.2022 06:49:41 | 0.0125 | 0 | 1926 | 4 | 3 | 4 | 260 | 4 | 2 | 0 | 2.417 | 0.243 | 0.013 | 0.027 | 0.474 | 0.346 | 0.002 | 3.521
1078918 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6748699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 06:37:54 | 07.05.2022 07:11:42 | 0.5633 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1195 | 1 | 33 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 1.018 | 164.708 | 1.919 | 27.044 | 195.057
1078914 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 06:13:49 | 07.05.2022 07:28:37 | 1.2467 | 1 | 12 | 45 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.094 | 1.049 | 985.164 | 0 | 113.516 | 0 | 0 | 0 | 1099.824
1078912 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 06:12:30 | 07.05.2022 07:25:03 | 1.2092 | 0 | 3 | 22 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.996 | 0 | 64.921 | 0 | 0 | 0 | 281.917
1078968 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6600730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 06:09:04 | 07.05.2022 07:15:00 | 1.0989 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 4.122
1078865 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 04:44:23 | 07.05.2022 04:45:29 | 0.0183 | 1 | 263 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.088 | 0.623 | 0.047 | 0.003 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.853
1078842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 03:30:08 | 07.05.2022 06:30:00 | 2.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.624 | 0 | 23.624
1078832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 02:24:28 | 07.05.2022 03:42:00 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.661
1078780 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6677161 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 23:50:24 | 07.05.2022 00:58:00 | 1.1267 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 6.477
1078742 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 22:53:00 | 07.05.2022 00:31:00 | 1.6333 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.451 | 0 | 187.629 | 0 | 132.168 | 0 | 397.248
1078752 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12792795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 22:40:33 | 07.05.2022 00:07:00 | 1.4408 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.481
1078711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:54:33 | 06.05.2022 22:42:53 | 0.8056 | 2 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 1856.473 | 0 | 233.543 | 0 | 0 | 0 | 2090.037
1078675 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7121743 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:33:13 | 06.05.2022 22:16:00 | 0.7131 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4.397 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 4.975 | 10.304
1078634 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:11:29 | 06.05.2022 21:13:00 | 0.0253 | 2 | 1498 | 93 | 24 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0.15 | 10.85 | 29.553 | 1.616 | 0.094 | 1.558 | 0 | 0 | 43.821
1078627 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10397572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:05:38 | 06.05.2022 21:46:00 | 0.6728 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.503 | 0 | 1.082 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 14.873
1078628 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535241422 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:05:33 | 06.05.2022 22:09:00 | 1.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
1078626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:04:47 | 06.05.2022 21:36:21 | 0.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0.339
1078618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:01:19 | 06.05.2022 21:23:33 | 0.3706 | 4 | 122 | 138 | 16 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0.01 | 11.584 | 1952.801 | 72.518 | 199.053 | 28.952 | 0 | 0 | 2264.918
1078616 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6774596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:00:12 | 06.05.2022 21:01:00 | 0.0133 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4.156 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 4.603
1078616 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6758224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:00:12 | 06.05.2022 21:53:45 | 0.8925 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 261.457 | 0 | 0 | 0 | 11.628 | 354.133 | 28.645 | 655.863
1078599 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:46:40 | 06.05.2022 20:48:25 | 0.0292 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1.766
1078597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:40:38 | 06.05.2022 21:04:46 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
1078592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516042931 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:32:42 | 06.05.2022 22:28:00 | 1.9217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392
1078577 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6971325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:14:24 | 06.05.2022 21:11:00 | 0.9433 | 0 | 341 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.814 | 0 | 0.106 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 46.032
1078569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7045912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:10:14 | 06.05.2022 21:28:00 | 1.2961 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.027
1078563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8477010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:00:11 | 06.05.2022 22:01:00 | 2.0136 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127
1078514 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:26:34 | 06.05.2022 19:29:00 | 0.0406 | 0 | 513 | 1 | 18 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0.017 | 2.025 | 0.21 | 0.767 | 0 | 5.024
1078510 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:22:22 | 06.05.2022 20:09:20 | 0.7828 | 0 | 72 | 119 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.482 | 1459.903 | 0 | 150.18 | 2.266 | 0 | 0 | 1619.831
1078453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:40:20 | 06.05.2022 18:41:17 | 0.0158 | 1 | 158 | 0 | 29 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0.042 | 0.186 | 0 | 0.129 | 0 | 0.024 | 7.857 | 0 | 8.239
1078525 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6954066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:39:52 | 06.05.2022 20:30:00 | 1.8356 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 198.618 | 0 | 0 | 0 | 38.249 | 0 | 0 | 236.867
1078432 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9328897 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:32:05 | 06.05.2022 19:41:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.214
1078420 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793023 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:25:45 | 06.05.2022 20:13:00 | 1.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
1078405 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:19:18 | 06.05.2022 19:15:00 | 0.9283 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.619 | 0 | 35.826 | 0 | 0 | 0 | 1034.445
1078398 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:06:20 | 06.05.2022 19:22:00 | 1.2611 | 1 | 279 | 23 | 33 | 18 | 92 | 0 | 0 | 3.418 | 77.672 | 177.003 | 28.075 | 40.498 | 51.088 | 0 | 0 | 377.754
1078365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:57:26 | 06.05.2022 19:20:00 | 1.3761 | 0 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.994 | 2.356 | 53.03 | 0 | 0 | 0 | 214.38
1078343 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:43:06 | 06.05.2022 19:08:00 | 1.415 | 0 | 10 | 26 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.724 | 0 | 115.065 | 0 | 0 | 0 | 596.789
1078321 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6737028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:35:31 | 06.05.2022 17:49:00 | 0.2247 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 0 | 0.089 | 5.346
1078304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:30:14 | 06.05.2022 18:18:02 | 0.7967 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.704 | 0 | 31.826 | 0 | 0 | 0 | 874.531
1078292 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6969252 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:26:30 | 06.05.2022 17:42:00 | 0.2583 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 4.318
1078234 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:57:43 | 06.05.2022 16:59:35 | 0.0311 | 0 | 1348 | 198 | 2 | 26 | 177 | 3 | 1 | 0 | 7.145 | 208.511 | 0.353 | 13.254 | 4.504 | 1.735 | 0.336 | 235.838
1078400 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6953026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:51:07 | 06.05.2022 20:11:25 | 3.3383 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119.687 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 121.449
1078348 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231332 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:36:13 | 06.05.2022 18:36:00 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053
1078138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:22:33 | 06.05.2022 16:27:00 | 0.0742 | 3 | 306 | 7 | 1 | 16 | 52 | 6 | 0 | 0.556 | 3.761 | 20.927 | 0.103 | 19.038 | 2.278 | 33.542 | 0 | 80.205
1078138 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11646337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:22:33 | 06.05.2022 16:31:59 | 0.1572 | 3 | 2240 | 65 | 66 | 22 | 373 | 1 | 0 | 1.179 | 47.366 | 894.115 | 29.003 | 108.444 | 31.994 | 0.4 | 0 | 1112.502
1078138 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE12484736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:22:33 | 06.05.2022 16:52:37 | 0.5011 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.728 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 24.264
1078138 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10794460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:22:33 | 06.05.2022 18:02:11 | 1.6606 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.409 | 0 | 31.416 | 0 | 0 | 0 | 379.825
1078135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:21:48 | 06.05.2022 16:22:32 | 0.0122 | 6 | 2551 | 79 | 67 | 40 | 425 | 12 | 0 | 0.183 | 4.714 | 76.029 | 2.277 | 11.804 | 2.925 | 5.669 | 0 | 103.601
1078135 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE3412140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:21:48 | 06.05.2022 16:24:00 | 0.0367 | 0 | 1866 | 2 | 5 | 15 | 129 | 7 | 0 | 0 | 6.456 | 1.764 | 0.057 | 2.599 | 1.445 | 6.561 | 0 | 18.883
1078129 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO12306894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:20:22 | 06.05.2022 18:06:00 | 1.7606 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.336 | 0 | 4.155 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 25.343
1078126 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515304077 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:17:47 | 06.05.2022 19:36:00 | 3.3036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323
1078168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6754401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:15:15 | 06.05.2022 16:46:48 | 0.5258 | 0 | 437 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.644 | 0 | 0 | 0 | 37.331 | 0 | 0 | 83.974
1078168 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6754401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:15:15 | 06.05.2022 17:22:38 | 1.1231 | 0 | 441 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.833 | 0 | 0 | 24.561 | 40.868 | 0 | 0 | 164.261
1078108 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:06:46 | 06.05.2022 19:45:11 | 3.6403 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.068 | 0 | 60.895 | 0 | 0 | 0 | 384.963
1078296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:04:51 | 06.05.2022 17:32:00 | 1.4525 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 0 | 0 | 0 | 10.202 | 0 | 0 | 16.62
1078090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:55:58 | 06.05.2022 16:16:27 | 0.3414 | 1 | 705 | 13 | 13 | 17 | 156 | 0 | 0 | 0.859 | 22.426 | 39.041 | 0.071 | 1.376 | 1.74 | 0 | 0 | 65.512
1078087 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6632920 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:53:23 | 06.05.2022 17:43:00 | 1.8269 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175
1077994 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:29:55 | 06.05.2022 16:07:29 | 0.6261 | 0 | 4 | 367 | 5 | 41 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.097 | 2911.505 | 52.263 | 578.668 | 0 | 46.752 | 0 | 3589.285
1077991 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535142656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:25:57 | 06.05.2022 16:55:00 | 1.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
1078009 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11796412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:20:12 | 06.05.2022 17:31:04 | 2.1811 | 8 | 9393 | 38 | 459 | 99 | 805 | 7 | 0 | 39.352 | 2131.628 | 1050.302 | 505.984 | 3376.4 | 1240.635 | 6530.007 | 0 | 14874.308
1077901 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:05:18 | 06.05.2022 16:11:00 | 1.095 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.051
1077879 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:54:40 | 06.05.2022 14:57:00 | 0.0389 | 1 | 6 | 212 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.007 | 0.019 | 59.682 | 0.026 | 3.276 | 0.021 | 2.229 | 0 | 65.26
1077871 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11646490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:47:39 | 06.05.2022 16:05:00 | 1.2892 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 80.269 | 0 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | 94.839
1077872 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7084391 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:47:25 | 06.05.2022 15:35:00 | 0.7931 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 4.869 | 0 | 0 | 5.628
1077836 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535236952 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:37:31 | 06.05.2022 17:17:00 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446
1077826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517106610 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:32:44 | 06.05.2022 16:35:00 | 2.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899
1077794 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999385 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:22:04 | 06.05.2022 15:26:00 | 1.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
1077754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:05:05 | 06.05.2022 14:07:51 | 0.0461 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
1077767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6657907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:00:48 | 06.05.2022 14:52:18 | 0.8583 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.402 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 12.775
1077749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6990291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:59:50 | 06.05.2022 16:19:36 | 2.3294 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.441 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 16.737
1077739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / OG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:53:41 | 06.05.2022 17:08:40 | 3.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.241 | 0 | 0 | 0 | 145.241
1077735 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064118 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:52:23 | 06.05.2022 15:38:00 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0 | 2.791
1077704 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11908265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:42:03 | 06.05.2022 15:37:00 | 1.9158 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.104 | 0 | 0 | 0 | 7.606 | 0 | 0 | 33.71
1077670 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6664328 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:25:25 | 06.05.2022 15:52:00 | 2.4431 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.734
1077666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:24:28 | 06.05.2022 16:08:34 | 2.735 | 0 | 30 | 154 | 2 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.057 | 5068.408 | 10.722 | 924.15 | 16.203 | 0 | 0 | 6029.54
1077644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:15:53 | 06.05.2022 13:17:00 | 0.0186 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968
1077633 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:12:05 | 06.05.2022 13:46:10 | 0.5681 | 0 | 4 | 367 | 5 | 41 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.086 | 2740.437 | 51.983 | 504.673 | 0 | 29.818 | 0 | 3326.996
1077646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:11:24 | 06.05.2022 15:31:38 | 2.3372 | 1 | 158 | 0 | 29 | 1 | 36 | 2 | 0 | 5.894 | 24.044 | 0 | 21.446 | 0 | 3.278 | 1477.729 | 0 | 1532.391
1077615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:06:24 | 06.05.2022 13:10:39 | 0.0708 | 1 | 158 | 0 | 29 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0.178 | 0.729 | 0 | 0.672 | 0 | 0.095 | 34.957 | 0 | 36.632
1077902 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:00:23 | 06.05.2022 14:53:00 | 1.8769 | 6 | 4412 | 74 | 72 | 53 | 554 | 14 | 0 | 28.207 | 985.222 | 11720.68 | 395.761 | 1956.081 | 523.64 | 1039.103 | 0 | 16648.692
1077682 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:54:03 | 06.05.2022 15:18:00 | 2.3992 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.669 | 27.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.928
1077571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:50:47 | 06.05.2022 12:52:00 | 0.0203 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.767 | 0 | 0.979 | 0.34 | 0 | 0 | 26.085
1077573 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:50:29 | 06.05.2022 13:48:00 | 0.9586 | 2 | 81 | 15 | 3 | 11 | 24 | 2 | 0 | 19.015 | 24.174 | 142.384 | 12.05 | 146.829 | 25.063 | 115.9 | 0 | 485.415
1077734 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517295995 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:47:32 | 06.05.2022 14:20:00 | 1.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
1077733 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517295994 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:46:33 | 06.05.2022 14:33:00 | 1.7742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1077555 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516113167 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:46:02 | 06.05.2022 13:42:00 | 0.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
1077537 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:43:21 | 06.05.2022 13:43:20 | 0.9997 | 0 | 396 | 24 | 7 | 8 | 105 | 2 | 4 | 0 | 52.121 | 1375.011 | 0 | 162.78 | 33.057 | 79.446 | 12.426 | 1714.841
1077521 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:16:58 | 06.05.2022 12:37:00 | 0.3339 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.341 | 0 | 16.694 | 0 | 65.642 | 0 | 105.677
1077513 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:10:17 | 06.05.2022 15:51:00 | 3.6786 | 0 | 4 | 22 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 2265.631 | 0 | 802.569 | 0 | 0 | 0 | 3070.721
1077510 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:07:09 | 06.05.2022 13:01:00 | 0.8975 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.37 | 0 | 53.082 | 0 | 0 | 0 | 1245.451
1077435 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517214809 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:19:13 | 06.05.2022 12:35:00 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14
1077390 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:10:53 | 06.05.2022 11:26:00 | 0.2519 | 2 | 81 | 15 | 3 | 11 | 24 | 2 | 0 | 5 | 6.356 | 38.992 | 3.213 | 41.268 | 7.015 | 44.068 | 0 | 145.913
1077368 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:58:42 | 06.05.2022 11:18:09 | 0.3242 | 0 | 382 | 3 | 20 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.944 | 31.892 | 66.719 | 0 | 12.47 | 0 | 0 | 130.025
1077367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:58:10 | 06.05.2022 11:30:22 | 0.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0.691
1077330 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:48:08 | 06.05.2022 10:49:14 | 0.0183 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 1.962
1077327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6994871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:46:21 | 06.05.2022 11:57:00 | 1.1775 | 1 | 89 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.974 | 13.675 | 0 | 0.134 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 19.218
1077321 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:45:04 | 06.05.2022 11:00:00 | 0.2489 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 14.129 | 0 | 0 | 14.228
1077321 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE8755067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:45:04 | 06.05.2022 11:04:29 | 0.3236 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 6 | 177 | 1 | 2 | 0 | 70.072 | 0 | 0 | 31.934 | 119.61 | 351.349 | 6.936 | 579.899
1077204 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8692463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:31:50 | 06.05.2022 12:45:00 | 2.2194 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.838 | 0 | 7.256 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 23.835
1077135 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:30:07 | 06.05.2022 10:33:00 | 0.0481 | 0 | 35258 | 0 | 0 | 91 | 12149 | 2 | 126 | 0 | 328.176 | 0 | 0 | 66.495 | 241.559 | 28.36 | 41.72 | 706.31
1077124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:29:47 | 06.05.2022 13:01:22 | 2.5264 | 0 | 30 | 154 | 2 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.269 | 4981.372 | 10.345 | 855.723 | 14.989 | 0 | 0 | 5871.697
1077115 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:29:07 | 06.05.2022 11:27:00 | 0.9647 | 0 | 0 | 41 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 240.094 | 0 | 188.388 | 0 | 5025.537 | 0 | 5454.02
1077103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244495 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:24:18 | 06.05.2022 17:39:00 | 7.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281
1077058 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517342579 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:05:58 | 06.05.2022 11:57:00 | 1.8506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
1077057 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6876816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 10:05:24 | 06.05.2022 12:26:00 | 2.3433 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.663 | 0 | 0 | 0 | 7.749 | 0 | 0 | 110.413
1077056 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517123627 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:04:38 | 06.05.2022 10:46:00 | 0.6894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
1077039 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11095020 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 10:00:36 | 06.05.2022 13:01:00 | 3.0067 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.917 | 0 | 0 | 0 | 39.826 | 0 | 0 | 46.743
1077035 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:59:05 | 06.05.2022 12:40:00 | 2.6819 | 0 | 22 | 154 | 1 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3787.227 | 0 | 569.052 | 0 | 142.699 | 0 | 4498.977
1077036 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:41:50 | 06.05.2022 10:00:55 | 0.3181 | 0 | 2271 | 0 | 11 | 6 | 611 | 0 | 2 | 0 | 103.63 | 0 | 1.408 | 92.147 | 41.487 | 0 | 0.111 | 238.782
1076994 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517140200 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:36:50 | 06.05.2022 14:01:00 | 4.4028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 2.125
1076967 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6681353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:12:44 | 06.05.2022 10:20:00 | 1.1211 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.753 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 41.485
1077339 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6954066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:02:06 | 06.05.2022 11:17:44 | 2.2606 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 215.557 | 0 | 0 | 0 | 55.207 | 0 | 0 | 270.763
1077339 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | FUSE7131302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:02:06 | 06.05.2022 15:02:19 | 6.0036 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.475 | 0 | 0 | 0 | 12.237 | 0 | 0 | 20.712
1076957 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 09:01:42 | 06.05.2022 10:00:00 | 0.9717 | 0 | 2 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.134 | 0 | 611.408 | 0 | 0 | 0 | 1584.542
1076960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041090 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:01:28 | 06.05.2022 09:38:00 | 0.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43
1077093 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | BR6569840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:01:11 | 06.05.2022 10:50:00 | 1.8136 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 0 | 37.239
1076955 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:01:02 | 06.05.2022 09:02:04 | 0.0172 | 0 | 846 | 102 | 9 | 8 | 121 | 3 | 5 | 0 | 2.118 | 17.347 | 0.596 | 0.877 | 0.242 | 1.963 | 0.242 | 23.386
1076954 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 09:00:47 | 06.05.2022 11:55:31 | 2.9122 | 0 | 188 | 13 | 2 | 5 | 47 | 11 | 0 | 0 | 77.74 | 941.676 | 0.151 | 381.806 | 37.148 | 234.741 | 0 | 1673.263
1076912 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132528 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:25:43 | 06.05.2022 09:15:00 | 0.8214 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.594
1076911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7084728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:23:46 | 06.05.2022 10:33:00 | 2.1539 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.129 | 0 | 0 | 0 | 13.222 | 0 | 0 | 43.352
1076857 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7001007 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:44:40 | 06.05.2022 08:45:00 | 1.0056 | 0 | 225 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.544 | 0 | 0.45 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 22.042
1076855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:44:20 | 06.05.2022 07:46:16 | 0.0322 | 0 | 1730 | 23 | 6 | 8 | 525 | 0 | 2 | 0 | 7.992 | 1.801 | 0.031 | 4.321 | 2.47 | 0 | 0.172 | 16.787
1076840 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:27:12 | 06.05.2022 09:10:00 | 1.7133 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.09 | 0 | 89.771 | 0 | 0 | 0 | 2064.861
1076832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:24:26 | 06.05.2022 07:26:10 | 0.0289 | 0 | 1083 | 15 | 53 | 12 | 488 | 0 | 4 | 0 | 4.753 | 2.261 | 0.944 | 2.226 | 4.037 | 0 | 1.261 | 15.482
1076831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:21:31 | 06.05.2022 07:26:42 | 0.0864 | 0 | 2 | 160 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.201 | 0 | 3.893 | 0 | 0 | 0 | 90.093
1076774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 06:24:25 | 06.05.2022 06:26:04 | 0.0275 | 1 | 1072 | 30 | 9 | 40 | 188 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 19.813 | 1.828 | 28.707 | 0.901 | 0 | 0 | 55.213
1076763 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515163061 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 05:20:06 | 06.05.2022 07:11:00 | 1.8483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
1076683 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12256011 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 02:47:01 | 06.05.2022 03:05:00 | 0.2997 | 3 | 6336 | 51 | 410 | 34 | 748 | 9 | 11 | 7.113 | 290.899 | 88.156 | 43.76 | 75.975 | 71.765 | 87.083 | 10.45 | 675.201
1076505 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 01:54:27 | 06.05.2022 02:24:00 | 0.4925 | 1 | 283 | 32 | 10 | 12 | 94 | 0 | 3 | 3.8 | 21.124 | 94.144 | 1.314 | 47.84 | 31.575 | 0 | 0.464 | 200.262
1076496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 01:27:16 | 06.05.2022 01:28:24 | 0.0189 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.072 | 0.111 | 0.578 | 0.221 | 0 | 0 | 1.07
1076490 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 01:00:00 | 06.05.2022 01:59:00 | 0.9833 | 1 | 528 | 36 | 62 | 4 | 44 | 0 | 0 | 2.494 | 74.817 | 298.811 | 41.713 | 1.34 | 16.364 | 0 | 0 | 435.538
1076400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516042931 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:54:59 | 05.05.2022 22:37:00 | 0.7003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516
1076398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7357687 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:54:33 | 05.05.2022 23:31:00 | 1.6075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.576
1076352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:22:03 | 05.05.2022 21:23:00 | 0.0158 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.248
1076342 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:06:22 | 05.05.2022 22:23:00 | 1.2772 | 0 | 243 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.803 | 0 | 0 | 1.926 | 2.002 | 0 | 0 | 31.731
1076273 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469665 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:20:42 | 05.05.2022 20:55:00 | 0.5717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
1076263 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7063638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:12:23 | 05.05.2022 21:20:00 | 1.1269 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201
1076255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7130569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:54:49 | 05.05.2022 21:28:00 | 1.5531 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.061 | 0 | 14.626 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 23.595
1076242 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6672359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:47:50 | 05.05.2022 22:58:00 | 3.1694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 4.431
1076237 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:44:04 | 05.05.2022 19:47:00 | 0.0489 | 0 | 1175 | 1 | 5 | 8 | 86 | 1 | 0 | 0 | 6.909 | 2.448 | 0.072 | 1.933 | 1.401 | 1.135 | 0 | 13.897
1076331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11797006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:36:21 | 05.05.2022 21:46:00 | 2.1608 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.749
1076217 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11908265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:35:49 | 06.05.2022 00:03:00 | 4.4531 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.081 | 0 | 0 | 0 | 12.286 | 0 | 0 | 83.367
1076214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:35:18 | 05.05.2022 19:46:43 | 0.1903 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.968 | 0 | 9.474 | 0 | 0 | 0 | 80.442
1076197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:22:46 | 05.05.2022 19:27:00 | 0.0706 | 0 | 3380 | 9 | 0 | 13 | 895 | 3 | 3 | 0 | 29.781 | 13.922 | 0 | 8.256 | 9.638 | 4.224 | 0.005 | 65.826
1076335 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:20:12 | 05.05.2022 21:38:11 | 2.2997 | 0 | 898 | 159 | 0 | 5 | 139 | 8 | 2 | 0 | 197.092 | 6137.96 | 0 | 107.859 | 53.12 | 248.143 | 22.539 | 6766.713
1076188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7473837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:17:20 | 05.05.2022 23:11:00 | 3.8944 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.123 | 0 | 320.222 | 0 | 0 | 0 | 1272.345
1076180 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10290837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:10:38 | 05.05.2022 22:57:20 | 3.7783 | 0 | 3 | 37 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.498 | 0 | 478.471 | 0 | 0 | 0 | 2052.969
1076165 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515977145 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:05:02 | 05.05.2022 20:13:00 | 1.1328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
1076155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283239 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:56:30 | 05.05.2022 21:50:00 | 2.8917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409
1076110 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12600264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:36:29 | 05.05.2022 20:12:00 | 1.5919 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.639 | 0 | 8.47 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 29.645
1076084 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6954066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:25:32 | 05.05.2022 23:04:00 | 4.6411 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 465.976 | 0 | 0 | 0 | 72.63 | 0 | 0 | 538.606
1076280 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:23:30 | 05.05.2022 20:18:00 | 1.9083 | 0 | 2 | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.506 | 0 | 161.062 | 0 | 0 | 0 | 919.568
1076049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:09:04 | 05.05.2022 20:05:00 | 1.9322 | 0 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.5 | 0 | 40.165 | 0 | 0 | 0 | 360.665
1075968 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:02:03 | 05.05.2022 18:42:00 | 0.6658 | 0 | 229 | 110 | 2 | 32 | 20 | 9 | 1 | 0 | 33.063 | 2301.435 | 1.435 | 496.228 | 46.184 | 52.171 | 1.101 | 2931.617
1076405 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:58:54 | 05.05.2022 23:39:00 | 5.6683 | 0 | 440 | 5 | 9 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 223.143 | 450.717 | 17.334 | 187.467 | 106.86 | 0 | 0 | 985.521
1076025 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:56:15 | 05.05.2022 18:29:00 | 0.5458 | 0 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.76 | 0 | 66.141 | 0 | 0 | 0 | 597.901
1076020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:52:08 | 05.05.2022 18:18:00 | 0.4311 | 0 | 3 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.277 | 19.67 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 96.826
1076185 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:40:35 | 05.05.2022 19:29:00 | 1.8069 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.352
1075941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515749574 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:28:31 | 05.05.2022 22:19:00 | 4.8414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
1075954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:26:11 | 05.05.2022 21:20:00 | 3.8969 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 82.523 | 0 | 0 | 84.346
1075928 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517119901 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:20:26 | 05.05.2022 18:44:00 | 1.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552
1075920 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296403 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:18:21 | 05.05.2022 17:37:00 | 0.3108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
1076018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6555305 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:14:47 | 05.05.2022 18:11:00 | 0.9369 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 1.28 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 4.014
1075887 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459271 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:06:19 | 05.05.2022 18:04:00 | 0.9614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487
1075876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:02:33 | 05.05.2022 17:05:00 | 0.0408 | 0 | 122 | 9 | 6 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.896 | 4.803 | 0.975 | 0.453 | 1.167 | 0 | 0.386 | 9.68
1075874 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6688662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:01:48 | 05.05.2022 18:19:00 | 1.2867 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19
1075872 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7145712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:00:36 | 06.05.2022 01:55:00 | 8.9067 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.965 | 0 | 48.922 | 0 | 5.879 | 0 | 0 | 67.766
1075857 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:54:32 | 05.05.2022 18:10:00 | 1.2578 | 0 | 79 | 0 | 15 | 1 | 43 | 3 | 0 | 0 | 12.681 | 0 | 67.019 | 0.937 | 38.219 | 1446.144 | 0 | 1565
1075849 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:51:21 | 05.05.2022 16:57:11 | 0.0972 | 0 | 670 | 42 | 28 | 13 | 73 | 7 | 0 | 0 | 9.568 | 29.617 | 2.27 | 1.685 | 4.647 | 8.482 | 0 | 56.268
1075801 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6672359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:38:12 | 05.05.2022 17:52:00 | 1.23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 1.6
1075767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:37:03 | 05.05.2022 19:12:00 | 2.5825 | 0 | 33 | 69 | 6 | 57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.769 | 2542.972 | 44.166 | 1779.736 | 95.205 | 0 | 0 | 4468.847
1075781 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:36:58 | 05.05.2022 17:10:00 | 0.5506 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 47.102 | 2.049 | 0 | 0 | 49.672
1075744 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517385846 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:32:27 | 05.05.2022 18:08:00 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
1075694 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:16:41 | 05.05.2022 17:32:57 | 1.2711 | 0 | 1 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.204 | 0 | 57.447 | 0 | 0 | 0 | 401.651
1075702 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:16:34 | 05.05.2022 16:35:06 | 0.3089 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 7.845
1075691 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6632674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:14:41 | 05.05.2022 17:31:00 | 1.2719 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.476 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 10.037
1075644 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:58:01 | 05.05.2022 17:22:00 | 1.3997 | 0 | 187 | 76 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 49.755 | 4116.989 | 2.019 | 908.501 | 88.919 | 69.169 | 0 | 5235.353
1076003 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:55:46 | 05.05.2022 18:06:12 | 2.1739 | 0 | 8 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.448 | 0 | 95.407 | 0 | 0 | 0 | 983.856
1075637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10354232 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:54:30 | 05.05.2022 17:18:00 | 1.3917 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.937
1075956 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE10987815 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:50:43 | 05.05.2022 20:03:00 | 4.2047 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.013 | 0 | 0 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 29.879
1075620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055902 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:45:15 | 05.05.2022 17:31:00 | 1.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
1075610 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6865141 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:38:05 | 05.05.2022 17:58:00 | 2.3319 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.362
1075567 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:25:16 | 05.05.2022 19:07:19 | 3.7008 | 0 | 321 | 58 | 0 | 6 | 81 | 1 | 2 | 0 | 132.908 | 5866.529 | 0 | 107.078 | 70.265 | 23.009 | 64.952 | 6264.741
1075556 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:23:59 | 05.05.2022 17:25:15 | 2.0211 | 0 | 0 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793.812 | 0 | 1086.365 | 0 | 0 | 0 | 7880.177
1075530 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6939983 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:11:18 | 05.05.2022 17:55:00 | 2.7283 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.982
1076138 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9328912 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:05:14 | 05.05.2022 20:36:00 | 5.5128 | 0 | 145 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 408.58 | 178.699 | 143.3 | 257.268 | 67.119 | 0 | 0 | 1054.966
1075507 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516895068 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:00:26 | 05.05.2022 15:34:00 | 0.5594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
1075492 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7091877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:57:10 | 05.05.2022 15:57:00 | 0.9972 | 0 | 130 | 0 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 21.755 | 0 | 4.659 | 0 | 29.821 | 0 | 0 | 56.236
1075479 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:51:17 | 05.05.2022 14:53:58 | 0.0447 | 0 | 989 | 10 | 28 | 4 | 97 | 2 | 2 | 0 | 6.087 | 4.139 | 1.229 | 0.104 | 1.864 | 3.614 | 0 | 17.037
1075454 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6697878 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:41:56 | 05.05.2022 16:16:00 | 1.5678 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 7.664 | 0 | 0 | 8.443
1075437 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032759 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:35:10 | 05.05.2022 15:09:00 | 0.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128
1075423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7542443 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:24:51 | 05.05.2022 17:32:00 | 3.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.59 | 0 | 0 | 0 | 263.59
1075679 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6675039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:24:08 | 05.05.2022 17:32:00 | 3.1311 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.589 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 7.946
1075418 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6865138 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:22:38 | 05.05.2022 15:27:45 | 1.0853 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838
1075416 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6901361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:19:28 | 05.05.2022 19:22:00 | 5.0422 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.448 | 0 | 0 | 0 | 20.126 | 0 | 0 | 100.574
1075403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:17:01 | 05.05.2022 14:19:11 | 0.0361 | 3 | 343 | 4 | 5 | 7 | 63 | 1 | 0 | 0.041 | 2.295 | 3.294 | 0.247 | 3.302 | 0.858 | 0.525 | 0 | 10.562
1075406 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517223745 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:16:34 | 05.05.2022 15:11:00 | 0.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
1075541 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6924648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:14:03 | 05.05.2022 15:20:00 | 1.0992 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.548 | 0 | 0.076 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 6.776
1075386 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8725777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:05:02 | 05.05.2022 16:21:00 | 2.2661 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.354 | 0 | 0.884 | 0 | 34.588 | 0 | 0 | 100.826
1075384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:04:31 | 05.05.2022 14:49:37 | 0.7517 | 4 | 122 | 138 | 16 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0.018 | 20.825 | 4422.595 | 271.599 | 591.775 | 85.358 | 0 | 0 | 5392.17
1075383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:04:24 | 05.05.2022 14:49:30 | 0.7517 | 1 | 43 | 20 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.572 | 644.34 | 3.229 | 103.794 | 16.878 | 0 | 0 | 772.813
1075380 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7135644 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:04:15 | 05.05.2022 15:17:00 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0.862
1075370 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 14:00:18 | 05.05.2022 15:29:00 | 1.4783 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.022 | 0 | 96.43 | 0 | 0 | 0 | 324.452
1075355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515674578 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:52:17 | 05.05.2022 14:50:00 | 0.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231
1075347 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6804550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:47:15 | 05.05.2022 17:43:00 | 3.9292 | 0 | 156 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.004 | 0 | 6.387 | 0 | 5.926 | 0 | 0 | 71.317
1075343 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:44:37 | 05.05.2022 13:46:59 | 0.0394 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.957 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 54.161
1075555 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:43:55 | 05.05.2022 16:09:47 | 2.4311 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.171 | 50.83 | 16.252 | 9.086 | 24.598 | 0 | 0 | 104.937
1075555 | 2 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | LINE10723030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:43:55 | 05.05.2022 16:12:04 | 2.4692 | 0 | 1746 | 68 | 61 | 13 | 297 | 0 | 2 | 0 | 390.528 | 1779.485 | 649.335 | 52.802 | 119.981 | 0 | 15.019 | 3007.15
1075555 | 3 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | LINE10723020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:43:55 | 05.05.2022 16:48:09 | 3.0706 | 1 | 817 | 20 | 11 | 10 | 164 | 3 | 0 | 8.133 | 231.026 | 680.061 | 62.18 | 39.785 | 76.018 | 584.225 | 0 | 1681.428
1075307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:32:57 | 05.05.2022 13:34:43 | 0.0294 | 0 | 33 | 125 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 26.222 | 0.296 | 2.182 | 0.129 | 0 | 0 | 29.042
1075298 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11078398 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:26:25 | 05.05.2022 14:40:00 | 1.2264 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.465
1075244 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6672359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:11:14 | 05.05.2022 14:23:00 | 1.1961 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1.522
1076306 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR12229223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:11:12 | 05.05.2022 20:55:00 | 7.73 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 70.978 | 0 | 0 | 0 | 105.709 | 0 | 0 | 176.687
1075235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6528977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 13:00:54 | 05.05.2022 15:34:00 | 2.5517 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 331.578 | 0 | 0 | 0 | 82.194 | 0 | 35.687 | 449.458
1075216 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515808784 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:46:58 | 05.05.2022 13:56:00 | 1.1506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56
1075210 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214248 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:41:20 | 05.05.2022 14:53:00 | 2.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124
1075240 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:28:51 | 05.05.2022 16:41:00 | 4.2025 | 1 | 478 | 13 | 50 | 34 | 42 | 0 | 0 | 3.093 | 390.634 | 1987.269 | 777.278 | 3370.85 | 23.186 | 0 | 0 | 6552.31
1075165 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515963429 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:27:19 | 05.05.2022 14:57:00 | 2.4947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802
1075162 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE5600268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:25:36 | 05.05.2022 13:07:00 | 0.69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.401 | 0 | 13.487 | 0 | 0 | 0 | 125.888
1075149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300497 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:21:03 | 05.05.2022 13:40:00 | 1.3158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
1075146 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KÖK | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:19:51 | 05.05.2022 13:19:00 | 0.9858 | 1 | 473 | 0 | 7 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2.569 | 48.788 | 0 | 0.28 | 9.15 | 10.779 | 0 | 0 | 71.566
1075151 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12230015 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:17:52 | 05.05.2022 12:28:00 | 0.1689 | 0 | 156 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0.392 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 2.463
1075134 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7091870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:08:33 | 05.05.2022 14:06:00 | 1.9575 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 3.993 | 0 | 32.549 | 0 | 0 | 53.391
1075122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:03:20 | 05.05.2022 13:41:00 | 1.6278 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.838 | 0 | 0 | 0 | 20.926 | 0 | 0 | 28.764
1075103 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517201702 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:57:25 | 05.05.2022 13:23:00 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289
1075095 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:53:05 | 05.05.2022 11:56:00 | 0.0486 | 0 | 545 | 1 | 10 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.904 | 1.209 | 0.15 | 0.257 | 0.178 | 0.667 | 0 | 4.365
1075094 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:53:03 | 05.05.2022 11:56:00 | 0.0492 | 2 | 3520 | 2 | 103 | 20 | 471 | 0 | 0 | 0.264 | 21.265 | 0.2 | 1.276 | 7.301 | 8.766 | 0 | 0 | 39.072
1075063 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517049034 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:44:36 | 05.05.2022 15:13:00 | 3.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
1075051 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516961424 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:43:00 | 05.05.2022 13:22:00 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
1075015 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | BR7146083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:32:33 | 05.05.2022 12:45:00 | 1.2075 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.867 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 14.904
1075010 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:30:49 | 05.05.2022 11:38:44 | 0.1319 | 1 | 443 | 33 | 33 | 8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 14.535 | 153.356 | 7.909 | 24.82 | 21.456 | 0 | 0 | 222.075
1074984 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11246225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:20:54 | 05.05.2022 12:11:00 | 0.835 | 0 | 625 | 0 | 53 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 46.888 | 0 | 3.884 | 0 | 15.588 | 0 | 0 | 66.36
1074914 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:10:36 | 05.05.2022 17:50:00 | 6.6567 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 1249.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.626
1075113 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6585291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:06:33 | 05.05.2022 13:17:00 | 2.1742 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 143.606 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | 0 | 0 | 148.975
1075012 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10506236 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:04:20 | 05.05.2022 21:41:33 | 10.6203 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.555 | 0 | 1107.449 | 0 | 0 | 0 | 1605.004
1074894 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458745 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:02:23 | 05.05.2022 12:48:00 | 1.7603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
1074886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR8775888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:58:13 | 05.05.2022 12:27:00 | 1.4797 | 0 | 70 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.656 | 0 | 23.674 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 44.02
1074857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:51:33 | 05.05.2022 11:07:05 | 0.2589 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.213 | 0 | 28.483 | 0 | 32.932 | 0 | 93.627
1074804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11697863 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:38:55 | 05.05.2022 14:06:00 | 3.4514 | 0 | 225 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81.885 | 0 | 0.41 | 0 | 61.294 | 0 | 0 | 143.59
1074796 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6640093 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:38:55 | 05.05.2022 11:45:00 | 1.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.918 | 0 | 0 | 14.918
1074774 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 10:32:00 | 05.05.2022 11:23:00 | 0.85 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.551 | 0 | 67.431 | 0 | 0 | 0 | 694.981
1074345 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:28:45 | 05.05.2022 11:46:00 | 1.2875 | 2 | 81 | 15 | 3 | 11 | 24 | 2 | 0 | 27.289 | 34.693 | 208.808 | 17.607 | 212.422 | 35.221 | 232.379 | 0 | 768.418
1074767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11917339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:27:56 | 05.05.2022 14:01:00 | 3.5511 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 154.623 | 0 | 34.742 | 0 | 0 | 190.002
1074748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12229837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:20:47 | 05.05.2022 14:31:00 | 4.1703 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.135 | 0 | 56.674 | 0 | 2.429 | 0 | 0 | 64.237
1074742 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11558265 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:18:10 | 05.05.2022 18:05:00 | 7.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.03 | 0 | 0 | 0 | 316.03
1075670 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:16:43 | 05.05.2022 17:13:00 | 6.9381 | 0 | 2 | 21 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.218 | 0 | 784.069 | 0 | 0 | 0 | 2606.287
1074734 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517083077 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:15:03 | 05.05.2022 13:05:00 | 2.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547
1075265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:14:50 | 05.05.2022 13:03:00 | 2.8028 | 0 | 7 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.195 | 0 | 202.804 | 0 | 0 | 0 | 1468.999
1075533 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6869597 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:11:08 | 05.05.2022 15:57:00 | 5.7644 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 2.907
1074708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:06:50 | 05.05.2022 10:46:47 | 0.6658 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.946
1074705 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6525215 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:04:38 | 05.05.2022 10:55:02 | 0.84 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 3.063
1074703 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 10:03:27 | 05.05.2022 11:02:31 | 0.9844 | 0 | 411 | 103 | 0 | 52 | 103 | 4 | 3 | 0 | 67.695 | 4185.686 | 0 | 1483.568 | 22.896 | 121.273 | 19.807 | 5900.925
1074693 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 10:00:45 | 05.05.2022 12:32:00 | 2.5208 | 1 | 298 | 10 | 2 | 11 | 24 | 7 | 1 | 6.722 | 69.156 | 651.391 | 6.993 | 415.987 | 17.382 | 2232.609 | 14.747 | 3414.986
1074691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 10:00:32 | 05.05.2022 10:45:00 | 0.7411 | 0 | 378 | 234 | 20 | 31 | 115 | 0 | 1 | 0 | 58.915 | 9332.545 | 32.55 | 912.901 | 64.952 | 0 | 8.4 | 10410.264
1074690 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 10:00:24 | 05.05.2022 10:44:00 | 0.7267 | 1 | 562 | 213 | 37 | 34 | 148 | 0 | 0 | 0 | 92.321 | 7005.194 | 43.118 | 665.719 | 116.213 | 0 | 0 | 7922.566
1074689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 10:00:07 | 05.05.2022 11:23:00 | 1.3814 | 0 | 1 | 29 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.852 | 0 | 72.96 | 0 | 0 | 0 | 602.812
1074686 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6555302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 10:00:04 | 05.05.2022 13:57:00 | 3.9489 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.782 | 0 | 7.504 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 38.596
1074685 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11147867 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 10:00:03 | 05.05.2022 14:56:00 | 4.9325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225
1074683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:57:00 | 05.05.2022 10:52:23 | 0.9231 | 1 | 47 | 13 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.022 | 9.256 | 344.534 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0 | 367.132
1074657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6634996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:46:20 | 05.05.2022 17:38:00 | 7.8611 | 0 | 5 | 66 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520.753 | 0 | 723.97 | 14.479 | 0 | 0 | 5259.202
1075049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11828282 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:44:33 | 05.05.2022 11:56:00 | 2.1908 | 0 | 5 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 292.016 | 45.995 | 419.286 | 0.422 | 0 | 0 | 758.556
1074648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:42:58 | 05.05.2022 15:03:00 | 5.3339 | 0 | 4 | 52 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861.931 | 0 | 94.902 | 0 | 0 | 0 | 3956.834
1074635 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:34:54 | 05.05.2022 15:40:00 | 6.085 | 0 | 1 | 36 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22017.565 | 546.327 | 611.057 | 0 | 0 | 0 | 23174.949
1074630 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:30:57 | 05.05.2022 10:23:00 | 0.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
1075123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:22:42 | 05.05.2022 14:44:00 | 5.355 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342.999 | 0 | 0 | 0 | 296.299 | 0 | 639.298
1074575 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12236625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:09:41 | 05.05.2022 10:05:00 | 0.9219 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 7.504 | 0 | 0 | 13.163
1074572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 09:08:53 | 05.05.2022 17:02:44 | 7.8975 | 0 | 466 | 1 | 13 | 2 | 42 | 3 | 1 | 0 | 338.04 | 34.517 | 27.711 | 161.703 | 46.391 | 126.382 | 112.156 | 846.901
1074589 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:06:54 | 05.05.2022 11:03:00 | 1.935 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 9632.782 | 0 | 9649.449
1074561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7153956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:01:29 | 05.05.2022 14:14:00 | 5.2086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.237 | 0 | 1.099 | 340.336
1074558 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6620793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 09:00:37 | 05.05.2022 09:29:00 | 0.4731 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.31 | 0 | 0 | 8.274 | 2.096 | 0 | 0 | 23.68
1074563 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6679218 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 09:00:00 | 05.05.2022 09:39:00 | 0.65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 3.118
1074560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6577169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 09:00:00 | 05.05.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.876 | 0 | 0 | 35.876
1074551 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:57:02 | 05.05.2022 15:51:00 | 6.8994 | 0 | 4 | 35 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203.9 | 0 | 1272.72 | 0 | 0 | 0 | 4476.619
1074547 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:52:57 | 05.05.2022 09:24:00 | 0.5175 | 0 | 87 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 563.338 | 0 | 0.235 | 0.472 | 0 | 0 | 570.95
1074546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535254866 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:50:31 | 05.05.2022 10:20:00 | 1.4914 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469
1074542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:46:18 | 05.05.2022 14:27:00 | 5.6783 | 0 | 10 | 26 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.63 | 0 | 521.858 | 0 | 0 | 0 | 2729.488
1074541 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:45:17 | 05.05.2022 12:30:00 | 3.7453 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.253 | 0 | 246.571 | 0 | 0 | 0 | 1616.825
1074534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:35:40 | 05.05.2022 11:30:00 | 2.9056 | 0 | 6 | 39 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185.538 | 0 | 1276.617 | 0 | 0 | 0 | 5462.156
1074524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552765 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 08:32:09 | 05.05.2022 11:57:00 | 3.4142 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.612 | 0 | 0 | 0 | 10.348 | 0 | 0 | 34.959
1074522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:31:06 | 05.05.2022 10:00:00 | 1.4817 | 1 | 68 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3.457 | 11.062 | 37.832 | 0.107 | 2.965 | 1.597 | 0 | 0 | 57.021
1074518 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:28:45 | 05.05.2022 14:00:08 | 5.5231 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 483.222 | 21.074 | 0 | 0 | 510.256
1075115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6661232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:27:59 | 05.05.2022 13:31:00 | 5.0503 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.704 | 0 | 14.594 | 0 | 0 | 0 | 599.298
1075124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:23:58 | 05.05.2022 15:14:00 | 6.8339 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.046 | 0 | 469.996 | 0 | 0 | 0 | 1327.042
1074512 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7016827 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:23:30 | 05.05.2022 09:40:00 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.857 | 0 | 0 | 9.857
1074509 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6903356 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:22:32 | 05.05.2022 09:59:00 | 1.6078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 2.724
1074505 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219686 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:16:49 | 05.05.2022 11:58:00 | 3.6864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793
1075030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7959297 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:11:13 | 05.05.2022 09:46:00 | 1.5797 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.28 | 0 | 88.743 | 0 | 0 | 0 | 285.023
1074497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6951867 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:09:32 | 05.05.2022 10:15:00 | 2.0911 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.257 | 0 | 0 | 0 | 42.221 | 0 | 0 | 96.479
1074612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12668895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:09:15 | 05.05.2022 09:34:29 | 1.4206 | 0 | 730 | 2 | 46 | 4 | 264 | 4 | 5 | 0 | 103.955 | 0 | 66.477 | 25.243 | 102.356 | 148.52 | 58.177 | 504.728
1074488 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6532768 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:59:19 | 05.05.2022 09:13:00 | 1.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 9.93
1074484 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12046617 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:45:00 | 05.05.2022 09:12:00 | 1.45 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 0 | 3.478
1074483 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6646295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:41:37 | 05.05.2022 08:29:00 | 0.7897 | 0 | 447 | 2 | 1 | 1 | 39 | 1 | 2 | 0 | 24.469 | 27.22 | 0.014 | 0 | 2.516 | 31.865 | 7.939 | 94.023
1074553 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6679320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:40:35 | 05.05.2022 09:47:00 | 2.1069 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.768 | 0 | 0.637 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 20.913
1074479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:39:37 | 05.05.2022 11:45:00 | 4.0897 | 1 | 53 | 163 | 2 | 78 | 26 | 14 | 1 | 0 | 105.499 | 7608.082 | 0 | 3410.237 | 8.153 | 13346.478 | 50.45 | 24528.899
1075039 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12109871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:39:29 | 05.05.2022 10:01:00 | 2.3586 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 16.71 | 0 | 72.04 | 0 | 0 | 93.939
1074476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:37:25 | 05.05.2022 11:02:00 | 3.4097 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.094 | 0 | 835.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.674
1074501 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:34:46 | 05.05.2022 11:12:29 | 3.6286 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605.963 | 0 | 236.085 | 0 | 0 | 0 | 2842.048
1074467 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:28:36 | 05.05.2022 09:02:00 | 1.5567 | 0 | 1660 | 28 | 67 | 7 | 193 | 4 | 5 | 0 | 173.359 | 744.176 | 0.169 | 84.643 | 69.336 | 167.366 | 37.818 | 1276.867
1074464 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:25:52 | 05.05.2022 11:09:21 | 3.7247 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.451 | 0 | 0 | 0 | 19.146 | 0 | 0 | 88.597
1074459 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517161529 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:22:32 | 05.05.2022 13:23:00 | 6.0078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 4.374
1074458 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7001646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:21:36 | 05.05.2022 08:36:00 | 1.24 | 0 | 357 | 0 | 9 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 56.872 | 0 | 2.372 | 69.657 | 12.072 | 178.992 | 0 | 319.967
1074430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8991227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:05:03 | 05.05.2022 08:50:00 | 1.7492 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.781 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 13.577
1074189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:02:04 | 05.05.2022 15:29:00 | 8.4489 | 0 | 7 | 102 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10863.859 | 0 | 1425.72 | 0 | 0 | 0 | 12289.578
1074419 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6864928 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 06:56:39 | 05.05.2022 11:17:00 | 4.3392 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 64.761 | 0 | 13.609 | 0 | 9.724 | 0 | 1.058 | 89.152
1074409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 06:41:41 | 05.05.2022 10:01:40 | 3.3331 | 3 | 54 | 93 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0.065 | 39.354 | 10822.513 | 66.318 | 1387.188 | 41.479 | 0 | 0 | 12356.917
1074462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 06:25:15 | 05.05.2022 12:11:45 | 5.775 | 0 | 1 | 44 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14869.312 | 0 | 2314.968 | 0 | 0 | 0 | 17184.28
1074392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 06:22:34 | 05.05.2022 06:24:28 | 0.0317 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 8.2
1074389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 06:13:12 | 05.05.2022 12:15:00 | 6.03 | 0 | 1 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.986 | 0 | 821.153 | 0 | 0 | 0 | 1495.139
1074367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:50:59 | 05.05.2022 10:45:51 | 4.9144 | 1 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8312.984 | 0 | 957.533 | 0 | 203.948 | 0 | 9474.465
1074552 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6526394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:48:38 | 05.05.2022 09:29:00 | 3.6728 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.804 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 27.821
1074362 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:44:12 | 05.05.2022 08:12:00 | 2.4633 | 0 | 106 | 0 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.19 | 0 | 240.82 | 22.181 | 73.681 | 0 | 0 | 441.872
1074361 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:41:43 | 05.05.2022 07:38:00 | 1.9381 | 0 | 63 | 115 | 12 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.371 | 1608.068 | 43.221 | 366.757 | 48.756 | 0 | 0 | 2098.173
1074597 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7600578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:41:20 | 05.05.2022 14:00:00 | 8.3111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.263
1074380 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11444819 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:40:22 | 05.05.2022 08:23:21 | 2.7164 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 103.83 | 0 | 1.019 | 0 | 115.155 | 0 | 0 | 220.004
1074408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:33:29 | 05.05.2022 10:14:05 | 4.6767 | 0 | 145 | 61 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 73.992 | 11180.498 | 0 | 1679.913 | 2.083 | 45.069 | 0 | 12981.556
1074317 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:25:54 | 05.05.2022 05:27:59 | 0.0347 | 1 | 984 | 76 | 148 | 11 | 117 | 0 | 0 | 0.08 | 3.05 | 14.729 | 0.412 | 0.287 | 0.361 | 0 | 0 | 18.918
1074314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515130213 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:05:13 | 05.05.2022 06:17:00 | 1.1964 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758
1074296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8991221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 04:24:19 | 05.05.2022 05:35:00 | 1.1781 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.024 | 0 | 4.395 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 29.052
1074263 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 04:01:15 | 05.05.2022 04:02:33 | 0.0217 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.706 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 5.475
1074248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 03:30:27 | 05.05.2022 03:32:41 | 0.0372 | 1 | 35873 | 4 | 77 | 24 | 3785 | 1 | 3 | 0 | 190.283 | 0 | 0.267 | 8.449 | 37.448 | 0.021 | 0.205 | 236.674
1074244 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6975233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 02:48:47 | 05.05.2022 02:59:00 | 0.1703 | 0 | 2715 | 0 | 1 | 14 | 1073 | 0 | 17 | 0 | 34.089 | 0 | 0.021 | 24.223 | 36.679 | 0 | 10.578 | 105.59
1074244 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6975256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 02:48:47 | 05.05.2022 04:30:46 | 1.6997 | 0 | 2262 | 5 | 2 | 50 | 1345 | 3 | 17 | 0 | 355.506 | 1.949 | 0 | 18.637 | 310.778 | 16.23 | 168.066 | 871.166
1074213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6922402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 02:13:07 | 05.05.2022 03:43:00 | 1.4981 | 3 | 3760 | 1 | 5 | 34 | 332 | 0 | 0 | 0 | 772.794 | 0 | 1.663 | 51.856 | 145.281 | 0 | 0 | 971.594
1074199 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 02:10:07 | 05.05.2022 02:11:16 | 0.0192 | 4 | 278 | 45 | 0 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 20.002 | 0 | 1.307 | 0.338 | 0 | 0.086 | 22.963
1074195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6788503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 02:05:51 | 05.05.2022 03:03:00 | 0.9525 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.241 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 57.7
1074186 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 01:49:31 | 05.05.2022 03:21:00 | 1.5247 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 85.84 | 3.493 | 0 | 0 | 90.29
1074159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 01:31:51 | 05.05.2022 05:30:00 | 3.9692 | 1 | 53 | 163 | 2 | 78 | 26 | 14 | 1 | 0 | 105.286 | 4958.21 | 0 | 2157.735 | 5.592 | 9512.67 | 22.713 | 16762.207
1074148 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9154205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 01:08:31 | 05.05.2022 01:09:26 | 0.0153 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.121
1074136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 01:03:18 | 05.05.2022 02:05:49 | 1.0419 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.205 | 19.471 | 396.654 | 35.267 | 529.597
1074130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6844105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 01:00:02 | 05.05.2022 02:50:00 | 1.8328 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 126.702 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | 145.351
1074129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 00:59:37 | 05.05.2022 01:02:08 | 0.0419 | 2 | 3 | 27 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | 0 | 40.254 | 0 | 24.055 | 0 | 0.2 | 0 | 64.723
1074128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 00:59:37 | 05.05.2022 01:01:36 | 0.0331 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.006 | 0 | 1.53 | 0.359 | 0 | 0 | 31.895
1074122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 00:48:59 | 05.05.2022 02:10:00 | 1.3503 | 0 | 207 | 4 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.05 | 72.678 | 0 | 448.468 | 8.374 | 0 | 0 | 611.57
1074105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 00:37:14 | 05.05.2022 00:39:00 | 0.0294 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711
1074101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 00:28:54 | 05.05.2022 00:31:00 | 0.035 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23
1074061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 23:55:10 | 04.05.2022 23:56:43 | 0.0258 | 0 | 1813 | 164 | 143 | 56 | 624 | 2 | 0 | 0 | 12.043 | 62.695 | 6.393 | 11.801 | 7.256 | 36.565 | 0 | 136.753
1074023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 23:34:06 | 05.05.2022 00:54:00 | 1.3317 | 1 | 53 | 163 | 2 | 78 | 26 | 14 | 1 | 0 | 39.211 | 2174.333 | 0 | 811.113 | 1.959 | 3010.695 | 6.166 | 6043.478
1074013 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039794 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 23:28:27 | 05.05.2022 01:37:00 | 2.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538
1073942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6620712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:53:13 | 04.05.2022 23:44:00 | 0.8464 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.982 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 17.023
1074018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12454952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:50:12 | 04.05.2022 23:20:00 | 0.4967 | 0 | 757 | 3 | 17 | 17 | 84 | 2 | 0 | 0 | 56.064 | 8.909 | 3.506 | 7.678 | 10.929 | 28.134 | 0 | 115.221
1073930 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:47:57 | 05.05.2022 04:03:29 | 5.2589 | 0 | 127 | 29 | 6 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 156.632 | 4513.962 | 168.225 | 380.588 | 210.155 | 0 | 106.103 | 5535.665
1073927 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6730462 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:44:52 | 04.05.2022 23:21:00 | 0.6022 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0.88 | 0 | 4.065 | 0 | 0 | 20.246
1073902 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:40:33 | 04.05.2022 22:43:00 | 0.0408 | 0 | 2 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.767 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 20.005
1074009 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7122813 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:39:44 | 04.05.2022 23:20:13 | 0.6747 | 0 | 671 | 4 | 14 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 95.653 | 34.348 | 6.141 | 184.198 | 9.975 | 0 | 0 | 330.315
1073894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:34:11 | 04.05.2022 22:37:00 | 0.0469 | 1 | 17 | 68 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 40.492 | 0.185 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 42.835
1073871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:33:29 | 04.05.2022 22:35:52 | 0.0397 | 0 | 565 | 41 | 33 | 12 | 98 | 8 | 0 | 0 | 7.569 | 36.809 | 5.381 | 2.505 | 1.746 | 0.255 | 0 | 54.265
1073866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:31:36 | 04.05.2022 22:32:06 | 0.0083 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024
1073865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:30:57 | 04.05.2022 22:53:46 | 0.3803 | 0 | 188 | 51 | 5 | 48 | 22 | 5 | 0 | 0 | 10.584 | 990.189 | 49.286 | 745.071 | 13.405 | 3.411 | 0 | 1811.946
1073885 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6549001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:30:16 | 04.05.2022 23:19:00 | 0.8122 | 0 | 567 | 2 | 1 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 69.673 | 66.284 | 0.009 | 43.145 | 17.942 | 0 | 0 | 197.053
1073844 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:25:54 | 04.05.2022 22:47:26 | 0.3589 | 0 | 208 | 140 | 2 | 28 | 44 | 1 | 2 | 0 | 20.649 | 552.522 | 0.355 | 86.608 | 1.607 | 4.934 | 0.001 | 666.676
1073843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:25:53 | 04.05.2022 23:10:24 | 0.7419 | 0 | 100 | 49 | 1 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 24.646 | 484.05 | 0.275 | 9.617 | 5.972 | 0 | 1.593 | 526.153
1073780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8991227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:08:30 | 04.05.2022 23:27:00 | 1.3083 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.977 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 13.749
1073789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:08:08 | 04.05.2022 22:19:50 | 0.195 | 0 | 1237 | 62 | 77 | 13 | 337 | 1 | 7 | 0 | 70.74 | 116.717 | 16.866 | 18.19 | 28.55 | 2.681 | 0.384 | 254.129
1073776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:07:05 | 04.05.2022 22:09:00 | 0.0319 | 1 | 34 | 211 | 2 | 65 | 18 | 1 | 0 | 0.386 | 0 | 68.318 | 1.296 | 14.643 | 0 | 9.218 | 0 | 93.86
1073772 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516679325 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:04:41 | 04.05.2022 23:30:00 | 1.4219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
1073763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:59:19 | 04.05.2022 21:59:54 | 0.0097 | 7 | 9 | 136 | 68 | 54 | 8 | 12 | 0 | 0.017 | 0 | 13.613 | 2.974 | 4.72 | 0 | 0.056 | 0 | 21.38
1073740 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:43:48 | 05.05.2022 00:00:00 | 2.27 | 1 | 12 | 67 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 1568.364 | 0 | 322.021 | 0 | 0 | 0 | 1891.183
1073735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE10592386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:43:36 | 05.05.2022 00:55:00 | 3.19 | 0 | 7 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.898 | 0 | 167.927 | 0 | 0 | 0 | 1466.825
1073782 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10212534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:41:04 | 04.05.2022 22:50:00 | 1.1489 | 0 | 131 | 0 | 10 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 40.084 | 0 | 15.676 | 0 | 9.155 | 3.967 | 0 | 68.882
1073727 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8725780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:39:14 | 04.05.2022 22:37:00 | 0.9628 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.391 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.767
1073726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:38:07 | 04.05.2022 21:40:02 | 0.0319 | 0 | 8 | 50 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.558 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 18.59
1073680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:24:28 | 04.05.2022 21:53:54 | 0.4906 | 0 | 164 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 22.852 | 0 | 1.541 | 0 | 9.943 | 0 | 1.147 | 35.483
1073791 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7124795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:18:50 | 04.05.2022 22:19:28 | 1.0106 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 21.756
1073790 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7137208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:18:43 | 04.05.2022 22:19:09 | 1.0072 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.166 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 21.479
1073674 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6864923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:18:20 | 04.05.2022 23:34:00 | 2.2611 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 44.761 | 0 | 7.569 | 0 | 3.574 | 0 | 0.101 | 56.005
1073697 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:15:05 | 04.05.2022 23:49:00 | 2.5653 | 0 | 187 | 76 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 103.199 | 8918.619 | 3.901 | 1279.663 | 99.886 | 32.628 | 0 | 10437.896
1073665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:13:06 | 04.05.2022 21:58:00 | 0.7483 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 0 | 0 | 6.024
1073659 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:08:42 | 05.05.2022 00:47:00 | 3.6383 | 3 | 775 | 7 | 11 | 2 | 252 | 4 | 0 | 3.389 | 671.055 | 219.581 | 41.292 | 81.467 | 244.316 | 1439.077 | 0 | 2700.176
1073659 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6999227 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:08:42 | 05.05.2022 01:54:47 | 4.7681 | 0 | 508 | 32 | 2 | 7 | 79 | 2 | 0 | 0 | 607.991 | 1277.604 | 2.254 | 66.618 | 71.012 | 75.211 | 0 | 2100.69
1073629 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:49:10 | 04.05.2022 22:40:00 | 1.8472 | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.976 | 955.364 | 0 | 185.077 | 0.189 | 25.248 | 0 | 1174.853
1073932 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:41:19 | 04.05.2022 23:57:24 | 3.2681 | 0 | 141 | 13 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.239 | 1089.869 | 74.074 | 299.198 | 30.406 | 0 | 0 | 1593.788
1073932 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12109871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:41:19 | 05.05.2022 00:04:00 | 3.3781 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.147 | 0 | 26.451 | 0 | 20.971 | 0 | 0 | 57.568
1073579 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6942889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:27:52 | 04.05.2022 21:16:00 | 0.8022 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0.042 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 8.149
1073562 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:23:11 | 04.05.2022 20:24:17 | 0.0183 | 2 | 1122 | 90 | 15 | 25 | 149 | 4 | 0 | 0.118 | 3.693 | 13.178 | 0.722 | 2.811 | 0.367 | 0.284 | 0 | 21.173
1073558 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:20:15 | 04.05.2022 21:39:00 | 1.3125 | 1 | 12 | 45 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.164 | 1.821 | 1448.823 | 0 | 76.519 | 0 | 0 | 0 | 1527.326
1073550 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10198947 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:16:18 | 04.05.2022 22:18:31 | 2.0369 | 0 | 413 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 127.092 | 3.491 | 3.518 | 4.719 | 15.914 | 0 | 0 | 154.734
1073541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:11:34 | 04.05.2022 21:25:00 | 1.2239 | 0 | 0 | 97 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 694.806 | 0 | 28.694 | 4.838 | 0 | 4.282 | 732.621
1073532 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:09:02 | 04.05.2022 21:28:00 | 1.3161 | 0 | 71 | 79 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.094 | 1769.943 | 0 | 224.542 | 2.915 | 0 | 0 | 2011.495
1073523 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516730138 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:04:48 | 04.05.2022 21:45:00 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
1073519 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7146086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:03:34 | 04.05.2022 23:35:00 | 3.5239 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.449
1073545 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7041359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:02:09 | 04.05.2022 21:03:00 | 1.0142 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 7.299
1073513 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8064822 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:56:28 | 04.05.2022 22:47:00 | 2.8422 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.159
1073507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:53:53 | 04.05.2022 22:02:00 | 2.1353 | 0 | 0 | 39 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.851 | 13.348 | 159.047 | 14.343 | 0 | 0 | 1630.589
1073493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515654836 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:48:34 | 04.05.2022 20:37:00 | 0.8072 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261
1073494 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6679320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:48:27 | 04.05.2022 21:23:00 | 1.5758 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.806 | 0 | 0.587 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 21.266
1073489 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12626880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:47:47 | 04.05.2022 20:48:00 | 1.0036 | 0 | 6 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.89 | 0 | 183.773 | 0 | 0 | 0 | 971.663
1073565 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517011191 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:45:44 | 04.05.2022 20:28:00 | 0.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
1073470 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:42:31 | 04.05.2022 21:15:00 | 1.5414 | 0 | 29 | 27 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.782 | 867.376 | 12.841 | 71.081 | 4.487 | 0 | 0 | 1014.567
1073464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:40:01 | 04.05.2022 21:17:00 | 1.6164 | 0 | 25 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.021 | 82.404 | 0 | 210.114 | 0 | 0 | 0 | 300.539
1073451 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:37:35 | 04.05.2022 19:40:03 | 0.0411 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.729 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 56.901
1073456 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10375531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:32:14 | 04.05.2022 22:29:00 | 2.9461 | 0 | 509 | 4 | 1 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 266.299 | 16.471 | 2.964 | 15.109 | 15.183 | 0 | 0 | 316.026
1073419 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:25:25 | 04.05.2022 20:47:37 | 1.37 | 0 | 74 | 89 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96.676 | 5108.82 | 6.239 | 1001.608 | 97.488 | 0 | 0 | 6310.83
1073468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:20:47 | 04.05.2022 21:15:00 | 1.9036 | 1 | 487 | 36 | 7 | 14 | 192 | 1 | 0 | 10.117 | 182.378 | 1286.543 | 5.947 | 214.099 | 71.99 | 16.353 | 0 | 1787.428
1073388 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:17:59 | 04.05.2022 19:47:00 | 0.4836 | 1 | 53 | 163 | 2 | 78 | 26 | 14 | 1 | 0 | 14.624 | 977.999 | 0 | 299.123 | 0.618 | 480.267 | 1.127 | 1773.757
1073466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:13:07 | 05.05.2022 01:26:00 | 6.2147 | 4 | 122 | 139 | 16 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0.164 | 194.108 | 37305.29 | 1377.777 | 3331.789 | 407.793 | 0 | 0 | 42616.921
1073378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515665694 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:12:26 | 04.05.2022 23:04:00 | 3.8594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
1073413 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:01:06 | 04.05.2022 20:43:50 | 1.7122 | 1 | 473 | 0 | 7 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5.143 | 97.525 | 0 | 0.487 | 13.084 | 11.088 | 0 | 0 | 127.327
1073304 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:55:22 | 04.05.2022 20:20:00 | 1.4106 | 3 | 16 | 7 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0.758 | 3.629 | 9.702 | 0.645 | 152.664 | 2.886 | 43.702 | 0 | 213.987
1073310 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6557642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:54:10 | 04.05.2022 19:15:00 | 0.3472 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.279 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 4.544
1073282 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:51:14 | 04.05.2022 20:28:47 | 1.6258 | 0 | 283 | 58 | 0 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 | 82.024 | 266.658 | 0 | 1.482 | 6.879 | 1.854 | 0 | 358.897
1073237 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6905250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:44:51 | 04.05.2022 19:11:00 | 0.4358 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.432 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 13.082
1073228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8111862 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:43:58 | 04.05.2022 21:28:00 | 2.7339 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.552
1073206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:37:47 | 04.05.2022 18:55:00 | 0.2869 | 2 | 16 | 34 | 5 | 23 | 10 | 2 | 0 | 1.546 | 2.313 | 430.87 | 8.254 | 153.67 | 3.5 | 3.328 | 0 | 603.48
1073202 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7397287 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:35:42 | 04.05.2022 21:30:00 | 2.905 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.476
1073172 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:28:12 | 04.05.2022 18:30:00 | 0.03 | 0 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.156 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 12.554
1073254 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6546925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:22:54 | 04.05.2022 21:08:00 | 2.7517 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.742 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 21.575
1073360 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6551982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:22:07 | 04.05.2022 23:21:00 | 4.9814 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.906 | 0 | 1.364 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 39.74
1073125 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12577824 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:21:47 | 04.05.2022 20:24:00 | 2.0369 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.594 | 0 | 1.066 | 0 | 1.548 | 0 | 5.023 | 9.232
1074188 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:19:35 | 04.05.2022 20:59:00 | 2.6569 | 1 | 478 | 13 | 50 | 34 | 42 | 0 | 0 | 2.185 | 275.154 | 1292.621 | 508.025 | 1599.685 | 8.702 | 0 | 0 | 3686.373
1073023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7141622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:15:58 | 04.05.2022 19:06:00 | 0.8339 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 30 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.666 | 13.526 | 183.999 | 21.157 | 274.349
1073207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:15:17 | 04.05.2022 18:59:00 | 0.7286 | 2 | 539 | 19 | 1 | 4 | 98 | 0 | 1 | 0.185 | 49.971 | 181.72 | 1.195 | 18.886 | 15.909 | 0 | 0.001 | 267.867
1073007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:11:42 | 04.05.2022 18:14:00 | 0.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58
1073002 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:08:10 | 04.05.2022 20:02:00 | 1.8972 | 0 | 428 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 101.279 | 0 | 2.981 | 0 | 39.828 | 0 | 0 | 144.087
1072993 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:06:13 | 04.05.2022 19:13:06 | 1.1147 | 3 | 54 | 93 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0.027 | 16.428 | 3692.56 | 27.28 | 415.424 | 10.776 | 0 | 0 | 4162.495
1072990 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:05:45 | 04.05.2022 19:28:23 | 1.3772 | 0 | 188 | 51 | 5 | 47 | 22 | 5 | 0 | 0 | 34.314 | 3573.22 | 134.585 | 2657.625 | 48.434 | 11.553 | 0 | 6459.731
1074048 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6753224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:59:06 | 05.05.2022 01:55:00 | 7.9317 | 0 | 160 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 272.732 | 0 | 238.088 | 0 | 91.99 | 0 | 0 | 602.81
1072909 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO11174749 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:57:06 | 04.05.2022 22:40:42 | 4.7267 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.423 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 35.236
1072910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6646296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:55:56 | 04.05.2022 18:23:15 | 0.4553 | 0 | 447 | 2 | 1 | 1 | 39 | 1 | 2 | 0 | 18.043 | 19.147 | 0.01 | 0 | 1.333 | 5.909 | 1.12 | 45.562
1072896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6869117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:54:56 | 04.05.2022 23:40:41 | 5.7625 | 0 | 28 | 23 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 164.638 | 5130.08 | 120.475 | 424.395 | 19.243 | 0 | 0 | 5858.831
1072895 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10866638 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:53:22 | 05.05.2022 02:30:00 | 8.6106 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.543 | 15.394 | 0 | 0.002 | 20.163 | 0 | 0 | 62.103
1072889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6829995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:52:26 | 04.05.2022 18:35:00 | 0.7094 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 29.414 | 0 | 0 | 0 | 5.175 | 0 | 0.343 | 34.932
1072884 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:52:12 | 04.05.2022 19:11:00 | 1.3133 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.494 | 0 | 2.321 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 8.103
1072867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7711311 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:49:27 | 04.05.2022 19:07:00 | 1.2925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.145 | 0 | 0 | 0 | 72.145
1072863 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:49:18 | 04.05.2022 20:13:00 | 2.395 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.699 | 0 | 202.857 | 0 | 175.694 | 0 | 0 | 0 | 385.249
1072849 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6695510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:47:08 | 04.05.2022 18:56:00 | 1.1478 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.753 | 0 | 7.316 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 26.518
1072802 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515422695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:39:30 | 04.05.2022 18:38:00 | 0.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
1073420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6588474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:37:54 | 04.05.2022 19:25:00 | 1.785 | 8 | 2044 | 2 | 29 | 11 | 300 | 2 | 4 | 0.871 | 681.584 | 43.138 | 32.669 | 83.582 | 167.578 | 9.193 | 5.224 | 1023.839
1073469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:37:44 | 04.05.2022 21:47:00 | 4.1544 | 1 | 13 | 31 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 | 10.862 | 7.165 | 3341.562 | 0 | 2056.831 | 0 | 43.855 | 0 | 5460.274
1072776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8476739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:37:01 | 04.05.2022 19:09:00 | 1.5331 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.411 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 7.515
1073646 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:36:44 | 04.05.2022 22:24:00 | 4.7878 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.146
1072757 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:33:30 | 04.05.2022 19:06:00 | 1.5417 | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.471 | 639.967 | 0 | 165.842 | 0.154 | 20.078 | 0 | 832.513
1072738 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6531701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:32:40 | 04.05.2022 18:17:00 | 0.7389 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0.661 | 0 | 5.238 | 0 | 0 | 12.698
1072678 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:25:40 | 04.05.2022 18:12:00 | 0.7722 | 0 | 390 | 39 | 6 | 9 | 83 | 0 | 1 | 0 | 85.804 | 349.358 | 4.712 | 104.121 | 16.968 | 0 | 0 | 560.963
1072665 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:24:38 | 04.05.2022 20:48:00 | 3.3894 | 0 | 229 | 110 | 2 | 32 | 20 | 9 | 1 | 0 | 170.809 | 13233.195 | 9.43 | 2130.873 | 166.471 | 99.661 | 1.548 | 15811.987
1072676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:24:08 | 04.05.2022 19:34:59 | 2.1808 | 1 | 355 | 136 | 8 | 70 | 60 | 9 | 3 | 0.276 | 96.659 | 9212.181 | 23.799 | 4030.872 | 21.91 | 186.721 | 16.245 | 13588.663
1072590 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6663605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:13:24 | 04.05.2022 18:29:00 | 1.26 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.009 | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.982
1072583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR11002301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:13:05 | 04.05.2022 20:09:00 | 2.9319 | 0 | 103 | 12 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 49.514 | 4067.808 | 0 | 481.112 | 9.282 | 56.973 | 0 | 4664.69
1072578 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:12:24 | 04.05.2022 17:15:08 | 0.0456 | 3 | 2260 | 65 | 51 | 22 | 199 | 2 | 0 | 0.352 | 8.243 | 15.913 | 0.357 | 2.119 | 0.678 | 2.129 | 0 | 29.789
1072550 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:08:30 | 04.05.2022 17:11:15 | 0.0458 | 0 | 1497 | 5 | 34 | 6 | 569 | 3 | 4 | 0 | 9.766 | 5.732 | 3.047 | 0.899 | 9.563 | 0.575 | 0.03 | 29.611
1072407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:52:00 | 04.05.2022 17:05:00 | 0.2167 | 1 | 735 | 58 | 36 | 19 | 177 | 2 | 2 | 0.295 | 52.271 | 139.985 | 7.552 | 59.222 | 17.014 | 46.148 | 0 | 322.488
1072399 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6721903 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:51:51 | 04.05.2022 16:59:12 | 0.1225 | 14 | 15464 | 697 | 83 | 223 | 4133 | 30 | 6 | 0.676 | 329.362 | 4186.726 | 117.517 | 661.225 | 179.47 | 31.69 | 0.763 | 5507.428
1073463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9362160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:43:24 | 04.05.2022 19:52:00 | 3.1433 | 3 | 259 | 23 | 20 | 18 | 55 | 2 | 1 | 78.963 | 284.802 | 692.32 | 90.827 | 436.874 | 121.512 | 15.835 | 0.877 | 1722.009
1072354 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:40:43 | 04.05.2022 16:43:17 | 0.0428 | 0 | 1497 | 5 | 34 | 6 | 569 | 3 | 4 | 0 | 9.445 | 5.466 | 2.916 | 1.325 | 9.47 | 0.546 | 0.031 | 29.199
1073447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11147354 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:40:31 | 04.05.2022 19:38:55 | 2.9733 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.906 | 0 | 0.506 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 28.811
1072347 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6924044 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:39:32 | 04.05.2022 20:10:00 | 3.5078 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | 0 | 5.348 | 0 | 4.173 | 0 | 0 | 36.202
1072310 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:35:59 | 04.05.2022 16:37:06 | 0.0186 | 4 | 1245 | 29 | 12 | 1 | 199 | 5 | 0 | 0.198 | 3.733 | 7.816 | 0.132 | 0 | 0.916 | 0.041 | 0 | 12.837
1072299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6703948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:33:07 | 04.05.2022 17:20:50 | 0.7953 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.587 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 31.245
1072875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7068672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:23:04 | 04.05.2022 18:40:00 | 2.2822 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 30.518 | 0 | 0 | 0 | 11.221 | 0 | 4.222 | 45.961
1072244 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535200223 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:17:37 | 04.05.2022 18:26:00 | 2.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1072238 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10506111 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:16:56 | 04.05.2022 19:53:00 | 3.6011 | 0 | 5 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6340.924 | 0 | 60.989 | 0 | 0 | 0 | 6401.913
1072237 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:16:18 | 04.05.2022 17:30:00 | 1.2283 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 25.189
1072228 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:14:26 | 04.05.2022 16:15:00 | 0.0094 | 0 | 2266 | 0 | 11 | 6 | 616 | 0 | 2 | 0 | 3.576 | 0 | 0.051 | 2.063 | 1.001 | 0 | 0.002 | 6.693
1072223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:13:55 | 04.05.2022 16:16:51 | 0.0489 | 0 | 188 | 51 | 5 | 47 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1.192 | 128.529 | 7.052 | 95.145 | 1.952 | 0.432 | 0 | 234.302
1072219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:12:56 | 04.05.2022 20:54:50 | 4.6983 | 0 | 122 | 9 | 6 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 222.975 | 654.828 | 139.473 | 38.623 | 88.854 | 0 | 9.028 | 1153.781
1072213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282089 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:10:50 | 04.05.2022 20:21:00 | 4.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
1072168 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:56:28 | 04.05.2022 17:22:34 | 1.435 | 0 | 208 | 140 | 2 | 28 | 44 | 1 | 2 | 0 | 70.037 | 2229.914 | 1.629 | 342.776 | 7 | 19.379 | 0.005 | 2670.74
1072161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515982555 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:54:26 | 04.05.2022 20:42:00 | 4.7928 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.776
1072156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:53:44 | 04.05.2022 17:54:00 | 2.0044 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 27.054
1072151 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:52:48 | 04.05.2022 16:13:00 | 0.3367 | 3 | 648 | 51 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 2.67 | 22.399 | 2127.711 | 0 | 165.138 | 4.978 | 0 | 0 | 2322.895
1072145 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6902169 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:49:29 | 04.05.2022 17:14:00 | 1.4086 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.532 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 8.76
1072186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7085358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:44:05 | 04.05.2022 17:30:00 | 1.7653 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 35.255 | 0 | 0.337 | 0 | 31.526 | 0 | 0 | 67.118
1072221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:40:47 | 04.05.2022 20:36:52 | 4.9347 | 0 | 145 | 61 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 96.803 | 15119.318 | 0 | 1673.604 | 1.952 | 16.302 | 0 | 16907.979
1072103 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:37:30 | 04.05.2022 15:39:59 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0.146 | 1.558 | 0 | 3.503
1072529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:36:33 | 04.05.2022 19:00:00 | 3.3908 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.819 | 0 | 50.604 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 66.052
1072129 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:35:47 | 04.05.2022 16:55:00 | 1.3203 | 0 | 3326 | 12 | 7 | 4 | 1027 | 2 | 2 | 0 | 600.485 | 403.301 | 27.868 | 1.721 | 203.025 | 21.656 | 5.429 | 1263.486
1072083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:33:17 | 04.05.2022 17:15:23 | 1.7017 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.312 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 29.952
1072073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:32:24 | 04.05.2022 22:06:52 | 6.5744 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.724
1072068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:31:54 | 04.05.2022 15:34:00 | 0.035 | 1 | 47 | 13 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.001 | 0.345 | 13.331 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 14.018
1072067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:31:53 | 04.05.2022 15:32:23 | 0.0083 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005
1072061 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517218767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:31:13 | 04.05.2022 17:47:00 | 2.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
1072051 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:30:34 | 04.05.2022 15:31:04 | 0.0083 | 1 | 47 | 13 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.001 | 0.088 | 3.174 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 3.346
1072047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:29:11 | 04.05.2022 17:33:00 | 2.0636 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 0 | 1.702 | 0 | 10.625 | 0 | 0 | 26.797
1072044 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6719725 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:27:20 | 04.05.2022 16:23:00 | 0.9278 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.713 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 64.339
1072036 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7131732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:24:34 | 04.05.2022 17:14:01 | 1.8242 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 222.738 | 0 | 0 | 0 | 25.656 | 0 | 0 | 248.394
1072110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6830001 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:23:31 | 04.05.2022 17:13:00 | 1.8247 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 113.122 | 0 | 0 | 0 | 17.449 | 0 | 0.993 | 131.564
1072017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:21:46 | 04.05.2022 15:23:00 | 0.0206 | 2 | 9 | 50 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 26.82 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 27.267
1072004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:14:44 | 04.05.2022 15:17:06 | 0.0394 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 14.126 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 17.045
1071986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:11:45 | 04.05.2022 15:13:13 | 0.0244 | 0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.049 | 9.905 | 0.678 | 0.221 | 0 | 0.086 | 0 | 10.938
1071980 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:09:00 | 04.05.2022 15:11:54 | 0.0483 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.998 | 0 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 24.336
1072167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:06:37 | 04.05.2022 21:19:00 | 6.2064 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971.698 | 0 | 403.593 | 0 | 0 | 0 | 2375.291
1072283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7106851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:02:25 | 04.05.2022 17:02:00 | 1.9931 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 310.48 | 0 | 0 | 0 | 20.885 | 0 | 0 | 331.365
1071951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:58:07 | 04.05.2022 18:22:00 | 3.3981 | 0 | 3 | 24 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.172 | 327.624 | 1642.919 | 0 | 0 | 0 | 5330.715
1071927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6710548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:54:49 | 04.05.2022 19:28:00 | 4.5531 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.512 | 0 | 2.27 | 0 | 5.051 | 0 | 0 | 69.834
1072206 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | ISO6659558 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:52:06 | 04.05.2022 15:52:00 | 0.9983 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.012 | 0 | 1.797 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 8.952
1071887 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6666930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:46:58 | 04.05.2022 20:07:00 | 5.3339 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 43.761 | 0 | 33.712 | 0 | 43.31 | 0 | 0 | 120.783
1071869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:41:25 | 04.05.2022 15:19:41 | 0.6378 | 2 | 132 | 4 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3.291 | 10.94 | 2290.093 | 0 | 7.302 | 1.276 | 0 | 0 | 2312.903
1071855 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:39:09 | 04.05.2022 15:20:54 | 0.6958 | 4 | 2837 | 43 | 30 | 28 | 269 | 0 | 0 | 15.932 | 216.074 | 590.883 | 0.011 | 95.938 | 26.558 | 0 | 0 | 945.396
1071892 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:37:07 | 04.05.2022 17:46:57 | 3.1639 | 0 | 1140 | 2 | 13 | 13 | 287 | 1 | 1 | 0 | 545.474 | 87.696 | 93.929 | 99.088 | 62.11 | 2.388 | 0.247 | 890.932
1071839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:33:46 | 04.05.2022 14:56:41 | 0.3819 | 0 | 21 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 363.326 | 0 | 15.504 | 0.714 | 0 | 0 | 383.878
1071838 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6942253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:32:57 | 04.05.2022 19:11:00 | 4.6342 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.146 | 0 | 0 | 0 | 6.086 | 0 | 0 | 38.233
1071830 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:28:43 | 04.05.2022 15:19:41 | 0.8494 | 2 | 529 | 48 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 4.373 | 41.291 | 4688.739 | 0 | 416.133 | 10.998 | 0 | 0 | 5161.535
1071817 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387972 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:24:45 | 04.05.2022 15:32:00 | 1.1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508
1071803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:18:43 | 04.05.2022 16:28:00 | 2.1547 | 1 | 32 | 201 | 0 | 62 | 15 | 1 | 0 | 21.604 | 0 | 4410.049 | 0 | 991.043 | 0 | 313.645 | 0 | 5736.342
1071775 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:07:36 | 04.05.2022 14:55:13 | 0.7936 | 0 | 5386 | 7 | 424 | 9 | 725 | 6 | 1 | 0 | 544.074 | 0 | 259.061 | 12.832 | 161.831 | 413.67 | 0 | 1391.467
1071775 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:07:36 | 04.05.2022 16:54:00 | 2.7733 | 2 | 81 | 15 | 3 | 11 | 24 | 2 | 0 | 57.16 | 72.668 | 449.766 | 39.629 | 333.139 | 49.625 | 116.815 | 0 | 1118.801
1080792 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:00:44 | 04.05.2022 14:30:51 | 0.5019 | 3 | 706 | 26 | 35 | 17 | 59 | 13 | 0 | 3.272 | 45.743 | 140.472 | 136.001 | 76.998 | 9.278 | 3.203 | 0 | 414.966
1072016 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:55:05 | 04.05.2022 16:07:33 | 2.2078 | 0 | 369 | 97 | 17 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 247.036 | 3359.565 | 74.804 | 112.491 | 103.4 | 0 | 0 | 3897.297
1071666 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:53:50 | 04.05.2022 13:55:18 | 0.0244 | 0 | 2637 | 7 | 47 | 19 | 856 | 4 | 5 | 0 | 9.386 | 3.851 | 2.496 | 1.481 | 5.996 | 0.327 | 0.019 | 23.555
1071660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:51:13 | 04.05.2022 13:53:00 | 0.0297 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.656 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 8.629
1071642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:49:12 | 04.05.2022 21:49:37 | 8.0069 | 0 | 70 | 64 | 5 | 59 | 23 | 1 | 1 | 0 | 433.259 | 22968.927 | 535.761 | 11308.507 | 302.472 | 7.096 | 20.615 | 35576.637
1072902 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11554291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:49:08 | 04.05.2022 14:39:00 | 0.8311 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.669
1071632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:47:41 | 04.05.2022 13:59:00 | 0.1886 | 0 | 4353 | 0 | 0 | 13 | 462 | 1 | 3 | 0 | 179.56 | 0 | 0 | 27.469 | 29.936 | 26.546 | 2.732 | 266.243
1071632 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6880732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:47:41 | 04.05.2022 14:04:02 | 0.2725 | 0 | 315 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.946 | 0 | 0 | 4.114 | 5.435 | 0 | 0 | 22.495
1071626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6880724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:46:23 | 04.05.2022 15:08:00 | 1.3603 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 338.408 | 0 | 0 | 45.366 | 29.328 | 0 | 0 | 413.102
1071623 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:40:51 | 04.05.2022 14:03:00 | 0.3692 | 0 | 492 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.317 | 0 | 0.004 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 16.335
1071608 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:40:11 | 04.05.2022 13:43:00 | 0.0469 | 7 | 4334 | 9 | 99 | 13 | 376 | 2 | 0 | 0.158 | 26.418 | 0 | 0.915 | 3.871 | 7.102 | 4.366 | 0 | 42.83
1071746 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:30:01 | 04.05.2022 14:02:00 | 0.5331 | 0 | 922 | 0 | 2 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 77.417 | 0 | 0.028 | 0 | 26.148 | 0 | 0 | 103.593
1071509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:25:17 | 04.05.2022 14:37:00 | 1.1953 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.431 | 5.809 | 29.586 | 5.671 | 1.257 | 1.492 | 16.434 | 3.321 | 64.002
1071507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:24:05 | 04.05.2022 13:27:00 | 0.0486 | 1 | 17 | 68 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 43.051 | 0.231 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 45.496
1071622 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6626393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:19:51 | 04.05.2022 15:42:23 | 2.3756 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.378 | 0 | 7.033 | 41.411
1071460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:13:51 | 04.05.2022 13:18:41 | 0.0806 | 3 | 343 | 3 | 5 | 7 | 63 | 1 | 0 | 0.089 | 4.946 | 6.644 | 0.609 | 5.223 | 1.223 | 0.264 | 0 | 18.997
1071457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11053013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:12:01 | 04.05.2022 15:47:00 | 2.5831 | 0 | 230 | 2 | 8 | 3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 101.316 | 68.522 | 13.431 | 1.67 | 35.858 | 35.589 | 7.229 | 263.616
1071404 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:00:43 | 04.05.2022 13:41:13 | 0.675 | 0 | 0 | 105 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.049 | 0 | 301.362 | 0 | 0 | 0 | 3004.411
1071374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6861059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:55:01 | 04.05.2022 13:15:00 | 0.3331 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.831 | 0 | 2.624 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 11.281
1071364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515623199 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:53:43 | 04.05.2022 14:49:00 | 1.9214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425
1071285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:28:21 | 04.05.2022 12:29:33 | 0.02 | 1 | 150 | 95 | 5 | 56 | 20 | 3 | 0 | 0.052 | 0.185 | 135.134 | 0.968 | 13.206 | 0.508 | 1.016 | 0 | 151.07
1071282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:26:52 | 04.05.2022 12:28:52 | 0.0333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0.033 | 0 | 0.739
1071272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:21:35 | 04.05.2022 13:14:00 | 0.8736 | 0 | 2041 | 0 | 1 | 6 | 293 | 1 | 3 | 0 | 215.498 | 0 | 0.536 | 6.663 | 77.87 | 1.449 | 5.015 | 307.031
1071256 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:20:36 | 04.05.2022 12:23:00 | 0.04 | 0 | 545 | 1 | 10 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.536 | 0.972 | 0.128 | 0.15 | 0.094 | 0.126 | 0 | 3.006
1071237 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517119445 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:12:47 | 04.05.2022 14:27:00 | 2.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
1071684 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11411637 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:08:36 | 04.05.2022 14:00:00 | 1.8567 | 0 | 265 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.503 | 0 | 13.872 | 27.811 | 8.817 | 0 | 0 | 103.003
1071228 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:06:14 | 04.05.2022 12:09:00 | 0.0461 | 2 | 400 | 0 | 23 | 11 | 115 | 0 | 0 | 0.2 | 1.364 | 0 | 0.103 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 1.771
1071225 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7052648 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:03:21 | 04.05.2022 13:20:00 | 1.2775 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 12.952 | 0 | 0 | 14.41
1071219 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:01:39 | 04.05.2022 12:20:00 | 0.3058 | 0 | 101 | 44 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.578 | 366.628 | 1.998 | 0.758 | 2.829 | 0 | 0 | 380.791
1071191 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:47:36 | 04.05.2022 14:10:21 | 2.3792 | 0 | 538 | 26 | 0 | 12 | 35 | 18 | 0 | 0 | 146.133 | 2012.737 | 0 | 287.278 | 26.828 | 283.971 | 0 | 2756.948
1071191 | 2 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:47:36 | 04.05.2022 14:35:57 | 2.8058 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.95 | 98.616 | 0 | 2.03 | 0 | 50.147 | 0 | 153.742
1071108 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6630396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:14:34 | 04.05.2022 12:16:00 | 1.0239 | 0 | 125 | 83 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.187 | 2064.553 | 1.686 | 170.683 | 5.689 | 0 | 0 | 2261.797
1071107 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311718 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:13:38 | 04.05.2022 12:06:00 | 0.8728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
1071104 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:12:33 | 04.05.2022 11:16:59 | 0.0739 | 1 | 442 | 32 | 33 | 8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 80.639 | 4.548 | 9.861 | 7.845 | 0 | 0 | 110.863
1071097 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:07:04 | 04.05.2022 12:27:00 | 1.3322 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.605 | 0 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 0 | 31.921
1071065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506381 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:54:16 | 04.05.2022 11:59:00 | 1.0789 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51
1071023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516762795 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:47:47 | 04.05.2022 12:07:00 | 1.3203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849
1071019 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6741093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:46:22 | 04.05.2022 13:16:00 | 2.4939 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.734 | 0 | 0 | 0 | 13.612 | 0 | 0 | 81.345
1071013 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:46:18 | 04.05.2022 10:51:00 | 0.0783 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.962 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 189.366
1071011 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516939591 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:45:17 | 04.05.2022 13:33:00 | 2.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.003 | 0 | 0 | 9.003
1070981 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:41:59 | 04.05.2022 11:55:00 | 1.2169 | 0 | 16 | 32 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.262 | 0 | 219.739 | 0 | 0 | 0 | 833.001
1070947 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516028753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:28:56 | 04.05.2022 11:03:00 | 0.5678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.259
1070933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6661232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:22:52 | 04.05.2022 14:24:00 | 4.0189 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.163 | 0 | 8.646 | 0 | 0 | 0 | 480.809
1070899 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029661 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:13:57 | 04.05.2022 12:29:00 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 3.807
1070898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:12:31 | 04.05.2022 10:17:00 | 0.0747 | 0 | 16 | 32 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.702 | 0 | 13.385 | 0 | 0 | 0 | 50.087
1070839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:36:18 | 04.05.2022 09:38:49 | 0.0419 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.026 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.121
1070828 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219223 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:31:33 | 04.05.2022 12:02:00 | 2.5075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514
1070827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516766462 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:30:49 | 04.05.2022 11:48:00 | 2.2864 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 8.685
1070764 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6779898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:57:02 | 04.05.2022 09:20:00 | 0.3828 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 5.753 | 0.064 | 0 | 0 | 10.999
1070802 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6627510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:56:07 | 04.05.2022 10:24:55 | 1.48 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541
1070741 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:47:35 | 04.05.2022 09:45:00 | 0.9569 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.398 | 0 | 17.298 | 0 | 0 | 0 | 1405.696
1070664 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:28:36 | 04.05.2022 08:31:27 | 0.0475 | 9 | 14548 | 82 | 65 | 95 | 1987 | 37 | 37 | 0.611 | 79.952 | 71.539 | 3.186 | 53.038 | 21.09 | 21.438 | 3.853 | 254.707
1070663 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:28:36 | 04.05.2022 08:31:00 | 0.04 | 1 | 182 | 17 | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.001 | 0.85 | 5.248 | 3.154 | 2.194 | 0.887 | 0 | 0 | 12.333
1071529 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9813892 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:22:42 | 04.05.2022 14:31:00 | 6.1383 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.696 | 0 | 199.372 | 0 | 0 | 0 | 1640.068
1070915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7695228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:17:27 | 04.05.2022 11:05:00 | 2.7925 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.007 | 0 | 77.955 | 0 | 0 | 0 | 849.962
1070789 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10808592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:13:47 | 04.05.2022 09:46:00 | 1.5369 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.598
1070607 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:08:37 | 04.05.2022 08:09:33 | 0.0156 | 0 | 29 | 27 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 15.032 | 0.119 | 1.475 | 0.041 | 0 | 0 | 17.04
1070916 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:07:31 | 04.05.2022 10:21:20 | 2.2303 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.037 | 0 | 212.987 | 0 | 0 | 0 | 527.024
1070595 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:55:58 | 04.05.2022 09:21:00 | 1.4172 | 0 | 983 | 0 | 37 | 1 | 263 | 1 | 4 | 0 | 154.289 | 0 | 1.874 | 11.369 | 56.334 | 0.13 | 10.042 | 234.038
1070804 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11451260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:28:51 | 04.05.2022 09:46:00 | 2.2858 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13.278 | 0 | 0 | 66.54 | 7.222 | 28.167 | 0 | 115.207
1070490 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7956749 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:23:39 | 04.05.2022 10:47:00 | 3.3892 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.818
1070462 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6681350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:08:19 | 04.05.2022 07:49:00 | 0.6781 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.498
1070456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464444 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:07:18 | 04.05.2022 09:27:00 | 2.3283 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.337
1070455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:05:17 | 04.05.2022 09:32:00 | 2.4453 | 0 | 174 | 13 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.188 | 189.459 | 6.597 | 2.301 | 5.707 | 0 | 0 | 249.252
1070822 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10866287 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:00:57 | 04.05.2022 09:11:00 | 2.1675 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.818 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 35.1
1070338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 06:47:15 | 04.05.2022 06:50:08 | 0.0481 | 1 | 132 | 5 | 9 | 3 | 83 | 2 | 3 | 0 | 0.53 | 0.305 | 0.102 | 0.259 | 0.129 | 1.006 | 0.006 | 2.337
1070338 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7095530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 06:47:15 | 04.05.2022 06:56:00 | 0.1458 | 4 | 5926 | 0 | 68 | 11 | 648 | 2 | 6 | 0.051 | 113.779 | 0 | 0.757 | 14.436 | 17.407 | 16.334 | 0.867 | 163.632
1070277 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 06:45:52 | 04.05.2022 06:48:30 | 0.0439 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 282 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 2.78 | 0.19 | 0.771 | 3.82
1070275 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 06:45:33 | 04.05.2022 06:48:07 | 0.0428 | 1 | 3507 | 24 | 66 | 14 | 414 | 3 | 0 | 0.099 | 15.142 | 9.688 | 0.159 | 2.398 | 2.101 | 0.83 | 0 | 30.416
1070276 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6720689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 06:39:15 | 04.05.2022 07:43:00 | 1.0625 | 0 | 324 | 4 | 22 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 0.408 | 2.639 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 33.391
1070224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 06:23:55 | 04.05.2022 09:04:00 | 2.6681 | 0 | 3 | 24 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.309 | 160.34 | 1117.216 | 0 | 0 | 0 | 3074.865
1070225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6710548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 05:52:25 | 04.05.2022 09:40:00 | 3.7931 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.044 | 0 | 1.223 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 45.757
1070910 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 05:50:19 | 04.05.2022 10:21:13 | 4.515 | 0 | 6 | 92 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4859.543 | 0 | 1818.286 | 0 | 0 | 0 | 6677.83
1070146 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 05:45:04 | 04.05.2022 05:47:13 | 0.0358 | 0 | 1325 | 1 | 40 | 0 | 172 | 2 | 10 | 0 | 7.701 | 0.437 | 0.167 | 0 | 1.196 | 0.001 | 0.437 | 9.939
1070142 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 05:37:32 | 04.05.2022 05:38:40 | 0.0189 | 0 | 54 | 21 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.079 | 16.028 | 0 | 0.716 | 0.093 | 0 | 0.019 | 16.935
1070248 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 05:02:23 | 04.05.2022 07:45:00 | 2.7103 | 0 | 206 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 54.367 | 0 | 0 | 14.897 | 12.601 | 411.764 | 0 | 493.629
1070130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6801753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 04:44:03 | 04.05.2022 07:21:00 | 2.6158 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.585 | 0 | 9.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.981
1070093 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 04:20:29 | 04.05.2022 06:36:52 | 2.2731 | 1 | 262 | 2 | 5 | 7 | 32 | 0 | 0 | 5.36 | 92.404 | 3.968 | 3.512 | 61.788 | 27.228 | 0 | 0 | 194.259
1070093 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6892771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 04:20:29 | 04.05.2022 06:54:17 | 2.5633 | 0 | 290 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.949 | 179.072 | 0 | 0 | 10.004 | 0 | 0 | 257.024
1070093 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 04:20:29 | 04.05.2022 06:57:07 | 2.6106 | 2 | 341 | 1 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 12.279 | 100.175 | 1.611 | 0.864 | 37.5 | 18.738 | 0 | 0 | 171.167
1070041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 01:50:23 | 04.05.2022 04:34:01 | 2.7272 | 0 | 97 | 8 | 17 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 41.108 | 278.608 | 32.599 | 0 | 49.924 | 6.093 | 0 | 408.332
1070041 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7426626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 01:50:23 | 04.05.2022 06:32:09 | 4.6961 | 0 | 44 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 123.439 | 188.315 | 0.855 | 0 | 4.558 | 50.585 | 0 | 367.751
1070008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 01:42:58 | 04.05.2022 01:44:00 | 0.0172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
1069893 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 00:29:15 | 04.05.2022 00:40:32 | 0.1881 | 0 | 905 | 24 | 1 | 3 | 73 | 1 | 0 | 0 | 22.969 | 98.358 | 0.448 | 13.386 | 2.261 | 0.016 | 0 | 137.439
1069893 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO12354056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 00:29:15 | 04.05.2022 01:00:02 | 0.5131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
1069912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:58:46 | 04.05.2022 01:02:59 | 1.0703 | 0 | 118 | 11 | 5 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28.545 | 83.465 | 2.463 | 80.67 | 15.184 | 0 | 0 | 210.327
1069897 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:42:18 | 04.05.2022 00:14:00 | 0.5283 | 0 | 72 | 111 | 0 | 30 | 35 | 1 | 0 | 0 | 10.193 | 1395.121 | 0 | 256.134 | 7.887 | 0.27 | 0 | 1669.605
1069894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:35:22 | 04.05.2022 00:56:57 | 1.3597 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.792 | 20.709 | 8.746 | 5.119 | 0 | 0 | 231.366
1069891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:28:15 | 03.05.2022 23:29:17 | 0.0172 | 0 | 103 | 49 | 1 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 75.627 | 0 | 6.875 | 0.237 | 0 | 0 | 83.206
1069891 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE11322114 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:28:15 | 04.05.2022 00:24:00 | 0.9292 | 0 | 8 | 59 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 4657.186 | 18.67 | 791.683 | 0 | 0 | 0 | 5468.065
1069875 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:21:17 | 03.05.2022 23:50:04 | 0.4797 | 0 | 1004 | 68 | 6 | 28 | 242 | 9 | 2 | 0 | 102.532 | 696.762 | 3.422 | 170.855 | 28.926 | 7.911 | 0.046 | 1010.453
1069968 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189715 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:14:44 | 04.05.2022 01:12:00 | 1.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
1069865 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947524 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:07:20 | 04.05.2022 00:54:00 | 1.7778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287
1069841 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515312673 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 22:35:54 | 04.05.2022 00:10:00 | 1.5683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786
1069807 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12589809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 22:21:56 | 04.05.2022 00:52:00 | 2.5011 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.254 | 0 | 0.015 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 8.401
1069801 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 22:18:47 | 04.05.2022 00:04:05 | 1.755 | 0 | 29 | 27 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.06 | 2657.981 | 15.443 | 229.262 | 15.121 | 0 | 0 | 2981.867
1069780 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 22:14:33 | 03.05.2022 22:17:00 | 0.0408 | 0 | 1874 | 1 | 19 | 1 | 447 | 0 | 2 | 0 | 15.724 | 1.112 | 1.876 | 0.612 | 5.385 | 0 | 0.039 | 24.747
1069762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 22:09:14 | 03.05.2022 23:18:00 | 1.1461 | 0 | 2 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.181 | 0 | 246.916 | 0 | 0 | 0 | 1663.098
1069778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 22:08:14 | 04.05.2022 00:20:00 | 2.1961 | 3 | 893 | 5 | 10 | 10 | 81 | 0 | 0 | 19.691 | 293.695 | 304.166 | 7.581 | 117.157 | 51.985 | 0 | 0 | 794.274
1069750 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:58:56 | 03.05.2022 23:28:00 | 1.4844 | 0 | 692 | 12 | 0 | 5 | 100 | 1 | 3 | 0 | 149.926 | 151.257 | 0 | 39.622 | 5.492 | 20.244 | 0 | 366.541
1069808 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO7061642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:57:19 | 03.05.2022 23:14:00 | 1.2781 | 0 | 422 | 0 | 23 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 55.968 | 0 | 2.99 | 0 | 8.539 | 0 | 0 | 67.497
1069749 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6804550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:57:02 | 03.05.2022 22:48:00 | 0.8494 | 0 | 156 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.897 | 0 | 1.887 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 17.594
1069741 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:55:41 | 03.05.2022 23:08:19 | 1.2106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044.788 | 0 | 781.858 | 0 | 0 | 0 | 7826.646
1069711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6747145 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:47:13 | 03.05.2022 22:44:00 | 0.9464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 1.901
1069709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:47:02 | 03.05.2022 21:47:32 | 0.0083 | 8 | 832 | 65 | 22 | 26 | 134 | 15 | 0 | 0.177 | 2.037 | 13.404 | 0.252 | 2.831 | 0.247 | 0.407 | 0 | 19.356
1069687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:36:51 | 03.05.2022 21:57:25 | 0.3428 | 3 | 343 | 4 | 5 | 7 | 63 | 1 | 0 | 0.465 | 25.751 | 31.721 | 2.616 | 25.77 | 4.863 | 1.149 | 0 | 92.336
1069685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:36:42 | 03.05.2022 21:38:00 | 0.0217 | 1 | 68 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.068 | 0.223 | 0.607 | 0.002 | 0.035 | 0.02 | 0 | 0 | 0.954
1069684 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:36:11 | 03.05.2022 21:39:00 | 0.0469 | 1 | 850 | 6 | 14 | 20 | 104 | 2 | 0 | 0.147 | 5.352 | 1.003 | 0.361 | 5.4 | 0.717 | 1.495 | 0 | 14.475
1069660 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219223 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:16:17 | 03.05.2022 22:27:00 | 1.1786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865
1069658 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:15:11 | 03.05.2022 23:21:27 | 2.1044 | 0 | 413 | 53 | 16 | 14 | 82 | 0 | 0 | 0 | 400.015 | 2021.979 | 92.242 | 713.81 | 147.448 | 0 | 0 | 3375.494
1069653 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:14:03 | 03.05.2022 21:16:49 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.233
1069756 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11163359 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:54:48 | 03.05.2022 22:05:00 | 1.17 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.096 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 10.785
1069624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7031128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:49:36 | 03.05.2022 21:58:16 | 1.1444 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 0.72 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 9.605
1069618 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398010 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:45:15 | 03.05.2022 23:13:00 | 2.4625 | 1 | 225 | 5 | 10 | 1 | 31 | 0 | 0 | 7.685 | 59.192 | 30.744 | 12.199 | 37.697 | 3.049 | 0 | 0 | 150.566
1069616 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:42:26 | 03.05.2022 22:25:00 | 1.7094 | 1 | 473 | 0 | 7 | 5 | 32 | 0 | 0 | 5.376 | 101.299 | 0 | 0.463 | 13.078 | 11.164 | 0 | 0 | 131.381
1069604 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:29:24 | 03.05.2022 23:11:40 | 2.7044 | 0 | 1 | 50 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.483 | 0 | 461.753 | 0 | 0 | 0 | 2485.237
1069600 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515959083 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:24:58 | 03.05.2022 21:24:00 | 0.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
1069593 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:23:09 | 03.05.2022 22:04:43 | 1.6928 | 1 | 994 | 43 | 17 | 19 | 405 | 1 | 1 | 1.247 | 312.264 | 1254.542 | 60.452 | 263.806 | 143.628 | 0 | 0.012 | 2035.951
1069585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:22:16 | 03.05.2022 20:24:00 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021
1069578 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:20:02 | 03.05.2022 21:19:00 | 0.9828 | 0 | 7 | 15 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.532 | 179.948 | 37.709 | 0 | 0 | 0 | 511.19
1069967 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535201773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:19:39 | 04.05.2022 01:33:00 | 5.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
1069576 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:19:31 | 03.05.2022 21:49:00 | 1.4914 | 0 | 846 | 102 | 9 | 8 | 121 | 3 | 5 | 0 | 217.306 | 1621.168 | 57.563 | 60.046 | 13.404 | 40.259 | 3.408 | 2013.153
1069575 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515959486 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:18:26 | 03.05.2022 21:00:00 | 0.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
1069570 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:15:24 | 03.05.2022 20:16:25 | 0.0169 | 0 | 846 | 102 | 9 | 8 | 121 | 3 | 5 | 0 | 2.611 | 18.71 | 0.671 | 0.688 | 0.17 | 0.444 | 0.041 | 23.333
1069531 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:51:40 | 03.05.2022 19:54:31 | 0.0475 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 1215 | 7 | 90 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 3.08 | 28.643 | 2.243 | 8.403 | 42.402
1069529 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6925168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:50:03 | 03.05.2022 21:24:00 | 1.5658 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.399 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 8.423
1069595 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE10711242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:48:56 | 03.05.2022 21:19:04 | 1.5022 | 0 | 1973 | 17 | 5 | 6 | 197 | 6 | 9 | 0 | 307.664 | 378.891 | 1.456 | 55.838 | 50.059 | 69.452 | 17.658 | 881.019
1069511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7131977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:40:43 | 03.05.2022 21:18:00 | 1.6214 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.573 | 0 | 1.898 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 26.469
1069608 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO11892643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:38:42 | 03.05.2022 20:49:55 | 1.1869 | 0 | 105 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 34.355 | 62.167 | 4.763 | 0 | 3.277 | 0 | 0.001 | 104.562
1069497 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:37:52 | 03.05.2022 19:39:27 | 0.0264 | 0 | 846 | 102 | 9 | 8 | 121 | 3 | 5 | 0 | 3.55 | 28.17 | 1.03 | 1.039 | 0.24 | 0.677 | 0.066 | 34.772
1069755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:32:40 | 04.05.2022 00:20:00 | 4.7889 | 0 | 25 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.876 | 230.337 | 0 | 604.603 | 0 | 0 | 0 | 857.816
1069476 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:25:06 | 03.05.2022 19:30:00 | 0.0817 | 0 | 7 | 15 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.799 | 14.964 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 41.816
1069453 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:15:07 | 03.05.2022 23:23:00 | 4.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584
1069450 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:14:29 | 03.05.2022 19:40:18 | 0.4303 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 0 | 9.925 | 8.011 | 0 | 0 | 21.449
1069430 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6593945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:08:30 | 03.05.2022 20:51:00 | 1.7083 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.996 | 0 | 24.011 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 51.347
1069385 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234957 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:51:41 | 03.05.2022 22:22:00 | 3.5053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323
1069478 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:38:41 | 03.05.2022 19:43:23 | 1.0783 | 0 | 1973 | 17 | 5 | 6 | 197 | 6 | 9 | 0 | 196.3 | 262.509 | 1.032 | 39.022 | 33.965 | 48.62 | 13.253 | 594.7
1069405 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6825470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:35:43 | 03.05.2022 23:26:00 | 4.8381 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.86
1069340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12229837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:26:22 | 03.05.2022 19:49:00 | 1.3772 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 9.029 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 11.277
1069329 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:18:10 | 03.05.2022 23:05:00 | 4.7806 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.736 | 0 | 295.148 | 0 | 0 | 0 | 1770.883
1069328 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517006916 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:17:04 | 03.05.2022 18:44:00 | 0.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
1069320 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:06:06 | 03.05.2022 20:00:00 | 1.8983 | 0 | 25 | 11 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.962 | 285.87 | 4.317 | 114.877 | 2.994 | 0 | 0 | 420.02
1069312 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515971521 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:01:48 | 03.05.2022 19:45:00 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716
1069298 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:53:51 | 03.05.2022 18:26:00 | 0.5358 | 0 | 1 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.859 | 0 | 65.495 | 0 | 0 | 0 | 323.354
1069251 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:39:06 | 03.05.2022 17:41:05 | 0.0331 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 1.571 | 0 | 0.545 | 5.63
1069250 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:39:06 | 03.05.2022 17:40:47 | 0.0281 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 1215 | 7 | 90 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.778 | 17.719 | 1.386 | 5.017 | 25.918
1069233 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515394706 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:30:27 | 03.05.2022 19:14:00 | 1.7258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
1069220 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7861175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:28:01 | 03.05.2022 19:52:00 | 2.3997 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.142
1069206 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO11064352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:23:35 | 03.05.2022 19:14:00 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
1069198 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7149044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:21:56 | 03.05.2022 19:21:00 | 1.9844 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.012 | 0 | 0.83 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 12.429
1069235 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:18:16 | 03.05.2022 18:18:21 | 1.0014 | 0 | 290 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 25.402 | 0 | 0 | 15.018 | 1.53 | 17.274 | 0 | 59.224
1069191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:17:52 | 03.05.2022 20:41:00 | 3.3856 | 0 | 4 | 39 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3268.018 | 8.534 | 582.274 | 0 | 0 | 0 | 3858.826
1069182 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:15:00 | 03.05.2022 17:41:00 | 0.4333 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 590.39 | 0 | 7.726 | 0.001 | 5.775 | 0 | 603.892
1069177 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6747762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:11:54 | 03.05.2022 18:25:00 | 1.2183 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2.293 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 12.393
1069180 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:01:20 | 03.05.2022 18:44:00 | 1.7111 | 4 | 238 | 21 | 19 | 19 | 155 | 1 | 1 | 1.198 | 82.568 | 302.547 | 53.762 | 153.552 | 191.305 | 22.504 | 0.098 | 807.535
1069125 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:49:41 | 03.05.2022 17:49:00 | 0.9886 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.494
1069126 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7031768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:49:37 | 03.05.2022 17:26:00 | 0.6064 | 1 | 1011 | 1 | 8 | 1 | 130 | 0 | 0 | 4.031 | 49.773 | 0.264 | 0 | 2.718 | 6.465 | 0 | 0 | 63.251
1069843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:43:41 | 03.05.2022 18:45:00 | 2.0219 | 0 | 7 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.261 | 0 | 140.253 | 0 | 0 | 0 | 861.514
1069112 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:41:14 | 03.05.2022 16:42:13 | 0.0164 | 0 | 315 | 61 | 2 | 11 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1.181 | 38.46 | 0.233 | 3.248 | 0.379 | 0.224 | 0.037 | 43.762
1069113 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6618776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:41:12 | 03.05.2022 18:40:00 | 1.98 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.894 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 12.684
1069060 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7115341 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:31:18 | 03.05.2022 21:24:00 | 4.8783 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.466
1069053 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:30:03 | 03.05.2022 19:05:19 | 2.5878 | 0 | 74 | 89 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 158.494 | 9176.866 | 11.628 | 1821.365 | 183.515 | 0 | 0 | 11351.868
1069017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:24:36 | 03.05.2022 16:25:45 | 0.0192 | 0 | 154 | 25 | 0 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 19.563 | 0 | 4.105 | 0.146 | 0 | 0 | 24.339
1068945 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:13:58 | 03.05.2022 16:50:00 | 0.6006 | 2 | 1285 | 16 | 30 | 10 | 226 | 0 | 0 | 2.529 | 101.841 | 82.018 | 13.568 | 36.798 | 31.727 | 0 | 0 | 268.482
1068940 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:13:20 | 03.05.2022 17:04:00 | 0.8444 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.89
1068911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7054259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:09:38 | 03.05.2022 16:44:20 | 0.5783 | 0 | 311 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.483 | 0 | 0.194 | 0 | 7.174 | 0 | 0 | 32.85
1068885 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:06:58 | 03.05.2022 16:40:00 | 0.5506 | 0 | 17 | 12 | 1 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 370.183 | 0.102 | 192.544 | 19.917 | 0 | 0 | 584.664
1068899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651207 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:47:10 | 03.05.2022 16:34:00 | 0.7806 | 0 | 301 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 0.216 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 38.941
1068777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517181012 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:43:57 | 03.05.2022 18:04:00 | 2.3342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
1068904 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR10397345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:37:47 | 03.05.2022 18:12:00 | 2.5703 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 27.704 | 0 | 0.046 | 0 | 3.467 | 0 | 6.848 | 38.066
1068942 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7271354 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:24:05 | 03.05.2022 21:00:00 | 5.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.577 | 0 | 0 | 0 | 118.577
1068673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6661232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:18:30 | 03.05.2022 17:43:00 | 2.4083 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.21 | 0 | 5.213 | 0 | 0 | 0 | 278.423
1068661 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517243962 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:09:39 | 03.05.2022 21:31:00 | 6.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
1068631 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6572641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:00:59 | 03.05.2022 18:33:00 | 3.5336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49
1069222 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6627189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:47:34 | 03.05.2022 16:48:00 | 2.0072 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.904 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 18.934
1068554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:38:33 | 03.05.2022 16:00:00 | 1.3575 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.116 | 0 | 35.042 | 0 | 0 | 0 | 319.157
1068541 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515964143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:36:47 | 03.05.2022 15:50:00 | 1.2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
1068526 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6571866 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:34:36 | 03.05.2022 17:53:00 | 3.3067 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.585 | 0 | 90.517 | 0 | 18.102 | 0 | 0 | 130.204
1068485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:28:36 | 03.05.2022 14:31:19 | 0.0453 | 0 | 139 | 64 | 2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 84.975 | 0.168 | 6.879 | 1.609 | 0 | 0 | 96.271
1068480 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:28:28 | 03.05.2022 14:31:00 | 0.0422 | 0 | 1192 | 5 | 60 | 6 | 276 | 1 | 8 | 0 | 7.65 | 5.112 | 21.232 | 1.65 | 9.521 | 0.594 | 0.384 | 46.141
1068481 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:27:28 | 03.05.2022 14:30:13 | 0.0458 | 9 | 14547 | 82 | 65 | 95 | 1986 | 37 | 37 | 0.773 | 100.865 | 89.22 | 4.197 | 57.471 | 25.41 | 23.6 | 4.605 | 306.142
1068467 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:20:56 | 03.05.2022 14:22:00 | 0.0178 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4.328 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 4.7
1068452 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:13:12 | 03.05.2022 14:18:39 | 0.0908 | 0 | 53 | 47 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 141 | 1.172 | 15.802 | 0.49 | 0 | 0 | 160.622
1068478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6564376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:02:20 | 03.05.2022 14:47:00 | 0.7444 | 0 | 530 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.505 | 0 | 0.244 | 0 | 9.063 | 0 | 0 | 64.812
1068384 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11554438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:52:35 | 03.05.2022 14:43:20 | 0.8458 | 0 | 1141 | 0 | 2 | 1 | 426 | 1 | 9 | 0 | 188.61 | 0 | 0 | 167.445 | 100.81 | 119.562 | 25.105 | 601.531
1068360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:43:51 | 03.05.2022 13:46:36 | 0.0458 | 0 | 2452 | 0 | 2 | 1 | 500 | 1 | 9 | 0 | 21.317 | 0 | 0 | 8.949 | 6.398 | 6.223 | 1.329 | 44.216
1068693 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6917994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:43:18 | 03.05.2022 19:34:00 | 5.845 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.628
1068357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6753356 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:42:42 | 03.05.2022 15:06:00 | 1.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607
1068427 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7145459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:42:22 | 03.05.2022 18:23:00 | 4.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 15.46
1068337 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218808 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:32:05 | 03.05.2022 15:29:00 | 1.9486 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.591
1068328 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:28:36 | 03.05.2022 13:31:00 | 0.04 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 1215 | 7 | 90 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 2.67 | 29.987 | 2.244 | 7.636 | 42.561
1068329 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:27:37 | 03.05.2022 13:30:00 | 0.0397 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 53 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 1.961 | 0.912 | 5.047
1068630 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:20:01 | 03.05.2022 18:59:00 | 5.6497 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.033 | 0 | 736.333 | 0 | 0 | 0 | 1097.366
1068317 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323468 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:15:19 | 03.05.2022 14:44:00 | 1.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1068271 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7130156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:55:49 | 03.05.2022 16:01:00 | 3.0864 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.202 | 0 | 0 | 0 | 17.147 | 0 | 0 | 40.349
1068266 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11597902 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:52:51 | 03.05.2022 14:54:00 | 2.0192 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 10.183
1068346 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7661312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:51:47 | 03.05.2022 16:34:00 | 3.7036 | 0 | 6 | 81 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628.04 | 0 | 394.173 | 0 | 0 | 0 | 9022.213
1068254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:47:41 | 03.05.2022 13:24:00 | 0.6053 | 1 | 16 | 113 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 1100.234 | 0 | 127.916 | 0 | 0 | 0 | 1229.708
1069139 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:32:53 | 03.05.2022 18:55:40 | 6.3797 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.132 | 0 | 512.521 | 0 | 0 | 0 | 1245.653
1068267 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:32:49 | 03.05.2022 14:03:00 | 1.5031 | 0 | 1659 | 0 | 47 | 6 | 460 | 0 | 2 | 0 | 332.189 | 0 | 26.831 | 65.135 | 194.781 | 0 | 0.433 | 619.369
1068190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:14:52 | 03.05.2022 12:38:42 | 0.3972 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 519 | 3 | 10 | 0 | 4.348 | 0 | 0 | 4.387 | 74.475 | 15.41 | 10.709 | 109.329
1068181 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:11:10 | 03.05.2022 19:33:03 | 7.3647 | 0 | 4 | 35 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436.278 | 0 | 999.196 | 0 | 0 | 0 | 4435.475
1068739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10352441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:08:08 | 03.05.2022 17:36:00 | 5.4644 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.172
1068172 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516901830 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:07:18 | 03.05.2022 14:00:00 | 1.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
1068165 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:05:22 | 03.05.2022 13:24:00 | 1.3106 | 0 | 74 | 89 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.357 | 4749.487 | 6.28 | 899.883 | 101.662 | 0 | 0 | 5836.669
1068934 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:00:29 | 03.05.2022 16:43:02 | 4.7092 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.664 | 0 | 783.509 | 0 | 0 | 0 | 1498.174
1068145 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11588980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:59:28 | 03.05.2022 16:05:00 | 4.0922 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996
1068127 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR10254516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:52:26 | 03.05.2022 12:19:00 | 0.4428 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 5.284
1068202 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7956749 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:51:16 | 03.05.2022 12:26:00 | 0.5789 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.091
1068088 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515346734 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:43:25 | 03.05.2022 14:55:00 | 3.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0.206
1068903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11605077 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:40:43 | 03.05.2022 22:25:00 | 10.7381 | 0 | 5 | 16 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.544 | 0 | 1136.564 | 0 | 0 | 0 | 3199.107
1068060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807434 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:36:33 | 03.05.2022 12:24:00 | 0.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
1068062 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:36:07 | 03.05.2022 12:00:00 | 0.3981 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.323 | 0 | 57.692 | 0 | 18.724 | 0 | 73.956 | 0 | 150.695
1068032 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:27:04 | 03.05.2022 15:59:00 | 4.5322 | 0 | 33 | 36 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.418 | 1796.598 | 45.141 | 168.458 | 54.102 | 0 | 0 | 2079.716
1069063 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10290837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:19:08 | 03.05.2022 19:15:00 | 7.9311 | 0 | 3 | 37 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.583 | 0 | 898.306 | 0 | 0 | 0 | 4428.889
1068013 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7047360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:18:43 | 03.05.2022 12:42:00 | 1.3881 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.098 | 0 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 0 | 17.281
1068006 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:17:52 | 03.05.2022 13:27:00 | 2.1522 | 0 | 15 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.566 | 0 | 79.769 | 0 | 0 | 0 | 1212.335
1068167 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7136630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:16:37 | 03.05.2022 14:21:00 | 3.0731 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.211
1067990 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467240 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:13:14 | 03.05.2022 11:54:00 | 0.6794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0.879
1067969 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:08:07 | 03.05.2022 11:51:00 | 0.7147 | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.982 | 417.628 | 0 | 75.81 | 0.082 | 9.948 | 0 | 506.45
1067952 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6636716 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:05:53 | 03.05.2022 12:25:00 | 1.3186 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 4.286
1068014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6773822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:05:24 | 03.05.2022 11:20:50 | 0.2572 | 0 | 605 | 0 | 160 | 2 | 238 | 0 | 1 | 0 | 25.292 | 0 | 46.429 | 0 | 19.598 | 0 | 0.001 | 91.32
1068128 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:02:05 | 03.05.2022 12:21:17 | 1.32 | 0 | 120 | 8 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.11 | 171.326 | 12.322 | 1.319 | 13.315 | 0 | 0 | 245.392
1067928 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:00:35 | 03.05.2022 14:31:00 | 3.5069 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.833
1067917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:58:49 | 03.05.2022 12:53:00 | 1.9031 | 0 | 1 | 49 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.997 | 0 | 77.962 | 0 | 0 | 0 | 1271.958
1067919 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:58:45 | 03.05.2022 12:04:00 | 1.0875 | 0 | 9 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 195.637 | 0.513 | 128.362 | 0 | 0 | 0 | 325.73
1067920 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:58:42 | 03.05.2022 15:36:00 | 4.6217 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 302.301 | 12.086 | 0 | 0 | 319.866
1067913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7110368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:57:37 | 03.05.2022 11:57:00 | 0.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 3.298 | 34.598
1067914 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6998497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:57:30 | 03.05.2022 12:05:00 | 1.125 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 3.608
1067907 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10942093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:55:44 | 03.05.2022 12:58:00 | 2.0378 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.675 | 0 | 99.494 | 0 | 0 | 0 | 434.168
1067897 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:52:18 | 03.05.2022 11:12:50 | 0.3422 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6.658 | 0 | 0 | 0 | 9.124 | 0 | 1.511 | 17.293
1067887 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:47:06 | 03.05.2022 11:45:16 | 0.9694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 6.049
1067865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:42:30 | 03.05.2022 11:11:15 | 0.4792 | 0 | 81 | 201 | 22 | 50 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10.195 | 3068.713 | 67.756 | 489.53 | 3.77 | 13.204 | 0 | 3653.167
1067797 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:25:01 | 03.05.2022 11:28:00 | 1.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
1067791 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6621736 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:22:55 | 03.05.2022 13:58:00 | 3.5847 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.594 | 0 | 0.266 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 38.869
1067784 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517137392 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:21:14 | 03.05.2022 11:30:00 | 1.1461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
1067846 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE8984772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:20:33 | 03.05.2022 12:19:06 | 1.9758 | 0 | 1 | 52 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.598 | 0 | 325.582 | 0 | 0 | 0 | 1838.18
1067773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:19:57 | 03.05.2022 10:20:59 | 0.0172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1.02 | 0 | 0.207 | 0 | 1.229
1067709 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937066 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:07:53 | 03.05.2022 13:21:00 | 3.2186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565
1067681 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6642778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:06:35 | 03.05.2022 11:43:00 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.017 | 0 | 29.526 | 148.543
1067662 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:03:28 | 03.05.2022 10:05:14 | 0.0294 | 0 | 53 | 47 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 43.249 | 0.348 | 4.931 | 0.156 | 0 | 0 | 49.418
1067626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:00:06 | 03.05.2022 11:48:00 | 1.7983 | 0 | 1 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.782 | 0 | 85.521 | 0 | 0 | 0 | 1359.303
1067617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:59:07 | 03.05.2022 11:03:00 | 1.0647 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.991
1067563 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:54:47 | 03.05.2022 09:57:00 | 0.0369 | 0 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.443 | 0 | 7.789 | 0 | 1.207 | 0 | 67.439
1067555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:53:03 | 03.05.2022 10:49:57 | 0.9483 | 0 | 1 | 3 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.181 | 353.751 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 373.294
1067555 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:53:03 | 03.05.2022 11:58:00 | 2.0825 | 0 | 7 | 15 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.186 | 411.219 | 75.253 | 0 | 0 | 0 | 1066.658
1067559 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467165 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:53:00 | 03.05.2022 10:17:00 | 0.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.814
1067541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:49:52 | 03.05.2022 12:28:00 | 2.6356 | 0 | 4 | 17 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.43 | 0 | 345.172 | 0 | 0 | 0 | 759.601
1067571 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:47:38 | 03.05.2022 10:36:00 | 0.8061 | 1 | 291 | 13 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0 | 2.072 | 26.342 | 126.161 | 0 | 38.705 | 0.429 | 0 | 0 | 193.708
1067728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7747471 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:45:57 | 03.05.2022 11:35:00 | 1.8175 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.545 | 0 | 11.251 | 0 | 0 | 0 | 150.796
1067475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:41:55 | 03.05.2022 09:44:17 | 0.0394 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4 | 365 | 6 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 21.988 | 11.73 | 31.808 | 67.199
1067474 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6940703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:41:55 | 03.05.2022 09:44:05 | 0.0361 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 131 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 6.179 | 4.738 | 5.491 | 19.676
1067888 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11096271 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:39:01 | 03.05.2022 10:35:00 | 0.9331 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.421 | 0 | 8.037 | 0 | 11.429 | 0 | 0 | 47.886
1067463 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6700812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:37:39 | 03.05.2022 11:06:00 | 1.4725 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49
1067576 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:32:11 | 03.05.2022 16:23:00 | 6.8469 | 0 | 427 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 113.027 | 0 | 0 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | 118.075
1067423 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:30:55 | 03.05.2022 11:26:00 | 1.9181 | 0 | 110 | 109 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 4100.185 | 23.215 | 311.624 | 44.571 | 0 | 0 | 4517.669
1067424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:30:38 | 03.05.2022 13:15:00 | 3.7394 | 0 | 7 | 81 | 5 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1963.366 | 68.843 | 227.067 | 56.305 | 51.088 | 0 | 2366.669
1067415 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7115341 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:28:12 | 03.05.2022 11:45:00 | 2.28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.523
1067412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10506086 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:26:59 | 03.05.2022 12:09:00 | 2.7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.733 | 0 | 63.172 | 0 | 0 | 0 | 637.905
1067809 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7920274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:26:37 | 03.05.2022 13:43:00 | 4.2731 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.597
1068335 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10884828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:25:49 | 03.05.2022 14:00:00 | 4.5697 | 0 | 6 | 9 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.815 | 0 | 743.091 | 0 | 0 | 0 | 1286.905
1068747 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160440 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:22:02 | 03.05.2022 15:39:30 | 6.2911 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.555 | 11.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.641
1068100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6698078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:13:47 | 03.05.2022 11:48:53 | 2.585 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4652.584 | 0 | 288.36 | 0 | 0 | 0 | 4940.944
1067407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11053013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:11:24 | 03.05.2022 11:06:00 | 1.91 | 0 | 230 | 2 | 8 | 3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 72.643 | 46.929 | 8.905 | 1.189 | 25.182 | 25.829 | 4.918 | 185.595
1067329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:08:14 | 03.05.2022 09:10:18 | 0.0344 | 0 | 845 | 8 | 21 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.244 | 4.797 | 0.195 | 0.993 | 0.847 | 0 | 0 | 12.076
1067327 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6847037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:06:53 | 03.05.2022 11:32:00 | 2.4186 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0.484 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 7.148
1067377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:06:42 | 03.05.2022 10:36:00 | 1.4883 | 0 | 208 | 13 | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.245 | 141.496 | 16.12 | 1.524 | 4.064 | 0 | 0 | 209.449
1067544 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:06:31 | 03.05.2022 09:58:23 | 0.8644 | 0 | 3 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.746 | 0 | 135.683 | 0 | 0 | 0 | 1599.43
1067312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:03:15 | 03.05.2022 09:06:03 | 0.0467 | 0 | 563 | 1 | 14 | 10 | 95 | 2 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0.036 | 2.177 | 0.788 | 0.459 | 0 | 6.098
1067311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7145239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:00:25 | 03.05.2022 10:13:00 | 1.2097 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.195 | 0 | 0 | 0 | 21.544 | 0 | 0 | 43.74
1067502 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6903865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:57:33 | 03.05.2022 10:13:39 | 1.2683 | 0 | 909 | 1 | 0 | 0 | 132 | 1 | 1 | 0 | 57.981 | 28.183 | 0 | 0 | 19.659 | 16.889 | 0.006 | 122.718
1067783 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:51:24 | 03.05.2022 12:00:00 | 3.1433 | 0 | 22 | 23 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.151 | 0 | 91.898 | 0 | 0 | 0 | 800.049
1067208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO6984384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:45:15 | 03.05.2022 09:42:00 | 0.9458 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 3.113
1067201 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:44:39 | 03.05.2022 08:47:00 | 0.0392 | 1 | 0 | 250 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 77.468 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 0 | 81.491
1067200 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:44:39 | 03.05.2022 08:47:00 | 0.0392 | 2 | 0 | 126 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 21.24 | 0.002 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 22.64
1067195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:43:39 | 03.05.2022 10:40:00 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0.578
1067273 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | BR6986695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:41:43 | 03.05.2022 09:50:00 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0.218
1067096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11605077 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:30:48 | 03.05.2022 11:13:00 | 2.7033 | 0 | 5 | 16 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.982 | 0 | 271.555 | 0 | 0 | 0 | 744.537
1067086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902523 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:29:59 | 03.05.2022 15:13:00 | 6.7169 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.373 | 0 | 298.752 | 0 | 0 | 0 | 1063.124
1067078 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:26:09 | 03.05.2022 09:39:43 | 1.2261 | 0 | 4078 | 7 | 79 | 31 | 447 | 7 | 2 | 0 | 535.087 | 125.414 | 33.908 | 426.055 | 112.335 | 167.894 | 3.95 | 1404.642
1067078 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:26:09 | 03.05.2022 12:46:51 | 4.345 | 0 | 438 | 6 | 43 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 347.461 | 298.966 | 78.744 | 0 | 70.351 | 0 | 0 | 795.521
1067066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:25:03 | 03.05.2022 11:21:54 | 2.9475 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661.012 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | 0 | 3671.649
1067047 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7119650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:22:26 | 03.05.2022 10:32:00 | 2.1594 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.239 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 717.41
1066983 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:18:14 | 03.05.2022 09:24:00 | 1.0961 | 0 | 7 | 81 | 5 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 489.336 | 16.643 | 62.571 | 14.047 | 13.889 | 0 | 596.485
1066961 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:16:27 | 03.05.2022 11:12:00 | 2.9258 | 0 | 76 | 20 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.078 | 2325.07 | 0 | 1617.348 | 44.446 | 0 | 0 | 4006.942
1067855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:14:42 | 03.05.2022 10:45:00 | 2.505 | 0 | 4 | 65 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132.566 | 0 | 277.834 | 0 | 0 | 0 | 2410.4
1066899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:11:57 | 03.05.2022 08:14:35 | 0.0439 | 0 | 1418 | 4 | 25 | 27 | 332 | 4 | 0 | 0 | 5.673 | 0.83 | 0.443 | 5.244 | 3.111 | 2.988 | 0 | 18.289
1066898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:11:57 | 03.05.2022 08:55:37 | 0.7278 | 0 | 563 | 1 | 14 | 10 | 95 | 2 | 0 | 0 | 35.469 | 0 | 0.468 | 32.043 | 10.856 | 6.646 | 0 | 85.482
1066892 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:09:50 | 03.05.2022 10:40:00 | 2.5028 | 0 | 187 | 76 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 74.306 | 7393.24 | 3.812 | 1192.345 | 98.92 | 30.51 | 0 | 8793.134
1066885 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:06:57 | 03.05.2022 08:11:00 | 0.0675 | 0 | 154 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.579 | 0.011 | 1.917 | 0.051 | 0 | 0 | 2.886
1067121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:05:30 | 03.05.2022 10:15:00 | 2.1583 | 0 | 20 | 27 | 1 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 575.607 | 0.32 | 85.706 | 23.592 | 0 | 0 | 705.175
1066880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:04:05 | 03.05.2022 08:23:03 | 0.3161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.848 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 339.925
1066864 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:00:05 | 03.05.2022 10:49:00 | 2.8153 | 0 | 16 | 86 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1186.645 | 26.094 | 40.023 | 0 | 0 | 0 | 1252.762
1066860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:00:01 | 03.05.2022 11:51:00 | 3.8497 | 1 | 302 | 2 | 0 | 3 | 36 | 5 | 0 | 1.815 | 142.514 | 88.771 | 0 | 80.723 | 40.722 | 7.889 | 0 | 362.435
1066862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:59:14 | 03.05.2022 08:34:47 | 0.5925 | 10 | 3120 | 48 | 68 | 51 | 411 | 2 | 0 | 10.68 | 179.233 | 168.122 | 22.085 | 99.926 | 58.199 | 7.181 | 0 | 545.424
1066862 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10713891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:59:14 | 03.05.2022 08:45:00 | 0.7628 | 0 | 88 | 20 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.637 | 29.457 | 0 | 99.011 | 0.1 | 0 | 0 | 134.205
1066854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:58:56 | 03.05.2022 08:00:37 | 0.0281 | 2 | 1 | 37 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0.003 | 0 | 2.344 | 0 | 0.534 | 0 | 3.478 | 0 | 6.359
1067390 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:53:49 | 03.05.2022 10:57:53 | 3.0678 | 0 | 30 | 9 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97.803 | 475.463 | 12.388 | 220.131 | 72.021 | 0 | 0 | 877.806
1066810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6620570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:53:20 | 03.05.2022 09:13:00 | 1.3278 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 9.012
1066801 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6976752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:50:08 | 03.05.2022 09:27:00 | 1.6144 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.763 | 0 | 0 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | 21.348
1066774 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807725 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:44:46 | 03.05.2022 08:44:00 | 0.9872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
1066730 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211574 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:39:32 | 03.05.2022 08:32:00 | 0.8744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
1066703 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:36:58 | 03.05.2022 12:17:00 | 4.6672 | 1 | 68 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10.974 | 35.115 | 114.767 | 0.354 | 6.964 | 3.529 | 0 | 0 | 171.703
1066702 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:36:42 | 03.05.2022 07:38:01 | 0.0219 | 1 | 8877 | 7 | 196 | 42 | 1876 | 47 | 45 | 0.001 | 14.01 | 1.31 | 0.398 | 4.373 | 3.62 | 9.526 | 1.281 | 34.518
1066696 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917131 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:32:46 | 03.05.2022 10:27:00 | 2.9039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372
1066689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:31:57 | 03.05.2022 07:34:21 | 0.04 | 2 | 26 | 34 | 11 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0.078 | 0.241 | 28.031 | 5.256 | 5.337 | 0.376 | 0.098 | 0 | 39.417
1066746 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:29:06 | 03.05.2022 08:47:00 | 1.2983 | 0 | 137 | 1 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 29.105 | 35.617 | 14.219 | 0 | 33.287 | 0 | 0 | 112.229
1066681 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7150835 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:26:43 | 03.05.2022 08:57:00 | 1.5047 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.068 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 29.268
1066662 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:24:21 | 03.05.2022 08:10:36 | 0.7708 | 0 | 545 | 30 | 0 | 13 | 35 | 22 | 0 | 0 | 35.927 | 453.425 | 0 | 79.516 | 6.558 | 87.367 | 0 | 662.793
1066659 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:23:44 | 03.05.2022 08:26:00 | 1.0378 | 0 | 4 | 367 | 5 | 41 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.121 | 3798.256 | 67.131 | 617.972 | 0 | 15.9 | 0 | 4499.38
1066644 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:21:21 | 03.05.2022 07:39:00 | 0.2942 | 0 | 116 | 1 | 9 | 9 | 29 | 7 | 0 | 0 | 4.648 | 4.559 | 2.314 | 34.646 | 1.453 | 34.25 | 0 | 81.871
1067924 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:19:42 | 03.05.2022 11:02:11 | 3.7081 | 0 | 583 | 143 | 11 | 60 | 274 | 0 | 3 | 0 | 286.996 | 7343.792 | 73.513 | 2512.985 | 216.751 | 0 | 8.758 | 10442.795
1066628 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:18:03 | 03.05.2022 11:29:00 | 4.1825 | 0 | 7 | 102 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857.406 | 0 | 505.751 | 0 | 0 | 0 | 5363.157
1066598 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:15:39 | 03.05.2022 07:18:27 | 0.0467 | 0 | 2287 | 54 | 35 | 15 | 529 | 0 | 2 | 0 | 16.951 | 27.876 | 2.337 | 13.359 | 7.845 | 0 | 0.038 | 68.406
1066574 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:11:23 | 03.05.2022 09:08:04 | 1.9447 | 0 | 110 | 109 | 3 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.543 | 3184.873 | 16.854 | 283.99 | 36.421 | 0 | 0 | 3551.681
1066551 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7808788 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:08:47 | 03.05.2022 09:09:00 | 2.0036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.825 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 101.448
1066531 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6611008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:07:19 | 03.05.2022 08:05:00 | 0.9614 | 0 | 1004 | 68 | 6 | 28 | 242 | 9 | 2 | 0 | 135.516 | 971.966 | 4.73 | 298.476 | 47.473 | 13.059 | 0.079 | 1471.3
1067432 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7001792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:06:58 | 03.05.2022 10:25:57 | 3.3164 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 23.142 | 0 | 0 | 0 | 4.457 | 0 | 7.567 | 35.167
1066519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6634996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:05:57 | 03.05.2022 15:13:00 | 8.1175 | 0 | 5 | 66 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361.683 | 0 | 529.653 | 9.285 | 0 | 0 | 4900.621
1066602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:05:23 | 03.05.2022 08:39:00 | 1.5603 | 1 | 53 | 163 | 2 | 78 | 25 | 14 | 1 | 0 | 31.991 | 2169.244 | 0 | 871.286 | 0.764 | 1101.515 | 2.972 | 4177.771
1067465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:05:01 | 03.05.2022 10:29:32 | 3.4086 | 0 | 8 | 68 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8497.872 | 0 | 1200.873 | 0 | 0 | 0 | 9698.745
1066508 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6864923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:04:42 | 03.05.2022 09:48:07 | 2.7236 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 35.383 | 0 | 7.601 | 0 | 3.972 | 0 | 0.122 | 47.078
1066497 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:04:24 | 03.05.2022 07:05:09 | 0.0125 | 0 | 321 | 58 | 0 | 6 | 81 | 1 | 2 | 0 | 0.353 | 14.627 | 0 | 0.291 | 0.129 | 0.018 | 0.034 | 15.453
1067116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6792288 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:03:14 | 03.05.2022 10:11:29 | 3.1375 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115.003 | 0 | 1.821 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 118.413
1067748 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:01:59 | 03.05.2022 10:35:00 | 3.5503 | 1 | 473 | 0 | 7 | 5 | 32 | 0 | 0 | 7.613 | 144.573 | 0 | 0.804 | 22.476 | 21.329 | 0 | 0 | 196.795
1067755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:01:09 | 03.05.2022 10:17:00 | 3.2642 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.715 | 0 | 81.251 | 0 | 0 | 0 | 470.966
1067077 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:49:04 | 03.05.2022 08:29:00 | 1.6656 | 0 | 1952 | 1 | 1 | 6 | 229 | 5 | 5 | 0 | 172.897 | 6.386 | 0 | 32.705 | 35.502 | 50.432 | 1.008 | 298.93
1066376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:42:31 | 03.05.2022 07:30:00 | 0.7914 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.099 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 91.85
1066376 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE10739994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:42:31 | 03.05.2022 07:34:20 | 0.8636 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 212.005 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 0 | 0.115 | 250.88
1066375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6742522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:42:30 | 03.05.2022 07:39:02 | 0.9422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 380 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.766 | 62.845 | 0 | 4.043 | 134.654
1066378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:41:48 | 03.05.2022 09:33:00 | 2.8533 | 0 | 180 | 4 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 72.057 | 41.39 | 0 | 45.037 | 10.711 | 0 | 0 | 169.195
1066337 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:33:46 | 03.05.2022 09:02:07 | 2.4725 | 0 | 157 | 71 | 10 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68.484 | 1792.671 | 27.45 | 99.937 | 21.939 | 0 | 0 | 2010.48
1066336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:32:46 | 03.05.2022 10:45:00 | 4.2039 | 0 | 1 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.087 | 0 | 426.6 | 0 | 0 | 0 | 848.687
1066307 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:24:35 | 03.05.2022 06:50:56 | 0.4392 | 0 | 1 | 51 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.433 | 0 | 55.899 | 0 | 0 | 0 | 224.332
1066278 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6755258 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:15:53 | 03.05.2022 09:39:00 | 3.3853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 2.569
1066276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:15:37 | 03.05.2022 06:45:00 | 0.4897 | 0 | 7 | 81 | 5 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.173 | 4.09 | 23.02 | 5.366 | 5.127 | 0 | 175.775
1068176 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:05:31 | 03.05.2022 12:33:00 | 6.4581 | 0 | 0 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21322.707 | 0 | 2632.853 | 0 | 0 | 0 | 23955.56
1066176 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:59:12 | 03.05.2022 09:21:08 | 3.3656 | 0 | 69 | 205 | 12 | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.307 | 5426.85 | 87.67 | 938.76 | 75.736 | 0 | 0 | 6582.324
1066137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:56:08 | 03.05.2022 05:58:54 | 0.0461 | 1 | 3564 | 21 | 91 | 74 | 837 | 11 | 2 | 0.108 | 21.023 | 4.499 | 0.67 | 10.463 | 9.95 | 3.27 | 0.314 | 50.297
1066786 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:54:08 | 03.05.2022 08:35:00 | 2.6811 | 0 | 692 | 12 | 0 | 5 | 100 | 1 | 3 | 0 | 184.47 | 175.591 | 0 | 57.904 | 8.002 | 29.617 | 0 | 455.585
1066116 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:52:04 | 03.05.2022 10:24:03 | 4.5331 | 0 | 1 | 49 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.571 | 0 | 163.254 | 0 | 0 | 0 | 2244.825
1066115 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:51:30 | 03.05.2022 05:52:00 | 0.0083 | 0 | 652 | 95 | 14 | 19 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 12.342 | 0.077 | 1.442 | 0.74 | 0 | 0 | 15.709
1066088 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:43:08 | 03.05.2022 06:29:35 | 0.7742 | 0 | 157 | 70 | 10 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.659 | 455.568 | 5.98 | 33.632 | 6.573 | 0 | 0 | 526.411
1066039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:40:05 | 03.05.2022 05:41:52 | 0.0297 | 0 | 122 | 71 | 4 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 19.732 | 0.107 | 1.668 | 0.211 | 0 | 0 | 22.393
1066031 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:39:08 | 03.05.2022 08:55:35 | 3.2742 | 0 | 120 | 8 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.135 | 270.31 | 17.052 | 2.715 | 24.261 | 0 | 0 | 407.472
1066029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:38:07 | 03.05.2022 05:52:19 | 0.2367 | 0 | 161 | 11 | 10 | 5 | 18 | 4 | 1 | 0 | 6.445 | 28.592 | 2.163 | 13.675 | 1.071 | 2.821 | 0 | 54.767
1066010 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:36:30 | 03.05.2022 10:28:19 | 4.8636 | 0 | 176 | 115 | 20 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 285.095 | 18217.232 | 421.072 | 1508.981 | 686.566 | 0 | 0 | 21118.946
1066007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:36:07 | 03.05.2022 06:39:49 | 1.0617 | 0 | 81 | 200 | 22 | 49 | 21 | 2 | 0 | 0 | 19.544 | 3947.607 | 73.853 | 874.908 | 6.068 | 22.399 | 0 | 4944.379
1065980 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:33:06 | 03.05.2022 05:40:05 | 0.1164 | 0 | 52 | 62 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.029 | 208.026 | 0.403 | 51.451 | 2.508 | 0 | 0 | 267.416
1065955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:29:10 | 03.05.2022 05:31:22 | 0.0367 | 0 | 176 | 115 | 20 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 119.079 | 2.439 | 9.871 | 4.983 | 0 | 0 | 138.693
1066446 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:28:13 | 03.05.2022 07:00:00 | 1.5297 | 0 | 545 | 30 | 0 | 13 | 34 | 22 | 0 | 0 | 85.308 | 785.541 | 0 | 139.046 | 12.52 | 132.647 | 0 | 1155.062
1067223 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:27:24 | 03.05.2022 09:48:50 | 4.3572 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.749 | 0 | 55.358 | 12.464 | 0 | 0 | 612.571
1066246 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:26:46 | 03.05.2022 06:13:49 | 0.7842 | 4 | 238 | 21 | 19 | 19 | 155 | 1 | 1 | 0.488 | 33.109 | 72.054 | 10.207 | 52.888 | 71.909 | 8.328 | 0.034 | 249.017
1066680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:22:21 | 03.05.2022 08:56:00 | 3.5608 | 0 | 141 | 10 | 20 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 128.054 | 524.112 | 46.726 | 0 | 64.645 | 47.715 | 0 | 811.253
1066061 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:22:05 | 03.05.2022 06:42:33 | 1.3411 | 0 | 2287 | 53 | 35 | 15 | 529 | 0 | 2 | 0 | 580.879 | 743.465 | 59.571 | 361.269 | 227.12 | 0 | 1.103 | 1973.407
1065940 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:21:03 | 03.05.2022 07:28:03 | 2.1167 | 0 | 233 | 74 | 14 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125.56 | 1311.414 | 13.657 | 191.017 | 30.255 | 0 | 0 | 1671.902
1065877 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:11:57 | 03.05.2022 05:13:08 | 0.0197 | 0 | 157 | 71 | 10 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 13.093 | 0.144 | 1.107 | 0.175 | 0 | 0 | 15.154
1067445 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7831035 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:11:15 | 03.05.2022 10:00:00 | 4.8125 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.471 | 7.98 | 74.085 | 5.941 | 0 | 0 | 349.478
1065875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:11:02 | 03.05.2022 05:11:59 | 0.0158 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987
1065865 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:09:04 | 03.05.2022 05:53:00 | 0.7322 | 0 | 183 | 58 | 13 | 7 | 33 | 0 | 2 | 0 | 17.667 | 459.82 | 43.518 | 113.836 | 4.136 | 0 | 0.014 | 638.991
1065862 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:07:18 | 03.05.2022 09:35:00 | 4.4617 | 0 | 100 | 52 | 1 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 102.993 | 2102.595 | 1.148 | 48.208 | 31.964 | 0 | 8.901 | 2295.809
1065855 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11416157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 05:02:45 | 03.05.2022 05:05:01 | 0.0378 | 0 | 509 | 51 | 2 | 71 | 200 | 7 | 2 | 0 | 2.698 | 30.537 | 0.027 | 46.297 | 0.945 | 0.083 | 0 | 80.586
1067835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:55:08 | 03.05.2022 09:36:00 | 4.6811 | 0 | 504 | 62 | 28 | 7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 526.386 | 1471.682 | 76.837 | 73.814 | 200.215 | 0 | 0 | 2348.934
1065830 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:46:22 | 03.05.2022 05:58:00 | 1.1939 | 0 | 2190 | 4 | 16 | 10 | 385 | 3 | 2 | 0 | 316.959 | 68.49 | 16.883 | 83.981 | 51.593 | 72.787 | 0 | 610.694
1065973 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:44:35 | 03.05.2022 06:16:00 | 1.5236 | 0 | 293 | 101 | 14 | 24 | 52 | 4 | 7 | 0 | 112.433 | 1875.209 | 21.567 | 390.459 | 68.461 | 16.206 | 0.051 | 2484.387
1065791 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:44:07 | 03.05.2022 09:33:47 | 4.8278 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.608 | 0 | 71.45 | 0 | 0 | 0 | 2099.058
1065778 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:42:15 | 03.05.2022 04:44:00 | 0.0292 | 1 | 5 | 109 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 31.248 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 33.2
1065758 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:38:29 | 03.05.2022 04:40:14 | 0.0292 | 0 | 1348 | 198 | 2 | 26 | 177 | 3 | 1 | 0 | 6.497 | 132.036 | 0.289 | 9.333 | 2.213 | 0.319 | 0.042 | 150.728
1065738 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:31:16 | 03.05.2022 04:34:00 | 0.0456 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 53 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 1.782 | 0.634 | 4.161
1065727 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:21:40 | 03.05.2022 04:24:00 | 0.0389 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.472 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 19.588
1065702 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:10:24 | 03.05.2022 04:12:00 | 0.0267 | 2 | 0 | 126 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 11.361 | 0.001 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 12.285
1065699 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:09:35 | 03.05.2022 06:31:14 | 2.3608 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195.035 | 0 | 106.857 | 0 | 0 | 0 | 3301.892
1065698 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:09:25 | 03.05.2022 04:12:00 | 0.0431 | 0 | 52 | 77 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 49.321 | 0 | 10.107 | 1.147 | 0 | 0 | 60.921
1065683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:04:34 | 03.05.2022 04:06:37 | 0.0342 | 0 | 52 | 77 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 39.138 | 0 | 8.02 | 0.911 | 0 | 0 | 48.346
1065667 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:58:54 | 03.05.2022 05:23:50 | 1.4156 | 1 | 47 | 13 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.03 | 12.791 | 300.113 | 0 | 0 | 10.366 | 0 | 0 | 323.3
1065578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:44:53 | 03.05.2022 05:00:00 | 1.2519 | 0 | 509 | 51 | 2 | 71 | 200 | 7 | 2 | 0 | 92.993 | 1087.518 | 1.04 | 1590.445 | 31.187 | 2.703 | 0 | 2805.886
1065578 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:44:53 | 03.05.2022 05:07:37 | 1.3789 | 0 | 167 | 7 | 2 | 3 | 81 | 2 | 2 | 0 | 32.833 | 203.324 | 2.877 | 6.255 | 14.47 | 20.587 | 2.577 | 282.922
1065576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:44:07 | 03.05.2022 03:46:10 | 0.0342 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3 | 317 | 6 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 15.894 | 13.623 | 18.554 | 48.806
1065576 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6573669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:44:07 | 03.05.2022 03:47:02 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 1.502 | 0 | 7.189 | 9.568
1065570 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6940705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:42:17 | 03.05.2022 03:43:43 | 0.0239 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0.657 | 2.297 | 4.139
1065567 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:41:59 | 03.05.2022 07:56:00 | 4.2336 | 0 | 229 | 110 | 2 | 32 | 20 | 9 | 1 | 0 | 171.348 | 13098.94 | 5.742 | 2392.856 | 171.815 | 102.658 | 1.468 | 15944.827
1065522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:30:34 | 03.05.2022 03:32:00 | 0.0239 | 0 | 164 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0.945 | 0 | 0.041 | 0 | 0.415 | 0 | 0.051 | 1.452
1065519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:30:01 | 03.05.2022 03:34:11 | 0.0694 | 0 | 100 | 52 | 1 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1.97 | 28.594 | 0.015 | 0.711 | 0.494 | 0 | 0.133 | 31.917
1065515 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:28:57 | 03.05.2022 04:16:00 | 0.7842 | 0 | 293 | 101 | 14 | 24 | 52 | 4 | 7 | 0 | 62.907 | 1082.268 | 12.882 | 210.956 | 38.008 | 8.468 | 0.026 | 1415.516
1065514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:28:45 | 03.05.2022 04:03:37 | 0.5811 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.349 | 0 | 233.331 | 0 | 7.525 | 0 | 338.201 | 0 | 579.406
1065509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:27:08 | 03.05.2022 03:35:27 | 0.1386 | 0 | 107 | 108 | 2 | 36 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 847.438 | 1.954 | 145.89 | 1.659 | 0 | 0 | 1000.287
1065504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:25:35 | 03.05.2022 03:27:00 | 0.0236 | 0 | 7 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.102 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 7.091
1065479 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:20:58 | 03.05.2022 03:22:00 | 0.0172 | 0 | 2 | 29 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.003 | 8.824 | 0 | 1.105 | 0.041 | 0.042 | 0 | 10.015
1065491 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:19:57 | 03.05.2022 08:06:18 | 4.7725 | 5 | 511 | 6 | 15 | 9 | 75 | 0 | 0 | 10.061 | 338.74 | 96.496 | 294.439 | 253.278 | 121.64 | 0 | 0 | 1114.654
1065465 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:18:21 | 03.05.2022 04:00:00 | 0.6942 | 0 | 963 | 0 | 0 | 1 | 699 | 5 | 5 | 0 | 98.775 | 0 | 0 | 1.991 | 94.7 | 37.777 | 16.289 | 249.531
1065465 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:18:21 | 03.05.2022 05:08:27 | 1.835 | 0 | 341 | 0 | 4 | 2 | 197 | 4 | 2 | 0 | 104.949 | 0 | 22.181 | 21.389 | 76.97 | 40.018 | 3.602 | 269.108
1065417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:10:56 | 03.05.2022 03:28:43 | 0.2964 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.179 | 0 | 119.923 | 0 | 3.847 | 0 | 172.91 | 0 | 296.86
1065413 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:10:56 | 03.05.2022 03:11:46 | 0.0139 | 5 | 5141 | 16 | 64 | 14 | 1075 | 5 | 24 | 0.033 | 12.875 | 1.333 | 3.72 | 1.091 | 3.342 | 0.756 | 0.622 | 23.772
1065413 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:10:56 | 03.05.2022 03:11:59 | 0.0175 | 5 | 748 | 39 | 45 | 45 | 342 | 8 | 6 | 0.049 | 2.89 | 6.056 | 1.659 | 5.508 | 3.787 | 2.441 | 0.139 | 22.529
1065413 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6812424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:10:56 | 03.05.2022 03:12:08 | 0.02 | 0 | 627 | 14 | 25 | 14 | 257 | 1 | 1 | 0 | 2.89 | 1.581 | 0.326 | 0.911 | 1.273 | 0.218 | 0.039 | 7.238
1065413 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:10:56 | 03.05.2022 03:12:33 | 0.0269 | 0 | 1688 | 100 | 34 | 124 | 962 | 0 | 5 | 0 | 9.22 | 15.135 | 1.022 | 15.252 | 8.752 | 0 | 0.216 | 49.597
1065413 | 5 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE3977019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:10:56 | 03.05.2022 04:45:00 | 1.5678 | 4 | 463 | 125 | 26 | 127 | 318 | 12 | 2 | 20.337 | 167.926 | 1091.591 | 45.674 | 1293.157 | 267.509 | 19.384 | 2.993 | 2908.571
1065404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:08:39 | 03.05.2022 03:10:35 | 0.0322 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.019 | 0 | 13.037 | 0 | 0.418 | 0 | 18.798 | 0 | 32.273
1065403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:08:35 | 03.05.2022 03:10:00 | 0.0236 | 0 | 208 | 140 | 2 | 28 | 44 | 1 | 2 | 0 | 1.144 | 21.058 | 0.014 | 4.457 | 0.096 | 0.257 | 0.001 | 27.027
1065402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:08:35 | 03.05.2022 03:09:57 | 0.0228 | 0 | 7193 | 0 | 7 | 7 | 1987 | 0 | 11 | 0 | 27.322 | 0 | 0 | 0.097 | 9.279 | 0 | 0.049 | 36.748
1065401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:08:09 | 03.05.2022 03:54:39 | 0.775 | 0 | 1 | 49 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.391 | 0 | 25.284 | 0 | 0 | 0 | 302.675
1066671 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:07:00 | 03.05.2022 07:00:00 | 3.8833 | 0 | 564 | 5 | 9 | 5 | 256 | 0 | 3 | 0 | 322.663 | 122.398 | 39.989 | 100.122 | 167.14 | 0 | 7.332 | 759.643
1066671 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:07:00 | 03.05.2022 07:15:00 | 4.1333 | 0 | 44 | 80 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 92.277 | 7541.287 | 0 | 2027.892 | 158.482 | 0 | 0 | 9819.938
1066671 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:07:00 | 03.05.2022 10:30:00 | 7.3833 | 1 | 160 | 169 | 48 | 55 | 75 | 0 | 0 | 16.852 | 156.865 | 15506.711 | 754.769 | 3507.969 | 142.442 | 0 | 0 | 20085.608
1065406 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:06:56 | 03.05.2022 03:11:00 | 0.0678 | 0 | 12 | 23 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.342 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 25.772
1065380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:05:37 | 03.05.2022 03:22:46 | 0.2858 | 0 | 8 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.214 | 0 | 7.699 | 0 | 0 | 0 | 79.913
1065321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:49:32 | 03.05.2022 02:52:00 | 0.0411 | 0 | 16 | 32 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.887 | 0 | 6.038 | 0 | 0 | 0 | 18.925
1065314 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:47:47 | 03.05.2022 02:50:42 | 0.0486 | 0 | 2316 | 115 | 59 | 140 | 1219 | 1 | 6 | 0 | 23.878 | 33.707 | 2.781 | 32.62 | 18.88 | 0.533 | 0.489 | 112.887
1065306 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:45:02 | 03.05.2022 07:23:39 | 4.6436 | 1 | 56 | 111 | 2 | 86 | 31 | 1 | 0 | 11.131 | 0.556 | 2488.774 | 17.155 | 1980.011 | 76.504 | 49.703 | 0 | 4623.833
1065307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6567789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:42:50 | 03.05.2022 06:24:00 | 3.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414.92 | 0 | 2414.92
1065281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:41:29 | 03.05.2022 02:42:16 | 0.0131 | 0 | 12 | 23 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 5.317
1065279 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:41:11 | 03.05.2022 02:41:56 | 0.0125 | 0 | 16 | 32 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.918 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 5.754
1065278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:41:11 | 03.05.2022 02:41:49 | 0.0106 | 0 | 8 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 3.166
1065275 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:40:36 | 03.05.2022 02:42:44 | 0.0356 | 1 | 56 | 111 | 2 | 86 | 31 | 1 | 0 | 0.095 | 0.005 | 21.574 | 0.151 | 15.987 | 0.605 | 0.39 | 0 | 38.806
1065273 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:40:26 | 03.05.2022 02:41:14 | 0.0133 | 1 | 630 | 39 | 15 | 24 | 129 | 0 | 4 | 0.091 | 1.241 | 6.63 | 0.237 | 1.177 | 0.207 | 0 | 0.031 | 9.614
1065270 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:40:02 | 03.05.2022 04:08:31 | 1.4747 | 0 | 1 | 52 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.663 | 0 | 195.269 | 0 | 0 | 0 | 855.932
1065219 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:35:52 | 03.05.2022 02:37:00 | 0.0189 | 0 | 1192 | 5 | 60 | 6 | 276 | 1 | 8 | 0 | 3.693 | 1.381 | 4.833 | 0.59 | 3.33 | 0.207 | 0.121 | 14.156
1065179 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 01:58:18 | 03.05.2022 03:01:15 | 1.0492 | 0 | 277 | 1 | 8 | 5 | 135 | 1 | 1 | 0 | 47.575 | 3.353 | 5.474 | 55.931 | 23.611 | 11.505 | 0 | 147.449
1065178 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 01:56:18 | 03.05.2022 01:58:03 | 0.0292 | 0 | 277 | 1 | 8 | 5 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1.35 | 0.1 | 0.158 | 1.601 | 0.684 | 0.331 | 0 | 4.224
1065158 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 01:36:51 | 03.05.2022 02:15:00 | 0.6358 | 0 | 2190 | 4 | 16 | 10 | 385 | 3 | 2 | 0 | 192.697 | 46.406 | 11.756 | 49.278 | 28.733 | 40.662 | 0 | 369.532
1065188 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 01:26:24 | 03.05.2022 10:07:00 | 8.6767 | 2 | 871 | 136 | 18 | 26 | 141 | 2 | 2 | 6.875 | 1807.572 | 29009.199 | 457.503 | 4595.13 | 1130.181 | 196.179 | 66.517 | 37269.156
1065138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 01:18:55 | 03.05.2022 01:20:30 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
1065123 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6944427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 00:20:08 | 03.05.2022 01:30:00 | 1.1644 | 0 | 315 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 54.843 | 0 | 0 | 0 | 4.957 | 0 | 0.051 | 59.851
1065122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6679681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 00:20:07 | 03.05.2022 01:17:00 | 0.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.402 | 0 | 0 | 45.402
1065113 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516721735 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:46:05 | 03.05.2022 00:19:00 | 0.5486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
1065084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:08:28 | 02.05.2022 23:11:09 | 0.0447 | 7 | 9 | 136 | 67 | 54 | 8 | 12 | 0 | 0.073 | 0 | 61.481 | 11.564 | 20.536 | 0 | 0.25 | 0 | 93.904
1065080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:03:52 | 02.05.2022 23:44:03 | 0.6697 | 0 | 16 | 32 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.586 | 0 | 116.69 | 0 | 0 | 0 | 434.276
1065077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10597732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 22:49:33 | 03.05.2022 00:25:00 | 1.5908 | 1 | 36 | 54 | 2 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0.218 | 24.233 | 2406.282 | 3.596 | 857.686 | 9.41 | 69.281 | 0 | 3370.705
1065028 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:59:17 | 02.05.2022 23:20:44 | 1.3575 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7 | 79 | 8 | 12 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 118.741 | 91.59 | 136.53 | 30.721 | 387.381
1065027 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10937666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:58:53 | 02.05.2022 23:07:00 | 1.1353 | 0 | 68 | 11 | 0 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 12.892 | 678.789 | 0 | 139.884 | 0.368 | 0.112 | 0 | 832.045
1065024 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189558 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:53:23 | 02.05.2022 22:48:00 | 0.9103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
1064994 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6643181 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:22:51 | 02.05.2022 22:07:00 | 0.7358 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 24.28 | 0 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 0.141 | 42.286
1065000 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6723955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:08:50 | 02.05.2022 22:10:00 | 1.0194 | 0 | 427 | 1 | 0 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 46.971 | 24.547 | 0 | 27.999 | 21.304 | 0 | 0 | 120.821
1065037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6913869 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:00:01 | 02.05.2022 22:16:33 | 1.2756 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 7.061
1064881 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535266634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:51:52 | 02.05.2022 22:49:00 | 1.9522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
1064604 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:44:40 | 02.05.2022 20:46:00 | 0.0222 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.508 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 15.968
1064862 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6795764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:39:29 | 02.05.2022 21:06:00 | 0.4419 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.373
1064858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:36:57 | 02.05.2022 21:05:10 | 0.4703 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.862
1064859 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:36:28 | 02.05.2022 22:03:00 | 1.4422 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.926 | 0 | 0 | 0 | 25.848 | 0 | 0 | 51.775
1064880 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6976111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:35:29 | 02.05.2022 22:17:06 | 1.6936 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.543 | 0 | 23.338 | 0 | 45.644 | 0 | 0 | 114.525
1065013 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535152974 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:23:01 | 02.05.2022 22:14:00 | 1.8497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
1064756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6990291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:14:08 | 02.05.2022 22:49:28 | 2.5889 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.594 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 22.445
1064750 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:12:05 | 02.05.2022 21:35:00 | 1.3819 | 0 | 120 | 17 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 35.488 | 661.002 | 0 | 171.465 | 2.869 | 36.793 | 0 | 907.617
1064749 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:11:45 | 02.05.2022 20:30:11 | 0.3072 | 1 | 134 | 15 | 8 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0.01 | 16.537 | 61.859 | 7.988 | 76.461 | 37.308 | 0 | 0 | 200.162
1064741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602681 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:10:51 | 02.05.2022 20:49:00 | 0.6358 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824
1064723 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:05:41 | 02.05.2022 21:05:15 | 0.9928 | 1 | 47 | 13 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.028 | 11.952 | 321.469 | 0 | 0 | 9.029 | 0 | 0 | 342.479
1064718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:05:05 | 02.05.2022 21:00:30 | 0.9236 | 0 | 122 | 9 | 6 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 50.271 | 126.656 | 27.376 | 8.63 | 17.909 | 0 | 1.695 | 232.537
1064792 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:04:52 | 02.05.2022 23:45:01 | 3.6692 | 0 | 4 | 21 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 2380.186 | 0 | 691.128 | 0 | 0 | 0 | 3074.408
1064711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:59:29 | 02.05.2022 23:03:00 | 3.0586 | 0 | 3 | 86 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15206.675 | 0 | 1284.576 | 0 | 0 | 0 | 16491.251
1064710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:58:38 | 02.05.2022 20:10:00 | 0.1894 | 3 | 422 | 23 | 62 | 20 | 67 | 2 | 1 | 5.587 | 25.666 | 44.067 | 16.877 | 31.415 | 9.004 | 0.948 | 0.051 | 133.614
1064708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515825632 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:55:30 | 02.05.2022 21:34:00 | 1.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
1064679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:46:26 | 02.05.2022 20:53:00 | 1.1094 | 0 | 7 | 102 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.59 | 0 | 149.807 | 0 | 0 | 0 | 1717.397
1064668 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515956795 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:43:08 | 02.05.2022 20:34:00 | 0.8478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.325
1064667 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:42:44 | 02.05.2022 19:48:38 | 0.0983 | 0 | 64 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0.606 | 0.597 | 0.072 | 0.592 | 0 | 0 | 3.632
1064652 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:40:21 | 02.05.2022 21:37:13 | 1.9478 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.375 | 0 | 122.068 | 0 | 0 | 0 | 718.442
1064675 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10832613 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:34:56 | 02.05.2022 20:51:37 | 1.2781 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.065 | 0 | 34.876 | 0 | 0 | 0 | 254.94
1064635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:33:44 | 02.05.2022 19:38:00 | 0.0711 | 0 | 3 | 86 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.634 | 0 | 19.278 | 0 | 0 | 0 | 308.912
1064680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:33:44 | 02.05.2022 20:00:50 | 0.4517 | 0 | 73 | 58 | 5 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.288 | 1313.93 | 50.982 | 199.784 | 22.409 | 0 | 0 | 1603.393
1064631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:32:44 | 02.05.2022 19:35:00 | 0.0378 | 2 | 9 | 50 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 41.275 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 42.114
1064629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902523 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:32:02 | 02.05.2022 21:52:00 | 2.3328 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.627 | 0 | 109.29 | 0 | 0 | 0 | 391.917
1064630 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:31:28 | 02.05.2022 21:17:00 | 1.7589 | 0 | 7 | 35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.241 | 0 | 88.178 | 0 | 0 | 0 | 889.419
1064617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12375423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:24:31 | 02.05.2022 21:30:05 | 2.0928 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.75 | 0 | 165.444 | 0 | 0 | 0 | 330.195
1064624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10822412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:23:43 | 02.05.2022 20:16:46 | 0.8842 | 0 | 123 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 11.385 | 2.441 | 0 | 0.941 | 1.421 | 0 | 9.678 | 25.868
1064596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:18:43 | 02.05.2022 19:58:00 | 0.6547 | 1 | 53 | 163 | 2 | 78 | 26 | 14 | 1 | 0 | 19.798 | 1324.034 | 0 | 404.959 | 0.836 | 650.194 | 1.526 | 2401.347
1064594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:17:26 | 02.05.2022 19:19:00 | 0.0261 | 0 | 104 | 20 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 52.158 | 0 | 7.179 | 0.215 | 0 | 0 | 59.996
1064570 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:10:43 | 02.05.2022 23:34:38 | 4.3986 | 0 | 74 | 89 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 309.337 | 15867.246 | 18.896 | 3200.795 | 306.541 | 0 | 0 | 19702.815
1064555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:07:16 | 02.05.2022 19:09:24 | 0.0356 | 2 | 26 | 34 | 11 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0.102 | 0.317 | 33.671 | 4.507 | 3.304 | 0.422 | 0.101 | 0 | 42.424
1064541 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:03:19 | 02.05.2022 20:08:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.919 | 0 | 189.586 | 0 | 269.505
1064550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6526261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:02:21 | 02.05.2022 20:08:08 | 1.0964 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 105.389 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 105.832
1064514 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR11588978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:01:17 | 02.05.2022 23:43:00 | 4.6953 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.366
1064496 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6563517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:55:35 | 02.05.2022 22:44:00 | 3.8069 | 0 | 166 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 46.395 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.703 | 56.099
1064486 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021078 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:53:32 | 02.05.2022 20:08:00 | 1.2411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
1064480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:52:48 | 02.05.2022 18:53:48 | 0.0167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 2.778
1064702 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:51:00 | 02.05.2022 19:53:36 | 1.0433 | 0 | 12 | 206 | 38 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2534.733 | 380.017 | 394.157 | 0 | 0.165 | 2.599 | 3311.672
1064468 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:45:41 | 02.05.2022 20:30:18 | 1.7436 | 0 | 163 | 11 | 127 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 87.629 | 360.302 | 481.934 | 80.544 | 147.716 | 0 | 0 | 1158.126
1064467 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:39:41 | 02.05.2022 23:34:01 | 4.9056 | 0 | 507 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 416.12 | 0 | 7.918 | 0 | 127.295 | 0 | 0 | 551.333
1064692 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:25:32 | 02.05.2022 19:54:24 | 1.4811 | 1 | 283 | 32 | 10 | 12 | 94 | 0 | 3 | 12.543 | 70.687 | 291.587 | 7.529 | 156.666 | 87.196 | 0 | 0.575 | 626.784
1064407 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:18:49 | 02.05.2022 19:06:54 | 0.8014 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 25.506 | 0 | 0 | 0 | 7.178 | 0 | 1.958 | 34.642
1064393 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:12:40 | 02.05.2022 19:23:18 | 1.1772 | 0 | 545 | 30 | 0 | 13 | 35 | 22 | 0 | 0 | 78.05 | 861.255 | 0 | 148.701 | 12.116 | 136.846 | 0 | 1236.967
1064712 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR11012674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:02:48 | 02.05.2022 20:51:00 | 2.8033 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12.188 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 6.884 | 19.148
1064377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516184381 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:59:00 | 02.05.2022 19:01:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0.461
1064373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:55:30 | 02.05.2022 19:11:22 | 1.2644 | 0 | 16 | 86 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 555.054 | 12.97 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 587.175
1064370 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:53:39 | 02.05.2022 18:44:00 | 0.8392 | 0 | 15 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.239 | 177.955 | 1.461 | 5.713 | 0.224 | 0.766 | 0 | 188.359
1064332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6818547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:24:57 | 02.05.2022 18:16:00 | 0.8508 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 70.693 | 0 | 0.012 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 75.822
1064324 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7085732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:21:19 | 02.05.2022 20:05:00 | 2.7281 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.243 | 0 | 0.048 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 16.367
1064320 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:12:04 | 02.05.2022 18:29:00 | 1.2822 | 1 | 53 | 165 | 4 | 80 | 28 | 14 | 1 | 0 | 35.637 | 2537.114 | 48.196 | 787.888 | 1.673 | 1316.32 | 2.986 | 4729.814
1064308 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6998326 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:58:57 | 02.05.2022 17:48:00 | 0.8175 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 3.437
1064306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994260 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:53:50 | 02.05.2022 18:41:00 | 1.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
1064287 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9490274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:37:06 | 02.05.2022 18:43:00 | 2.0983 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.803 | 0 | 478.342 | 0 | 32.377 | 0 | 0 | 0 | 526.522
1064330 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO11828101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:24:55 | 02.05.2022 17:04:00 | 0.6514 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 4.522
1064266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 15:57:54 | 02.05.2022 16:32:00 | 0.5683 | 1 | 53 | 165 | 4 | 80 | 28 | 14 | 1 | 0 | 16.051 | 1146.665 | 26.371 | 372.343 | 0.835 | 473.302 | 1.477 | 2037.043
1064243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449672 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 15:38:38 | 02.05.2022 17:00:00 | 1.3561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
1064215 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 15:23:03 | 02.05.2022 15:41:17 | 0.3039 | 0 | 662 | 0 | 41 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 19.952 | 0 | 0.224 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 21.24
1064214 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517009942 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 15:19:51 | 02.05.2022 18:15:00 | 2.9192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041
1064196 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:55:51 | 02.05.2022 14:58:00 | 0.0358 | 0 | 830 | 1 | 8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0.131 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 3.749
1064180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6670024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:53:15 | 02.05.2022 15:29:00 | 0.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.832 | 0 | 2.566 | 0 | 14.398
1064178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:53:01 | 02.05.2022 14:53:46 | 0.0125 | 4 | 661 | 52 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0.128 | 0.948 | 114.067 | 0 | 6.287 | 0.195 | 0 | 0 | 121.625
1064247 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12627162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:30:48 | 02.05.2022 15:57:38 | 1.4472 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.295 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | 0 | 0 | 33.619
1064160 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517294777 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:29:41 | 02.05.2022 15:59:00 | 1.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
1064142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12454952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:06:49 | 02.05.2022 14:53:00 | 0.7697 | 0 | 579 | 3 | 4 | 15 | 70 | 2 | 0 | 0 | 58.655 | 16.674 | 1.152 | 12.36 | 22.046 | 45.37 | 0 | 156.257
1064141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:53:37 | 02.05.2022 14:47:00 | 0.8897 | 1 | 53 | 163 | 2 | 78 | 26 | 14 | 1 | 0 | 24.131 | 1800.479 | 0 | 585.527 | 1.328 | 763.657 | 2.328 | 3177.451
1064000 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:03:29 | 02.05.2022 14:02:00 | 0.9753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
1064085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:02:23 | 02.05.2022 14:08:00 | 1.0936 | 0 | 1 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.723 | 0 | 53.013 | 0 | 0 | 0 | 854.737
1063944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 12:06:04 | 02.05.2022 12:43:00 | 0.6156 | 1 | 53 | 165 | 4 | 80 | 28 | 14 | 1 | 0 | 17.027 | 1238.03 | 29.222 | 400.292 | 0.909 | 515.027 | 1.589 | 2202.096
1063932 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515232806 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:46:07 | 02.05.2022 13:18:00 | 1.5314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
1063921 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:38:50 | 02.05.2022 11:41:30 | 0.0444 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 1210 | 7 | 95 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 2.933 | 32.016 | 2.586 | 9.006 | 46.569
1063920 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:38:49 | 02.05.2022 11:41:35 | 0.0461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0.888 | 20.825 | 4.064 | 26.463
1063919 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6940705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:38:49 | 02.05.2022 11:45:00 | 0.1031 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.417 | 3.627 | 14.216 | 25.259
1063909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:32:47 | 02.05.2022 11:35:09 | 0.0394 | 0 | 1414 | 1 | 2 | 9 | 309 | 5 | 9 | 0 | 5.547 | 0.011 | 0.001 | 0.936 | 2.416 | 0.48 | 0.458 | 9.849
1063897 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6704826 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:13:13 | 02.05.2022 12:11:00 | 0.9631 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.305 | 0 | 0 | 0 | 18.624 | 0 | 0 | 24.929
1063890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7069871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:10:02 | 02.05.2022 11:49:00 | 0.6494 | 0 | 689 | 1 | 35 | 2 | 147 | 1 | 4 | 0 | 109.674 | 5.501 | 38.902 | 0.988 | 39.015 | 9.04 | 1.528 | 204.647
1063868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:51:36 | 02.05.2022 10:54:21 | 0.0458 | 0 | 73 | 58 | 5 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 165.65 | 7.937 | 25.437 | 2.552 | 0 | 0 | 203.128
1063832 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517241569 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:24:09 | 02.05.2022 12:43:00 | 2.3142 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.498
1063820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7091125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:55:59 | 02.05.2022 10:20:00 | 0.4003 | 0 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 2 | 0 | 191.402 | 0 | 0 | 0 | 34.589 | 0 | 2.088 | 228.079
1063767 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517213453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:36:03 | 02.05.2022 10:47:00 | 1.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1063667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:17:57 | 02.05.2022 09:27:00 | 0.1508 | 3 | 19770 | 75 | 417 | 26 | 4151 | 4 | 11 | 0.852 | 423.627 | 43.41 | 46.404 | 20.316 | 158.482 | 13.542 | 2.578 | 709.213
1063793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:17:23 | 02.05.2022 09:20:10 | 0.0464 | 0 | 17 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.251 | 0.037 | 0.052 | 0 | 0 | 0.388
1063646 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:15:57 | 02.05.2022 10:40:00 | 1.4008 | 0 | 194 | 50 | 7 | 7 | 69 | 0 | 1 | 0 | 62.609 | 3289.626 | 37.022 | 160.002 | 35.917 | 0 | 2.825 | 3587.999
1063645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:15:48 | 02.05.2022 09:18:00 | 0.0367 | 0 | 2103 | 1 | 10 | 8 | 124 | 0 | 2 | 0 | 9.266 | 0.124 | 0.147 | 8.361 | 1.962 | 0 | 0.675 | 20.536
1063636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6985817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:09:05 | 02.05.2022 10:00:00 | 0.8486 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.052
1063608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7009400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:57:52 | 02.05.2022 09:31:59 | 0.5686 | 0 | 362 | 0 | 4 | 3 | 163 | 2 | 2 | 0 | 24.848 | 0 | 0.617 | 20.335 | 37.497 | 65.134 | 4.719 | 153.15
1063748 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:48:30 | 02.05.2022 09:56:00 | 1.125 | 0 | 1316 | 2 | 2 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 164.754 | 0 | 0 | 0 | 13.184 | 5.963 | 0 | 183.901
1063763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:46:47 | 02.05.2022 10:21:00 | 1.5703 | 0 | 1204 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 195.871 | 0 | 0 | 0 | 11.758 | 0 | 12.19 | 219.819
1063522 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:44:52 | 02.05.2022 08:45:48 | 0.0156 | 1 | 305 | 51 | 9 | 6 | 37 | 1 | 0 | 0.003 | 0.58 | 11.748 | 0.232 | 1.341 | 0.089 | 0.192 | 0 | 14.185
1063498 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:43:34 | 02.05.2022 08:45:16 | 0.0283 | 3 | 2260 | 65 | 51 | 22 | 199 | 2 | 0 | 0.166 | 4.076 | 7.94 | 0.186 | 1.19 | 0.373 | 1.224 | 0 | 15.155
1063471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11589127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:38:21 | 02.05.2022 08:40:07 | 0.0294 | 0 | 1442 | 0 | 39 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 7.185 | 0 | 1.287 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 11.492
1063470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:38:21 | 02.05.2022 08:40:25 | 0.0344 | 1 | 471 | 317 | 55 | 76 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 125.676 | 9.143 | 24.696 | 0.859 | 0 | 0 | 161.98
1063467 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:35:22 | 02.05.2022 08:38:16 | 0.0483 | 1 | 393 | 0 | 12 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0.094 | 2.578 | 0 | 0.009 | 0.423 | 0.27 | 0 | 0 | 3.375
1063462 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:28:36 | 02.05.2022 09:51:00 | 1.3733 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.594 | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 35.963
1063460 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:26:14 | 02.05.2022 08:28:57 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
1063459 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:26:13 | 02.05.2022 08:28:42 | 0.0414 | 0 | 722 | 2 | 6 | 3 | 397 | 0 | 1 | 0 | 5.824 | 0.078 | 0.053 | 0.899 | 6.366 | 0 | 0.196 | 13.415
1063448 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9402353 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:16:12 | 02.05.2022 09:57:00 | 1.68 | 0 | 5 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 229.231 | 7.316 | 441.794 | 0 | 0 | 0 | 679.381
1063396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:06:19 | 02.05.2022 08:07:23 | 0.0178 | 0 | 1144 | 5 | 5 | 34 | 110 | 13 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0.05 | 4.492 | 0.153 | 5.417 | 0 | 11.527
1063380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:03:43 | 02.05.2022 08:04:48 | 0.0181 | 0 | 16 | 32 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.251 | 0 | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 10.243
1063377 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:01:57 | 02.05.2022 08:02:46 | 0.0136 | 0 | 2288 | 0 | 25 | 8 | 632 | 11 | 52 | 0 | 3.825 | 0 | 0.148 | 1.318 | 3.459 | 3.987 | 1.474 | 14.212
1063292 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10902889 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:35:37 | 02.05.2022 09:28:00 | 1.8731 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.394 | 0 | 25.403 | 0 | 0 | 0 | 388.797
1063280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:28:16 | 02.05.2022 07:29:21 | 0.0181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 584 | 6 | 60 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1.009 | 2.608 | 0.413 | 0.879 | 4.917
1063274 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:24:51 | 02.05.2022 07:52:00 | 0.4525 | 0 | 253 | 0 | 5 | 14 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0.049 | 48.797 | 5.668 | 16.537 | 0 | 72.882
1063246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:07:37 | 02.05.2022 07:08:25 | 0.0133 | 0 | 187 | 41 | 3 | 44 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.255 | 12.822 | 0.444 | 20.53 | 0.4 | 0.085 | 0 | 34.537
1063242 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:03:29 | 02.05.2022 07:04:44 | 0.0208 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.691 | 0.243 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 9.473
1063173 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:47:59 | 02.05.2022 06:49:14 | 0.0208 | 2 | 1498 | 93 | 24 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0.096 | 7.011 | 14.4 | 0.655 | 0.052 | 0.871 | 0 | 0 | 23.085
1063163 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:45:27 | 02.05.2022 06:46:36 | 0.0192 | 0 | 1973 | 17 | 5 | 6 | 197 | 6 | 9 | 0 | 3.203 | 3.199 | 0.009 | 0.521 | 0.516 | 0.707 | 0.176 | 8.33
1063155 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6603506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:42:50 | 02.05.2022 07:35:00 | 0.8694 | 0 | 480 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.741 | 30.443 | 0 | 17.198 | 2.614 | 0 | 0 | 78.997
1063129 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:34:24 | 02.05.2022 06:35:41 | 0.0214 | 0 | 1283 | 2 | 15 | 1 | 330 | 1 | 1 | 0 | 3.371 | 0.026 | 0.07 | 0.008 | 1.018 | 0.693 | 0.07 | 5.256
1063055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6601611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:04:46 | 02.05.2022 10:00:00 | 3.9206 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.333 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 25.91
1063031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 05:53:48 | 02.05.2022 08:51:00 | 2.9533 | 0 | 4 | 120 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.529 | 0 | 59.998 | 6.172 | 0 | 0 | 1691.698
1063025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 05:41:43 | 02.05.2022 06:21:37 | 0.665 | 0 | 251 | 2 | 12 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 40.148 | 16.209 | 3.709 | 0 | 13.445 | 14.235 | 0 | 87.746
1062995 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 04:50:00 | 02.05.2022 09:45:00 | 4.9167 | 0 | 1366 | 0 | 1 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 815.174 | 0 | 0 | 0 | 438.855 | 0 | 0 | 1254.029
1062936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 01:04:14 | 02.05.2022 01:06:03 | 0.0303 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.721 | 0.382 | 0.181 | 0.109 | 0 | 0 | 4.393
1062935 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12349445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 01:02:10 | 02.05.2022 02:44:00 | 1.6972 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.909 | 0 | 0 | 0 | 6.068 | 0 | 0 | 19.976
1062927 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6707632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 00:29:29 | 02.05.2022 01:21:00 | 0.8586 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13.287 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0.001 | 13.653
1062889 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:54:50 | 02.05.2022 01:32:10 | 1.6222 | 0 | 263 | 8 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.197 | 182.133 | 5.134 | 401.09 | 1.979 | 0 | 0 | 637.532
1062884 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6909473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:45:20 | 02.05.2022 00:49:00 | 1.0611 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.747 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 22.627
1062882 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516979449 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:43:54 | 02.05.2022 00:17:00 | 0.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
1062875 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6550830 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:23:26 | 02.05.2022 01:49:00 | 2.4261 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.992 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 10.28
1062847 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6940161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:59:56 | 01.05.2022 23:21:00 | 0.3511 | 0 | 3 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.881 | 0 | 10.534 | 0 | 0 | 0 | 165.415
1062840 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6864410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:47:02 | 01.05.2022 23:34:00 | 0.7828 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 2.548
1062824 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:15:55 | 01.05.2022 23:02:14 | 0.7719 | 0 | 13 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 177.729 | 7.222 | 175.266 | 0.265 | 0 | 0 | 362.181
1062812 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR12243712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:45:04 | 01.05.2022 22:26:00 | 0.6822 | 0 | 165 | 0 | 21 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 9.451 | 0 | 1.288 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 12.032
1062809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE10862938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:36:16 | 01.05.2022 21:39:00 | 0.0456 | 1 | 549 | 2 | 10 | 8 | 36 | 2 | 0 | 0.152 | 2.793 | 0.402 | 0.076 | 1.616 | 0.323 | 13.18 | 0 | 18.543
1062808 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:32:16 | 01.05.2022 23:47:00 | 2.2456 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.807 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 34.482
1062802 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6902448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:23:45 | 01.05.2022 22:48:00 | 1.4042 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.199 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 28.239
1062798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6796331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:20:55 | 01.05.2022 21:52:00 | 0.5181 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.756 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 10.142
1062783 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6658675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:05:17 | 01.05.2022 21:34:00 | 0.4786 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.114 | 0 | 0 | 0 | 3.083 | 0 | 0 | 21.198
1062854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:40:17 | 01.05.2022 23:32:00 | 2.8619 | 0 | 239 | 241 | 2 | 53 | 36 | 0 | 0 | 0 | 173.988 | 9812.217 | 11.6 | 1529.212 | 4.662 | 0 | 0 | 11531.678
1062720 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6864410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:01:06 | 01.05.2022 20:48:00 | 0.7817 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 3.282
1062718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6893872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:56:17 | 01.05.2022 21:04:00 | 1.1286 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.902 | 0 | 0 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 65.074
1062715 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO7052020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:53:00 | 01.05.2022 22:32:00 | 2.65 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.357 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 21.6
1062711 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:40:32 | 01.05.2022 20:20:00 | 0.6578 | 1 | 272 | 13 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.716 | 4.726 | 191.609 | 0 | 3.082 | 2.278 | 0 | 0 | 202.411
1062710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7131974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:36:14 | 01.05.2022 22:36:00 | 2.9961 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.875 | 0 | 9.474 | 0 | 37.064 | 0 | 0 | 131.412
1062769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6526935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:33:51 | 01.05.2022 21:57:00 | 2.3858 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.508 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 25.376
1062704 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516180693 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:29:18 | 01.05.2022 21:34:00 | 2.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405
1062663 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517123890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:04:57 | 01.05.2022 20:53:00 | 1.8008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
1062662 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:04:31 | 01.05.2022 19:17:00 | 0.2081 | 1 | 291 | 13 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0.666 | 8.356 | 32.477 | 0 | 7.423 | 0.107 | 0 | 0 | 49.028
1062648 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515475336 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:58:54 | 01.05.2022 19:17:00 | 0.3017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
1062644 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515394260 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:56:33 | 01.05.2022 22:03:00 | 3.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
1062643 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO7040105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:55:31 | 01.05.2022 19:24:00 | 0.4747 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.219
1062633 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7131974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:38:48 | 01.05.2022 18:57:00 | 0.3033 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.231 | 0 | 0.762 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 12.588
1062622 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6813239 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:36:44 | 01.05.2022 19:10:00 | 0.5544 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 2.858 | 0 | 0 | 8.681
1062621 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6650776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:36:41 | 01.05.2022 20:15:00 | 1.6386 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.115 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 24.858
1062604 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6684184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:26:24 | 01.05.2022 19:55:00 | 1.4767 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.937
1062603 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517349206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:25:55 | 01.05.2022 20:19:00 | 1.8847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
1062602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6651937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:22:49 | 01.05.2022 19:21:00 | 0.9697 | 0 | 151 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.407 | 0 | 0.704 | 0 | 21.744 | 0 | 0 | 47.855
1062579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6564255 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:08:27 | 01.05.2022 19:03:00 | 0.9092 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 2.006 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 7.537
1062680 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515219954 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:04:55 | 01.05.2022 19:16:00 | 1.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
1062669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6728206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:57:00 | 01.05.2022 19:28:00 | 1.5167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 19.151 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 1.074 | 24.749
1062559 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6770971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:54:45 | 01.05.2022 18:37:00 | 0.7042 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839
1062558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7131974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:54:17 | 01.05.2022 18:27:00 | 0.5453 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 1.38 | 0 | 6.548 | 0 | 0 | 22.623
1062590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11053013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:39:46 | 01.05.2022 18:51:00 | 1.1872 | 0 | 230 | 1 | 8 | 3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 55.766 | 2.03 | 5.086 | 0.936 | 15.216 | 30.128 | 5.154 | 114.316
1062531 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:34:25 | 01.05.2022 19:08:00 | 1.5597 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.661 | 0 | 14.132 | 0 | 10.138 | 0 | 0 | 40.931
1062522 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470475 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:28:15 | 01.05.2022 18:15:00 | 0.7792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
1062520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6551344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:24:53 | 01.05.2022 18:30:00 | 1.0853 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 28.848 | 0 | 9.362 | 0 | 7.544 | 0 | 0.024 | 45.778
1062512 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6754925 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:21:55 | 01.05.2022 18:46:00 | 1.4014 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.121 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 46.426
1062511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7062899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:59:34 | 01.05.2022 21:29:00 | 4.4906 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223.047 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 224.176
1062427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9448524 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:34:34 | 01.05.2022 17:44:00 | 1.1572 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.08
1062484 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825554 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:27:33 | 01.05.2022 21:41:00 | 5.2242 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.528
1062417 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415733 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:23:58 | 01.05.2022 18:07:00 | 1.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
1062397 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212499 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:07:19 | 01.05.2022 17:35:00 | 1.4614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
1062389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9415542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:05:52 | 01.05.2022 18:02:00 | 1.9356 | 1 | 17 | 60 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 1591.935 | 0 | 63.839 | 0 | 0 | 0 | 1656.346
1062477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6532540 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:00:00 | 01.05.2022 16:50:00 | 0.8333 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.256 | 0 | 0.447 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 18.982
1062638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:53:23 | 01.05.2022 20:02:00 | 4.1436 | 1 | 32 | 202 | 0 | 62 | 15 | 1 | 0 | 49.495 | 0 | 8426.653 | 0 | 2001.828 | 0 | 1301.046 | 0 | 11779.022
1062362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7020579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:50:04 | 01.05.2022 19:41:00 | 3.8489 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.073 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 0 | 0 | 28.163
1062356 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6787319 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:46:30 | 01.05.2022 16:59:00 | 1.2083 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 2.595
1062353 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6867209 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:44:11 | 01.05.2022 17:23:00 | 1.6469 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.775 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 15.103
1062352 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:42:39 | 01.05.2022 16:48:00 | 1.0892 | 0 | 698 | 33 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.008 | 364.605 | 0.011 | 51.534 | 4.178 | 0 | 0 | 495.336
1062350 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:41:23 | 01.05.2022 16:24:00 | 0.7103 | 0 | 72 | 111 | 0 | 30 | 35 | 1 | 0 | 0 | 14.601 | 2272.214 | 0 | 379.609 | 7.464 | 1.041 | 0 | 2674.929
1062351 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10506278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:41:05 | 01.05.2022 16:44:00 | 1.0486 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.496 | 0 | 38.253
1062458 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:08:00 | 01.05.2022 16:51:36 | 1.7267 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.202 | 0 | 0.02 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 4.26
1062290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:07:17 | 01.05.2022 16:32:00 | 1.4119 | 1 | 910 | 0 | 3 | 1 | 132 | 3 | 3 | 0.313 | 249.012 | 0 | 4.14 | 0 | 45.317 | 26.611 | 18.964 | 344.357
1062279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7656287 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:04:22 | 01.05.2022 15:44:00 | 0.6606 | 2 | 15 | 38 | 4 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0.87 | 0 | 295.223 | 0 | 296.008 | 0 | 194.685 | 0 | 786.787
1062268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7056327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:52:40 | 01.05.2022 15:44:42 | 0.8672 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.881 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 3.905
1062229 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:38:51 | 01.05.2022 16:39:16 | 2.0069 | 1 | 419 | 32 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 6.058 | 161.62 | 910.057 | 3.253 | 0.744 | 8.39 | 0 | 0 | 1090.121
1062229 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | LINE12267820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:38:51 | 01.05.2022 17:12:58 | 2.5686 | 0 | 89 | 15 | 3 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 70.813 | 249.492 | 1.238 | 161.547 | 22.101 | 318.425 | 0 | 823.616
1062158 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535142195 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:20:19 | 01.05.2022 15:14:00 | 0.8947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
1062140 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6871945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:09:03 | 01.05.2022 15:16:00 | 1.1158 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.132 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 4.733
1062100 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516684368 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:48:15 | 01.05.2022 15:35:00 | 1.7792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
1062075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:39:04 | 01.05.2022 16:51:00 | 3.1989 | 0 | 63 | 115 | 12 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.221 | 4331.207 | 126.663 | 753.109 | 102.068 | 0 | 0 | 5385.269
1062073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:37:51 | 01.05.2022 15:30:00 | 1.8692 | 0 | 1 | 7 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.049 | 0 | 786.814 | 0 | 0 | 0 | 1371.863
1062064 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:34:01 | 01.05.2022 14:23:00 | 0.8164 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.797 | 0 | 27.258 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 40.061
1062053 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024051 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:29:12 | 01.05.2022 15:23:00 | 1.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
1062048 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6820433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:28:32 | 01.05.2022 13:55:00 | 0.4411 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 5.405
1062026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515744231 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:19:29 | 01.05.2022 14:41:00 | 1.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
1061976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535235362 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:00:29 | 01.05.2022 14:02:00 | 1.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
1061896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:27:50 | 01.05.2022 12:28:52 | 0.0172 | 10 | 3206 | 67 | 68 | 69 | 414 | 2 | 0 | 0.437 | 7.972 | 6.61 | 0.831 | 6.257 | 2.465 | 0.557 | 0 | 25.13
1061869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:23:16 | 01.05.2022 12:50:00 | 0.4456 | 5 | 14741 | 34 | 195 | 72 | 2238 | 9 | 2 | 4.39 | 944.936 | 224.806 | 121.738 | 155.413 | 394.458 | 142.729 | 7.875 | 1996.345
1061853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2022 12:19:24 | 01.05.2022 13:00:00 | 0.6767 | 0 | 7 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.724 | 0 | 51.494 | 0 | 0 | 0 | 296.217
1062343 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:01:58 | 01.05.2022 15:33:00 | 3.5172 | 1 | 0 | 85 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 4060.408 | 0 | 17.199 | 0 | 0 | 0 | 4087.588
1061787 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535246517 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:55:36 | 01.05.2022 13:09:00 | 1.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
1061786 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515391227 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:55:00 | 01.05.2022 13:01:00 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
1061780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6733491 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:51:50 | 01.05.2022 13:04:00 | 1.2028 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.177 | 0 | 0.727 | 0 | 7.985 | 0 | 0 | 15.89
1061773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:48:50 | 01.05.2022 12:27:00 | 0.6361 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.073 | 210.046 | 0 | 34.467 | 0.04 | 0 | 0 | 263.626
1061738 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517326227 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:39:34 | 01.05.2022 12:32:00 | 0.8739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
1061731 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:36:42 | 01.05.2022 11:38:16 | 0.0261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.085 | 0 | 0.014 | 0 | 1.72 | 0 | 12.819
1061724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6735339 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:33:13 | 01.05.2022 12:27:00 | 0.8964 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.41
1061722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:32:32 | 01.05.2022 11:35:20 | 0.0467 | 1 | 910 | 0 | 3 | 1 | 132 | 3 | 3 | 0.009 | 7.477 | 0 | 0.145 | 0 | 1.589 | 0.955 | 0.798 | 10.974
1061721 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10235104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:32:14 | 01.05.2022 15:40:00 | 4.1294 | 0 | 7 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.997 | 178.98 | 3.598 | 507.699 | 28.117 | 0 | 0 | 723.39
1061719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:32:12 | 01.05.2022 11:33:23 | 0.0197 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0.519 | 0 | 0.009 | 0 | 1.192 | 0 | 0.074 | 1.795
1061679 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:20:01 | 01.05.2022 11:20:54 | 0.0147 | 2 | 520 | 104 | 19 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0.024 | 2.018 | 29.389 | 0.913 | 5.155 | 0.287 | 0 | 0 | 37.786
1061678 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213600 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:19:17 | 01.05.2022 12:00:00 | 0.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
1061615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2022 11:02:20 | 01.05.2022 12:32:00 | 1.4944 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955.129 | 191.203 | 95.509 | 0 | 0 | 0 | 2241.841
1061568 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:49:50 | 01.05.2022 11:30:00 | 0.6694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.357
1061633 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6839124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:46:10 | 01.05.2022 11:37:00 | 0.8472 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.406 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 20.838
1061501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9541885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:25:27 | 01.05.2022 13:25:00 | 2.9925 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.708 | 0 | 50.797 | 0 | 0 | 0 | 745.505
1061697 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7631647 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:22:13 | 01.05.2022 12:25:00 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.156 | 0 | 0 | 0 | 135.156
1061486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7060485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:19:33 | 01.05.2022 11:48:00 | 1.4742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.767 | 0 | 3.861 | 14.628
1061979 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7329087 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:17:12 | 01.05.2022 13:29:00 | 3.1967 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.231
1061469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11886740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:13:58 | 01.05.2022 10:56:51 | 0.7147 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 17.959 | 0 | 0.332 | 0 | 41.82 | 0 | 2.616 | 62.727
1061469 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7124034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:13:58 | 01.05.2022 12:12:24 | 1.9739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.096 | 0 | 27.448 | 0 | 142.545
1061449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:05:53 | 01.05.2022 11:26:00 | 1.3353 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.603 | 0 | 0 | 0 | 5.213 | 0 | 0 | 34.816
1061191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:03:11 | 01.05.2022 10:34:00 | 0.5136 | 0 | 356 | 2 | 16 | 10 | 213 | 0 | 0 | 0 | 34.957 | 16.508 | 25.997 | 91.269 | 74.219 | 0 | 0 | 242.949
1061439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:58:04 | 01.05.2022 10:00:00 | 0.0322 | 0 | 213 | 78 | 11 | 16 | 60 | 1 | 3 | 0 | 1.726 | 36.801 | 0.379 | 4.904 | 1.487 | 0 | 0.002 | 45.299
1061439 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:58:04 | 01.05.2022 10:03:34 | 0.0917 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 15.495 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 17.022
1061404 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:46:55 | 01.05.2022 12:55:16 | 3.1392 | 0 | 190 | 20 | 2 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 83.419 | 2287.822 | 40.241 | 273.374 | 14.348 | 51.003 | 0.022 | 2750.229
1061391 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7791158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:43:09 | 01.05.2022 16:16:00 | 6.5475 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599.932 | 0 | 395.219 | 0 | 0 | 0 | 1995.151
1061332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:33:57 | 01.05.2022 09:35:55 | 0.0328 | 0 | 5 | 47 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.973 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 45.917
1061376 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6590511 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:33:45 | 01.05.2022 10:15:00 | 0.6875 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.374 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 9.754
1061365 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2022 09:30:07 | 01.05.2022 11:27:00 | 1.9481 | 0 | 5 | 27 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665.575 | 0 | 912.416 | 0 | 0 | 0 | 2577.991
1061359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10938061 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:25:45 | 01.05.2022 13:30:00 | 4.0708 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.148 | 0 | 1180.345 | 0 | 0 | 0 | 1493.493
1061432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:22:54 | 01.05.2022 10:37:00 | 1.235 | 0 | 239 | 241 | 2 | 53 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.857 | 4178.383 | 5.189 | 721.169 | 2.321 | 0 | 0 | 4971.92
1061945 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:17:00 | 01.05.2022 12:45:00 | 3.4667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.175 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 594.975
1061341 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:14:12 | 01.05.2022 10:17:00 | 1.0467 | 0 | 100 | 32 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 804.639 | 6.198 | 2.829 | 10.152 | 0 | 0 | 853.268
1061341 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7706167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:14:12 | 01.05.2022 10:40:00 | 1.43 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.71
1061338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:13:13 | 01.05.2022 09:15:56 | 0.0453 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5.613 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 7.368
1061336 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960203 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:11:52 | 01.05.2022 09:39:00 | 0.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0.669
1061375 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11544982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:10:11 | 01.05.2022 15:53:00 | 6.7136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.221 | 0 | 101.253 | 0 | 0 | 0 | 243.474
1061575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6802991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:06:46 | 01.05.2022 11:51:58 | 2.7533 | 2 | 3 | 111 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5673.737 | 0 | 294.314 | 0 | 0 | 0 | 5968.051
1061326 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321308 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:04:52 | 01.05.2022 11:02:00 | 1.9522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
1061327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:04:35 | 01.05.2022 11:34:00 | 2.4903 | 0 | 2 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.079 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 574.079
1061386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8718547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:04:12 | 01.05.2022 11:24:00 | 2.33 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.843 | 0 | 8.598 | 0 | 0 | 0 | 193.441
1061324 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515982454 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:01:47 | 01.05.2022 10:39:00 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36
1061310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431182 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:01:03 | 01.05.2022 10:08:00 | 1.1158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031
1061308 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO12633340 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2022 09:00:02 | 01.05.2022 16:57:00 | 7.9494 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.257
1061285 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:48:18 | 01.05.2022 09:39:21 | 0.8508 | 0 | 1876 | 3 | 18 | 5 | 447 | 0 | 1 | 0 | 260.493 | 11.421 | 34.527 | 34.343 | 124.887 | 0 | 0.22 | 465.891
1061363 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516885087 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:44:28 | 01.05.2022 09:31:26 | 0.7828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
1061267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:36:51 | 01.05.2022 12:25:00 | 3.8025 | 0 | 6 | 77 | 5 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1836.482 | 66.253 | 257.596 | 49.118 | 147.761 | 0 | 2357.21
1061259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:34:48 | 01.05.2022 09:27:49 | 0.8836 | 2 | 495 | 104 | 19 | 37 | 73 | 0 | 0 | 1.325 | 101.132 | 1515.225 | 48.902 | 281.106 | 13.708 | 0 | 0 | 1961.398
1061234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8097515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:20:40 | 01.05.2022 11:34:00 | 3.2222 | 0 | 4 | 66 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3428.217 | 0 | 271.087 | 0 | 110.082 | 0 | 3809.386
1061254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6603420 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:19:40 | 01.05.2022 09:45:00 | 1.4222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.937 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 15.633
1061217 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6751864 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:19:18 | 01.05.2022 12:00:00 | 3.6783 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.939 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 68.925
1061299 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8586857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:12:38 | 01.05.2022 09:01:37 | 0.8164 | 0 | 2309 | 11 | 14 | 12 | 726 | 0 | 6 | 0 | 237.901 | 0 | 1.495 | 38.845 | 194.32 | 0 | 4.842 | 477.402
1061134 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR8224542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:07:58 | 01.05.2022 09:50:00 | 1.7006 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 4.037 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 6.7
1061103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:54:03 | 01.05.2022 10:57:08 | 3.0514 | 0 | 14 | 56 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.669 | 0 | 54.282 | 0 | 0 | 0 | 1465.951
1061331 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9415542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:50:16 | 01.05.2022 15:00:00 | 7.1622 | 1 | 17 | 60 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 5553.985 | 0 | 236.877 | 0 | 0 | 0 | 5792.731
1061097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:42:50 | 01.05.2022 11:45:08 | 4.0383 | 0 | 8 | 17 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.816 | 0 | 235.861 | 0 | 0 | 0 | 946.677
1061149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:33:27 | 01.05.2022 11:12:00 | 3.6425 | 0 | 7 | 35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.62 | 0 | 183.545 | 0 | 0 | 0 | 1621.165
1061082 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR6836785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:33:02 | 01.05.2022 08:07:00 | 0.5661 | 0 | 4237 | 16 | 26 | 22 | 2285 | 2 | 8 | 0 | 230.367 | 0 | 0.937 | 50.831 | 289.601 | 21.299 | 6.022 | 599.058
1061058 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:27:06 | 01.05.2022 10:48:35 | 3.3581 | 0 | 81 | 27 | 1 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 50.552 | 1618.869 | 1.306 | 288.336 | 11.529 | 0 | 13.449 | 1984.041
1061053 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:18:31 | 01.05.2022 14:24:00 | 7.0914 | 0 | 4 | 21 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 4192.387 | 0 | 1436.019 | 0 | 0 | 0 | 5633.467
1061329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:14:24 | 01.05.2022 10:28:00 | 3.2267 | 0 | 3 | 62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.16 | 0 | 507.073 | 0 | 0 | 0 | 1863.233
1061061 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6954148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:49:53 | 01.05.2022 07:31:00 | 0.6853 | 0 | 2050 | 4 | 25 | 8 | 609 | 0 | 0 | 0 | 137.477 | 8.587 | 0.565 | 22.256 | 42.904 | 0 | 0 | 211.789
1061006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:43:07 | 01.05.2022 09:57:00 | 3.2314 | 0 | 246 | 212 | 11 | 44 | 72 | 2 | 4 | 0 | 155.868 | 7710.157 | 32.833 | 1281.38 | 127.65 | 102.272 | 0.081 | 9410.242
1061374 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9813892 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:40:24 | 01.05.2022 13:20:00 | 6.66 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.578 | 0 | 228.955 | 0 | 0 | 0 | 1638.533
1060952 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:32:53 | 01.05.2022 11:14:00 | 4.6853 | 0 | 17 | 11 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.157 | 174.038 | 335.923 | 3.48 | 118.321 | 0 | 0 | 748.919
1060880 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:23:45 | 01.05.2022 06:24:45 | 0.0167 | 4 | 7478 | 121 | 140 | 60 | 1585 | 4 | 0 | 0.159 | 11.274 | 8.325 | 1.106 | 3.238 | 2.626 | 0.427 | 0 | 27.154
1061166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:17:52 | 01.05.2022 07:13:00 | 0.9189 | 0 | 1 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.45 | 0 | 81.083 | 0 | 0 | 0 | 143.533
1060864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7012062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:14:21 | 01.05.2022 07:25:00 | 1.1775 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.984
1060854 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6647595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:12:20 | 01.05.2022 13:55:00 | 7.7111 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.789 | 0 | 211.992 | 0 | 61.19 | 0 | 0 | 285.971
1061050 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:09:58 | 01.05.2022 08:53:40 | 2.7283 | 3 | 54 | 93 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0.053 | 32.36 | 6923.635 | 52.186 | 869.244 | 24.219 | 0 | 0 | 7901.697
1061025 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10730938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 05:56:54 | 01.05.2022 06:51:00 | 0.9017 | 0 | 1583 | 0 | 10 | 3 | 383 | 2 | 0 | 0 | 154.726 | 0 | 2.114 | 32.662 | 46.226 | 45.522 | 0 | 281.25
1060716 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 04:08:53 | 01.05.2022 06:20:00 | 2.1853 | 2 | 341 | 1 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 9.626 | 78.578 | 1.282 | 0.92 | 32.113 | 13.026 | 0 | 0 | 135.544
1060785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 04:05:03 | 01.05.2022 08:58:02 | 4.8831 | 0 | 299 | 15 | 2 | 13 | 76 | 1 | 2 | 0 | 266.137 | 8729.65 | 0 | 1112.296 | 110.679 | 309.163 | 57.169 | 10585.094
1060785 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR11002301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 04:05:03 | 01.05.2022 10:24:28 | 6.3236 | 0 | 103 | 12 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 91.173 | 6172.561 | 0 | 1009.537 | 19.167 | 274.836 | 0 | 7567.274
1060672 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:59:05 | 01.05.2022 04:01:08 | 0.0342 | 0 | 2 | 29 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 0 | 12.458 | 0.122 | 0.779 | 0 | 35.848
1063665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR9250448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:55:06 | 01.05.2022 03:55:59 | 0.0147 | 0 | 90 | 81 | 308 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 11.014 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 19.187
1060653 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:41:57 | 01.05.2022 03:42:39 | 0.0117 | 2 | 4894 | 30 | 109 | 33 | 1238 | 0 | 0 | 0.09 | 5.567 | 0.675 | 0.261 | 0.773 | 1.593 | 0 | 0 | 8.959
1060653 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | LINE9960857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:41:57 | 01.05.2022 03:43:00 | 0.0175 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
1060647 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:35:00 | 01.05.2022 03:38:00 | 0.05 | 4 | 6088 | 124 | 127 | 59 | 1409 | 4 | 0 | 0.632 | 29.181 | 29.023 | 3.533 | 11.565 | 7.059 | 1.426 | 0 | 82.418
1060623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:29:34 | 01.05.2022 03:30:54 | 0.0222 | 0 | 777 | 0 | 4 | 12 | 139 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 0.043 | 1.063 | 0.889 | 0 | 0 | 5.874
1060621 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:28:05 | 01.05.2022 03:29:40 | 0.0264 | 4 | 7361 | 124 | 138 | 60 | 1575 | 4 | 0 | 0.333 | 20.16 | 15.318 | 1.882 | 6.108 | 4.55 | 0.753 | 0 | 49.104
1060613 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:26:19 | 01.05.2022 03:27:19 | 0.0167 | 4 | 7478 | 124 | 140 | 60 | 1585 | 4 | 0 | 0.211 | 13.258 | 9.675 | 1.204 | 3.858 | 2.996 | 0.475 | 0 | 31.676
1060664 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:10:03 | 01.05.2022 06:10:00 | 2.9992 | 2 | 529 | 48 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 13.75 | 130.23 | 8871.611 | 0 | 1140.087 | 33.141 | 0 | 0 | 10188.818
1060585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 02:47:00 | 01.05.2022 02:49:04 | 0.0344 | 0 | 777 | 0 | 4 | 12 | 139 | 0 | 0 | 0 | 6.008 | 0 | 0.07 | 1.705 | 1.4 | 0 | 0 | 9.182
1060558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 02:16:00 | 01.05.2022 09:43:00 | 7.45 | 0 | 3 | 24 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491.366 | 470.989 | 3273.076 | 0 | 0 | 0 | 8235.431
1060551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 02:08:59 | 01.05.2022 06:41:08 | 4.5358 | 2 | 9 | 50 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12.621 | 0 | 3181.605 | 0 | 66.719 | 0 | 0 | 0 | 3260.946
1060544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 02:01:48 | 01.05.2022 02:18:20 | 0.2756 | 0 | 104 | 24 | 1 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4.211 | 722.328 | 0 | 97.114 | 0.822 | 28.255 | 0 | 852.731
1060528 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 01:40:47 | 01.05.2022 02:10:00 | 0.4869 | 0 | 1028 | 0 | 15 | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 52.762 | 0 | 0.285 | 0 | 5.93 | 13.8 | 0 | 72.777
1060476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6781682 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 01:06:53 | 01.05.2022 05:16:00 | 4.1519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 0 | 0 | 0 | 41.564 | 0 | 0 | 45.887
1060427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:43:25 | 01.05.2022 01:25:00 | 0.6931 | 0 | 356 | 2 | 16 | 10 | 214 | 0 | 0 | 0 | 43.278 | 14.269 | 29.621 | 98.978 | 81.234 | 0 | 0 | 267.38
1060424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:42:35 | 01.05.2022 00:43:33 | 0.0161 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.448 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 9.282
1060411 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:36:21 | 01.05.2022 01:46:56 | 1.1764 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.383 | 17.241 | 155.899 | 0 | 0 | 0 | 541.523
1076113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:35:14 | 01.05.2022 00:36:39 | 0.0236 | 2 | 3 | 27 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 20.837 | 0 | 13.185 | 0 | 0.135 | 0 | 34.277
1060408 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440145 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:32:47 | 01.05.2022 00:58:00 | 0.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
1060398 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:29:54 | 01.05.2022 00:32:30 | 0.0433 | 0 | 298 | 3 | 2 | 3 | 76 | 0 | 2 | 0 | 2.738 | 3.263 | 0 | 2.337 | 1.08 | 0 | 0.568 | 9.987
1060398 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE10594844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:29:54 | 01.05.2022 00:43:00 | 0.2183 | 0 | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 415.414 | 0 | 44.314 | 0 | 16.17 | 0 | 475.898
1060396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:29:17 | 01.05.2022 01:03:02 | 0.5625 | 1 | 691 | 40 | 56 | 20 | 112 | 0 | 0 | 1.423 | 69.889 | 274.448 | 74.777 | 85.705 | 21.51 | 0 | 0 | 527.751
1060385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7102350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:20:54 | 01.05.2022 01:25:00 | 1.0683 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.682 | 0 | 9.44 | 0 | 4.733 | 0 | 34.854
1060383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:20:08 | 01.05.2022 00:22:48 | 0.0444 | 1 | 691 | 40 | 56 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0.113 | 5.586 | 21.782 | 5.918 | 6.793 | 1.648 | 0 | 0 | 41.84
1060350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:04:17 | 01.05.2022 01:34:00 | 1.4953 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 1.617
1060337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:01:20 | 01.05.2022 00:03:09 | 0.0303 | 1 | 691 | 40 | 56 | 20 | 112 | 0 | 0 | 0.077 | 3.83 | 14.839 | 4.034 | 4.628 | 1.167 | 0 | 0 | 28.575