## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | OCAK
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
K204464 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | MEDAS_OGAGTRF_171617 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:46:51 | 05.01.2020 09:46:52 | 0.00028 | 19 | 7303 | 0 | 0 | 0.00532 | 2.0448 | 0 | 0
K209168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | MEDAS_OGAGTRF_171016 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:41:19 | 24.01.2020 18:41:24 | 0.00139 | 90 | 17871 | 0 | 0 | 0.1251 | 24.8407 | 0 | 0
1376631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_652956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 09:00:47 | 02.01.2020 12:14:47 | 3.2333 | 8 | 850 | 1 | 80 | 25.8666 | 2748.3305 | 3.2333 | 258.6664
1377461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74399 , KONYA_OGHAT_620658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 14:00:58 | 04.01.2020 15:14:58 | 1.2333 | 13 | 1138 | 53 | 1742 | 16.0333 | 1403.5295 | 65.3665 | 2148.4609
1377545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_7319 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 09:32:05 | 04.01.2020 12:46:05 | 3.2333 | 0 | 0 | 2 | 247 | 0 | 0 | 6.4667 | 798.6325
1378241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 09:30:54 | 02.01.2020 12:34:54 | 3.0667 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 3250.6702 | 0 | 0
1378527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_54185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:31:29 | 06.01.2020 13:12:29 | 3.6833 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 243.0998 | 0 | 3.6833
1378789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.01.2020 09:00:32 | 01.01.2020 12:15:32 | 3.25 | 0 | 465 | 0 | 54 | 0 | 1511.25 | 0 | 175.5
1378795 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 10:00:27 | 02.01.2020 10:46:27 | 0.76667 | 0 | 12 | 54 | 648 | 0 | 9.2 | 41.4002 | 496.8022
1378811 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_327582 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:30:12 | 05.01.2020 13:47:12 | 4.2833 | 2 | 180 | 23 | 2451 | 8.5667 | 770.9994 | 98.5166 | 10498.4418
1378921 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 10:00:06 | 02.01.2020 11:01:06 | 1.0167 | 0 | 2 | 69 | 234 | 0 | 2.0333 | 70.1502 | 237.9008
1378965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2565 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 09:00:58 | 02.01.2020 10:31:58 | 1.5167 | 5 | 0 | 36 | 5 | 7.5834 | 0 | 54.6001 | 7.5834
1380353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_46833 , KARAMAN_AGDIREK_60570 , KARAMAN_AGDIREK_70724 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.01.2020 13:30:46 | 01.01.2020 16:44:46 | 3.2333 | 0 | 12 | 0 | 61 | 0 | 38.8 | 0 | 197.2331
1380413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_171471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 09:08:11 | 02.01.2020 11:00:11 | 1.8667 | 0 | 4 | 2 | 29 | 0 | 7.4667 | 3.7333 | 54.1334
1380489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12551 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 10:00:44 | 02.01.2020 10:55:44 | 0.91667 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 34.8335 | 5.5
1380490 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_643476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 10:00:37 | 02.01.2020 14:24:37 | 4.4 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 2138.4 | 0 | 4.4
1380492 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 10:00:47 | 03.01.2020 12:49:47 | 2.8167 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 5.6333 | 84.5001
1380946 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2578154 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 10:00:46 | 02.01.2020 11:51:46 | 1.85 | 0 | 4 | 2 | 1600 | 0 | 7.4 | 3.7 | 2960
1381041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171703 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 10:00:57 | 04.01.2020 12:56:57 | 2.9333 | 0 | 0 | 11 | 753 | 0 | 0 | 32.2666 | 2208.7975
1381055 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 09:30:51 | 04.01.2020 14:44:51 | 5.2333 | 0 | 529 | 0 | 3 | 0 | 2768.4316 | 0 | 15.7
1381057 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_7013 , NEVSEHIR_OGHAT_2034347 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_148063 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 09:00:11 | 04.01.2020 14:16:11 | 5.2667 | 5 | 763 | 14 | 28 | 26.3333 | 4018.4692 | 73.7334 | 147.4668
1381150 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:00:42 | 05.01.2020 16:58:42 | 7.9667 | 1 | 22 | 0 | 2 | 7.9667 | 175.2667 | 0 | 15.9333
1381211 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261440 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 10:00:02 | 02.01.2020 14:28:02 | 4.4667 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 357.3336 | 0 | 4.4667
1381344 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_17189 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 09:30:07 | 02.01.2020 14:27:07 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 391.05
1381349 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_3344 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 10:01:04 | 04.01.2020 15:12:04 | 5.1833 | 1 | 1345 | 13 | 302 | 5.1833 | 6971.5788 | 67.3833 | 1565.3657
1381465 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16137 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 09:30:52 | 03.01.2020 14:13:52 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 481.1003
1381467 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGHAT_252308 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 09:30:27 | 04.01.2020 14:10:27 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 452.667
1381468 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16136 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:30:39 | 05.01.2020 14:22:39 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 165.4668
1381502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_285170 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:30:08 | 06.01.2020 12:51:08 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 596.3
1381521 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_7812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 14:30:28 | 06.01.2020 16:22:28 | 1.8667 | 2 | 44 | 11 | 222 | 3.7333 | 82.1335 | 20.5334 | 414.4007
1381587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 13:00:12 | 03.01.2020 16:11:12 | 3.1833 | 0 | 384 | 0 | 3 | 0 | 1222.3987 | 0 | 9.55
1381588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55123 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 09:00:24 | 03.01.2020 11:27:24 | 2.45 | 0 | 267 | 0 | 32 | 0 | 654.15 | 0 | 78.4
1381660 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79079 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 09:00:21 | 02.01.2020 13:42:21 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 869.5
1381952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_54191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:32:43 | 07.01.2020 10:49:43 | 1.2833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 269.4993 | 0 | 0
1381965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2203375 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 09:00:28 | 03.01.2020 10:12:28 | 1.2 | 9 | 818 | 41 | 144 | 10.8 | 981.6 | 49.2 | 172.8
1381967 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267757 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 10:01:18 | 03.01.2020 11:10:18 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47.15
1381981 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13745 , KONYA_ENHDIREK_2225550 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 09:00:56 | 08.01.2020 18:17:56 | 9.2833 | 0 | 0 | 4 | 183 | 0 | 0 | 37.1333 | 1698.8494
1381992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_82767 , KONYA_ENHDIREK_48509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 09:00:14 | 03.01.2020 14:32:14 | 5.5333 | 2 | 81 | 0 | 0 | 11.0667 | 448.1997 | 0 | 0
1382000 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_31567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 11:00:01 | 04.01.2020 15:25:01 | 4.4167 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 640.4171 | 0 | 8.8333
1382004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92593 , NIGDE_OGMUSDIREK_90521 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 09:00:22 | 03.01.2020 10:58:22 | 1.9667 | 10 | 42 | 0 | 442 | 19.6667 | 82.6001 | 0 | 869.2681
1382011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_142965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 13:08:20 | 07.01.2020 13:44:20 | 0.6 | 0 | 49 | 165 | 653 | 0 | 29.4 | 99 | 391.8
1382022 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGHAT_243358 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 14:01:14 | 06.01.2020 14:43:14 | 0.7 | 0 | 678 | 0 | 1 | 0 | 474.6 | 0 | 0.7
1382024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39013 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:00:43 | 06.01.2020 15:07:43 | 6.1167 | 0 | 393 | 16 | 105 | 0 | 2403.8513 | 97.8667 | 642.2504
1382034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_135910 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 13:58:30 | 07.01.2020 15:23:30 | 1.4167 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 22.6667 | 15.5834
1382048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149675 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 09:01:50 | 04.01.2020 09:40:50 | 0.65 | 0 | 4 | 180 | 269 | 0 | 2.6 | 117 | 174.85
1382124 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 09:30:00 | 04.01.2020 17:30:00 | 8 | 0 | 23 | 0 | 411 | 0 | 184 | 0 | 3288
1382125 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:30:45 | 05.01.2020 17:00:45 | 7.5 | 0 | 23 | 0 | 411 | 0 | 172.5 | 0 | 3082.5
1382127 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 09:30:10 | 03.01.2020 17:11:10 | 7.6833 | 0 | 134 | 0 | 467 | 0 | 1029.5662 | 0 | 3588.1151
1382136 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2086190 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 10:00:59 | 03.01.2020 15:14:59 | 5.2333 | 0 | 10 | 1 | 106 | 0 | 52.3333 | 5.2333 | 554.733
1382137 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 10:00:21 | 04.01.2020 15:26:21 | 5.4333 | 0 | 27 | 4 | 226 | 0 | 146.6999 | 21.7333 | 1227.9326
1382730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_674174 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:00:30 | 05.01.2020 18:05:30 | 9.0833 | 0 | 347 | 0 | 4 | 0 | 3151.9155 | 0 | 36.3333
1382737 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_54888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 09:00:24 | 04.01.2020 14:41:24 | 5.6833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 733.1496 | 0 | 0
1382738 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_445536 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:00:30 | 01.01.2020 15:02:00 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145.725
1382784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_98528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 10:03:31 | 05.01.2020 10:58:31 | 0.91667 | 86 | 467 | 7 | 136 | 78.8336 | 428.0849 | 6.4167 | 124.6671
1382785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:00:54 | 09.01.2020 17:00:54 | 8 | 0 | 2 | 79 | 9 | 0 | 16 | 632 | 72
1382836 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_36882 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 13:00:01 | 06.01.2020 15:53:01 | 2.8833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0
1382861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176294 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 14:00:18 | 08.01.2020 16:55:18 | 2.9167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 186.6669 | 0 | 0
1382862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15041 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 09:30:00 | 08.01.2020 14:24:00 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 132.3
1382863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17227 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 15:00:37 | 07.01.2020 16:54:37 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 296.4
1382864 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155435 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:00:18 | 07.01.2020 13:51:18 | 4.85 | 0 | 2 | 0 | 187 | 0 | 9.7 | 0 | 906.95
1382915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 09:30:22 | 03.01.2020 10:56:22 | 1.4333 | 0 | 411 | 3 | 31 | 0 | 589.0986 | 4.3 | 44.4332
1382965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 10:00:00 | 03.01.2020 16:13:00 | 6.2167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0
1383009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_356 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 14:25:34 | 01.01.2020 15:28:00 | 1.0406 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 512.9961 | 0 | 0
1383010 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 09:00:31 | 03.01.2020 10:51:31 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 812.15
1383209 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_7724 , KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 09:00:29 | 04.01.2020 10:59:29 | 1.9833 | 0 | 62 | 12 | 437 | 0 | 122.9665 | 23.8 | 866.7152
1383216 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17897 , KIRSEHIR_OGHAT_2185233 , KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 12:30:32 | 04.01.2020 14:27:32 | 1.95 | 0 | 1347 | 0 | 2 | 0 | 2626.65 | 0 | 3.9
1383220 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGHAT_254710 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 08:30:11 | 05.01.2020 11:59:11 | 3.4833 | 0 | 418 | 0 | 6 | 0 | 1456.0319 | 0 | 20.9
1383384 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78234 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 09:00:46 | 04.01.2020 16:54:46 | 7.9 | 1 | 1973 | 16 | 1577 | 7.9 | 15586.7 | 126.4 | 12458.3
1383430 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_4264 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:32:11 | 01.01.2020 17:25:00 | 7.8803 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1260.8448
1383433 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_336399 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 00:04:52 | 01.01.2020 00:39:00 | 0.56889 | 6 | 2135 | 6 | 318 | 3.4133 | 1214.5802 | 3.4133 | 180.907
1383435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 00:42:02 | 01.01.2020 01:38:00 | 0.93278 | 0 | 2345 | 0 | 2 | 0 | 2187.3691 | 0 | 1.8656
1383442 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8170 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 06:44:37 | 01.01.2020 10:56:00 | 4.1897 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1181.501
1383445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_60928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2020 04:38:10 | 01.01.2020 06:53:00 | 2.2472 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 869.6741 | 0 | 0
1383450 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 06:58:13 | 01.01.2020 12:43:00 | 5.7464 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 884.9441
1383452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_263210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 07:21:36 | 01.01.2020 09:17:00 | 1.9233 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 850.1119 | 0 | 0
1383459 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 08:04:33 | 01.01.2020 08:52:00 | 0.79083 | 0 | 0 | 12 | 839 | 0 | 0 | 9.49 | 663.5064
1383460 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_152102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 08:03:25 | 01.01.2020 08:58:00 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 73.6873
1383463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580320781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 08:26:23 | 01.01.2020 09:49:00 | 1.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 0 | 0
1383464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110047 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 08:29:15 | 01.01.2020 09:48:00 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3125
1383469 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148634 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 08:50:02 | 01.01.2020 09:36:00 | 0.76611 | 0 | 0 | 22 | 3409 | 0 | 0 | 16.8544 | 2611.669
1383470 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335996 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 08:56:06 | 01.01.2020 09:44:00 | 0.79833 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0
1383471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 08:56:05 | 01.01.2020 11:13:00 | 2.2819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8458 | 0 | 0
1383473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77396 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:00:51 | 01.01.2020 09:46:00 | 0.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7525 | 0 | 0
1383478 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:07:23 | 01.01.2020 09:27:00 | 0.32694 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.98082 | 0 | 0 | 0
1383483 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:15:23 | 01.01.2020 09:53:00 | 0.62694 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 210.0249
1383491 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:26:30 | 01.01.2020 10:08:00 | 0.69167 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 285.6597 | 0 | 0
1383492 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_70483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:28:02 | 01.01.2020 10:53:00 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4967
1383498 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:45:47 | 01.01.2020 10:16:00 | 0.50361 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 406.9169 | 0 | 0
1383501 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_13803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:50:24 | 01.01.2020 15:48:00 | 5.96 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 2217.12 | 0 | 0
1383504 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_22360 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:08:52 | 01.01.2020 19:45:00 | 0.60222 | 0 | 38 | 0 | 17 | 0 | 22.8844 | 0 | 10.2377
1383514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119624 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:53:19 | 01.01.2020 12:33:00 | 2.6614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6456 | 0 | 0
1383521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20695 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:11:38 | 01.01.2020 11:06:00 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 132.2921
1383522 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:32:43 | 01.01.2020 20:49:00 | 5.2714 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 358.4545 | 0 | 0
1383524 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:53:31 | 01.01.2020 19:45:00 | 7.8581 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1115.8445
1383527 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_5645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:27:57 | 01.01.2020 11:29:00 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 118.03
1383529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516274030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:27:56 | 01.01.2020 11:30:00 | 1.0344 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4477 | 0 | 0
1383540 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_87729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:51:52 | 01.01.2020 11:37:00 | 0.75222 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.3099 | 0 | 0
1383547 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580318783 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:07:39 | 01.01.2020 13:17:00 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3117
1383552 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:25:16 | 01.01.2020 12:30:00 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 542.6817
1383555 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_377247 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:30:47 | 01.01.2020 11:55:00 | 0.40361 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 44.8007 | 0 | 0
1383563 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:32:55 | 01.01.2020 12:42:00 | 1.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0
1383565 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:37:07 | 01.01.2020 13:59:00 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 288.4958
1383569 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:59:32 | 01.01.2020 13:08:00 | 1.1411 | 0 | 0 | 28 | 202 | 0 | 0 | 31.9511 | 230.5042
1383572 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_14900 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:02:23 | 01.01.2020 13:51:00 | 1.8103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6206 | 0 | 0
1383599 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_56351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:21:24 | 01.01.2020 12:57:00 | 0.59333 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 289.545 | 0 | 0
1383601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167316 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:26:24 | 01.01.2020 13:06:00 | 0.66 | 33 | 5152 | 0 | 0 | 21.78 | 3400.32 | 0 | 0
1383606 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_418756 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:31:22 | 01.01.2020 13:14:00 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.0795
1383613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516206524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:41:11 | 01.01.2020 13:44:00 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0469
1383626 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_114809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:11:08 | 01.01.2020 15:23:00 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.5489
1383628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_33722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:22:48 | 01.01.2020 14:48:00 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42
1383634 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10943 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:34:26 | 01.01.2020 14:59:00 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.5587
1383635 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617819 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:36:02 | 01.01.2020 14:46:00 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3322
1383655 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_65845 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 14:14:41 | 01.01.2020 17:12:00 | 2.9553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9106
1383656 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260682 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 14:21:08 | 01.01.2020 14:59:00 | 0.63111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.2533 | 0 | 0
1383665 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_7178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:56:34 | 01.01.2020 17:16:00 | 3.3239 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1269.726
1383688 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516234617 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:13:30 | 01.01.2020 16:00:00 | 0.775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 0
1383689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235944 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:17:14 | 01.01.2020 17:00:00 | 1.7128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4256 | 0 | 0
1383700 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_16958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:30:28 | 01.01.2020 16:41:00 | 1.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0
1383705 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516372171 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:47:04 | 01.01.2020 16:14:00 | 0.44889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | 0 | 0
1383721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516055005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:14:43 | 01.01.2020 17:59:00 | 1.7381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9522 | 0 | 0
1383733 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516234617 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:37:39 | 01.01.2020 17:28:00 | 0.83917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5175 | 0 | 0
1383740 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195744 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:55:28 | 01.01.2020 17:47:00 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 221.5936
1383742 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516340018 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:58:47 | 01.01.2020 17:29:30 | 0.51194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 | 0
1383743 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:59:58 | 01.01.2020 18:09:00 | 1.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 0 | 0
1383748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118198 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:03:42 | 01.01.2020 17:44:00 | 0.67167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0
1383757 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061391 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:28:30 | 01.01.2020 17:58:00 | 0.49167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0
1383760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_290062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:37:13 | 01.01.2020 18:45:00 | 1.1297 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 260.9653 | 0 | 0
1383766 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_34849 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:30:00 | 01.01.2020 18:15:00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 92.75
1383777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46418 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:03:00 | 01.01.2020 19:08:00 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
1383788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2485 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:20:31 | 01.01.2020 20:26:00 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.9192
1383789 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516449477 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:20:31 | 01.01.2020 19:56:00 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5914
1383794 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201835 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:23:07 | 01.01.2020 19:31:00 | 1.1314 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5256 | 0 | 0
1383802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516180529 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:33:37 | 01.01.2020 19:08:00 | 0.57306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 0
1383804 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_5538 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:36:04 | 01.01.2020 18:54:00 | 0.29889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14.6456 | 0 | 0
1383808 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:40:02 | 01.01.2020 19:18:00 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278
1383811 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_390450 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:19:04 | 01.01.2020 19:39:00 | 1.3322 | 0 | 0 | 15 | 385 | 0 | 0 | 19.9833 | 512.9047
1383828 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:46:18 | 01.01.2020 20:19:00 | 0.545 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0
1383838 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516251124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:18:23 | 01.01.2020 21:21:00 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0436
1383839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_263210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:23:22 | 01.01.2020 21:20:00 | 0.94389 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 417.1994 | 0 | 0
1383844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:44:41 | 01.01.2020 22:43:00 | 1.9719 | 0 | 0 | 332 | 874 | 0 | 0 | 654.6841 | 1723.4756
1383850 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516346971 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:29:32 | 01.01.2020 22:43:00 | 1.2244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8978 | 0 | 0
1383851 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:32:41 | 01.01.2020 23:44:00 | 2.1886 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 135.6938 | 0 | 0
1383854 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_4276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:53:01 | 01.01.2020 23:52:00 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 684.1557
1383855 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:50:06 | 02.01.2020 00:31:00 | 2.6817 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.3151
1383856 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201270 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:53:01 | 02.01.2020 00:57:00 | 3.0664 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.2614 | 0 | 0
1383874 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 22:42:13 | 02.01.2020 01:18:00 | 2.5964 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 233.6751 | 2.5964
1383882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17387 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 02:28:00 | 02.01.2020 05:30:00 | 3.0333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.5666 | 0 | 0
1383884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332986 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 03:07:24 | 02.01.2020 03:52:00 | 0.74333 | 0 | 0 | 39 | 914 | 0 | 0 | 28.9899 | 679.4036
1383885 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_328130 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 04:06:13 | 02.01.2020 05:10:00 | 1.0631 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 333.8008 | 0 | 0
1383888 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_58594 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 06:39:11 | 02.01.2020 14:15:00 | 7.5969 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.9847
1383893 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4652 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:44:15 | 02.01.2020 12:59:00 | 5.2458 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1762.5989 | 0 | 0
1383894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516245210 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:46:07 | 02.01.2020 09:13:00 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3442
1383896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17387 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:49:29 | 02.01.2020 11:53:00 | 4.0586 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68.9964 | 0 | 0
1383898 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_3852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:00:40 | 02.01.2020 16:10:00 | 6.1556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.1778 | 0 | 0
1383899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516200435 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:04:31 | 02.01.2020 09:18:22 | 1.2308 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.5391 | 0 | 0
1383900 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086930 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:09:44 | 02.01.2020 09:15:00 | 1.0878 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.0534 | 0 | 0
1383905 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_10596 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:31:35 | 02.01.2020 11:59:00 | 3.4569 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.768 | 0 | 0
1383906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516171503 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:34:43 | 02.01.2020 10:08:00 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1094
1383907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276866 , NEVSEHIR_HUCRE_386881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 10:00:25 | 05.01.2020 12:24:25 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0
1383908 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_38796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:39:13 | 02.01.2020 10:39:00 | 1.9964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9964 | 0 | 0
1383910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:42:24 | 02.01.2020 10:15:00 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.26
1383912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80848 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:43:58 | 02.01.2020 09:06:00 | 0.36722 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22.0332 | 0 | 0
1383914 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:45:47 | 02.01.2020 09:33:00 | 0.78694 | 11 | 3257 | 105 | 7309 | 8.6563 | 2563.0636 | 82.6287 | 5751.7445
1383918 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:52:57 | 02.01.2020 09:49:00 | 0.93417 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 348.4454 | 0 | 0
1383919 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_2478 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:51:55 | 02.01.2020 10:43:00 | 1.8514 | 0 | 0 | 2 | 429 | 0 | 0 | 3.7028 | 794.2463
1383920 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516225832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:00:25 | 02.01.2020 10:10:00 | 1.1597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6389 | 0 | 0
1383922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_111851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:45:12 | 02.01.2020 09:29:00 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.57
1383928 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:14:56 | 02.01.2020 13:54:00 | 4.6511 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 581.3887
1383931 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:57:19 | 02.01.2020 12:05:00 | 4.1281 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 8.2561 | 3215.7587
1383952 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_27913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:19:20 | 02.01.2020 15:28:00 | 6.1444 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 282.6442
1383957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:23:56 | 02.01.2020 10:09:04 | 0.75222 | 0 | 0 | 1 | 923 | 0 | 0 | 0.75222 | 694.2991
1383960 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55574 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:00:01 | 05.01.2020 13:53:01 | 4.8833 | 1 | 56 | 0 | 10 | 4.8833 | 273.4665 | 0 | 48.8333
1383961 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260932 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 13:00:43 | 05.01.2020 17:29:43 | 4.4833 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 430.3997 | 0 | 22.4167
1383967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_2564152 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 09:30:54 | 08.01.2020 13:25:54 | 3.9167 | 0 | 343 | 0 | 108 | 0 | 1343.4178 | 0 | 423.0004
1383968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_135437 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:20:13 | 09.01.2020 13:40:13 | 3.3333 | 0 | 356 | 0 | 42 | 0 | 1186.6655 | 0 | 139.9999
1383969 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7719 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:45:25 | 02.01.2020 22:39:00 | 5.8931 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 984.141 | 0 | 11.7861
1383970 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170017 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:22:29 | 02.01.2020 12:31:00 | 3.1419 | 3 | 41 | 1 | 11 | 9.4258 | 128.8195 | 3.1419 | 34.5613
1383975 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116028 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 14:00:01 | 04.01.2020 15:54:01 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 1.9 | 273.6
1383978 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6232 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:30:18 | 05.01.2020 14:34:18 | 5.0667 | 1 | 557 | 0 | 5 | 5.0667 | 2822.1352 | 0 | 25.3333
1383979 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:30:07 | 06.01.2020 15:22:07 | 5.8667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1372.8008 | 0 | 0
1383983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580262145 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:42:15 | 02.01.2020 10:35:00 | 0.87917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 0 | 0
1383984 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7530 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8892 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_275528 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_56351 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:00:38 | 05.01.2020 12:59:38 | 3.9833 | 4 | 1116 | 1 | 3 | 15.9333 | 4445.3963 | 3.9833 | 11.95
1383986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348276 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:44:17 | 02.01.2020 11:09:00 | 1.4119 | 2 | 2 | 60 | 910 | 2.8239 | 2.8239 | 84.7164 | 1284.8654
1383991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_262019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:00:50 | 05.01.2020 13:14:50 | 4.2333 | 0 | 1122 | 0 | 18 | 0 | 4749.7963 | 0 | 76.1999
1383998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 13:00:35 | 05.01.2020 15:32:35 | 2.5333 | 1 | 731 | 0 | 27 | 2.5333 | 1851.8642 | 0 | 68.3999
1384000 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:15:45 | 09.01.2020 13:31:45 | 3.2667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 137.2001 | 0 | 0
1384002 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_9291 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 10:00:30 | 05.01.2020 12:28:30 | 2.4667 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 352.7338 | 0 | 4.9333
1384005 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 10:00:41 | 08.01.2020 12:06:41 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 210 | 0 | 8.4
1384007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 02:00:26 | 05.01.2020 02:33:26 | 0.55 | 3 | 2969 | 0 | 151 | 1.65 | 1632.95 | 0 | 83.05
1384008 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:05:27 | 02.01.2020 14:33:00 | 4.4592 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 633.2021
1384014 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371120 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:05:25 | 02.01.2020 11:59:00 | 1.8931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5722 | 0 | 0
1384015 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_705 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:05:22 | 02.01.2020 10:53:00 | 0.79389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.145 | 0 | 0
1384027 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_502912 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:17:05 | 02.01.2020 14:29:00 | 4.1986 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 659.1818 | 0 | 0
1384028 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_376668 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:30:32 | 06.01.2020 13:40:32 | 4.1667 | 0 | 841 | 16 | 1263 | 0 | 3504.1695 | 66.6667 | 5262.5042
1384036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_360248 , KONYA_OGMUSDIREK_30302 , KONYA_OGMUSDIREK_35520 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:00:54 | 06.01.2020 12:53:54 | 3.8833 | 0 | 212 | 0 | 6 | 0 | 823.266 | 0 | 23.3
1384045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_186826 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:00:44 | 07.01.2020 12:00:44 | 3 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 456 | 0 | 3
1384049 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10957 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:18:21 | 02.01.2020 10:47:00 | 0.4775 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.8925 | 0 | 0
1384053 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_38618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:34:01 | 02.01.2020 11:15:00 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.929
1384054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:34:37 | 02.01.2020 12:08:00 | 1.5564 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.3458 | 0 | 0
1384060 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_108424 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 07:32:27 | 01.01.2020 10:41:00 | 3.1425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1425
1384061 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57633 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 07:50:07 | 01.01.2020 09:43:00 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7628
1384063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516449479 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:45:07 | 02.01.2020 11:44:00 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98139
1384065 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_5188 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:43:51 | 02.01.2020 12:46:00 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0358
1384068 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_13078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 13:30:22 | 06.01.2020 16:04:22 | 2.5667 | 0 | 423 | 3 | 19 | 0 | 1085.7014 | 7.7 | 48.7667
1384070 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_128159 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:36:03 | 03.01.2020 19:47:00 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 560.9025
1384079 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_347273 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:00:53 | 02.01.2020 12:10:00 | 1.1519 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 233.8438 | 0 | 0
1384090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580241179 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:06:19 | 02.01.2020 11:49:00 | 0.71139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.5164 | 0 | 0
1384097 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27062 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:15:59 | 02.01.2020 18:33:00 | 7.2836 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 14.5672 | 254.9264
1384104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90187 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:24:32 | 02.01.2020 12:18:00 | 0.89111 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 62.3777 | 0 | 0.89111
1384117 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_51133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:27:34 | 02.01.2020 12:42:00 | 1.2406 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 64.5091 | 0 | 3.7217
1384129 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:45:22 | 02.01.2020 12:24:00 | 0.64389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2195 | 0 | 0
1384135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516329574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:56:56 | 02.01.2020 15:09:00 | 3.2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2011
1384138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:57:33 | 02.01.2020 13:12:00 | 1.2408 | 8 | 745 | 4 | 1 | 9.9266 | 924.4184 | 4.9633 | 1.2408
1384145 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 12:04:46 | 02.01.2020 12:48:00 | 0.72056 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 18.014 | 3486.7898
1384167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_27155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:00:56 | 05.01.2020 12:26:56 | 3.4333 | 1 | 594 | 1 | 41 | 3.4333 | 2039.398 | 3.4333 | 140.7665
1384178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_14345 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 13:00:58 | 05.01.2020 16:13:58 | 3.2167 | 2 | 846 | 10 | 101 | 6.4333 | 2721.3028 | 32.1667 | 324.8837
1384179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_27155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 13:00:35 | 06.01.2020 17:16:35 | 4.2667 | 1 | 594 | 1 | 41 | 4.2667 | 2534.402 | 4.2667 | 174.9335
1384180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:00:06 | 06.01.2020 13:00:06 | 4 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 64 | 0 | 52
1384181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_669762 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:00:37 | 07.01.2020 13:01:37 | 4.0167 | 0 | 273 | 0 | 40 | 0 | 1096.5509 | 0 | 160.6668
1384182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 13:00:40 | 07.01.2020 13:54:40 | 0.9 | 0 | 519 | 2 | 16 | 0 | 467.1 | 1.8 | 14.4
1384183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15261 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 09:00:43 | 08.01.2020 13:42:43 | 4.7 | 1 | 2 | 11 | 922 | 4.7 | 9.4 | 51.7 | 4333.4
1384186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580262145 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:01:22 | 02.01.2020 14:14:00 | 1.2106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4211 | 0 | 0
1384188 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:02:19 | 02.01.2020 19:01:00 | 5.9781 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 137.4954
1384194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155362 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:12:01 | 02.01.2020 14:20:00 | 1.1331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9314 | 0 | 0
1384203 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319075 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:07:12 | 02.01.2020 14:08:00 | 1.0133 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101.333 | 0 | 0
1384221 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_121924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:32:22 | 02.01.2020 14:30:00 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.2506
1384243 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:46:54 | 02.01.2020 15:03:00 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2683
1384252 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_357367 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:51:48 | 01.01.2020 21:31:00 | 4.6533 | 9 | 3006 | 10 | 2223 | 41.88 | 13987.91 | 46.5333 | 10344.3526
1384267 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_324102 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:59:57 | 02.01.2020 15:01:00 | 1.0175 | 0 | 0 | 25 | 1404 | 0 | 0 | 25.4375 | 1428.57
1384272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516290424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:04:35 | 02.01.2020 15:26:00 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3569
1384273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_85800 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:07:58 | 02.01.2020 15:22:00 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2339
1384277 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8624199 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:11:52 | 02.01.2020 14:52:00 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66889
1384279 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:13:55 | 02.01.2020 15:23:00 | 1.1514 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6056 | 0 | 0
1384282 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:15:00 | 02.01.2020 15:59:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333
1384288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_37172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:14:47 | 02.01.2020 15:56:00 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.9213
1384294 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_31596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 08:52:20 | 03.01.2020 15:30:00 | 6.6278 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 271.739
1384299 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_TRAFOBINATIP_266358 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:30:49 | 02.01.2020 16:22:00 | 1.8531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 0
1384301 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:30:38 | 02.01.2020 15:25:00 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 106.921
1384302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061391 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:32:18 | 02.01.2020 15:09:00 | 0.61167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 0
1384310 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81564 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:39:04 | 02.01.2020 15:09:00 | 0.49889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49889
1384311 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:43:05 | 02.01.2020 15:50:00 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 186.2518
1384315 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_54998 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:52:11 | 02.01.2020 15:57:00 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2408
1384327 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_37645 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_158242 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 10:00:14 | 08.01.2020 14:02:14 | 4.0333 | 3 | 220 | 0 | 4 | 12.1 | 887.3326 | 0 | 16.1333
1384329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580241179 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:11:08 | 02.01.2020 16:42:00 | 1.5144 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.7744 | 0 | 0
1384330 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_49979 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 13:30:32 | 08.01.2020 14:37:32 | 1.1167 | 0 | 1 | 4 | 458 | 0 | 1.1167 | 4.4667 | 511.4349
1384331 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:14:33 | 02.01.2020 15:53:00 | 0.64083 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 13.4574 | 0 | 5.1266
1384333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45310 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:16:26 | 02.01.2020 15:41:00 | 0.40944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.5038 | 0 | 0
1384339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516207606 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:21:57 | 02.01.2020 16:39:00 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2842
1384340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516133280 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:23:12 | 02.01.2020 16:58:00 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58
1384344 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_26827 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:24:33 | 02.01.2020 17:51:00 | 2.4408 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.645
1384345 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_32116 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:25:14 | 02.01.2020 16:40:00 | 1.2461 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.2461 | 0 | 4.9844 | 3.7383
1384347 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259151 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 10:00:00 | 06.01.2020 11:41:00 | 1.6833 | 0 | 30 | 0 | 381 | 0 | 50.4999 | 0 | 641.3487
1384354 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516043354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:38:24 | 02.01.2020 17:13:00 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5767
1384374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4360 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:57:51 | 02.01.2020 17:21:00 | 1.3858 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 523.8437 | 0 | 0
1384379 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_96 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:03:33 | 02.01.2020 18:55:24 | 2.8642 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.5551
1384389 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_10403 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:19:06 | 02.01.2020 17:25:00 | 1.0983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 0
1384398 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_112912 , KONYA_OGHAT_663048 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:00:11 | 12.01.2020 11:41:11 | 1.6833 | 28 | 15135 | 24 | 106 | 47.1332 | 25477.1996 | 40.3999 | 178.433
1384417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36561 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 08:00:19 | 10.01.2020 12:16:19 | 4.2667 | 20 | 0 | 61 | 344 | 85.3334 | 0 | 260.2669 | 1467.7345
1384427 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259782 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 11:19:59 | 05.01.2020 12:33:59 | 1.2333 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 387.2656 | 0 | 0
1384434 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_87729 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 10:00:51 | 05.01.2020 10:56:51 | 0.93333 | 1 | 9 | 16 | 17 | 0.93333 | 8.4 | 14.9333 | 15.8666
1384475 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGPANOBOX_436 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5999 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 10:00:08 | 05.01.2020 13:02:08 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 743.1658
1384480 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_29828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:01:28 | 02.01.2020 17:40:00 | 0.64222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 | 0 | 0
1384488 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:06:40 | 02.01.2020 17:52:00 | 0.75556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0445 | 0 | 0
1384493 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_5658 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:17:59 | 02.01.2020 18:01:00 | 0.71694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 0 | 0
1384501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:00:06 | 05.01.2020 12:03:06 | 3.05 | 9 | 641 | 0 | 0 | 27.45 | 1955.05 | 0 | 0
1384512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_82097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:38:03 | 02.01.2020 18:24:00 | 0.76583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9558 | 0 | 0
1384533 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516339322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:54:37 | 02.01.2020 19:43:00 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8064
1384558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39509 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:05:00 | 02.01.2020 18:34:00 | 0.48333 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 86.5161 | 0 | 0
1384573 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:18:31 | 02.01.2020 19:44:00 | 1.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4247 | 0 | 0
1384574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:17:55 | 02.01.2020 18:38:00 | 0.33472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17.0707 | 0 | 0
1384581 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_285132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:18:06 | 02.01.2020 19:11:00 | 0.88167 | 10 | 344 | 2 | 5 | 8.8167 | 303.2945 | 1.7633 | 4.4084
1384584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253377 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:56:52 | 02.01.2020 19:46:00 | 1.8189 | 45 | 21 | 130 | 59 | 81.85 | 38.1967 | 236.4557 | 107.3145
1384607 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_36814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:55:55 | 02.01.2020 20:04:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.4819
1384620 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66719 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:05:56 | 02.01.2020 19:43:00 | 0.61778 | 0 | 0 | 3 | 634 | 0 | 0 | 1.8533 | 391.6725
1384622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_82097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:12:47 | 02.01.2020 20:06:00 | 0.88694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.5302 | 0 | 0
1384624 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:12:17 | 02.01.2020 19:55:00 | 0.71194 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 61.9388 | 0 | 0
1384666 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_38633 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:21:00 | 02.01.2020 20:56:00 | 0.58333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 50.1664 | 0 | 0
1384672 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187551 , KONYA_HUCRE_187555 , KONYA_HUCRE_187556 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 09:00:00 | 05.01.2020 10:57:00 | 1.95 | 9 | 3501 | 42 | 4796 | 17.55 | 6826.95 | 81.9 | 9352.2
1384674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_142595 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:27:37 | 02.01.2020 22:25:00 | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9564
1384676 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:16:00 | 02.01.2020 21:50:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 103.4002
1384683 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:33:34 | 02.01.2020 21:59:00 | 1.4239 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.9556 | 0 | 0
1384695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516191649 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:52:29 | 02.01.2020 23:26:00 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5586
1384716 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_161948 , KONYA_ENHDIREK_171170 , KONYA_ENHDIREK_189827 , KONYA_ENHDIREK_63206 , KONYA_OGAGTRF_166372 , KONYA_OGHAT_2171541 , KONYA_OGHAT_2495214 , KONYA_OGMUSDIREK_15782 , KONYA_OGMUSDIREK_16489 , KONYA_OGMUSDIREK_21944 , KONYA_OGMUSDIREK_53146 , KONYA_OGMUSDIREK_81868 , KONYA_OGMUSDIREK_89887 , KONYA_TRAFOBINATIP_64865 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 08:30:00 | 05.01.2020 09:00:00 | 0.5 | 5 | 4138 | 10 | 1498 | 2.5 | 2069 | 5 | 749
1384725 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_3852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 21:48:40 | 02.01.2020 23:09:00 | 1.3389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.7445 | 0 | 0
1384729 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 21:50:46 | 02.01.2020 22:33:00 | 0.70389 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.1945
1384732 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:51:54 | 02.01.2020 16:39:00 | 6.785 | 0 | 374 | 0 | 4 | 0 | 2537.59 | 0 | 27.14
1384734 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60333 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:21:55 | 02.01.2020 12:49:00 | 2.4514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4514
1384735 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_6949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:38:34 | 02.01.2020 14:45:00 | 6.1072 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 342.0043
1384751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_31213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 22:24:35 | 02.01.2020 23:32:00 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 94.3832
1384752 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_66883 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:34:28 | 02.01.2020 12:57:00 | 3.3756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7511 | 0 | 0
1384817 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28924 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 08:44:18 | 03.01.2020 15:23:00 | 6.645 | 0 | 0 | 2 | 416 | 0 | 0 | 13.29 | 2764.32
1384820 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_324994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 05:52:28 | 03.01.2020 06:37:00 | 0.74222 | 15 | 12910 | 126 | 10649 | 11.1333 | 9582.0602 | 93.5197 | 7903.9008
1384822 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 06:21:46 | 03.01.2020 09:08:00 | 2.7706 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2.7706 | 0 | 22.1645
1384825 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 08:51:12 | 03.01.2020 09:28:00 | 0.61333 | 0 | 0 | 12 | 930 | 0 | 0 | 7.36 | 570.3969
1384826 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_357367 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 07:15:51 | 03.01.2020 10:08:00 | 2.8692 | 9 | 3006 | 10 | 2223 | 25.8225 | 8624.725 | 28.6917 | 6378.1649
1384835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 13:30:12 | 05.01.2020 14:48:12 | 1.3 | 4 | 28 | 1 | 2 | 5.2 | 36.4 | 1.3 | 2.6
1384838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357646 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 14:00:44 | 05.01.2020 16:06:44 | 2.1 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 0
1384840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 08:51:41 | 03.01.2020 10:20:00 | 1.4719 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 22.0791 | 8.8316
1384841 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1058 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 08:47:23 | 03.01.2020 14:23:00 | 5.5936 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 123.0594 | 0 | 0
1384848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2479089 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 10:00:21 | 06.01.2020 14:58:21 | 4.9667 | 2 | 51 | 2 | 187 | 9.9333 | 253.3002 | 9.9333 | 928.7673
1384849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_57725 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:30:24 | 09.01.2020 14:22:24 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 285 | 0 | 4.8667 | 0 | 1387.001
1384850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54562 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 09:30:58 | 10.01.2020 15:09:58 | 5.65 | 0 | 27 | 0 | 566 | 0 | 152.55 | 0 | 3197.9
1384876 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 10:00:02 | 06.01.2020 12:11:02 | 2.1833 | 0 | 64 | 6 | 138 | 0 | 139.7331 | 13.1 | 301.2995
1384878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_181196 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 10:00:41 | 06.01.2020 15:24:41 | 5.4 | 0 | 0 | 5 | 238 | 0 | 0 | 27 | 1285.2
1384879 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:10:33 | 03.01.2020 10:05:00 | 0.9075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
1384882 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 14:00:17 | 05.01.2020 18:06:17 | 4.1 | 5 | 6 | 117 | 112 | 20.5 | 24.6 | 479.7 | 459.2
1384890 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:08:43 | 03.01.2020 17:55:00 | 7.7714 | 1 | 390 | 0 | 1 | 7.7714 | 3030.8421 | 0 | 7.7714
1384894 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580198693 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:26:59 | 03.01.2020 11:19:00 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6008
1384896 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2198658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 14:00:53 | 05.01.2020 16:08:53 | 2.1333 | 2 | 270 | 12 | 3555 | 4.2667 | 575.9991 | 25.6 | 7583.9882
1384900 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:30:47 | 03.01.2020 14:20:08 | 4.8225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8225
1384908 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_38648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:35:23 | 03.01.2020 18:48:00 | 3.2103 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 346.7102
1384922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_8714 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:50:06 | 03.01.2020 10:47:00 | 0.94833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 53.1065 | 0 | 0
1384930 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126130 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:08:35 | 03.01.2020 17:28:00 | 7.3236 | 3 | 1251 | 2 | 60 | 21.9708 | 9161.8361 | 14.6472 | 439.4166
1384964 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3917 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:05:17 | 03.01.2020 15:34:00 | 5.4786 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 235.5802
1384972 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516356544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:09:03 | 03.01.2020 11:37:00 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9317
1384973 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_378757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:55:16 | 03.01.2020 10:41:00 | 0.76222 | 0 | 0 | 10 | 140 | 0 | 0 | 7.6222 | 106.7108
1384974 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 10:00:32 | 06.01.2020 11:13:32 | 1.2167 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 | 0 | 59.6168 | 40.1501
1384985 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:17:05 | 03.01.2020 11:04:00 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.804
1385008 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:00:52 | 06.01.2020 09:59:52 | 0.98333 | 0 | 104 | 0 | 11 | 0 | 102.2663 | 0 | 10.8166
1385016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20095 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:31:02 | 03.01.2020 11:09:00 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 60.7469
1385042 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9793 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:44:24 | 03.01.2020 12:01:00 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2767
1385049 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_2685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:49:30 | 03.01.2020 14:08:00 | 3.3083 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 655.0493 | 0 | 0
1385111 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2238967 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:00:00 | 09.01.2020 16:55:00 | 6.9167 | 0 | 2 | 91 | 396 | 0 | 13.8333 | 629.417 | 2739.0013
1385136 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:18:13 | 03.01.2020 12:44:00 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4297
1385146 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_29164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:00:53 | 06.01.2020 10:52:53 | 1.8667 | 0 | 0 | 14 | 836 | 0 | 0 | 26.1334 | 1560.5361
1385152 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:54:50 | 02.01.2020 15:12:00 | 6.2861 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 150.8666
1385160 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_40317 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 11:00:47 | 08.01.2020 12:42:47 | 1.7 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 173.4 | 0 | 8.5
1385161 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:11:00 | 02.01.2020 20:45:00 | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 325.3668
1385162 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:12:08 | 03.01.2020 12:14:00 | 1.0311 | 0 | 0 | 28 | 202 | 0 | 0 | 28.8711 | 208.2842
1385179 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29086 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:32:20 | 02.01.2020 14:27:00 | 5.9111 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 336.9333
1385181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90843 , NIGDE_OGMUSDIREK_91470 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 10:00:57 | 06.01.2020 15:49:57 | 5.8167 | 0 | 286 | 0 | 3 | 0 | 1663.5676 | 0 | 17.45
1385192 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:58:53 | 03.01.2020 15:02:00 | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 183.1164
1385195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516084197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:00:03 | 03.01.2020 12:40:00 | 0.66583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66583 | 0 | 0
1385210 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_407849 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:03:06 | 03.01.2020 13:53:00 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.0985
1385213 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6037 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:07:15 | 03.01.2020 13:05:00 | 0.9625 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
1385219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516191649 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:15:05 | 03.01.2020 17:12:00 | 4.9486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9486
1385232 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516230455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:30:44 | 03.01.2020 12:53:00 | 0.37111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37111
1385233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_24316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:31:03 | 03.01.2020 15:17:00 | 2.7658 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 201.9056
1385249 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:07:25 | 03.01.2020 13:04:42 | 1.9547 | 0 | 0 | 3 | 1079 | 0 | 0 | 5.8642 | 2109.1429
1385251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:43:03 | 03.01.2020 16:00:46 | 3.2953 | 6 | 3 | 36 | 1756 | 19.7717 | 9.8858 | 118.6301 | 5786.5117
1385256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_381854 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:57:38 | 03.01.2020 13:28:00 | 0.50611 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 36.946
1385263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_294430 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:13:54 | 03.01.2020 13:51:00 | 0.61833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37.0998 | 0 | 0
1385272 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_16586 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:29:04 | 03.01.2020 15:18:00 | 1.8156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8156
1385291 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:55:24 | 03.01.2020 16:25:00 | 6.4933 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 428.5598
1385294 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:38:47 | 03.01.2020 14:29:00 | 0.83694 | 0 | 0 | 228 | 437 | 0 | 0 | 190.8223 | 365.7428
1385296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91559 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:50:36 | 03.01.2020 15:44:39 | 1.9008 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 646.2822 | 0 | 0
1385302 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_26320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:56:59 | 03.01.2020 17:15:00 | 3.3003 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 306.926 | 0 | 0
1385303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_502658 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:56:55 | 03.01.2020 15:53:00 | 1.9347 | 0 | 138 | 0 | 12 | 0 | 266.9914 | 0 | 23.2166
1385314 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145514 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:48:57 | 03.01.2020 14:29:00 | 0.6675 | 0 | 0 | 4 | 269 | 0 | 0 | 2.67 | 179.5575
1385320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155362 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:13:55 | 03.01.2020 14:39:00 | 0.41806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9264 | 0 | 0
1385325 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:51:04 | 03.01.2020 14:46:00 | 1.9156 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 15.3245 | 1421.3455
1385347 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:26:04 | 03.01.2020 15:17:00 | 0.84889 | 0 | 0 | 37 | 54 | 0 | 0 | 31.4089 | 45.8401
1385357 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516166780 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:32:35 | 03.01.2020 21:25:00 | 6.8736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.4944 | 0 | 0
1385358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121326 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:32:42 | 03.01.2020 17:07:00 | 2.5717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0 | 0
1385360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056803 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:35:03 | 03.01.2020 14:50:00 | 0.24917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49834 | 0 | 0
1385368 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_52710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:35:44 | 03.01.2020 17:53:00 | 3.2878 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.1656 | 0 | 0
1385373 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_79533 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:40:21 | 03.01.2020 16:13:00 | 1.5442 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.265 | 1.5442
1385376 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_331754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:43:54 | 03.01.2020 16:16:00 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 150.43
1385385 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_32565 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:49:25 | 03.01.2020 16:28:00 | 1.6431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0
1385388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_36239 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:53:11 | 03.01.2020 15:52:00 | 0.98028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028 | 0 | 0
1385390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516266476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:56:46 | 03.01.2020 15:53:00 | 0.93722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 0 | 0
1385399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_476243 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:05:45 | 03.01.2020 15:35:55 | 0.50278 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 70.3892 | 0 | 0
1385410 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_69688 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:08:00 | 03.01.2020 17:37:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 225.983
1385428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 09:00:50 | 08.01.2020 14:19:50 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 175.4501
1385435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516087192 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:33:22 | 03.01.2020 16:42:00 | 1.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0
1385437 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327882 , KONYA_OGMUSDIREK_9546 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 12:00:21 | 11.01.2020 19:26:21 | 7.4333 | 1 | 530 | 1 | 26 | 7.4333 | 3939.6649 | 7.4333 | 193.2666
1385444 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_55854 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:39:37 | 03.01.2020 17:24:00 | 1.7397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 0 | 0
1385446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:34:01 | 03.01.2020 16:48:00 | 1.2331 | 20 | 1479 | 62 | 2724 | 24.6612 | 1823.6957 | 76.4497 | 3358.8554
1385457 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:45:41 | 03.01.2020 17:29:00 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7219
1385462 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:48:27 | 03.01.2020 18:21:00 | 2.5425 | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 76.275 | 86.445
1385465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9797 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:00:27 | 09.01.2020 11:02:27 | 2.0333 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 38.6333 | 0 | 16.2666
1385468 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317440 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 11:00:01 | 12.01.2020 11:24:01 | 0.4 | 4 | 1308 | 358 | 1860 | 1.6 | 523.2 | 143.2 | 744
1385473 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392892 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:48:54 | 03.01.2020 17:11:00 | 1.3683 | 0 | 0 | 7 | 515 | 0 | 0 | 9.5783 | 704.6899
1385477 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:48:46 | 03.01.2020 17:58:00 | 2.1539 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 292.929
1385478 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_8061 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8401 , AKSARAY_REKORTMAN_67885 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:32:20 | 09.01.2020 12:01:20 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 324.8493
1385481 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 12:30:45 | 09.01.2020 14:05:45 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.3332
1385485 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_27271 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:56:05 | 03.01.2020 18:25:00 | 2.4819 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 402.0743 | 0 | 2.4819
1385488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_144386 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:57:44 | 03.01.2020 16:41:00 | 0.72111 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.3066 | 0 | 0
1385491 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_8256 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 15:00:46 | 09.01.2020 17:05:46 | 2.0833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.7499 | 0 | 0
1385502 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580263716 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:09:21 | 03.01.2020 17:31:00 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7217
1385514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516095649 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:13:18 | 03.01.2020 16:48:00 | 0.57833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0
1385517 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278268 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:00:41 | 07.01.2020 14:56:41 | 5.9333 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 444.9998 | 0 | 23.7333
1385518 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278282 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 09:00:49 | 08.01.2020 14:57:49 | 5.95 | 0 | 157 | 0 | 47 | 0 | 934.15 | 0 | 279.65
1385519 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278296 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:00:49 | 09.01.2020 14:58:49 | 5.9667 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 149.1668 | 0 | 47.7334
1385520 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278288 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 09:00:59 | 10.01.2020 11:15:59 | 2.25 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 49.5 | 0 | 13.5
1385521 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_280981 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 09:00:19 | 11.01.2020 13:32:19 | 4.5333 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 99.7333 | 0 | 36.2666
1385522 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_286610 , KONYA_AGDIREK_80763 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:00:46 | 12.01.2020 14:59:46 | 5.9833 | 0 | 122 | 0 | 19 | 0 | 729.9663 | 0 | 113.6833
1385523 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_269229 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 09:00:13 | 13.01.2020 14:58:13 | 5.9667 | 0 | 98 | 0 | 18 | 0 | 584.7337 | 0 | 107.4001
1385525 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_268486 , KONYA_TRAFOBINATIP_263974 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 09:00:24 | 15.01.2020 12:18:24 | 3.3 | 0 | 802 | 0 | 133 | 0 | 2646.6 | 0 | 438.9
1385526 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:53:39 | 03.01.2020 18:50:00 | 7.9392 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 2365.8727
1385528 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_268473 , KONYA_AGPANOBOX_3910 , KONYA_AGPANOBOX_3975 , KONYA_TRAFOBINATIP_266154 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:00:49 | 16.01.2020 14:58:49 | 5.9667 | 0 | 713 | 0 | 44 | 0 | 4254.2357 | 0 | 262.5335
1385530 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_355441 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 10:30:51 | 06.01.2020 12:21:51 | 1.85 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 81.4 | 0 | 1.85
1385531 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_72568 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:30:17 | 07.01.2020 10:14:17 | 0.73333 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6.6 | 0 | 5.1333
1385532 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_33283 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 11:30:02 | 07.01.2020 11:42:02 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1.2 | 0 | 3.8
1385533 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_35226 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 13:30:27 | 07.01.2020 15:05:27 | 1.5833 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 42.7499 | 0 | 33.2499
1385534 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_394358 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:15:34 | 09.01.2020 11:58:34 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.9001
1385535 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_313327 , KONYA_AGDIREK_44716 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 13:00:14 | 09.01.2020 14:41:14 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.1832
1385537 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2219145 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 14:00:11 | 08.01.2020 15:16:11 | 1.2667 | 9 | 16 | 21 | 73 | 11.4 | 20.2667 | 26.6001 | 92.4669
1385538 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_77092 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:40 | 10.01.2020 13:57:40 | 3.95 | 0 | 55 | 0 | 47 | 0 | 217.25 | 0 | 185.65
1385539 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_26166 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:24 | 11.01.2020 11:00:24 | 1 | 0 | 0 | 46 | 22 | 0 | 0 | 46 | 22
1385540 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_19111 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 10:14:22 | 08.01.2020 12:27:22 | 2.2167 | 0 | 6 | 19 | 310 | 0 | 13.3 | 42.1167 | 687.1677
1385541 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_38615 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 11:32:30 | 11.01.2020 11:55:30 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0.38333 | 0 | 15.3332
1385543 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_11336 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 14:01:05 | 11.01.2020 16:03:05 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.7666
1385544 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_505419 , KONYA_AGPANOBOX_505420 , KONYA_AGPANOBOX_505421 , KONYA_AGPANOBOX_505422 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 14:00:36 | 12.01.2020 14:33:36 | 0.55 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 37.95 | 0 | 1.1
1385545 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_509940 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 16:00:13 | 12.01.2020 16:08:13 | 0.13333 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.79998 | 0 | 0.13333
1385559 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:24:47 | 03.01.2020 19:34:00 | 3.1536 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6144
1385567 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:59 | 11.01.2020 10:42:59 | 0.7 | 0 | 369 | 0 | 8 | 0 | 258.3 | 0 | 5.6
1385569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 09:30:51 | 10.01.2020 12:43:51 | 3.2167 | 0 | 2 | 1 | 772 | 0 | 6.4333 | 3.2167 | 2483.2692
1385575 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:30:46 | 06.01.2020 18:12:46 | 8.7 | 0 | 202 | 0 | 577 | 0 | 1757.4 | 0 | 5019.9
1385598 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67203 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:53:48 | 03.01.2020 17:12:00 | 0.30333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0
1385600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6136 , KARAMAN_OGMUSDIREK_7525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:00:00 | 06.01.2020 13:11:00 | 4.1833 | 1 | 130 | 0 | 934 | 4.1833 | 543.8329 | 0 | 3907.2302
1385630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_2025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:00:32 | 03.01.2020 18:39:00 | 1.6411 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 968.2549 | 0 | 0
1385650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:01:36 | 03.01.2020 21:06:00 | 4.0733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0733
1385651 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_478416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:01:28 | 03.01.2020 20:43:00 | 3.6922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3844
1385665 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:13:50 | 03.01.2020 18:06:00 | 0.86944 | 0 | 78 | 0 | 26 | 0 | 67.8163 | 0 | 22.6054
1385669 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10775 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 08:30:15 | 06.01.2020 12:27:15 | 3.95 | 0 | 105 | 0 | 6 | 0 | 414.75 | 0 | 23.7
1385670 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_12532 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 13:30:15 | 06.01.2020 17:28:15 | 3.9667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 650.5339 | 0 | 0
1385672 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 08:30:11 | 07.01.2020 12:30:11 | 4 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 992 | 0 | 4
1385673 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10784 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 13:30:21 | 07.01.2020 17:30:21 | 4 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 536 | 0 | 8
1385679 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361811 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:20:04 | 03.01.2020 17:55:00 | 0.58222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58222 | 0 | 0
1385685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 15:00:11 | 09.01.2020 15:20:11 | 0.33333 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 9.9999 | 0 | 0.33333
1385690 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:25:41 | 04.01.2020 01:30:00 | 7.0719 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.7913
1385694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319128 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:24:40 | 03.01.2020 17:56:00 | 0.52222 | 8 | 1620 | 0 | 33 | 4.1778 | 845.9964 | 0 | 17.2333
1385703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 13:00:52 | 08.01.2020 14:05:52 | 1.0833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.7499 | 0 | 0
1385704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:30:41 | 09.01.2020 13:07:41 | 3.6167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 155.5168 | 0 | 0
1385711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_481523 , NIGDE_AGDIREK_96472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 09:30:16 | 08.01.2020 12:26:16 | 2.9333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.7999 | 0 | 0
1385712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96400 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 14:30:14 | 07.01.2020 16:17:14 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.0666
1385715 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:38:04 | 03.01.2020 18:40:00 | 1.0322 | 0 | 71 | 0 | 9 | 0 | 73.2876 | 0 | 9.29
1385726 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356919 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 09:30:43 | 11.01.2020 10:48:43 | 1.3 | 1 | 1353 | 97 | 1966 | 1.3 | 1758.9 | 126.1 | 2555.8
1385735 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335917 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:55:12 | 03.01.2020 21:44:00 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8133
1385737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 14:30:37 | 08.01.2020 16:05:37 | 1.5833 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 34.8333 | 0 | 7.9166
1385738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:30:15 | 07.01.2020 11:09:15 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 115.5
1385740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99220 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 11:30:54 | 07.01.2020 14:27:54 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 230.1
1385754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175549 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:07:07 | 03.01.2020 19:59:00 | 1.8647 | 4 | 173 | 0 | 0 | 7.4589 | 322.5966 | 0 | 0
1385755 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_400450 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:07:42 | 03.01.2020 18:29:00 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.355
1385760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27375 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:10:59 | 03.01.2020 20:54:00 | 2.7169 | 1 | 415 | 0 | 0 | 2.7169 | 1127.5301 | 0 | 0
1385764 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360735 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:13:24 | 03.01.2020 19:28:50 | 1.2572 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1.2572 | 64.1182 | 0 | 0
1385771 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:18:59 | 03.01.2020 19:41:00 | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7339
1385772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_12361 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:19:41 | 03.01.2020 19:39:00 | 1.3219 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 83.2822 | 0 | 0
1385779 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:24:21 | 03.01.2020 19:36:00 | 1.1942 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 46.5726 | 27.4659
1385840 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 07:33:41 | 04.01.2020 15:09:43 | 7.6006 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 676.4498
1385843 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 20:02:03 | 03.01.2020 20:33:00 | 0.51583 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 154.749 | 0 | 0
1385855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516131038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 20:22:32 | 03.01.2020 22:49:00 | 2.4411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4411
1385858 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516300245 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 20:29:30 | 04.01.2020 01:17:00 | 4.7917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9583 | 0 | 0
1385865 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_373023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 20:59:08 | 03.01.2020 22:30:21 | 1.5203 | 0 | 0 | 21 | 1104 | 0 | 0 | 31.9259 | 1678.3891
1385877 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_7096 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 21:34:18 | 03.01.2020 22:11:00 | 0.61167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 74.6237 | 0 | 0
1385880 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7442 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 21:38:57 | 04.01.2020 02:16:00 | 4.6175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110.82
1385883 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 21:53:27 | 03.01.2020 22:44:11 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38.0502
1385902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_78507 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 22:22:45 | 03.01.2020 23:32:00 | 1.1542 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.0042 | 0 | 0
1385903 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_29949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 22:11:24 | 04.01.2020 05:11:00 | 6.9933 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 356.6598
1385909 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091721 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 22:38:44 | 03.01.2020 23:07:00 | 0.47111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47111 | 0 | 0
1385912 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 22:45:19 | 04.01.2020 01:56:00 | 3.1781 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 454.4626
1385917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066512 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 23:01:55 | 03.01.2020 23:25:00 | 0.38472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38472 | 0 | 0
1385932 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516094343 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 23:50:19 | 04.01.2020 00:30:00 | 0.66139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66139
1385969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 01:10:58 | 04.01.2020 02:16:00 | 1.0839 | 9 | 776 | 0 | 0 | 9.755 | 841.0986 | 0 | 0
1385991 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 07:53:33 | 04.01.2020 10:09:00 | 2.2575 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 151.2525 | 0 | 6.7725
1385998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27164 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 08:14:36 | 04.01.2020 09:26:00 | 1.19 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.93 | 0 | 0
1386005 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 08:46:03 | 04.01.2020 09:29:00 | 0.71583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0
1386010 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_52432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 08:55:32 | 04.01.2020 09:47:00 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85778
1386014 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_13141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:00:11 | 04.01.2020 10:13:00 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 78.8846
1386015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259382 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:03:24 | 04.01.2020 11:47:26 | 2.7339 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.0084 | 0 | 0
1386021 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3492 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:00:31 | 09.01.2020 12:50:31 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 779.1658
1386022 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:09 | 10.01.2020 11:08:09 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 313.9324
1386024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_74273 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:25:49 | 04.01.2020 09:59:00 | 0.55306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.2959 | 0 | 0
1386027 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_20504 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 15:30:48 | 06.01.2020 16:58:48 | 1.4667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 121.7336 | 0 | 0
1386032 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3203 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:00:16 | 07.01.2020 09:59:16 | 0.98333 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 16.7166 | 0 | 2.95
1386033 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8517 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 10:30:05 | 07.01.2020 11:29:05 | 0.98333 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 20.6499 | 0 | 1.9667
1386034 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_12230 , KIRSEHIR_AGDIREK_49545 , KIRSEHIR_AGDIREK_55440 , KIRSEHIR_AGDIREK_55443 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 13:00:09 | 07.01.2020 15:30:09 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 17.5 | 0 | 20
1386035 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_14413 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 09:00:02 | 08.01.2020 09:29:02 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.9166
1386037 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 10:00:40 | 08.01.2020 10:29:40 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.0166
1386038 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 11:00:03 | 08.01.2020 12:59:03 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 277.6662
1386040 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16602 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 11:00:11 | 09.01.2020 12:00:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
1386042 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:37:49 | 04.01.2020 10:44:00 | 1.1031 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 7.7214 | 25.3704
1386043 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:00:34 | 13.01.2020 12:15:34 | 2.25 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0 | 2.25
1386052 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_42795 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:30:13 | 09.01.2020 10:00:13 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19
1386054 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 13:30:11 | 09.01.2020 14:30:11 | 1 | 0 | 132 | 0 | 11 | 0 | 132 | 0 | 11
1386059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_315378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:25:41 | 04.01.2020 10:09:00 | 0.72194 | 4 | 1 | 62 | 2879 | 2.8878 | 0.72194 | 44.7603 | 2078.4653
1386070 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_27272 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 14:30:07 | 06.01.2020 15:28:07 | 0.96667 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 41.5668 | 0 | 2.9
1386082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90281 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:52:42 | 04.01.2020 10:30:00 | 0.62167 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 47.2469
1386097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_163144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:13:06 | 04.01.2020 12:33:00 | 2.3317 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 167.8802
1386098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516132953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:13:48 | 04.01.2020 11:41:00 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4533
1386119 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_392358 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 08:43:07 | 04.01.2020 10:53:00 | 2.1647 | 7 | 1216 | 322 | 5971 | 15.153 | 2632.2995 | 697.0398 | 12925.5431
1386124 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1922 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 13:00:07 | 08.01.2020 16:59:07 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 653.2661
1386125 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8755 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 12:00:40 | 10.01.2020 13:58:40 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 332.3672
1386126 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 14:30:00 | 10.01.2020 16:30:00 | 2 | 0 | 14 | 0 | 47 | 0 | 28 | 0 | 94
1386130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516267307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:31:12 | 04.01.2020 14:28:00 | 3.9467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9467
1386131 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18064 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 09:00:06 | 10.01.2020 11:00:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76
1386132 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:32:17 | 04.01.2020 11:19:00 | 0.77861 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 54.5027 | 52.9455
1386140 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGHAT_2354040 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 10:00:54 | 07.01.2020 13:56:54 | 3.9333 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 507.3996 | 0 | 3.9333
1386141 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6408 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:00:47 | 13.01.2020 14:52:47 | 4.8667 | 0 | 103 | 0 | 23 | 0 | 501.267 | 0 | 111.9334
1386142 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2623359 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3285 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 11:00:04 | 09.01.2020 13:35:04 | 2.5833 | 0 | 460 | 0 | 8 | 0 | 1188.3318 | 0 | 20.6666
1386143 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 11:00:15 | 07.01.2020 12:58:15 | 1.9667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 135.7002 | 0 | 0
1386144 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 12:00:41 | 11.01.2020 14:55:41 | 2.9167 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 323.7504 | 0 | 5.8333
1386145 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_30368 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13734 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4673 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262166 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262344 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:00:07 | 12.01.2020 14:01:07 | 4.0167 | 1 | 1392 | 0 | 10 | 4.0167 | 5591.2046 | 0 | 40.1667
1386147 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262344 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:00:42 | 12.01.2020 16:29:42 | 6.4833 | 0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 2288.6155 | 0 | 6.4833
1386148 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 11:00:37 | 14.01.2020 13:24:37 | 2.4 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 2.4
1386149 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 11:00:26 | 15.01.2020 14:45:26 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 135
1386151 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10786 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 08:30:04 | 09.01.2020 12:30:04 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 4
1386152 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 09:30:06 | 11.01.2020 11:29:06 | 1.9833 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 35.6999 | 0 | 59.4999
1386154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10781 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 13:00:13 | 09.01.2020 15:01:13 | 2.0167 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 237.9671 | 0 | 4.0333
1386157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83432 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 14:00:21 | 08.01.2020 17:11:21 | 3.1833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 604.8327 | 0 | 0
1386160 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 12:30:08 | 11.01.2020 14:29:08 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 172.5497
1386161 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 15:00:38 | 11.01.2020 16:58:38 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 1.9667 | 0 | 127.8336
1386165 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:30:01 | 07.01.2020 14:17:01 | 4.7833 | 0 | 21 | 0 | 267 | 0 | 100.4499 | 0 | 1277.1491
1386166 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 09:30:08 | 08.01.2020 17:28:08 | 7.9667 | 0 | 130 | 0 | 454 | 0 | 1035.6671 | 0 | 3616.8682
1386186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516116440 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:00:25 | 04.01.2020 12:09:00 | 1.1431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 0
1386192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_410958 , KONYA_OGMUSDIREK_58212 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 10:00:08 | 07.01.2020 11:50:08 | 1.8333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 269.4995 | 0 | 0
1386197 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:09:11 | 04.01.2020 18:30:00 | 7.3469 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 14.6939 | 5723.2663
1386201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132290 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:15:48 | 04.01.2020 14:52:00 | 3.6033 | 1 | 38 | 88 | 3537 | 3.6033 | 136.9265 | 317.093 | 12744.9782
1386218 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_148176 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:23:18 | 04.01.2020 12:08:00 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39.485
1386226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20695 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:18:27 | 04.01.2020 12:06:00 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 115.705
1386228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:29:20 | 04.01.2020 12:44:00 | 1.2444 | 0 | 0 | 114 | 860 | 0 | 0 | 141.8662 | 1070.2184
1386234 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326888 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:32:21 | 04.01.2020 12:19:00 | 0.7775 | 0 | 0 | 3 | 1096 | 0 | 0 | 2.3325 | 852.14
1386240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:37:26 | 04.01.2020 12:27:00 | 0.82611 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 114.0032 | 0 | 0
1386241 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:00:34 | 07.01.2020 09:55:34 | 0.91667 | 0 | 148 | 0 | 11 | 0 | 135.6672 | 0 | 10.0834
1386244 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_40035 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:38:04 | 04.01.2020 12:50:02 | 1.1994 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 185.9132 | 0 | 0
1386260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_31341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 11:00:26 | 08.01.2020 14:18:26 | 3.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
1386273 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164714 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:51:29 | 04.01.2020 14:07:00 | 2.2586 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135.5166
1386283 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23897 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:09:48 | 10.01.2020 15:09:48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35
1386286 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15538 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:37 | 10.01.2020 15:11:37 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 611.6329
1386288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516143124 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:01:05 | 04.01.2020 13:18:00 | 1.2819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1278 | 0 | 0
1386290 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15553 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:21 | 10.01.2020 15:13:21 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.3834
1386292 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:00:02 | 09.01.2020 15:12:02 | 5.2 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 213.2 | 0 | 46.8
1386294 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19289 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:00:03 | 09.01.2020 15:18:03 | 5.3 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 461.1 | 0 | 21.2
1386295 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8719 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:00:48 | 09.01.2020 15:20:48 | 5.3333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 613.3329 | 0 | 0
1386298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36561 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:00:53 | 12.01.2020 14:22:53 | 5.3667 | 20 | 0 | 61 | 344 | 107.3334 | 0 | 327.3669 | 1846.1345
1386299 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:00:32 | 04.01.2020 13:20:00 | 1.3244 | 3 | 206 | 3 | 371 | 3.9733 | 272.8346 | 3.9733 | 491.3672
1386302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92089 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:00:21 | 09.01.2020 14:57:21 | 4.95 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 895.95 | 0 | 14.85
1386303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90603 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:15 | 10.01.2020 13:14:15 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 54 | 0 | 22.6333 | 0 | 174.5998
1386304 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5995 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:04:32 | 04.01.2020 13:54:00 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 167.8485
1386305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91493 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:38 | 11.01.2020 12:41:38 | 2.6833 | 0 | 9 | 0 | 106 | 0 | 24.15 | 0 | 284.433
1386317 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580305414 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:09:21 | 04.01.2020 13:56:00 | 1.7775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3325 | 0 | 0
1386318 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_105520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:11:15 | 04.01.2020 13:14:00 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0458
1386325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12490 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 15:00:34 | 08.01.2020 16:59:34 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 115.0331
1386357 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_77886 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:29:40 | 04.01.2020 17:29:27 | 4.9964 | 0 | 0 | 5 | 368 | 0 | 0 | 24.982 | 1838.6715
1386358 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14352 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:00:43 | 12.01.2020 13:59:43 | 3.9833 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 235.0165 | 0 | 3.9833
1386359 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8720 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:34 | 11.01.2020 15:10:34 | 5.1667 | 0 | 127 | 0 | 10 | 0 | 656.1671 | 0 | 51.6667
1386362 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360798 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:54:41 | 04.01.2020 12:39:00 | 0.73861 | 0 | 6 | 0 | 143 | 0 | 4.4317 | 0 | 105.6212
1386377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75851 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:44:42 | 04.01.2020 14:00:00 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.255
1386381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_502691 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:46:37 | 04.01.2020 13:55:00 | 1.1397 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 503.7562 | 0 | 0
1386384 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_390447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:00:53 | 12.01.2020 11:43:53 | 1.7167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0
1386386 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:51:42 | 04.01.2020 13:35:00 | 0.72167 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 198.4592 | 0 | 0
1386391 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 10:00:42 | 19.01.2020 14:24:42 | 4.4 | 0 | 43 | 0 | 221 | 0 | 189.2 | 0 | 972.4
1386392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:53:37 | 04.01.2020 16:15:00 | 3.3564 | 6 | 3 | 36 | 1756 | 20.1383 | 10.0692 | 120.83 | 5893.8208
1386395 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 11:00:56 | 14.01.2020 16:49:56 | 5.8167 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 564.217 | 0 | 5.8167
1386396 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8721 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:00:41 | 13.01.2020 14:59:41 | 4.9833 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 508.2997 | 0 | 19.9333
1386422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76402 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:08:55 | 04.01.2020 14:21:00 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4028
1386450 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_477996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:22:08 | 04.01.2020 15:55:00 | 2.5478 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.0512
1386457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:23:08 | 04.01.2020 14:57:00 | 1.5644 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.9821 | 0 | 0
1386463 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_86372 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:29:36 | 04.01.2020 14:50:00 | 1.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
1386464 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95795 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 10:00:50 | 15.01.2020 15:03:50 | 5.05 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 1494.8 | 0 | 5.05
1386465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 10:00:56 | 14.01.2020 13:34:56 | 3.5667 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 246.1002 | 0 | 24.9667
1386467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:00:04 | 09.01.2020 13:53:04 | 3.8833 | 0 | 46 | 0 | 91 | 0 | 178.6332 | 0 | 353.383
1386471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:18 | 11.01.2020 14:59:18 | 4.9833 | 0 | 9 | 41 | 31 | 0 | 44.85 | 204.3165 | 154.4832
1386485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:43:54 | 04.01.2020 17:32:00 | 3.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8017 | 0 | 0
1386488 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_258703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:47:10 | 04.01.2020 16:24:00 | 2.6139 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 1497.759 | 0 | 0
1386516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516287594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:08:38 | 04.01.2020 15:32:00 | 1.3894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0
1386523 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580190901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:17:06 | 04.01.2020 15:01:00 | 0.73167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4633
1386543 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516350433 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:25:03 | 04.01.2020 15:58:00 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1967
1386554 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580316821 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:33:04 | 04.01.2020 15:10:00 | 0.61556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61556 | 0 | 0
1386563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:41:03 | 04.01.2020 17:43:00 | 3.0325 | 0 | 0 | 22 | 95 | 0 | 0 | 66.715 | 288.0875
1386587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516116440 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:52:55 | 04.01.2020 15:32:00 | 0.65139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6056 | 0 | 0
1386612 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_56618 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:18:37 | 04.01.2020 18:47:00 | 3.4731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4731
1386627 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100661 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:23:19 | 04.01.2020 17:55:00 | 2.5281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0561 | 0 | 0
1386640 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312840 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:16:04 | 04.01.2020 16:02:01 | 0.76583 | 0 | 0 | 137 | 6083 | 0 | 0 | 104.9187 | 4658.5439
1386645 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38377 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:36:51 | 04.01.2020 17:47:00 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3383
1386647 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10071 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:38:05 | 04.01.2020 18:00:00 | 2.3653 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 2.3653 | 508.5352
1386664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580243336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:58:29 | 04.01.2020 17:04:00 | 2.0919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1839 | 0 | 0
1386668 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:53:49 | 04.01.2020 16:46:00 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.7888
1386673 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70200 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:55:34 | 04.01.2020 17:18:00 | 1.3739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 0
1386675 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580284038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:58:27 | 04.01.2020 16:52:00 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8925
1386685 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516247957 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:09:50 | 04.01.2020 17:04:00 | 0.90278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
1386690 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_41894 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:16:40 | 04.01.2020 17:25:00 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.9445
1386703 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:29:44 | 04.01.2020 16:29:00 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98778
1386733 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126130 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:35:53 | 04.01.2020 18:42:00 | 3.1019 | 3 | 1251 | 2 | 60 | 9.3058 | 3880.5269 | 6.2039 | 186.1164
1386738 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516376225 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:59:41 | 04.01.2020 18:55:00 | 1.9219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6878 | 0 | 0
1386744 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580234536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:59:58 | 04.01.2020 18:24:00 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6022
1386748 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516205590 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:01:53 | 04.01.2020 19:01:00 | 1.9853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 0
1386753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_26719 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:09:02 | 04.01.2020 18:07:00 | 0.96611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611 | 0 | 0
1386756 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_46420 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:02:53 | 04.01.2020 18:08:00 | 1.0853 | 0 | 0 | 8 | 261 | 0 | 0 | 8.6822 | 283.2581
1386757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_373023 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:57:40 | 04.01.2020 19:29:21 | 2.5281 | 0 | 0 | 21 | 1104 | 0 | 0 | 53.0893 | 2790.9782
1386775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_252 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:21:43 | 04.01.2020 17:48:00 | 0.43806 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 75.3463 | 0 | 0
1386779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516158094 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:31:00 | 04.01.2020 18:30:00 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
1386789 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:39:21 | 04.01.2020 19:19:00 | 1.6608 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 23.2516 | 0 | 21.5908
1386801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:50:51 | 04.01.2020 20:29:42 | 2.6475 | 0 | 0 | 15 | 951 | 0 | 0 | 39.7125 | 2517.7725
1386806 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75255 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:57:59 | 04.01.2020 19:17:00 | 1.3169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6339 | 0 | 0
1386818 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:08:47 | 04.01.2020 19:57:00 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 81.1625
1386826 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580260732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:17:36 | 04.01.2020 19:37:00 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6467
1386837 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360640 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:28:18 | 04.01.2020 19:12:00 | 0.72833 | 0 | 0 | 334 | 1367 | 0 | 0 | 243.2622 | 995.6271
1386846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83974 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:35:13 | 04.01.2020 20:10:00 | 1.5797 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.058 | 0 | 0
1386859 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_72795 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:43:56 | 04.01.2020 19:35:00 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7022
1386873 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:31:40 | 04.01.2020 20:10:00 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.4445
1386878 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_34606 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:05:26 | 04.01.2020 20:59:00 | 1.8928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0
1386884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516223093 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:59:40 | 04.01.2020 19:32:00 | 0.53889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.6278 | 0 | 0
1386912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 20:15:12 | 04.01.2020 21:18:00 | 1.0467 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 297.2543 | 0 | 0
1386917 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 20:27:22 | 04.01.2020 20:44:00 | 0.27722 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.27722 | 0 | 2.2178
1386922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_63211 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 20:45:16 | 04.01.2020 21:44:00 | 0.97889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.7678 | 0 | 0
1386933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516287594 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:31:48 | 04.01.2020 21:15:00 | 3.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0
1386934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 21:00:17 | 04.01.2020 22:13:00 | 1.2119 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1019.2415 | 0 | 0
1386938 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_301226 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 21:23:39 | 04.01.2020 22:37:00 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.4525
1386942 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_279386 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 21:28:25 | 04.01.2020 23:26:00 | 1.9597 | 0 | 376 | 0 | 2 | 0 | 736.8547 | 0 | 3.9194
1386949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121651 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 22:11:02 | 04.01.2020 22:43:00 | 0.53278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.2456 | 0 | 0
1386950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580294150 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 22:12:37 | 04.01.2020 23:22:00 | 1.1564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6256 | 0 | 0
1386962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86584 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 23:03:51 | 04.01.2020 23:57:00 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88583
1386984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_8747 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 23:40:16 | 05.01.2020 03:05:00 | 3.4122 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92.1299
1386993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_373023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 00:08:16 | 05.01.2020 01:06:00 | 0.96222 | 0 | 0 | 21 | 1104 | 0 | 0 | 20.2066 | 1062.2909
1387005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580294150 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 01:09:48 | 05.01.2020 01:51:00 | 0.68667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 0 | 0
1387021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_373023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 01:20:38 | 05.01.2020 08:56:00 | 7.5894 | 0 | 0 | 21 | 1104 | 0 | 0 | 159.3782 | 8378.7418
1387055 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 03:35:21 | 05.01.2020 06:06:00 | 2.5108 | 11 | 2844 | 19 | 859 | 27.6191 | 7140.8005 | 47.7058 | 2156.803
1387084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_234857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 07:15:35 | 05.01.2020 09:06:00 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 143.5418
1387090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_15036 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 07:29:36 | 05.01.2020 10:16:00 | 2.7733 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 554.666 | 0 | 0
1387094 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_172740 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 07:22:37 | 05.01.2020 13:35:45 | 6.2189 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 2935.3161
1387101 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 07:56:39 | 05.01.2020 08:25:00 | 0.4725 | 7 | 0 | 414 | 13 | 3.3075 | 0 | 195.615 | 6.1425
1387115 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_27255 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:10:10 | 05.01.2020 17:49:00 | 7.6472 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 741.7803 | 0 | 7.6472
1387143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:11:24 | 05.01.2020 11:04:00 | 1.8767 | 0 | 116 | 0 | 8 | 0 | 217.6937 | 0 | 15.0134
1387154 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580234536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:25:04 | 05.01.2020 10:26:00 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0622
1387155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23334 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:28:49 | 05.01.2020 11:00:00 | 1.5197 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 398.1666 | 0 | 0
1387156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:30:01 | 05.01.2020 10:39:00 | 1.1497 | 0 | 0 | 6 | 274 | 0 | 0 | 6.8983 | 315.0233
1387211 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_4694 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:23:14 | 05.01.2020 11:56:00 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 97.4049
1387229 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:34:17 | 05.01.2020 11:36:00 | 1.0286 | 0 | 0 | 65 | 194 | 0 | 0 | 66.8597 | 199.5503
1387232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1545 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:38:01 | 05.01.2020 12:21:00 | 1.7164 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 240.2946 | 0 | 0
1387237 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30437 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:44:54 | 05.01.2020 13:10:00 | 2.4183 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 377.2595
1387242 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_264058 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN BASINÇTAN AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:49:28 | 05.01.2020 11:48:00 | 0.97556 | 145 | 22016 | 31 | 191 | 141.4562 | 21477.929 | 30.2424 | 186.332
1387244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580307897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:55:57 | 05.01.2020 12:16:00 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3342
1387249 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:02:29 | 05.01.2020 16:11:00 | 5.1419 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 10.2839 | 4005.5713
1387259 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580277085 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:08:11 | 05.01.2020 13:08:00 | 1.9969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9969 | 0 | 0
1387270 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193138 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:23:02 | 05.01.2020 13:11:00 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5989
1387275 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_67787 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:38:55 | 05.01.2020 11:41:00 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.7638
1387284 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:27:00 | 05.01.2020 14:32:00 | 3.0833 | 12 | 208 | 134 | 3899 | 37 | 641.3326 | 413.1662 | 12021.9037
1387288 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:30:33 | 05.01.2020 12:43:00 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2075
1387298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_26827 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:32:42 | 05.01.2020 14:07:00 | 2.5717 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.43
1387303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:41:02 | 05.01.2020 12:35:00 | 0.89944 | 20 | 2779 | 0 | 0 | 17.9888 | 2499.5438 | 0 | 0
1387313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26755 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:48:19 | 05.01.2020 14:30:00 | 2.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6947 | 0 | 0
1387324 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580169421 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:49:04 | 05.01.2020 13:21:00 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5322
1387328 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426878 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:56:44 | 05.01.2020 12:34:00 | 0.62111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8633 | 0 | 0
1387346 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_80392 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:20:05 | 05.01.2020 14:42:00 | 2.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3653 | 0 | 0
1387349 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_49883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:15:07 | 05.01.2020 13:08:00 | 0.88139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6442 | 0 | 0
1387359 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516070755 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:35:03 | 05.01.2020 14:46:00 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1825
1387362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_62069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:40:52 | 05.01.2020 13:35:00 | 0.90222 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 172.324 | 0 | 0
1387364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345514 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:41:46 | 05.01.2020 14:03:00 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3539
1387365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:42:12 | 05.01.2020 15:23:00 | 2.68 | 0 | 0 | 47 | 30 | 0 | 0 | 125.96 | 80.4
1387370 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_277165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:47:26 | 05.01.2020 13:42:00 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 85.4874
1387374 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_121924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:50:01 | 05.01.2020 14:36:00 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5614
1387386 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_104564 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:01:42 | 05.01.2020 19:54:00 | 6.8717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8717
1387389 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:07:07 | 05.01.2020 15:41:00 | 2.5647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5647
1387394 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_55782 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:17:51 | 05.01.2020 13:29:42 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1975
1387408 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_75005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:35:38 | 05.01.2020 14:46:00 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3456
1387411 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:43:43 | 05.01.2020 15:22:00 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6381
1387415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_122948 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:55:33 | 05.01.2020 14:43:00 | 0.79083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083
1387418 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_15756 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:03:02 | 05.01.2020 15:18:00 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.245
1387424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516321919 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:07:07 | 05.01.2020 17:38:00 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5147
1387432 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072237 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:28:25 | 05.01.2020 15:20:00 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7194
1387433 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75469 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:30:31 | 05.01.2020 15:32:00 | 1.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 0 | 0
1387439 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580261244 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:38:51 | 05.01.2020 17:28:00 | 2.8192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8192
1387440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:39:01 | 05.01.2020 17:18:00 | 2.6497 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9492
1387446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:44:25 | 05.01.2020 15:23:00 | 0.64306 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 43.085 | 0 | 5.7875
1387449 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88638229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:49:21 | 05.01.2020 17:56:00 | 3.1108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2217 | 0 | 0
1387451 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_290489 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:49:36 | 05.01.2020 15:12:00 | 0.37333 | 3 | 1770 | 8 | 527 | 1.12 | 660.7941 | 2.9866 | 196.7449
1387454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580295707 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:55:06 | 05.01.2020 15:32:00 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615
1387465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_8676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 15:01:26 | 05.01.2020 16:40:00 | 1.6428 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.9273 | 0 | 0
1387482 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 15:29:42 | 05.01.2020 16:32:00 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 175.4778
1387492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55153 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 15:42:05 | 05.01.2020 16:46:00 | 1.0653 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 1017.3424 | 0 | 0
1387528 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361182 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 16:21:38 | 05.01.2020 16:48:00 | 0.43944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87888 | 0 | 0
1387530 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_1708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 16:22:39 | 05.01.2020 17:55:00 | 1.5392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6175 | 0 | 0
1387541 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631470 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 16:38:37 | 05.01.2020 17:21:00 | 0.70639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70639 | 0 | 0
1387557 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516202940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 16:57:29 | 05.01.2020 18:00:00 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0419
1387562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55153 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:03:18 | 05.01.2020 18:58:00 | 1.9117 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 1825.6448 | 0 | 0
1387564 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29893 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:03:45 | 05.01.2020 17:36:00 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 133.8375
1387581 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_1374 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 16:54:55 | 05.01.2020 17:33:48 | 0.64806 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 66.7502 | 0 | 0
1387582 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78046 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:22:25 | 05.01.2020 18:26:00 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0597
1387596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136353 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:41:23 | 05.01.2020 18:23:00 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361
1387597 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_44993 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:44:22 | 05.01.2020 23:45:00 | 6.0106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0106
1387601 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:48:17 | 05.01.2020 18:29:00 | 0.67861 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.67861 | 0.67861 | 4.0717 | 5.4289
1387606 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580234536 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:51:56 | 05.01.2020 18:38:00 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0711
1387608 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:55:06 | 05.01.2020 19:39:00 | 1.7317 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 228.5804
1387612 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:54:31 | 05.01.2020 18:18:00 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 63.4052
1387625 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:40:47 | 05.01.2020 21:29:00 | 3.8036 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 604.774
1387639 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_10437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:32:49 | 05.01.2020 18:56:00 | 0.38639 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 337.7049 | 0 | 0
1387640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_112117 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:37:39 | 05.01.2020 19:22:00 | 0.73917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0 | 0
1387643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:42:09 | 05.01.2020 19:28:00 | 0.76417 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 47.3785 | 0 | 0
1387652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3696 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:53:40 | 05.01.2020 19:46:00 | 0.87222 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 184.0384 | 0 | 0
1387653 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516292859 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:03:36 | 05.01.2020 20:16:00 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2067
1387666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:53:37 | 05.01.2020 21:01:21 | 1.1289 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 69.9912 | 0 | 0
1387667 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331815 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:58:34 | 05.01.2020 21:22:00 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3906
1387668 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60273 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 20:07:24 | 05.01.2020 20:45:00 | 0.62667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62667
1387674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55153 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 20:32:17 | 05.01.2020 21:01:00 | 0.47861 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 457.0725 | 0 | 0
1387675 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_461187 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 20:42:48 | 05.01.2020 21:40:00 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.5066
1387684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516099614 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:33:14 | 05.01.2020 22:10:00 | 0.61278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61278 | 0 | 0
1387696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 10:00:10 | 08.01.2020 13:48:10 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98.8
1387700 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516313565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:28:57 | 06.01.2020 01:10:00 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6842
1387703 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_83167 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:57:13 | 06.01.2020 00:49:00 | 0.86306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4522 | 0 | 0
1387720 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 00:39:52 | 06.01.2020 03:24:00 | 2.7356 | 1 | 0 | 11 | 359 | 2.7356 | 0 | 30.0912 | 982.066
1387730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2020 01:55:03 | 06.01.2020 04:25:00 | 2.4992 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 127.4577 | 32.4892
1387733 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_123 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 02:19:16 | 06.01.2020 07:45:00 | 5.4289 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 179.1534
1387750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329330 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 03:28:43 | 06.01.2020 04:35:00 | 1.1047 | 5 | 488 | 0 | 0 | 5.5236 | 539.1034 | 0 | 0
1387765 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_324121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 03:28:51 | 06.01.2020 05:14:00 | 1.7525 | 2 | 791 | 23 | 2743 | 3.505 | 1386.2275 | 40.3075 | 4807.1075
1387768 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370884 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 03:23:58 | 06.01.2020 04:47:00 | 1.3839 | 2 | 2372 | 79 | 6865 | 2.7678 | 3282.5871 | 109.3273 | 9500.4049
1387808 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_142494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 05:46:31 | 06.01.2020 06:35:00 | 0.80806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80806
1387811 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 05:57:21 | 06.01.2020 07:22:00 | 1.4108 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 376.6916 | 0 | 0
1387819 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324120 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 06:19:13 | 06.01.2020 06:55:00 | 0.59639 | 0 | 83 | 5 | 1068 | 0 | 49.5004 | 2.9819 | 636.9445
1387823 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 06:41:49 | 06.01.2020 10:21:00 | 3.6531 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 332.4285
1387851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 07:21:47 | 06.01.2020 09:20:00 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.5542
1388162 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13326 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 07:56:56 | 06.01.2020 09:15:00 | 1.3011 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 301.8575 | 0 | 0
1388164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 07:30:00 | 06.01.2020 10:59:00 | 3.4833 | 0 | 0 | 15 | 951 | 0 | 0 | 52.2499 | 3312.6468
1388171 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516179677 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:00:58 | 06.01.2020 09:22:00 | 1.3506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3506 | 0 | 0
1388173 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:11:08 | 06.01.2020 09:55:21 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 413.3917
1388194 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:12:39 | 06.01.2020 10:54:00 | 2.6892 | 0 | 0 | 176 | 463 | 0 | 0 | 473.2939 | 1245.0857
1388200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_27014 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:25:53 | 06.01.2020 13:35:00 | 5.1519 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.6713 | 0 | 0
1388205 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194964 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:23:55 | 06.01.2020 09:57:00 | 1.5514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3083 | 0 | 0
1388207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_19550 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:33:14 | 06.01.2020 15:36:00 | 7.0461 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 239.5677
1388209 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34637 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:30:48 | 06.01.2020 09:49:00 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3033
1388248 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394459 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:52:08 | 06.01.2020 11:07:00 | 2.2478 | 0 | 0 | 55 | 354 | 0 | 0 | 123.6279 | 795.7141
1388249 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9332 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:52:56 | 06.01.2020 12:32:00 | 3.6511 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 248.2755 | 0 | 0
1388250 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_185579 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:49:49 | 06.01.2020 09:22:00 | 0.53639 | 0 | 0 | 1 | 825 | 0 | 0 | 0.53639 | 442.5217
1388257 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265817 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:53:18 | 06.01.2020 15:05:00 | 6.195 | 0 | 413 | 0 | 7 | 0 | 2558.535 | 0 | 43.365
1388270 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27600 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:01:00 | 06.01.2020 13:11:00 | 4.1667 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 4.1667 | 500.0004
1388286 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_368114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:06:19 | 06.01.2020 12:17:00 | 3.1781 | 21 | 172 | 4 | 4 | 66.7393 | 546.6263 | 12.7122 | 12.7122
1388323 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_81095 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 14:00:59 | 08.01.2020 15:53:59 | 1.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.3332 | 0 | 0
1388324 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_80372 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 15:30:46 | 08.01.2020 15:42:46 | 0.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
1388329 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333115 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:00:52 | 09.01.2020 12:06:52 | 2.1 | 2 | 0 | 108 | 0 | 4.2 | 0 | 226.8 | 0
1388330 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_312851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:21:16 | 06.01.2020 11:06:00 | 1.7456 | 0 | 51 | 0 | 22 | 0 | 89.0236 | 0 | 38.4023
1388333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:16:06 | 06.01.2020 10:04:00 | 0.79833 | 0 | 0 | 222 | 723 | 0 | 0 | 177.2293 | 577.1926
1388380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516102442 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:36:27 | 06.01.2020 10:23:00 | 0.77583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1033 | 0 | 0
1388386 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:07:27 | 06.01.2020 09:54:00 | 1.7758 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1909.0173 | 0 | 0
1388389 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_142494 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:39:03 | 06.01.2020 12:00:00 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3492
1388408 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_60928 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:47:22 | 06.01.2020 11:27:00 | 1.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | 0 | 0
1388413 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_117 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:49:08 | 06.01.2020 10:45:00 | 0.93111 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.2778
1388439 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4261 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:59:50 | 06.01.2020 11:26:00 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 221.1609
1388475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:18:16 | 06.01.2020 14:51:00 | 4.5456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5456
1388482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516121953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:20:12 | 06.01.2020 11:22:00 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06
1388483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516102458 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:20:41 | 06.01.2020 11:29:00 | 1.1386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2772 | 0 | 0
1388538 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_172174 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:38:17 | 06.01.2020 14:40:00 | 4.0286 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 4.0286 | 729.1784
1388543 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306520 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:39:52 | 06.01.2020 13:34:00 | 2.9022 | 0 | 0 | 4 | 457 | 0 | 0 | 11.6089 | 1326.3145
1388551 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124610 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:40:07 | 06.01.2020 11:02:00 | 0.36472 | 0 | 0 | 59 | 4382 | 0 | 0 | 21.5185 | 1598.203
1388596 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:18:45 | 06.01.2020 11:54:00 | 1.5875 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 39.6875 | 7681.9125
1388626 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20695 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:09:50 | 06.01.2020 12:23:00 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 178.0382
1388635 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_178441 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:12:49 | 06.01.2020 14:06:00 | 2.8864 | 2 | 468 | 4 | 1 | 5.7728 | 1350.8305 | 11.5456 | 2.8864
1388642 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:43:34 | 06.01.2020 17:29:00 | 3.7572 | 0 | 0 | 78 | 7 | 0 | 0 | 293.0632 | 26.3005
1388685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:02:00 | 06.01.2020 12:01:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 3.9667 | 1660.0472
1388688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:21:57 | 06.01.2020 12:20:00 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.415
1388690 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279657 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:28:09 | 06.01.2020 13:50:00 | 2.3642 | 0 | 0 | 4 | 441 | 0 | 0 | 9.4567 | 1042.599
1388696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:28:08 | 06.01.2020 15:51:00 | 4.3811 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 683.4532
1388710 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149745 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:33:53 | 06.01.2020 16:56:00 | 5.3686 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1229.4117 | 0 | 0
1388718 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580216803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:44:05 | 06.01.2020 13:01:00 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2819
1388725 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28253 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:46:16 | 06.01.2020 13:17:00 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0244
1388727 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:43:14 | 06.01.2020 11:54:00 | 0.17944 | 51 | 12252 | 88 | 6430 | 9.1514 | 2198.4989 | 15.7907 | 1153.7992
1388728 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:47:12 | 06.01.2020 12:36:00 | 0.81333 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 24.3999 | 0 | 1.6267
1388731 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_76051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:48:36 | 06.01.2020 12:20:00 | 0.52333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52333 | 0 | 0
1388739 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393480 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:51:39 | 06.01.2020 12:31:00 | 0.65583 | 27 | 980 | 216 | 786 | 17.7074 | 642.7134 | 141.6593 | 515.4824
1388748 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4908 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:58:58 | 06.01.2020 12:30:00 | 0.51722 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48.1015
1388756 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:00:49 | 06.01.2020 13:08:00 | 1.1197 | 54 | 14496 | 88 | 7607 | 60.4649 | 16231.4611 | 98.5354 | 8517.71
1388791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:10:46 | 06.01.2020 13:30:00 | 1.3206 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6.6028 | 13.2056 | 0 | 0
1388794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516173796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:11:43 | 06.01.2020 14:09:00 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9547
1388868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275249 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:10:02 | 06.01.2020 15:28:00 | 3.2994 | 0 | 0 | 17 | 1005 | 0 | 0 | 56.0905 | 3315.9372
1388892 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_433824 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:41:57 | 06.01.2020 14:11:00 | 1.4842 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 44.5251 | 0 | 1.4842
1388901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:43:52 | 06.01.2020 13:50:00 | 1.1022 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 76.0532 | 0 | 0
1388915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_41469 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:47:37 | 06.01.2020 14:24:00 | 1.6064 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.0109 | 0 | 0
1388924 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:35:11 | 06.01.2020 15:03:00 | 2.4636 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 64.0539 | 1276.15
1388939 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:50:15 | 06.01.2020 15:14:55 | 2.4111 | 0 | 0 | 2 | 1538 | 0 | 0 | 4.8222 | 3708.2872
1388941 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_40122 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:58:19 | 06.01.2020 15:23:00 | 2.4114 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.5695 | 0 | 0
1388946 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_34075 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:48:45 | 06.01.2020 13:42:00 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8875
1388963 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:05:00 | 06.01.2020 13:26:00 | 0.35 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
1388968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:04:10 | 06.01.2020 17:46:00 | 4.6972 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 314.7137 | 0 | 42.275
1388974 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:06:18 | 06.01.2020 13:41:00 | 0.57833 | 1 | 955 | 5 | 85 | 0.57833 | 552.3052 | 2.8916 | 49.1581
1388976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26881 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:08:08 | 06.01.2020 16:08:00 | 2.9978 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8.9933 | 11.9911
1389033 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8615207 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:23:04 | 06.01.2020 14:24:00 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0156
1389039 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:04:37 | 03.01.2020 11:55:00 | 1.8397 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 125.101 | 0 | 0
1389045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516181279 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:25:59 | 06.01.2020 15:11:00 | 1.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 0
1389049 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:55:05 | 06.01.2020 14:53:00 | 1.9653 | 2 | 84 | 27 | 3132 | 3.9306 | 165.0835 | 53.0626 | 6155.257
1389071 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332807 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:34:56 | 06.01.2020 14:32:00 | 0.95111 | 0 | 0 | 176 | 463 | 0 | 0 | 167.3954 | 440.3639
1389082 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8615396 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:39:07 | 06.01.2020 15:11:00 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5314
1389089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516153848 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:22:43 | 06.01.2020 14:29:00 | 1.1047 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8378 | 0 | 0
1389101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:45:30 | 06.01.2020 14:19:00 | 0.55833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0
1389112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_174223 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:48:36 | 06.01.2020 15:00:00 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 63.07
1389126 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:13:12 | 03.01.2020 19:07:00 | 5.8967 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 11.7933 | 4593.5059
1389129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:52:01 | 06.01.2020 15:56:00 | 2.0664 | 6 | 702 | 0 | 0 | 12.3983 | 1450.6058 | 0 | 0
1389130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:48:37 | 06.01.2020 14:22:00 | 0.55639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 | 0 | 0
1389139 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_360800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:58:53 | 06.01.2020 14:44:07 | 0.75389 | 2 | 962 | 31 | 2158 | 1.5078 | 725.2422 | 23.3706 | 1626.8946
1389141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_25205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:00:41 | 06.01.2020 21:14:00 | 7.2219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.3316 | 0 | 0
1389151 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGPANOBOX_11250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:07:11 | 06.01.2020 15:33:00 | 1.4303 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 120.1435 | 0 | 0
1389152 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:06:11 | 06.01.2020 15:38:00 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.8478
1389153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166321 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 09:00:51 | 11.01.2020 13:40:51 | 4.6667 | 0 | 0 | 57 | 84 | 0 | 0 | 266.0002 | 392.0003
1389156 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_83 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:10:47 | 06.01.2020 15:42:00 | 1.5203 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 127.7035 | 0 | 0
1389157 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:02:40 | 06.01.2020 15:42:00 | 0.65556 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 59.656
1389179 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:58:02 | 02.01.2020 16:00:00 | 5.0328 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 447.9174
1389188 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23981 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:21:46 | 06.01.2020 17:34:00 | 3.2039 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19.2233 | 3.2039 | 0 | 0
1389192 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_106206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:22:36 | 06.01.2020 21:27:00 | 7.0733 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.44 | 0 | 0
1389195 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:22:35 | 06.01.2020 17:34:00 | 3.1903 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73.3764 | 0 | 0
1389196 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_81762 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:00:49 | 09.01.2020 17:27:49 | 8.45 | 1 | 0 | 121 | 11 | 8.45 | 0 | 1022.45 | 92.95
1389197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_74750 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:24:38 | 06.01.2020 14:51:00 | 0.43944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.3494
1389229 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61698 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:37:23 | 06.01.2020 16:05:00 | 1.4603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4603 | 0 | 0
1389238 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_6480 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 12:00:23 | 11.01.2020 14:42:23 | 2.7 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 472.5 | 0 | 5.4
1389242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:00:10 | 09.01.2020 12:10:10 | 3.1667 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 107.6668 | 0 | 19
1389254 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27870 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:47:02 | 06.01.2020 19:19:00 | 4.5328 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 788.7037
1389255 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:43:01 | 06.01.2020 15:52:00 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.9944
1389257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19659 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:43:38 | 06.01.2020 16:21:00 | 1.6228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2456 | 0 | 0
1389261 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_349090 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:46:57 | 06.01.2020 19:51:00 | 5.0675 | 0 | 0 | 46 | 3232 | 0 | 0 | 233.105 | 16378.16
1389270 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:43:11 | 06.01.2020 19:17:00 | 2.5636 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 161.5074
1389283 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_172087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:58:14 | 06.01.2020 21:30:00 | 6.5294 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 346.0603
1389289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_150992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:18:36 | 12.01.2020 11:22:36 | 1.0667 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2.1333 | 21.3334 | 0 | 0
1389291 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:00:20 | 06.01.2020 15:34:00 | 2.5611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5611
1389296 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_47868 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:03:23 | 06.01.2020 17:06:00 | 2.0436 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 210.4918 | 0 | 0
1389314 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14244 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:09:15 | 06.01.2020 17:52:00 | 2.7125 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 151.9
1389324 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:13:18 | 06.01.2020 16:00:00 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 150.996
1389343 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:22:02 | 06.01.2020 18:33:00 | 3.1828 | 0 | 0 | 5 | 1240 | 0 | 0 | 15.9139 | 3946.6472
1389346 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:21:56 | 06.01.2020 16:02:35 | 0.6775 | 0 | 0 | 4 | 681 | 0 | 0 | 2.71 | 461.3775
1389351 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:23:38 | 06.01.2020 15:53:22 | 0.49556 | 1 | 955 | 5 | 85 | 0.49556 | 473.2598 | 2.4778 | 42.1226
1389354 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_144623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:25:25 | 06.01.2020 17:48:00 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 73.6681
1389357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:27:33 | 06.01.2020 17:24:00 | 1.9408 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 357.1127 | 0 | 0
1389358 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15145 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:25:08 | 06.01.2020 17:06:48 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 184.694
1389366 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273209 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:12:45 | 09.01.2020 17:12:45 | 8 | 2 | 0 | 31 | 10 | 16 | 0 | 248 | 80
1389371 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_47343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:32:32 | 06.01.2020 16:29:00 | 0.94111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5289 | 0 | 0
1389374 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179922 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:00:13 | 09.01.2020 17:06:13 | 8.1 | 1 | 3 | 194 | 21 | 8.1 | 24.3 | 1571.4 | 170.1
1389376 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516114133 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:33:13 | 06.01.2020 17:50:00 | 2.2797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2797
1389377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265775 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:33:02 | 06.01.2020 16:25:00 | 0.86611 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 190.5442 | 0 | 0
1389379 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68501 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:33:41 | 06.01.2020 20:58:00 | 5.4053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8106 | 0 | 0
1389380 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:27:28 | 06.01.2020 18:03:00 | 7.5922 | 0 | 0 | 13 | 1026 | 0 | 0 | 98.6989 | 7789.6177
1389381 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516399809 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:34:16 | 06.01.2020 16:08:06 | 0.56389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
1389382 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:30:57 | 06.01.2020 18:19:00 | 2.8008 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 70.0208 | 13553.2164
1389384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318177 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:10:05 | 06.01.2020 15:52:25 | 2.7056 | 0 | 0 | 13 | 1225 | 0 | 0 | 35.1723 | 3314.311
1389389 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_12808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:37:19 | 06.01.2020 20:57:00 | 5.3281 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 527.4779
1389405 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:39:46 | 06.01.2020 16:39:00 | 0.98722 | 0 | 0 | 79 | 491 | 0 | 0 | 77.9904 | 484.725
1389419 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_34463 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:46:13 | 06.01.2020 18:42:00 | 2.9297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8594 | 0 | 0
1389421 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_143871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:46:24 | 06.01.2020 16:06:00 | 0.32667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.7401 | 0 | 0
1389439 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_305834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:49:35 | 06.01.2020 17:39:00 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 133.1235
1389443 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:42:06 | 06.01.2020 16:14:00 | 0.53167 | 0 | 0 | 8 | 387 | 0 | 0 | 4.2534 | 205.7563
1389446 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:50:44 | 06.01.2020 16:25:00 | 0.57111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9978 | 0 | 0
1389447 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_27871 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:50:44 | 06.01.2020 16:49:00 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 100.0243
1389449 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_75804 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:51:30 | 06.01.2020 16:50:00 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.5
1389502 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGPANOBOX_11269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:36:00 | 06.01.2020 16:44:00 | 3.1333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 344.6663 | 0 | 0
1389505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:04:39 | 06.01.2020 19:57:00 | 3.8725 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 205.2425
1389519 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_82519 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:09:35 | 06.01.2020 18:03:00 | 1.8903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8903
1389527 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:13:36 | 06.01.2020 22:35:00 | 6.3567 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 120.7767 | 0 | 0
1389538 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_92361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:59 | 10.01.2020 11:22:59 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 128.467
1389560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:22:55 | 06.01.2020 20:52:00 | 4.4847 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 668.2233
1389562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 11:00:44 | 09.01.2020 12:54:44 | 1.9 | 0 | 411 | 3 | 31 | 0 | 780.9 | 5.7 | 58.9
1389567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516414530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:25:11 | 06.01.2020 17:42:00 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5606
1389570 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_397716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:07:10 | 06.01.2020 17:38:00 | 2.5139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.8195
1389577 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339727 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:27:17 | 06.01.2020 18:08:00 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 694.9445
1389578 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:27:34 | 06.01.2020 16:53:29 | 0.43194 | 1 | 955 | 5 | 85 | 0.43194 | 412.5027 | 2.1597 | 36.7149
1389582 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:28:52 | 06.01.2020 18:19:00 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 108.298
1389595 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516097343 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:32:32 | 06.01.2020 16:48:00 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25778
1389599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275247 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:33:26 | 06.01.2020 20:29:00 | 3.9261 | 0 | 0 | 10 | 718 | 0 | 0 | 39.2611 | 2818.947
1389602 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:34:58 | 06.01.2020 18:41:00 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 197.4526
1389603 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_182104 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:09:27 | 09.01.2020 17:08:27 | 7.9833 | 0 | 789 | 1 | 123 | 0 | 6298.8474 | 7.9833 | 981.9496
1389605 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179921 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:02:36 | 09.01.2020 17:10:36 | 8.1333 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 219.5999 | 32.5333
1389613 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:37:16 | 06.01.2020 23:03:00 | 6.4289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4289
1389616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325495 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:33:15 | 06.01.2020 17:14:00 | 0.67917 | 1 | 131 | 14 | 15 | 0.67917 | 88.9713 | 9.5084 | 10.1875
1389635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349082 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:43:26 | 06.01.2020 23:15:00 | 6.5261 | 0 | 0 | 4 | 1003 | 0 | 0 | 26.1044 | 6545.6883
1389638 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:43:38 | 06.01.2020 20:00:00 | 3.2728 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 448.3709
1389645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349098 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:45:31 | 06.01.2020 23:55:00 | 7.1581 | 0 | 0 | 7 | 561 | 0 | 0 | 50.1064 | 4015.6717
1389655 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45688 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:48:19 | 06.01.2020 20:19:11 | 3.5144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5144
1389659 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:49:25 | 06.01.2020 17:10:00 | 0.34306 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.6932
1389663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:50:44 | 06.01.2020 18:39:00 | 1.8044 | 19 | 89 | 6 | 0 | 34.2844 | 160.5952 | 10.8266 | 0
1389667 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279655 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:52:41 | 06.01.2020 19:31:00 | 2.6386 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 7.9158 | 424.8162
1389672 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_134387 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:51:44 | 06.01.2020 20:42:00 | 3.8378 | 0 | 0 | 4 | 278 | 0 | 0 | 15.3511 | 1066.9028
1389675 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10158 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:54:39 | 06.01.2020 17:45:00 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6783
1389680 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580174242 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:58:06 | 06.01.2020 17:42:00 | 0.73167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1217 | 0 | 0
1389683 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 08:30:02 | 09.01.2020 12:31:02 | 4.0167 | 0 | 11 | 0 | 98 | 0 | 44.1834 | 0 | 393.6337
1389685 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_2465491 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_261925 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_60436 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_60439 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 10:20:02 | 14.01.2020 14:00:02 | 3.6667 | 0 | 438 | 0 | 75 | 0 | 1606.0015 | 0 | 275.0002
1389694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:32:39 | 07.01.2020 09:29:00 | 1.9392 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7.7567 | 0 | 7.7567
1389714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_933 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:08:40 | 06.01.2020 18:02:00 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 120.889
1389734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_313380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:04:44 | 06.01.2020 17:30:00 | 0.42111 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 114.963 | 0 | 0
1389741 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_96704 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:06:43 | 06.01.2020 18:01:00 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38.903
1389742 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_90393 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:07:47 | 06.01.2020 18:33:00 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 90.8979
1389776 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:15:11 | 06.01.2020 18:16:00 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 300.0286
1389796 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221086 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:22:11 | 06.01.2020 18:43:10 | 1.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0
1389813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_310656 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:16:46 | 06.01.2020 22:41:00 | 5.4039 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 10.8078 | 378.2723
1389818 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353696 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:27:10 | 06.01.2020 18:46:00 | 1.3139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.0806 | 0 | 0
1389831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516118364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:32:48 | 06.01.2020 18:16:00 | 0.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
1389833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_120926 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:33:56 | 06.01.2020 18:02:00 | 0.46778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46778 | 0 | 0
1389837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_142365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:45:56 | 06.01.2020 20:08:00 | 4.3678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7356
1389842 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289575 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:38:17 | 06.01.2020 20:55:00 | 3.2786 | 0 | 350 | 1 | 1 | 0 | 1147.5135 | 3.2786 | 3.2786
1389843 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:38:46 | 06.01.2020 18:20:00 | 0.68722 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.0527
1389868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:45:26 | 06.01.2020 18:09:00 | 0.39278 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 149.2564 | 0 | 0
1389874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:47:20 | 06.01.2020 21:32:00 | 3.7444 | 0 | 0 | 38 | 15 | 0 | 0 | 142.2887 | 56.1666
1389875 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:46:27 | 06.01.2020 18:28:00 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6925
1389882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:27:24 | 06.01.2020 18:39:00 | 1.1933 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.8332 | 0 | 0
1389883 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:47:40 | 06.01.2020 18:43:00 | 0.92222 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.5777
1389885 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_390450 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:56:09 | 06.01.2020 17:59:00 | 4.0475 | 0 | 0 | 15 | 385 | 0 | 0 | 60.7125 | 1558.2875
1389895 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_274386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:46:13 | 06.01.2020 22:16:00 | 2.4964 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 62.4098 | 0 | 69.8989
1389905 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_27343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:53:48 | 06.01.2020 18:12:00 | 0.30333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.1566
1389914 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148530 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:55:33 | 06.01.2020 18:48:00 | 0.87417 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 69.9336 | 0 | 0
1389918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357757 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:56:35 | 06.01.2020 21:47:00 | 3.8403 | 15 | 859 | 10 | 12 | 57.6042 | 3298.8005 | 38.4028 | 46.0834
1389922 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365407 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:55:52 | 06.01.2020 23:57:00 | 1.0189 | 1 | 162 | 0 | 703 | 1.0189 | 165.0602 | 0 | 716.2797
1389934 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_156068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 12:04:23 | 09.01.2020 13:04:23 | 1 | 6 | 188 | 108 | 672 | 6 | 188 | 108 | 672
1389937 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:55:53 | 06.01.2020 22:08:00 | 4.2019 | 0 | 0 | 8 | 397 | 0 | 0 | 33.6155 | 1668.1702
1389954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91885 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:02:35 | 06.01.2020 18:26:00 | 0.39028 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.4654 | 0 | 0
1389958 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:09:51 | 06.01.2020 20:26:00 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 104.3818
1389962 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:39:00 | 06.01.2020 19:38:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 85.2832
1389971 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:12:59 | 06.01.2020 19:16:00 | 1.0503 | 0 | 0 | 4 | 681 | 0 | 0 | 4.2011 | 715.2407
1389975 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:15:16 | 06.01.2020 18:46:00 | 0.51222 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 147.5194 | 0 | 0
1389988 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_441478 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:21:07 | 06.01.2020 20:16:00 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 99.5654
1390004 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580223653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:40:41 | 06.01.2020 19:44:00 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0553
1390009 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365403 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:49:21 | 06.01.2020 23:57:00 | 6.1275 | 6 | 2077 | 1 | 237 | 36.765 | 12726.8175 | 6.1275 | 1452.2175
1390013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4566 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:29:25 | 06.01.2020 19:30:00 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 144.39
1390016 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_10106 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:11:30 | 06.01.2020 23:50:23 | 6.6481 | 0 | 189 | 0 | 3 | 0 | 1256.4833 | 0 | 19.9442
1390020 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_20273 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:28:57 | 06.01.2020 19:37:00 | 1.1342 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0 | 193.9431 | 0 | 3.4025
1390023 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_53471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:33:48 | 06.01.2020 22:19:00 | 3.7533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7533
1390032 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:37:54 | 06.01.2020 23:12:00 | 4.5683 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 9.1367 | 3558.7291
1390034 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273231 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:38:07 | 06.01.2020 21:23:00 | 2.7481 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 170.3797 | 10.9922
1390036 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:38:45 | 06.01.2020 19:31:00 | 0.87083 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 108.8538 | 0 | 0
1390040 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279874 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:39:56 | 06.01.2020 20:12:00 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 616.8449
1390048 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_111688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:43:42 | 06.01.2020 19:50:00 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0
1390062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262123 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:12:36 | 06.01.2020 21:42:00 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 596.79
1390079 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:49:22 | 06.01.2020 19:14:00 | 0.41056 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.41056 | 0.41056 | 2.4634 | 3.2845
1390088 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44069 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:50:50 | 06.01.2020 20:28:00 | 1.6194 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 61.5387 | 0 | 0
1390096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:56:47 | 07.01.2020 01:08:00 | 6.1869 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 315.5339 | 0 | 0
1390107 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:00:35 | 09.01.2020 16:06:35 | 7.1 | 0 | 134 | 0 | 467 | 0 | 951.4 | 0 | 3315.7
1390123 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516209680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:02:27 | 06.01.2020 20:00:00 | 0.95917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95917 | 0 | 0
1390129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262587 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:02:52 | 06.01.2020 20:48:00 | 1.7522 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77.0977 | 0 | 0
1390133 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_29689 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:04:41 | 06.01.2020 22:24:00 | 3.3219 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 295.6527
1390143 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_74064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:08:53 | 06.01.2020 22:13:00 | 3.0686 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 116.6072
1390149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_3393 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:45:33 | 06.01.2020 20:15:00 | 1.4908 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.4908 | 74.5415
1390161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:31:30 | 06.01.2020 21:49:00 | 4.2917 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 300.4169 | 0 | 12.875
1390173 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_47868 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:18:16 | 06.01.2020 19:55:00 | 0.61222 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 63.0587 | 0 | 0
1390184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_40083 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:21:58 | 06.01.2020 21:05:00 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.91
1390197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_105723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:59:18 | 06.01.2020 22:19:00 | 3.3283 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.8799
1390206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_16888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:03:08 | 06.01.2020 19:43:00 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 74.8998
1390208 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169324 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:17:47 | 06.01.2020 21:48:00 | 2.5036 | 0 | 0 | 117 | 651 | 0 | 0 | 292.9224 | 1629.8501
1390219 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17745 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:31:52 | 06.01.2020 23:17:00 | 3.7522 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 3.7522 | 352.7087
1390222 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_118681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:33:44 | 06.01.2020 21:39:00 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 85.599
1390230 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:38:23 | 06.01.2020 20:18:00 | 0.66028 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 72.6308 | 0 | 0
1390235 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10633 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:40:52 | 06.01.2020 21:50:00 | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1522
1390238 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_1314 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:41:51 | 06.01.2020 21:14:00 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 258.0194
1390239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96400 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:42:28 | 06.01.2020 20:21:00 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.551
1390241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:43:41 | 06.01.2020 21:22:00 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6386
1390242 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_13799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:43:58 | 06.01.2020 20:42:00 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.7544
1390256 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457859 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:51:03 | 06.01.2020 22:46:00 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 314.9096
1390257 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:51:27 | 06.01.2020 21:22:00 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5092
1390270 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:58:39 | 07.01.2020 01:15:00 | 5.2725 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 854.145 | 0 | 5.2725
1390271 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88656099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:58:57 | 06.01.2020 20:37:00 | 0.63417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63417 | 0 | 0
1390289 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426697 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:39:50 | 06.01.2020 20:43:00 | 1.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0 | 0
1390296 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:09:35 | 06.01.2020 21:26:00 | 1.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | 0 | 0
1390306 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:12:49 | 06.01.2020 22:44:00 | 2.5197 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 302.3664 | 0 | 83.1508
1390314 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580318686 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:18:30 | 06.01.2020 21:01:00 | 0.70833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70833 | 0 | 0
1390323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_174223 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:20:58 | 06.01.2020 23:00:00 | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 140.4797
1390331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:07:22 | 06.01.2020 23:17:00 | 7.1606 | 6 | 3 | 36 | 1756 | 42.9634 | 21.4817 | 257.7802 | 12573.9434
1390341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_507304 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:53:39 | 06.01.2020 20:52:00 | 0.9725 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.505 | 0 | 0
1390360 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:34:05 | 07.01.2020 00:39:00 | 4.0819 | 0 | 0 | 113 | 3727 | 0 | 0 | 461.2592 | 15213.3904
1390364 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_104551 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:41:32 | 06.01.2020 21:39:00 | 2.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9578 | 0 | 0
1390385 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_65208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:06:24 | 07.01.2020 18:57:00 | 7.8433 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 321.5765
1390391 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_364660 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:09:11 | 06.01.2020 23:59:00 | 4.8303 | 0 | 0 | 12 | 1241 | 0 | 0 | 57.9634 | 5994.3775
1390392 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_19201 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:47:43 | 07.01.2020 01:49:00 | 5.0214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0428 | 0 | 0
1390414 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:01:49 | 06.01.2020 22:40:00 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 99.8198
1390440 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516107093 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:14:28 | 06.01.2020 21:55:00 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0
1390441 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_23875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:14:50 | 06.01.2020 22:34:00 | 1.3194 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 176.805 | 0 | 0
1390450 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:19:04 | 06.01.2020 21:57:00 | 0.63222 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 69.5442 | 0 | 0
1390454 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33572 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:28:45 | 06.01.2020 23:00:00 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 128.5623
1390455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88643866 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:24:35 | 06.01.2020 22:42:00 | 1.2903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2903 | 0 | 0
1390456 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_71979 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:16:25 | 06.01.2020 23:22:12 | 4.0964 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.9639
1390461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76510 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:26:02 | 06.01.2020 23:04:00 | 1.6328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8983 | 0 | 0
1390481 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:37:09 | 06.01.2020 22:00:00 | 0.38083 | 0 | 78 | 0 | 26 | 0 | 29.7047 | 0 | 9.9016
1390486 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_465180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:42:37 | 06.01.2020 23:17:00 | 1.5731 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 184.048 | 0 | 0
1390491 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:27:30 | 06.01.2020 23:31:51 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60.06
1390493 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516434538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:43:12 | 06.01.2020 22:37:00 | 0.89667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | 0
1390494 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71733 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:17:31 | 07.01.2020 11:45:00 | 3.4581 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 183.2772
1390497 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:47:08 | 06.01.2020 23:53:01 | 2.0981 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 159.4526
1390500 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_93881 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:12:05 | 06.01.2020 22:24:00 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.1569
1390501 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_335699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:06:18 | 06.01.2020 22:41:00 | 3.5783 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.0966
1390507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:52:03 | 06.01.2020 22:53:00 | 1.0158 | 19 | 89 | 6 | 0 | 19.3008 | 90.4089 | 6.095 | 0
1390511 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:54:22 | 07.01.2020 01:07:00 | 3.2106 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93.1062
1390513 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_10746 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:57:59 | 06.01.2020 23:42:00 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.2091
1390537 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_5052 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:11:16 | 06.01.2020 23:13:00 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43.2134
1390553 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5672 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:15:44 | 06.01.2020 23:20:00 | 1.0711 | 0 | 57 | 0 | 17 | 0 | 61.0533 | 0 | 18.2089
1390557 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183585 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:16:20 | 06.01.2020 22:37:00 | 0.34444 | 17 | 3153 | 22 | 289 | 5.8555 | 1086.0193 | 7.5777 | 99.5432
1390580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:57:10 | 06.01.2020 23:10:00 | 1.2139 | 37 | 996 | 243 | 2131 | 44.9139 | 1209.0344 | 294.9753 | 2586.7996
1390594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_325466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:25:56 | 07.01.2020 00:05:34 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6422
1390600 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360147 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:30:01 | 07.01.2020 01:31:00 | 3.0164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0492 | 0 | 0
1390608 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54933 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:27:21 | 06.01.2020 23:36:12 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 336.2175
1390611 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94409 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:14:50 | 06.01.2020 23:49:50 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 227.9995
1390625 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_274049 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:39:20 | 06.01.2020 23:32:12 | 0.88111 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0.88111 | 0 | 9.6922 | 1.7622
1390626 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_453437 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:40:53 | 07.01.2020 00:22:00 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 65.7259
1390631 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326888 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:08:16 | 07.01.2020 13:35:00 | 3.4456 | 0 | 0 | 3 | 1096 | 0 | 0 | 10.3367 | 3776.3338
1390649 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132667 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:56:02 | 07.01.2020 00:10:00 | 1.2328 | 3 | 123 | 0 | 4 | 3.6983 | 151.6319 | 0 | 4.9311
1390656 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26883 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:57:47 | 07.01.2020 02:10:00 | 3.2036 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.6108 | 12.8144
1390687 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276208 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:49:55 | 07.01.2020 00:07:00 | 1.2847 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1319 | 0
1390697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345312 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:12:02 | 07.01.2020 01:45:00 | 2.5494 | 1 | 6532 | 0 | 0 | 2.5494 | 16652.9421 | 0 | 0
1390713 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:31:05 | 06.01.2020 23:43:34 | 3.2081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2081
1390726 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_360159 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:27:11 | 07.01.2020 00:16:00 | 0.81361 | 0 | 241 | 1 | 65 | 0 | 196.08 | 0.81361 | 52.8847
1390728 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:50:05 | 06.01.2020 23:39:00 | 5.8153 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.8598
1390741 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_28620 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:29:45 | 07.01.2020 03:00:00 | 3.5042 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.0417 | 0 | 0
1390747 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2925 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:28:03 | 07.01.2020 01:14:00 | 1.7658 | 0 | 0 | 4 | 243 | 0 | 0 | 7.0633 | 429.0967
1390759 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:01:47 | 07.01.2020 02:57:00 | 3.9203 | 19 | 89 | 6 | 0 | 74.4853 | 348.9049 | 23.5217 | 0
1390761 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_26320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:38:36 | 07.01.2020 00:12:00 | 0.55667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5667
1390763 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_25466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:38:56 | 07.01.2020 01:04:00 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 141.778
1390772 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88647451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:43:03 | 07.01.2020 00:30:00 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3475
1390810 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:46:31 | 07.01.2020 02:10:52 | 2.4058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4058 | 0 | 0
1390827 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45841 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:52:10 | 07.01.2020 03:08:00 | 3.2639 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 740.903
1390839 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_11701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:54:12 | 07.01.2020 00:34:00 | 0.66333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 98.1728 | 0 | 0
1390885 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_26759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:03:17 | 07.01.2020 01:29:00 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4286
1390891 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516426057 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:04:31 | 07.01.2020 01:16:24 | 1.1981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9903 | 0 | 0
1390922 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_4694 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:44:22 | 07.01.2020 17:18:00 | 7.5606 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 476.3153
1390928 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:09:08 | 07.01.2020 01:03:00 | 3.8978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5911 | 0 | 0
1390943 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:02:02 | 07.01.2020 06:02:00 | 5.9994 | 0 | 0 | 55 | 354 | 0 | 0 | 329.9692 | 2123.8018
1390945 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516398764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:10:13 | 07.01.2020 00:54:00 | 0.72972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4594 | 0 | 0
1390946 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630111 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:15:15 | 07.01.2020 00:47:00 | 0.52917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52917 | 0 | 0
1390948 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:24:27 | 07.01.2020 01:15:00 | 0.8425 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 60.66 | 0 | 0
1390957 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:24:41 | 07.01.2020 02:31:00 | 2.1053 | 3 | 1230 | 0 | 121 | 6.3158 | 2589.4944 | 0 | 254.7389
1390975 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348016 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:49:14 | 07.01.2020 06:30:00 | 7.6794 | 2 | 1306 | 0 | 0 | 15.3589 | 10029.3486 | 0 | 0
1390999 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:53:01 | 07.01.2020 02:13:00 | 1.3331 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 294.6063 | 0 | 0
1391011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516085755 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:12:08 | 07.01.2020 02:09:38 | 1.9583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7083 | 0 | 0
1391017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516122193 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:58:25 | 07.01.2020 01:27:00 | 0.47639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.1931 | 0 | 0
1391032 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_40797 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:20:55 | 07.01.2020 22:33:00 | 13.2014 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 184.8195 | 0 | 0
1391037 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_1810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 01:08:51 | 07.01.2020 06:48:00 | 5.6525 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1147.4575
1391060 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_180698 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:08:07 | 07.01.2020 01:54:08 | 2.7669 | 0 | 0 | 6 | 638 | 0 | 0 | 16.6016 | 1765.3077
1391074 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29108 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:43:19 | 07.01.2020 01:40:00 | 7.9447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9447
1391077 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28935 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:06:45 | 07.01.2020 01:58:00 | 6.8542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8542
1391087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_74236 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:07:14 | 07.01.2020 15:24:00 | 6.2794 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 351.6486
1391144 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 02:43:55 | 07.01.2020 04:40:00 | 1.9347 | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | 87.0624 | 23.2166
1391149 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345166 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 05:39:03 | 07.01.2020 11:18:00 | 5.6492 | 0 | 0 | 11 | 833 | 0 | 0 | 62.1409 | 4705.7586
1391182 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 03:27:35 | 07.01.2020 05:52:00 | 2.4069 | 11 | 19 | 0 | 0 | 26.4763 | 45.7319 | 0 | 0
1391191 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580270178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 03:40:55 | 07.01.2020 04:00:47 | 0.33111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0
1391193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 04:28:40 | 07.01.2020 10:17:00 | 5.8056 | 0 | 0 | 78 | 7 | 0 | 0 | 452.8337 | 40.6389
1391216 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_20704 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 01:35:31 | 07.01.2020 09:17:00 | 7.6914 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 146.1364
1391217 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260379 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 04:21:23 | 07.01.2020 06:31:00 | 2.1603 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 479.5822 | 0 | 0
1391219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 03:42:22 | 07.01.2020 06:04:00 | 2.3606 | 9 | 4243 | 0 | 0 | 21.245 | 10015.8561 | 0 | 0
1391231 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316770 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 03:27:39 | 07.01.2020 05:51:00 | 2.3892 | 7 | 3155 | 0 | 79 | 16.7242 | 7537.8314 | 0 | 188.7444
1391233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2215123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 03:52:25 | 07.01.2020 06:54:00 | 3.0264 | 0 | 0 | 332 | 874 | 0 | 0 | 1004.7615 | 2645.0649
1391257 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_305834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 04:38:31 | 07.01.2020 07:28:00 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 206.2046
1391258 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 04:46:42 | 07.01.2020 08:06:00 | 3.3217 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.895
1391284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_72562 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 05:12:28 | 07.01.2020 06:49:00 | 1.6089 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2622 | 0 | 0
1391301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9181 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 04:09:16 | 07.01.2020 06:35:00 | 2.4289 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 53.4356 | 2.4289
1391317 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 05:39:25 | 07.01.2020 06:23:00 | 0.72639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4528 | 0 | 0
1391320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45826 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 05:44:02 | 07.01.2020 06:45:00 | 1.0161 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1128 | 0 | 0
1391335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 05:50:20 | 07.01.2020 06:57:00 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 84.4444
1391355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_123418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:03:51 | 07.01.2020 08:20:00 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0767
1391360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 05:46:48 | 07.01.2020 07:36:00 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 96.46
1391364 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357964 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 05:03:18 | 07.01.2020 08:04:00 | 3.0117 | 3 | 669 | 25 | 565 | 9.035 | 2014.8072 | 75.2917 | 1701.5936
1391370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:25:36 | 07.01.2020 13:12:00 | 6.7733 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 447.0398
1391376 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279226 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:21:33 | 07.01.2020 21:39:00 | 2.2908 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 11.4542 | 572.7075
1391377 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51830 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:32:15 | 07.01.2020 07:48:00 | 1.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0
1391390 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:48:14 | 07.01.2020 10:00:00 | 3.1961 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 188.5705
1391391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_179996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:04:35 | 07.01.2020 15:01:00 | 7.9403 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 516.1182 | 7.9403
1391396 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_253383 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:39:41 | 07.01.2020 11:52:00 | 1.2053 | 6 | 2612 | 49 | 5554 | 7.2317 | 3148.1914 | 59.0587 | 6694.1251
1391401 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_10016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 05:18:15 | 07.01.2020 09:02:00 | 3.7292 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 827.8757 | 0 | 11.1875
1391403 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:05:02 | 07.01.2020 15:12:54 | 7.1311 | 1 | 767 | 1 | 3 | 7.1311 | 5469.5614 | 7.1311 | 21.3933
1391408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:01:28 | 07.01.2020 08:03:00 | 1.0256 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 28.7157 | 0 | 3.0767
1391416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:05:10 | 07.01.2020 11:11:00 | 4.0972 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 208.9582 | 53.2639
1391425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7129 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:06:28 | 07.01.2020 10:26:00 | 3.3256 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 93.1157
1391439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:12:46 | 07.01.2020 15:01:00 | 7.8039 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 202.9011 | 4042.415
1391453 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_441012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:19:24 | 07.01.2020 11:17:00 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 562.32
1391454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051120 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:21:31 | 07.01.2020 08:59:00 | 1.6247 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.6225 | 0 | 0
1391456 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10308 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:21:52 | 07.01.2020 11:12:00 | 3.8356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8356
1391457 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_346011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:22:19 | 07.01.2020 12:52:00 | 5.4947 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.9472
1391470 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:40:51 | 07.01.2020 16:32:00 | 7.8525 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1735.4025 | 0 | 0
1391473 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:24:17 | 07.01.2020 09:52:00 | 2.4619 | 0 | 0 | 5 | 899 | 0 | 0 | 12.3097 | 2213.2841
1391501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_81451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:40:25 | 07.01.2020 10:16:00 | 2.5931 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.5237 | 0 | 0
1391509 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 02:12:31 | 07.01.2020 09:16:00 | 7.0581 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 529.3545 | 0 | 0
1391510 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_22360 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:25:50 | 07.01.2020 09:02:00 | 1.6028 | 0 | 38 | 0 | 17 | 0 | 60.9056 | 0 | 27.2473
1391514 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_345150 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:43:57 | 07.01.2020 09:28:00 | 1.7342 | 0 | 157 | 0 | 183 | 0 | 272.2647 | 0 | 317.3531
1391520 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8768 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:51:26 | 07.01.2020 09:00:00 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 244.2769
1391532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:52:44 | 07.01.2020 08:52:00 | 0.98778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0
1391542 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24222 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:49:36 | 07.01.2020 11:18:00 | 3.4733 | 0 | 0 | 1 | 481 | 0 | 0 | 3.4733 | 1670.6717
1391544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7641 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:51:14 | 07.01.2020 12:26:00 | 4.5794 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 2422.5238
1391550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4319 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:57:27 | 07.01.2020 09:31:00 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.2692
1391565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:33:03 | 07.01.2020 10:22:00 | 2.8158 | 14 | 478 | 0 | 0 | 39.4216 | 1345.9667 | 0 | 0
1391575 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:05:44 | 07.01.2020 14:35:00 | 6.4878 | 0 | 0 | 46 | 761 | 0 | 0 | 298.4379 | 4937.2006
1391581 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:09:00 | 07.01.2020 13:21:00 | 5.2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 774.8 | 0 | 0
1391584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516153420 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:07:13 | 07.01.2020 14:34:00 | 5.4464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.232 | 0 | 0
1391590 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4856 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:26:09 | 07.01.2020 10:22:00 | 2.9308 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 152.4032
1391593 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:11:12 | 07.01.2020 09:33:00 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3633
1391594 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4015 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:51:15 | 07.01.2020 09:42:00 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110.7498
1391597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2205204 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:34:58 | 07.01.2020 09:09:00 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 95.6004
1391599 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:10:27 | 07.01.2020 14:20:00 | 6.1592 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 18.4775 | 2944.0833
1391619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_85644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:22:06 | 07.01.2020 17:15:00 | 7.8817 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 851.2204 | 0 | 0
1391624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:20:40 | 07.01.2020 09:47:00 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4389
1391635 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_37588 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:15:22 | 07.01.2020 11:39:00 | 3.3939 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 220.6028
1391637 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54956 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:30:30 | 07.01.2020 12:47:00 | 6.275 | 7 | 1471 | 0 | 0 | 43.925 | 9230.525 | 0 | 0
1391642 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516282398 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:28:57 | 07.01.2020 09:51:00 | 1.3675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0
1391647 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:30:02 | 07.01.2020 10:00:00 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 175.4345
1391648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_450014 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:07:56 | 08.01.2020 00:51:00 | 15.7178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 235.7667 | 0 | 0
1391652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:03:18 | 07.01.2020 15:03:00 | 5.995 | 0 | 0 | 11 | 1479 | 0 | 0 | 65.945 | 8866.605
1391654 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:32:22 | 07.01.2020 10:15:00 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7106
1391655 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:33:23 | 07.01.2020 12:44:00 | 4.1769 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 121.1313 | 0 | 0
1391657 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:33:20 | 07.01.2020 08:51:00 | 0.29444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29444 | 0 | 0
1391659 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:33:21 | 07.01.2020 10:50:00 | 4.2775 | 6 | 1 | 128 | 16 | 25.665 | 4.2775 | 547.52 | 68.44
1391666 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_313021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:24:46 | 07.01.2020 09:38:00 | 1.2206 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.499 | 0 | 0
1391668 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_318203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:35:52 | 07.01.2020 15:19:00 | 6.7189 | 0 | 0 | 4 | 247 | 0 | 0 | 26.8756 | 1659.5658
1391683 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580234578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:43:12 | 07.01.2020 10:20:00 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6133
1391686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21225 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:45:57 | 07.01.2020 12:51:00 | 4.0842 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 138.8618
1391691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516185335 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:48:09 | 07.01.2020 12:41:00 | 3.8808 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.57 | 0 | 0
1391692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:57:54 | 07.01.2020 09:39:00 | 1.685 | 17 | 7 | 37 | 15 | 28.645 | 11.795 | 62.345 | 25.275
1391694 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_40643 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:50:42 | 07.01.2020 10:47:00 | 1.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9383 | 0 | 0
1391699 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516309796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:53:03 | 07.01.2020 12:49:00 | 3.9325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9325
1391700 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_345014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:53:21 | 07.01.2020 09:22:00 | 0.4775 | 0 | 0 | 3 | 481 | 0 | 0 | 1.4325 | 229.6775
1391707 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_74064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:53:57 | 07.01.2020 12:24:00 | 3.5008 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 133.0315
1391709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22990 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:55:24 | 07.01.2020 14:46:00 | 5.8433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3733
1391714 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_150795 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:58:48 | 07.01.2020 12:39:00 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.4
1391722 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:07:45 | 07.01.2020 14:45:08 | 6.6231 | 0 | 0 | 5 | 880 | 0 | 0 | 33.1153 | 5828.2928
1391729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516123706 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:04:46 | 07.01.2020 10:51:00 | 1.7706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8528 | 0 | 0
1391730 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:05:40 | 07.01.2020 11:15:00 | 2.1556 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 81.9113 | 0 | 0
1391735 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_185546 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:07:29 | 07.01.2020 11:04:00 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4775
1391740 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 14:00:39 | 10.01.2020 16:16:39 | 2.2667 | 0 | 125 | 0 | 31 | 0 | 283.3338 | 0 | 70.2668
1391742 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:21 | 10.01.2020 14:19:21 | 4.3167 | 0 | 199 | 0 | 2 | 0 | 859.0173 | 0 | 8.6333
1391746 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516440903 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:10:03 | 07.01.2020 10:59:00 | 1.8158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8158 | 0 | 0
1391749 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580222217 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:10:41 | 07.01.2020 11:48:00 | 2.6219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2439 | 0 | 0
1391760 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516305226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:13:02 | 07.01.2020 10:25:00 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1994
1391773 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_81203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:15:39 | 07.01.2020 12:06:00 | 2.8392 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8742 | 0 | 0
1391775 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516053481 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:16:23 | 07.01.2020 11:07:00 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8436
1391777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10052 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:13:27 | 07.01.2020 11:27:00 | 3.2258 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 209.6789 | 0 | 0
1391778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:13:20 | 07.01.2020 11:49:00 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 111.5609
1391782 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:14:06 | 07.01.2020 14:02:00 | 4.7983 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1314.7424
1391788 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:17:20 | 07.01.2020 10:40:00 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3778
1391789 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:18:56 | 07.01.2020 16:15:00 | 6.9344 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 305.1154 | 0 | 0
1391799 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_35615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:12:38 | 07.01.2020 09:44:00 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.8201
1391820 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_37347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:00:53 | 16.01.2020 12:00:53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2
1391837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516213292 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:53:38 | 07.01.2020 11:11:00 | 2.2894 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.4733 | 0 | 0
1391850 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_39917 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:34:43 | 07.01.2020 10:36:00 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 192.0213
1391851 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99397 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:35:01 | 07.01.2020 11:33:00 | 1.9664 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 74.7228 | 0 | 1.9664
1391868 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_14506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:19:03 | 07.01.2020 10:41:00 | 2.3658 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 127.7548
1391871 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:40:37 | 07.01.2020 14:13:00 | 4.5397 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 994.1987 | 0 | 0
1391876 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_751 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:42:39 | 07.01.2020 13:08:00 | 3.4225 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 427.8125 | 0 | 0
1391896 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_360157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:28:06 | 07.01.2020 18:02:00 | 7.565 | 2 | 200 | 3 | 1167 | 15.13 | 1513 | 22.695 | 8828.355
1391902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:50:13 | 07.01.2020 13:15:00 | 3.4131 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 508.5459
1391903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_70429 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:50:46 | 07.01.2020 10:55:00 | 1.0706 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.8346 | 0 | 0
1391904 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:46:33 | 07.01.2020 14:06:00 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 406.472
1391912 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371714 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:24:10 | 07.01.2020 14:02:00 | 7.6306 | 0 | 0 | 121 | 11992 | 0 | 0 | 923.2978 | 91505.6755
1391915 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357964 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:53:10 | 07.01.2020 11:21:00 | 1.4639 | 3 | 669 | 25 | 565 | 4.3917 | 979.3424 | 36.5973 | 827.0978
1391919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051121 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:53:02 | 07.01.2020 11:28:00 | 1.5828 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.245 | 0 | 0
1391921 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:54:00 | 07.01.2020 12:59:00 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 228.1664
1391925 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:55:29 | 07.01.2020 12:45:00 | 2.8253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8253
1391926 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:55:45 | 07.01.2020 15:12:00 | 5.2708 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21.0833 | 15.8125
1391927 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_365412 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:56:14 | 07.01.2020 16:55:34 | 6.9889 | 3 | 3810 | 31 | 3022 | 20.9667 | 26627.6709 | 216.6556 | 21120.4256
1391946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_10164 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:59:15 | 07.01.2020 11:12:00 | 1.2125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3375 | 0 | 0
1391987 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580208802 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:09:47 | 07.01.2020 11:15:00 | 1.0869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1739 | 0 | 0
1391992 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:10:56 | 07.01.2020 11:03:00 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 133.6381
1392008 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196419 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:15:08 | 07.01.2020 11:29:00 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.08
1392009 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170260 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:15:37 | 07.01.2020 11:28:00 | 1.2064 | 4 | 274 | 28 | 1119 | 4.8256 | 330.5509 | 33.7789 | 1349.9504
1392018 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:16:19 | 07.01.2020 16:57:00 | 6.6781 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1836.4665
1392020 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7577 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:57:51 | 07.01.2020 13:07:00 | 3.1525 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.4575 | 12.61
1392038 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_85169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:21:59 | 07.01.2020 15:51:00 | 5.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4836 | 0 | 0
1392047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516114022 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:23:02 | 07.01.2020 15:59:00 | 5.5994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.9944 | 0 | 0
1392052 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_153792 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:26:34 | 07.01.2020 10:44:00 | 0.29056 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 36.32 | 0 | 0
1392068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516267038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:30:01 | 07.01.2020 11:40:00 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1664
1392083 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12269 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:49:28 | 08.01.2020 21:30:00 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 53.3692
1392084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:33:25 | 07.01.2020 11:13:00 | 0.65972 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 363.5057 | 0 | 0
1392085 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_341731 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:24:06 | 08.01.2020 02:04:00 | 14.665 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 469.28
1392089 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_469062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:29:13 | 08.01.2020 01:59:00 | 15.4964 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 619.8556 | 0 | 0
1392106 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137688 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:39:26 | 07.01.2020 12:20:00 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.1983
1392119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_338394 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6277 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:57 | 11.01.2020 15:07:57 | 5.1167 | 1 | 198 | 1 | 884 | 5.1167 | 1013.1007 | 5.1167 | 4523.1363
1392121 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:36:55 | 07.01.2020 12:17:00 | 1.6681 | 3 | 1215 | 106 | 511 | 5.0042 | 2026.6929 | 176.8144 | 852.3787
1392128 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136733 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:44:11 | 07.01.2020 11:58:31 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4778
1392130 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:45:27 | 07.01.2020 11:10:06 | 0.41083 | 0 | 0 | 34 | 503 | 0 | 0 | 13.9682 | 206.6475
1392131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516109746 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:45:34 | 07.01.2020 13:13:00 | 2.4572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2861 | 0 | 0
1392132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_61996 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:44:24 | 07.01.2020 15:06:00 | 4.36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 0 | 0
1392140 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_98828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:46:48 | 07.01.2020 14:56:00 | 4.1533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3067
1392151 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_104712 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:51:45 | 07.01.2020 13:39:00 | 2.7875 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.2375
1392154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94769 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:35:36 | 07.01.2020 11:53:00 | 1.29 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 317.34 | 0 | 0
1392178 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:58:25 | 07.01.2020 17:58:00 | 6.9931 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 587.417 | 0 | 0
1392206 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_28255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:01:53 | 07.01.2020 11:48:00 | 0.76861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76861 | 0 | 0
1392208 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_291304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:03:22 | 07.01.2020 14:53:13 | 3.8308 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 325.6205
1392221 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:08:00 | 07.01.2020 17:26:00 | 6.3 | 0 | 0 | 21 | 63 | 0 | 0 | 132.3 | 396.9
1392227 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_17878 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:32:48 | 07.01.2020 12:36:00 | 2.0533 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 420.9327 | 0 | 0
1392249 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:51:44 | 07.01.2020 11:28:00 | 0.60444 | 0 | 0 | 35 | 872 | 0 | 0 | 21.1554 | 527.0717
1392265 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_6327 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:13:28 | 07.01.2020 15:52:00 | 4.6422 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.8444
1392266 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29420 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:16:40 | 07.01.2020 15:08:00 | 3.8556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8556
1392267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516123706 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:15:38 | 07.01.2020 12:00:00 | 0.73944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6972 | 0 | 0
1392270 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_35615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:16:47 | 07.01.2020 13:43:00 | 2.4369 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 87.7298
1392283 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_34904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:23:13 | 07.01.2020 15:08:00 | 3.7464 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 198.5587
1392293 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516213011 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:39:20 | 07.01.2020 12:18:00 | 1.6444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.5999 | 0 | 0
1392296 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_35710 , KIRSEHIR_AGDIREK_35722 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 09:00:24 | 13.01.2020 09:56:24 | 0.93333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 43.8665 | 0 | 0
1392318 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516378490 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:36:14 | 07.01.2020 15:17:00 | 3.6794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3589 | 0 | 0
1392334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_132962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 09:30:05 | 11.01.2020 12:33:05 | 3.05 | 0 | 1 | 5 | 345 | 0 | 3.05 | 15.25 | 1052.25
1392336 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_285667 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 13:58:23 | 11.01.2020 14:49:23 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.4
1392343 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352945 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:36:17 | 07.01.2020 12:38:00 | 1.0286 | 8 | 2474 | 38 | 425 | 8.2289 | 2544.7811 | 39.0872 | 437.1592
1392347 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_22531 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:40:19 | 07.01.2020 13:29:00 | 1.8114 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 70.6442
1392367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:48:53 | 07.01.2020 13:19:00 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.6067
1392371 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516290647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:44:20 | 07.01.2020 13:48:00 | 2.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 0 | 0
1392374 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_448649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:45:15 | 08.01.2020 01:31:00 | 13.7625 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 151.3875
1392376 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_54629 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:50:42 | 07.01.2020 15:23:00 | 3.5383 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 229.9914
1392382 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580245185 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:52:43 | 07.01.2020 13:46:00 | 1.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8881 | 0 | 0
1392384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_9103 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:53:25 | 07.01.2020 14:18:00 | 2.4097 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.7361 | 0 | 0
1392389 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_33657 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:11 | 11.01.2020 13:48:11 | 3.8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26.6 | 3.8
1392439 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_315581 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 14:00:27 | 10.01.2020 15:01:27 | 1.0167 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.0167 | 8.1334 | 0 | 0
1392442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:12:47 | 07.01.2020 13:32:00 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3203
1392444 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:14:57 | 07.01.2020 12:50:00 | 0.58417 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 16.3568 | 6.4259
1392451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 13:01:14 | 10.01.2020 15:53:14 | 2.8667 | 2 | 105 | 5 | 362 | 5.7333 | 301.0004 | 14.3333 | 1037.7345
1392467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_109213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:16:33 | 07.01.2020 14:52:00 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 334.2171
1392468 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94409 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:23:06 | 07.01.2020 14:14:00 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 266.1595
1392473 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:23:38 | 07.01.2020 15:14:00 | 2.8394 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 79.5043
1392478 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:25:01 | 07.01.2020 15:56:00 | 3.5164 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 889.6467
1392489 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:28:28 | 07.01.2020 13:06:00 | 0.62556 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 131.9932 | 0 | 0
1392493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286638 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:29:44 | 07.01.2020 13:22:00 | 0.87111 | 0 | 0 | 145 | 2317 | 0 | 0 | 126.311 | 2018.3619
1392508 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_117643 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:33:23 | 07.01.2020 14:56:00 | 2.3769 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.9002
1392509 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_57940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:31:18 | 07.01.2020 15:15:00 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7283
1392527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:39:54 | 07.01.2020 18:01:00 | 5.3517 | 6 | 1 | 128 | 16 | 32.11 | 5.3517 | 685.0138 | 85.6267
1392534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27066 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:04:56 | 07.01.2020 13:52:00 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1378
1392551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_51217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:26:07 | 08.01.2020 00:03:00 | 3.6147 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1019.351
1392553 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_368684 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:03:05 | 07.01.2020 15:15:00 | 7.1986 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 215.9583
1392565 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_69191 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:46:37 | 07.01.2020 13:24:00 | 0.62306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62306
1392594 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395515 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:17:36 | 07.01.2020 17:18:00 | 5.0067 | 52 | 5770 | 0 | 4 | 260.3468 | 28888.4859 | 0 | 20.0267
1392601 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516094620 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:04:35 | 07.01.2020 13:37:00 | 0.54028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.5639 | 0 | 0
1392605 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_580154183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:06:54 | 07.01.2020 18:04:00 | 4.9517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9033
1392612 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_86350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:10:19 | 07.01.2020 13:57:00 | 0.77806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77806
1392613 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413966 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:09:25 | 07.01.2020 14:16:00 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2194
1392617 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:03:21 | 07.01.2020 14:34:00 | 1.5108 | 0 | 0 | 185 | 793 | 0 | 0 | 279.5036 | 1198.0882
1392629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516150124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:26:50 | 07.01.2020 14:31:00 | 4.0694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.4861 | 0 | 0
1392632 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580222217 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:19:10 | 07.01.2020 14:56:00 | 1.6139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2278 | 0 | 0
1392646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:29:33 | 07.01.2020 14:55:00 | 1.4242 | 19 | 89 | 6 | 0 | 27.0592 | 126.7511 | 8.545 | 0
1392657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333428 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:34:20 | 07.01.2020 14:43:00 | 1.1444 | 0 | 0 | 6 | 214 | 0 | 0 | 6.8666 | 244.9102
1392659 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_441012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:34:58 | 07.01.2020 18:34:00 | 4.9839 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 707.7124
1392660 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137688 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:34:55 | 07.01.2020 15:26:00 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.8792
1392675 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:30:34 | 08.01.2020 21:00:02 | 5.4911 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.8578
1392680 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:43:02 | 07.01.2020 14:43:00 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99944
1392685 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351426 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:44:33 | 07.01.2020 14:55:00 | 1.1742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6967 | 0 | 0
1392699 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85370 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:54:31 | 07.01.2020 15:11:00 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2747
1392744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:00:56 | 12.01.2020 16:44:56 | 7.7333 | 0 | 9 | 251 | 297 | 0 | 69.6 | 1941.0658 | 2296.799
1392745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_71023 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:15:10 | 07.01.2020 15:07:00 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7278
1392746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206669 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 14:30:49 | 11.01.2020 17:33:49 | 3.05 | 0 | 8 | 427 | 937 | 0 | 24.4 | 1302.35 | 2857.85
1392748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206823 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 14:00:33 | 11.01.2020 17:31:33 | 3.5167 | 0 | 6 | 115 | 266 | 0 | 21.1 | 404.4171 | 935.4342
1392749 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_40818 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 09:01:43 | 15.01.2020 12:52:43 | 3.85 | 0 | 15 | 201 | 684 | 0 | 57.75 | 773.85 | 2633.4
1392753 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_70461 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:17:33 | 07.01.2020 14:53:00 | 0.59083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.6791 | 0 | 0
1392766 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_35070 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 09:00:59 | 15.01.2020 12:56:59 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 460.1996
1392767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_36029 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 18:00:59 | 15.01.2020 18:12:59 | 0.2 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 19.8 | 0 | 1
1392768 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7420 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:25:57 | 07.01.2020 15:21:00 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.67
1392792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2239 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:00:18 | 16.01.2020 12:52:18 | 3.8667 | 0 | 112 | 0 | 6 | 0 | 433.067 | 0 | 23.2
1392793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40938 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 13:30:50 | 16.01.2020 17:23:50 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100.9666
1392794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11060 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:00:10 | 17.01.2020 10:10:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6667
1392801 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516113784 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:35:33 | 07.01.2020 15:42:00 | 1.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0
1392810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516102458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:40:51 | 07.01.2020 16:35:00 | 1.9025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 0
1392813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516443317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:41:02 | 07.01.2020 16:51:00 | 2.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1661 | 0 | 0
1392814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98369 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:27:10 | 07.01.2020 15:51:00 | 2.3972 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 11.9861 | 0 | 59.9305
1392820 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:22:28 | 07.01.2020 14:48:00 | 2.4256 | 51 | 12252 | 89 | 6431 | 123.7036 | 29717.9611 | 215.8748 | 15598.7764
1392831 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2545 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:00:00 | 18.01.2020 14:00:00 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
1392837 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:53:59 | 07.01.2020 15:22:00 | 0.46694 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 71.9088
1392839 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:54:27 | 07.01.2020 15:35:00 | 0.67583 | 1 | 359 | 6 | 57 | 0.67583 | 242.623 | 4.055 | 38.5223
1392841 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516096370 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:53:24 | 07.01.2020 17:53:00 | 2.9933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 0 | 0
1392869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516101413 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:09:07 | 07.01.2020 16:19:00 | 1.1647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4942 | 0 | 0
1392876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:05:22 | 07.01.2020 16:23:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2939
1392882 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_290670 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:59:41 | 07.01.2020 17:51:00 | 2.8553 | 0 | 0 | 17 | 54 | 0 | 0 | 48.5398 | 154.1851
1392889 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:21:47 | 07.01.2020 16:42:00 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.0974
1392895 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_61773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:27:55 | 07.01.2020 16:39:00 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.618
1392914 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516133978 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:40:49 | 07.01.2020 17:22:00 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6864
1392925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12663 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:47:02 | 07.01.2020 16:48:00 | 1.0161 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 124.9815 | 0 | 1.0161
1392926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_292962 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:47:00 | 07.01.2020 22:13:06 | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 643.5
1392929 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45638 , NEVSEHIR_AGDIREK_55324 , NEVSEHIR_HUCRE_160034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:00 | 10.01.2020 14:35:00 | 4.5833 | 4 | 141 | 0 | 3 | 18.3333 | 646.2495 | 0 | 13.75
1392930 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_63713 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:48:23 | 07.01.2020 17:21:00 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 114.2271
1392945 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_83 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:01:42 | 07.01.2020 16:47:00 | 0.755 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 63.42 | 0 | 0
1392948 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:01:23 | 07.01.2020 17:16:00 | 1.2436 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.7308 | 0 | 1.2436
1392951 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_94093 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:59:25 | 07.01.2020 16:43:00 | 0.72639 | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 | 7.2639 | 0 | 32.6876
1392963 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580292538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:08:10 | 07.01.2020 18:13:00 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0806
1392964 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:19:44 | 07.01.2020 14:54:00 | 6.5711 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 3462.975 | 0 | 0
1392972 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_40905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:16:35 | 07.01.2020 20:20:00 | 3.0569 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 113.1068
1392992 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:08:27 | 07.01.2020 16:43:00 | 4.5758 | 0 | 0 | 69 | 1231 | 0 | 0 | 315.7323 | 5632.8467
1392997 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:43:29 | 07.01.2020 16:30:00 | 1.7753 | 5 | 2003 | 1 | 1 | 8.8764 | 3555.8858 | 1.7753 | 1.7753
1393000 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516164658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:16:44 | 07.01.2020 17:13:00 | 0.93778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8133 | 0 | 0
1393001 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345165 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:19:45 | 08.01.2020 21:01:00 | 7.6875 | 0 | 0 | 6 | 399 | 0 | 0 | 46.125 | 3067.3125
1393006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:44:32 | 07.01.2020 17:13:00 | 1.4744 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 20.6422 | 619.2648
1393009 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:21:34 | 07.01.2020 17:00:00 | 0.64056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2811 | 0 | 0
1393011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:21:54 | 07.01.2020 17:40:00 | 1.3017 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.6367 | 0 | 0
1393035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_154062 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:25:17 | 07.01.2020 18:45:00 | 2.3286 | 7 | 10112 | 0 | 0 | 16.3003 | 23546.9043 | 0 | 0
1393041 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:30:39 | 07.01.2020 16:52:00 | 0.35583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35583 | 0 | 0
1393043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_502691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:31:28 | 07.01.2020 19:40:00 | 3.1422 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1388.8612 | 0 | 0
1393045 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4371 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:28:16 | 07.01.2020 18:21:58 | 1.895 | 45 | 4944 | 0 | 7 | 85.275 | 9368.88 | 0 | 13.265
1393055 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:18:32 | 07.01.2020 18:34:00 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2578
1393058 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:41:36 | 07.01.2020 17:28:00 | 4.7733 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 252.9865
1393063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144291 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:34:49 | 07.01.2020 17:02:00 | 0.45306 | 0 | 0 | 84 | 1028 | 0 | 0 | 38.057 | 465.7457
1393064 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_12217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:38:00 | 07.01.2020 20:03:00 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 211.8335
1393085 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:44:43 | 07.01.2020 17:08:00 | 0.38806 | 25 | 1652 | 16 | 111 | 9.7015 | 641.0751 | 6.209 | 43.0747
1393086 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_83583 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:49:36 | 07.01.2020 17:41:00 | 0.85667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85667 | 0 | 0
1393089 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580272010 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:50:22 | 07.01.2020 18:45:00 | 1.9106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5528 | 0 | 0
1393105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349744 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:49:32 | 07.01.2020 18:22:29 | 2.5492 | 2 | 94 | 0 | 0 | 5.0983 | 239.622 | 0 | 0
1393107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516125781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:00:27 | 07.01.2020 17:57:00 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9425
1393110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:29:45 | 07.01.2020 19:41:08 | 2.1897 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 926.2516 | 0 | 0
1393119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_614280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 09:00:47 | 10.01.2020 10:27:47 | 1.45 | 0 | 42 | 0 | 65 | 0 | 60.9 | 0 | 94.25
1393120 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGHAT_2587056 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 13:30:06 | 10.01.2020 14:33:06 | 1.05 | 1 | 155 | 0 | 2 | 1.05 | 162.75 | 0 | 2.1
1393125 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_57940 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:05:57 | 07.01.2020 23:13:00 | 6.1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1175
1393126 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351614 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:06:34 | 07.01.2020 18:07:00 | 1.0072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0289 | 0 | 0
1393130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45444 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:44:29 | 07.01.2020 18:17:00 | 1.5419 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.3807 | 0 | 0
1393131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:09:56 | 07.01.2020 22:25:00 | 5.2511 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 183.7888
1393135 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:10:13 | 07.01.2020 18:17:00 | 1.1131 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.9746 | 0 | 0
1393137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516153405 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:10:17 | 07.01.2020 19:30:00 | 2.3286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6431 | 0 | 0
1393146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69889 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:15:46 | 07.01.2020 18:40:00 | 1.4039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2117 | 0 | 0
1393147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:17:27 | 07.01.2020 18:28:00 | 1.1758 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.4616 | 0 | 0
1393157 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:18:51 | 08.01.2020 00:49:00 | 6.5025 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 344.6325
1393164 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_202745 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:26:56 | 07.01.2020 19:25:00 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8067
1393181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:19 | 11.01.2020 12:50:19 | 2.8333 | 0 | 59 | 3 | 68 | 0 | 167.1665 | 8.5 | 192.6664
1393183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17234 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:30 | 10.01.2020 10:51:30 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 170
1393196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_13964 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:34:22 | 08.01.2020 00:11:00 | 6.6106 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 594.9504
1393198 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12835 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:11:27 | 07.01.2020 18:51:00 | 4.6592 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 694.2163 | 0 | 9.3183
1393199 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51933 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 15:15:14 | 10.01.2020 15:36:14 | 0.35 | 0 | 3 | 0 | 133 | 0 | 1.05 | 0 | 46.55
1393200 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51909 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 14:00:05 | 10.01.2020 14:12:05 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4
1393201 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52979 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 12:15:11 | 10.01.2020 12:40:11 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 2.0833 | 0 | 13.3334
1393202 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_11443 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 11:45:46 | 10.01.2020 12:05:46 | 0.33333 | 0 | 24 | 0 | 89 | 0 | 7.9999 | 0 | 29.6664
1393203 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_11744 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:45:56 | 10.01.2020 11:18:56 | 0.55 | 0 | 20 | 0 | 158 | 0 | 11 | 0 | 86.9
1393204 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_82911 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 09:45:23 | 10.01.2020 10:09:23 | 0.4 | 0 | 29 | 0 | 119 | 0 | 11.6 | 0 | 47.6
1393205 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_91169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 09:00:38 | 10.01.2020 09:24:38 | 0.4 | 0 | 18 | 0 | 402 | 0 | 7.2 | 0 | 160.8
1393221 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190534 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:41:25 | 07.01.2020 23:47:00 | 6.0931 | 2 | 565 | 0 | 0 | 12.1861 | 3442.5789 | 0 | 0
1393224 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_274045 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:11:18 | 07.01.2020 18:19:00 | 1.1283 | 59 | 7180 | 132 | 4788 | 66.5715 | 8101.4094 | 148.9396 | 5402.444
1393227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516404914 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:44:17 | 07.01.2020 22:04:00 | 4.3286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3286
1393235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516119733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:48:04 | 07.01.2020 18:41:00 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222
1393242 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326833 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:46:28 | 07.01.2020 22:15:00 | 4.4756 | 0 | 0 | 10 | 1009 | 0 | 0 | 44.7556 | 4515.84
1393257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:56:33 | 07.01.2020 20:32:00 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 155.4498
1393262 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_6719 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:09:03 | 07.01.2020 19:27:00 | 6.2992 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 466.1386
1393287 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:14:34 | 07.01.2020 19:43:00 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 218.1357
1393313 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516198639 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:29:51 | 07.01.2020 21:41:00 | 3.1858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3717
1393319 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193049 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:34:11 | 07.01.2020 23:54:32 | 5.3392 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1537.681 | 0 | 0
1393320 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_329488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:32:31 | 07.01.2020 19:26:00 | 0.89139 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.6106
1393325 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:56:42 | 07.01.2020 20:51:00 | 3.905 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 35.145 | 19.525
1393333 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43574 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:53:26 | 07.01.2020 20:38:00 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4856
1393343 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_12768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:59:19 | 08.01.2020 01:15:00 | 6.2614 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.5683
1393348 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516354978 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:02:21 | 07.01.2020 19:33:00 | 0.51083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0 | 0
1393352 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_4551 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:05:12 | 07.01.2020 20:55:00 | 1.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
1393355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:01:21 | 07.01.2020 19:32:00 | 0.51083 | 0 | 0 | 185 | 793 | 0 | 0 | 94.5036 | 405.0882
1393361 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148706 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:07:47 | 08.01.2020 00:56:00 | 5.8036 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 713.844
1393363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_356941 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:14:18 | 07.01.2020 21:51:00 | 2.6117 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 3844.3782 | 0 | 0
1393391 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_451888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:26:53 | 08.01.2020 00:01:00 | 4.5686 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1270.0736 | 0 | 0
1393402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_149587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:39:59 | 07.01.2020 20:52:00 | 1.2003 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600.14 | 0 | 0
1393423 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420012 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:06:25 | 07.01.2020 20:42:00 | 0.59306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59306 | 0 | 0
1393477 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 21:37:44 | 09.01.2020 23:17:28 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 192.8175
1393485 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:09:12 | 07.01.2020 23:53:00 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.73
1393503 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_346404 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:31:47 | 07.01.2020 22:28:00 | 0.93694 | 0 | 0 | 264 | 1120 | 0 | 0 | 247.3522 | 1049.3728
1393514 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49269 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:21:46 | 07.01.2020 23:05:00 | 2.7206 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 378.1578 | 0 | 0
1393531 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:06:35 | 09.01.2020 18:51:33 | 7.7494 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 325.4765
1393537 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:03:13 | 07.01.2020 23:26:00 | 6.3797 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 12.7594 | 4969.8019
1393543 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392496 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 22:39:41 | 07.01.2020 23:56:00 | 1.2719 | 0 | 0 | 272 | 1120 | 0 | 0 | 345.9677 | 1424.5728
1393553 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_80076 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 22:57:10 | 07.01.2020 23:46:00 | 0.81389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389 | 0 | 0
1393597 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 00:09:37 | 08.01.2020 06:01:00 | 5.8564 | 1 | 767 | 1 | 3 | 5.8564 | 4491.8511 | 5.8564 | 17.5692
1393606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261202 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:36:28 | 08.01.2020 13:32:00 | 4.9256 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 2157.3953 | 0 | 0
1393607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 04:06:29 | 08.01.2020 09:45:00 | 5.6419 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 654.465
1393615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355009 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 00:19:44 | 08.01.2020 02:11:00 | 1.8544 | 7 | 109 | 89 | 632 | 12.9811 | 202.134 | 165.0452 | 1172.0061
1393636 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 06:40:49 | 08.01.2020 11:21:00 | 4.6697 | 0 | 0 | 8 | 387 | 0 | 0 | 37.3578 | 1807.1816
1393697 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.01.2020 05:03:18 | 08.01.2020 07:23:00 | 2.3283 | 1 | 955 | 5 | 85 | 2.3283 | 2223.5552 | 11.6417 | 197.9081
1393741 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:01:16 | 08.01.2020 21:41:00 | 7.6622 | 0 | 363 | 0 | 9 | 0 | 2781.3859 | 0 | 68.96
1393750 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 07:38:46 | 08.01.2020 15:05:00 | 7.4372 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 3041.823 | 0 | 0
1393751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1648 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 07:40:05 | 08.01.2020 15:25:00 | 7.7486 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 472.6652
1393755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 07:47:26 | 08.01.2020 10:29:00 | 2.6928 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 175.0307
1393760 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 06:06:24 | 08.01.2020 10:15:00 | 4.1433 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 377.043 | 1649.0453
1393774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26528 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:02:12 | 08.01.2020 15:05:00 | 7.0467 | 0 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 28.1867 | 521.4536
1393778 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_345155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:02:40 | 08.01.2020 11:09:00 | 3.1056 | 1 | 955 | 0 | 0 | 3.1056 | 2965.8098 | 0 | 0
1393779 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:01:49 | 08.01.2020 19:13:00 | 4.1864 | 1 | 955 | 5 | 85 | 4.1864 | 3998.0024 | 20.932 | 355.8431
1393785 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2020 07:55:39 | 08.01.2020 09:14:00 | 1.3058 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 177.5929 | 0 | 0
1393787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516145199 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:07:56 | 08.01.2020 11:50:13 | 3.7047 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.933 | 0 | 0
1393793 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_73961 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:13:41 | 09.01.2020 20:10:00 | 4.9386 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 222.2374
1393795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275249 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 07:33:23 | 08.01.2020 11:46:00 | 4.2103 | 0 | 0 | 17 | 1005 | 0 | 0 | 71.5748 | 4231.3314
1393800 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516083155 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:19:32 | 08.01.2020 08:58:00 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64111
1393802 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:20:27 | 08.01.2020 09:24:00 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 186.4139
1393805 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_138582 , KONYA_OGHAT_187280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 11:00:29 | 19.01.2020 14:01:29 | 3.0167 | 3 | 703 | 1 | 8 | 9.05 | 2120.719 | 3.0167 | 24.1334
1393811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1149 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 07:42:06 | 08.01.2020 10:42:00 | 2.9983 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.9482 | 0 | 0
1393823 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:36:37 | 08.01.2020 09:51:00 | 1.2397 | 8 | 63 | 0 | 10 | 9.9178 | 78.1024 | 0 | 12.3972
1393829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110228 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:41:01 | 08.01.2020 10:57:00 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2664
1393848 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:00:01 | 08.01.2020 10:06:00 | 1.0997 | 0 | 0 | 54 | 613 | 0 | 0 | 59.3849 | 674.1284
1393849 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_186238 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:58:15 | 08.01.2020 10:19:00 | 1.3458 | 0 | 0 | 4 | 459 | 0 | 0 | 5.3833 | 617.736
1393860 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:19:20 | 08.01.2020 10:42:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3778
1393869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:08:25 | 08.01.2020 11:18:00 | 2.1597 | 0 | 0 | 7 | 298 | 0 | 0 | 15.118 | 643.5966
1393884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_83194 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:33:35 | 08.01.2020 11:35:00 | 2.0236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0472 | 0 | 0
1393886 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_40648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:34:58 | 08.01.2020 10:06:00 | 0.51722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51722
1393889 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:35:49 | 08.01.2020 12:25:00 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 358.1044
1393890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90857 , NIGDE_OGMUSDIREK_91472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:00:38 | 13.01.2020 14:51:38 | 4.85 | 0 | 4 | 0 | 197 | 0 | 19.4 | 0 | 955.45
1393891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98015 , NIGDE_OGMUSDIREK_98861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 10:00:33 | 14.01.2020 14:25:33 | 4.4167 | 0 | 132 | 0 | 60 | 0 | 583.0004 | 0 | 265.0002
1393898 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:42:44 | 08.01.2020 10:08:00 | 0.42111 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 115.3841
1393917 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_73871 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 09:30:12 | 11.01.2020 11:24:12 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 258.4
1393918 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_66462 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:59:27 | 08.01.2020 11:15:00 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5183
1393992 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_25383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:16:34 | 08.01.2020 12:00:00 | 1.7239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 0
1393994 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:16:26 | 08.01.2020 13:18:00 | 3.0261 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 63.5483 | 0 | 9.0783
1394020 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372627 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:19:13 | 08.01.2020 10:42:00 | 0.37972 | 22 | 9927 | 27 | 387 | 8.3538 | 3769.4804 | 10.2524 | 146.9516
1394028 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:24:39 | 08.01.2020 12:47:00 | 2.3725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6075 | 0 | 0
1394058 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_4837 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:32:46 | 08.01.2020 13:33:00 | 3.0039 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 240.3112
1394067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:37:43 | 08.01.2020 12:12:00 | 1.5714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2856 | 0 | 0
1394074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_31097 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:54:26 | 08.01.2020 17:25:00 | 3.5094 | 0 | 0 | 7 | 610 | 0 | 0 | 24.5661 | 2140.7584
1394076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516150124 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:39:06 | 08.01.2020 14:25:00 | 3.765 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.355 | 0 | 0
1394084 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:01:04 | 08.01.2020 13:04:00 | 3.0489 | 0 | 40 | 37 | 384 | 0 | 121.9556 | 112.8089 | 1170.7738
1394089 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324937 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:16:55 | 08.01.2020 15:12:00 | 3.9181 | 0 | 0 | 3 | 1780 | 0 | 0 | 11.7542 | 6974.1468
1394123 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:52:20 | 06.01.2020 21:48:00 | 7.9278 | 15 | 6484 | 34 | 5122 | 118.9167 | 51403.7255 | 269.5445 | 40606.0892
1394137 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_23505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:03:55 | 08.01.2020 13:41:00 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 319.4033
1394145 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_59825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:12:40 | 08.01.2020 12:18:00 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0889
1394160 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_32699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:12:36 | 08.01.2020 12:59:00 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.8799
1394166 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:35:40 | 08.01.2020 12:02:00 | 0.43889 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 64.0779 | 0 | 0
1394174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:39:12 | 08.01.2020 14:07:00 | 2.4633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4633
1394175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516119733 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:39:00 | 08.01.2020 12:43:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667
1394186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_12892 , KIRSEHIR_ENHDIREK_11284 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 08:00:17 | 11.01.2020 09:00:17 | 1 | 0 | 177 | 2 | 168 | 0 | 177 | 2 | 168
1394187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:46:38 | 08.01.2020 12:59:00 | 1.2061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4122 | 0 | 0
1394192 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:49:58 | 08.01.2020 13:38:00 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6011
1394217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76616 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:07:44 | 08.01.2020 13:41:00 | 1.5544 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8811 | 0 | 0
1394219 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KONYA_HUCRE_185208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:09:16 | 08.01.2020 13:07:00 | 0.96222 | 6 | 18 | 129 | 568 | 5.7733 | 17.32 | 124.1264 | 546.541
1394224 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516130630 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:13:28 | 08.01.2020 12:43:00 | 0.49222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49222 | 0 | 0
1394231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_74870 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:17:47 | 08.01.2020 13:57:00 | 1.6536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9608 | 0 | 0
1394233 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:00:37 | 16.01.2020 12:49:37 | 3.8167 | 0 | 463 | 111 | 1432 | 0 | 1767.1182 | 423.6504 | 5465.4714
1394234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516195256 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:18:26 | 08.01.2020 14:35:00 | 2.2761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2761 | 0 | 0
1394246 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86470 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:24:15 | 08.01.2020 14:14:00 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8292
1394261 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_29603 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:33:55 | 08.01.2020 13:06:00 | 0.53472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53472 | 0 | 0
1394273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516258294 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:21:08 | 08.01.2020 12:51:00 | 4.4978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4978
1394282 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_24476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:39:36 | 08.01.2020 12:49:00 | 1.1567 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.1468 | 0 | 0
1394283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253389 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:49:26 | 08.01.2020 14:04:00 | 1.2428 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 18.6417 | 14.9134
1394301 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516257553 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:07:44 | 08.01.2020 17:59:46 | 4.8672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8672
1394307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39666 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:16:47 | 08.01.2020 13:47:00 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 110.7942
1394325 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_20274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:26:29 | 08.01.2020 14:39:00 | 1.2086 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 462.8976 | 0 | 0
1394333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_29074 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:31:01 | 08.01.2020 15:56:00 | 2.4164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2492
1394338 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_167084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:34:06 | 08.01.2020 17:38:00 | 4.065 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 8.13 | 166.665
1394344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516083296 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:40:23 | 08.01.2020 18:24:00 | 4.7269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7269 | 0 | 0
1394371 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439359 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:03:32 | 08.01.2020 14:42:00 | 0.64111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64111 | 0 | 0
1394372 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_459442 , KONYA_ENHDIREK_159058 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:30:11 | 12.01.2020 14:25:11 | 4.9167 | 0 | 97 | 0 | 15 | 0 | 476.917 | 0 | 73.7501
1394373 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_38606 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:08:43 | 13.01.2020 11:08:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93
1394375 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_49369 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 13:00:29 | 13.01.2020 13:31:29 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833
1394376 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9616 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 14:00:40 | 13.01.2020 14:39:40 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 1.95 | 0 | 31.85
1394378 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:04:38 | 08.01.2020 16:31:00 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4394
1394401 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_340633 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:19:20 | 08.01.2020 15:31:00 | 1.1944 | 0 | 0 | 326 | 3158 | 0 | 0 | 389.3874 | 3772.0415
1394414 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_345972 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:25:14 | 08.01.2020 21:19:00 | 6.8961 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 213.7794
1394417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:29:46 | 08.01.2020 15:33:00 | 1.0539 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 343.5681 | 0 | 0
1394429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:27:20 | 08.01.2020 15:16:00 | 0.81111 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 11.3555 | 340.6662
1394439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:34:52 | 08.01.2020 15:09:00 | 0.56889 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 2.8445 | 1012.0553 | 9.1022 | 11.9467
1394440 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_1792 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:37:58 | 08.01.2020 20:33:00 | 5.9172 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1059.1824 | 0 | 0
1394450 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333359 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:27:10 | 08.01.2020 15:06:00 | 0.64722 | 51 | 12252 | 88 | 6430 | 33.0082 | 7929.7394 | 56.9554 | 4161.6246
1394461 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:45:07 | 08.01.2020 17:46:00 | 3.0147 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 268.3101
1394468 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_36222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:46:52 | 08.01.2020 15:46:00 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98556
1394476 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388209 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:47:57 | 08.01.2020 21:17:00 | 6.4842 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 233.4301 | 71.3259
1394486 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25833 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:26:18 | 08.01.2020 23:06:00 | 5.6617 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.925 | 0 | 0
1394488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516125599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:00:51 | 08.01.2020 17:02:00 | 2.0192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0192
1394504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_356448 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:09:56 | 08.01.2020 17:19:00 | 2.1511 | 8 | 192 | 23 | 15 | 17.2089 | 413.0131 | 49.4755 | 32.2666
1394522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390170 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:14:43 | 08.01.2020 21:24:00 | 6.1547 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 61.5472 | 36.9283
1394524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_279051 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:20:41 | 08.01.2020 16:12:00 | 0.85528 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 936.5316 | 0 | 0
1394530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_41419 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:23:06 | 08.01.2020 16:52:00 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4817
1394537 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:24:57 | 08.01.2020 21:18:00 | 5.8842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8842
1394539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_84455 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:25:24 | 08.01.2020 16:43:00 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2933
1394541 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14721 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:25:04 | 08.01.2020 23:23:00 | 7.9656 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 987.7294
1394549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_91544 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:30:49 | 08.01.2020 17:35:00 | 2.0697 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 93.1374
1394567 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_29604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:40:33 | 08.01.2020 17:43:00 | 2.0408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0408
1394576 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516238771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:41:35 | 08.01.2020 17:22:00 | 1.6736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0 | 0
1394607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516403842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:54:45 | 08.01.2020 16:59:00 | 1.0708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1417 | 0 | 0
1394608 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:57:08 | 08.01.2020 17:23:00 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4311
1394618 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_9633 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:03:07 | 08.01.2020 16:33:00 | 0.49806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9884 | 0 | 0
1394621 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516239054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:06:37 | 08.01.2020 18:31:00 | 2.4064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4064
1394623 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:05:19 | 08.01.2020 18:31:00 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9964
1394630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_31492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:11:40 | 08.01.2020 22:38:00 | 6.4389 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.0722
1394631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_331606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:07:05 | 08.01.2020 16:33:00 | 0.43194 | 37 | 2227 | 478 | 2115 | 15.9818 | 961.9304 | 206.4673 | 913.5531
1394634 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33872 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:12 | 11.01.2020 10:37:12 | 0.61667 | 0 | 65 | 21 | 1396 | 0 | 40.0836 | 12.9501 | 860.8713
1394688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516085755 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:37:46 | 08.01.2020 17:40:00 | 1.0372 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2605 | 0 | 0
1394695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:44:54 | 08.01.2020 17:58:00 | 1.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0
1394697 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_9466 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:30:06 | 12.01.2020 14:06:06 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 202.4
1394698 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 15:00:37 | 12.01.2020 15:46:37 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 45.2335
1394699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:44:06 | 08.01.2020 17:29:00 | 0.74833 | 0 | 40 | 37 | 384 | 0 | 29.9332 | 27.6882 | 287.3587
1394705 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516269036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:47:40 | 08.01.2020 23:05:00 | 6.2889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
1394728 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:47:02 | 08.01.2020 19:34:00 | 0.78278 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 470.4508 | 0 | 0
1394751 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:57:47 | 08.01.2020 17:23:00 | 0.42028 | 41 | 17546 | 21 | 486 | 17.2315 | 7374.2329 | 8.8259 | 204.2561
1394761 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:19:35 | 08.01.2020 19:28:00 | 3.1403 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 282.6252 | 3.1403
1394763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516050965 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:04:16 | 08.01.2020 21:26:00 | 4.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3622 | 0 | 0
1394789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_33872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:15:34 | 08.01.2020 18:15:00 | 0.99056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8584 | 0 | 0
1394795 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15058 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:23:36 | 08.01.2020 20:26:00 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 404
1394839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_45380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:41:44 | 08.01.2020 19:12:00 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5044
1394846 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:58:24 | 08.01.2020 17:56:00 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96
1394847 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343905 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:49:24 | 08.01.2020 18:40:00 | 0.84333 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 1.6867 | 149.2694
1394871 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_62985 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:57:51 | 08.01.2020 21:20:00 | 3.3692 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 2307.8814 | 0 | 0
1394881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88649123 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:04:52 | 08.01.2020 18:49:00 | 0.73556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73556 | 0 | 0
1394886 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516248301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:10:45 | 08.01.2020 18:46:00 | 0.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 0 | 0
1394890 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96014 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:13:04 | 08.01.2020 18:50:00 | 0.61556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8467 | 0 | 0
1394898 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9091 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:17:07 | 08.01.2020 20:00:00 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 181.7603
1394909 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_12479 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:21:47 | 08.01.2020 19:29:00 | 1.1203 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.9692 | 0 | 0
1394919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265299 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:33:35 | 08.01.2020 19:32:00 | 0.97361 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 942.4545 | 0 | 0
1394920 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:52:06 | 08.01.2020 21:52:00 | 3.9983 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 503.7896
1394927 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516198029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:44:36 | 08.01.2020 20:42:00 | 1.9567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9133
1394933 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:32:25 | 08.01.2020 19:29:00 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 111.2811
1394946 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:01:04 | 08.01.2020 19:48:00 | 0.78222 | 0 | 40 | 37 | 384 | 0 | 31.2888 | 28.9421 | 300.3725
1394966 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:23:11 | 08.01.2020 20:35:00 | 1.1969 | 0 | 0 | 28 | 202 | 0 | 0 | 33.5143 | 241.7819
1394975 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70143 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:30:09 | 08.01.2020 20:14:00 | 0.73083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 0 | 0
1394978 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516314414 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:37:43 | 08.01.2020 20:07:00 | 0.48806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.3925 | 0 | 0
1394992 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_150795 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:52:30 | 08.01.2020 21:26:00 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.1666
1394994 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:53:10 | 08.01.2020 22:41:00 | 2.7972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.9166 | 0 | 0
1395002 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_218765 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:07:29 | 08.01.2020 20:47:00 | 0.65861 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.3686
1395009 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:13:00 | 08.01.2020 21:52:00 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
1395030 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_40648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:36:57 | 08.01.2020 21:41:00 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675
1395035 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:45:40 | 08.01.2020 22:06:00 | 1.3389 | 2 | 0 | 172 | 931 | 2.6778 | 0 | 230.2891 | 1246.5066
1395037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:47:29 | 08.01.2020 23:04:00 | 2.2753 | 0 | 0 | 9 | 427 | 0 | 0 | 20.4775 | 971.5446
1395038 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 06:25:20 | 09.01.2020 12:09:00 | 5.7278 | 0 | 162 | 0 | 3 | 0 | 927.9004 | 0 | 17.1833
1395044 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_337811 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:47:10 | 08.01.2020 22:07:00 | 2.3306 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 18.6445 | 65.2557
1395052 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516188826 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:06:39 | 08.01.2020 22:13:03 | 1.1067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0
1395055 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:04:27 | 08.01.2020 23:04:12 | 1.9958 | 0 | 0 | 6 | 429 | 0 | 0 | 11.975 | 856.2111
1395057 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:46:20 | 09.01.2020 16:17:00 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 122.3999
1395069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11159 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:58:08 | 08.01.2020 23:49:18 | 2.8528 | 0 | 0 | 21 | 2489 | 0 | 0 | 59.9084 | 7100.5694
1395087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:41:34 | 08.01.2020 23:10:00 | 1.4739 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7389 | 0 | 0
1395103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_66208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:11:22 | 08.01.2020 22:50:00 | 0.64389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0 | 0
1395104 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516346455 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:13:39 | 08.01.2020 23:24:00 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1725
1395109 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_170791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:18:44 | 08.01.2020 23:53:00 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.4222
1395110 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67309 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:18:50 | 09.01.2020 00:04:00 | 1.7528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5167 | 0 | 0
1395114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_106796 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:39:19 | 08.01.2020 23:58:00 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3114
1395117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_21787 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:35:40 | 09.01.2020 00:07:00 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1778
1395124 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74776 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:44:37 | 09.01.2020 01:54:00 | 3.1564 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6256 | 0
1395126 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:48:02 | 09.01.2020 05:28:24 | 6.6728 | 0 | 0 | 19 | 85 | 0 | 0 | 126.7828 | 567.1863
1395156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33617 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 23:35:59 | 09.01.2020 00:16:00 | 0.66694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0
1395158 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_27369 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 23:30:55 | 08.01.2020 23:49:00 | 0.30139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0
1395169 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 23:43:02 | 09.01.2020 01:56:00 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 802.2318
1395170 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_11002 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:02:33 | 09.01.2020 12:35:00 | 4.5408 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1144.2892
1395172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_325558 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:23:25 | 08.01.2020 23:58:00 | 3.5764 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 103.7153
1395209 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51242 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 00:18:06 | 09.01.2020 01:40:00 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.365
1395233 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_29676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:00:05 | 09.01.2020 15:45:00 | 6.7486 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 647.8666 | 0 | 0
1395236 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68881 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:47:06 | 09.01.2020 01:48:00 | 4.015 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 875.27 | 0 | 0
1395238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_261975 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 23:49:56 | 09.01.2020 02:02:00 | 2.2011 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63.8322
1395267 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329593 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 02:30:13 | 09.01.2020 03:17:00 | 0.77972 | 0 | 0 | 10 | 1046 | 0 | 0 | 7.7972 | 815.5871
1395340 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16046 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 05:58:59 | 09.01.2020 09:41:00 | 3.7003 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 48.1036 | 25.902
1395356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_74455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 06:32:43 | 09.01.2020 11:44:00 | 5.1881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1881
1395383 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263657 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 05:37:34 | 09.01.2020 11:48:00 | 6.1739 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 432.1723 | 0 | 6.1739
1395405 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:09:14 | 09.01.2020 09:21:00 | 1.1961 | 6 | 1 | 128 | 16 | 7.1767 | 1.1961 | 153.1021 | 19.1378
1395412 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:17:36 | 09.01.2020 10:40:00 | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 484.1593
1395417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_10156 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:15:42 | 09.01.2020 10:08:00 | 1.8717 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.845 | 0 | 0
1395418 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:19:25 | 09.01.2020 10:05:00 | 1.7597 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 86.2263 | 0 | 0
1395422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_49043 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:26:29 | 09.01.2020 10:35:00 | 2.1419 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.8452 | 0 | 0
1395429 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_20982 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:40:38 | 09.01.2020 10:20:00 | 1.6561 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 278.2265 | 0 | 0
1395436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_9243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:33:02 | 09.01.2020 09:24:00 | 0.84944 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 97.6856 | 0 | 0
1395446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_78297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:00:39 | 12.01.2020 14:38:39 | 4.6333 | 3 | 1029 | 18 | 799 | 13.9 | 4767.6966 | 83.3999 | 3702.0307
1395464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265817 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:54:18 | 09.01.2020 11:50:00 | 2.9283 | 0 | 413 | 0 | 7 | 0 | 1209.4003 | 0 | 20.4983
1395472 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_70483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:00:10 | 09.01.2020 10:07:00 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6833
1395479 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_14865 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:00:35 | 12.01.2020 11:03:35 | 1.05 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 24.15 | 0 | 7.35
1395480 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_15446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 13:00:49 | 12.01.2020 14:10:49 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.1668
1395483 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_124930 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 15:00:30 | 12.01.2020 15:45:30 | 0.75 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 49.5 | 0 | 0.75
1395489 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_43560 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 07:53:43 | 09.01.2020 09:10:00 | 1.2714 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 52.127 | 11.4425
1395511 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:22:31 | 09.01.2020 10:03:00 | 0.67472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.8438 | 0 | 0
1395528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:28:46 | 09.01.2020 12:45:00 | 3.2706 | 0 | 0 | 22 | 44 | 0 | 0 | 71.9523 | 143.9046
1395550 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580210394 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:38:44 | 09.01.2020 17:38:00 | 7.9878 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.9511 | 0 | 0
1395573 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7401 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:00:24 | 13.01.2020 12:48:24 | 2.8 | 6 | 928 | 6 | 8 | 16.8 | 2598.4 | 16.8 | 22.4
1395574 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_45295 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 12:00:27 | 13.01.2020 14:37:27 | 2.6167 | 3 | 0 | 30 | 1 | 7.85 | 0 | 78.5001 | 2.6167
1395585 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:58:53 | 09.01.2020 10:51:00 | 0.86861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86861
1395591 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:02:00 | 09.01.2020 11:59:00 | 1.95 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 3424.2 | 0 | 0
1395604 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516074562 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:10:43 | 09.01.2020 11:04:00 | 0.88806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88806 | 0 | 0
1395621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_4462 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:20:26 | 09.01.2020 12:17:00 | 1.9428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9428 | 0
1395623 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94539 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:21:53 | 09.01.2020 11:51:00 | 1.4853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9706 | 0 | 0
1395624 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55604 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:22:38 | 09.01.2020 15:37:00 | 5.2394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 0 | 0
1395625 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260314 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:21:50 | 09.01.2020 12:07:00 | 1.7528 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 175.278 | 0 | 0
1395631 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_42255 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 11:00:07 | 12.01.2020 14:00:07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24
1395632 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516372170 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:27:16 | 09.01.2020 15:10:00 | 4.7122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7122 | 0 | 0
1395634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516081506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:29:34 | 09.01.2020 13:53:00 | 3.3906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9528 | 0 | 0
1395650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 06:48:00 | 09.01.2020 14:01:49 | 7.2303 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 838.7125
1395653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516126010 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:37:53 | 09.01.2020 12:14:00 | 1.6019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6019 | 0 | 0
1395656 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7153 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 10:00:49 | 15.01.2020 13:16:49 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 313.6003
1395659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516060263 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:46:05 | 09.01.2020 15:24:00 | 4.6319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6319 | 0 | 0
1395671 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580170000 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:54:49 | 09.01.2020 13:27:00 | 2.5364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0728
1395688 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:57:59 | 09.01.2020 11:20:00 | 0.36694 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 75.5896 | 0 | 0
1395715 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_216172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:08:52 | 09.01.2020 11:47:00 | 0.63556 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.609
1395720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:15:45 | 09.01.2020 13:45:00 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 686.55
1395722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:17:09 | 09.01.2020 12:19:00 | 1.0308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0925 | 0 | 0
1395738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393468 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:21:16 | 09.01.2020 12:11:00 | 0.82889 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.9467 | 0
1395746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88647326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:25:21 | 09.01.2020 15:51:00 | 4.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4275 | 0 | 0
1395755 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516106260 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:33:59 | 09.01.2020 16:03:00 | 4.4836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4836
1395768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_263338 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:43:28 | 09.01.2020 13:17:00 | 1.5589 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.8545 | 0 | 0
1395769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516404032 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:44:16 | 09.01.2020 13:59:00 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4911
1395774 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:50:22 | 09.01.2020 14:32:00 | 2.6939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6939
1395777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516162365 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:51:39 | 09.01.2020 17:45:00 | 5.8892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7783
1395792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36561 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:00:37 | 17.01.2020 15:03:37 | 6.05 | 20 | 0 | 61 | 344 | 121 | 0 | 369.05 | 2081.2
1395805 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:07:11 | 09.01.2020 15:23:00 | 3.2636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2636
1395807 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_436993 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:09:10 | 09.01.2020 15:02:00 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 126.7446
1395809 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275616 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:10:09 | 09.01.2020 14:03:00 | 1.8808 | 0 | 691 | 61 | 282 | 0 | 1299.6535 | 114.7306 | 530.3941
1395816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516135237 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:12:42 | 09.01.2020 14:42:00 | 2.4883 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.3716 | 0 | 0
1395820 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_TRAFOBINATIP_37347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:14:14 | 09.01.2020 13:04:00 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 165.0586
1395827 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84593 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:20:03 | 09.01.2020 15:45:00 | 3.4158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2475 | 0 | 0
1395828 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67311 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:20:30 | 09.01.2020 14:15:00 | 1.9083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0
1395854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_84455 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:31:34 | 09.01.2020 15:00:00 | 2.4739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4739
1395859 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:33:20 | 09.01.2020 13:56:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3778
1395870 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580284992 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:44:25 | 09.01.2020 13:26:00 | 0.69306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306
1395874 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616531 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:47:23 | 09.01.2020 19:29:00 | 6.6936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6936
1395879 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_393467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:48:28 | 09.01.2020 14:32:00 | 1.7256 | 1 | 0 | 85 | 634 | 1.7256 | 0 | 146.6726 | 1094.005
1395885 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516129867 , KONYA_REKORTMAN_580278024 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 08:30:32 | 12.01.2020 12:13:32 | 3.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
1395886 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_73809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:57:11 | 09.01.2020 14:30:00 | 1.5469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 0
1395888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44635 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:01:11 | 09.01.2020 14:52:00 | 1.8469 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.3163 | 0 | 0
1395889 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:01:02 | 09.01.2020 13:33:00 | 0.53278 | 3 | 2237 | 1 | 4 | 1.5983 | 1191.8289 | 0.53278 | 2.1311
1395905 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616737 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:21:42 | 09.01.2020 17:57:00 | 4.5883 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.8833
1395912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580325043 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:17:30 | 09.01.2020 14:21:00 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1167
1395919 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:04:32 | 09.01.2020 18:23:00 | 6.3078 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 315.389 | 0 | 0
1395920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516199742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:01:31 | 09.01.2020 15:15:00 | 7.2247 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 368.4607 | 0 | 0
1395925 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGPANOBOX_10315 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:30:46 | 09.01.2020 20:34:00 | 7.0539 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 472.6106 | 0 | 0
1395927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:31:04 | 09.01.2020 14:09:00 | 0.63222 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 128.9729
1395930 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2077448 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 10:00:38 | 14.01.2020 14:19:38 | 4.3167 | 1 | 297 | 0 | 5 | 4.3167 | 1282.051 | 0 | 21.5833
1395943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265817 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:46:19 | 09.01.2020 14:24:00 | 0.62806 | 0 | 413 | 0 | 7 | 0 | 259.3888 | 0 | 4.3964
1395952 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:52:01 | 09.01.2020 14:51:00 | 0.98306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0
1395953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2762 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:52:46 | 09.01.2020 16:43:00 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 439.7691
1395957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_51306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:00:33 | 09.01.2020 17:40:00 | 3.6575 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 124.355 | 0 | 0
1395958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:01:31 | 09.01.2020 15:19:00 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 244.0727
1395961 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580187097 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:03:08 | 09.01.2020 14:35:00 | 0.53111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 0 | 0
1395967 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_20752 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:00:30 | 16.01.2020 14:58:30 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.3667
1395970 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_60878 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 10:00:46 | 15.01.2020 13:27:46 | 3.45 | 0 | 119 | 0 | 10 | 0 | 410.55 | 0 | 34.5
1395976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124411 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:15:39 | 09.01.2020 17:43:16 | 3.4603 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 193.7757
1396002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_6084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:36:13 | 09.01.2020 17:51:00 | 3.2464 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 305.1607
1396003 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_46266 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:40:26 | 09.01.2020 15:26:00 | 0.75944 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 28.8587 | 0 | 2.2783
1396004 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_24207 , KARAMAN_AGDIREK_24698 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 12:00:43 | 12.01.2020 12:53:43 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
1396008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 09:40:29 | 13.01.2020 11:16:29 | 1.6 | 0 | 278 | 0 | 23 | 0 | 444.8 | 0 | 36.8
1396010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395561 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:45:46 | 09.01.2020 21:20:00 | 6.5706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5706
1396011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_90688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:46:23 | 09.01.2020 16:24:00 | 1.6269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6269 | 0 | 0
1396015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:05:58 | 14.01.2020 09:25:58 | 0.33333 | 0 | 1572 | 0 | 7 | 0 | 523.9948 | 0 | 2.3333
1396017 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580227592 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:51:41 | 09.01.2020 15:36:00 | 0.73861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8633 | 0 | 0
1396022 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:31:22 | 09.01.2020 21:57:00 | 6.4272 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1118.3363
1396024 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426815 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:53:37 | 09.01.2020 15:31:00 | 0.62306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7384 | 0 | 0
1396025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_73272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:55:26 | 09.01.2020 16:35:00 | 1.6594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9783 | 0 | 0
1396027 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71370 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:44:55 | 09.01.2020 15:39:00 | 1.9014 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 0 | 5.7042 | 300.4196
1396034 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_231401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:53:44 | 09.01.2020 19:28:00 | 4.5711 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 415.971 | 0 | 0
1396035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516197005 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:04:48 | 09.01.2020 19:04:00 | 3.9867 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0
1396046 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_51527 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:45:25 | 09.01.2020 19:07:00 | 4.3597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3597 | 0
1396058 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:18:10 | 09.01.2020 15:44:00 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 55.1117
1396059 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516101621 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:18:07 | 09.01.2020 16:03:00 | 0.74806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74806 | 0 | 0
1396062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:00:22 | 12.01.2020 10:43:22 | 0.71667 | 0 | 1260 | 0 | 16 | 0 | 903.0042 | 0 | 11.4667
1396063 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:00:11 | 12.01.2020 10:21:11 | 1.35 | 0 | 23 | 0 | 411 | 0 | 31.05 | 0 | 554.85
1396064 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:45:25 | 12.01.2020 12:51:25 | 2.1 | 0 | 21 | 0 | 267 | 0 | 44.1 | 0 | 560.7
1396065 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:30:14 | 14.01.2020 10:15:14 | 0.75 | 0 | 134 | 0 | 467 | 0 | 100.5 | 0 | 350.25
1396066 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 12:00:06 | 14.01.2020 13:29:06 | 1.4833 | 0 | 289 | 0 | 500 | 0 | 428.6824 | 0 | 741.665
1396067 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 09:30:04 | 13.01.2020 14:21:04 | 4.85 | 0 | 150 | 0 | 421 | 0 | 727.5 | 0 | 2041.85
1396073 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84946 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:28:27 | 09.01.2020 16:16:00 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7925
1396100 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22342 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:44:47 | 09.01.2020 19:43:00 | 3.9703 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.3759
1396105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2218225 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 10:00:41 | 18.01.2020 12:03:41 | 2.05 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16.4 | 4.1
1396106 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:14:49 | 09.01.2020 20:53:00 | 7.6364 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 473.4562 | 0 | 22.9092
1396119 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_12093 , KIRSEHIR_ENHDIREK_30249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 11:30:54 | 14.01.2020 11:58:54 | 0.46667 | 0 | 501 | 22 | 1911 | 0 | 233.8017 | 10.2667 | 891.8064
1396120 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30860 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:19:45 | 09.01.2020 20:29:05 | 4.1556 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.1112
1396125 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7278 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:22:50 | 09.01.2020 17:37:00 | 1.2361 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 51.9166 | 0 | 0
1396136 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15554 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:25:37 | 09.01.2020 17:14:00 | 0.80639 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 124.1841
1396139 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_404960 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 08:30:28 | 12.01.2020 09:56:28 | 1.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.3332 | 0 | 0
1396140 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_424254 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:30:49 | 12.01.2020 12:45:49 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
1396141 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 13:00:34 | 12.01.2020 14:03:34 | 1.05 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
1396142 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_259620 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 14:00:14 | 12.01.2020 15:35:14 | 1.5833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 61.7499 | 0 | 0
1396143 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239436 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 15:30:22 | 12.01.2020 18:05:22 | 2.5833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 167.9164 | 0 | 0
1396147 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:30:01 | 09.01.2020 23:07:00 | 6.6164 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 119.095
1396152 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_2398 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:38:20 | 09.01.2020 21:52:00 | 5.2278 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1061.2393
1396156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:45:58 | 09.01.2020 17:44:23 | 0.97361 | 7 | 357 | 16 | 35 | 6.8153 | 347.5788 | 15.5778 | 34.0763
1396165 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_96046 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 09:00:05 | 13.01.2020 12:59:05 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 167.2999
1396166 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_96293 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 13:00:10 | 13.01.2020 17:05:10 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 142.9166
1396212 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_337979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:58:04 | 09.01.2020 18:21:00 | 7.3822 | 0 | 0 | 9 | 184 | 0 | 0 | 66.44 | 1358.3285
1396218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_72385 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:08:19 | 09.01.2020 17:35:00 | 0.44472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 0 | 0
1396232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_54191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:00:10 | 12.01.2020 13:46:10 | 3.7667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 791.0007 | 0 | 0
1396238 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516274252 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:23:59 | 09.01.2020 17:45:00 | 0.35028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70056 | 0 | 0
1396257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516126939 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:39:04 | 09.01.2020 18:37:00 | 0.96556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 0 | 0
1396263 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113565 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:45:41 | 09.01.2020 19:11:00 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 73.9409
1396286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30498 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:35:10 | 09.01.2020 18:36:00 | 3.0139 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 427.9724 | 0 | 0
1396287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_23447 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:06:45 | 09.01.2020 19:29:49 | 1.3844 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9222 | 0
1396295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_61349 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:12:40 | 09.01.2020 19:07:00 | 0.90556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90556 | 0 | 0
1396300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472561 , NIGDE_AGDIREK_472649 , NIGDE_AGDIREK_472650 , NIGDE_OGMUSDIREK_199346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 10:00:55 | 15.01.2020 13:21:55 | 3.35 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 167.5 | 0 | 20.1
1396320 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:28:26 | 09.01.2020 19:55:00 | 1.4428 | 0 | 0 | 154 | 230 | 0 | 0 | 222.1881 | 331.8394
1396326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_311885 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:50:03 | 09.01.2020 18:47:00 | 2.9492 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 129.7635
1396328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_73029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:33:16 | 09.01.2020 19:30:00 | 6.9456 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 513.9714
1396332 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_26064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:48:16 | 09.01.2020 23:01:00 | 4.2122 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 278.0065 | 0 | 0
1396333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580269234 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:02:35 | 09.01.2020 21:43:00 | 4.6736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6736
1396337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83544 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:49:40 | 09.01.2020 20:01:00 | 1.1889 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 66.5778 | 0 | 0
1396339 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11524 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:51:50 | 10.01.2020 17:45:00 | 7.8861 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1025.1943
1396340 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:46:47 | 09.01.2020 19:49:00 | 1.0369 | 0 | 0 | 7 | 287 | 0 | 0 | 7.2586 | 297.6018
1396345 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_226892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:54:14 | 09.01.2020 20:18:00 | 1.3961 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 406.268 | 0 | 0
1396350 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_435325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:06:10 | 09.01.2020 23:53:00 | 4.7806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2445
1396351 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:06:07 | 09.01.2020 21:38:00 | 2.5314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0
1396356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516059423 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:10:09 | 09.01.2020 20:08:00 | 0.96417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8567 | 0 | 0
1396366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:19:48 | 09.01.2020 20:20:00 | 1.0033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0067 | 0 | 0
1396383 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3143 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:36:58 | 09.01.2020 20:18:00 | 1.6839 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 341.8297 | 0 | 0
1396399 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628480 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:12:53 | 09.01.2020 21:24:00 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3706
1396404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50216 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:21:37 | 09.01.2020 20:36:00 | 0.23972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23972
1396411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44637 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:37:23 | 09.01.2020 21:53:00 | 1.2603 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.5892 | 0 | 0
1396414 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46374 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:45:03 | 09.01.2020 23:07:00 | 2.3658 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.3166
1396418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83544 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:52:34 | 09.01.2020 21:32:00 | 0.65722 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36.8043 | 0 | 0
1396422 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 22:24:13 | 09.01.2020 23:59:00 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 72.6671
1396425 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_2604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 21:19:59 | 09.01.2020 22:13:00 | 0.88361 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 186.4417 | 0 | 0
1396431 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 21:20:45 | 09.01.2020 23:57:00 | 2.6042 | 0 | 0 | 27 | 203 | 0 | 0 | 70.3126 | 528.6465
1396434 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39719 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 21:41:49 | 09.01.2020 22:17:00 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 76.2307
1396438 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:34:07 | 10.01.2020 19:41:00 | 6.1147 | 54 | 14496 | 88 | 7607 | 330.1949 | 88638.9811 | 538.0954 | 46514.675
1396446 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_95882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 22:07:53 | 09.01.2020 23:29:00 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 94.6358
1396447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_65902 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 22:04:13 | 09.01.2020 23:18:00 | 1.2297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4594 | 0 | 0
1396459 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_357539 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:23:49 | 11.01.2020 20:54:00 | 7.5031 | 0 | 0 | 12 | 1816 | 0 | 0 | 90.0367 | 13625.557
1396461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516223059 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 22:49:21 | 09.01.2020 23:59:00 | 1.1608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8041 | 0 | 0
1396464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_30420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 23:01:08 | 09.01.2020 23:29:00 | 0.46444 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 83.1348 | 0 | 0
1396513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_178458 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 00:42:31 | 10.01.2020 03:35:00 | 2.8747 | 0 | 0 | 5 | 1217 | 0 | 0 | 14.3736 | 3498.5342
1396519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_81872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 00:52:58 | 10.01.2020 01:51:00 | 0.96722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8689 | 0 | 0
1396526 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_9243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 01:22:28 | 10.01.2020 02:48:00 | 1.4256 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 163.9394 | 0 | 0
1396564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 04:37:43 | 10.01.2020 05:48:00 | 1.1714 | 2 | 6657 | 2 | 109 | 2.3428 | 7797.9432 | 2.3428 | 127.6815
1396570 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19424 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 04:33:15 | 10.01.2020 07:13:00 | 2.6625 | 0 | 0 | 39 | 670 | 0 | 0 | 103.8375 | 1783.875
1396572 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329309 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 04:44:10 | 10.01.2020 11:12:00 | 6.4639 | 4 | 1 | 56 | 2613 | 25.8556 | 6.4639 | 361.9778 | 16890.1446
1396573 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 05:30:19 | 10.01.2020 05:58:00 | 0.46139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46139 | 0 | 0
1396632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 04:34:41 | 10.01.2020 09:38:18 | 5.0603 | 24 | 862 | 8 | 99 | 121.4467 | 4361.9614 | 40.4822 | 500.9677
1396640 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331891 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:22:16 | 10.01.2020 19:37:00 | 4.2456 | 0 | 0 | 11 | 163 | 0 | 0 | 46.7012 | 692.0263
1396641 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32335 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:33:42 | 10.01.2020 15:45:00 | 7.1883 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1214.8278
1396649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340771 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:01:21 | 10.01.2020 19:37:00 | 7.5942 | 0 | 0 | 17 | 276 | 0 | 0 | 129.1009 | 2095.9909
1396666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 06:01:01 | 10.01.2020 12:56:00 | 6.9164 | 0 | 0 | 50 | 192 | 0 | 0 | 345.8195 | 1327.9469
1396667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1770 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:09:19 | 10.01.2020 13:48:00 | 5.6447 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 321.749
1396676 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:18:48 | 10.01.2020 14:31:00 | 6.2033 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 2568.1786 | 0 | 0
1396678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35565 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:57:20 | 10.01.2020 20:24:00 | 1.4444 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 2.8889 | 239.777
1396691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 07:51:54 | 10.01.2020 09:28:00 | 1.6017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6184 | 0 | 0
1396692 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:33:10 | 10.01.2020 14:41:00 | 6.1306 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 306.528 | 0 | 0
1396699 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:15:44 | 10.01.2020 17:48:00 | 6.5378 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.9911
1396701 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:41:51 | 10.01.2020 13:21:00 | 4.6525 | 0 | 374 | 0 | 4 | 0 | 1740.035 | 0 | 18.61
1396712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155431 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:31:24 | 10.01.2020 09:17:00 | 0.76 | 0 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 3407.84 | 0 | 0
1396714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516145506 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:45:40 | 10.01.2020 10:44:33 | 1.9814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.907 | 0 | 0
1396721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516197005 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:50:57 | 10.01.2020 11:36:00 | 2.7508 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.505 | 0 | 0
1396724 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56530 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 13:00:35 | 12.01.2020 14:57:35 | 1.95 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 42.9 | 0 | 3.9
1396729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:57:53 | 10.01.2020 10:54:00 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116.1168
1396730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_9243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 07:41:48 | 10.01.2020 09:13:00 | 1.52 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0
1396733 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:00:20 | 13.01.2020 12:55:20 | 2.9167 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 40.8334 | 0 | 20.4167
1396734 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_357786 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:58:21 | 10.01.2020 14:22:41 | 5.4056 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 605.4227 | 0 | 0
1396741 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516283282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:00:52 | 10.01.2020 11:41:00 | 2.6689 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0067
1396753 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:42:21 | 10.01.2020 20:35:00 | 3.8775 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 942.2325
1396759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_83303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:10:06 | 10.01.2020 11:05:00 | 1.915 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.745 | 0 | 0
1396774 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516156042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:20:40 | 10.01.2020 09:42:00 | 0.35556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71112 | 0 | 0
1396782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:24:43 | 10.01.2020 10:42:00 | 1.2881 | 0 | 0 | 85 | 64 | 0 | 0 | 109.4851 | 82.4358
1396793 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_98488 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:32:09 | 10.01.2020 11:33:00 | 2.0142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0567 | 0 | 0
1396798 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:34:08 | 10.01.2020 10:41:00 | 1.1144 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 392.2829 | 0 | 0
1396810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:47:17 | 10.01.2020 10:38:00 | 0.84528 | 46 | 6177 | 1 | 225 | 38.8829 | 5221.2946 | 0.84528 | 190.188
1396823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516217852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:59:45 | 10.01.2020 16:17:00 | 6.2875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2875
1396833 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:08:06 | 10.01.2020 11:01:25 | 0.88861 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 13.3292 | 7.9975
1396846 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_242805 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 14:30:35 | 12.01.2020 18:19:35 | 3.8167 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 19.0833 | 0 | 171.7501
1396847 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393468 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:16:35 | 10.01.2020 12:01:00 | 1.7403 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8834 | 0
1396859 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424915 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:27:24 | 10.01.2020 11:22:00 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
1396862 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_67054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:28:35 | 10.01.2020 11:04:00 | 0.59028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | 0
1396875 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1829 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:25:28 | 10.01.2020 13:18:07 | 2.8775 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 201.425 | 0 | 0
1396888 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_61429 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 09:00:01 | 13.01.2020 10:35:01 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.4166
1396905 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53441 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:55:23 | 10.01.2020 12:20:00 | 3.4103 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 3505.7678 | 0 | 0
1396919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516071611 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:00:14 | 10.01.2020 11:47:00 | 0.77944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77944 | 0 | 0
1396928 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:50:42 | 10.01.2020 12:15:00 | 1.405 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0
1396931 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_42972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:02:32 | 10.01.2020 11:44:00 | 0.69111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4556 | 0 | 0
1396935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329309 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:45:38 | 10.01.2020 18:05:00 | 3.3228 | 4 | 1 | 56 | 2613 | 13.2911 | 3.3228 | 186.0757 | 8682.4241
1396936 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2218768 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:06:53 | 10.01.2020 11:38:00 | 0.51861 | 0 | 0 | 5 | 304 | 0 | 0 | 2.593 | 157.6574
1396957 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_6778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:20:55 | 10.01.2020 11:53:00 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1597
1396959 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333359 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:48:34 | 10.01.2020 11:48:00 | 0.99056 | 46 | 12257 | 87 | 6431 | 45.5658 | 12141.2939 | 86.1787 | 6370.2914
1396965 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:00:34 | 18.01.2020 09:21:34 | 0.35 | 3 | 88 | 83 | 1228 | 1.05 | 30.8 | 29.05 | 429.8
1396970 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516187289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:26:09 | 10.01.2020 14:25:00 | 2.9808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9808 | 0 | 0
1397003 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360700 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:48:54 | 10.01.2020 13:00:00 | 1.185 | 4 | 296 | 0 | 0 | 4.74 | 350.76 | 0 | 0
1397012 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_29005 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:54:50 | 10.01.2020 12:52:00 | 0.95278 | 0 | 0 | 3 | 598 | 0 | 0 | 2.8583 | 569.7624
1397013 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:56:07 | 10.01.2020 13:20:00 | 1.3981 | 46 | 12257 | 87 | 6431 | 64.3108 | 17136.0214 | 121.6312 | 8990.9239
1397016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516339601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:54:32 | 10.01.2020 15:45:00 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8411
1397023 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_105628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:00:38 | 10.01.2020 15:49:39 | 3.8169 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 167.9454
1397031 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_21488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:02:18 | 10.01.2020 12:53:00 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845
1397037 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_165008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:06:06 | 10.01.2020 14:16:00 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.65
1397038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 07:29:03 | 10.01.2020 13:00:00 | 5.5158 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.1583 | 0 | 0
1397048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516149397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:15:35 | 10.01.2020 13:23:00 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2472
1397054 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1501 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:18:43 | 10.01.2020 15:37:00 | 3.3047 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 499.0127 | 0 | 0
1397064 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_311301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:26:48 | 10.01.2020 19:56:00 | 7.4867 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 509.0936 | 0 | 0
1397071 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184257 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:32:19 | 10.01.2020 14:17:00 | 1.7447 | 0 | 0 | 195 | 24 | 0 | 0 | 340.2204 | 41.8733
1397074 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:32:41 | 10.01.2020 13:49:00 | 1.2719 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 66.1409 | 0 | 0
1397083 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78210 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:25:24 | 10.01.2020 17:45:00 | 5.3267 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 138.4934
1397107 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:18:23 | 10.01.2020 14:02:35 | 1.7367 | 0 | 0 | 11 | 438 | 0 | 0 | 19.1034 | 760.6615
1397118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516223093 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:11:55 | 10.01.2020 14:44:00 | 1.5347 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.5069 | 0 | 0
1397127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91423 , NIGDE_OGMUSDIREK_92425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:00:48 | 16.01.2020 14:48:48 | 4.8 | 0 | 298 | 0 | 41 | 0 | 1430.4 | 0 | 196.8
1397134 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:00:58 | 13.01.2020 10:12:58 | 0.2 | 0 | 4 | 69 | 1227 | 0 | 0.8 | 13.8 | 245.4
1397136 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:17:36 | 10.01.2020 15:19:00 | 2.0233 | 0 | 0 | 39 | 670 | 0 | 0 | 78.9099 | 1355.6311
1397147 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_2398 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:15:40 | 10.01.2020 22:35:00 | 4.3222 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 877.4107
1397156 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:54:24 | 10.01.2020 19:02:00 | 5.1267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1267
1397160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_386255 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:59:15 | 10.01.2020 15:25:00 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1459
1397167 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_2773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:05:27 | 10.01.2020 16:33:00 | 2.4592 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1010.7189 | 0 | 0
1397172 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:08:15 | 10.01.2020 17:44:00 | 3.5958 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3833
1397181 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:18:09 | 10.01.2020 15:46:00 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 96.6352
1397194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30009 , KONYA_OGMUSDIREK_81216 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 09:00:39 | 13.01.2020 13:58:39 | 4.9667 | 0 | 666 | 0 | 7 | 0 | 3307.8022 | 0 | 34.7667
1397195 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_96924 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 10:30:25 | 19.01.2020 15:41:25 | 5.1833 | 1 | 304 | 12 | 722 | 5.1833 | 1575.7323 | 62.2 | 3742.3643
1397227 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGHAT_2621790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 10:00:14 | 19.01.2020 14:01:14 | 4.0167 | 3 | 325 | 4 | 3 | 12.05 | 1305.4178 | 16.0667 | 12.05
1397242 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_187104 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:49:18 | 10.01.2020 15:44:00 | 0.91167 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.735 | 2.735
1397251 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_154751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 13:00:30 | 18.01.2020 14:55:30 | 1.9167 | 0 | 0 | 376 | 62 | 0 | 0 | 720.6679 | 118.8335
1397276 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 11:00:17 | 14.01.2020 14:38:17 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 192.5665
1397325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_669762 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:05:44 | 14.01.2020 16:58:44 | 7.8833 | 0 | 273 | 0 | 40 | 0 | 2152.1491 | 0 | 315.3332
1397326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_669650 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 09:00:15 | 15.01.2020 12:48:15 | 3.8 | 2 | 461 | 0 | 74 | 7.6 | 1751.8 | 0 | 281.2
1397328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_669811 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 13:00:49 | 15.01.2020 16:09:49 | 3.15 | 0 | 295 | 0 | 25 | 0 | 929.25 | 0 | 78.75
1397335 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_60923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:33:52 | 10.01.2020 17:58:00 | 2.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4022 | 0 | 0
1397337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:32:37 | 10.01.2020 18:27:00 | 5.9064 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 230.3492 | 0 | 0
1397357 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6032 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:58:45 | 10.01.2020 17:36:00 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0708
1397359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580296711 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:00:40 | 10.01.2020 17:05:00 | 1.0722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1444 | 0 | 0
1397370 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49251 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:06:50 | 10.01.2020 17:15:00 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.4028
1397374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6882 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:08:57 | 10.01.2020 19:26:00 | 3.2842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8525 | 0 | 0
1397379 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580284992 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:11:47 | 10.01.2020 16:47:00 | 0.58694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58694
1397389 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:17:18 | 10.01.2020 18:39:00 | 2.3617 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.7651 | 0 | 0
1397393 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:21:05 | 10.01.2020 20:39:00 | 4.2986 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 288.0069 | 0 | 12.8958
1397417 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1993 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:29:06 | 10.01.2020 16:47:00 | 0.29833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 40.2745 | 0 | 0
1397418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:32:51 | 10.01.2020 17:43:00 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 217.4656
1397429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516290765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:39:51 | 10.01.2020 20:45:00 | 4.0858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1717 | 0 | 0
1397441 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_224311 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:45:23 | 10.01.2020 17:35:00 | 0.82694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9616
1397442 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:48:20 | 10.01.2020 17:28:00 | 0.66111 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 238.6607 | 0 | 0
1397444 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090095 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:48:48 | 10.01.2020 19:21:00 | 2.5367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5367
1397455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:44:54 | 10.01.2020 17:46:00 | 1.0183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 0 | 0
1397505 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:41:10 | 10.01.2020 19:33:00 | 4.8639 | 0 | 0 | 144 | 1103 | 0 | 0 | 700.4002 | 5364.8707
1397507 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 17:02:36 | 10.01.2020 18:53:00 | 1.84 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 575.92 | 0 | 0
1397514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1770 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:17:09 | 10.01.2020 18:14:00 | 2.9475 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 168.0075
1397515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54562 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:18:40 | 10.01.2020 18:16:00 | 1.9556 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1159.6471 | 0 | 0
1397595 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_22858 , KONYA_AGDIREK_23577 , KONYA_AGDIREK_29109 , KONYA_OGMUSDIREK_17871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 09:00:43 | 13.01.2020 10:57:43 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 153 | 0 | 3.9 | 0 | 298.35
1397600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:08:45 | 10.01.2020 18:26:00 | 0.2875 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16.3875 | 0 | 0
1397607 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312949 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:20:42 | 10.01.2020 20:29:00 | 2.1383 | 0 | 0 | 8 | 371 | 0 | 0 | 17.1066 | 793.3204
1397609 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_367556 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:21:23 | 10.01.2020 19:14:00 | 0.87694 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 103.4789 | 0 | 0
1397610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516392444 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:22:19 | 10.01.2020 21:20:00 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9614
1397613 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67957 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:24:15 | 10.01.2020 19:08:00 | 0.72917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6458 | 0 | 0
1397615 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516144150 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:26:36 | 10.01.2020 19:01:00 | 0.57333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.4533 | 0 | 0
1397644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516178938 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:46:22 | 10.01.2020 19:21:00 | 0.57722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.9266 | 0 | 0
1397664 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_96322 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:03:00 | 10.01.2020 20:11:00 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.3332
1397665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_60253 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:05:59 | 10.01.2020 19:54:00 | 0.80028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 0 | 0
1397676 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516209286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:25:55 | 10.01.2020 20:58:00 | 1.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5347 | 0 | 0
1397683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_12859 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:41:55 | 10.01.2020 20:21:00 | 0.65139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.8625 | 0 | 0
1397685 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:43:19 | 10.01.2020 23:19:00 | 3.5947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5947
1397702 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_26064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.01.2020 22:53:01 | 11.01.2020 01:42:00 | 2.8164 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 185.8817 | 0 | 0
1397704 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_46266 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:15:35 | 10.01.2020 21:40:00 | 1.4069 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 53.4637 | 0 | 4.2208
1397711 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4155 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:35:15 | 10.01.2020 22:12:00 | 1.6125 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 427.3125 | 0 | 1.6125
1397716 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_208591 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:43:40 | 10.01.2020 22:46:00 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.05
1397718 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:45:57 | 10.01.2020 23:03:00 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 342.6255
1397725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 21:00:30 | 11.01.2020 01:30:00 | 4.4917 | 0 | 0 | 50 | 192 | 0 | 0 | 224.5835 | 862.4006
1397736 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_83162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:48:35 | 11.01.2020 12:12:00 | 15.3903 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 477.0987
1397738 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41507 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:16:21 | 10.01.2020 21:57:00 | 3.6775 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 400.8475 | 0 | 0
1397749 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8765 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 22:14:51 | 10.01.2020 23:27:00 | 1.2025 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1.2025 | 74.555
1397753 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:30:14 | 11.01.2020 17:52:00 | 5.3628 | 0 | 0 | 8 | 549 | 0 | 0 | 42.9022 | 2944.1662
1397759 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46511 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:56:16 | 11.01.2020 17:41:00 | 7.7456 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 565.4259
1397761 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44800 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 07:52:58 | 11.01.2020 13:45:00 | 5.8672 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 440.0415
1397764 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 22:43:15 | 11.01.2020 01:21:00 | 2.6292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6292
1397768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516094603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 23:26:14 | 11.01.2020 03:04:00 | 3.6294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2589
1397786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 00:33:44 | 11.01.2020 01:10:00 | 0.60444 | 0 | 0 | 22 | 747 | 0 | 0 | 13.2977 | 451.5167
1397791 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_80840 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 01:04:19 | 11.01.2020 02:14:00 | 1.1614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4842 | 0 | 0
1397812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 01:54:54 | 11.01.2020 03:36:00 | 1.685 | 2 | 2 | 84 | 123 | 3.37 | 3.37 | 141.54 | 207.255
1397826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1058 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 05:48:33 | 11.01.2020 07:45:00 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.6391
1397832 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 07:30:15 | 11.01.2020 10:59:00 | 3.4792 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 6.9583 | 2912.0653
1397845 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 08:35:11 | 11.01.2020 09:25:00 | 0.83028 | 0 | 7 | 35 | 369 | 0 | 5.812 | 29.0598 | 306.3733
1397846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2236203 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 13:30:38 | 13.01.2020 15:31:38 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.2167
1397854 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_35550 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 08:28:47 | 11.01.2020 09:42:00 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 69.556
1397858 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_36917 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3551 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 13:00:29 | 13.01.2020 14:30:29 | 1.5 | 0 | 66 | 0 | 12 | 0 | 99 | 0 | 18
1397863 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32335 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 07:19:34 | 11.01.2020 14:00:00 | 6.6739 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1127.8874
1397866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 08:52:24 | 11.01.2020 11:16:00 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.18
1397871 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_356941 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:01:10 | 11.01.2020 11:44:00 | 0.71389 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 1050.8461 | 0 | 0
1397873 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13527 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 10:00:35 | 14.01.2020 14:07:35 | 4.1167 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 399.317 | 0 | 4.1167
1397874 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12548 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 10:00:37 | 14.01.2020 15:17:37 | 5.2833 | 0 | 106 | 0 | 4 | 0 | 560.033 | 0 | 21.1333
1397875 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_12173 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 15:45:56 | 13.01.2020 16:50:56 | 1.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
1397876 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5646 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 08:30:41 | 14.01.2020 09:09:41 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.05
1397877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393334 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:16:09 | 11.01.2020 14:07:00 | 0.8475 | 110 | 4528 | 226 | 351 | 93.225 | 3837.48 | 191.535 | 297.4725
1397880 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516232986 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:05:38 | 11.01.2020 09:42:00 | 0.60611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0305 | 0 | 0
1397886 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_60312 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 10:15:00 | 14.01.2020 11:20:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.2499
1397891 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11711 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:00:59 | 16.01.2020 14:09:59 | 4.15 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 435.75 | 0 | 12.45
1397893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_351503 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:14:13 | 11.01.2020 10:29:00 | 1.2464 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.4928 | 1.2464
1397897 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:24:40 | 11.01.2020 10:26:00 | 1.0222 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.8221 | 0 | 0
1397904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516077490 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:30:13 | 11.01.2020 10:57:00 | 1.4464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4464 | 0 | 0
1397912 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_265632 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:38:03 | 11.01.2020 14:28:00 | 4.8325 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 521.91 | 0 | 0
1397930 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516296339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:56:04 | 11.01.2020 14:31:00 | 4.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5822 | 0 | 0
1397932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346600 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:52:34 | 11.01.2020 10:52:00 | 0.99056 | 1 | 452 | 0 | 6 | 0.99056 | 447.7331 | 0 | 5.9434
1397933 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_418607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:57:55 | 11.01.2020 10:41:00 | 0.71806 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6167
1397963 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:37:42 | 11.01.2020 18:53:00 | 0.255 | 0 | 0 | 17 | 276 | 0 | 0 | 4.335 | 70.38
1397964 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 15:00:48 | 13.01.2020 15:38:48 | 0.63333 | 0 | 337 | 20 | 149 | 0 | 213.4322 | 12.6666 | 94.3662
1397967 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:02:45 | 11.01.2020 11:00:00 | 0.95417 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8.5875 | 4.7709
1397976 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131547 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:25:31 | 11.01.2020 12:34:00 | 2.1414 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 51.3934 | 36.4036
1397981 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:36:22 | 11.01.2020 17:36:00 | 6.9939 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1265.8941
1397991 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2543 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 12:00:57 | 14.01.2020 12:40:57 | 0.66667 | 0 | 65 | 0 | 8 | 0 | 43.3336 | 0 | 5.3334
1397992 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_73199 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 14:15:00 | 14.01.2020 14:45:00 | 0.5 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.5
1397993 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_36975 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 15:15:15 | 14.01.2020 15:37:15 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.2001
1397994 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_34257 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 09:00:18 | 15.01.2020 10:31:18 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1.5167 | 0 | 30.3334
1397995 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_43117 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:43:14 | 11.01.2020 11:58:00 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2461
1397996 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_230 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 11:15:20 | 15.01.2020 11:35:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.9999
1397999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12662 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:45:21 | 11.01.2020 11:36:00 | 0.84417 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4.2209 | 0 | 10.13
1398003 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_58640 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:47:53 | 11.01.2020 11:09:00 | 0.35194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70388 | 0 | 0
1398005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_390199 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:48:07 | 11.01.2020 11:56:00 | 1.1314 | 4 | 460 | 0 | 0 | 4.5256 | 520.4394 | 0 | 0
1398014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333386 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:52:05 | 11.01.2020 12:01:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 27.5666 | 12.6347
1398031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14834 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:12:39 | 11.01.2020 22:27:00 | 5.2392 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1514.1201
1398033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_128490 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:02:08 | 11.01.2020 12:16:00 | 1.2311 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3111 | 0 | 0
1398042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324670 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:08:25 | 11.01.2020 19:03:00 | 7.9097 | 0 | 0 | 1 | 1700 | 0 | 0 | 7.9097 | 13446.524
1398049 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_4843 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:12:26 | 11.01.2020 12:44:59 | 1.5425 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6275 | 0
1398050 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_13133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:12:32 | 11.01.2020 15:29:00 | 4.2744 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1350.723
1398062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:58:50 | 11.01.2020 12:34:00 | 0.58611 | 1 | 889 | 0 | 2 | 0.58611 | 521.0518 | 0 | 1.1722
1398065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:00:09 | 14.01.2020 10:59:09 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8333
1398066 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 12:00:18 | 14.01.2020 13:59:18 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 107.0998
1398069 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3364 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 12:30:32 | 15.01.2020 12:51:32 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.25
1398092 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357384 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:30:14 | 11.01.2020 19:23:00 | 7.8794 | 0 | 0 | 11 | 1028 | 0 | 0 | 86.6738 | 8100.0643
1398097 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516270085 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:33:17 | 11.01.2020 14:48:00 | 3.2453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4906
1398102 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 16:25:25 | 14.01.2020 16:59:25 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 62.9004
1398103 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 09:00:01 | 15.01.2020 12:29:01 | 3.4833 | 0 | 175 | 0 | 83 | 0 | 609.5828 | 0 | 289.1164
1398106 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18017 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:00:05 | 16.01.2020 12:30:05 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 | 28 | 0 | 196
1398108 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_3355 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 13:30:24 | 16.01.2020 17:29:24 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 537.7495
1398112 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7967 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:38:43 | 11.01.2020 13:28:00 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 249.5304
1398119 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_26977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:40:03 | 11.01.2020 16:04:00 | 4.3992 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.1934
1398131 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_75412 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:45:28 | 11.01.2020 14:54:00 | 3.1422 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 248.2354
1398139 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:47:39 | 11.01.2020 15:18:00 | 3.5058 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 136.7274
1398140 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:48:02 | 11.01.2020 13:03:00 | 1.2494 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 282.3734 | 0 | 0
1398151 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:50:47 | 11.01.2020 12:19:30 | 0.47861 | 19 | 9595 | 14 | 7 | 9.0936 | 4592.263 | 6.7005 | 3.3503
1398155 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:58:50 | 11.01.2020 16:02:00 | 4.0528 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 652.4976
1398175 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_39325 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 14:15:46 | 15.01.2020 14:35:46 | 0.33333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.9999 | 0 | 0
1398176 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_44893 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 15:30:42 | 15.01.2020 16:13:42 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.3167
1398177 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_56328 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:30:22 | 16.01.2020 09:55:22 | 0.41667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.5834 | 0 | 0
1398178 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:11:43 | 11.01.2020 15:20:00 | 3.1381 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 62.7612 | 0 | 87.8657
1398191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:13:27 | 11.01.2020 13:27:00 | 1.2258 | 23 | 2253 | 345 | 4125 | 28.1941 | 2761.795 | 422.9114 | 5056.5487
1398198 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:20:58 | 11.01.2020 14:52:00 | 2.5172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5172
1398208 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_53014 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 11:45:02 | 16.01.2020 12:29:02 | 0.73333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 56.4664 | 0 | 0
1398209 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_44371 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 14:00:19 | 16.01.2020 16:08:19 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.5999
1398211 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580272635 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:07:03 | 11.01.2020 15:01:00 | 3.8992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8992
1398220 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71966 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:31:46 | 11.01.2020 16:17:00 | 3.7539 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 334.0962
1398229 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_121284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:36:05 | 11.01.2020 18:40:00 | 6.0653 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1831.7146 | 0 | 0
1398231 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53441 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:37:44 | 11.01.2020 15:40:00 | 3.0378 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 3122.8378 | 0 | 0
1398237 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:25:49 | 11.01.2020 17:30:00 | 5.0697 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 40.5578 | 3761.7322
1398238 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:40:53 | 11.01.2020 15:00:00 | 2.3186 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 197.0819 | 0 | 0
1398247 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGHAT_2102029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:00:59 | 14.01.2020 10:23:59 | 1.3833 | 0 | 355 | 11 | 1942 | 0 | 491.0822 | 15.2166 | 2686.4269
1398250 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_299170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:45:01 | 11.01.2020 16:08:00 | 3.3831 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.8951
1398254 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:46:18 | 11.01.2020 13:32:00 | 0.76167 | 24 | 1653 | 16 | 111 | 18.2801 | 1259.0405 | 12.1867 | 84.5454
1398263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_127881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:51:46 | 11.01.2020 15:06:00 | 2.2372 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.5072 | 0 | 0
1398291 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:16:12 | 11.01.2020 14:16:00 | 0.99667 | 0 | 0 | 38 | 111 | 0 | 0 | 37.8735 | 110.6304
1398297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10782 , KARAMAN_ENHDIREK_10787 , KARAMAN_ENHDIREK_38543 , KARAMAN_ENHDIREK_39266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:00:56 | 14.01.2020 14:21:56 | 5.35 | 0 | 34 | 88 | 103 | 0 | 181.9 | 470.8 | 551.05
1398300 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGHAT_2466877 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 09:30:57 | 15.01.2020 14:28:57 | 4.9667 | 1 | 235 | 1 | 19 | 4.9667 | 1167.1674 | 4.9667 | 94.3667
1398301 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:30:08 | 17.01.2020 16:30:08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 875
1398302 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_29140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:00:29 | 18.01.2020 10:59:29 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 180.483
1398303 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 11:30:36 | 18.01.2020 13:27:36 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64.35
1398304 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12674 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 14:00:32 | 18.01.2020 15:56:32 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 125.6664
1398310 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18055 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:00:11 | 20.01.2020 12:30:11 | 3.5 | 0 | 178 | 0 | 37 | 0 | 623 | 0 | 129.5
1398311 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9582 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 13:00:09 | 20.01.2020 15:00:09 | 2 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 106 | 0 | 8
1398312 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 15:30:23 | 20.01.2020 17:29:23 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.9833 | 0 | 19.8333
1398314 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:19:07 | 11.01.2020 15:46:00 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 105.2666
1398316 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9586 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 09:00:01 | 22.01.2020 12:29:01 | 3.4833 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 170.6832 | 0 | 3.4833
1398319 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_11589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 13:00:02 | 22.01.2020 16:25:02 | 3.4167 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 321.167 | 0 | 0
1398321 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10510 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:06:37 | 11.01.2020 17:25:00 | 5.3064 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 891.4735
1398329 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:26:14 | 11.01.2020 18:11:00 | 5.7461 | 2 | 0 | 172 | 931 | 11.4922 | 0 | 988.3309 | 5349.6284
1398333 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19188 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:29:55 | 11.01.2020 16:08:00 | 2.6347 | 0 | 202 | 0 | 8 | 0 | 532.2134 | 0 | 21.0778
1398334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516267898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:27:55 | 11.01.2020 16:34:00 | 3.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1014
1398341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_66522 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:35:45 | 11.01.2020 20:58:41 | 7.3822 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 546.2843 | 0 | 0
1398346 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1309 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:02:06 | 11.01.2020 22:27:00 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 384.9
1398347 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71175 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:39:38 | 11.01.2020 17:03:00 | 3.3894 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.3994 | 0 | 0
1398352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:41:07 | 11.01.2020 15:31:00 | 1.8314 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 184.9704
1398353 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:43:13 | 11.01.2020 18:08:00 | 4.4131 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 653.1329 | 0 | 0
1398358 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45086 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 10:00:00 | 15.01.2020 14:43:00 | 4.7167 | 0 | 24 | 0 | 154 | 0 | 113.2001 | 0 | 726.3672
1398359 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45085 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 10:00:59 | 14.01.2020 14:43:59 | 4.7167 | 0 | 21 | 0 | 128 | 0 | 99.0501 | 0 | 603.7338
1398360 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_171950 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 03:00:37 | 14.01.2020 03:12:37 | 0.2 | 0 | 736 | 1 | 1755 | 0 | 147.2 | 0.2 | 351
1398370 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1750 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:00:21 | 14.01.2020 11:59:21 | 2.9833 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 244.6331 | 0 | 2.9833
1398372 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1750 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 13:30:52 | 14.01.2020 17:06:52 | 3.6 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 295.2 | 0 | 3.6
1398373 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1750 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1754 , AKSARAY_OGMUSDIREK_17886 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 09:00:12 | 15.01.2020 09:26:12 | 0.43333 | 0 | 446 | 0 | 1 | 0 | 193.2652 | 0 | 0.43333
1398374 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1754 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 09:30:19 | 15.01.2020 18:11:19 | 8.6833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1007.2663 | 0 | 0
1398375 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1750 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1754 , AKSARAY_OGMUSDIREK_17886 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 16:00:46 | 15.01.2020 17:27:46 | 1.45 | 0 | 446 | 0 | 1 | 0 | 646.7 | 0 | 1.45
1398391 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516366087 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:11:36 | 11.01.2020 14:51:00 | 1.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6567 | 0 | 0
1398397 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_6285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:05:10 | 11.01.2020 19:21:00 | 5.2639 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 131.5973
1398406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_60721 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:11:01 | 11.01.2020 18:42:00 | 7.5164 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 233.0081
1398427 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:33:06 | 11.01.2020 17:40:00 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109.025
1398439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_4452 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:41:59 | 11.01.2020 17:23:00 | 2.6836 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.9378
1398440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:57:43 | 11.01.2020 18:59:00 | 7.0214 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126.385
1398444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141664 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:47:02 | 11.01.2020 15:37:00 | 0.83278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83278
1398448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_2977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:52:35 | 11.01.2020 16:42:00 | 1.8236 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 426.7247 | 0 | 0
1398455 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:57:19 | 11.01.2020 20:35:00 | 5.6281 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 461.5009
1398460 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_316791 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:59:45 | 11.01.2020 18:49:00 | 3.8208 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1486.3029 | 0 | 0
1398462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35751 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:58:33 | 11.01.2020 16:23:00 | 1.4075 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140.75 | 0 | 0
1398468 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:28:04 | 12.01.2020 19:04:00 | 4.5989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5989
1398469 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516247684 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:09:36 | 11.01.2020 15:44:00 | 0.57333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 0
1398470 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:09:59 | 11.01.2020 19:57:00 | 4.7836 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 420.9577 | 0 | 14.3508
1398472 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:10:46 | 11.01.2020 15:37:00 | 0.43722 | 2 | 2372 | 79 | 6865 | 0.87444 | 1037.0858 | 34.5404 | 3001.5153
1398473 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:40:17 | 11.01.2020 18:20:00 | 3.6619 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 227.0403 | 84.2246
1398492 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:33:07 | 11.01.2020 17:11:00 | 5.6314 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 377.3031 | 0 | 16.8942
1398511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:31:03 | 11.01.2020 17:56:00 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 231.9197
1398515 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:31:43 | 11.01.2020 19:49:00 | 4.2881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5761
1398528 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_63884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:35:02 | 11.01.2020 22:15:00 | 6.6661 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 179.985
1398530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516131765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:34:38 | 11.01.2020 16:53:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3061
1398547 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88645040 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:04:42 | 11.01.2020 17:02:00 | 1.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0
1398553 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_TRAFOBINATIP_37347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:56:34 | 11.01.2020 17:24:43 | 1.4692 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 292.3648
1398562 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325777 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:02:46 | 11.01.2020 19:17:00 | 3.2372 | 0 | 0 | 5 | 378 | 0 | 0 | 16.1861 | 1223.6692
1398564 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_166356 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:54:57 | 11.01.2020 18:05:00 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 166.8975
1398578 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_12223 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:08:15 | 11.01.2020 16:46:00 | 0.62917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1458
1398593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516055006 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:10:53 | 11.01.2020 17:07:00 | 0.93528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7411 | 0 | 0
1398607 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516260880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:17:40 | 11.01.2020 18:13:00 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9222
1398610 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:20:49 | 11.01.2020 17:28:00 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0
1398612 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_90547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:22:14 | 11.01.2020 17:29:00 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.2179
1398621 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430232 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:26:35 | 11.01.2020 17:17:00 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84028
1398636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516274252 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:36:13 | 11.01.2020 20:39:00 | 4.0464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0928 | 0 | 0
1398653 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_138837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:40:26 | 11.01.2020 17:57:00 | 1.2761 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 3459.5342 | 0 | 0
1398658 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84650 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:48:06 | 11.01.2020 17:19:00 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.78
1398672 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:32:13 | 11.01.2020 17:10:00 | 0.62972 | 0 | 0 | 164 | 1801 | 0 | 0 | 103.2741 | 1134.1257
1398680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_141742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:02:06 | 11.01.2020 17:40:00 | 1.6317 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 1989.0057 | 0 | 0
1398700 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45638 , NEVSEHIR_AGDIREK_55324 , NEVSEHIR_HUCRE_160033 , NEVSEHIR_HUCRE_160034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 11:00:30 | 15.01.2020 15:32:30 | 4.5333 | 5 | 144 | 24 | 9 | 22.6667 | 652.7995 | 108.7999 | 40.8
1398701 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 , NEVSEHIR_HUCRE_160026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 12:00:59 | 14.01.2020 16:35:59 | 4.5833 | 48 | 21 | 427 | 19 | 219.9998 | 96.2499 | 1957.0819 | 87.0833
1398705 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:08:16 | 11.01.2020 18:08:00 | 0.99556 | 0 | 0 | 32 | 283 | 0 | 0 | 31.8579 | 281.7435
1398706 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328864 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:10:06 | 11.01.2020 18:10:17 | 1.0031 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0092 | 3.0092
1398710 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_336781 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:55:00 | 11.01.2020 17:43:00 | 1.8 | 0 | 0 | 383 | 1961 | 0 | 0 | 689.4 | 3529.8
1398724 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63633 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:25:14 | 11.01.2020 18:18:00 | 0.87944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6738 | 0 | 0
1398737 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_804 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:37:53 | 11.01.2020 18:00:00 | 0.36861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3175 | 0 | 0
1398740 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580232407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:29:12 | 10.01.2020 13:53:00 | 3.3967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3967
1398742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53441 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:22:57 | 11.01.2020 18:38:00 | 1.2508 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 1285.8532 | 0 | 0
1398752 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_455082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:47:26 | 11.01.2020 18:53:00 | 1.0928 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 334.3907 | 0 | 0
1398765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76881 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:56:55 | 11.01.2020 18:40:00 | 0.71806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8722 | 0 | 0
1398769 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33782 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:58:12 | 11.01.2020 20:03:00 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 253.76
1398773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:58:43 | 11.01.2020 19:22:00 | 1.3881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3881 | 0 | 0
1398774 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60524 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:59:31 | 11.01.2020 19:48:00 | 1.8081 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 455.6311 | 0 | 0
1398777 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_856 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:06:47 | 11.01.2020 19:11:00 | 2.0703 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.3353 | 0 | 0
1398778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395566 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:18:10 | 11.01.2020 18:34:00 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2639
1398797 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_21554 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:58:39 | 11.01.2020 18:51:00 | 0.8725 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65.4375 | 0 | 0
1398805 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10041 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:25:37 | 11.01.2020 18:50:00 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.1598
1398811 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:17:24 | 11.01.2020 20:24:00 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 438.88
1398816 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_12456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:20:47 | 11.01.2020 21:45:00 | 3.4036 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0 | 605.8426 | 0 | 23.8253
1398822 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_804 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:25:28 | 11.01.2020 18:55:00 | 0.49222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
1398834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25870 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:32:01 | 11.01.2020 19:00:00 | 0.46639 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.0589 | 0 | 0
1398835 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61208 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:38:05 | 12.01.2020 00:32:00 | 5.8986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6958 | 0 | 0
1398841 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4261 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:43:21 | 11.01.2020 21:35:00 | 2.8608 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 440.5678
1398842 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25191 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:43:40 | 11.01.2020 20:21:00 | 1.6222 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 184.9331 | 0 | 0
1398853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_86218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:49:41 | 11.01.2020 20:37:00 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.4064
1398860 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75002 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:01:15 | 11.01.2020 20:16:00 | 1.2458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7375 | 0 | 0
1398871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_136644 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:12:13 | 11.01.2020 20:10:49 | 0.97667 | 16 | 3165 | 0 | 0 | 15.6267 | 3091.1606 | 0 | 0
1398875 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGPANOBOX_3160 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:17:43 | 11.01.2020 22:20:00 | 3.0381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.3425 | 0 | 0
1398876 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:19:57 | 11.01.2020 19:46:00 | 0.43417 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 71.6381
1398879 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580165712 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:27:11 | 12.01.2020 01:45:00 | 6.2969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5939
1398881 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156017 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:29:34 | 11.01.2020 21:09:00 | 1.6572 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 386.1323
1398897 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580292482 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:40:21 | 11.01.2020 20:16:00 | 0.59417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | 0
1398900 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162183 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:42:48 | 11.01.2020 20:36:00 | 0.88667 | 1 | 397 | 0 | 6 | 0.88667 | 352.008 | 0 | 5.32
1398901 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_379444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:44:22 | 11.01.2020 20:37:00 | 0.87722 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 1034.2424 | 0 | 0
1398934 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_360157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 20:29:44 | 11.01.2020 21:05:00 | 0.58778 | 2 | 200 | 3 | 1167 | 1.1756 | 117.556 | 1.7633 | 685.9393
1398942 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 20:51:56 | 11.01.2020 22:20:00 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.0167
1398944 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:34:52 | 12.01.2020 16:58:00 | 6.3856 | 0 | 0 | 4 | 1358 | 0 | 0 | 25.5422 | 8671.5905
1398953 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580292482 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 21:27:54 | 11.01.2020 21:50:00 | 0.36833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73666 | 0 | 0
1398954 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_2604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 21:30:17 | 11.01.2020 22:15:00 | 0.74528 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 157.2541 | 0 | 0
1398958 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11870 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:53:24 | 11.01.2020 18:50:00 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 68.8631
1398960 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_147384 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 21:47:13 | 11.01.2020 22:19:00 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 59.3286
1398983 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 08:25:57 | 12.01.2020 16:23:00 | 7.9508 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 898.4438
1398985 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516311919 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 23:16:50 | 12.01.2020 01:31:00 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4722
1398990 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 09:15:36 | 12.01.2020 17:01:00 | 7.7567 | 0 | 0 | 11 | 163 | 0 | 0 | 85.3234 | 1264.3372
1398996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516352459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 00:13:38 | 12.01.2020 05:57:00 | 5.7228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7228 | 0 | 0
1399002 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 08:05:23 | 12.01.2020 13:05:00 | 4.9936 | 0 | 0 | 3 | 368 | 0 | 0 | 14.9808 | 1837.6485
1399014 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 01:39:18 | 12.01.2020 04:07:00 | 2.4617 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 221.5503 | 2.4617
1399032 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 03:42:57 | 12.01.2020 04:31:00 | 0.80083 | 0 | 0 | 34 | 501 | 0 | 0 | 27.2282 | 401.2158
1399073 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 05:51:47 | 12.01.2020 08:54:00 | 3.0369 | 4 | 0 | 117 | 119 | 12.1478 | 0 | 355.322 | 361.3959
1399079 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372408 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 06:55:59 | 12.01.2020 11:43:00 | 4.7836 | 0 | 0 | 9 | 530 | 0 | 0 | 43.0525 | 2535.3133
1399097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_337682 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 07:22:33 | 12.01.2020 08:27:00 | 1.0742 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 1227.7763 | 0 | 0
1399116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318303 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 08:01:25 | 12.01.2020 09:16:00 | 1.2431 | 0 | 0 | 12 | 1487 | 0 | 0 | 14.9167 | 1848.4302
1399123 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516153220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 08:25:01 | 12.01.2020 09:37:00 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3994
1399133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_8634973 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 08:42:46 | 12.01.2020 09:51:00 | 1.1372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2744 | 0 | 0
1399172 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349994 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 09:24:29 | 12.01.2020 09:48:00 | 0.39194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.8791 | 0 | 0
1399176 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 08:09:11 | 12.01.2020 15:37:00 | 7.4636 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 171.663 | 0 | 0
1399186 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 09:40:17 | 12.01.2020 15:07:00 | 5.4453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4453
1399187 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516317821 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 09:40:21 | 12.01.2020 13:50:00 | 4.1608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3217 | 0 | 0
1399217 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:10:50 | 12.01.2020 11:01:00 | 0.83611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5417 | 0 | 0
1399220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:14:34 | 12.01.2020 11:12:00 | 0.95722 | 0 | 2 | 152 | 286 | 0 | 1.9144 | 145.4974 | 273.7649
1399222 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_30587 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:16:46 | 12.01.2020 13:17:00 | 3.0039 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150.1945 | 0 | 0
1399247 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:48:34 | 12.01.2020 18:25:00 | 7.6072 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1529.0512
1399276 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580266044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:58:01 | 12.01.2020 11:44:00 | 0.76639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2992 | 0 | 0
1399278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2232627 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:59:13 | 12.01.2020 12:21:59 | 1.3794 | 0 | 0 | 10 | 207 | 0 | 0 | 13.7944 | 285.5441
1399335 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:43:55 | 12.01.2020 15:30:00 | 3.7681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7681
1399361 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44644 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:56:58 | 12.01.2020 13:59:00 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0678
1399384 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_59210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:12:49 | 12.01.2020 14:03:00 | 1.8364 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 134.0565 | 0 | 0
1399385 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:05:56 | 12.01.2020 13:15:00 | 1.1511 | 11 | 3257 | 104 | 7310 | 12.6622 | 3749.1653 | 119.7154 | 8414.6141
1399439 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:48:05 | 12.01.2020 13:19:00 | 0.51528 | 72 | 5740 | 13 | 102 | 37.1002 | 2957.7072 | 6.6986 | 52.5586
1399443 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168046 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:52:52 | 12.01.2020 13:31:00 | 0.63556 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.5422 | 1.2711
1399474 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_72731 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:16:21 | 12.01.2020 15:42:00 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63.115
1399490 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:23:41 | 12.01.2020 13:54:00 | 0.50528 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 159.6685 | 0 | 0
1399496 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_85981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:34:00 | 12.01.2020 14:45:00 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
1399507 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:26:30 | 12.01.2020 18:52:00 | 7.425 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 59.4 | 5509.35
1399508 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430511 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:47:41 | 12.01.2020 14:15:00 | 0.45528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45528 | 0 | 0
1399511 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:53:05 | 12.01.2020 19:15:00 | 5.3653 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 139.4973
1399517 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 21:23:04 | 12.01.2020 22:37:00 | 1.2322 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 108.4354 | 0 | 3.6967
1399523 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516323450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:02:55 | 12.01.2020 14:28:00 | 0.41806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41806 | 0 | 0
1399529 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7933 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:03:42 | 12.01.2020 18:39:00 | 4.5883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1767
1399547 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_6903 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:24:03 | 12.01.2020 16:14:00 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.985
1399549 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91703 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 00:06:59 | 12.01.2020 01:02:00 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 57.7672
1399554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:29:29 | 12.01.2020 15:32:00 | 1.0419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0419 | 0 | 0
1399555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_335154 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:28:26 | 12.01.2020 15:50:00 | 1.3594 | 1 | 3253 | 0 | 0 | 1.3594 | 4422.2583 | 0 | 0
1399578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_83492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:54:12 | 12.01.2020 15:21:00 | 0.44667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.4867 | 0 | 0
1399582 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580273045 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:58:06 | 12.01.2020 19:11:00 | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.43
1399590 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4261 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:38:43 | 12.01.2020 16:11:00 | 5.5381 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 852.8612
1399596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_10912 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:07:30 | 12.01.2020 15:40:00 | 0.54167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54167 | 0 | 0
1399597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1770 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:52:04 | 12.01.2020 18:00:00 | 3.1322 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 178.5365
1399602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_428618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:19:22 | 12.01.2020 17:53:00 | 2.5606 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3634
1399624 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:42:54 | 12.01.2020 18:00:00 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89.115
1399627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329309 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:40:55 | 12.01.2020 16:24:34 | 0.7275 | 4 | 1 | 56 | 2613 | 2.91 | 0.7275 | 40.74 | 1900.9575
1399640 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:53:08 | 12.01.2020 17:27:00 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 320.7102
1399651 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_70543 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:00:12 | 12.01.2020 17:30:00 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4967
1399652 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39533 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:36:59 | 12.01.2020 17:26:00 | 1.8169 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 205.3142 | 0 | 0
1399654 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612497 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:04:16 | 12.01.2020 17:22:00 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4778
1399678 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_457072 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:21:09 | 12.01.2020 17:11:00 | 0.83083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.985
1399683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101649 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:28:51 | 12.01.2020 18:07:00 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6358
1399684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_50870 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:28:52 | 12.01.2020 18:31:00 | 2.0356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.3912 | 0 | 0
1399697 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_121060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:44:07 | 12.01.2020 17:31:00 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78139
1399721 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7135 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:59:15 | 12.01.2020 22:24:00 | 5.4125 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.1875
1399730 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:24:59 | 12.01.2020 18:43:00 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 525.3131
1399734 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:10:28 | 12.01.2020 20:39:00 | 3.4756 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1240.7749
1399758 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14121 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:02:25 | 12.01.2020 17:53:00 | 0.84306 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 279.8959 | 0 | 0
1399766 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_28459 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:41:13 | 12.01.2020 18:06:00 | 0.41306 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 70.6333 | 0 | 0
1399783 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_56038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:59:56 | 12.01.2020 18:49:00 | 0.81778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81778
1399789 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_43332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:05:40 | 12.01.2020 19:44:00 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2778
1399791 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516260880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:05:14 | 13.01.2020 01:41:00 | 7.5961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5961
1399793 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:07:57 | 12.01.2020 19:34:00 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 306.9124
1399801 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516393851 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:13:51 | 12.01.2020 18:57:00 | 0.71917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71917 | 0 | 0
1399803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:15:07 | 12.01.2020 18:34:00 | 0.31472 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 50.3552 | 0 | 0
1399804 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32807 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:15:14 | 12.01.2020 19:03:00 | 0.79611 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 70.8538 | 0 | 0
1399818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056200 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:28:22 | 12.01.2020 19:18:00 | 0.82722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7905 | 0 | 0
1399829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_75741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:43:37 | 12.01.2020 19:25:00 | 0.68972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68972 | 0 | 0
1399840 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_60130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:17:15 | 12.01.2020 19:48:00 | 2.5125 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 1537.65 | 0 | 2.5125
1399862 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 19:58:57 | 12.01.2020 22:36:00 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 306.2475
1399887 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324671 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:30:46 | 12.01.2020 22:45:00 | 6.2372 | 0 | 2 | 3 | 606 | 0 | 12.4744 | 18.7117 | 3779.7553
1399888 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16133 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 21:37:05 | 12.01.2020 22:33:00 | 0.93194 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 166.8173 | 0 | 0
1399897 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 22:26:02 | 12.01.2020 23:25:00 | 0.98278 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.9656 | 0 | 0.98278
1399904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46486 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 22:48:14 | 12.01.2020 23:37:19 | 0.81806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3625 | 0 | 0
1399907 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60901 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:20:11 | 12.01.2020 23:09:00 | 4.8136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8136 | 0 | 0
1399917 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_84590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 00:20:14 | 13.01.2020 01:07:00 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1327
1399924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_26642 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 00:11:09 | 13.01.2020 02:01:00 | 1.8308 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 514.4632 | 0 | 3.6617
1399948 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346448 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 01:20:58 | 13.01.2020 09:10:00 | 7.8172 | 23 | 0 | 235 | 3 | 179.7961 | 0 | 1837.0467 | 23.4517
1400314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_379848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:10:16 | 13.01.2020 11:41:00 | 3.5122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5122 | 0
1400320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516044857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:18:36 | 13.01.2020 09:09:00 | 0.84 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0
1400322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_349817 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:14:02 | 13.01.2020 08:52:00 | 0.63278 | 3 | 954 | 0 | 0 | 1.8983 | 603.6721 | 0 | 0
1400324 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:22:39 | 13.01.2020 15:40:00 | 7.2892 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 641.447 | 0 | 21.8675
1400327 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69594 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:23:20 | 13.01.2020 09:45:00 | 1.3611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0
1400336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_85079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:39:07 | 13.01.2020 13:23:54 | 4.7464 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 332.2473 | 0 | 4.7464
1400342 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51094 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:44:31 | 13.01.2020 13:07:00 | 4.3747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3747
1400365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:00:37 | 16.01.2020 10:34:37 | 0.56667 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 39.6669 | 38.5336
1400375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516313565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:15:33 | 13.01.2020 11:59:00 | 2.7242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7242
1400380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122006 , AKSARAY_AGDIREK_51351 , AKSARAY_AGDIREK_53366 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:00:43 | 16.01.2020 12:22:43 | 2.3667 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1031.8681 | 0 | 0
1400387 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:21:35 | 13.01.2020 12:14:00 | 2.8736 | 0 | 0 | 38 | 2892 | 0 | 0 | 109.1972 | 8310.4801
1400394 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274048 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:31:40 | 13.01.2020 10:05:00 | 0.55556 | 2 | 4108 | 1 | 137 | 1.1111 | 2282.2405 | 0.55556 | 76.1117
1400399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580300336 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:39:41 | 13.01.2020 11:09:00 | 1.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0
1400409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31901 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:52:02 | 13.01.2020 15:21:00 | 5.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4828 | 0 | 0
1400419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1487 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:01:49 | 13.01.2020 10:25:00 | 0.38639 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 58.3449 | 0 | 0
1400420 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:01:26 | 13.01.2020 11:53:00 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.3454
1400428 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGPANOBOX_3125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:08:16 | 13.01.2020 16:54:00 | 6.7622 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 716.7953 | 0 | 0
1400437 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 13:00:44 | 16.01.2020 15:31:44 | 2.5167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93.1168 | 0 | 0
1400438 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:15:06 | 17.01.2020 09:22:06 | 0.11667 | 6 | 2865 | 6 | 449 | 0.70002 | 334.2595 | 0.70002 | 52.3848
1400439 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262371 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 11:00:14 | 17.01.2020 14:07:14 | 3.1167 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.2333 | 0 | 0 | 12.4667
1400440 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 14:30:06 | 17.01.2020 14:46:06 | 0.26667 | 6 | 2865 | 6 | 449 | 1.6 | 764.0095 | 1.6 | 119.7348
1400442 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:14:12 | 13.01.2020 14:19:00 | 4.08 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0
1400450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_164830 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:17:04 | 13.01.2020 10:45:00 | 0.46556 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 13.0357 | 6.9834
1400457 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516048769 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:21:21 | 13.01.2020 11:48:00 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4442
1400461 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_345077 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:20:49 | 13.01.2020 11:31:28 | 1.1775 | 1 | 346 | 0 | 6 | 1.1775 | 407.415 | 0 | 7.065
1400467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_74870 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:25:25 | 13.01.2020 12:17:00 | 1.8597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5792 | 0 | 0
1400478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324670 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:34:41 | 13.01.2020 10:54:00 | 0.32194 | 0 | 0 | 1 | 1700 | 0 | 0 | 0.32194 | 547.298
1400485 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516356524 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:37:28 | 13.01.2020 12:59:00 | 2.3589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3589
1400506 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 11:00:35 | 16.01.2020 11:21:35 | 0.35 | 0 | 10 | 18 | 601 | 0 | 3.5 | 6.3 | 210.35
1400513 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_29270 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 11:00:16 | 16.01.2020 11:29:16 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.4999
1400514 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6776 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:00:49 | 16.01.2020 10:44:49 | 0.73333 | 0 | 3 | 0 | 87 | 0 | 2.2 | 0 | 63.7997
1400515 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5127 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:00:28 | 16.01.2020 09:50:28 | 0.83333 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 109.1662 | 0 | 0.83333
1400517 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516281666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:59:48 | 13.01.2020 13:13:00 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22
1400530 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516276361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:05:27 | 13.01.2020 13:20:00 | 2.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2425 | 0 | 0
1400531 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_77442 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:05:25 | 13.01.2020 14:30:00 | 3.4097 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 153.4374
1400533 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580233207 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:07:58 | 13.01.2020 13:17:00 | 2.1506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0
1400538 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357384 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:49:15 | 13.01.2020 13:04:00 | 2.2458 | 0 | 0 | 11 | 1028 | 0 | 0 | 24.7041 | 2308.7132
1400543 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_72057 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:13:52 | 13.01.2020 15:39:00 | 4.4189 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9322
1400552 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516285978 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:15:28 | 13.01.2020 14:55:00 | 3.6589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6589
1400555 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:36:33 | 17.01.2020 12:35:33 | 2.9833 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 390.8162 | 0 | 11.9333
1400565 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:23:35 | 13.01.2020 18:09:00 | 6.7569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7569
1400583 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_343453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:23:57 | 13.01.2020 12:45:00 | 1.3508 | 2 | 339 | 6 | 953 | 2.7017 | 457.9314 | 8.105 | 1287.341
1400588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516288558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:34:40 | 13.01.2020 17:12:00 | 5.6222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2444 | 0 | 0
1400594 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_19196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:36:46 | 13.01.2020 12:22:00 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42.9717
1400614 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_62310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 10:00:11 | 18.01.2020 13:17:11 | 3.2833 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 2104.6145 | 0 | 0
1400619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_58924 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:53:11 | 13.01.2020 13:16:00 | 1.3803 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.662 | 0 | 0
1400622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123886 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:54:45 | 13.01.2020 17:58:00 | 6.0542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1083 | 0 | 0
1400634 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_350013 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:30:25 | 16.01.2020 10:38:25 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.1999
1400640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_397440 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 14:30:34 | 16.01.2020 16:42:34 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 162.8
1400645 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_75070 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 19:23:11 | 13.01.2020 21:12:00 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 110.6302
1400648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:13:29 | 16.01.2020 16:30:29 | 7.2833 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 1070.6495 | 0 | 7.2833
1400652 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615471 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:07:33 | 13.01.2020 14:24:00 | 2.2742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3709 | 0 | 0
1400678 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:23:36 | 13.01.2020 19:54:00 | 7.5067 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 285.2535
1400679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253385 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:24:11 | 13.01.2020 13:29:01 | 1.0806 | 0 | 0 | 4 | 626 | 0 | 0 | 4.3222 | 676.4306
1400687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_94549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:27:45 | 13.01.2020 13:52:00 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4042
1400691 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_333278 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:28:38 | 13.01.2020 14:36:00 | 2.1228 | 1 | 1884 | 0 | 5 | 2.1228 | 3999.3175 | 0 | 10.6139
1400712 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580166518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:44:52 | 13.01.2020 14:37:00 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8689
1400720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_190128 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:48:45 | 13.01.2020 13:08:59 | 0.33722 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 111.2826 | 0 | 0
1400726 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387154 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:47:56 | 13.01.2020 13:40:00 | 0.86778 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.9012 | 0
1400732 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_225033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:55:00 | 13.01.2020 14:28:00 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5
1400742 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:00:28 | 13.01.2020 14:13:00 | 1.2089 | 0 | 79 | 0 | 18 | 0 | 95.5023 | 0 | 21.76
1400745 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_134382 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:00:19 | 16.01.2020 09:50:19 | 0.83333 | 4 | 707 | 5 | 306 | 3.3333 | 589.1643 | 4.1666 | 254.999
1400746 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580239839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:05:27 | 13.01.2020 15:22:00 | 2.2758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2758
1400775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_86125 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:00:02 | 17.01.2020 10:27:02 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4
1400782 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516369104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:38:25 | 13.01.2020 14:41:00 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431
1400791 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:45:31 | 13.01.2020 17:03:00 | 3.2914 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 464.086 | 0 | 0
1400792 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516294407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:45:49 | 13.01.2020 15:49:00 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0531
1400800 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:47:35 | 13.01.2020 14:25:00 | 0.62361 | 0 | 0 | 57 | 4022 | 0 | 0 | 35.5458 | 2508.1594
1400807 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414632 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:06:52 | 13.01.2020 14:09:00 | 1.0356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1067 | 0 | 0
1400812 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:00:59 | 13.01.2020 14:24:00 | 0.38361 | 0 | 0 | 57 | 569 | 0 | 0 | 21.8658 | 218.2741
1400813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_28475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:02:17 | 13.01.2020 16:14:00 | 2.1953 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 144.8885 | 0 | 0
1400821 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580213634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:07:35 | 13.01.2020 18:59:00 | 4.8569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7139
1400833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516114022 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:11:51 | 13.01.2020 18:13:00 | 4.0192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.1917 | 0 | 0
1400844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_26827 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:17:51 | 13.01.2020 14:40:00 | 0.36917 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.215
1400867 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_71084 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:35:15 | 13.01.2020 15:29:00 | 0.89583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 0
1400877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:30:22 | 16.01.2020 10:03:22 | 0.55 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
1400878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 11:00:01 | 16.01.2020 11:33:01 | 0.55 | 3 | 1388 | 0 | 12 | 1.65 | 763.4 | 0 | 6.6
1400879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 13:30:16 | 16.01.2020 14:21:16 | 0.85 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9.35 | 0 | 0.85
1400880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:42:29 | 13.01.2020 15:38:00 | 0.92528 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 1026.1355 | 0 | 0
1400882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_123250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 14:30:43 | 16.01.2020 15:16:43 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
1400884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5380 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 14:30:02 | 17.01.2020 15:48:02 | 1.3 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 193.7 | 0 | 0
1400885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:00:50 | 18.01.2020 09:46:50 | 0.76667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.7334 | 0 | 0
1400886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_58015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 11:00:15 | 18.01.2020 12:01:15 | 1.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0669 | 0 | 0
1400887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_120607 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 14:00:15 | 18.01.2020 14:56:15 | 0.93333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.1332 | 0 | 0
1400888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_119415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 15:00:12 | 18.01.2020 15:34:12 | 0.56667 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 17.5668 | 0 | 0.56667
1400889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:00:31 | 17.01.2020 11:08:31 | 2.1333 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 185.5997 | 0 | 2.1333
1400901 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:51:09 | 13.01.2020 15:26:00 | 0.58083 | 13 | 40 | 9 | 37 | 7.5508 | 23.2332 | 5.2275 | 21.4907
1400902 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_382551 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:50:06 | 13.01.2020 15:42:51 | 0.87917 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4.3959 | 7.9125 | 0 | 0
1400911 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:03:19 | 13.01.2020 15:42:00 | 0.64472 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 150.2198
1400922 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94380 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:06:58 | 13.01.2020 16:57:00 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 126.5384
1400927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:10:18 | 13.01.2020 17:46:00 | 2.595 | 0 | 0 | 22 | 1135 | 0 | 0 | 57.09 | 2945.325
1400930 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61320 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:15:35 | 13.01.2020 17:17:00 | 2.0236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0236
1400953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:00:23 | 16.01.2020 14:50:23 | 4.8333 | 0 | 519 | 2 | 16 | 0 | 2508.4983 | 9.6667 | 77.3333
1400954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:00:43 | 17.01.2020 14:46:43 | 4.7667 | 0 | 531 | 0 | 1 | 0 | 2531.1018 | 0 | 4.7667
1400956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5441 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_262029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 14:00:01 | 20.01.2020 16:40:01 | 2.6667 | 0 | 497 | 0 | 2 | 0 | 1325.335 | 0 | 5.3333
1400957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:26:56 | 13.01.2020 17:41:00 | 2.2344 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.5021
1400966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44360 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:00:54 | 16.01.2020 13:50:54 | 4.8333 | 0 | 0 | 15 | 758 | 0 | 0 | 72.4999 | 3663.6641
1400976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:43:24 | 13.01.2020 16:58:00 | 1.2433 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.3533 | 0 | 0
1400987 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9583 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:00:00 | 19.01.2020 12:29:00 | 3.4833 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 731.4993 | 0 | 6.9667
1400988 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9581 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 13:00:37 | 19.01.2020 16:26:37 | 3.4333 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 851.4658 | 0 | 3.4333
1400989 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_644853 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:00:09 | 17.01.2020 12:06:09 | 2.1 | 0 | 173 | 0 | 14 | 0 | 363.3 | 0 | 29.4
1400990 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_644685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 13:00:31 | 17.01.2020 15:19:31 | 2.3167 | 0 | 164 | 1 | 1 | 0 | 379.9339 | 2.3167 | 2.3167
1400993 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3949 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:11:29 | 13.01.2020 19:21:00 | 2.1586 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 293.571 | 0 | 6.4758
1400994 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:58:19 | 13.01.2020 20:03:00 | 4.0781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2342 | 0 | 0
1400998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184761 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:02:05 | 13.01.2020 16:55:00 | 0.88194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88194 | 0 | 0
1401007 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9421 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:00:56 | 16.01.2020 12:02:56 | 2.0333 | 0 | 185 | 7 | 579 | 0 | 376.166 | 14.2333 | 1177.2981
1401019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_33328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 09:10:31 | 26.01.2020 14:40:31 | 5.5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 27.5 | 55 | 0 | 0
1401023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580300336 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:21:49 | 13.01.2020 17:24:00 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0
1401029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_47198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:00:58 | 17.01.2020 12:00:58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66
1401031 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516434856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:30:55 | 13.01.2020 17:22:00 | 0.85139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85139 | 0 | 0
1401038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516133819 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:35:57 | 13.01.2020 20:29:00 | 3.8842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8842 | 0 | 0
1401046 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_201397 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:46:00 | 13.01.2020 19:25:00 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.15
1401056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_35588 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:53:58 | 13.01.2020 17:33:00 | 0.65056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65056 | 0 | 0
1401106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_23512 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:09:50 | 13.01.2020 19:01:00 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83.3751
1401111 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:11:46 | 13.01.2020 17:50:00 | 0.63722 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 100.0435 | 3.8233
1401113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516078218 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:51:56 | 13.01.2020 18:32:00 | 1.6678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0033 | 0 | 0
1401114 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098669 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:13:37 | 13.01.2020 18:21:00 | 1.1231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2461 | 0 | 0
1401119 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_27296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:17:41 | 13.01.2020 18:43:00 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.7679
1401130 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:24:11 | 13.01.2020 23:59:00 | 6.5803 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1164.7096
1401138 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGHAT_653476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:00:46 | 16.01.2020 11:59:46 | 2.9833 | 0 | 489 | 1 | 303 | 0 | 1458.8484 | 2.9833 | 903.949
1401148 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_298142 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:08:56 | 13.01.2020 18:16:00 | 1.1178 | 0 | 0 | 78 | 629 | 0 | 0 | 87.1868 | 703.0836
1401155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516062373 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:49:35 | 13.01.2020 18:26:00 | 0.60694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0
1401162 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516129455 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:59:32 | 13.01.2020 18:44:00 | 0.74111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8933 | 0 | 0
1401175 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516434856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:06:51 | 13.01.2020 19:31:00 | 1.4025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 0
1401176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_588 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:07:11 | 13.01.2020 19:21:00 | 1.2303 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.7506 | 0 | 0
1401179 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333359 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:59:33 | 13.01.2020 18:26:00 | 0.44083 | 46 | 12257 | 87 | 6431 | 20.2782 | 5403.2533 | 38.3522 | 2834.9777
1401180 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_249737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:09:52 | 13.01.2020 19:12:00 | 1.0356 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.7112 | 0 | 0
1401209 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23887 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:31:54 | 13.01.2020 20:58:00 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.61
1401212 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_2731 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:19:13 | 13.01.2020 20:14:00 | 4.9131 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 496.2191
1401218 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:00:17 | 16.01.2020 09:43:17 | 0.71667 | 0 | 40 | 0 | 527 | 0 | 28.6668 | 0 | 377.6851
1401222 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580249039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:45:59 | 13.01.2020 21:56:00 | 3.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1669 | 0 | 0
1401229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516071880 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:53:51 | 13.01.2020 19:23:00 | 0.48583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8866 | 0 | 0
1401241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_331 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:54:58 | 13.01.2020 21:05:00 | 2.1672 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 459.4506 | 0 | 0
1401274 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60341 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:46:00 | 13.01.2020 20:45:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833
1401275 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140035 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 19:30:00 | 13.01.2020 20:29:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63.9164
1401278 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580154683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 19:44:53 | 13.01.2020 20:59:00 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2353
1401285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 19:57:14 | 13.01.2020 21:00:00 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0461
1401292 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_56230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 20:13:01 | 13.01.2020 22:18:00 | 2.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0831 | 0 | 0
1401303 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_38362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:55:29 | 13.01.2020 20:52:00 | 5.9419 | 0 | 176 | 0 | 9 | 0 | 1045.7814 | 0 | 53.4775
1401305 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_36507 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 20:39:53 | 13.01.2020 22:43:00 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0519
1401308 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66202 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 20:42:35 | 14.01.2020 00:16:00 | 3.5569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5569
1401319 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_197446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:07:34 | 13.01.2020 22:47:00 | 5.6572 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1023.9568
1401329 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516399119 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 21:34:12 | 13.01.2020 22:30:00 | 0.93 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0
1401334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_5162 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 21:48:48 | 13.01.2020 22:16:00 | 0.45333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0
1401337 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239903 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 21:04:40 | 13.01.2020 22:20:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.9001
1401342 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516434856 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 22:09:10 | 14.01.2020 00:34:00 | 2.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 0 | 0
1401356 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_265263 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 23:03:04 | 14.01.2020 01:19:00 | 2.2656 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 607.1701 | 0 | 0
1401363 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_285115 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 23:36:59 | 13.01.2020 23:49:00 | 0.20028 | 10 | 930 | 2 | 6 | 2.0028 | 186.2604 | 0.40056 | 1.2017
1401382 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46022 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 00:30:20 | 14.01.2020 01:28:00 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96111
1401393 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149550 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 02:01:38 | 14.01.2020 03:55:00 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.472
1401431 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4453 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 06:23:15 | 14.01.2020 09:40:00 | 3.2792 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 754.2091
1401440 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_147370 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 07:29:16 | 14.01.2020 08:33:00 | 1.0622 | 0 | 257 | 0 | 1 | 0 | 272.9905 | 0 | 1.0622
1401453 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338883 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 08:05:15 | 14.01.2020 09:08:00 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 553.2441
1401457 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39666 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 08:25:12 | 14.01.2020 12:08:00 | 3.7133 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 816.9326
1401462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 08:36:39 | 14.01.2020 14:12:00 | 5.5892 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 128.5509
1401466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84657 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 08:41:09 | 14.01.2020 10:23:00 | 1.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 0 | 0
1401474 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1375 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 14:00:23 | 16.01.2020 14:33:23 | 0.55 | 1 | 5 | 6 | 515 | 0.55 | 2.75 | 3.3 | 283.25
1401475 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:30:00 | 17.01.2020 14:30:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 515
1401481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 08:46:49 | 14.01.2020 10:05:00 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.3958
1401499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167316 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:02:08 | 14.01.2020 10:21:00 | 1.3144 | 33 | 5152 | 0 | 0 | 43.3765 | 6771.9949 | 0 | 0
1401504 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361173 , KONYA_HUCRE_361372 , KONYA_OGHAT_2348696 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 01:00:37 | 19.01.2020 01:59:37 | 0.98333 | 24 | 787 | 7 | 116 | 23.5999 | 773.8807 | 6.8833 | 114.0663
1401505 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361173 , KONYA_HUCRE_361372 , KONYA_OGHAT_2348696 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 01:00:37 | 20.01.2020 01:43:37 | 0.71667 | 24 | 787 | 7 | 116 | 17.2001 | 564.0193 | 5.0167 | 83.1337
1401507 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_147451 , KONYA_HUCRE_286548 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 10:00:56 | 19.01.2020 11:08:56 | 1.1333 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2.2667 | 14.7333 | 5.6666 | 2.2667
1401515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_327579 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 10:00:07 | 18.01.2020 11:57:07 | 1.95 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1.95 | 0 | 15.6 | 17.55
1401521 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:15:34 | 14.01.2020 13:06:00 | 3.8406 | 0 | 0 | 17 | 276 | 0 | 0 | 65.2895 | 1059.9946
1401545 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:29:41 | 14.01.2020 10:23:00 | 0.88861 | 2 | 0 | 172 | 931 | 1.7772 | 0 | 152.8409 | 827.2959
1401565 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:39:59 | 14.01.2020 10:40:00 | 1.0003 | 4 | 0 | 117 | 119 | 4.0011 | 0 | 117.0328 | 119.0333
1401568 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66911 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:46:46 | 14.01.2020 13:07:00 | 3.3372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3372
1401598 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:07:13 | 14.01.2020 12:42:00 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5797
1401601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:04:46 | 14.01.2020 11:04:00 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.6549
1401602 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9296 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:07:59 | 14.01.2020 11:17:00 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1503
1401606 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_16236 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:11:59 | 14.01.2020 10:57:00 | 0.75028 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.505
1401614 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_18039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 23:36:12 | 14.01.2020 04:55:00 | 5.3133 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 180.6532
1401615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342650 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:21:27 | 14.01.2020 11:17:00 | 0.92583 | 8 | 2888 | 0 | 0 | 7.4066 | 2673.797 | 0 | 0
1401628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516044859 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:26:32 | 14.01.2020 11:50:00 | 1.3911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7378 | 0 | 0
1401629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9035 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:27:29 | 14.01.2020 12:28:00 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 224.9643
1401630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_49738 , AKSARAY_OGHAT_670885 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 14:00:17 | 17.01.2020 14:37:17 | 0.61667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0
1401636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295678 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:24:43 | 14.01.2020 13:49:00 | 3.4047 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 | 3.4047 | 776.2762
1401644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:00:58 | 17.01.2020 14:58:58 | 4.9667 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 427.1336 | 0 | 14.9
1401646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:09:05 | 14.01.2020 11:30:00 | 1.3486 | 0 | 0 | 222 | 723 | 0 | 0 | 299.3914 | 975.045
1401667 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_340419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:44:34 | 14.01.2020 14:34:00 | 3.8239 | 0 | 0 | 5 | 487 | 0 | 0 | 19.1195 | 1862.2344
1401686 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616969 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:00:13 | 14.01.2020 12:35:00 | 1.5797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7392 | 0 | 0
1401707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_264096 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:05:38 | 14.01.2020 15:59:00 | 4.8894 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.8944
1401746 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:20:01 | 14.01.2020 18:15:00 | 6.9164 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1390.1944
1401749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_11054 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:00:57 | 18.01.2020 19:20:57 | 10.3333 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | 0 | 31 | 2097.666
1401750 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_394835 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13734 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4673 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:00:10 | 18.01.2020 13:20:10 | 4.3333 | 5 | 6244 | 12 | 96 | 21.6667 | 27057.3125 | 52 | 415.9997
1401773 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516210102 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:36:15 | 14.01.2020 13:53:00 | 2.2792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1167 | 0 | 0
1401776 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:37:53 | 14.01.2020 12:25:00 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78528
1401820 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:00:33 | 17.01.2020 14:19:33 | 4.3167 | 0 | 104 | 0 | 254 | 0 | 448.9337 | 0 | 1096.4342
1401837 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356755 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:11:09 | 14.01.2020 13:19:00 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2617
1401840 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_325160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 19:03:05 | 13.01.2020 23:49:00 | 4.7653 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1062.6574
1401857 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516039506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:26:08 | 14.01.2020 15:56:00 | 3.4978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9956 | 0 | 0
1401858 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_558037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 14:00:45 | 17.01.2020 15:30:45 | 1.5 | 3 | 39 | 8 | 890 | 4.5 | 58.5 | 12 | 1335
1401878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_145183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:44:07 | 14.01.2020 16:53:00 | 4.1481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1481
1401899 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61553 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:53:31 | 14.01.2020 14:26:00 | 1.5414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0828 | 0 | 0
1401937 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:03:55 | 14.01.2020 13:56:03 | 2.8689 | 0 | 0 | 22 | 80 | 0 | 0 | 63.1156 | 229.5112
1401948 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 13:17:47 | 14.01.2020 14:46:00 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 336.6941
1401951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 13:26:02 | 14.01.2020 14:31:00 | 1.0828 | 14 | 7466 | 12 | 45 | 15.1589 | 8084.0355 | 12.9934 | 48.7251
1401959 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516392697 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 13:37:18 | 14.01.2020 14:28:00 | 0.845 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0
1401970 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55316 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 16:00:25 | 19.01.2020 17:03:25 | 1.05 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 141.75 | 0 | 0
1401974 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295690 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 13:46:50 | 14.01.2020 17:44:00 | 3.9528 | 0 | 0 | 11 | 127 | 0 | 0 | 43.4806 | 502.0031
1401977 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_97715 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 13:49:54 | 14.01.2020 15:28:00 | 1.635 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.445 | 0 | 0
1401983 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71969 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 13:54:38 | 14.01.2020 20:28:00 | 6.5561 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 216.3516
1402003 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424915 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:08:58 | 14.01.2020 14:54:00 | 0.75056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75056 | 0 | 0
1402004 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516441222 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:09:09 | 14.01.2020 18:00:00 | 3.8475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.695
1402008 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516106223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:13:19 | 14.01.2020 16:26:00 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2114
1402021 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:19:46 | 14.01.2020 14:53:00 | 0.55389 | 0 | 301 | 0 | 3 | 0 | 166.7209 | 0 | 1.6617
1402026 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8619281 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:24:06 | 14.01.2020 18:40:00 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.265
1402033 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_290489 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:19:33 | 14.01.2020 15:24:00 | 1.0742 | 3 | 1770 | 8 | 527 | 3.2225 | 1901.2809 | 8.5934 | 566.0876
1402061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:45:01 | 14.01.2020 17:41:00 | 2.9331 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.3306 | 0 | 0
1402064 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616969 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:49:55 | 14.01.2020 17:57:00 | 3.1181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3542 | 0 | 0
1402081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580260321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:03:31 | 14.01.2020 15:55:00 | 0.85806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7161
1402097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56426 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 10:59:30 | 19.01.2020 11:43:30 | 0.73333 | 1 | 456 | 0 | 382 | 0.73333 | 334.3985 | 0 | 280.1321
1402102 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8607132 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:13:50 | 14.01.2020 21:16:00 | 6.0361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0361
1402104 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_349279 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:20:13 | 14.01.2020 16:58:00 | 1.6297 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 19.5566 | 9.7783
1402108 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:21:04 | 14.01.2020 16:55:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70.4502
1402109 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330134 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:15:53 | 14.01.2020 15:57:00 | 0.68528 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 28.0965 | 6.1675
1402161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_77118 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:54:35 | 14.01.2020 18:45:00 | 2.8403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6806
1402162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2298 , KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54467 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:02:19 | 17.01.2020 13:03:19 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 3.0167 | 0 | 217.2002
1402168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580291293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:01:25 | 14.01.2020 17:45:00 | 1.7264 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.8958 | 0 | 0
1402175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_61349 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:06:35 | 14.01.2020 17:27:00 | 1.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3403 | 0 | 0
1402198 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_396415 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:22:06 | 14.01.2020 16:54:00 | 0.53167 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.53167 | 0 | 0.53167 | 8.5067
1402202 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_1217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:22:19 | 14.01.2020 18:27:00 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 91.4346
1402217 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_158228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:20:16 | 14.01.2020 17:22:00 | 1.0289 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 180.0557 | 0 | 0
1402232 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1750 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1754 , AKSARAY_OGMUSDIREK_17886 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:00:22 | 17.01.2020 10:29:22 | 1.4833 | 0 | 446 | 0 | 1 | 0 | 661.5652 | 0 | 1.4833
1402233 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_17886 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1808 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:32:43 | 17.01.2020 15:27:43 | 4.9167 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1234.0842 | 0 | 0
1402234 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1750 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1754 , AKSARAY_OGMUSDIREK_17886 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 15:30:39 | 17.01.2020 17:17:39 | 1.7833 | 0 | 446 | 0 | 1 | 0 | 795.3652 | 0 | 1.7833
1402236 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_72746 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:37:12 | 14.01.2020 17:21:00 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
1402243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516191246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:46:08 | 14.01.2020 18:02:00 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2644
1402248 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_63670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:49:49 | 14.01.2020 19:01:00 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.355
1402249 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312949 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:43:34 | 14.01.2020 19:16:00 | 2.5406 | 0 | 0 | 8 | 371 | 0 | 0 | 20.3245 | 942.5478
1402253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:43:59 | 14.01.2020 18:28:00 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 88.4141
1402288 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15058 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:00:30 | 14.01.2020 17:41:00 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67.5
1402319 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_182104 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 14:15:21 | 17.01.2020 15:19:21 | 1.0667 | 0 | 789 | 1 | 123 | 0 | 841.6026 | 1.0667 | 131.2004
1402324 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179921 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 14:15:38 | 17.01.2020 15:21:39 | 1.1003 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 29.7076 | 4.4011
1402347 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 03:00:51 | 18.01.2020 03:05:51 | 0.08333 | 5 | 4675 | 1 | 5830 | 0.41665 | 389.5677 | 0.08333 | 485.8139
1402351 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 03:00:15 | 17.01.2020 03:15:15 | 0.25 | 5 | 4675 | 1 | 5830 | 1.25 | 1168.75 | 0.25 | 1457.5
1402360 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 10:00:28 | 18.01.2020 15:00:28 | 5 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 335 | 0 | 15
1402362 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_171350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:30:34 | 17.01.2020 14:38:34 | 5.1333 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 30.8 | 436.3331
1402365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_158228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:29:16 | 14.01.2020 19:08:00 | 1.6456 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 287.973 | 0 | 0
1402369 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_122114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 11:00:23 | 26.01.2020 16:50:23 | 5.8333 | 10 | 9639 | 81 | 2444 | 58.3333 | 56227.4679 | 472.4997 | 14256.6585
1402376 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:00:07 | 17.01.2020 09:22:07 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.0001
1402377 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_89150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:30:53 | 17.01.2020 09:49:53 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20.5835
1402379 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51604 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:00:28 | 17.01.2020 10:28:28 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 42.467
1402380 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:46:38 | 17.01.2020 11:32:38 | 0.76667 | 0 | 15 | 0 | 136 | 0 | 11.5 | 0 | 104.2671
1402385 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4618 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:53:53 | 14.01.2020 19:05:00 | 1.1853 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.1853 | 3.5558
1402388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_70047 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:56:42 | 14.01.2020 20:03:00 | 2.105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0
1402422 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_52803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:27:56 | 14.01.2020 19:50:00 | 2.3678 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.8723
1402436 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12761 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:46:17 | 14.01.2020 19:55:02 | 2.1458 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 360.4994 | 0 | 0
1402437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516166523 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:35:49 | 14.01.2020 19:23:00 | 0.78639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3592
1402438 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580263738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:15:46 | 14.01.2020 19:21:00 | 4.0872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0872
1402443 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:39:59 | 14.01.2020 19:32:46 | 0.87972 | 0 | 0 | 3 | 368 | 0 | 0 | 2.6392 | 323.737
1402449 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516344437 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:44:53 | 14.01.2020 20:13:00 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4686
1402453 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:45:54 | 14.01.2020 22:34:00 | 3.8017 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 243.3069
1402454 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:49:10 | 14.01.2020 21:35:00 | 2.7639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5278
1402456 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516041583 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:48:55 | 14.01.2020 20:51:00 | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0347
1402460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516051498 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:51:54 | 14.01.2020 19:08:00 | 0.26833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 0 | 0
1402474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516293068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 19:12:03 | 14.01.2020 22:12:00 | 2.9992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9992
1402496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 19:36:44 | 14.01.2020 19:47:00 | 0.17111 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 43.9753 | 0 | 0
1402503 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_72949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 19:44:56 | 14.01.2020 20:40:00 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8356
1402518 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388622 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 20:00:35 | 14.01.2020 20:29:00 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47361
1402531 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_277956 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 20:17:10 | 14.01.2020 21:21:00 | 1.0639 | 0 | 0 | 55 | 3018 | 0 | 0 | 58.514 | 3210.82
1402535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325494 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 20:18:48 | 14.01.2020 21:04:00 | 0.75333 | 8 | 459 | 1 | 84 | 6.0266 | 345.7785 | 0.75333 | 63.2797
1402551 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516058846 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 20:46:43 | 14.01.2020 22:08:00 | 1.3547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4189 | 0 | 0
1402553 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGPANOBOX_3125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 21:04:20 | 14.01.2020 23:09:00 | 2.0778 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 220.2447 | 0 | 0
1402560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 21:16:10 | 14.01.2020 22:40:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 4 | 739 | 0 | 0 | 5.5889 | 1032.5456
1402564 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_71518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 21:24:48 | 14.01.2020 21:52:00 | 0.45333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90666 | 0 | 0
1402573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_55607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2020 21:52:49 | 14.01.2020 23:24:00 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 56.2296
1402578 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 08:58:10 | 15.01.2020 09:57:00 | 0.98056 | 0 | 0 | 3 | 368 | 0 | 0 | 2.9417 | 360.8461
1402585 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_20562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 22:47:48 | 15.01.2020 00:30:00 | 1.7033 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 20.44 | 0 | 1.7033
1402586 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 19:59:27 | 14.01.2020 23:43:00 | 3.7258 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 525.342 | 0 | 0
1402588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 23:06:18 | 15.01.2020 01:55:00 | 2.8117 | 2 | 521 | 0 | 14 | 5.6233 | 1464.8801 | 0 | 39.3634
1402711 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580257361 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 08:07:59 | 15.01.2020 09:33:00 | 1.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4169 | 0 | 0
1402716 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8615130 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 08:15:13 | 15.01.2020 15:09:00 | 6.8964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8964
1402726 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30766 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 08:26:52 | 15.01.2020 11:03:00 | 2.6022 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 13.0111 | 0 | 140.5199
1402742 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 08:41:19 | 15.01.2020 10:42:00 | 2.0114 | 0 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 5281.9101 | 0 | 0
1402754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_344287 , KARAMAN_OGMUSDIREK_13408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 09:31:11 | 22.01.2020 16:33:11 | 7.0333 | 25 | 1368 | 18 | 5467 | 175.8332 | 9621.5954 | 126.5999 | 38451.2151
1402763 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_78621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 14:00:55 | 17.01.2020 14:23:55 | 0.38333 | 0 | 10 | 0 | 191 | 0 | 3.8333 | 0 | 73.216
1402764 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_13613 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 14:30:57 | 17.01.2020 14:53:57 | 0.38333 | 0 | 33 | 0 | 135 | 0 | 12.6499 | 0 | 51.7495
1402765 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 15:00:09 | 17.01.2020 15:25:09 | 0.41667 | 0 | 100 | 0 | 192 | 0 | 41.667 | 0 | 80.0006
1402766 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55587 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 15:30:49 | 17.01.2020 15:46:49 | 0.26667 | 0 | 82 | 0 | 278 | 0 | 21.8669 | 0 | 74.1343
1402767 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2634178 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:30:18 | 18.01.2020 13:55:18 | 4.4167 | 0 | 0 | 7 | 52 | 0 | 0 | 30.9167 | 229.6668
1402789 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2208422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 07:00:55 | 18.01.2020 08:08:55 | 1.1333 | 2 | 655 | 78 | 902 | 2.2667 | 742.3311 | 88.3997 | 1022.2637
1402799 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196935 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:26:39 | 15.01.2020 13:29:00 | 4.0392 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 169.6451 | 0 | 28.2742
1402810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_130740 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 13:00:48 | 18.01.2020 14:52:48 | 1.8667 | 0 | 68 | 0 | 6 | 0 | 126.9336 | 0 | 11.2
1402832 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311153 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:37:16 | 15.01.2020 10:13:00 | 0.59556 | 1 | 0 | 27 | 389 | 0.59556 | 0 | 16.0801 | 231.6728
1402838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516197029 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:39:55 | 15.01.2020 10:31:00 | 0.85139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8111 | 0 | 0
1402857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049057 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:45:59 | 15.01.2020 13:15:00 | 3.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4836 | 0 | 0
1402893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:18:04 | 15.01.2020 10:54:00 | 1.5989 | 8 | 116 | 0 | 0 | 12.7911 | 185.4712 | 0 | 0
1402897 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_101572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:03:14 | 15.01.2020 11:00:00 | 0.94611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94611 | 0 | 0
1402901 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:07:32 | 15.01.2020 12:56:00 | 2.8078 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 682.2905
1402910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:11:19 | 15.01.2020 11:33:00 | 1.3614 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 12.2525 | 168.8124
1402929 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:14:31 | 15.01.2020 10:57:00 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.403
1402930 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_158228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:16:26 | 15.01.2020 12:09:00 | 1.8761 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 328.3193 | 0 | 0
1402933 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360632 , KONYA_HUCRE_360633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 00:00:00 | 19.01.2020 00:37:00 | 0.61667 | 54 | 3519 | 1531 | 1910 | 33.3002 | 2170.0617 | 944.1218 | 1177.8397
1402945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3543 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:28:20 | 15.01.2020 13:24:00 | 2.9278 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 477.2281 | 0 | 0
1402957 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:32:53 | 15.01.2020 11:23:00 | 0.83528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83528 | 0 | 0
1402960 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:34:09 | 15.01.2020 11:34:00 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.9525
1402963 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:36:06 | 15.01.2020 15:37:00 | 5.015 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2667.98 | 0 | 0
1402965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516142141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:33:28 | 15.01.2020 12:19:00 | 1.7589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7589
1402967 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_22615 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:39:16 | 15.01.2020 11:45:00 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.2423
1402971 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_44547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:00:03 | 20.01.2020 11:27:03 | 1.45 | 0 | 0 | 2 | 229 | 0 | 0 | 2.9 | 332.05
1403017 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34881 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:10:59 | 23.01.2020 14:21:59 | 4.1833 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 58.5666 | 0 | 4.1833
1403018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11285 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:57 | 23.01.2020 14:18:57 | 4.3 | 1 | 33 | 1 | 224 | 4.3 | 141.9 | 4.3 | 963.2
1403019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580218906 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:07:47 | 15.01.2020 18:17:00 | 7.1536 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.8433 | 0 | 0
1403022 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:09:10 | 15.01.2020 17:43:00 | 6.5639 | 0 | 0 | 17 | 276 | 0 | 0 | 111.5861 | 1811.6336
1403026 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_57044 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 10:20:14 | 24.01.2020 10:48:14 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.4667
1403048 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39054 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:43 | 25.01.2020 15:03:43 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.7
1403054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_70908 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:27:26 | 15.01.2020 13:41:00 | 2.2261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9044 | 0 | 0
1403059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:32:34 | 15.01.2020 16:10:00 | 4.6239 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 106.3495 | 0 | 55.4867
1403061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_139549 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:34:08 | 15.01.2020 14:24:00 | 2.8311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4933 | 0 | 0
1403062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516142634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:34:54 | 15.01.2020 12:52:00 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.285
1403065 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:34:50 | 15.01.2020 13:08:00 | 1.5528 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 798.1289 | 0 | 0
1403079 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261796 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:37:45 | 15.01.2020 13:26:00 | 1.8042 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 113.6627
1403085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:37:46 | 15.01.2020 12:02:00 | 0.40389 | 0 | 0 | 395 | 2238 | 0 | 0 | 159.5366 | 903.9058
1403089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516164803 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:45:47 | 15.01.2020 14:24:00 | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5478
1403097 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:30:22 | 19.01.2020 10:24:22 | 0.9 | 1 | 172 | 0 | 63 | 0.9 | 154.8 | 0 | 56.7
1403098 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 16:30:40 | 19.01.2020 16:39:40 | 0.15 | 1 | 172 | 0 | 63 | 0.15 | 25.8 | 0 | 9.45
1403128 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 10:00:15 | 18.01.2020 14:51:15 | 4.85 | 3 | 90 | 12 | 87 | 14.55 | 436.5 | 58.2 | 421.95
1403135 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:09:39 | 15.01.2020 13:36:00 | 1.4392 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.6617 | 0 | 0
1403136 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_158228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:09:44 | 15.01.2020 13:35:00 | 1.4211 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 248.6943 | 0 | 0
1403175 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114879 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:00:59 | 18.01.2020 13:29:59 | 4.4833 | 0 | 3 | 9 | 1044 | 0 | 13.45 | 40.35 | 4680.5965
1403184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25874 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:34:09 | 15.01.2020 13:59:00 | 1.4142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1417 | 0 | 0
1403195 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14081 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:34:52 | 15.01.2020 15:05:00 | 2.5022 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 330.293
1403228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:04:44 | 15.01.2020 14:36:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5211
1403235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:39:28 | 15.01.2020 13:33:00 | 2.8922 | 14 | 7466 | 12 | 45 | 40.4911 | 21593.3145 | 34.7066 | 130.1499
1403267 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_54106 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:18:12 | 15.01.2020 14:29:00 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
1403270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88652450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:18:38 | 15.01.2020 14:52:00 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5561
1403272 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KARAMAN_HUCRE_366023 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:20:18 | 15.01.2020 18:45:00 | 5.4117 | 1 | 0 | 1 | 78 | 5.4117 | 0 | 5.4117 | 422.1103
1403293 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340526 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:22:57 | 15.01.2020 15:03:00 | 1.6675 | 0 | 0 | 9 | 358 | 0 | 0 | 15.0075 | 596.965
1403294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049057 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:31:35 | 15.01.2020 13:55:00 | 0.39028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39028 | 0 | 0
1403296 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8620303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:32:34 | 15.01.2020 14:42:00 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3144
1403318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:44:04 | 15.01.2020 14:54:00 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1656
1403324 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_64859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:35:16 | 15.01.2020 14:27:00 | 4.8622 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1069.6884 | 0 | 0
1403342 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74590 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:09:13 | 15.01.2020 15:42:00 | 1.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 0
1403352 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35565 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:11:06 | 15.01.2020 16:10:00 | 1.9817 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 3.9633 | 328.9572
1403359 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:12:42 | 15.01.2020 14:35:00 | 0.37167 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.74334 | 215.9403 | 2.6017 | 1.115
1403375 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149187 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:23:36 | 15.01.2020 17:01:00 | 2.6233 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.8433
1403387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516231413 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:32:44 | 15.01.2020 15:35:00 | 1.0378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2645 | 0 | 0
1403389 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_388791 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:33:41 | 15.01.2020 16:51:00 | 2.2886 | 0 | 0 | 4 | 680 | 0 | 0 | 9.1544 | 1556.2548
1403398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325494 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:42:33 | 15.01.2020 15:07:00 | 0.4075 | 8 | 459 | 1 | 84 | 3.26 | 187.0425 | 0.4075 | 34.23
1403411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45373 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:53:33 | 15.01.2020 16:49:00 | 1.9242 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 0 | 0
1403439 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516298547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:17:25 | 15.01.2020 21:59:00 | 6.6931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6931
1403440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_23707 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:29:25 | 15.01.2020 16:53:00 | 2.3931 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.7514 | 0
1403452 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_354252 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:22:32 | 15.01.2020 16:17:00 | 0.90778 | 8 | 2736 | 0 | 0 | 7.2622 | 2483.6861 | 0 | 0
1403482 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516134110 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:43:36 | 15.01.2020 17:46:00 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.08
1403519 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58240 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:11:27 | 15.01.2020 17:45:00 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 216.7246
1403523 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_31708 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 10:00:41 | 21.01.2020 13:00:41 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
1403524 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 10:00:54 | 18.01.2020 11:34:54 | 1.5667 | 0 | 529 | 0 | 3 | 0 | 828.7684 | 0 | 4.7
1403537 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:15:40 | 15.01.2020 16:58:00 | 0.70556 | 4 | 68 | 0 | 0 | 2.8222 | 47.9781 | 0 | 0
1403551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:14:17 | 15.01.2020 16:57:00 | 0.71194 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 3.5597 | 1266.5413 | 11.391 | 14.9507
1403557 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGHAT_2334757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 13:30:19 | 18.01.2020 15:31:19 | 2.0167 | 14 | 2126 | 5 | 107 | 28.2334 | 4287.4404 | 10.0833 | 215.7837
1403560 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516277692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:33:23 | 15.01.2020 17:54:00 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3436
1403569 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_123378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:42:18 | 15.01.2020 17:32:00 | 0.82833 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 40.5882 | 0 | 7.455
1403578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5189 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:00:00 | 20.01.2020 12:00:00 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 9
1403579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_45876 , KARAMAN_OGMUSDIREK_3891 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 08:30:03 | 18.01.2020 13:11:03 | 4.6833 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 | 42.15 | 0 | 206.0665
1403580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_10195 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 13:30:06 | 18.01.2020 15:55:06 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 19.3334 | 0 | 125.6668
1403597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_2446537 , KARAMAN_OGMUSDIREK_10174 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 08:39:06 | 20.01.2020 12:22:06 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 26.0167 | 0 | 115.2168
1403598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 13:30:56 | 20.01.2020 17:38:56 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 4.1333 | 0 | 111.5999
1403600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_149604 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:45:52 | 15.01.2020 18:30:00 | 1.7356 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 1522.0861 | 0 | 0
1403643 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516082472 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 17:05:59 | 15.01.2020 18:14:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1336
1403661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516254879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 17:18:55 | 15.01.2020 21:46:00 | 4.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4514 | 0 | 0
1403667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516078304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 17:21:39 | 15.01.2020 18:03:00 | 0.68917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68917 | 0 | 0
1403674 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_17345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 17:28:11 | 15.01.2020 19:22:00 | 1.8969 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 149.8583 | 0 | 1.8969
1403676 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_340668 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 10:00:42 | 18.01.2020 11:34:42 | 1.5667 | 0 | 406 | 0 | 615 | 0 | 636.068 | 0 | 963.5021
1403677 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_645156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 11:00:26 | 19.01.2020 14:35:26 | 3.5833 | 2 | 322 | 5 | 37 | 7.1667 | 1153.8323 | 17.9167 | 132.5832
1403678 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9213 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 12:15:46 | 18.01.2020 12:28:46 | 0.21667 | 0 | 862 | 23 | 2016 | 0 | 186.7695 | 4.9834 | 436.8067
1403681 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2236249 , KONYA_OGHAT_173694 , KONYA_OGHAT_2022771 , KONYA_OGHAT_717276 , KONYA_OGMUSDIREK_77878 , KONYA_OGMUSDIREK_9198 , KONYA_OGMUSDIREK_9574 , KONYA_OGMUSDIREK_9578 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 12:30:34 | 18.01.2020 14:32:34 | 2.0333 | 0 | 227 | 1 | 606 | 0 | 461.5659 | 2.0333 | 1232.198
1403711 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_360429 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 17:58:13 | 15.01.2020 19:46:00 | 1.7964 | 0 | 0 | 2 | 572 | 0 | 0 | 3.5928 | 1027.5351
1403714 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_366910 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:02:07 | 15.01.2020 18:55:00 | 0.88139 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7.9325 | 2.6442 | 0 | 0
1403720 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_101790 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:04:35 | 15.01.2020 19:54:00 | 1.8236 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 222.4804 | 0 | 0
1403743 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516357379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 17:50:06 | 15.01.2020 19:33:00 | 1.715 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0
1403750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_505196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:24:34 | 15.01.2020 19:41:00 | 1.2739 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.2995 | 0 | 0
1403759 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64006 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:30:07 | 15.01.2020 20:38:00 | 2.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1314 | 0 | 0
1403760 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62810 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:31:09 | 15.01.2020 19:16:00 | 0.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 0 | 0
1403774 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516299023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:42:35 | 15.01.2020 21:04:00 | 2.3569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3569
1403785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22557 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:54:02 | 15.01.2020 19:39:00 | 0.74944 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 72.6957
1403810 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_280819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 19:06:25 | 15.01.2020 20:50:00 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 136.3848
1403811 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_502533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 19:10:40 | 15.01.2020 22:09:55 | 2.9875 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 310.7 | 0 | 0
1403829 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38386 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 19:28:33 | 15.01.2020 20:52:00 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.2991
1403842 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:30:22 | 18.01.2020 11:57:22 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 110.25
1403844 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_169223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 10:00:35 | 19.01.2020 11:43:35 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 113.3002
1403845 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_156940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 14:00:09 | 19.01.2020 14:54:09 | 0.9 | 0 | 510 | 0 | 1 | 0 | 459 | 0 | 0.9
1403846 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:00:48 | 20.01.2020 10:50:48 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 54.9998
1403880 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_51296 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1698 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:00:00 | 18.01.2020 12:53:00 | 3.8833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 260.1831 | 0 | 0
1403881 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_79748 , AKSARAY_OGMUSDIREK_17887 , AKSARAY_OGMUSDIREK_17894 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 13:00:56 | 18.01.2020 16:56:56 | 3.9333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 448.3996 | 0 | 0
1403883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580321156 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 21:21:24 | 15.01.2020 21:53:00 | 0.52667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0
1403893 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_16226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 21:43:53 | 15.01.2020 23:32:24 | 1.8086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8086 | 0 | 0
1403908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516101424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 22:30:09 | 15.01.2020 23:48:00 | 1.2975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0
1403913 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4091 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 22:46:43 | 16.01.2020 00:00:05 | 1.2228 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 102.7135 | 0 | 0
1403920 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_280819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 21:11:50 | 16.01.2020 00:41:00 | 3.4861 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 275.4027
1403945 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516243992 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 01:25:23 | 16.01.2020 01:38:00 | 0.21028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21028 | 0 | 0
1403957 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_310990 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.01.2020 03:16:23 | 16.01.2020 06:50:00 | 3.5603 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 2769.8978
1403962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_335731 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 03:20:27 | 16.01.2020 04:21:00 | 1.0092 | 0 | 0 | 11 | 1430 | 0 | 0 | 11.1009 | 1443.1131
1404000 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14470 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 06:11:12 | 16.01.2020 09:34:00 | 3.38 | 0 | 0 | 88 | 1265 | 0 | 0 | 297.44 | 4275.7
1404047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184725 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 08:12:00 | 16.01.2020 09:17:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | 4.3333 | 181.9994
1404085 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56924 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 08:54:06 | 16.01.2020 09:14:00 | 0.33167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 20.2319 | 0 | 0
1404112 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:13:25 | 16.01.2020 16:04:00 | 6.8431 | 0 | 0 | 5 | 435 | 0 | 0 | 34.2153 | 2976.7311
1404128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:06:19 | 16.01.2020 10:00:00 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 115.4189
1404131 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:28:00 | 16.01.2020 10:43:00 | 1.25 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 45 | 50
1404158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_70902 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:56:28 | 16.01.2020 15:30:00 | 5.5589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6767 | 0 | 0
1404164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:03:52 | 16.01.2020 11:29:00 | 1.4189 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 49.6611 | 0 | 9.9322
1404165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55153 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 15:37:14 | 18.01.2020 17:37:14 | 2 | 0 | 906 | 0 | 49 | 0 | 1812 | 0 | 98
1404170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_54442 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:20:55 | 19.01.2020 12:36:55 | 3.2667 | 0 | 1101 | 0 | 23 | 0 | 3596.6037 | 0 | 75.1334
1404171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_144881 , KONYA_ENHDIREK_151255 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 01:00:42 | 20.01.2020 01:36:42 | 0.6 | 13 | 143 | 423 | 849 | 7.8 | 85.8 | 253.8 | 509.4
1404175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343477 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 14:00:12 | 19.01.2020 18:23:12 | 4.3833 | 2 | 2304 | 24 | 769 | 8.7667 | 10099.1923 | 105.1999 | 3370.7808
1404178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516193027 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:19:49 | 16.01.2020 13:20:00 | 3.0031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0122 | 0 | 0
1404180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261783 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:20:29 | 20.01.2020 11:59:30 | 2.6503 | 0 | 907 | 0 | 21 | 0 | 2403.804 | 0 | 55.6559
1404181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:04:02 | 20.01.2020 11:59:02 | 2.9167 | 0 | 874 | 0 | 1 | 0 | 2549.1696 | 0 | 2.9167
1404184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8087 , KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259739 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:24:19 | 19.01.2020 13:26:19 | 4.0333 | 0 | 1 | 0 | 493 | 0 | 4.0333 | 0 | 1988.4317
1404186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_512 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 15:00:32 | 19.01.2020 18:06:32 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 492.9
1404187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_340911 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 02:30:14 | 20.01.2020 03:01:14 | 0.51667 | 3 | 8154 | 1 | 118 | 1.55 | 4212.9272 | 0.51667 | 60.9671
1404188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266272 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:00:25 | 20.01.2020 14:50:25 | 4.8333 | 0 | 63 | 0 | 585 | 0 | 304.4998 | 0 | 2827.4981
1404198 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423541 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:41:05 | 16.01.2020 11:09:00 | 0.46528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46528 | 0 | 0
1404202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122845 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:18:07 | 16.01.2020 13:16:00 | 2.9647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9294 | 0 | 0
1404220 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_54052 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:50:53 | 16.01.2020 12:11:00 | 1.3353 | 0 | 171 | 0 | 6 | 0 | 228.3329 | 0 | 8.0117
1404232 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:01:38 | 16.01.2020 12:41:00 | 1.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0
1404248 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:08:00 | 16.01.2020 12:36:00 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
1404252 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14859 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:13:55 | 16.01.2020 13:14:00 | 2.0014 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.0334 | 0 | 0
1404256 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7902 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 10:00:59 | 19.01.2020 16:57:59 | 6.95 | 2 | 184 | 0 | 0 | 13.9 | 1278.8 | 0 | 0
1404280 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_155993 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:20:13 | 16.01.2020 14:29:56 | 3.1619 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4858 | 0
1404293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:20:18 | 16.01.2020 15:45:00 | 4.4117 | 0 | 0 | 61 | 99 | 0 | 0 | 269.1119 | 436.7553
1404316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:37:22 | 16.01.2020 13:02:00 | 1.4106 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 64.8858 | 0 | 0
1404321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8614682 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:43:28 | 16.01.2020 14:08:00 | 2.4089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8178
1404326 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:41:22 | 16.01.2020 12:44:00 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 209.8219
1404344 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617624 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:03:11 | 16.01.2020 13:45:00 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3939
1404348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:05:28 | 16.01.2020 12:24:00 | 0.30889 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 63.6313 | 0 | 0
1404364 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326187 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:18:59 | 16.01.2020 16:25:00 | 4.1003 | 0 | 0 | 12 | 1570 | 0 | 0 | 49.2034 | 6437.4396
1404385 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516223609 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:25:09 | 16.01.2020 17:50:00 | 5.4142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6567 | 0 | 0
1404398 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516443061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:28:07 | 16.01.2020 15:24:33 | 2.9406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9406 | 0 | 0
1404435 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516267646 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:39:51 | 16.01.2020 17:22:00 | 7.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7025
1404442 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345795 , KONYA_OGMUSDIREK_48487 , KONYA_OGMUSDIREK_49866 , KONYA_OGMUSDIREK_49867 , KONYA_OGMUSDIREK_49869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 09:22:49 | 21.01.2020 12:22:49 | 3 | 0 | 70 | 0 | 726 | 0 | 210 | 0 | 2178
1404444 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41620 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 13:30:50 | 20.01.2020 15:14:50 | 1.7333 | 0 | 14 | 0 | 227 | 0 | 24.2666 | 0 | 393.4659
1404445 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_250398 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:00:36 | 20.01.2020 10:07:36 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 156 | 0 | 3.35 | 0 | 174.2005
1404447 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_106654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:52:46 | 16.01.2020 16:07:00 | 3.2372 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8978
1404453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516384318 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:53:51 | 16.01.2020 14:33:00 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6525
1404456 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_82406 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:55:41 | 16.01.2020 13:49:00 | 0.88861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8861 | 0 | 0
1404477 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_323947 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 13:11:14 | 16.01.2020 13:36:00 | 0.41278 | 0 | 0 | 2 | 781 | 0 | 0 | 0.82556 | 322.3812
1404511 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 13:29:32 | 16.01.2020 14:09:00 | 0.65778 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 190.7562
1404522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516334494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 13:33:48 | 16.01.2020 15:06:00 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5367
1404527 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_337879 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:00:44 | 20.01.2020 17:11:44 | 7.1833 | 3 | 424 | 0 | 1489 | 21.55 | 3045.7319 | 0 | 10695.9784
1404530 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_74230 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:57:28 | 16.01.2020 16:30:00 | 5.5422 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 543.1376
1404535 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516201297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 13:45:23 | 16.01.2020 15:35:00 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8269
1404561 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516276028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:07:34 | 16.01.2020 17:44:00 | 3.6072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6072 | 0 | 0
1404562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:07:13 | 16.01.2020 15:10:42 | 1.0581 | 0 | 0 | 33 | 679 | 0 | 0 | 34.916 | 718.4227
1404572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_513519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:15:52 | 16.01.2020 16:08:00 | 1.8689 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 0
1404575 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280843 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 10:00:42 | 21.01.2020 15:55:42 | 5.9167 | 0 | 44 | 0 | 138 | 0 | 260.3335 | 0 | 816.5005
1404577 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292204 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 10:00:32 | 22.01.2020 14:55:32 | 4.9167 | 0 | 19 | 19 | 78 | 0 | 93.4167 | 93.4167 | 383.5003
1404589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35226 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:27:28 | 16.01.2020 15:07:00 | 0.65889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6356 | 0
1404605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_71454 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 13:00:04 | 19.01.2020 14:04:04 | 1.0667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0
1404630 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261726 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:00:00 | 19.01.2020 14:20:00 | 5.3333 | 0 | 174 | 0 | 6 | 0 | 927.9994 | 0 | 32
1404631 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_409515 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 13:00:12 | 20.01.2020 13:45:12 | 0.75 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 27.75 | 0 | 6
1404632 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_14697 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:00:12 | 20.01.2020 10:03:12 | 1.05 | 0 | 244 | 0 | 14 | 0 | 256.2 | 0 | 14.7
1404633 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_300095 , KONYA_AGDIREK_303987 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:00:02 | 20.01.2020 11:40:02 | 1.6667 | 0 | 115 | 0 | 7 | 0 | 191.667 | 0 | 11.6667
1404634 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_461468 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 13:00:12 | 20.01.2020 16:42:12 | 3.7 | 0 | 132 | 0 | 160 | 0 | 488.4 | 0 | 592
1404641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_511437 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:53:16 | 16.01.2020 15:20:00 | 0.44556 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 40.9915 | 0 | 0
1404642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_74776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:53:33 | 16.01.2020 16:12:00 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3075
1404644 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516261899 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:53:38 | 16.01.2020 19:45:00 | 4.8561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8561
1404649 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:29:03 | 16.01.2020 16:34:00 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 268.6425
1404650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:01:00 | 20.01.2020 15:14:00 | 5.2167 | 0 | 43 | 0 | 32 | 0 | 224.3168 | 0 | 166.9334
1404652 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_166203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:32 | 23.01.2020 17:13:32 | 7.2167 | 0 | 8 | 5 | 242 | 0 | 57.7334 | 36.0834 | 1746.4341
1404653 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 10:00:28 | 21.01.2020 14:54:28 | 4.9 | 0 | 10 | 18 | 601 | 0 | 49 | 88.2 | 2944.9
1404656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_62096 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 09:04:25 | 26.01.2020 09:39:25 | 0.58333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.5832 | 0 | 0
1404657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58335 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:10:19 | 26.01.2020 10:39:19 | 0.48333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.8832 | 0 | 0
1404658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_263012 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:45:34 | 26.01.2020 11:07:34 | 0.36667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.8001 | 0 | 0
1404659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261670 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 13:32:48 | 26.01.2020 14:24:48 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52.0002 | 0 | 0
1404660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265238 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 14:45:11 | 26.01.2020 15:59:11 | 1.2333 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 215.8328 | 0 | 1.2333
1404688 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580197046 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:20:08 | 16.01.2020 17:25:00 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1622
1404729 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:20:51 | 16.01.2020 16:08:00 | 0.78583 | 0 | 0 | 57 | 4022 | 0 | 0 | 44.7923 | 3160.6083
1404741 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:54:45 | 16.01.2020 16:53:00 | 0.97083 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 404.8361 | 0 | 0
1404765 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10026 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:56:31 | 16.01.2020 16:52:00 | 0.92472 | 1 | 457 | 0 | 66 | 0.92472 | 422.597 | 0 | 61.0315
1404780 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:15:05 | 16.01.2020 17:23:00 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 185.6382
1404786 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_55417 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:18:39 | 16.01.2020 18:43:00 | 2.4058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4058
1404806 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:27:11 | 16.01.2020 19:47:00 | 3.3303 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 549.4962
1404808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:14:40 | 16.01.2020 16:48:00 | 0.55556 | 24 | 862 | 8 | 99 | 13.3334 | 478.8927 | 4.4445 | 55.0004
1404810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516215122 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:31:33 | 16.01.2020 18:48:00 | 4.2742 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.645 | 0 | 0
1404811 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:30:21 | 16.01.2020 17:15:00 | 0.74417 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 255.2503 | 0 | 0
1404873 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:01:20 | 16.01.2020 17:37:00 | 0.59444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59444
1404891 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_6285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 19:03:15 | 16.01.2020 19:25:00 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.0625
1404906 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346581 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:14:48 | 16.01.2020 17:56:00 | 0.68667 | 2 | 1531 | 0 | 105 | 1.3733 | 1051.2918 | 0 | 72.1004
1404914 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345059 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:14:42 | 16.01.2020 18:23:00 | 1.1383 | 12 | 1177 | 553 | 920 | 13.66 | 1339.8144 | 629.4965 | 1047.2636
1404925 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516332306 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:33:51 | 16.01.2020 19:59:00 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.9642
1404961 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88639896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:03:48 | 16.01.2020 18:53:00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64
1404963 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3642 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:06:27 | 16.01.2020 18:33:00 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.8325
1404964 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8619426 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:08:34 | 16.01.2020 21:43:00 | 3.5739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5739
1404967 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_2604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:10:32 | 16.01.2020 19:39:00 | 1.4744 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 311.1068 | 0 | 0
1404973 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_258541 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:13:54 | 16.01.2020 19:20:00 | 1.1017 | 0 | 0 | 10 | 605 | 0 | 0 | 11.0167 | 666.5104
1404987 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_323947 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:25:45 | 16.01.2020 18:53:00 | 0.45417 | 0 | 0 | 2 | 781 | 0 | 0 | 0.90834 | 354.7068
1404993 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:21:27 | 16.01.2020 20:32:00 | 2.1758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1758
1404999 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14834 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:39:44 | 16.01.2020 20:23:00 | 1.7211 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 497.4008
1405005 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51409 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:49:15 | 16.01.2020 19:43:00 | 0.89583 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 105.7079 | 0 | 0
1405006 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580164591 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:49:41 | 16.01.2020 19:52:00 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0386
1405024 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_125154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 19:05:50 | 16.01.2020 21:12:00 | 2.1028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2056 | 0 | 0
1405026 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422509 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 19:16:15 | 16.01.2020 20:09:00 | 0.87917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0
1405041 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_6677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:16:02 | 16.01.2020 20:03:00 | 1.7828 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.2212 | 0 | 0
1405059 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_4864 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2020 20:22:42 | 16.01.2020 21:08:00 | 0.755 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67.95 | 0 | 0
1405066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 20:48:53 | 16.01.2020 21:35:00 | 0.76861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9175 | 0 | 0
1405068 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516262710 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 20:52:30 | 17.01.2020 03:45:00 | 6.875 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.375
1405086 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:48:21 | 16.01.2020 21:48:00 | 2.9942 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 529.9681
1405088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516339297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 22:03:00 | 16.01.2020 23:40:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167
1405090 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516359391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 22:11:44 | 17.01.2020 00:21:00 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1544
1405093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 22:28:11 | 16.01.2020 23:22:00 | 0.89694 | 0 | 0 | 175 | 304 | 0 | 0 | 156.9645 | 272.6698
1405111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 10:00:30 | 21.01.2020 11:13:30 | 1.2167 | 0 | 0 | 49 | 19 | 0 | 0 | 59.6168 | 23.1167
1405112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252789 , NIGDE_HUCRE_253385 , NIGDE_HUCRE_254514 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:38 | 27.01.2020 15:47:38 | 5.7833 | 7 | 1353 | 52 | 858 | 40.4833 | 7824.8455 | 300.7332 | 4962.0971
1405113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:11 | 27.01.2020 15:50:11 | 5.8333 | 4 | 422 | 64 | 128 | 23.3333 | 2461.6653 | 373.3331 | 746.6662
1405114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 11:00:27 | 19.01.2020 16:27:27 | 5.45 | 0 | 5 | 42 | 359 | 0 | 27.25 | 228.9 | 1956.55
1405116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:00:46 | 20.01.2020 10:05:46 | 1.0833 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11.9166 | 4.3333
1405131 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 01:10:12 | 17.01.2020 01:34:00 | 0.39667 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 114.241 | 0 | 0
1405138 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_297355 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 01:36:37 | 17.01.2020 04:12:00 | 2.5897 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 225.3056 | 0 | 0
1405171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 03:24:17 | 17.01.2020 05:09:00 | 1.7453 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0 | 0 | 5.2358 | 771.4138
1405207 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 06:47:38 | 17.01.2020 08:17:08 | 1.4917 | 9 | 43 | 0 | 0 | 13.425 | 64.1418 | 0 | 0
1405218 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_39898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 07:16:16 | 17.01.2020 08:38:00 | 1.3622 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 0 | 0
1405221 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516154444 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 07:27:36 | 17.01.2020 09:27:00 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.98
1405222 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 07:29:37 | 17.01.2020 10:02:00 | 2.5397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6192 | 0 | 0
1405225 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 07:38:32 | 17.01.2020 10:38:00 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9911
1405244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36803 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 08:17:02 | 17.01.2020 10:29:00 | 2.1994 | 4 | 25 | 194 | 81 | 8.7978 | 54.986 | 426.6914 | 178.1546
1405257 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 08:37:56 | 17.01.2020 09:30:00 | 0.86778 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.86778 | 10.4134 | 0 | 0
1405260 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_154973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 08:45:17 | 17.01.2020 09:15:00 | 0.49528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9622 | 0 | 0
1405278 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6261 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 12:00:53 | 21.01.2020 13:05:53 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.9998
1405280 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66494 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 09:00:24 | 21.01.2020 10:04:24 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.3335
1405293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_186825 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 09:30:10 | 21.01.2020 10:32:10 | 1.0333 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 157.0662 | 0 | 1.0333
1405295 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5556 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 14:00:40 | 21.01.2020 14:29:40 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333
1405296 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6461 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 10:00:27 | 21.01.2020 10:48:27 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 82.4
1405297 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5256 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 11:00:56 | 21.01.2020 11:14:56 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0.93332 | 0 | 7.2332
1405298 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6518 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 15:00:45 | 21.01.2020 16:00:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
1405303 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_16100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 09:09:09 | 17.01.2020 09:23:00 | 0.23083 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 30.7004 | 0 | 0
1405304 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580213634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 09:09:43 | 17.01.2020 10:43:00 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1094
1405305 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_110843 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 16:00:29 | 21.01.2020 16:35:29 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.2499
1405306 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 08:49:36 | 17.01.2020 13:56:40 | 5.1178 | 3 | 0 | 51 | 660 | 15.3533 | 0 | 261.0068 | 3377.7348
1405331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516103599 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 09:22:41 | 17.01.2020 09:56:00 | 0.55528 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.1006 | 0 | 0
1405337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516168776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 09:29:30 | 17.01.2020 10:31:00 | 1.025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.425 | 0 | 0
1405339 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 01:32:19 | 17.01.2020 09:10:51 | 7.6422 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 30.5689 | 3889.89
1405350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 09:40:53 | 17.01.2020 11:25:00 | 1.7353 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 494.5548 | 0 | 0
1405354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_193895 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 12:00:25 | 20.01.2020 16:59:25 | 4.9833 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 89.6999 | 0 | 9.9667
1405355 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:00:44 | 20.01.2020 17:29:44 | 8.4833 | 10 | 1 | 291 | 35 | 84.8333 | 8.4833 | 2468.649 | 296.9165
1405376 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_2604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:02:03 | 17.01.2020 16:37:00 | 6.5825 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1388.9075 | 0 | 0
1405381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363636 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:03:20 | 17.01.2020 14:56:00 | 4.8778 | 54 | 29075 | 0 | 0 | 263.4001 | 141821.4535 | 0 | 0
1405383 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8619800 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:06:42 | 17.01.2020 16:28:00 | 6.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.355
1405398 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6411 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 09:00:35 | 21.01.2020 13:45:35 | 4.75 | 0 | 57 | 0 | 28 | 0 | 270.75 | 0 | 133
1405399 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_66529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 09:58:48 | 17.01.2020 11:25:00 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 142.2303
1405401 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_16880 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 14:30:16 | 19.01.2020 14:38:16 | 0.13333 | 8 | 1153 | 13 | 216 | 1.0666 | 153.7295 | 1.7333 | 28.7993
1405404 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_60472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:00:21 | 20.01.2020 10:32:21 | 1.5333 | 0 | 124 | 0 | 40 | 0 | 190.1329 | 0 | 61.3332
1405411 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580241397 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:25:10 | 17.01.2020 12:05:00 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6639
1405429 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:35:48 | 17.01.2020 12:06:00 | 1.5033 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 3.0067 | 1171.0941
1405433 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_323630 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:20:47 | 17.01.2020 11:11:14 | 0.84083 | 0 | 127 | 8 | 702 | 0 | 106.7854 | 6.7266 | 590.2627
1405450 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:48:40 | 17.01.2020 11:24:00 | 0.58889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0
1405453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516126250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:52:25 | 17.01.2020 12:40:00 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7931
1405492 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18959 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 11:06:27 | 17.01.2020 15:33:00 | 4.4425 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.8675
1405511 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_341389 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 11:21:11 | 17.01.2020 11:49:00 | 0.46361 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 6.4905 | 8.8086
1405512 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_72455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 11:26:17 | 17.01.2020 12:20:00 | 0.89528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 0 | 0
1405521 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 11:04:07 | 17.01.2020 14:09:00 | 3.0814 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 277.3251 | 3.0814
1405522 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_316735 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2020 11:26:43 | 17.01.2020 12:49:00 | 1.3714 | 2 | 757 | 2 | 0 | 2.7428 | 1038.1422 | 2.7428 | 0
1405533 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1938 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 09:00:40 | 22.01.2020 10:31:40 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.4668
1405534 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_72005 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 12:58:02 | 22.01.2020 13:20:02 | 0.36667 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 9.9001 | 0 | 9.9001
1405535 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1715 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:02:04 | 23.01.2020 10:07:04 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2.1667 | 0 | 40.0832
1405536 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2170 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:01:40 | 25.01.2020 09:46:40 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 67.5
1405537 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 09:03:49 | 26.01.2020 10:09:49 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 4.4 | 0 | 88
1405538 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29086 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:44:07 | 17.01.2020 12:47:00 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 116.7394
1405548 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580257113 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 11:47:37 | 17.01.2020 13:35:00 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5794
1405589 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_1284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:12:53 | 17.01.2020 18:53:00 | 6.6686 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 106.6978 | 0 | 0
1405591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6749 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:14:31 | 17.01.2020 15:16:00 | 3.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0247 | 0 | 0
1405609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:16:54 | 17.01.2020 13:24:00 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.5082
1405614 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516329681 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:19:37 | 17.01.2020 14:49:00 | 2.4897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4897
1405672 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_13706 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:56:22 | 17.01.2020 15:24:00 | 2.4606 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 191.9237 | 0 | 0
1405674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:50:46 | 17.01.2020 14:24:31 | 1.5625 | 4 | 1241 | 7 | 5 | 6.25 | 1939.0625 | 10.9375 | 7.8125
1405677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341341 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:58:38 | 17.01.2020 14:28:00 | 1.4894 | 1 | 10718 | 0 | 1 | 1.4894 | 15963.8179 | 0 | 1.4894
1405685 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:52:04 | 17.01.2020 13:28:00 | 0.59889 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 74.8612 | 0 | 0
1405688 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_391760 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 13:16:52 | 17.01.2020 15:02:00 | 1.7522 | 0 | 0 | 46 | 598 | 0 | 0 | 80.6021 | 1047.8276
1405710 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59922 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 13:46:06 | 17.01.2020 17:53:00 | 4.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.115
1405733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 10:10:46 | 22.01.2020 12:02:46 | 1.8667 | 3 | 0 | 20 | 25 | 5.6 | 0 | 37.3334 | 46.6668
1405737 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_443678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:17:15 | 17.01.2020 17:30:00 | 3.2125 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 308.4
1405738 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:35 | 23.01.2020 12:15:35 | 2.25 | 0 | 0 | 9 | 233 | 0 | 0 | 20.25 | 524.25
1405748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:28:01 | 17.01.2020 15:41:00 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 335.7236
1405764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80823 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:34:40 | 17.01.2020 16:40:00 | 2.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 | 0 | 0
1405772 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:49:47 | 17.01.2020 15:14:00 | 4.4036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4036
1405773 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516225810 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:43:50 | 17.01.2020 16:00:00 | 1.2694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8861 | 0 | 0
1405785 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2230512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:00:44 | 20.01.2020 12:00:45 | 2.0003 | 0 | 0 | 46 | 761 | 0 | 0 | 92.0129 | 1522.2131
1405823 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100398 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:20:57 | 17.01.2020 17:17:00 | 1.9342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8683 | 0 | 0
1405833 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580225681 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:25:35 | 17.01.2020 20:34:00 | 5.1403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4208
1405855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_90107 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:46:30 | 17.01.2020 17:33:00 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.775
1405859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250487 , NIGDE_HUCRE_274988 , NIGDE_TRAFOBINATIP_147375 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 03:00:17 | 21.01.2020 03:59:17 | 0.98333 | 9 | 5271 | 3 | 49 | 8.85 | 5183.1324 | 2.95 | 48.1832
1405861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 08:30:32 | 22.01.2020 13:38:32 | 5.1333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92.3999 | 0 | 0
1405863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99235 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:48 | 23.01.2020 17:17:48 | 8.2833 | 1 | 227 | 4 | 143 | 8.2833 | 1880.3159 | 33.1333 | 1184.5162
1405864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 10:00:17 | 24.01.2020 13:41:17 | 3.6833 | 1 | 808 | 3 | 221 | 3.6833 | 2976.1306 | 11.05 | 814.0159
1405871 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516298652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:06:25 | 17.01.2020 16:25:00 | 0.30972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30972
1405881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53845 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:16:41 | 17.01.2020 17:26:00 | 1.1553 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 34.6584 | 0 | 5.7764
1405887 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15893 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:19:22 | 17.01.2020 20:11:00 | 3.8606 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 138.9802
1405892 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_18349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:26:49 | 17.01.2020 18:06:00 | 1.6531 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 145.4693 | 0 | 0
1405905 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14251 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:00:30 | 20.01.2020 13:33:30 | 3.55 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 727.75 | 0 | 3.55
1405907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:00:43 | 20.01.2020 13:57:43 | 3.95 | 5 | 992 | 19 | 364 | 19.75 | 3918.4 | 75.05 | 1437.8
1405908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516081446 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:44:09 | 17.01.2020 17:30:00 | 0.76417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 0
1405914 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580306441 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:54:59 | 17.01.2020 17:25:00 | 0.50028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50028 | 0 | 0
1405959 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516044623 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:02:48 | 17.01.2020 18:01:00 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
1405961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516116457 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:12:50 | 17.01.2020 18:27:00 | 1.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2361 | 0 | 0
1405973 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:08:37 | 17.01.2020 17:56:00 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 281.93
1405990 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3319 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 10:00:41 | 22.01.2020 13:01:41 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 383.1171
1405996 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3214 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:46:51 | 17.01.2020 18:36:00 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.0217
1406002 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114847 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:00:54 | 20.01.2020 13:11:54 | 4.1833 | 0 | 10 | 1 | 442 | 0 | 41.8333 | 4.1833 | 1849.0319
1406003 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262175 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 13:30:17 | 20.01.2020 15:26:17 | 1.9333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 173.9997 | 0 | 0
1406009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516339635 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:31:30 | 17.01.2020 18:26:00 | 0.90833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0 | 0
1406023 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:48:59 | 17.01.2020 21:19:00 | 3.5003 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.0028 | 0 | 0
1406031 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192522 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 13:41:46 | 17.01.2020 19:34:00 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 240.693
1406032 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_123378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:01:59 | 17.01.2020 20:33:00 | 2.5169 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 123.3301 | 0 | 22.6525
1406038 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516279500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:08:01 | 17.01.2020 21:41:00 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5497
1406044 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191234 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:13:28 | 17.01.2020 21:18:00 | 3.0756 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3778
1406055 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_141638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:19:16 | 17.01.2020 18:50:00 | 0.51222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 0 | 0
1406074 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1922 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 13:00:08 | 20.01.2020 15:00:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 328
1406075 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8755 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:00:02 | 20.01.2020 12:27:02 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 583.05
1406086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516401091 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:49:55 | 17.01.2020 20:49:00 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9847
1406095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516180388 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 19:09:47 | 17.01.2020 20:09:00 | 0.98694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98694 | 0 | 0
1406110 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31438 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 19:33:34 | 17.01.2020 20:09:00 | 0.59056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0
1406118 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_17773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 19:36:31 | 17.01.2020 21:12:00 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.7417
1406121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_114465 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 19:53:12 | 17.01.2020 21:01:00 | 1.13 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 212.44 | 0 | 0
1406126 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_518061907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 19:20:21 | 17.01.2020 20:34:00 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2275
1406127 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516441331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 20:19:04 | 17.01.2020 20:46:00 | 0.44889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44889 | 0 | 0
1406130 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516210833 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 20:20:08 | 17.01.2020 21:17:00 | 0.94778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94778
1406135 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348979 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 20:26:31 | 17.01.2020 22:20:00 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5656
1406136 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_433 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2020 20:34:27 | 17.01.2020 21:31:00 | 0.9425 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 87.6525 | 0 | 0
1406137 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516340086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 19:40:27 | 17.01.2020 21:31:00 | 1.8425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2125 | 0 | 0
1406139 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 20:51:36 | 17.01.2020 22:49:00 | 1.9567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9567 | 0 | 0
1406140 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315079 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 20:53:36 | 17.01.2020 21:52:00 | 0.97333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
1406143 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_39439 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 21:16:12 | 17.01.2020 22:09:00 | 0.88 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
1406177 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360858 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 23:59:17 | 18.01.2020 00:22:00 | 0.37861 | 0 | 0 | 258 | 321 | 0 | 0 | 97.6814 | 121.5338
1406184 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337544 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.01.2020 00:02:32 | 18.01.2020 04:43:00 | 4.6744 | 0 | 0 | 207 | 405 | 0 | 0 | 967.6091 | 1893.1482
1406201 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357756 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 00:20:01 | 18.01.2020 01:51:00 | 1.5164 | 31 | 264 | 0 | 0 | 47.0081 | 400.327 | 0 | 0
1406223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260405 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 01:17:31 | 18.01.2020 02:56:00 | 1.6414 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 1208.063 | 0 | 0
1406274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580264726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 03:31:54 | 18.01.2020 05:48:00 | 2.2683 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.4883 | 0 | 0
1406307 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 05:12:30 | 18.01.2020 09:22:00 | 4.1583 | 0 | 0 | 15 | 98 | 0 | 0 | 62.3749 | 407.5163
1406330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.01.2020 06:25:00 | 18.01.2020 09:33:00 | 3.1333 | 0 | 0 | 15 | 1007 | 0 | 0 | 46.9999 | 3155.2633
1406331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145327 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 06:55:10 | 18.01.2020 12:59:00 | 6.0639 | 0 | 0 | 9 | 1008 | 0 | 0 | 54.575 | 6112.4011
1406346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255928 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 07:15:14 | 18.01.2020 10:06:00 | 2.8461 | 4 | 191 | 1 | 31 | 11.3844 | 543.607 | 2.8461 | 88.2294
1406355 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580226527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 07:57:24 | 18.01.2020 09:23:00 | 1.4267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
1406362 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 08:16:24 | 18.01.2020 09:24:00 | 1.1267 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.4468 | 0 | 0
1406388 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_268486 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 09:00:21 | 21.01.2020 13:55:21 | 4.9167 | 0 | 131 | 0 | 62 | 0 | 644.0838 | 0 | 304.8335
1406389 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_268486 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 09:00:38 | 22.01.2020 14:11:38 | 5.1833 | 0 | 131 | 0 | 62 | 0 | 679.0162 | 0 | 321.3665
1406391 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_286610 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:17 | 23.01.2020 12:53:17 | 3.8833 | 0 | 110 | 0 | 14 | 0 | 427.1663 | 0 | 54.3666
1406393 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278288 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:00:32 | 24.01.2020 14:53:32 | 5.8833 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 129.4333 | 0 | 35.3
1406395 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_3804 , KONYA_AGPANOBOX_3910 , KONYA_AGPANOBOX_3975 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:23 | 25.01.2020 14:38:23 | 5.6333 | 0 | 521 | 0 | 6 | 0 | 2934.9649 | 0 | 33.8
1406398 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 08:52:41 | 18.01.2020 14:19:00 | 5.4386 | 0 | 0 | 162 | 389 | 0 | 0 | 881.0548 | 2115.6193
1406399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_30388 , KIRSEHIR_HUCRE_345830 , KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54583 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 12:00:44 | 21.01.2020 13:46:44 | 1.7667 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 3.5333 | 166.067
1406400 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_40338 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 10:00:12 | 22.01.2020 13:55:12 | 3.9167 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 207.5835 | 0 | 23.5
1406403 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_654040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 13:30:25 | 20.01.2020 15:30:25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 2 | 134
1406404 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_269035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 14:30:22 | 20.01.2020 15:30:22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2
1406425 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 09:00:30 | 22.01.2020 13:06:30 | 4.1 | 1 | 655 | 23 | 602 | 4.1 | 2685.5 | 94.3 | 2468.2
1406450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23873 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:44:13 | 18.01.2020 10:29:00 | 0.74639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.9278 | 0 | 0
1406458 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_347241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:26:40 | 18.01.2020 10:20:00 | 0.88889 | 0 | 0 | 5 | 572 | 0 | 0 | 4.4444 | 508.4451
1406479 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:52:15 | 18.01.2020 12:36:00 | 2.7292 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 16.375 | 786.001
1406483 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:13:28 | 18.01.2020 12:24:00 | 2.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1756 | 0 | 0
1406504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352534 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:20:43 | 18.01.2020 10:41:00 | 0.33806 | 41 | 17546 | 21 | 486 | 13.8605 | 5931.6008 | 7.0993 | 164.2972
1406509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516044623 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:23:56 | 18.01.2020 11:08:00 | 0.73444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73444 | 0 | 0
1406532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516079127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:42:01 | 18.01.2020 14:41:00 | 3.9831 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8814 | 0 | 0
1406535 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_23787 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:47:05 | 18.01.2020 14:27:00 | 3.6653 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3.6653 | 87.9667
1406546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516255056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:00:10 | 18.01.2020 11:31:01 | 0.51417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51417
1406555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2220070 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:09:03 | 18.01.2020 14:30:00 | 3.3492 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3492 | 3.3492
1406556 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19387 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:06 | 25.01.2020 11:56:06 | 2.9333 | 38 | 173 | 216 | 2264 | 111.4665 | 507.4661 | 633.5993 | 6641.0591
1406562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580322087 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:15:14 | 18.01.2020 12:56:00 | 1.6794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6794 | 0 | 0
1406563 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14604 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 09:00:59 | 21.01.2020 10:53:59 | 1.8833 | 2 | 65 | 4 | 79 | 3.7667 | 122.4164 | 7.5333 | 148.7831
1406571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318301 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:59:44 | 18.01.2020 11:24:00 | 1.4044 | 0 | 0 | 7 | 237 | 0 | 0 | 9.8311 | 332.8523
1406574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:20:19 | 18.01.2020 12:41:00 | 1.3447 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 45.7205 | 0 | 2.6894
1406582 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580226527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:24:44 | 18.01.2020 11:36:00 | 0.18778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8778 | 0 | 0
1406585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_145183 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:27:32 | 18.01.2020 12:58:00 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5078
1406595 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316645 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 09:00:58 | 21.01.2020 13:50:58 | 4.8333 | 0 | 0 | 180 | 1579 | 0 | 0 | 869.9994 | 7631.8281
1406605 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516237950 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:43:42 | 18.01.2020 12:11:00 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0
1406606 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_44371 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 13:00:11 | 21.01.2020 13:43:11 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.3501
1406607 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_45306 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 10:00:13 | 22.01.2020 11:49:13 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.5001
1406619 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2222537 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:22:14 | 18.01.2020 13:42:00 | 3.3294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3294 | 0
1406622 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 10:00:12 | 22.01.2020 14:59:12 | 4.9833 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 358.7998 | 0 | 9.9667
1406624 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_313291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:35:58 | 18.01.2020 12:22:00 | 0.76722 | 3 | 4 | 4 | 516 | 2.3017 | 3.0689 | 3.0689 | 395.8855
1406625 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:03 | 23.01.2020 15:15:03 | 5.25 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 687.75 | 0 | 21
1406639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 16:41:45 | 20.01.2020 17:20:45 | 0.65 | 10 | 1194 | 104 | 118 | 6.5 | 776.1 | 67.6 | 76.7
1406641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84650 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 10:00:44 | 21.01.2020 11:30:44 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 93
1406645 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100495 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:15:35 | 18.01.2020 14:19:00 | 2.0569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2278 | 0 | 0
1406688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10769 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:03 | 25.01.2020 13:00:03 | 4 | 0 | 570 | 0 | 2 | 0 | 2280 | 0 | 8
1406689 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_243 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 13:00:10 | 25.01.2020 14:59:10 | 1.9833 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 321.2995 | 0 | 1.9833
1406710 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_121671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 13:03:25 | 18.01.2020 13:54:00 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84306
1406715 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:51:13 | 18.01.2020 13:15:00 | 1.3964 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 22.3422 | 1777.6045
1406723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11981 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 13:00:25 | 22.01.2020 16:59:25 | 3.9833 | 0 | 113 | 0 | 37 | 0 | 450.1163 | 0 | 147.3832
1406724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11677 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 09:00:07 | 22.01.2020 13:13:07 | 4.2167 | 1 | 41 | 3 | 34 | 4.2167 | 172.8835 | 12.65 | 143.3668
1406726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:05 | 23.01.2020 15:20:05 | 5.3333 | 0 | 94 | 0 | 23 | 0 | 501.333 | 0 | 122.6666
1406727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33677 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 13:00:43 | 21.01.2020 16:23:43 | 3.3833 | 4 | 17 | 30 | 10 | 13.5333 | 57.5166 | 101.4999 | 33.8333
1406735 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 13:16:25 | 18.01.2020 13:51:00 | 0.57639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57639
1406753 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_83356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 13:27:29 | 18.01.2020 14:45:00 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2919
1406771 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516349154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 13:43:06 | 18.01.2020 15:42:00 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9817
1406775 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_364660 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 13:32:10 | 18.01.2020 16:31:00 | 2.9806 | 0 | 0 | 19 | 1888 | 0 | 0 | 56.6306 | 5627.2973
1406790 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516256213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:08:19 | 18.01.2020 18:41:00 | 4.5447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5447
1406824 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:32:48 | 18.01.2020 17:48:00 | 3.2533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2533
1406842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19065 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:45:03 | 18.01.2020 15:22:00 | 0.61583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7741 | 0 | 0
1406861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37434 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 15:24:54 | 18.01.2020 16:35:00 | 1.1683 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.1883 | 0 | 0
1406869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 15:31:48 | 18.01.2020 19:41:00 | 4.1533 | 54 | 29075 | 0 | 0 | 224.2798 | 120758.0697 | 0 | 0
1406884 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324663 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 15:53:23 | 18.01.2020 17:05:00 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 101.4569
1406886 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 15:56:05 | 18.01.2020 16:54:07 | 0.96722 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 8.705 | 658.6768
1406887 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_61651 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 15:56:23 | 18.01.2020 17:56:00 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9936
1406892 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:02:47 | 18.01.2020 16:50:00 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0
1406931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:45:57 | 18.01.2020 18:11:00 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 157.3425
1406938 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:48:55 | 18.01.2020 21:03:00 | 4.2347 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 326.0734
1406947 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343905 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:55:25 | 18.01.2020 18:24:00 | 1.4764 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 2.9528 | 261.321
1406951 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:19:54 | 18.01.2020 17:32:00 | 1.2017 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 91.3269 | 0 | 0
1406956 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10954 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 17:09:55 | 18.01.2020 18:29:00 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 69.8572
1406980 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 17:23:04 | 18.01.2020 17:47:00 | 0.39889 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 117.2737
1406984 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_219218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 17:34:39 | 18.01.2020 18:31:00 | 0.93917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8175
1407035 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17843 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:29:51 | 18.01.2020 20:39:00 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.5075
1407038 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_983 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:33:26 | 18.01.2020 19:13:00 | 0.65944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9783 | 0 | 0
1407048 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_67733 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:42:55 | 18.01.2020 20:57:00 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2347
1407057 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_56043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:51:22 | 18.01.2020 20:12:00 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3439
1407058 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318600 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:52:56 | 18.01.2020 20:16:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3844
1407061 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:55:44 | 18.01.2020 19:31:00 | 0.58778 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 80.5259 | 0 | 0
1407071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_26715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 19:15:35 | 18.01.2020 19:42:00 | 0.44028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44028
1407075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_78040 | OG - SİGORTA ARIZASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2020 19:18:17 | 18.01.2020 20:51:00 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.815
1407091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516249718 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 20:18:56 | 18.01.2020 22:11:00 | 1.8678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8678
1407095 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580303659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2020 20:27:52 | 18.01.2020 22:04:00 | 1.6022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8067 | 0 | 0
1407098 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516379784 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 20:35:34 | 18.01.2020 21:09:00 | 0.55722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55722
1407113 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516140924 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 21:54:21 | 18.01.2020 22:54:00 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9883
1407128 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 23:33:48 | 19.01.2020 01:33:00 | 1.9867 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 91.3868
1407162 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1750 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1754 , AKSARAY_OGMUSDIREK_17886 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 10:31:25 | 21.01.2020 10:50:25 | 0.31667 | 0 | 446 | 0 | 1 | 0 | 141.2348 | 0 | 0.31667
1407184 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_85395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 02:22:04 | 19.01.2020 02:54:00 | 0.53222 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 106.444 | 0 | 0
1407189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_258726 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 03:00:26 | 19.01.2020 03:14:00 | 0.22611 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 30.0726 | 0 | 0
1407235 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 05:58:19 | 19.01.2020 09:47:00 | 3.8114 | 0 | 0 | 162 | 389 | 0 | 0 | 617.4452 | 1482.6307
1407240 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 06:40:57 | 19.01.2020 09:50:00 | 3.1508 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 478.9262
1407249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176299 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 08:48:55 | 19.01.2020 10:42:00 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 810.4296
1407267 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340197 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 08:27:19 | 19.01.2020 09:45:00 | 1.2947 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 2.5894 | 121.7037
1407271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1079 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 08:32:41 | 19.01.2020 11:52:00 | 3.3219 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 93.0143 | 0 | 9.9658
1407290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 09:29:55 | 19.01.2020 11:27:00 | 1.9514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9028 | 0 | 0
1407312 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:05:58 | 19.01.2020 11:19:00 | 1.2172 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 18.2583 | 10.955
1407319 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580318686 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:11:00 | 19.01.2020 12:40:00 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
1407323 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329330 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:20:53 | 19.01.2020 10:44:00 | 0.38528 | 5 | 488 | 0 | 0 | 1.9264 | 188.0166 | 0 | 0
1407338 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323951 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:37:19 | 19.01.2020 11:54:00 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2781
1407345 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299773 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:33:54 | 19.01.2020 11:15:00 | 0.685 | 18 | 2267 | 601 | 3017 | 12.33 | 1552.895 | 411.685 | 2066.645
1407348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_232154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:46:18 | 19.01.2020 11:48:00 | 1.0283 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 113.1163 | 0 | 0
1407353 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:52:29 | 19.01.2020 11:50:00 | 0.95861 | 0 | 0 | 69 | 48 | 0 | 0 | 66.1441 | 46.0133
1407370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516178427 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:10:39 | 19.01.2020 14:09:00 | 2.9725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9725
1407371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_86544 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:14:11 | 19.01.2020 13:31:00 | 2.2803 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77.5295 | 0 | 0
1407378 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516339295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:22:04 | 19.01.2020 13:25:00 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0978
1407386 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:28:33 | 19.01.2020 12:41:00 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.245
1407414 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_46877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:59:36 | 19.01.2020 12:58:00 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97333
1407420 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580212323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 12:03:00 | 19.01.2020 12:41:00 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
1407425 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 12:10:56 | 19.01.2020 13:38:00 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.24
1407430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580281193 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 12:20:32 | 19.01.2020 14:24:00 | 2.0578 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.52 | 0 | 0
1407457 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_898 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 12:55:50 | 19.01.2020 13:12:00 | 0.26944 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 30.7162 | 0 | 0
1407461 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:02:18 | 19.01.2020 14:50:00 | 1.795 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 0 | 0
1407473 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:15:29 | 19.01.2020 16:33:00 | 3.2919 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 332.4859 | 0 | 13.1678
1407496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580227772 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:45:38 | 19.01.2020 15:38:00 | 1.8728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7456 | 0 | 0
1407499 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516425851 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:48:49 | 19.01.2020 15:23:00 | 1.5697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1394 | 0 | 0
1407500 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425619 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:49:39 | 19.01.2020 14:56:00 | 1.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 0 | 0
1407507 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:48:32 | 19.01.2020 14:21:00 | 0.54111 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 47.6177
1407513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_315378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:51:32 | 19.01.2020 14:24:07 | 0.54306 | 4 | 1 | 61 | 2880 | 2.1722 | 0.54306 | 33.1267 | 1564.0128
1407547 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516298974 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 14:25:14 | 19.01.2020 16:52:00 | 2.4461 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8922
1407566 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_45843 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 14:36:16 | 19.01.2020 20:20:45 | 5.7414 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2242 | 0
1407582 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_175919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:05:18 | 19.01.2020 16:05:00 | 0.995 | 2 | 1354 | 0 | 5 | 1.99 | 1347.23 | 0 | 4.975
1407590 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362609 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:12:25 | 19.01.2020 17:08:35 | 1.9361 | 1 | 20 | 33 | 2009 | 1.9361 | 38.7222 | 63.8916 | 3889.645
1407597 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2913 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:21:57 | 19.01.2020 16:21:00 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 71.8444
1407601 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_16261 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:09:01 | 19.01.2020 18:15:00 | 3.0997 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 446.3597
1407648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:19:31 | 19.01.2020 18:23:00 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.1031
1407656 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:29:32 | 19.01.2020 16:55:00 | 0.42444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0
1407659 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:34:23 | 19.01.2020 18:29:00 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9103
1407662 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_225462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:40:04 | 19.01.2020 17:39:00 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.5377
1407663 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580273940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:29:43 | 19.01.2020 20:39:00 | 5.1547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3094 | 0 | 0
1407668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:40:25 | 19.01.2020 18:29:00 | 1.8097 | 0 | 0 | 332 | 874 | 0 | 0 | 600.827 | 1581.6953
1407678 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516425851 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:49:23 | 19.01.2020 18:19:00 | 1.4936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9872 | 0 | 0
1407680 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_516366682 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:49:48 | 19.01.2020 17:52:00 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0367
1407690 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:04:31 | 19.01.2020 18:27:00 | 1.3747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7494 | 0 | 0
1407695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516139798 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:16:49 | 19.01.2020 17:52:00 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58639
1407721 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:39:21 | 19.01.2020 18:05:00 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.81
1407727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516244556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:44:34 | 19.01.2020 18:38:00 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89056
1407729 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5654 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:46:55 | 19.01.2020 19:22:00 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 255.1399
1407731 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580241455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:49:17 | 19.01.2020 19:14:00 | 1.4119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4716 | 0 | 0
1407734 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_13600 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:55:34 | 19.01.2020 19:28:00 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 648.5758
1407739 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_26629 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:57:25 | 19.01.2020 19:47:00 | 1.8264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6528
1407752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_62235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 18:11:44 | 19.01.2020 20:11:00 | 1.9878 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.8289 | 0 | 0
1407756 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337970 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:18:07 | 19.01.2020 19:04:00 | 1.7647 | 0 | 0 | 16 | 704 | 0 | 0 | 28.2355 | 1242.3629
1407782 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516248471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 19:02:26 | 19.01.2020 21:19:00 | 2.2761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2761
1407786 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 19:09:26 | 20.01.2020 01:15:00 | 6.0928 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1060.1437
1407799 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617052 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 19:35:47 | 19.01.2020 20:56:00 | 1.3369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | 0 | 0
1407802 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_72790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 19:45:30 | 19.01.2020 20:38:00 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0
1407808 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 20:28:07 | 19.01.2020 21:01:00 | 0.54806 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 37.8161 | 0 | 0
1407821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 20:56:47 | 19.01.2020 22:37:00 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 148.6549
1407825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516254324 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 20:58:11 | 19.01.2020 22:43:00 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7469
1407841 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_376668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:50:40 | 19.01.2020 22:45:00 | 5.9056 | 0 | 0 | 16 | 2104 | 0 | 0 | 94.489 | 12425.2982
1407847 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 21:34:59 | 19.01.2020 22:59:51 | 1.4144 | 6 | 1811 | 0 | 167 | 8.4866 | 2561.5508 | 0 | 236.2115
1407848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_272415 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 21:35:02 | 19.01.2020 23:16:00 | 1.6828 | 0 | 323 | 0 | 18 | 0 | 543.5379 | 0 | 30.29
1407852 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 22:00:28 | 19.01.2020 23:08:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5022
1407854 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16682 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 22:06:53 | 19.01.2020 22:34:00 | 0.45194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.9713 | 0 | 0
1407856 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59029 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 22:22:58 | 19.01.2020 22:57:00 | 0.56722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56722
1407865 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352945 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 23:05:25 | 20.01.2020 02:45:00 | 3.6597 | 8 | 2474 | 37 | 426 | 29.2778 | 9054.1473 | 135.4096 | 1559.0407
1407867 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516401953 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 23:21:40 | 20.01.2020 00:23:00 | 1.0222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2889 | 0 | 0
1407868 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_329031 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2020 23:22:25 | 19.01.2020 23:54:00 | 0.52639 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0528 | 0.52639 | 0 | 0
1407869 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_164477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 23:21:11 | 19.01.2020 23:44:00 | 0.38028 | 2 | 457 | 0 | 0 | 0.76056 | 173.788 | 0 | 0
1407870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51501 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 23:25:42 | 20.01.2020 01:29:38 | 2.0656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0656
1407888 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_164477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 00:16:37 | 20.01.2020 00:54:00 | 0.62306 | 2 | 457 | 0 | 0 | 1.2461 | 284.7384 | 0 | 0
1407891 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329309 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 00:19:21 | 20.01.2020 04:28:00 | 4.1442 | 4 | 1 | 55 | 2614 | 16.5767 | 4.1442 | 227.9293 | 10832.8604
1407920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 03:08:32 | 20.01.2020 03:57:47 | 0.82083 | 19 | 1132 | 0 | 0 | 15.5958 | 929.1796 | 0 | 0
1407929 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132975 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 06:21:21 | 20.01.2020 09:53:00 | 3.5275 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 7.055 | 416.245
1407944 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150370 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 06:12:14 | 20.01.2020 10:17:00 | 4.0794 | 0 | 0 | 260 | 1553 | 0 | 0 | 1060.6544 | 6335.3703
1407950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55457 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 06:13:53 | 20.01.2020 09:19:00 | 3.0853 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1820.3152 | 0 | 0
1407952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158459 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 06:58:55 | 20.01.2020 08:33:00 | 1.5681 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.4973 | 0 | 0
1407959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 07:30:07 | 20.01.2020 08:23:00 | 0.88139 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 340.2165 | 0 | 0
1407965 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286635 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 07:39:52 | 20.01.2020 08:42:00 | 1.0356 | 0 | 0 | 130 | 1808 | 0 | 0 | 134.6228 | 1872.2925
1407982 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 08:12:17 | 20.01.2020 10:28:00 | 2.2619 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 590.3663 | 0 | 0
1407988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 08:23:36 | 20.01.2020 09:36:00 | 1.2067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0
1407998 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516450354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 08:34:16 | 20.01.2020 09:25:00 | 0.84556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3822 | 0 | 0
1408009 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_109580 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 13:00:46 | 22.01.2020 17:33:46 | 4.55 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | 0 | 13.65 | 923.65
1408012 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_424365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 08:51:02 | 20.01.2020 12:51:00 | 3.9994 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 307.9569
1408022 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_343453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 08:50:18 | 20.01.2020 10:07:00 | 1.2783 | 2 | 339 | 6 | 953 | 2.5567 | 433.3539 | 7.67 | 1218.2485
1408037 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:17:51 | 20.01.2020 09:56:00 | 0.63583 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 141.1543 | 0 | 0
1408039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:21:39 | 20.01.2020 10:01:00 | 0.65583 | 0 | 0 | 175 | 304 | 0 | 0 | 114.7703 | 199.3723
1408043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13557 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:24:54 | 20.01.2020 11:03:00 | 1.635 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0
1408065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516150849 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:35:30 | 20.01.2020 10:56:00 | 1.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 0 | 0
1408101 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_59982 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:46:30 | 19.01.2020 21:00:00 | 7.225 | 0 | 0 | 1 | 823 | 0 | 0 | 7.225 | 5946.175
1408107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_151375 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:04:52 | 28.01.2020 09:42:52 | 0.63333 | 0 | 15 | 222 | 708 | 0 | 9.5 | 140.5993 | 448.3976
1408108 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:02:25 | 20.01.2020 10:54:00 | 0.85972 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 60.1804 | 58.461
1408109 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 12:00:44 | 23.01.2020 17:21:44 | 5.35 | 5 | 6 | 117 | 112 | 26.75 | 32.1 | 625.95 | 599.2
1408118 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134728 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:12:12 | 20.01.2020 11:26:00 | 1.23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.29 | 0 | 0
1408124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:16:41 | 20.01.2020 11:55:00 | 1.6386 | 0 | 0 | 33 | 679 | 0 | 0 | 54.0741 | 1112.6162
1408128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_66414 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:18:23 | 20.01.2020 14:27:00 | 4.1436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1436
1408132 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:20:06 | 20.01.2020 12:52:00 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 136.7102
1408144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_153160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:33:59 | 20.01.2020 10:55:00 | 1.3503 | 54 | 29160 | 324 | 8887 | 72.9151 | 39374.1648 | 437.4907 | 11999.9384
1408151 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:29 | 23.01.2020 10:28:29 | 1.4667 | 0 | 331 | 0 | 32 | 0 | 485.4678 | 0 | 46.9334
1408155 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_264084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 14:00:15 | 23.01.2020 14:13:15 | 0.21667 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 9.7501 | 0 | 1.5167
1408156 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_86971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 15:00:01 | 23.01.2020 15:45:01 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 71.25
1408158 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_91708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:00:24 | 24.01.2020 09:56:24 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 4.6666 | 0 | 15.8666
1408159 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 13:00:03 | 24.01.2020 15:24:03 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 316.8
1408160 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 11:00:44 | 24.01.2020 12:02:44 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.3332
1408191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_12806 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:59 | 23.01.2020 12:13:59 | 3.2167 | 0 | 424 | 0 | 8 | 0 | 1363.8681 | 0 | 25.7334
1408193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 13:00:59 | 23.01.2020 16:19:59 | 3.3167 | 0 | 519 | 2 | 16 | 0 | 1721.3517 | 6.6333 | 53.0667
1408232 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_436335 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:13:13 | 20.01.2020 12:05:00 | 0.86306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.7675 | 0 | 0
1408233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516185877 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:13:49 | 20.01.2020 12:39:00 | 1.4197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4197 | 0 | 0
1408239 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63377 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:14:19 | 20.01.2020 14:28:00 | 3.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2281 | 0 | 0
1408249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:19:37 | 20.01.2020 11:53:00 | 0.55639 | 0 | 0 | 191 | 81 | 0 | 0 | 106.2705 | 45.0676
1408268 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580230225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:40:44 | 20.01.2020 15:38:00 | 3.9544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9544
1408274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580227772 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:51:18 | 20.01.2020 13:17:00 | 1.4283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 | 0 | 0
1408288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_74079 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:03:07 | 20.01.2020 12:47:00 | 0.73139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9256 | 0 | 0
1408302 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32328 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:12:10 | 20.01.2020 13:53:00 | 1.6806 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7222 | 0
1408305 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23764 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:49 | 25.01.2020 14:56:49 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 315.7331
1408307 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 10:00:55 | 24.01.2020 15:02:55 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 458.033
1408314 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_27242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:58 | 26.01.2020 14:41:58 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833
1408315 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329309 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:16:56 | 20.01.2020 13:19:00 | 1.0344 | 4 | 1 | 55 | 2614 | 4.1378 | 1.0344 | 56.8942 | 2704.0262
1408316 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_28455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:05 | 26.01.2020 13:39:05 | 3.65 | 0 | 12 | 0 | 292 | 0 | 43.8 | 0 | 1065.8
1408328 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331710 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:04:55 | 20.01.2020 12:32:00 | 1.4514 | 0 | 0 | 14 | 588 | 0 | 0 | 20.3195 | 853.4173
1408333 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_315348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:00:16 | 20.01.2020 14:55:00 | 2.9122 | 0 | 0 | 60 | 11 | 0 | 0 | 174.7332 | 32.0344
1408342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80591 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:32:01 | 20.01.2020 13:36:00 | 1.0664 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 281.527 | 0 | 0
1408352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_448 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8081 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8087 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:43 | 23.01.2020 10:50:43 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 247 | 0 | 1.8333 | 0 | 452.8325
1408365 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093498 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:42:05 | 20.01.2020 13:41:00 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98194
1408376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516319166 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:54:45 | 20.01.2020 15:09:00 | 2.2375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2375
1408381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_85121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:58:05 | 20.01.2020 14:41:00 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7153
1408397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_102856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 13:00:49 | 24.01.2020 15:54:49 | 2.9 | 1 | 1666 | 44 | 1567 | 2.9 | 4831.4 | 127.6 | 4544.3
1408402 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_65740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:14:56 | 20.01.2020 14:14:00 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9533
1408406 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2601 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:05 | 27.01.2020 13:04:05 | 3.0667 | 0 | 88 | 0 | 13 | 0 | 269.867 | 0 | 39.8667
1408418 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_172831 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:24:19 | 20.01.2020 14:27:00 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54.3254
1408421 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516401953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:27:55 | 20.01.2020 18:32:00 | 5.0681 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.8848 | 0 | 0
1408424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30487 , KONYA_TRAFOBINATIP_260709 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:59 | 23.01.2020 10:57:59 | 1.95 | 0 | 555 | 1 | 14 | 0 | 1082.25 | 1.95 | 27.3
1408431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44484 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:37:28 | 20.01.2020 19:08:00 | 5.5089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5089
1408433 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_120368 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:02 | 23.01.2020 09:40:02 | 0.66667 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 48.6669 | 141.334
1408463 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:29:45 | 08.01.2020 18:01:00 | 6.5208 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 3351.7066 | 0 | 0
1408466 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:53:40 | 20.01.2020 15:32:00 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6389
1408469 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:53:26 | 20.01.2020 17:55:00 | 4.0261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0261
1408477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:25:24 | 07.01.2020 17:00:00 | 6.5767 | 6 | 3 | 36 | 1756 | 39.46 | 19.73 | 236.7601 | 11548.6325
1408483 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7187 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:21 | 23.01.2020 11:11:21 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 171.5829
1408484 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:04:11 | 20.01.2020 14:58:00 | 0.89694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.7633 | 0 | 0
1408486 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6757 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 11:30:09 | 23.01.2020 12:09:09 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.05
1408487 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1038 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 13:00:12 | 23.01.2020 13:59:12 | 0.98333 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 99.3163 | 0 | 0.98333
1408488 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_4130 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 15:00:09 | 23.01.2020 15:18:09 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18.9
1408490 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_8059 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 15:00:52 | 23.01.2020 15:22:52 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 52.4338
1408491 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_79333 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 16:00:47 | 23.01.2020 16:30:47 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 42.5
1408493 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_66672 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 10:00:05 | 24.01.2020 10:53:05 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.5665
1408495 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6376 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 11:30:13 | 24.01.2020 12:14:13 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 152 | 0 | 43.9998 | 0 | 111.4662
1408496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_52661 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 13:00:56 | 24.01.2020 14:41:56 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63.9665
1408499 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_80510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 15:00:29 | 24.01.2020 16:08:29 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4
1408500 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5388 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:28 | 25.01.2020 12:10:28 | 2.1667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56.3334 | 0 | 0
1408501 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 13:30:03 | 25.01.2020 15:08:03 | 1.6333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4999 | 0 | 0
1408502 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13219 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 16:00:26 | 25.01.2020 17:31:26 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 121.3336
1408506 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_79333 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:58 | 27.01.2020 11:44:58 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 147.333
1408507 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_61363 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 12:30:38 | 27.01.2020 14:04:38 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 73.6335
1408508 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 16:00:39 | 27.01.2020 17:49:39 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 168.9503
1408510 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_50207 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 16:00:02 | 27.01.2020 17:52:02 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.0001
1408511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8761 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:20 | 26.01.2020 13:48:20 | 3.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0
1408512 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_59094 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 14:02:21 | 26.01.2020 17:02:21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111
1408515 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:11 | 23.01.2020 11:08:11 | 1.1333 | 0 | 3 | 131 | 703 | 0 | 3.4 | 148.4662 | 796.731
1408520 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 11:00:05 | 23.01.2020 12:56:05 | 1.9333 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 | 0 | 94.7332 | 63.7999
1408573 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_52006 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:12 | 23.01.2020 13:24:12 | 3.4 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 754.8 | 0 | 0
1408574 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_46541 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:26 | 23.01.2020 13:05:26 | 3.0833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.5833 | 0 | 0
1408579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_20031 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:01 | 23.01.2020 12:02:01 | 2.0333 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 54.8999 | 0 | 12.2
1408581 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516340495 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:50:19 | 20.01.2020 18:05:00 | 3.2447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2447
1408600 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11884 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:38:35 | 21.01.2020 15:15:58 | 7.6231 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 907.1441
1408601 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:11:38 | 20.01.2020 16:53:00 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 297.3414
1408605 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6281 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:28 | 25.01.2020 13:53:28 | 3.8833 | 1 | 380 | 0 | 2 | 3.8833 | 1475.6654 | 0 | 7.7667
1408606 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276866 , NEVSEHIR_HUCRE_386881 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:40 | 26.01.2020 11:29:40 | 1.4833 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.4833 | 2.9667 | 5.9333
1408640 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360795 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:32:39 | 20.01.2020 16:01:00 | 0.4725 | 7 | 2848 | 19 | 859 | 3.3075 | 1345.68 | 8.9775 | 405.8775
1408650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:37:05 | 20.01.2020 17:31:00 | 1.8986 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 176.5707
1408660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_93809 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:25:43 | 20.01.2020 16:57:00 | 1.5214 | 0 | 0 | 9 | 117 | 0 | 0 | 13.6925 | 178.0026
1408672 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_153342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:11:27 | 20.01.2020 16:19:00 | 1.1258 | 16 | 1708 | 2954 | 5820 | 18.0133 | 1922.9176 | 3325.7018 | 6552.3306
1408681 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64142 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:52:59 | 20.01.2020 18:13:00 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 107.3461
1408687 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_177550 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:58:25 | 20.01.2020 17:14:00 | 1.2597 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.1555 | 0 | 0
1408688 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263553 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:00:53 | 20.01.2020 17:33:00 | 1.5353 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 330.0852 | 0 | 0
1408700 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:12:54 | 20.01.2020 18:20:00 | 2.1183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2367 | 0 | 0
1408702 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:59:55 | 20.01.2020 17:12:15 | 1.2056 | 0 | 0 | 3 | 368 | 0 | 0 | 3.6167 | 443.6461
1408705 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_54734 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 10:00:11 | 24.01.2020 11:00:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54
1408711 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:45:21 | 23.01.2020 10:40:21 | 0.91667 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 19.2501
1408712 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_153221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:19 | 23.01.2020 09:32:19 | 0.53333 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 24.5332
1408722 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:21:36 | 20.01.2020 17:32:00 | 1.1733 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 402.4522 | 0 | 0
1408723 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344780 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:21:51 | 20.01.2020 21:54:00 | 5.5358 | 3 | 231 | 0 | 16 | 16.6075 | 1278.7767 | 0 | 88.5733
1408733 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49674 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:27:26 | 20.01.2020 16:54:00 | 0.44278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0
1408780 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_11550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 13:00:45 | 26.01.2020 13:43:45 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3
1408782 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4910 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 11:00:44 | 26.01.2020 11:25:44 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 58.7505
1408783 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGHAT_2027251 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 09:00:09 | 26.01.2020 09:54:09 | 0.9 | 0 | 5 | 1 | 605 | 0 | 4.5 | 0.9 | 544.5
1408785 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_86762 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 11:00:14 | 23.01.2020 12:04:14 | 1.0667 | 0 | 41 | 0 | 305 | 0 | 43.7335 | 0 | 325.3343
1408788 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:30:12 | 23.01.2020 10:43:12 | 0.21667 | 0 | 380 | 0 | 117 | 0 | 82.3346 | 0 | 25.3504
1408797 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_158479 , KONYA_HUCRE_329256 , KONYA_HUCRE_392884 , KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 03:02:34 | 23.01.2020 03:11:34 | 0.15 | 3 | 1780 | 243 | 3372 | 0.45 | 267 | 36.45 | 505.8
1408801 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580273940 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:52:12 | 20.01.2020 18:12:00 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
1408845 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 14:00:30 | 26.01.2020 14:46:30 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 271.4012
1408864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:19:59 | 20.01.2020 20:21:00 | 3.0169 | 0 | 0 | 114 | 273 | 0 | 0 | 343.9312 | 823.6246
1408879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_623563 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 13:30:55 | 23.01.2020 15:13:55 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 413.7175
1408880 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74100 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:17 | 23.01.2020 11:47:17 | 2.7833 | 0 | 43 | 1 | 56 | 0 | 119.6832 | 2.7833 | 155.8665
1408883 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23798 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:30:31 | 23.01.2020 11:32:31 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.5999
1408885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113258 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 12:30:48 | 23.01.2020 15:31:48 | 3.0167 | 0 | 0 | 4 | 402 | 0 | 0 | 12.0667 | 1212.7013
1408886 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193049 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:29 | 23.01.2020 13:42:29 | 4.7 | 0 | 21 | 0 | 267 | 0 | 98.7 | 0 | 1254.9
1408887 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77520 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:37 | 23.01.2020 14:22:37 | 5.3667 | 0 | 318 | 1 | 81 | 0 | 1706.6011 | 5.3667 | 434.7003
1408888 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262455 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:36 | 23.01.2020 13:44:36 | 3.7333 | 0 | 202 | 0 | 577 | 0 | 754.1327 | 0 | 2154.1314
1408889 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197697 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 14:00:58 | 23.01.2020 17:22:58 | 3.3667 | 0 | 134 | 0 | 467 | 0 | 451.1338 | 0 | 1572.2349
1408890 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148970 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:11:10 | 25.01.2020 12:12:10 | 2.0167 | 0 | 150 | 0 | 421 | 0 | 302.5005 | 0 | 849.0181
1408891 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148971 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:44 | 25.01.2020 12:16:44 | 2.2667 | 0 | 289 | 0 | 500 | 0 | 655.0676 | 0 | 1133.335
1408892 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149308 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 11:00:25 | 25.01.2020 15:53:25 | 4.8833 | 0 | 23 | 0 | 411 | 0 | 112.3166 | 0 | 2007.0486
1408896 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1591 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 08:30:04 | 23.01.2020 09:30:04 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
1408904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_22271 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:13 | 23.01.2020 11:40:13 | 1.6667 | 0 | 21 | 0 | 44 | 0 | 35.0001 | 0 | 73.3335
1408905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2797 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:45:22 | 20.01.2020 19:06:00 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 119.6062
1408913 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_40392 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:51:03 | 20.01.2020 19:20:00 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.965
1408921 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_21174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:45:16 | 20.01.2020 19:06:00 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.1313
1408926 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_185043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:00:09 | 23.01.2020 09:09:09 | 0.15 | 0 | 370 | 0 | 1357 | 0 | 55.5 | 0 | 203.55
1408928 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_185043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 12:15:43 | 23.01.2020 12:19:43 | 0.06667 | 0 | 370 | 0 | 1357 | 0 | 24.6679 | 0 | 90.4712
1408930 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_185043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:30:18 | 23.01.2020 11:04:18 | 1.5667 | 0 | 127 | 0 | 391 | 0 | 198.9671 | 0 | 612.568
1408934 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288486 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:03:25 | 20.01.2020 20:22:00 | 2.3097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3097
1408951 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_82514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:14:04 | 20.01.2020 20:44:00 | 2.4989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4989
1408978 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270635 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:51:45 | 20.01.2020 20:48:00 | 1.9375 | 0 | 0 | 14 | 1544 | 0 | 0 | 27.125 | 2991.5
1408992 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12185 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:59:46 | 20.01.2020 20:02:00 | 1.0372 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63.2704 | 0 | 0
1408997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:09:32 | 20.01.2020 20:23:00 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 166.5238
1409011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_733 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:11:02 | 20.01.2020 20:19:00 | 2.1328 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 718.7469 | 0 | 0
1409016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_144630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:33:57 | 21.01.2020 00:10:00 | 4.6008 | 1 | 2647 | 0 | 0 | 4.6008 | 12178.397 | 0 | 0
1409017 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 14:00:23 | 23.01.2020 16:56:23 | 2.9333 | 0 | 2 | 10 | 187 | 0 | 5.8667 | 29.3333 | 548.5327
1409018 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_29078 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 13:00:30 | 23.01.2020 14:52:30 | 1.8667 | 0 | 553 | 0 | 9 | 0 | 1032.2685 | 0 | 16.8
1409033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516246717 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:51:14 | 20.01.2020 20:40:00 | 0.81278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81278 | 0 | 0
1409035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516062019 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:57:08 | 20.01.2020 20:56:00 | 0.98111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9622 | 0 | 0
1409037 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48590 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 20:05:02 | 21.01.2020 00:50:00 | 4.7494 | 0 | 74 | 0 | 10 | 0 | 351.4586 | 0 | 47.4944
1409050 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_66140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 20:35:50 | 20.01.2020 21:58:00 | 1.3694 | 0 | 168 | 0 | 9 | 0 | 230.0659 | 0 | 12.325
1409051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110075 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 20:53:47 | 20.01.2020 21:35:00 | 0.68694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0 | 0
1409052 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_185579 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 20:50:47 | 20.01.2020 22:11:00 | 1.3369 | 0 | 0 | 1 | 825 | 0 | 0 | 1.3369 | 1102.9755
1409060 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28671 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 21:08:58 | 20.01.2020 22:21:00 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.028
1409062 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_22462 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 21:17:37 | 20.01.2020 23:07:00 | 1.8231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8231 | 0 | 0
1409077 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_31425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 21:37:38 | 20.01.2020 22:52:00 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.4649
1409078 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 21:48:31 | 20.01.2020 23:12:00 | 1.3914 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 | 576.0355 | 0 | 2.7828
1409080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 22:01:00 | 21.01.2020 01:46:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75
1409096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20816 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 20.01.2020 22:21:19 | 20.01.2020 23:00:00 | 0.64472 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27.0782
1409107 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59814 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 22:42:36 | 20.01.2020 23:48:26 | 1.0972 | 13 | 40 | 9 | 37 | 14.2639 | 43.8888 | 9.875 | 40.5971
1409112 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_66173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 22:58:22 | 21.01.2020 00:00:00 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 120.1847
1409117 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3951 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 23:12:13 | 21.01.2020 00:08:00 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 64.1507
1409139 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_61677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:43:56 | 21.01.2020 10:59:00 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 87.7933
1409140 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_12290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:52:43 | 21.01.2020 15:09:00 | 5.2714 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 274.1123
1409147 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 00:22:59 | 21.01.2020 02:33:34 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 143.6417
1409149 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185796 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 00:34:56 | 21.01.2020 03:08:00 | 2.5511 | 3 | 2725 | 9 | 4128 | 7.6533 | 6951.7747 | 22.96 | 10530.9821
1409152 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 00:43:17 | 21.01.2020 01:29:00 | 0.76194 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 47.2403 | 0 | 2.2858
1409160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 01:19:56 | 21.01.2020 02:23:00 | 1.0511 | 19 | 1132 | 0 | 0 | 19.9711 | 1189.8565 | 0 | 0
1409177 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:25:14 | 21.01.2020 11:30:00 | 3.0794 | 0 | 0 | 10 | 3616 | 0 | 0 | 30.7944 | 11135.255
1409214 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26015 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 02:51:11 | 21.01.2020 04:15:00 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.496
1409219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2020 03:27:37 | 21.01.2020 05:25:00 | 1.9564 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.43 | 0 | 0
1409222 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187551 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 03:03:39 | 21.01.2020 05:09:21 | 2.095 | 2 | 874 | 36 | 4410 | 4.19 | 1831.03 | 75.42 | 9238.95
1409231 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_97293 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:31:46 | 21.01.2020 15:30:00 | 5.9706 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 340.3219
1409239 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50220 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 04:10:47 | 21.01.2020 07:27:00 | 3.2703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2703
1409243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 05:21:10 | 21.01.2020 11:37:00 | 6.2639 | 6 | 3 | 36 | 1756 | 37.5833 | 18.7917 | 225.5 | 10999.3908
1409246 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516111532 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 06:09:53 | 21.01.2020 06:50:00 | 0.66861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3372
1409249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182402 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 06:23:38 | 21.01.2020 06:44:00 | 0.33944 | 29 | 11214 | 0 | 0 | 9.8438 | 3806.4802 | 0 | 0
1409254 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_15508 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 06:16:35 | 21.01.2020 11:45:00 | 5.4736 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 262.7333 | 0 | 0
1409255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 06:55:46 | 21.01.2020 09:55:00 | 2.9872 | 0 | 0 | 6 | 416 | 0 | 0 | 17.9233 | 1242.6835
1409259 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_11228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:04:44 | 21.01.2020 09:21:00 | 2.2711 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 104.4711
1409261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182402 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:19:58 | 21.01.2020 07:44:00 | 0.40056 | 29 | 11214 | 0 | 0 | 11.6162 | 4491.8798 | 0 | 0
1409262 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7063 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 03:41:32 | 21.01.2020 08:55:00 | 5.2244 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 470.1996 | 0 | 5.2244
1409263 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 06:37:34 | 21.01.2020 10:37:00 | 3.9906 | 2 | 591 | 0 | 20 | 7.9811 | 2358.421 | 0 | 79.8112
1409264 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_37662 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:37:30 | 21.01.2020 10:33:00 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 649.35
1409267 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_38918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:39:30 | 21.01.2020 09:10:00 | 1.5083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | 0
1409268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_715 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:40:01 | 21.01.2020 09:12:00 | 1.5331 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 114.9795 | 0 | 0
1409270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299737 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:15:43 | 21.01.2020 09:32:00 | 2.2714 | 0 | 0 | 117 | 268 | 0 | 0 | 265.7526 | 608.7325
1409274 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:03:16 | 21.01.2020 11:50:00 | 4.7789 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 100.3567 | 4.7789
1409280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4538 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:17:45 | 21.01.2020 08:32:00 | 1.2375 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 574.2 | 0 | 0
1409299 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:18:54 | 21.01.2020 13:26:00 | 6.1183 | 0 | 0 | 3 | 368 | 0 | 0 | 18.355 | 2251.5454
1409303 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:19:12 | 21.01.2020 15:28:00 | 7.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1467 | 0 | 0
1409305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 06:16:12 | 21.01.2020 12:19:00 | 6.0467 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1033.9806
1409311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175841 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 05:47:45 | 21.01.2020 08:56:00 | 3.1375 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 28.2375 | 31.375
1409320 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 10:00:41 | 24.01.2020 11:32:41 | 1.5333 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 90.4665 | 0 | 3.0667
1409330 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_13799 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:18:10 | 21.01.2020 09:18:00 | 0.99722 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 106.7025 | 0 | 0
1409347 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_373571 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 14:00:53 | 23.01.2020 15:34:53 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 138 | 0 | 10.9667 | 0 | 216.2005
1409348 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27795 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:38:11 | 21.01.2020 12:47:00 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.3225
1409370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358091 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:54:30 | 21.01.2020 10:06:00 | 1.1917 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 33.3668 | 7.15
1409372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318177 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:20:37 | 21.01.2020 17:02:00 | 1.6897 | 0 | 0 | 11 | 1227 | 0 | 0 | 18.5869 | 2073.2864
1409382 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_TRAFOBINATIP_261342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:14:24 | 21.01.2020 20:35:00 | 6.3433 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 279.1065
1409395 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_94176 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:37:03 | 21.01.2020 13:29:00 | 4.8658 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.2558
1409396 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9068 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:06:38 | 21.01.2020 09:52:00 | 0.75611 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 92.2454 | 0 | 0
1409408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2231408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 09:18:46 | 29.01.2020 10:23:46 | 1.0833 | 0 | 0 | 178 | 30 | 0 | 0 | 192.8327 | 32.4999
1409415 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 13:30:56 | 23.01.2020 13:51:56 | 0.35 | 0 | 286 | 0 | 166 | 0 | 100.1 | 0 | 58.1
1409436 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_6202 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:28:38 | 21.01.2020 10:51:00 | 1.3728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7456 | 0 | 0
1409437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322950 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:36:20 | 21.01.2020 12:07:00 | 0.51111 | 0 | 0 | 11 | 1253 | 0 | 0 | 5.6222 | 640.4208
1409451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580264551 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:38:20 | 21.01.2020 10:15:00 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8333
1409452 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328465 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:38:12 | 21.01.2020 12:21:00 | 2.7133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7133
1409453 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 14:00:11 | 25.01.2020 15:59:11 | 1.9833 | 1 | 590 | 0 | 3 | 1.9833 | 1170.1647 | 0 | 5.95
1409455 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261603 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 14:00:00 | 23.01.2020 14:13:00 | 0.21667 | 0 | 23 | 0 | 342 | 0 | 4.9834 | 0 | 74.1011
1409456 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516330089 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:39:27 | 21.01.2020 11:01:00 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3592
1409460 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516174210 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:42:01 | 21.01.2020 10:58:00 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2664
1409467 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_66173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:47:37 | 21.01.2020 10:34:00 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 90.448
1409468 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47931 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 14:15:13 | 23.01.2020 15:02:13 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 311 | 0 | 14.8833 | 0 | 243.6156
1409470 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 15:15:04 | 23.01.2020 16:05:04 | 0.83333 | 0 | 12 | 0 | 166 | 0 | 10 | 0 | 138.3328
1409492 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516305481 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:07:30 | 09.01.2020 13:08:00 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0083
1409494 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360650 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:00:47 | 21.01.2020 17:18:00 | 7.2869 | 2 | 1978 | 1 | 17 | 14.5739 | 14413.5673 | 7.2869 | 123.878
1409512 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:43:57 | 21.01.2020 10:35:00 | 2.8508 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 202.4089
1409538 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_10746 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:21:13 | 21.01.2020 12:10:00 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.831
1409563 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:37:27 | 21.01.2020 13:45:00 | 5.1258 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 579.2188 | 0 | 0
1409564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10918 , AKSARAY_OGMUSDIREK_11029 , AKSARAY_OGMUSDIREK_18866 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:12 | 25.01.2020 19:09:12 | 9.15 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 9.15 | 1820.85
1409565 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3866 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:18:39 | 21.01.2020 12:34:00 | 4.2558 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1204.3999
1409566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 12:00:49 | 26.01.2020 16:39:49 | 4.65 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 562.65 | 0 | 0
1409567 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:49:51 | 21.01.2020 12:18:00 | 4.4692 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 621.2146
1409570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_639062 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:15 | 26.01.2020 12:39:15 | 2.65 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 132.5 | 0 | 5.3
1409572 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:30:46 | 21.01.2020 12:40:00 | 2.1539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3078 | 0 | 0
1409574 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:25:06 | 21.01.2020 11:50:00 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 273.2
1409577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_324048 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:35:15 | 21.01.2020 14:58:00 | 4.3792 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 192.6835
1409586 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:37:34 | 21.01.2020 17:12:00 | 6.5739 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 821.7363
1409592 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:40:32 | 21.01.2020 17:40:00 | 6.9911 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 992.7376
1409595 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_120456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:41:05 | 21.01.2020 11:53:00 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.9444
1409598 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_118611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:35:37 | 21.01.2020 15:30:00 | 5.9064 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 448.8856
1409601 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_28783 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:40:27 | 21.01.2020 14:06:00 | 3.4258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4258 | 0
1409612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_26827 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:25 | 27.01.2020 11:28:25 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8
1409615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20695 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:00:34 | 28.01.2020 12:06:34 | 2.1 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 304.5 | 0 | 2.1
1409617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:53:02 | 21.01.2020 12:04:00 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 326.4473
1409625 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:54:55 | 21.01.2020 12:46:00 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.325
1409644 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_24528 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:59:32 | 21.01.2020 16:39:00 | 5.6578 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 | 16.9733 | 859.9826
1409663 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:38:35 | 21.01.2020 18:11:00 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6208
1409670 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5341 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:56:19 | 21.01.2020 18:01:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.8882
1409673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6598 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:10:53 | 21.01.2020 11:46:00 | 0.58528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 0
1409679 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335880 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:13:10 | 21.01.2020 11:58:00 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74722
1409680 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7664 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:40:29 | 21.01.2020 14:54:00 | 4.2253 | 1 | 200 | 0 | 1 | 4.2253 | 845.056 | 0 | 4.2253
1409683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:15:20 | 21.01.2020 13:53:00 | 2.6278 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.4389
1409685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_15283 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:17:59 | 21.01.2020 11:52:00 | 0.56694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.071 | 0 | 0
1409690 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60736 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:26:12 | 21.01.2020 14:49:00 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 162.06
1409693 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516134819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:18:59 | 21.01.2020 12:41:00 | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3669
1409696 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:16:56 | 21.01.2020 12:20:00 | 1.0511 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 70.4244 | 0 | 3.1533
1409699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75881 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:24:54 | 21.01.2020 15:17:00 | 3.8683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7367 | 0 | 0
1409703 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:24:47 | 07.01.2020 14:52:00 | 7.4536 | 15 | 6484 | 34 | 5122 | 111.8042 | 48329.2072 | 253.4227 | 38177.3904
1409714 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55903 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:33:01 | 21.01.2020 12:47:00 | 1.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2331 | 0 | 0
1409715 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3949 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:33:37 | 21.01.2020 16:32:00 | 4.9731 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 676.3362 | 0 | 14.9192
1409720 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_338023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:40:36 | 21.01.2020 15:37:00 | 3.94 | 0 | 144 | 0 | 13 | 0 | 567.36 | 0 | 51.22
1409736 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_3183 , KONYA_AGDIREK_87848 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:00:24 | 24.01.2020 11:46:24 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 315.4004
1409740 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_30759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:20 | 25.01.2020 09:35:20 | 0.58333 | 0 | 11 | 2 | 88 | 0 | 6.4166 | 1.1667 | 51.333
1409745 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_27708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:54:14 | 21.01.2020 12:45:00 | 0.84611 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 72.7655
1409746 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_11974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:00:04 | 21.01.2020 15:48:16 | 5.8033 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 464.2664 | 0 | 0
1409765 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9068 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:04:27 | 21.01.2020 13:22:00 | 1.2925 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 157.685 | 0 | 0
1409783 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_265381 , KONYA_OGMUSDIREK_55621 , KONYA_OGMUSDIREK_60155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:35 | 25.01.2020 15:41:35 | 6.6833 | 0 | 9 | 2 | 98 | 0 | 60.15 | 13.3667 | 654.9663
1409789 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_30847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:54:05 | 21.01.2020 15:13:00 | 4.3153 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 250.2862 | 0 | 0
1409791 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_115339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:17:31 | 21.01.2020 12:34:00 | 0.27472 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4725
1409804 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:25:45 | 21.01.2020 13:57:00 | 1.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5208 | 0 | 0
1409805 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:27:23 | 21.01.2020 13:23:00 | 0.92694 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 64.8858 | 0 | 1.8539
1409808 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:18:03 | 21.01.2020 22:06:00 | 4.7992 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 239.9585
1409814 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_55531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:32:39 | 09.01.2020 14:45:00 | 5.2058 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 635.1113
1409815 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516260757 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:38:26 | 09.01.2020 12:32:00 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8928
1409817 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:00:17 | 24.01.2020 11:00:17 | 2 | 2 | 683 | 8 | 461 | 4 | 1366 | 16 | 922
1409818 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15120 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 11:30:33 | 24.01.2020 13:28:33 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118.0002
1409819 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_13198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 14:30:09 | 24.01.2020 16:29:09 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 356.9994
1409820 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5993 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:30:02 | 24.01.2020 11:30:02 | 2 | 0 | 138 | 0 | 33 | 0 | 276 | 0 | 66
1409825 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580247827 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:34:13 | 21.01.2020 13:46:00 | 1.1964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5892 | 0 | 0
1409829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516067594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:36:52 | 21.01.2020 13:39:00 | 1.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0
1409831 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580232407 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:40:16 | 11.01.2020 18:57:00 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2789
1409838 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:42:11 | 21.01.2020 14:21:00 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4694
1409842 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_185221 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:10:39 | 10.01.2020 20:45:00 | 7.5725 | 0 | 0 | 85 | 5570 | 0 | 0 | 643.6625 | 42178.825
1409853 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270635 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:00:41 | 11.01.2020 22:00:00 | 7.9886 | 0 | 0 | 14 | 1544 | 0 | 0 | 111.8405 | 12334.4138
1409855 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_420237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:55:19 | 11.01.2020 21:15:00 | 7.3281 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 146.5612
1409857 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349845 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:52:24 | 21.01.2020 13:25:00 | 0.54333 | 18 | 2440 | 154 | 5589 | 9.7799 | 1325.7252 | 83.6728 | 3036.6714
1409865 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516302873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:42:53 | 13.01.2020 20:45:00 | 2.0353 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1058
1409883 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:58:42 | 21.01.2020 14:41:00 | 1.705 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 20.46 | 52.855
1409886 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6034 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:12:18 | 21.01.2020 14:47:00 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.9765
1409903 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:22:11 | 21.01.2020 15:09:00 | 1.7803 | 0 | 123 | 0 | 17 | 0 | 218.9744 | 0 | 30.2648
1409933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259999 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:36:43 | 21.01.2020 14:10:00 | 0.55472 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 31.0643 | 0 | 0
1409935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516280581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:37:15 | 21.01.2020 18:27:00 | 4.8292 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6334
1409936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:41:58 | 21.01.2020 15:14:00 | 7.5339 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 45.2033 | 2169.7603
1409938 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:38:41 | 21.01.2020 14:19:00 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100.791
1409947 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5860 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:42:42 | 21.01.2020 17:20:00 | 3.6217 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 373.032
1409958 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_61924 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:22 | 25.01.2020 10:53:22 | 0.88333 | 1 | 74 | 2 | 365 | 0.88333 | 65.3664 | 1.7667 | 322.4155
1409966 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:23:10 | 21.01.2020 14:45:00 | 1.3639 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 64.1028 | 0 | 0
1409971 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_10746 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:03:16 | 21.01.2020 15:21:00 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.7535
1409985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3422 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:13:26 | 21.01.2020 16:25:00 | 2.1928 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.7112
1409990 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:17:09 | 21.01.2020 16:34:00 | 2.2808 | 0 | 0 | 48 | 811 | 0 | 0 | 109.4798 | 1849.7531
1409992 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170497 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 11:00:57 | 24.01.2020 15:58:57 | 4.9667 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 4.9667 | 774.8005
1409995 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:52 | 25.01.2020 13:24:52 | 3.4 | 0 | 5 | 28 | 611 | 0 | 17 | 95.2 | 2077.4
1409996 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2445880 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:18 | 29.01.2020 13:52:18 | 3.8667 | 1 | 10 | 14 | 128 | 3.8667 | 38.6667 | 54.1334 | 494.9338
1410013 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_151060 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 09:51:09 | 12.01.2020 17:15:00 | 7.3975 | 0 | 0 | 3 | 598 | 0 | 0 | 22.1925 | 4423.705
1410018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:04 | 27.01.2020 14:11:04 | 4.1833 | 1 | 2 | 11 | 140 | 4.1833 | 8.3667 | 46.0166 | 585.6662
1410030 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:29:53 | 21.01.2020 15:10:00 | 0.66861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3372
1410035 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_36873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:26:53 | 12.01.2020 18:45:00 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 257.5513
1410036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_4865 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:24 | 26.01.2020 12:41:24 | 2.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
1410039 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_388307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:57:00 | 12.01.2020 21:15:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.8
1410040 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_324025 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:24:08 | 12.01.2020 14:48:00 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.5578
1410041 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_56769 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 19:49:10 | 12.01.2020 20:11:00 | 0.36389 | 0 | 0 | 5 | 1995 | 0 | 0 | 1.8195 | 725.9606
1410066 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516261890 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:04:39 | 13.01.2020 21:15:00 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1725
1410069 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470134 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:48:22 | 13.01.2020 14:51:00 | 4.0439 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 359.9062
1410071 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1750 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1754 , AKSARAY_OGMUSDIREK_17886 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:56:55 | 25.01.2020 14:06:55 | 4.1667 | 0 | 446 | 0 | 1 | 0 | 1858.3348 | 0 | 4.1667
1410074 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_151060 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:33:25 | 13.01.2020 17:12:00 | 6.6431 | 0 | 0 | 3 | 598 | 0 | 0 | 19.9292 | 3972.5499
1410075 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_TRAFOBINATIP_273084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:06:44 | 13.01.2020 18:35:00 | 7.4711 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 679.871
1410079 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_85339 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:15:12 | 25.01.2020 12:03:12 | 1.8 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 397.8 | 0 | 0
1410080 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516263309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 22:20:27 | 13.01.2020 23:45:00 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4092
1410094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_18284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:04:37 | 21.01.2020 18:19:00 | 3.2397 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 119.8696 | 0 | 0
1410096 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516247444 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:47:37 | 14.01.2020 15:08:00 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3397
1410103 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_109044 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:22:03 | 14.01.2020 15:12:00 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 189.7775
1410112 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580238260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:10:29 | 21.01.2020 17:27:00 | 3.2753 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1011
1410113 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4015 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:48:48 | 21.01.2020 16:46:00 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 117.1998
1410123 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_345655 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:09:30 | 26.01.2020 10:49:30 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0
1410128 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_23596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:23:08 | 21.01.2020 21:48:00 | 6.4144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.1444
1410143 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:30:47 | 21.01.2020 20:02:00 | 4.5203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5203
1410147 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:33:02 | 21.01.2020 17:31:00 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 294.9165
1410149 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580246048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:38:18 | 21.01.2020 16:05:00 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.445
1410152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:41:33 | 21.01.2020 18:59:00 | 3.2908 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1062.9381
1410155 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19404 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:00:36 | 24.01.2020 12:48:36 | 3.8 | 4 | 1535 | 3 | 119 | 15.2 | 5833 | 11.4 | 452.2
1410166 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580158361 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:49:40 | 21.01.2020 17:55:00 | 2.0889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1778 | 0 | 0
1410177 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340981 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:52:06 | 21.01.2020 19:16:00 | 3.3983 | 0 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 54.3733 | 282.0614
1410178 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_73070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 13:00:23 | 24.01.2020 15:07:23 | 2.1167 | 0 | 199 | 0 | 154 | 0 | 421.2173 | 0 | 325.9672
1410180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_156255 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:00:21 | 24.01.2020 12:22:21 | 3.3667 | 0 | 0 | 3 | 282 | 0 | 0 | 10.1 | 949.4009
1410193 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_157578 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 15:30:30 | 24.01.2020 17:36:30 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 147
1410199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90523 , NIGDE_OGMUSDIREK_94769 , NIGDE_TRAFOBINATIP_80026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:01 | 25.01.2020 14:30:01 | 4.5 | 1 | 512 | 1 | 66 | 4.5 | 2304 | 4.5 | 297
1410200 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516296653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:17:22 | 21.01.2020 21:20:00 | 5.0439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0439
1410202 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27471 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:20:20 | 21.01.2020 17:37:00 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.1112
1410213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:22:56 | 21.01.2020 17:43:00 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 68.0564
1410214 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14107 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 12:30:40 | 24.01.2020 14:30:40 | 2 | 0 | 54 | 0 | 18 | 0 | 108 | 0 | 36
1410215 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10750 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 09:00:43 | 26.01.2020 10:57:43 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 79.95
1410216 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 11:30:21 | 26.01.2020 13:30:21 | 2 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 110 | 0 | 10
1410217 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10753 , KIRSEHIR_ENHDIREK_4327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 14:00:23 | 26.01.2020 16:26:23 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 216.5664
1410235 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_25614 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:37:19 | 21.01.2020 23:09:00 | 6.5281 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.6964
1410241 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_21489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:40:22 | 21.01.2020 18:42:00 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 192.5859
1410268 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16129 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:53:55 | 21.01.2020 18:37:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 214.7575
1410269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_46364 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:54:04 | 21.01.2020 17:46:00 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 170.5153
1410271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_6084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:58:00 | 21.01.2020 19:41:00 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 255.367
1410272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10539 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_219 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 12:00:45 | 25.01.2020 15:50:45 | 3.8333 | 0 | 16 | 0 | 450 | 0 | 61.3333 | 0 | 1724.9985
1410315 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:05:18 | 21.01.2020 18:12:00 | 1.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0 | 0
1410344 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:32:21 | 21.01.2020 18:38:00 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0942
1410351 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580231794 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:37:22 | 21.01.2020 18:05:00 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46056
1410355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_106259 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:59 | 25.01.2020 11:36:59 | 1.6 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 33.6 | 0 | 20.8
1410356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96596 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:47:00 | 25.01.2020 10:43:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4666
1410358 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41963 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:00:19 | 24.01.2020 09:25:19 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 32.9169
1410359 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41256 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:30:20 | 24.01.2020 10:19:20 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.8834
1410360 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41158 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 10:30:20 | 24.01.2020 11:28:20 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.8001
1410361 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 11:30:41 | 24.01.2020 12:31:41 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.6335
1410362 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 14:00:20 | 24.01.2020 14:58:20 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.2001
1410363 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 15:00:53 | 24.01.2020 15:44:53 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.1998
1410364 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6653 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:09:23 | 21.01.2020 17:53:00 | 6.7269 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114.358
1410369 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2692 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:43:21 | 21.01.2020 17:56:00 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 27.6187
1410370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_29801 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:44:19 | 21.01.2020 20:03:00 | 2.3114 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 224.2048
1410381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354878 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:33:33 | 21.01.2020 18:35:00 | 1.0242 | 0 | 0 | 23 | 425 | 0 | 0 | 23.5559 | 435.2722
1410383 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_72 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:53:39 | 21.01.2020 20:01:00 | 2.1225 | 0 | 0 | 4 | 182 | 0 | 0 | 8.49 | 386.295
1410384 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_48146 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:05:21 | 21.01.2020 18:47:00 | 7.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6942 | 0 | 0
1410387 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516284534 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:56:15 | 21.01.2020 18:38:00 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69583 | 0 | 0
1410390 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_26099 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:57:50 | 22.01.2020 00:13:00 | 6.2528 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 769.0919
1410440 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_331752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:16:38 | 21.01.2020 19:18:00 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 347.7452
1410445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1874 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:33:59 | 21.01.2020 21:36:00 | 3.0336 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1037.4946
1410454 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60786 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:47:51 | 21.01.2020 19:54:00 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.615
1410459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:51:49 | 21.01.2020 20:57:00 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 196.1207
1410464 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:55:38 | 22.01.2020 02:04:00 | 7.1394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1394
1410502 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_27942 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 20:05:41 | 21.01.2020 21:26:00 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 365.4405
1410507 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45638 , NEVSEHIR_AGDIREK_55324 , NEVSEHIR_HUCRE_160034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 12:00:14 | 24.01.2020 16:18:14 | 4.3 | 4 | 141 | 0 | 3 | 17.2 | 606.3 | 0 | 12.9
1410508 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_46218 , NEVSEHIR_AGPANOBOX_623 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:00:21 | 24.01.2020 10:14:21 | 1.2333 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 112.233 | 0 | 8.6333
1410509 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 10:30:00 | 24.01.2020 11:44:00 | 1.2333 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 262.6993 | 0 | 1.2333
1410510 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_52006 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 13:00:28 | 24.01.2020 14:00:28 | 1 | 0 | 610 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 5
1410511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12687 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 14:35:04 | 24.01.2020 15:00:04 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667
1410512 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_30216 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 15:30:21 | 24.01.2020 16:20:21 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
1410513 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 20:13:03 | 21.01.2020 21:21:00 | 1.1325 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 99.66 | 0 | 3.3975
1410529 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305722 , KONYA_HUCRE_305736 , KONYA_HUCRE_305737 , KONYA_HUCRE_305738 , KONYA_HUCRE_305741 , KONYA_HUCRE_305747 , KONYA_HUCRE_305749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 09:00:13 | 29.01.2020 09:56:13 | 0.93333 | 19 | 6915 | 192 | 30350 | 17.7333 | 6453.977 | 179.1994 | 28326.5655
1410530 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_157244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 13:00:28 | 24.01.2020 15:26:28 | 2.4333 | 1 | 26 | 10 | 137 | 2.4333 | 63.2666 | 24.3333 | 333.3662
1410538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516045443 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 21:16:03 | 21.01.2020 21:42:00 | 0.4325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2975 | 0 | 0
1410539 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370880 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 21:16:37 | 21.01.2020 22:24:00 | 1.1231 | 8 | 21 | 0 | 0 | 8.9845 | 23.5843 | 0 | 0
1410550 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 21:56:15 | 22.01.2020 00:44:00 | 2.7958 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.9374
1410554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145334 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 22:11:00 | 22.01.2020 00:18:56 | 2.1322 | 0 | 1033 | 59 | 4244 | 0 | 2202.5833 | 125.801 | 9049.1417
1410558 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63102 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.01.2020 22:31:00 | 22.01.2020 01:06:00 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
1410561 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68283 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 23:04:01 | 22.01.2020 00:43:00 | 1.6497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9492 | 0 | 0
1410574 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_75711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 23:22:18 | 22.01.2020 00:11:00 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.2918
1410605 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8044 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 00:59:38 | 22.01.2020 05:17:00 | 4.2894 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 132.9726
1410624 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168046 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 03:03:50 | 22.01.2020 04:22:44 | 1.315 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.26 | 2.63
1410665 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315326 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:26:54 | 22.01.2020 16:01:00 | 7.5683 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2119.1324 | 0 | 0
1410666 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_155969 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 14:00:36 | 24.01.2020 15:38:36 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 537.3656
1410670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57492 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:34 | 25.01.2020 10:46:34 | 1.7667 | 0 | 539 | 0 | 1 | 0 | 952.2351 | 0 | 1.7667
1410681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_162817 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 01:00:25 | 25.01.2020 01:14:25 | 0.23333 | 9 | 1638 | 0 | 4 | 2.1 | 382.1945 | 0 | 0.93332
1410682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28899 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:30:55 | 25.01.2020 12:16:55 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
1410684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_162817 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 01:05:25 | 27.01.2020 01:17:25 | 0.2 | 9 | 1638 | 0 | 4 | 1.8 | 327.6 | 0 | 0.8
1410701 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_132951 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 11:00:18 | 26.01.2020 12:52:18 | 1.8667 | 6 | 46 | 2 | 13 | 11.2 | 85.8668 | 3.7333 | 24.2667
1410702 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361173 , KONYA_HUCRE_361372 , KONYA_OGHAT_2348696 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 01:00:53 | 26.01.2020 01:57:53 | 0.95 | 24 | 787 | 7 | 116 | 22.8 | 747.65 | 6.65 | 110.2
1410703 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361173 , KONYA_HUCRE_361372 , KONYA_OGHAT_2348696 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 01:00:03 | 27.01.2020 01:43:03 | 0.71667 | 24 | 787 | 7 | 116 | 17.2001 | 564.0193 | 5.0167 | 83.1337
1410707 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_151871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 12:00:00 | 27.01.2020 17:00:00 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0
1410710 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_17295 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 09:38:53 | 22.01.2020 11:39:00 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.0524
1410714 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_174174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 09:46:51 | 26.01.2020 13:07:51 | 3.35 | 0 | 0 | 58 | 96 | 0 | 0 | 194.3 | 321.6
1410716 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_364904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:58 | 27.01.2020 13:15:58 | 3.25 | 0 | 1 | 5 | 426 | 0 | 3.25 | 16.25 | 1384.5
1410720 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45917 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 09:56:10 | 22.01.2020 16:59:00 | 7.0472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0944
1410722 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_58665 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:32:44 | 14.01.2020 17:45:00 | 7.2044 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1642.6123
1410729 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516260383 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:43:09 | 15.01.2020 10:12:00 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48083
1410734 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 09:51:34 | 22.01.2020 11:28:59 | 1.6236 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 147.7485 | 0
1410737 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18459 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:00:48 | 15.01.2020 15:00:00 | 5.9867 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 419.0669
1410739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_33288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:12:19 | 26.01.2020 11:09:19 | 0.95 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0
1410740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:02:39 | 22.01.2020 10:50:00 | 0.78917 | 41 | 17546 | 21 | 486 | 32.356 | 13846.7768 | 16.5726 | 383.5366
1410741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326746 , KONYA_HUCRE_326748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 11:00:08 | 26.01.2020 11:59:08 | 0.98333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0
1410743 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 11:00:43 | 29.01.2020 13:09:43 | 2.15 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 30.1 | 1270.65
1410747 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 17:14:05 | 15.01.2020 18:59:00 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 134.643
1410749 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 20:39:26 | 15.01.2020 23:15:00 | 2.5928 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7783
1410756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:27 | 27.01.2020 12:54:27 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 411.8
1410776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516213596 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:39:43 | 22.01.2020 11:22:00 | 0.70472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 0
1410778 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:28:32 | 16.01.2020 22:15:00 | 7.7744 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2052.4522
1410786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_63315 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:36:35 | 22.01.2020 11:53:00 | 3.2736 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 111.3027
1410825 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:00 | 27.01.2020 13:12:00 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 595.2
1410857 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_376662 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:01:34 | 17.01.2020 19:33:00 | 5.5239 | 0 | 0 | 10 | 1023 | 0 | 0 | 55.2389 | 5650.9395
1410859 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:08:56 | 22.01.2020 15:31:00 | 4.3678 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 541.6047
1410867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:42:47 | 22.01.2020 11:36:00 | 0.88694 | 0 | 0 | 35 | 3167 | 0 | 0 | 31.0429 | 2808.939
1410870 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_54872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:00:13 | 22.01.2020 12:10:00 | 1.1631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 | 0 | 0
1410885 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_47946 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:17:11 | 22.01.2020 12:42:04 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4147
1410906 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:30:52 | 22.01.2020 12:24:00 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 110.695
1410908 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_435753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 19:28:16 | 16.01.2020 21:01:00 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.9112
1410915 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470206 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 13:41:03 | 16.01.2020 20:01:00 | 6.3325 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.9925
1410917 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580220394 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:31:02 | 16.01.2020 11:53:00 | 0.36611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73222
1410921 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_297648 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:01:02 | 16.01.2020 22:01:00 | 4.9994 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 284.9681
1410922 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_21489 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:52:37 | 16.01.2020 17:51:00 | 5.9731 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 567.4407
1410923 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_401294 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:54:15 | 16.01.2020 18:15:00 | 7.3458 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 470.1331
1410924 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_18981 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:13:59 | 17.01.2020 00:13:00 | 7.9836 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 542.8855
1410925 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_75776 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:11:24 | 16.01.2020 19:45:00 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 345.6
1410927 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516411840 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:40:02 | 22.01.2020 12:31:00 | 0.84944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3978 | 0 | 0
1410928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184994 , KONYA_OGMUSDIREK_82739 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:31 | 25.01.2020 11:00:31 | 2 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 2
1410937 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_79764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:44:50 | 22.01.2020 16:49:00 | 5.0694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0694
1410938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31400 , KONYA_OGMUSDIREK_43206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 13:30:34 | 25.01.2020 14:46:34 | 1.2667 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 277.4007 | 0 | 1.2667
1410958 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_343734 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:36 | 25.01.2020 13:18:36 | 3.3 | 2 | 2 | 66 | 98 | 6.6 | 6.6 | 217.8 | 323.4
1410959 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198777 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:37 | 26.01.2020 15:01:37 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 305 | 0 | 35.1167 | 0 | 1530.0844
1410968 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8614457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:14:43 | 22.01.2020 13:26:00 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3761
1410970 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:43:36 | 22.01.2020 13:23:00 | 0.65667 | 7 | 306 | 0 | 0 | 4.5967 | 200.941 | 0 | 0
1410977 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:20:32 | 22.01.2020 13:36:00 | 1.2578 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 88.0446 | 85.529
1410991 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:24:24 | 22.01.2020 13:11:00 | 0.77667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.9801 | 0 | 0
1410999 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:40:20 | 22.01.2020 15:00:00 | 3.3278 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 292.8446 | 0 | 9.9833
1411001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3405 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:38:07 | 22.01.2020 15:22:00 | 2.7314 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 90.1359
1411002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_61833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:40:04 | 22.01.2020 14:49:00 | 2.1489 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 38.68 | 0 | 12.8933
1411010 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_269270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:46:25 | 18.01.2020 21:05:00 | 4.3097 | 0 | 0 | 1 | 823 | 0 | 0 | 4.3097 | 3546.8996
1411014 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_111936 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:32:58 | 18.01.2020 12:55:00 | 3.3672 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90.9149
1411015 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_429634 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 19:18:53 | 18.01.2020 21:37:00 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 128.9086
1411025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580247554 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:58:59 | 22.01.2020 13:47:00 | 0.80028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80028 | 0 | 0
1411046 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_46976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 13:22:41 | 22.01.2020 16:02:00 | 2.6553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6553 | 0 | 0
1411051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325494 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 13:25:06 | 22.01.2020 13:48:00 | 0.38167 | 8 | 459 | 1 | 84 | 3.0534 | 175.1865 | 0.38167 | 32.0603
1411067 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580190499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:22:54 | 22.01.2020 14:10:00 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.355
1411113 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 11:00:33 | 25.01.2020 14:13:33 | 3.2167 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3.2167 | 3.2167 | 45.0334 | 25.7334
1411149 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_330282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 09:32:14 | 22.01.2020 15:41:00 | 6.1461 | 17 | 3949 | 52 | 1176 | 104.4839 | 24270.9884 | 319.5977 | 7227.8254
1411160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322894 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:43:28 | 22.01.2020 16:51:00 | 2.1256 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 19.13 | 29.7578
1411174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:49:42 | 22.01.2020 17:32:00 | 2.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0
1411178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395066 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:55:23 | 22.01.2020 17:14:00 | 2.3103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3103
1411180 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516256210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:56:05 | 22.01.2020 16:43:00 | 1.7819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7819
1411195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4011 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:05:20 | 25.01.2020 10:53:20 | 0.8 | 0 | 595 | 0 | 1 | 0 | 476 | 0 | 0.8
1411203 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:26:04 | 22.01.2020 16:49:00 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.7911
1411233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:28:29 | 22.01.2020 16:54:00 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 135.4016
1411244 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_13086 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 11:00:50 | 25.01.2020 11:19:50 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 119 | 0 | 1.2667 | 0 | 37.6837
1411245 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_13085 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:30:06 | 25.01.2020 09:53:06 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 116.9156
1411253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12810 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 13:07:32 | 25.01.2020 16:59:32 | 3.8667 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9334 | 0
1411280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403749 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:08:20 | 22.01.2020 18:03:00 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9111
1411303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:22:04 | 22.01.2020 17:29:00 | 1.1156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3467 | 0 | 0
1411308 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:27:28 | 22.01.2020 16:38:00 | 0.17556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.52668 | 0 | 0
1411321 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:36:46 | 22.01.2020 18:49:00 | 2.2039 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4078
1411331 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_323723 , KONYA_HUCRE_333082 , KONYA_TRAFOBINATIP_260297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:52 | 26.01.2020 12:00:52 | 2 | 0 | 68 | 10 | 1038 | 0 | 136 | 20 | 2076
1411334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55153 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 14:00:47 | 26.01.2020 15:54:47 | 1.9 | 0 | 906 | 0 | 49 | 0 | 1721.4 | 0 | 93.1
1411336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7248 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:59:58 | 22.01.2020 17:57:00 | 2.9506 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.4562 | 0 | 0
1411337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 13:00:05 | 26.01.2020 14:43:05 | 1.7167 | 0 | 274 | 0 | 2 | 0 | 470.3676 | 0 | 3.4333
1411338 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1993 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:50 | 25.01.2020 11:46:50 | 1.7667 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 236.7338 | 0 | 1.7667
1411340 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_3147 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:53 | 25.01.2020 11:17:53 | 1.2833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0
1411341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 09:00:14 | 26.01.2020 11:02:14 | 2.0333 | 0 | 465 | 0 | 54 | 0 | 945.4985 | 0 | 109.7998
1411347 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_48041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:53:01 | 22.01.2020 18:30:00 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6164
1411349 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:57:33 | 22.01.2020 18:15:00 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3266
1411350 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79597 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:26 | 25.01.2020 09:41:26 | 0.68333 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 15.0333 | 26.6499
1411352 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_2416993 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:26 | 25.01.2020 12:58:26 | 3.9667 | 0 | 80 | 0 | 39 | 0 | 317.3336 | 0 | 154.7001
1411392 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_40995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:55 | 25.01.2020 09:26:55 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.5333
1411393 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:30:29 | 25.01.2020 09:49:29 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95001
1411394 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:14 | 25.01.2020 10:25:14 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 23.3335
1411395 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:30:13 | 25.01.2020 10:59:13 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.2166
1411396 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41504 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 11:00:45 | 25.01.2020 11:28:45 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.0668
1411397 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 11:30:51 | 25.01.2020 11:52:51 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.0001
1411398 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 12:15:06 | 25.01.2020 13:01:06 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.8001
1411399 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_81152 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 13:30:18 | 25.01.2020 13:49:18 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.4501
1411401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_113694 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 11:47:11 | 26.01.2020 12:33:11 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.76667 | 0 | 0.76667
1411403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51243 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:00:48 | 28.01.2020 14:46:48 | 4.7667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 181.1335 | 0 | 0
1411405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6219 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:45 | 29.01.2020 12:54:45 | 2.9 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 771.4 | 0 | 0
1411406 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 13:00:29 | 25.01.2020 14:59:29 | 1.9833 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 118.9998 | 0 | 1.9833
1411407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_357288 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 15:30:09 | 25.01.2020 16:54:09 | 1.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
1411409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1534 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:49:14 | 22.01.2020 18:16:00 | 3.4461 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 158.5211 | 0 | 0
1411422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6277 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:36 | 25.01.2020 13:06:36 | 3.1 | 0 | 21 | 0 | 120 | 0 | 65.1 | 0 | 372
1411438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:28:57 | 22.01.2020 19:03:00 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 235.125
1411446 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:33:08 | 22.01.2020 19:02:00 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 121.451
1411447 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1387 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:40 | 25.01.2020 14:48:40 | 4.8 | 2 | 130 | 0 | 8 | 9.6 | 624 | 0 | 38.4
1411448 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59134 , KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59144 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:19 | 26.01.2020 14:54:19 | 4.9 | 0 | 328 | 0 | 10 | 0 | 1607.2 | 0 | 49
1411455 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1681 , KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59158 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:17 | 27.01.2020 14:50:17 | 4.8333 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 4006.8306 | 0 | 0
1411457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516167563 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:40:21 | 22.01.2020 18:45:00 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
1411460 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_397830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:39:46 | 22.01.2020 22:04:00 | 4.4039 | 0 | 0 | 131 | 706 | 0 | 0 | 576.9096 | 3109.1463
1411464 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_360466 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:39:39 | 22.01.2020 17:59:00 | 0.3225 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0.645 | 0.9675 | 2.2575 | 1.29
1411476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:50:15 | 22.01.2020 18:18:00 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 46.7125
1411480 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:51:19 | 22.01.2020 18:27:00 | 0.59472 | 0 | 0 | 46 | 598 | 0 | 0 | 27.3571 | 355.6426
1411489 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGHAT_2428197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:28 | 25.01.2020 10:27:28 | 1.45 | 1 | 276 | 4 | 8 | 1.45 | 400.2 | 5.8 | 11.6
1411493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259541 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:56:42 | 22.01.2020 19:10:49 | 1.2353 | 0 | 0 | 423 | 836 | 0 | 0 | 522.5234 | 1032.6941
1411496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_10174 , KARAMAN_OGMUSDIREK_13408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 13:00:54 | 25.01.2020 18:17:54 | 5.2833 | 9 | 509 | 22 | 877 | 47.55 | 2689.215 | 116.2333 | 4633.4804
1411502 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_44617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:02:26 | 22.01.2020 18:32:00 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 105.4549
1411513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516329561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:11:34 | 22.01.2020 21:06:00 | 2.9072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8144
1411515 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:10:50 | 22.01.2020 22:51:00 | 4.6694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3389
1411516 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_88496 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:11:00 | 22.01.2020 21:19:00 | 3.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
1411517 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:43:09 | 22.01.2020 18:49:00 | 1.0975 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 444.4875 | 0 | 0
1411519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_25516 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:17:05 | 22.01.2020 18:54:00 | 0.61528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.3834 | 0 | 0
1411532 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:16:52 | 22.01.2020 19:39:00 | 1.3689 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 893.8852 | 0 | 0
1411541 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580298108 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:30:34 | 22.01.2020 19:09:00 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64056
1411548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:39:33 | 22.01.2020 20:00:00 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 135.4238
1411562 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:50:02 | 22.01.2020 19:57:00 | 1.1161 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 143.9782 | 0 | 0
1411563 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516411840 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:50:58 | 22.01.2020 19:39:00 | 0.80056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2022 | 0 | 0
1411564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516179360 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:51:23 | 22.01.2020 19:32:00 | 0.67694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67694 | 0 | 0
1411583 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_329488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 19:16:49 | 22.01.2020 20:10:00 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5006
1411590 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69749 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 19:24:25 | 22.01.2020 20:42:00 | 1.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 0 | 0
1411596 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 08:30:03 | 25.01.2020 09:38:03 | 1.1333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 94.0664 | 0 | 0
1411599 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_37234 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 13:30:39 | 25.01.2020 14:36:39 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
1411615 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352068 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 19:47:46 | 22.01.2020 20:56:00 | 1.1372 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6466 | 0 | 0
1411638 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 09:00:37 | 25.01.2020 13:34:37 | 4.5667 | 2 | 908 | 2 | 17 | 9.1333 | 4146.5364 | 9.1333 | 77.6334
1411643 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516149614 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 21:12:44 | 22.01.2020 22:37:00 | 1.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 0
1411648 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516308185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 21:34:29 | 22.01.2020 22:52:00 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1678
1411655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1294 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 22:09:10 | 22.01.2020 23:14:00 | 1.0806 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 123.1838 | 0 | 0
1411658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516116879 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 22:14:02 | 22.01.2020 23:11:00 | 0.94944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94944 | 0 | 0
1411683 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8055 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 22:46:11 | 23.01.2020 00:00:43 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 125.4642
1411685 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516244253 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 22:55:11 | 22.01.2020 23:31:00 | 0.59694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59694
1411688 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 23:08:39 | 22.01.2020 23:42:00 | 0.55583 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 121.7268 | 0 | 0
1411690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317440 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 23:13:34 | 23.01.2020 01:46:00 | 2.5406 | 0 | 0 | 360 | 3170 | 0 | 0 | 914.6016 | 8053.5752
1411693 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 23:24:00 | 23.01.2020 01:00:00 | 1.6 | 0 | 0 | 20 | 321 | 0 | 0 | 32 | 513.6
1411719 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_42973 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 01:36:45 | 23.01.2020 02:08:00 | 0.52083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 0
1411752 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 03:27:17 | 23.01.2020 05:10:00 | 1.7119 | 0 | 0 | 38 | 111 | 0 | 0 | 65.0537 | 190.0253
1411761 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_374202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 05:10:41 | 23.01.2020 09:00:00 | 3.8219 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 137.5898 | 26.7536
1411763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334267 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 05:05:21 | 23.01.2020 07:49:00 | 2.7275 | 8 | 5 | 8 | 0 | 21.82 | 13.6375 | 21.82 | 0
1411777 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 05:56:42 | 23.01.2020 08:24:00 | 2.455 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 171.85 | 166.94
1411812 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_89872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 08:18:44 | 23.01.2020 09:59:00 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 165.4399
1411814 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152464 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2020 08:17:43 | 23.01.2020 09:45:00 | 1.4547 | 0 | 144 | 0 | 8 | 0 | 209.4797 | 0 | 11.6378
1411830 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_6826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 12:01:21 | 30.01.2020 12:39:21 | 0.63333 | 6 | 63 | 10 | 544 | 3.8 | 39.8998 | 6.3333 | 344.5315
1411857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84993 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 08:59:17 | 23.01.2020 09:15:00 | 0.26194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.191 | 0 | 0
1411864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15156 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:08:59 | 23.01.2020 10:09:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0006 | 0
1411888 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180410 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:29:57 | 23.01.2020 10:00:00 | 0.50083 | 0 | 0 | 5 | 325 | 0 | 0 | 2.5042 | 162.7697
1411892 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_132081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:15:42 | 27.01.2020 11:21:42 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 | 1.1 | 1.1 | 81.4
1411893 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_634912 , KONYA_OGMUSDIREK_14695 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:15:33 | 26.01.2020 15:20:33 | 5.0833 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.0833 | 20.3333 | 0 | 0
1411904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:30:58 | 23.01.2020 10:59:00 | 1.4672 | 0 | 0 | 49 | 193 | 0 | 0 | 71.8938 | 283.1735
1411914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_55136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:40:19 | 28.01.2020 12:41:19 | 2.0167 | 0 | 235 | 0 | 11 | 0 | 473.9174 | 0 | 22.1834
1411916 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87449 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:35:38 | 27.01.2020 12:15:38 | 2.6667 | 1 | 0 | 2 | 81 | 2.6667 | 0 | 5.3333 | 216.0003
1411921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:10:34 | 27.01.2020 11:14:34 | 2.0667 | 0 | 631 | 0 | 2 | 0 | 1304.0688 | 0 | 4.1333
1411923 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:54:08 | 23.01.2020 12:01:00 | 2.1144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1144 | 0 | 0
1411924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261783 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 13:00:00 | 27.01.2020 16:00:00 | 3 | 0 | 907 | 0 | 21 | 0 | 2721 | 0 | 63
1411974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:00:56 | 30.01.2020 13:59:56 | 3.9833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 266.8831 | 0 | 0
1411975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:21 | 29.01.2020 14:40:21 | 4.6667 | 0 | 38 | 0 | 118 | 0 | 177.3335 | 0 | 550.6671
1411976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:00:56 | 28.01.2020 13:14:56 | 3.2333 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 145.4999 | 0 | 3.2333
1411977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92538 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:23:42 | 27.01.2020 13:23:42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 738
1411988 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_203484 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:42:56 | 23.01.2020 11:58:00 | 1.2511 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53.7977 | 0 | 0
1411992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:52:03 | 23.01.2020 17:06:00 | 7.2325 | 0 | 0 | 15 | 951 | 0 | 0 | 108.4875 | 6878.1075
1412003 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95179 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:50:18 | 23.01.2020 11:14:00 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 63.2
1412008 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:44:16 | 06.01.2020 23:45:00 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 210.5418
1412010 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_38114 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:48:41 | 23.01.2020 12:27:00 | 1.6386 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.2425 | 0 | 0
1412011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516180419 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:52:58 | 23.01.2020 12:20:00 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4506
1412040 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_4425 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:59:21 | 23.01.2020 13:19:00 | 2.3275 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.655 | 0
1412053 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68290 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:02:26 | 23.01.2020 11:42:00 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6161
1412062 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516300074 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:05:03 | 23.01.2020 13:18:00 | 2.2158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2158
1412079 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_71451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:10:19 | 23.01.2020 13:00:00 | 1.8281 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 69.4663
1412081 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8619281 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:11:36 | 23.01.2020 14:08:00 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94
1412093 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360737 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:15:09 | 23.01.2020 11:35:00 | 0.33083 | 2 | 293 | 0 | 0 | 0.66166 | 96.9332 | 0 | 0
1412171 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 12:00:31 | 26.01.2020 16:02:31 | 4.0333 | 0 | 0 | 89 | 163 | 0 | 0 | 358.9664 | 657.4328
1412189 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:42 | 26.01.2020 13:49:42 | 3.8167 | 0 | 47 | 6 | 308 | 0 | 179.3835 | 22.9 | 1175.5344
1412190 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2230931 , KONYA_OGMUSDIREK_26810 , KONYA_OGMUSDIREK_27172 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 14:00:10 | 26.01.2020 15:30:10 | 1.5 | 1 | 92 | 1 | 232 | 1.5 | 138 | 1.5 | 348
1412203 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_2212244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:31:08 | 23.01.2020 13:03:00 | 0.53111 | 0 | 0 | 1 | 289 | 0 | 0 | 0.53111 | 153.4908
1412212 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516108720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:36:24 | 23.01.2020 16:05:00 | 3.4767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4767 | 0 | 0
1412224 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:11:44 | 23.01.2020 13:34:00 | 1.3711 | 0 | 0 | 79 | 491 | 0 | 0 | 108.3177 | 673.215
1412229 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_17191 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:45:00 | 23.01.2020 13:56:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 136.083
1412231 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:45:36 | 23.01.2020 16:06:00 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.34
1412236 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580199869 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:47:06 | 23.01.2020 13:36:00 | 0.815 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
1412248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580273379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:03:06 | 23.01.2020 13:41:00 | 0.63167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63167 | 0 | 0
1412249 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_85303 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:04:37 | 23.01.2020 13:59:00 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90639
1412265 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_7077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:03:20 | 07.01.2020 18:55:00 | 7.8611 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 880.4443
1412266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_271428 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:12:41 | 07.01.2020 15:49:00 | 7.6053 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1779.6355
1412287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580212042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:22:43 | 07.01.2020 01:59:00 | 2.6047 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.4661 | 0 | 0
1412288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516399530 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:10:17 | 07.01.2020 13:32:00 | 5.3619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3619
1412302 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_7076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:29:33 | 08.01.2020 12:45:00 | 4.2575 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 583.2775
1412306 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_142712 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:43:01 | 23.01.2020 14:33:00 | 0.83306 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.3208
1412316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516397468 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:50:06 | 23.01.2020 18:08:00 | 4.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2983
1412322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 23:29:09 | 09.01.2020 01:15:00 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 204.6437
1412323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:54:15 | 23.01.2020 14:26:00 | 0.52917 | 0 | 0 | 92 | 604 | 0 | 0 | 48.6836 | 319.6187
1412332 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516439887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:54:34 | 08.01.2020 18:05:00 | 3.1739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1739
1412345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29893 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:07:41 | 23.01.2020 17:12:49 | 3.0856 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 768.3044
1412361 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_157463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 09:00:11 | 26.01.2020 09:56:11 | 0.93333 | 0 | 1035 | 0 | 9 | 0 | 965.9965 | 0 | 8.4
1412369 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580251603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:24:54 | 23.01.2020 15:46:00 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3517
1412370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516134746 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:25:29 | 23.01.2020 16:59:00 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5586
1412377 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:28:07 | 23.01.2020 17:08:00 | 2.6647 | 0 | 51 | 0 | 31 | 0 | 135.9007 | 0 | 82.6063
1412383 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516348641 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:30:53 | 23.01.2020 16:11:00 | 1.6686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6686
1412413 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:33:25 | 23.01.2020 17:05:00 | 2.5264 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 368.8529 | 1013.0824
1412420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:12:17 | 07.01.2020 14:48:00 | 2.5953 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 376.3156
1412423 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_34417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:49:41 | 23.01.2020 15:33:00 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6097
1412430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:16 | 26.01.2020 14:19:16 | 4.3167 | 4 | 581 | 7 | 35 | 17.2667 | 2507.9853 | 30.2167 | 151.0834
1412432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_67478 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:40 | 27.01.2020 13:56:40 | 3.9333 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 562.4662 | 0 | 3.9333
1412461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6306 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:09:37 | 23.01.2020 19:23:00 | 4.2231 | 0 | 114 | 0 | 15 | 0 | 481.4288 | 0 | 63.3459
1412462 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516411840 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:32:06 | 23.01.2020 16:45:00 | 2.215 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0
1412466 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:00:09 | 28.01.2020 11:31:09 | 1.5167 | 0 | 265 | 0 | 9 | 0 | 401.9176 | 0 | 13.65
1412469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_65298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:13:48 | 23.01.2020 16:43:00 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4867
1412473 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_153951 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:15:57 | 23.01.2020 15:40:00 | 0.40083 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.4257
1412497 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:27:57 | 23.01.2020 16:00:00 | 0.53417 | 0 | 0 | 175 | 304 | 0 | 0 | 93.4797 | 162.3877
1412518 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:34:58 | 23.01.2020 17:24:00 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6344
1412534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:21:38 | 23.01.2020 16:27:00 | 1.0894 | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | 49.0248 | 13.0733
1412539 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_11002 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:14:30 | 07.01.2020 01:15:00 | 3.0083 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 758.0992
1412547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75881 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:51:30 | 23.01.2020 20:09:00 | 4.2917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
1412553 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_71300 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:54:30 | 23.01.2020 16:50:00 | 0.925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
1412566 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8044 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:01:51 | 23.01.2020 19:03:00 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.5943
1412576 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_150907 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:14:26 | 23.01.2020 17:19:00 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.0444
1412583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580247849 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:19:55 | 23.01.2020 17:48:00 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4681
1412614 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_319766 , KONYA_HUCRE_331000 , KONYA_HUCRE_331008 , KONYA_HUCRE_335625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 01:00:26 | 30.01.2020 01:57:26 | 0.95 | 14 | 38556 | 5 | 40931 | 13.3 | 36628.2 | 4.75 | 38884.45
1412617 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:20:18 | 23.01.2020 17:16:00 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 119.7546
1412619 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_28389 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:00:45 | 28.01.2020 14:31:45 | 4.5167 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 4.5167 | 0 | 198.7335
1412620 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13207 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:30:48 | 28.01.2020 10:38:48 | 1.1333 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 109.933 | 0 | 3.4
1412622 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_319766 , KONYA_HUCRE_331000 , KONYA_HUCRE_331008 , KONYA_HUCRE_335625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 01:00:46 | 31.01.2020 01:51:46 | 0.85 | 14 | 38556 | 5 | 40931 | 11.9 | 32772.6 | 4.25 | 34791.35
1412624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516132896 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:41:18 | 23.01.2020 17:17:00 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595
1412638 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_26508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:49:39 | 23.01.2020 19:30:00 | 2.6725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.345
1412641 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:52:33 | 23.01.2020 18:00:00 | 1.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0
1412642 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGHAT_657471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 09:00:09 | 29.01.2020 13:40:09 | 4.6667 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0 | 14 | 648.6671
1412643 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:51:04 | 23.01.2020 19:37:00 | 2.7656 | 0 | 0 | 16 | 1418 | 0 | 0 | 44.249 | 3921.5641
1412704 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5198 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:59:57 | 23.01.2020 17:43:00 | 0.7175 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 278.39 | 0 | 0
1412707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198636 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:59:07 | 23.01.2020 18:07:00 | 1.1314 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9197 | 0 | 0
1412712 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:37:12 | 23.01.2020 20:35:19 | 4.9686 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 392.5202
1412724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133272 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:10:26 | 23.01.2020 18:52:00 | 1.6928 | 1 | 1 | 443 | 4513 | 1.6928 | 1.6928 | 749.9015 | 7639.5161
1412730 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_5486 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:16:18 | 23.01.2020 17:48:00 | 0.52833 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 31.6998 | 0 | 1.0567
1412737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30009 , KONYA_OGMUSDIREK_81216 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:05:00 | 28.01.2020 11:20:00 | 2.25 | 0 | 666 | 0 | 7 | 0 | 1498.5 | 0 | 15.75
1412748 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332053 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:21:40 | 23.01.2020 21:56:00 | 4.5722 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 4.5722 | 306.3387
1412758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:26:19 | 23.01.2020 18:30:00 | 1.0614 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 42.4556 | 0 | 9.5525
1412759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122968 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:16:07 | 23.01.2020 18:32:00 | 1.2647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2647 | 0 | 0
1412760 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_150593 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:00:02 | 26.01.2020 11:27:02 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 104.4
1412761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83219 , KONYA_OGMUSDIREK_85274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 08:29:05 | 27.01.2020 12:27:05 | 3.9667 | 2 | 66 | 0 | 0 | 7.9333 | 261.8002 | 0 | 0
1412762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25526 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 13:00:03 | 27.01.2020 14:19:03 | 1.3167 | 0 | 78 | 0 | 66 | 0 | 102.7003 | 0 | 86.9002
1412764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34488 , AKSARAY_AGDIREK_34543 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:25 | 27.01.2020 12:38:25 | 2.6333 | 0 | 76 | 0 | 61 | 0 | 200.1331 | 0 | 160.6331
1412770 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:32:54 | 23.01.2020 18:30:00 | 0.95167 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 38.0668 | 0 | 1.9033
1412776 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:14:13 | 23.01.2020 18:21:00 | 1.1131 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 7.7914 | 228.1773
1412777 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580275337 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:39:43 | 23.01.2020 19:43:00 | 2.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0547 | 0 | 0
1412784 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18845 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:44:23 | 23.01.2020 18:47:00 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 74.0963
1412786 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_352180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:46:03 | 23.01.2020 18:42:00 | 0.9325 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2575 | 0
1412812 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_311627 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 14:10:21 | 27.01.2020 15:10:21 | 1 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 11
1412816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15845 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 13:00:18 | 26.01.2020 17:18:18 | 4.3 | 1 | 7 | 0 | 212 | 4.3 | 30.1 | 0 | 911.6
1412818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_670885 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 14:00:42 | 26.01.2020 14:24:42 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
1412823 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2215878 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:04:40 | 23.01.2020 18:40:00 | 3.5889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1778 | 0
1412842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:23:59 | 23.01.2020 19:18:00 | 0.90028 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 159.3496
1412847 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:09:47 | 24.01.2020 00:26:00 | 6.2703 | 0 | 0 | 113 | 3727 | 0 | 0 | 708.5416 | 23369.3336
1412856 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_418543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:30:43 | 23.01.2020 19:27:00 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7522
1412858 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132290 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:08:08 | 23.01.2020 21:17:00 | 2.1478 | 1 | 38 | 88 | 3537 | 2.1478 | 81.6156 | 189.0046 | 7596.6979
1412861 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6262 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:32:23 | 23.01.2020 20:10:00 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.6425
1412862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_33509 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:32:09 | 23.01.2020 23:36:00 | 5.0642 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121.5401
1412873 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516201077 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:42:24 | 23.01.2020 21:39:00 | 2.9433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9433
1412875 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:45:50 | 23.01.2020 20:27:00 | 1.6861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6861
1412877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:46:22 | 23.01.2020 19:36:00 | 0.82722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82722
1412880 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_117150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:48:48 | 23.01.2020 23:28:39 | 4.6642 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9925
1412881 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516190467 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:50:09 | 23.01.2020 20:07:00 | 1.2808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8425 | 0 | 0
1412886 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:50:04 | 23.01.2020 21:06:00 | 3.2656 | 1 | 0 | 60 | 3492 | 3.2656 | 0 | 195.9336 | 11403.3355
1412891 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516252964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:55:41 | 24.01.2020 02:45:00 | 7.8219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8219
1412913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:07:17 | 23.01.2020 21:42:00 | 2.5786 | 0 | 0 | 11 | 1488 | 0 | 0 | 28.3647 | 3836.9717
1412914 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_108424 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:08:12 | 08.01.2020 23:15:00 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1133
1412922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:18:01 | 23.01.2020 23:35:00 | 4.2831 | 0 | 0 | 33 | 679 | 0 | 0 | 141.341 | 2908.1977
1412924 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516167563 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:18:35 | 23.01.2020 20:51:00 | 1.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5403 | 0 | 0
1412927 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10316 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:00:09 | 27.01.2020 16:00:09 | 7 | 4 | 632 | 4 | 236 | 28 | 4424 | 28 | 1652
1412929 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:00:11 | 28.01.2020 12:00:11 | 3 | 0 | 604 | 9 | 784 | 0 | 1812 | 27 | 2352
1412930 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 13:00:12 | 28.01.2020 15:59:12 | 2.9833 | 0 | 414 | 0 | 4 | 0 | 1235.0986 | 0 | 11.9333
1412932 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365403 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:49:01 | 09.01.2020 20:24:00 | 6.5831 | 6 | 2077 | 1 | 237 | 39.4984 | 13673.0156 | 6.5831 | 1560.1852
1412941 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_47462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 10:30:39 | 26.01.2020 11:47:39 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2666
1412942 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_643476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 13:00:00 | 26.01.2020 17:57:00 | 4.95 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 2405.7 | 0 | 4.95
1412943 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 13:00:11 | 26.01.2020 17:59:11 | 4.9833 | 2 | 101 | 0 | 3 | 9.9667 | 503.3163 | 0 | 14.95
1412944 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:33:20 | 08.01.2020 19:33:00 | 5.9944 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1061.0159 | 0 | 0
1412945 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 09:00:24 | 26.01.2020 09:47:24 | 0.78333 | 0 | 236 | 0 | 6 | 0 | 184.8659 | 0 | 4.7
1412949 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:29:34 | 23.01.2020 20:42:00 | 1.2072 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.5588 | 0 | 0
1412970 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365403 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:12:41 | 07.01.2020 11:50:00 | 5.6219 | 6 | 2077 | 1 | 237 | 33.7316 | 11676.7694 | 5.6219 | 1332.3998
1412974 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322272 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:39:36 | 23.01.2020 20:19:00 | 0.65667 | 0 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 2.6267 | 332.275
1412978 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_393062 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:40:41 | 23.01.2020 21:09:00 | 1.4719 | 2 | 1648 | 19 | 973 | 2.9439 | 2425.7571 | 27.9669 | 1432.1976
1412985 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:41:31 | 23.01.2020 20:57:00 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 223.9347
1413020 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60293 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:02:01 | 23.01.2020 21:09:00 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.449
1413023 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_139619 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:53:54 | 24.01.2020 00:33:04 | 4.6528 | 1 | 160 | 8 | 198 | 4.6528 | 744.4448 | 37.2222 | 921.2504
1413025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85110 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:07:41 | 23.01.2020 21:01:00 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88861
1413033 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3949 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:08:31 | 07.01.2020 01:55:00 | 2.7747 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 377.3619 | 0 | 8.3242
1413036 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_11209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:13:25 | 23.01.2020 22:30:00 | 2.2764 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 286.8251
1413051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343852 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:09:14 | 23.01.2020 21:06:48 | 0.95944 | 6 | 23 | 0 | 0 | 5.7566 | 22.0671 | 0 | 0
1413073 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59032 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:22:17 | 07.01.2020 21:38:00 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2619
1413074 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:22:00 | 08.01.2020 20:41:00 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3167
1413075 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59453 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:42:42 | 07.01.2020 16:01:00 | 6.305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.61
1413082 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_57426 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:39:47 | 23.01.2020 21:52:00 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 119.1574
1413093 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:09:05 | 11.01.2020 20:50:00 | 5.6819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6819
1413097 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_106246 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.01.2020 07:15:03 | 10.01.2020 09:57:00 | 2.6992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6992 | 0 | 0
1413099 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 22:50:42 | 09.01.2020 23:59:00 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1383
1413113 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381164 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:55:39 | 23.01.2020 23:07:00 | 2.1892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1892
1413117 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10823 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:56:29 | 23.01.2020 21:38:00 | 0.69194 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 58.8149
1413123 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38882 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:59:35 | 23.01.2020 21:54:00 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90694
1413130 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65093 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:22:52 | 07.01.2020 15:05:00 | 0.70222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70222
1413136 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516134744 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:30:15 | 23.01.2020 22:06:00 | 3.5958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5958
1413137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_213967 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:05:46 | 23.01.2020 22:08:00 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1861
1413159 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_433227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:21:24 | 23.01.2020 22:52:00 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.02
1413164 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_72073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:25:26 | 23.01.2020 22:11:00 | 0.75944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.9105 | 0 | 0
1413169 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8210 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:34:54 | 23.01.2020 22:58:00 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.4
1413173 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_23596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:37:31 | 24.01.2020 00:27:00 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2472
1413174 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305741 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:48:22 | 23.01.2020 21:58:00 | 2.1606 | 1 | 2580 | 5 | 332 | 2.1606 | 5574.2448 | 10.8028 | 717.3059
1413175 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:42:47 | 24.01.2020 00:21:00 | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 76.4713
1413176 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_469148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:58:01 | 23.01.2020 22:42:00 | 1.7331 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.2628 | 0 | 0
1413184 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:51:03 | 23.01.2020 22:34:00 | 0.71583 | 0 | 13 | 0 | 85 | 0 | 9.3058 | 0 | 60.8456
1413187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580245732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:47:31 | 23.01.2020 22:22:00 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5747
1413194 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_17960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:08:08 | 23.01.2020 23:06:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.8621
1413198 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:11:14 | 23.01.2020 23:53:00 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6961
1413205 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_66173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:16:37 | 23.01.2020 23:43:00 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 168.4472
1413232 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_TRAFOBINATIP_263741 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:34:59 | 24.01.2020 01:35:00 | 3.0003 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 336.0314 | 0 | 39.0036
1413233 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4453 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:32:02 | 23.01.2020 23:51:00 | 1.3161 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 63.1733 | 0 | 0
1413235 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_442010 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:35:44 | 23.01.2020 23:42:00 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 67.3708
1413238 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:27:58 | 23.01.2020 23:34:37 | 1.1108 | 3 | 3 | 27 | 292 | 3.3325 | 3.3325 | 29.9924 | 324.3624
1413239 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:27:59 | 23.01.2020 23:58:12 | 1.5036 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 999.9007 | 0 | 0
1413245 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:05:57 | 24.01.2020 00:02:00 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 127.0471
1413255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_7102 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:12:27 | 24.01.2020 00:50:00 | 1.6258 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 151.2022 | 0 | 0
1413257 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_2173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:16:41 | 24.01.2020 00:44:00 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.1056
1413258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_316106 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:11:21 | 24.01.2020 01:24:00 | 2.2108 | 0 | 0 | 2 | 363 | 0 | 0 | 4.4217 | 802.5313
1413269 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:29:52 | 24.01.2020 00:25:00 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3778
1413276 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270635 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:22:59 | 24.01.2020 15:09:00 | 6.7669 | 0 | 0 | 14 | 1544 | 0 | 0 | 94.7372 | 10448.1554
1413294 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_44239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:08:20 | 24.01.2020 03:43:00 | 3.5778 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 153.8445 | 0 | 0
1413298 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:10:55 | 24.01.2020 02:40:00 | 2.4847 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 265.865 | 0 | 0
1413300 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84996 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:15:31 | 24.01.2020 01:13:00 | 0.95806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7064 | 0 | 0
1413301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:16:53 | 24.01.2020 01:51:00 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 506.661
1413302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516189715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:18:07 | 24.01.2020 01:20:00 | 1.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0
1413306 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_348886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:19:53 | 24.01.2020 01:50:00 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.5563
1413309 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_5799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:25:25 | 24.01.2020 02:13:00 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.2404
1413312 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60478 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:27:53 | 24.01.2020 02:50:00 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.3175
1413319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:31:41 | 24.01.2020 03:31:00 | 2.9886 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.6583
1413324 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 02:48:49 | 24.01.2020 10:43:00 | 7.9031 | 0 | 0 | 5 | 880 | 0 | 0 | 39.5153 | 6954.6928
1413327 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62091 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:48:37 | 24.01.2020 02:21:00 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 112.3996
1413334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_144875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:54:10 | 24.01.2020 01:45:00 | 0.84722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84722 | 0 | 0
1413339 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 01:14:51 | 24.01.2020 08:35:00 | 7.3358 | 5 | 5140 | 5 | 203 | 36.6791 | 37706.1662 | 36.6791 | 1489.1735
1413356 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_2212244 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 01:54:18 | 24.01.2020 07:48:00 | 5.895 | 0 | 0 | 1 | 289 | 0 | 0 | 5.895 | 1703.655
1413388 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 03:02:52 | 24.01.2020 07:36:54 | 4.5672 | 2 | 791 | 23 | 2743 | 9.1344 | 3612.671 | 105.0461 | 12527.8845
1413393 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84996 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 03:38:37 | 24.01.2020 07:11:00 | 3.5397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.778 | 0 | 0
1413394 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_339599 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 02:25:53 | 24.01.2020 05:22:00 | 2.9353 | 0 | 826 | 0 | 137 | 0 | 2424.5413 | 0 | 402.1334
1413399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_59 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 03:55:00 | 24.01.2020 04:57:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 70.2664
1413400 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28657 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 04:03:33 | 24.01.2020 06:46:00 | 2.7075 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 129.96
1413405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 05:52:35 | 24.01.2020 11:31:00 | 5.6403 | 0 | 0 | 78 | 7 | 0 | 0 | 439.9418 | 39.482
1413447 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_343734 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:06:35 | 24.01.2020 09:28:00 | 3.3569 | 0 | 0 | 68 | 100 | 0 | 0 | 228.2719 | 335.694
1413448 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_14634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:06:42 | 24.01.2020 08:32:00 | 2.4217 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 421.3706
1413453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336445 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:15:20 | 24.01.2020 11:32:00 | 5.2778 | 0 | 0 | 11 | 438 | 0 | 0 | 58.0556 | 2311.6676
1413454 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3602 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:42:07 | 24.01.2020 12:59:00 | 6.2814 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1023.8666
1413459 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_27577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:43:32 | 24.01.2020 08:34:00 | 1.8411 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.2522 | 0 | 0
1413460 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:57:26 | 24.01.2020 09:49:00 | 2.8594 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 397.4622
1413468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:24:10 | 24.01.2020 09:18:00 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 394.6218
1413479 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311630 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:36:40 | 24.01.2020 09:07:00 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5056
1413486 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84993 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:43:32 | 24.01.2020 08:23:00 | 0.65778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.5245 | 0 | 0
1413502 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58639 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:55:23 | 24.01.2020 09:14:00 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.2748
1413508 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:58:18 | 24.01.2020 09:32:00 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 76.5218
1413509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:04:07 | 24.01.2020 17:52:00 | 7.7981 | 0 | 0 | 4 | 253 | 0 | 0 | 31.1922 | 1972.9092
1413511 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_108424 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:59:29 | 24.01.2020 14:15:00 | 6.2586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2586
1413520 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:12:02 | 24.01.2020 09:33:00 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3494
1413522 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_203109 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:09:51 | 24.01.2020 10:43:00 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 201.6475
1413531 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376752 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:20:52 | 24.01.2020 09:23:00 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0356
1413552 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:39:33 | 24.01.2020 09:18:00 | 0.64083 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 278.1202 | 0 | 0
1413553 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7851 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:41:36 | 24.01.2020 11:21:00 | 2.6567 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 55.7901 | 0 | 34.5367
1413558 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:46:18 | 24.01.2020 11:05:00 | 2.3117 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 124.8302 | 0 | 6.935
1413561 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7866 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:46:45 | 24.01.2020 12:10:00 | 3.3875 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 938.3375 | 0 | 3.3875
1413566 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:03:42 | 24.01.2020 09:43:00 | 1.655 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0
1413568 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516267904 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:10:32 | 24.01.2020 10:22:00 | 1.1911 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0
1413569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_430639 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:31:48 | 24.01.2020 10:18:00 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 198.24
1413572 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_29949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:55:15 | 24.01.2020 11:21:00 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 123.8877
1413574 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:09:56 | 24.01.2020 10:30:00 | 3.3344 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.0166
1413575 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_52078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 13:00:51 | 26.01.2020 16:22:51 | 3.3667 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 309.7336 | 0 | 6.7333
1413579 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_106654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:03:28 | 24.01.2020 11:41:00 | 2.6256 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0045
1413580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:46:54 | 24.01.2020 10:02:00 | 2.2517 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 117.0868
1413603 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_21639 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:12:09 | 24.01.2020 12:53:00 | 3.6808 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 879.7184
1413622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18623 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:18:37 | 24.01.2020 12:39:00 | 6.3397 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 12.6794 | 1248.9248
1413623 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:19:10 | 24.01.2020 12:00:00 | 2.6806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.5278 | 0 | 0
1413631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_53448 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:24:49 | 24.01.2020 10:39:00 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7092
1413637 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5397 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:25:29 | 24.01.2020 10:11:00 | 0.75861 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.4133 | 0 | 0
1413641 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_467161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:26:40 | 24.01.2020 15:46:00 | 6.3222 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 455.1998
1413653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5028 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:35:58 | 24.01.2020 12:50:00 | 3.2339 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 540.0596 | 0 | 0
1413671 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:44:36 | 24.01.2020 11:54:00 | 2.1567 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 349.3805 | 0 | 2.1567
1413679 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:17:48 | 24.01.2020 13:42:00 | 6.4033 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 467.4431
1413681 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:51:57 | 24.01.2020 14:19:00 | 4.4508 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 774.4444
1413686 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:50:20 | 24.01.2020 10:41:00 | 0.84444 | 7 | 68 | 4 | 4 | 5.9111 | 57.4219 | 3.3778 | 3.3778
1413719 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:14:30 | 24.01.2020 13:10:00 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 397.8
1413730 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19352 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:58 | 27.01.2020 13:10:58 | 3.1667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 158.3335 | 0 | 0
1413731 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_155152 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:00:03 | 27.01.2020 12:33:03 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 28.4 | 0 | 24.85
1413732 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_86961 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 13:30:46 | 27.01.2020 15:41:46 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55
1413745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:25:21 | 24.01.2020 10:56:00 | 0.51083 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 48.018
1413751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:21:22 | 24.01.2020 11:48:00 | 1.4439 | 14 | 1335 | 0 | 0 | 20.2145 | 1927.5931 | 0 | 0
1413757 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:00:39 | 27.01.2020 09:37:39 | 0.61667 | 5 | 44 | 7 | 315 | 3.0833 | 27.1335 | 4.3167 | 194.251
1413761 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:00:48 | 28.01.2020 13:40:48 | 4.6667 | 0 | 308 | 4 | 149 | 0 | 1437.3344 | 18.6667 | 695.3338
1413780 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_52174 , AKSARAY_OGMUSDIREK_510 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:02 | 27.01.2020 14:58:02 | 4.9667 | 0 | 9 | 0 | 82 | 0 | 44.7 | 0 | 407.2669
1413789 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_339903 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:28:52 | 24.01.2020 11:38:00 | 1.1522 | 2 | 119 | 0 | 1 | 2.3044 | 137.1142 | 0 | 1.1522
1413794 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_435325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:44:53 | 24.01.2020 11:50:00 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6822
1413805 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516304684 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:49:26 | 24.01.2020 11:50:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094
1413813 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_120681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:54:51 | 24.01.2020 11:46:00 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 39.215
1413814 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:55:11 | 24.01.2020 11:43:00 | 0.79694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79694 | 0 | 0
1413817 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516240352 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:58:32 | 24.01.2020 13:03:00 | 2.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 0
1413818 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_350707 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:58:52 | 24.01.2020 11:24:00 | 0.41889 | 2 | 349 | 5 | 203 | 0.83778 | 146.1926 | 2.0945 | 85.0347
1413821 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_275895 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:59:29 | 24.01.2020 14:14:00 | 3.2419 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 42.1452 | 9.7258
1413843 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_13134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:03:31 | 24.01.2020 14:36:00 | 3.5414 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 240.8145
1413853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285768 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:07:47 | 24.01.2020 11:54:00 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0
1413856 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_19541 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 16:30:40 | 27.01.2020 18:34:40 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 74.4001
1413858 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238303 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 14:30:17 | 27.01.2020 15:52:17 | 1.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.6668 | 0 | 0
1413859 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262175 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 11:30:01 | 27.01.2020 14:19:01 | 2.8167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 160.5502 | 0 | 0
1413860 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_261834 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:00:01 | 27.01.2020 11:28:01 | 2.4667 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 64.1334 | 0 | 4.9333
1413877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_4763 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:01:50 | 27.01.2020 12:45:50 | 3.7333 | 0 | 1 | 34 | 239 | 0 | 3.7333 | 126.9332 | 892.2659
1413881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182039 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:16:06 | 24.01.2020 12:52:00 | 1.5983 | 6 | 1 | 376 | 912 | 9.59 | 1.5983 | 600.9721 | 1457.677
1413882 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278916 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:01:38 | 24.01.2020 15:33:00 | 4.5228 | 0 | 0 | 15 | 2221 | 0 | 0 | 67.8417 | 10045.0944
1413902 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6031 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:31:17 | 24.01.2020 13:38:00 | 2.1119 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 407.6044 | 0 | 0
1413911 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35194 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:49:54 | 24.01.2020 12:44:00 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 117.9035
1413918 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:37:13 | 06.01.2020 23:35:00 | 7.9631 | 2 | 1933 | 19 | 6910 | 15.9261 | 15392.595 | 151.2981 | 55024.7446
1413927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_64493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:46:49 | 24.01.2020 14:39:00 | 2.8697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2183 | 0 | 0
1413928 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187556 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:54:49 | 08.01.2020 23:19:00 | 5.4031 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 162.0918
1413935 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_113992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:19:20 | 07.01.2020 14:07:00 | 3.7944 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 121.4221
1413936 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:31:53 | 24.01.2020 15:10:00 | 3.6353 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 218.1168
1413941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16055 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:56:33 | 24.01.2020 13:47:00 | 1.8408 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.2941 | 0 | 0
1413950 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_436560 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:31:44 | 24.01.2020 13:10:00 | 2.6378 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.8423
1413953 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_30313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:04:52 | 24.01.2020 12:54:00 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45.8578
1413958 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2716 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 11:00:16 | 27.01.2020 17:32:16 | 6.5333 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 2789.7319 | 0 | 0
1413959 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_53726 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:16 | 27.01.2020 15:36:16 | 5.6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 95.2 | 0 | 5.6
1413964 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:08:21 | 24.01.2020 14:31:00 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 192.5775
1413966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_63421 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:09:29 | 24.01.2020 13:58:00 | 1.8086 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8947 | 0 | 0
1413982 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:13:40 | 24.01.2020 12:43:00 | 0.48889 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 212.1783 | 0 | 0
1413992 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_373012 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:05:11 | 24.01.2020 12:53:00 | 0.79694 | 0 | 16 | 49 | 591 | 0 | 12.751 | 39.0501 | 470.9915
1414008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9700 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:24:56 | 24.01.2020 14:37:00 | 2.2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2011 | 0 | 0
1414013 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_262699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:06:22 | 09.01.2020 19:37:00 | 6.5106 | 0 | 0 | 19 | 6755 | 0 | 0 | 123.7006 | 43978.8328
1414021 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_187552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:46:51 | 10.01.2020 20:25:00 | 6.6358 | 2 | 1933 | 19 | 6910 | 13.2717 | 12827.0594 | 126.0808 | 45853.5853
1414030 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580319015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:33:43 | 12.01.2020 14:57:00 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3881
1414032 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516283648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:51:45 | 14.01.2020 13:20:00 | 3.4708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4708
1414040 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:17:05 | 24.01.2020 16:04:00 | 6.7819 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 793.487
1414067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44840 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:36:44 | 28.01.2020 14:35:44 | 3.9833 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 59.7499 | 0 | 59.7499
1414069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17771 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 13:09:48 | 24.01.2020 15:40:45 | 2.5158 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7.5475 | 0 | 25.1583
1414093 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342320 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 13:39:03 | 24.01.2020 15:29:00 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8325
1414101 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 13:43:48 | 24.01.2020 14:16:00 | 0.53667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 84.7939 | 0 | 0
1414105 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_52656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:53:41 | 07.01.2020 10:01:00 | 0.12194 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 29.6314
1414108 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:00:14 | 07.01.2020 17:35:00 | 5.5794 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1484.131 | 0 | 0
1414113 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 13:48:18 | 24.01.2020 14:36:00 | 0.795 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 340.26 | 0 | 0
1414114 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_82241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:49:39 | 07.01.2020 15:45:00 | 6.9225 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 526.11 | 0 | 0
1414126 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_64865 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:03:52 | 07.01.2020 18:01:00 | 3.9522 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 138.3277 | 0 | 110.6622
1414134 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_111846 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:30:23 | 07.01.2020 15:45:00 | 3.2436 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 132.988
1414135 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_16489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:29:14 | 07.01.2020 18:45:00 | 5.2628 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1173.5999
1414136 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516278898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:16:50 | 07.01.2020 23:59:00 | 4.7028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7028
1414141 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516059155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:02:26 | 24.01.2020 15:19:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8283
1414148 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_47690 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:07:20 | 24.01.2020 18:55:00 | 4.7944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.9444
1414155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:12:49 | 24.01.2020 14:56:00 | 0.71972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 0
1414157 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284600 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 07:54:35 | 10.01.2020 08:45:00 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6806
1414158 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260955 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:00:33 | 28.01.2020 11:52:33 | 2.8667 | 0 | 576 | 0 | 65 | 0 | 1651.2019 | 0 | 186.3336
1414161 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_264306 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 09:00:41 | 29.01.2020 12:56:41 | 3.9333 | 0 | 216 | 0 | 40 | 0 | 849.5993 | 0 | 157.3332
1414166 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192288 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:15:06 | 24.01.2020 17:15:00 | 2.9983 | 0 | 16 | 0 | 96 | 0 | 47.9733 | 0 | 287.8397
1414172 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580232355 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:53:12 | 08.01.2020 11:15:00 | 1.3633 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0 | 0
1414173 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_337979 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:18:04 | 24.01.2020 19:02:00 | 4.7322 | 0 | 0 | 9 | 184 | 0 | 0 | 42.59 | 870.7285
1414174 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516334726 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:07:21 | 08.01.2020 13:01:00 | 0.89417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4709 | 0 | 0
1414176 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10652 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:06:23 | 24.01.2020 14:37:00 | 0.51028 | 0 | 215 | 0 | 8 | 0 | 109.7102 | 0 | 4.0822
1414181 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:42:38 | 24.01.2020 15:27:00 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 306.6341
1414185 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_2230525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 01:13:31 | 12.01.2020 05:55:00 | 4.6914 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1064.9455
1414187 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21836 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:58:40 | 12.01.2020 18:05:00 | 3.1056 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 481.3618 | 0 | 0
1414188 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_116880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:36:49 | 12.01.2020 19:15:00 | 6.6364 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 723.3665 | 0 | 0
1414199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47218 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:31:21 | 24.01.2020 15:03:00 | 0.5275 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.7475 | 0 | 0
1414221 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_123772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:27:06 | 12.01.2020 19:15:00 | 6.7983 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 564.2614
1414228 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516277710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:14:43 | 12.01.2020 14:48:00 | 0.55472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55472
1414231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39441 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:44:28 | 24.01.2020 15:21:00 | 0.60889 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 94.9868 | 0 | 0
1414232 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516293813 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 20:14:00 | 12.01.2020 21:15:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333
1414240 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516298035 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:50:22 | 12.01.2020 14:53:00 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1756
1414256 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9416 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 12:00:12 | 27.01.2020 13:43:12 | 1.7167 | 0 | 41 | 0 | 129 | 0 | 70.3835 | 0 | 221.4504
1414257 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5880 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 12:00:09 | 28.01.2020 15:45:09 | 3.75 | 0 | 25 | 0 | 156 | 0 | 93.75 | 0 | 585
1414260 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185579 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:10:18 | 11.01.2020 19:01:00 | 4.845 | 0 | 0 | 1 | 825 | 0 | 0 | 4.845 | 3997.125
1414263 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_21639 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:03:50 | 11.01.2020 18:00:00 | 7.9361 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1896.7303
1414265 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_16261 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:22:17 | 11.01.2020 18:47:00 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 465.5044
1414268 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 22:50:47 | 11.01.2020 23:00:00 | 0.15361 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 21.659
1414269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_681341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 12:00:38 | 27.01.2020 13:19:38 | 1.3167 | 9 | 230 | 3 | 5517 | 11.85 | 302.8341 | 3.95 | 7264.0684
1414270 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:45:23 | 11.01.2020 23:59:00 | 5.2269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4539 | 0 | 0
1414271 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_54052 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:52:05 | 11.01.2020 19:59:00 | 2.1153 | 0 | 171 | 0 | 6 | 0 | 361.7129 | 0 | 12.6917
1414274 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580285242 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:56:57 | 11.01.2020 15:18:00 | 4.3508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3508
1414275 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516285992 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:33:50 | 11.01.2020 15:17:00 | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7194
1414283 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:22:54 | 24.01.2020 17:08:00 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7517
1414307 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_58666 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:01:03 | 24.01.2020 00:03:00 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 262.255
1414310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306521 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 09:00:12 | 30.01.2020 13:40:12 | 4.6667 | 0 | 2 | 16 | 702 | 0 | 9.3333 | 74.6667 | 3276.0023
1414317 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:43:58 | 24.01.2020 17:31:00 | 1.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 0
1414319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95795 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:00:30 | 30.01.2020 14:54:30 | 4.9 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 1450.4 | 0 | 4.9
1414320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94801 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:37 | 29.01.2020 12:22:37 | 2.3667 | 0 | 170 | 0 | 6 | 0 | 402.3339 | 0 | 14.2
1414324 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_397563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:51:32 | 24.01.2020 17:25:00 | 1.5578 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.02
1414325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580306963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:48:23 | 24.01.2020 16:22:00 | 0.56028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2411 | 0 | 0
1414327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_53014 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:00:12 | 27.01.2020 10:47:12 | 1.7833 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 28.5333 | 0 | 5.35
1414330 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:55:26 | 24.01.2020 18:08:00 | 2.2094 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 22.0944 | 0 | 66.2832
1414331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_323772 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:35:47 | 24.01.2020 17:40:00 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1083.8088
1414341 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516223485 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:58:33 | 24.01.2020 17:25:00 | 1.4408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8817 | 0 | 0
1414346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:02:37 | 24.01.2020 17:27:00 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4064
1414364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_10372 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:13:28 | 24.01.2020 17:11:00 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 46.9856
1414383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:14:36 | 24.01.2020 17:56:00 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
1414396 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:21:59 | 24.01.2020 17:36:00 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 151.734
1414417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1508 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:18:53 | 24.01.2020 17:11:00 | 0.86861 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.4014 | 0 | 0
1414434 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26931 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:40:25 | 24.01.2020 17:35:00 | 0.90972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0
1414439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 14:00:46 | 28.01.2020 17:20:46 | 3.3333 | 3 | 3 | 149 | 285 | 10 | 10 | 496.6662 | 949.9991
1414446 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_55246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:49:28 | 24.01.2020 18:36:00 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7756
1414447 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:49:45 | 24.01.2020 17:42:00 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0 | 0
1414493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_37179 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:01:34 | 24.01.2020 18:54:00 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8739
1414503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:09:01 | 24.01.2020 18:21:00 | 4.1997 | 6 | 1 | 106 | 425 | 25.1983 | 4.1997 | 445.1703 | 1784.881
1414506 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_54946 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:30:14 | 30.01.2020 15:02:14 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 380.7997
1414518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:15:57 | 24.01.2020 18:32:00 | 1.2675 | 4 | 22 | 397 | 1200 | 5.07 | 27.885 | 503.1975 | 1521
1414524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18048 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:00:09 | 27.01.2020 10:41:09 | 0.68333 | 0 | 151 | 4 | 17 | 0 | 103.1828 | 2.7333 | 11.6166
1414539 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_193443 , KONYA_ENHDIREK_48509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:20:09 | 27.01.2020 11:07:09 | 0.78333 | 2 | 81 | 0 | 0 | 1.5667 | 63.4497 | 0 | 0
1414543 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_46139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:00:30 | 28.01.2020 13:10:30 | 3.1667 | 0 | 2 | 89 | 298 | 0 | 6.3333 | 281.8336 | 943.6677
1414545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_26224 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:00:13 | 28.01.2020 10:20:13 | 1.3333 | 0 | 139 | 83 | 153 | 0 | 185.3329 | 110.6664 | 203.9995
1414554 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_15789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:39:20 | 24.01.2020 18:16:00 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 121.6109
1414555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_24381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 13:00:07 | 28.01.2020 14:03:07 | 1.05 | 0 | 139 | 70 | 151 | 0 | 145.95 | 73.5 | 158.55
1414556 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187552 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:42:32 | 24.01.2020 18:55:00 | 1.2078 | 2 | 1933 | 19 | 6910 | 2.4156 | 2334.6387 | 22.9478 | 8345.7598
1414560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:31 | 29.01.2020 14:04:31 | 4.0667 | 0 | 1550 | 3 | 27 | 0 | 6303.3385 | 12.2 | 109.8001
1414563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 15:00:14 | 30.01.2020 16:16:14 | 1.2667 | 0 | 16 | 4 | 36 | 0 | 20.2667 | 5.0667 | 45.6001
1414571 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13453 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 11:00:34 | 27.01.2020 11:31:34 | 0.51667 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 33.0669 | 0 | 1.55
1414572 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_41424 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 13:00:16 | 27.01.2020 15:18:16 | 2.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0
1414573 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_643808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 12:00:52 | 27.01.2020 15:36:52 | 3.6 | 0 | 153 | 0 | 5 | 0 | 550.8 | 0 | 18
1414590 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_105340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:05:42 | 24.01.2020 19:42:00 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.175
1414591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2399 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:05:55 | 24.01.2020 21:13:00 | 3.1181 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 844.9943
1414597 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330178 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:05:30 | 24.01.2020 23:31:00 | 5.425 | 2 | 751 | 0 | 0 | 10.85 | 4074.175 | 0 | 0
1414599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_465412 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:08:07 | 24.01.2020 19:53:00 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.2209
1414625 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344940 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:22:20 | 24.01.2020 19:36:00 | 1.2278 | 19 | 3798 | 1 | 396 | 23.3278 | 4663.1084 | 1.2278 | 486.2009
1414637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:38:43 | 24.01.2020 19:19:00 | 0.67139 | 0 | 46 | 0 | 12 | 0 | 30.8839 | 0 | 8.0567
1414639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516319166 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:40:19 | 24.01.2020 20:07:00 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4447
1414642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_45603 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:47:12 | 25.01.2020 00:01:00 | 5.23 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 10.46 | 679.9
1414664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_236619 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:06:15 | 24.01.2020 19:49:00 | 0.7125 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.9625 | 0 | 0
1414669 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516274944 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:17:42 | 24.01.2020 19:46:18 | 0.47667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 0 | 0
1414674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81844 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:23:18 | 24.01.2020 20:13:00 | 0.82833 | 0 | 250 | 0 | 3 | 0 | 207.0825 | 0 | 2.485
1414675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_86448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:24:20 | 24.01.2020 20:25:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0111
1414683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4566 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:29:56 | 24.01.2020 21:54:00 | 2.4011 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 343.3587
1414688 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:38:34 | 24.01.2020 23:56:00 | 4.2906 | 26 | 5324 | 20 | 548 | 111.5546 | 22842.9414 | 85.8112 | 2351.2269
1414702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516198559 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:45:50 | 24.01.2020 21:27:00 | 2.6861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.9194 | 0 | 0
1414715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045200 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 20:31:34 | 24.01.2020 21:40:00 | 1.1406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4217 | 0 | 0
1414719 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516285914 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 20:32:39 | 24.01.2020 21:56:00 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3892
1414731 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_11227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:26:32 | 07.01.2020 09:56:00 | 2.4911 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 244.1288
1414813 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516113837 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 21:07:55 | 24.01.2020 21:31:00 | 0.38472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 0 | 0
1414817 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_354253 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:44:21 | 24.01.2020 21:37:00 | 2.8775 | 8 | 3465 | 0 | 0 | 23.02 | 9970.5375 | 0 | 0
1414823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_22888 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 21:24:33 | 25.01.2020 00:55:00 | 3.5075 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1020.6825
1414830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 21:46:20 | 25.01.2020 00:12:00 | 2.4278 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 38.8445 | 2.4278
1414833 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 21:48:34 | 24.01.2020 23:17:00 | 1.4739 | 2 | 1933 | 19 | 6910 | 2.9478 | 2849.0294 | 28.0039 | 10184.5799
1414836 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381169 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 20:57:40 | 11.01.2020 21:59:00 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0222
1414839 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348171 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:57:49 | 12.01.2020 12:05:00 | 1.1197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.838 | 0 | 0
1414840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88642529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 22:15:24 | 24.01.2020 23:32:00 | 1.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0
1414841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337196 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:21:03 | 10.01.2020 22:18:00 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7967
1414855 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580283308 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 22:51:27 | 25.01.2020 00:19:00 | 1.4592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9183 | 0 | 0
1414861 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 23:11:49 | 25.01.2020 00:06:00 | 0.90306 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 103.8519
1414880 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16682 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 00:16:09 | 25.01.2020 00:26:00 | 0.16417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.8059 | 0 | 0
1414945 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_336776 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 05:32:29 | 25.01.2020 07:09:00 | 1.6086 | 0 | 0 | 209 | 2946 | 0 | 0 | 336.1995 | 4738.9651
1414949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 06:35:55 | 25.01.2020 08:06:00 | 1.5014 | 0 | 0 | 8 | 545 | 0 | 0 | 12.0111 | 818.2576
1414950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_191881 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 07:08:47 | 25.01.2020 10:07:20 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 374.9546
1414953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516162741 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 07:10:27 | 25.01.2020 09:30:00 | 2.3258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6517
1414962 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5782 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 07:49:05 | 25.01.2020 09:02:00 | 1.2153 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.7362 | 0 | 0
1414964 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_88490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 06:07:24 | 25.01.2020 10:41:23 | 4.5664 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 260.2842
1414982 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 06:30:29 | 14.01.2020 09:13:00 | 2.7086 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 311.4902
1414984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69848 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 08:36:38 | 25.01.2020 10:50:00 | 2.2228 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88.9112
1414987 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211686 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 08:38:41 | 25.01.2020 15:01:00 | 6.3719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3719
1414989 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34886 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 12:00:41 | 28.01.2020 13:24:41 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.2
1414991 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1273 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 13:00:12 | 27.01.2020 17:16:12 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 337.0669
1414992 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4762 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 13:00:39 | 27.01.2020 17:30:39 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 427.5
1415002 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196166 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 21:18:27 | 13.01.2020 23:43:00 | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 248.1445
1415006 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8626037 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 21:06:07 | 13.01.2020 23:05:00 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9628
1415013 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_12227 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:58 | 29.01.2020 15:07:58 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.1667
1415019 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_79493 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 13:30:19 | 27.01.2020 14:30:19 | 1 | 0 | 118 | 16 | 17 | 0 | 118 | 16 | 17
1415022 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_132599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:19:28 | 25.01.2020 10:19:00 | 0.99222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99222 | 0 | 0
1415027 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262256 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 09:00:49 | 29.01.2020 14:30:49 | 5.5 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 253 | 0 | 22
1415028 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4679 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:00:21 | 28.01.2020 15:45:21 | 6.75 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 344.25 | 0 | 13.5
1415029 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261006 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 09:00:59 | 30.01.2020 15:24:59 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.4 | 0 | 32
1415033 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65977 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:24:39 | 25.01.2020 11:06:00 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3783
1415039 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5588 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:33:30 | 25.01.2020 11:27:00 | 1.8917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0
1415044 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371714 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:56:09 | 12.01.2020 20:48:00 | 6.8642 | 0 | 0 | 121 | 11992 | 0 | 0 | 830.5646 | 82315.1266
1415045 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_11625 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:08:51 | 25.01.2020 10:39:00 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 58.5975
1415048 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19289 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:00:00 | 28.01.2020 15:00:00 | 5 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 435 | 0 | 20
1415049 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:52 | 29.01.2020 14:22:52 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 475.967
1415051 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:52:44 | 11.01.2020 17:41:00 | 7.8044 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 913.1195
1415054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54478 , AKSARAY_OGMUSDIREK_12774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:35:27 | 28.01.2020 11:10:27 | 0.58333 | 0 | 173 | 4 | 407 | 0 | 100.9161 | 2.3333 | 237.4153
1415056 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51909 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:46:47 | 25.01.2020 10:56:00 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.533
1415059 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320499 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:49:31 | 25.01.2020 11:09:00 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6494
1415062 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459182 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:25:29 | 11.01.2020 12:58:00 | 2.5419 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.2582
1415065 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8621853 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:26:24 | 11.01.2020 13:56:00 | 2.4933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4933
1415066 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8626331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:10:04 | 11.01.2020 18:54:00 | 2.7322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7322
1415067 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8628673 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:43:23 | 11.01.2020 12:53:00 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1603
1415079 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371714 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:35:55 | 10.01.2020 15:32:00 | 6.9347 | 0 | 0 | 121 | 11992 | 0 | 0 | 839.1011 | 83161.1622
1415087 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371714 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:12:02 | 09.01.2020 16:10:00 | 7.9661 | 0 | 0 | 121 | 11992 | 0 | 0 | 963.8993 | 95529.5911
1415093 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:03:31 | 25.01.2020 11:22:00 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.0902
1415109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371714 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:10:26 | 08.01.2020 23:58:00 | 7.7928 | 0 | 0 | 121 | 11992 | 0 | 0 | 942.9264 | 93451.0178
1415114 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:18:25 | 25.01.2020 16:42:00 | 6.3931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3931
1415160 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371714 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:23:37 | 06.01.2020 23:59:00 | 7.5897 | 0 | 0 | 121 | 11992 | 0 | 0 | 918.3561 | 91015.9222
1415186 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:32:59 | 25.01.2020 11:16:50 | 0.73083 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 352.9909 | 0 | 0
1415199 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_75395 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:47:33 | 25.01.2020 15:12:00 | 4.4075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.63
1415203 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124035 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:54:56 | 25.01.2020 11:41:00 | 0.76778 | 32 | 4003 | 0 | 4 | 24.569 | 3073.4233 | 0 | 3.0711
1415239 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1751 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:00:28 | 28.01.2020 11:11:28 | 1.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
1415240 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_640581 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 13:00:32 | 28.01.2020 14:28:32 | 1.4667 | 0 | 445 | 0 | 2 | 0 | 652.6681 | 0 | 2.9333
1415241 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1424 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 15:00:54 | 28.01.2020 16:27:54 | 1.45 | 0 | 118 | 0 | 6 | 0 | 171.1 | 0 | 8.7
1415243 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7312 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:37 | 29.01.2020 10:49:37 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0834 | 0 | 0
1415244 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2508 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 13:00:20 | 29.01.2020 14:57:20 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.15
1415263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516149730 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:28:23 | 25.01.2020 11:58:00 | 0.49361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.9233 | 0 | 0
1415268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_648361 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:40:27 | 28.01.2020 09:52:27 | 0.2 | 3 | 1460 | 0 | 0 | 0.6 | 292 | 0 | 0
1415269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_643612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 01:06:09 | 28.01.2020 01:36:09 | 0.5 | 1 | 853 | 0 | 0 | 0.5 | 426.5 | 0 | 0
1415270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_238279 , KONYA_OGMUSDIREK_22188 , KONYA_OGMUSDIREK_22289 , KONYA_OGMUSDIREK_22293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:20:21 | 28.01.2020 11:09:21 | 1.8167 | 1 | 330 | 0 | 0 | 1.8167 | 599.5011 | 0 | 0
1415271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_30988 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:22 | 29.01.2020 16:55:22 | 6.9167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0
1415272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29134 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 13:30:37 | 28.01.2020 17:00:37 | 3.5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 91 | 21
1415276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:28:42 | 25.01.2020 12:27:00 | 0.97167 | 15 | 1136 | 0 | 0 | 14.575 | 1103.8171 | 0 | 0
1415282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_643612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 01:00:54 | 29.01.2020 01:21:54 | 0.35 | 1 | 853 | 0 | 0 | 0.35 | 298.55 | 0 | 0
1415287 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2232617 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:22:37 | 25.01.2020 13:59:00 | 2.6064 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.8192 | 2.6064
1415296 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_84167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 16:15:46 | 27.01.2020 16:42:46 | 0.45 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4.05 | 2.25
1415304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_13863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:50:37 | 25.01.2020 15:14:00 | 3.3897 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.1178
1415308 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_153534 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:00:47 | 28.01.2020 10:00:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
1415309 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_157138 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 12:00:23 | 28.01.2020 14:15:23 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 130.5
1415312 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_113992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:53:13 | 25.01.2020 16:04:00 | 4.1797 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 133.751
1415324 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616716 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 06:43:26 | 08.01.2020 07:12:00 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47611
1415328 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_10395 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:00:41 | 28.01.2020 12:35:41 | 2.5833 | 0 | 119 | 2 | 627 | 0 | 307.4163 | 5.1667 | 1619.7479
1415343 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:06:26 | 25.01.2020 12:51:00 | 0.74278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1995 | 0 | 0
1415348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4125 , AKSARAY_OGMUSDIREK_4882 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_62069 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 13:00:19 | 28.01.2020 15:03:19 | 2.05 | 0 | 426 | 0 | 4 | 0 | 873.3 | 0 | 8.2
1415368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:15:25 | 25.01.2020 13:16:00 | 1.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0
1415369 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:11:34 | 25.01.2020 12:42:00 | 0.50722 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 8.6227 | 41.592
1415373 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311066 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:33:38 | 09.01.2020 12:20:00 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3183
1415374 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:58:11 | 09.01.2020 12:22:00 | 3.3969 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9847
1415382 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311087 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:53:31 | 09.01.2020 12:27:00 | 2.5581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5581
1415384 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_437424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:06:47 | 25.01.2020 13:22:00 | 1.2536 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 112.8249 | 0 | 0
1415393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93672 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:10:14 | 25.01.2020 16:53:00 | 5.7128 | 4 | 208 | 0 | 47 | 22.8511 | 1188.2582 | 0 | 268.5007
1415402 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516129969 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:30:36 | 25.01.2020 16:18:00 | 3.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
1415404 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_165522 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 16:00:44 | 29.01.2020 16:45:44 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.5
1415405 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_91708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 14:30:53 | 29.01.2020 14:51:53 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1.75 | 0 | 5.95
1415406 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161593 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 13:31:13 | 29.01.2020 13:57:14 | 0.43361 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 37.2905 | 0 | 0
1415407 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_397595 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 11:00:28 | 29.01.2020 11:19:28 | 0.31667 | 0 | 158 | 0 | 8 | 0 | 50.0339 | 0 | 2.5334
1415409 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26468 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:14 | 29.01.2020 10:26:14 | 0.43333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.4998 | 0 | 0
1415410 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159351 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 09:00:48 | 29.01.2020 09:27:48 | 0.45 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0
1415411 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2242848 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 13:30:49 | 28.01.2020 15:10:49 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 258.3338
1415412 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:00:10 | 28.01.2020 11:24:10 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 232 | 0 | 2.4 | 0 | 556.8
1415428 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516309535 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:24:56 | 09.01.2020 16:41:00 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2678
1415438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_70950 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:45:01 | 25.01.2020 14:17:00 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.1943
1415451 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580283308 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:50:18 | 25.01.2020 14:57:00 | 2.1117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2233 | 0 | 0
1415461 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_305054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:54:02 | 25.01.2020 14:22:00 | 1.4661 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 268.2981 | 0 | 0
1415465 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607139 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:11:48 | 07.01.2020 13:35:00 | 4.3867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3867
1415467 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88633536 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:13:56 | 07.01.2020 10:33:00 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5889
1415474 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:00:57 | 25.01.2020 14:00:00 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98417
1415485 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 02:00:26 | 28.01.2020 03:40:26 | 1.6667 | 1 | 168 | 6 | 999 | 1.6667 | 280.0006 | 10 | 1665.0033
1415496 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94237 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:00:25 | 28.01.2020 11:24:25 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 201.6
1415497 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 16:30:17 | 28.01.2020 17:48:17 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 356.2
1415519 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:58 | 29.01.2020 10:34:58 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37.9669
1415520 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122452 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 10:00:28 | 28.01.2020 13:15:28 | 3.25 | 0 | 0 | 14 | 123 | 0 | 0 | 45.5 | 399.75
1415521 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 13:30:33 | 29.01.2020 15:26:33 | 1.9333 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 98.5998 | 0 | 3.8667
1415530 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88651717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:58:54 | 07.01.2020 13:47:00 | 4.8017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8017
1415531 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629007 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:23:50 | 08.01.2020 13:46:00 | 4.3694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3694
1415534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:40:17 | 25.01.2020 14:30:00 | 0.82861 | 1 | 0 | 55 | 85 | 0.82861 | 0 | 45.5735 | 70.4318
1415539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_36317 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:46:44 | 25.01.2020 14:41:00 | 0.90444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90444 | 0 | 0
1415541 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195748 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:33:34 | 25.01.2020 17:13:00 | 4.6572 | 0 | 107 | 0 | 7 | 0 | 498.3225 | 0 | 32.6005
1415545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 13:00:41 | 28.01.2020 15:47:41 | 2.7833 | 0 | 498 | 0 | 8 | 0 | 1386.0983 | 0 | 22.2666
1415556 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:51:23 | 25.01.2020 14:36:00 | 0.74361 | 2 | 581 | 7 | 3 | 1.4872 | 432.0374 | 5.2053 | 2.2308
1415557 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:06:44 | 25.01.2020 14:54:00 | 0.78778 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 1.5756 | 613.6806
1415574 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:16:51 | 25.01.2020 15:00:00 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.9585
1415576 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187552 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:17:04 | 25.01.2020 17:12:00 | 2.9156 | 2 | 1933 | 19 | 6910 | 5.8311 | 5635.7775 | 55.3956 | 20146.5196
1415590 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_275077 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:24:17 | 25.01.2020 15:56:00 | 1.5286 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1144 | 0
1415600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25899 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:10:27 | 25.01.2020 15:35:00 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 419.9327
1415616 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8608007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:35:26 | 25.01.2020 16:45:00 | 2.1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 0 | 0
1415635 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516071488 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:52:57 | 25.01.2020 15:08:00 | 0.25083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75249 | 0 | 0
1415643 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:49:19 | 25.01.2020 16:59:00 | 2.1614 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1437.3244 | 0 | 0
1415672 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516319149 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 15:27:27 | 25.01.2020 22:20:00 | 6.8758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8758
1415707 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516422992 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 15:55:04 | 25.01.2020 16:48:00 | 0.88222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7644 | 0 | 0
1415726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325494 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:08:53 | 25.01.2020 16:45:00 | 0.60194 | 8 | 459 | 1 | 84 | 4.8155 | 276.2905 | 0.60194 | 50.563
1415733 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185796 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 15:17:22 | 25.01.2020 16:37:00 | 1.3272 | 2 | 791 | 9 | 904 | 2.6544 | 1049.831 | 11.945 | 1199.8069
1415749 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63943 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:17:00 | 25.01.2020 19:21:00 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667
1415783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:40:55 | 25.01.2020 18:24:00 | 1.7181 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 274.8896 | 0 | 0
1415790 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4801 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:45:15 | 25.01.2020 19:36:00 | 2.8458 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 816.7532
1415792 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26225 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:40:54 | 25.01.2020 17:30:00 | 0.81833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 57.2831 | 0 | 0
1415794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516060920 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:49:20 | 25.01.2020 19:20:00 | 2.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 0 | 0
1415815 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260812 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:59:49 | 25.01.2020 17:34:00 | 0.56972 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 120.2109 | 0 | 0
1415818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516190974 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:29:25 | 25.01.2020 17:11:00 | 0.69306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 0 | 0
1415819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175549 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:06:14 | 25.01.2020 20:54:00 | 3.7961 | 4 | 173 | 0 | 0 | 15.1844 | 656.727 | 0 | 0
1415836 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516331029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:12:26 | 25.01.2020 17:49:00 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60944
1415862 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:25:09 | 25.01.2020 20:16:00 | 2.8475 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 79.73
1415863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:59:50 | 25.01.2020 19:55:00 | 2.9194 | 24 | 862 | 8 | 99 | 70.0666 | 2516.5573 | 23.3555 | 289.0246
1415866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28052 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:29:12 | 25.01.2020 18:56:00 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.8668
1415869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:30:33 | 25.01.2020 19:54:00 | 2.3908 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 999.3669 | 0 | 0
1415878 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377183 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:39:17 | 25.01.2020 23:42:54 | 6.0603 | 0 | 0 | 167 | 1121 | 0 | 0 | 1012.0668 | 6793.5739
1415881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_377883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:47:35 | 25.01.2020 18:15:00 | 0.45694 | 0 | 0 | 10 | 297 | 0 | 0 | 4.5694 | 135.7112
1415883 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516330715 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:49:25 | 25.01.2020 18:29:00 | 0.65972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65972
1415899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:06:10 | 25.01.2020 20:39:00 | 2.5472 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 310.7608
1415906 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342371 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:11:47 | 25.01.2020 19:53:00 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6869
1415907 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:11:47 | 25.01.2020 18:37:00 | 0.42028 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 59.2595
1415910 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:13:12 | 25.01.2020 19:00:00 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56
1415914 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516225812 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:15:47 | 25.01.2020 19:52:00 | 1.6036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2072 | 0 | 0
1415940 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_185221 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:38:39 | 25.01.2020 19:32:00 | 0.88917 | 0 | 0 | 85 | 5570 | 0 | 0 | 75.5794 | 4952.6769
1415945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:41:24 | 25.01.2020 19:23:00 | 0.69333 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0 | 0 | 2.08 | 306.4519
1415949 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 15:30:40 | 25.01.2020 19:09:00 | 3.6389 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1473.7505 | 0 | 0
1415969 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 19:10:42 | 25.01.2020 20:41:00 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 69.23
1415972 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_185671 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 19:18:35 | 25.01.2020 19:42:00 | 0.39028 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0
1415992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580246818 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 19:54:36 | 25.01.2020 20:26:00 | 0.52333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52333 | 0 | 0
1416009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 20:46:39 | 25.01.2020 22:42:00 | 1.9225 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 109.5825 | 0 | 0
1416014 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_5858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 21:00:52 | 25.01.2020 22:51:00 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 343.2497
1416023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_17400 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 21:36:57 | 25.01.2020 22:12:00 | 0.58417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0
1416025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331673 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 21:34:40 | 26.01.2020 02:06:00 | 4.5222 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 63.3111 | 4.5222
1416032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17495 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 22:11:11 | 25.01.2020 23:29:04 | 1.2981 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7884 | 0 | 0
1416058 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516448890 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 00:10:56 | 26.01.2020 01:19:01 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2694
1416082 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_81063 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2020 02:30:13 | 26.01.2020 02:45:00 | 0.24639 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 61.3511 | 0 | 0
1416109 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_170240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 03:53:28 | 26.01.2020 04:58:42 | 1.0872 | 4 | 1022 | 0 | 0 | 4.3489 | 1111.1388 | 0 | 0
1416111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_335139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 04:10:22 | 26.01.2020 05:46:00 | 1.5939 | 90 | 29572 | 0 | 0 | 143.4501 | 47134.5151 | 0 | 0
1416127 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516366935 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.01.2020 05:50:34 | 26.01.2020 08:00:00 | 2.1572 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4717
1416137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2228449 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 03:54:09 | 26.01.2020 09:41:00 | 5.7808 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 5.7808 | 820.8779
1416144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 06:49:34 | 26.01.2020 11:37:00 | 4.7906 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 493.4277
1416149 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4216 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 07:57:25 | 26.01.2020 09:45:00 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 367.5773
1416156 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 07:55:09 | 26.01.2020 09:43:00 | 1.7975 | 4 | 2835 | 19 | 43 | 7.19 | 5095.9125 | 34.1525 | 77.2925
1416164 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 08:24:46 | 26.01.2020 11:02:00 | 2.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6206 | 0 | 0
1416168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516100533 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 08:43:27 | 26.01.2020 10:09:00 | 1.4258 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.2391 | 0 | 0
1416176 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 09:20:48 | 26.01.2020 09:52:00 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.92
1416187 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 09:32:57 | 26.01.2020 12:32:00 | 2.9842 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 725.1533
1416190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364452 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 09:32:24 | 26.01.2020 10:13:00 | 0.67667 | 1 | 0 | 397 | 991 | 0.67667 | 0 | 268.638 | 670.58
1416222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:04:08 | 26.01.2020 11:20:00 | 1.2644 | 18 | 2781 | 0 | 0 | 22.7599 | 3516.4076 | 0 | 0
1416224 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_271500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:16:40 | 26.01.2020 10:28:00 | 0.18889 | 0 | 528 | 0 | 1 | 0 | 99.7339 | 0 | 0.18889
1416226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_997 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:06:47 | 26.01.2020 11:49:00 | 1.7036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3325 | 0 | 0
1416229 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333358 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:15:08 | 26.01.2020 10:35:00 | 0.33111 | 46 | 12257 | 84 | 6434 | 15.2311 | 4058.4153 | 27.8132 | 2130.3617
1416257 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:28:37 | 26.01.2020 11:09:00 | 0.67306 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.1343
1416260 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_333033 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:41:16 | 26.01.2020 11:25:00 | 0.72889 | 0 | 0 | 89 | 225 | 0 | 0 | 64.8712 | 164.0002
1416265 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:50:17 | 26.01.2020 11:08:00 | 0.29528 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12.697
1416273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16682 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:56:07 | 26.01.2020 13:23:00 | 2.4481 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.9287 | 0 | 0
1416277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_41396 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:58:58 | 26.01.2020 12:14:00 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.7651
1416289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_295578 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:05:34 | 26.01.2020 12:32:00 | 1.4406 | 5 | 2147 | 4 | 13 | 7.2028 | 3092.8823 | 5.7622 | 18.7273
1416305 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:12:48 | 26.01.2020 12:37:00 | 1.4033 | 3 | 206 | 3 | 371 | 4.21 | 289.086 | 4.21 | 520.6354
1416315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17495 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:20:10 | 26.01.2020 18:05:00 | 6.7472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.4833 | 0 | 0
1416320 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_86906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:25:32 | 26.01.2020 15:17:00 | 3.8578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 0
1416346 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_6408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:44:02 | 26.01.2020 12:26:00 | 0.69944 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 34.2726 | 0 | 0
1416353 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516267995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:46:57 | 26.01.2020 14:29:00 | 2.7008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7008
1416361 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330225 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:39:13 | 26.01.2020 12:17:57 | 0.64556 | 1 | 649 | 4 | 4 | 0.64556 | 418.9684 | 2.5822 | 2.5822
1416366 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_318459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:53:03 | 26.01.2020 13:22:00 | 1.4825 | 6 | 50 | 0 | 0 | 8.895 | 74.125 | 0 | 0
1416390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_392358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:04:20 | 26.01.2020 12:33:00 | 0.47778 | 7 | 1216 | 322 | 5971 | 3.3445 | 580.9805 | 153.8452 | 2852.8244
1416408 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_6408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:29:20 | 26.01.2020 15:30:00 | 3.0111 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 147.5444 | 0 | 0
1416414 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_172740 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:32:01 | 26.01.2020 15:57:00 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1612.5361
1416424 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_295234 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:38:59 | 26.01.2020 14:10:00 | 1.5169 | 16 | 3770 | 345 | 3122 | 24.271 | 5718.8638 | 523.3443 | 4735.8867
1416433 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:50:13 | 26.01.2020 14:05:00 | 2.2464 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 199.9287
1416439 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516254190 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:56:21 | 26.01.2020 16:45:00 | 3.8108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8108
1416440 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:57:00 | 26.01.2020 17:45:00 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.2
1416441 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_54361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:57:27 | 26.01.2020 15:30:00 | 2.5425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5425
1416466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_92606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 13:12:54 | 26.01.2020 16:45:00 | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.07
1416513 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:49:32 | 26.01.2020 14:07:00 | 1.2911 | 0 | 3 | 4 | 987 | 0 | 3.8733 | 5.1644 | 1274.3256
1416523 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315326 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 09:43:35 | 26.01.2020 13:59:00 | 4.2569 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1191.9432 | 0 | 0
1416531 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2225796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 13:38:23 | 26.01.2020 14:14:00 | 0.59361 | 0 | 16 | 49 | 590 | 0 | 9.4978 | 29.0869 | 350.2299
1416537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_131217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 14:02:30 | 26.01.2020 15:28:00 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.425
1416554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88645275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 14:16:55 | 26.01.2020 15:26:00 | 1.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0
1416557 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 14:19:40 | 26.01.2020 18:12:00 | 3.8722 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 263.311 | 0 | 0
1416578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_12718 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 14:41:45 | 26.01.2020 17:09:00 | 2.4542 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.9959 | 0 | 0
1416586 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25881 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:41:26 | 26.01.2020 15:11:00 | 2.4928 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 446.2076
1416593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198049 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 14:54:39 | 26.01.2020 15:47:00 | 0.8725 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 66.31 | 0 | 0
1416617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_85108 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 15:22:41 | 26.01.2020 17:51:00 | 2.4719 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.9107 | 0 | 0
1416631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_42999 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 15:33:43 | 26.01.2020 17:35:00 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0214
1416635 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196390 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:10:04 | 26.01.2020 18:18:00 | 6.1322 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 404.7265
1416657 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516226468 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:01:08 | 26.01.2020 16:44:00 | 0.71444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4289 | 0 | 0
1416662 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516262388 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:07:40 | 26.01.2020 20:36:00 | 4.4722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9444
1416668 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_191982 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 14:59:15 | 26.01.2020 17:12:00 | 2.2125 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 1977.975
1416677 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_158249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:19:41 | 26.01.2020 17:56:00 | 1.6053 | 1 | 0 | 1 | 149 | 1.6053 | 0 | 1.6053 | 239.1867
1416689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82850 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:33:47 | 26.01.2020 17:01:00 | 0.45361 | 0 | 118 | 0 | 19 | 0 | 53.526 | 0 | 8.6186
1416695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580190246 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:40:56 | 26.01.2020 17:24:00 | 0.71778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0
1416712 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_116880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:59:59 | 26.01.2020 17:19:00 | 0.31694 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 34.5465 | 0 | 0
1416713 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17115 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:00:50 | 26.01.2020 17:40:00 | 0.65278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65278 | 0 | 0
1416714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_98466 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:58:17 | 26.01.2020 18:09:00 | 1.1786 | 11 | 1860 | 51 | 20 | 12.9647 | 2192.2146 | 60.1091 | 23.5722
1416729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:45:43 | 26.01.2020 18:38:00 | 1.8714 | 0 | 0 | 49 | 193 | 0 | 0 | 91.6981 | 361.1783
1416732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516271819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:17:18 | 26.01.2020 18:15:00 | 0.96167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.8501 | 0 | 0
1416748 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185583 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:18:37 | 26.01.2020 17:42:00 | 0.38972 | 0 | 0 | 5 | 2738 | 0 | 0 | 1.9486 | 1067.0534
1416749 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26415 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:30:28 | 26.01.2020 18:06:00 | 0.59222 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 104.2307 | 0 | 0
1416750 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41879 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:31:07 | 26.01.2020 18:49:00 | 1.2981 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 142.7866 | 0 | 0
1416759 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:35:47 | 26.01.2020 18:37:00 | 1.0203 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 221.4008 | 0 | 0
1416767 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158818 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:23:56 | 26.01.2020 18:09:46 | 0.76389 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 399.5145 | 0 | 0
1416770 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_44926 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:50:52 | 26.01.2020 18:51:00 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0022
1416772 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19016 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:53:18 | 26.01.2020 18:20:00 | 0.445 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0
1416774 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13282 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:54:45 | 26.01.2020 19:16:00 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 130.0003
1416785 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353308 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 18:08:03 | 26.01.2020 19:06:00 | 0.96583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9317 | 0 | 0
1416801 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_234857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 18:16:44 | 26.01.2020 19:48:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 118.6466
1416814 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381591 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 18:25:09 | 26.01.2020 21:25:00 | 2.9975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9975
1416846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4538 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 19:59:23 | 26.01.2020 20:24:00 | 0.41028 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 190.3699 | 0 | 0
1416847 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_85039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 20:01:04 | 26.01.2020 21:26:00 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8311
1416868 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 21:07:51 | 26.01.2020 21:32:00 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 72.0475
1416877 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_265965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 19:31:04 | 26.01.2020 21:55:00 | 2.3989 | 0 | 264 | 0 | 2 | 0 | 633.307 | 0 | 4.7978
1416892 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516287106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 00:07:44 | 27.01.2020 01:27:00 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3211
1417002 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_16308 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 07:43:52 | 27.01.2020 08:57:00 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1589
1417005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580318620 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 08:41:51 | 27.01.2020 09:15:00 | 0.5525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0
1417013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516080266 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 08:43:20 | 27.01.2020 09:42:00 | 0.97778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97778 | 0 | 0
1417016 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329900 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 08:38:08 | 27.01.2020 09:40:00 | 1.0311 | 26 | 34958 | 13 | 231 | 26.8089 | 36045.5434 | 13.4044 | 238.1864
1417018 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_72979 , KONYA_OGMUSDIREK_14097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 13:00:50 | 29.01.2020 17:26:50 | 4.4333 | 0 | 3 | 0 | 281 | 0 | 13.3 | 0 | 1245.7657
1417019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_167 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 08:48:22 | 27.01.2020 10:10:00 | 1.3606 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.4562 | 0 | 0
1417033 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2864 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 11:00:00 | 31.01.2020 14:32:00 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 547.6662
1417035 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_58817 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 10:00:00 | 31.01.2020 14:30:00 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 147 | 0 | 13.5 | 0 | 661.5
1417043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:11:09 | 27.01.2020 12:01:00 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 110.4024
1417052 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_28490 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 14:00:47 | 29.01.2020 15:06:47 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 1.1 | 319
1417057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270718 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:10:20 | 27.01.2020 10:09:00 | 0.97778 | 8 | 128 | 0 | 0 | 7.8222 | 125.1558 | 0 | 0
1417059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_58230 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:22:58 | 27.01.2020 10:02:00 | 0.65056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.6134 | 0 | 0
1417061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:25:35 | 27.01.2020 10:41:00 | 1.2569 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 18.8541 | 36.4513
1417062 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_94394 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 13:30:04 | 29.01.2020 17:01:04 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 411.4504
1417065 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5289 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 09:01:49 | 30.01.2020 13:04:49 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 660.15
1417082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:38:51 | 27.01.2020 10:16:00 | 0.61917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.0026 | 0 | 0
1417090 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_371416 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:36:42 | 27.01.2020 10:45:00 | 1.1383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0
1417094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_323210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:43:07 | 27.01.2020 14:29:00 | 4.7647 | 0 | 0 | 2 | 596 | 0 | 0 | 9.5294 | 2839.7731
1417100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580318773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:42:36 | 27.01.2020 10:10:00 | 0.45667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6534 | 0 | 0
1417112 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72507 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:59:42 | 27.01.2020 10:15:00 | 0.255 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 33.405 | 0 | 0
1417126 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:43:53 | 27.01.2020 11:23:00 | 1.6519 | 0 | 0 | 2 | 567 | 0 | 0 | 3.3039 | 936.65
1417142 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:16:34 | 27.01.2020 10:58:00 | 0.69056 | 2 | 581 | 16 | 12 | 1.3811 | 401.2154 | 11.049 | 8.2867
1417147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:00:39 | 30.01.2020 13:23:39 | 3.3833 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 913.4991 | 0 | 3.3833
1417200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19659 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:57:13 | 27.01.2020 12:08:00 | 1.1797 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9769 | 0 | 0
1417204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2474826 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:00:49 | 30.01.2020 10:58:49 | 0.96667 | 0 | 486 | 0 | 354 | 0 | 469.8016 | 0 | 342.2012
1417206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_105689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 13:00:17 | 30.01.2020 13:23:17 | 0.38333 | 86 | 467 | 6 | 136 | 32.9664 | 179.0151 | 2.3 | 52.1329
1417209 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622384 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:58:24 | 27.01.2020 18:45:00 | 7.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7767 | 0 | 0
1417225 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12390 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:00:51 | 30.01.2020 10:42:51 | 0.7 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
1417237 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363002 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:00:09 | 30.01.2020 11:22:09 | 1.3667 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 113.4336 | 1.3667
1417241 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516126660 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:07:44 | 27.01.2020 11:45:00 | 0.62111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2111 | 0 | 0
1417243 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78454 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:10:20 | 27.01.2020 18:56:00 | 7.7611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7611
1417254 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:00:31 | 30.01.2020 10:39:31 | 0.65 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.65 | 0 | 5.2 | 5.85
1417260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_935927 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 12:00:58 | 30.01.2020 12:51:58 | 0.85 | 9 | 547 | 2 | 259 | 7.65 | 464.95 | 1.7 | 220.15
1417268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45221 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:23:04 | 27.01.2020 11:54:00 | 0.51556 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 47.9471 | 0 | 0
1417282 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:33:15 | 27.01.2020 15:48:00 | 4.2458 | 0 | 0 | 31 | 4117 | 0 | 0 | 131.6207 | 17480.0821
1417293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1490 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:38:48 | 27.01.2020 12:12:00 | 0.55333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 122.8393 | 0 | 0
1417300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516181278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:41:52 | 27.01.2020 12:43:00 | 1.0189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 0 | 0
1417367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329580 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:13:31 | 27.01.2020 13:05:00 | 0.85806 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6.8645 | 3.4322
1417368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_309932 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:13:58 | 27.01.2020 13:01:00 | 0.78389 | 7 | 85 | 0 | 0 | 5.4872 | 66.6307 | 0 | 0
1417398 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_44239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:58:13 | 27.01.2020 12:59:00 | 1.0131 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.5616 | 0 | 0
1417400 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329318 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:36:15 | 27.01.2020 12:53:00 | 0.27917 | 20 | 3097 | 173 | 1237 | 5.5834 | 864.5895 | 48.2964 | 345.3333
1417402 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:33:39 | 27.01.2020 14:12:00 | 1.6392 | 0 | 0 | 5 | 435 | 0 | 0 | 8.1959 | 713.0389
1417412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_262069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 09:30:33 | 30.01.2020 11:09:33 | 1.65 | 0 | 377 | 0 | 12 | 0 | 622.05 | 0 | 19.8
1417422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58079 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 11:32:26 | 30.01.2020 13:12:26 | 1.6667 | 0 | 938 | 0 | 26 | 0 | 1563.3365 | 0 | 43.3334
1417435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_153024 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 13:11:03 | 30.01.2020 15:02:03 | 1.85 | 0 | 351 | 0 | 2 | 0 | 649.35 | 0 | 3.7
1417442 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191507 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 13:02:55 | 27.01.2020 15:02:00 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9847
1417446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 09:00:38 | 31.01.2020 10:58:38 | 1.9667 | 0 | 298 | 0 | 17 | 0 | 586.0677 | 0 | 33.4334
1417451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57649 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 11:00:10 | 31.01.2020 12:18:10 | 1.3 | 0 | 695 | 0 | 89 | 0 | 903.5 | 0 | 115.7
1417471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 13:32:14 | 27.01.2020 14:14:47 | 0.70917 | 5 | 2 | 5 | 187 | 3.5459 | 1.4183 | 3.5459 | 132.6148
1417473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516073259 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 13:36:45 | 27.01.2020 14:54:00 | 1.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0
1417494 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 13:52:24 | 27.01.2020 14:54:00 | 1.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0
1417498 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580323191 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:23:54 | 27.01.2020 15:26:00 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.035
1417503 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516319854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 13:58:35 | 27.01.2020 16:45:00 | 2.7736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7736
1417504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151420 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:00:17 | 30.01.2020 15:00:17 | 5 | 0 | 170 | 0 | 14 | 0 | 850 | 0 | 70
1417512 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151438 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 11:00:28 | 30.01.2020 13:45:28 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 118.25
1417513 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270664 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:28:46 | 27.01.2020 14:55:00 | 4.4372 | 0 | 0 | 10 | 3616 | 0 | 0 | 44.3722 | 16044.9875
1417514 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580284549 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:00:22 | 27.01.2020 15:08:00 | 1.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 | 0 | 0
1417524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516248841 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:09:44 | 27.01.2020 15:58:00 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8044
1417532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113258 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:00:46 | 30.01.2020 16:38:46 | 6.6333 | 0 | 0 | 4 | 402 | 0 | 0 | 26.5333 | 2666.5987
1417552 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371700 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:21:18 | 27.01.2020 16:39:00 | 2.295 | 0 | 0 | 2 | 1604 | 0 | 0 | 4.59 | 3681.18
1417558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516135378 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:15:22 | 27.01.2020 19:16:00 | 5.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0106 | 0 | 0
1417566 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580199227 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:26:50 | 27.01.2020 15:30:00 | 1.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0 | 0
1417590 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_259947 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:47:02 | 27.01.2020 17:26:00 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 98.0293
1417593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9696 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:51:03 | 27.01.2020 19:28:00 | 4.6158 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 327.7239
1417614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9857 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 10:00:17 | 31.01.2020 15:26:17 | 5.4333 | 0 | 253 | 0 | 36 | 0 | 1374.6325 | 0 | 195.5999
1417617 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320075 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 15:04:48 | 27.01.2020 22:58:00 | 7.8867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8867
1417625 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_392358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:55:40 | 27.01.2020 15:19:00 | 0.38889 | 7 | 1216 | 322 | 5971 | 2.7222 | 472.8902 | 125.2226 | 2322.0622
1417631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_158280 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 15:10:46 | 27.01.2020 15:45:00 | 0.57056 | 37 | 5008 | 1 | 20 | 21.1107 | 2857.3645 | 0.57056 | 11.4112
1417643 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38594 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 12:08:34 | 30.01.2020 13:19:34 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 63.8998
1417644 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_230961 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 15:30:00 | 30.01.2020 16:25:00 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
1417669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47333 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 15:39:03 | 27.01.2020 16:50:00 | 1.1825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2775 | 0 | 0
1417684 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374364 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 15:44:17 | 27.01.2020 18:26:00 | 2.6953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0858 | 0 | 0
1417703 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_709019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 12:00:00 | 30.01.2020 15:10:00 | 3.1667 | 3 | 266 | 1 | 3 | 9.5 | 842.3342 | 3.1667 | 9.5
1417734 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46535 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 09:00:30 | 30.01.2020 10:58:30 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 3.9333 | 0 | 236.0004
1417736 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_28586 , KONYA_OGMUSDIREK_64395 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:00:32 | 30.01.2020 11:45:32 | 1.75 | 0 | 1 | 1 | 152 | 0 | 1.75 | 1.75 | 266
1417745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:08:45 | 27.01.2020 18:49:11 | 0.67389 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 205.5365 | 0 | 0
1417746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_128978 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:06:21 | 27.01.2020 18:56:00 | 2.8275 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.585 | 0 | 0
1417747 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_3804 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:10:03 | 27.01.2020 19:32:00 | 1.3658 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 185.7529 | 0 | 0
1417756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:09:53 | 27.01.2020 18:45:00 | 0.58528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58528 | 0 | 0
1417757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:10:30 | 27.01.2020 19:41:00 | 1.5083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.5916 | 0 | 0
1417765 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:09:14 | 27.01.2020 20:56:00 | 2.7794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7794
1417769 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72123 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:09:29 | 27.01.2020 19:36:00 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.1195
1417772 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363369 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:10:02 | 27.01.2020 18:47:00 | 0.61611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61611 | 0 | 0
1417779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516165754 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:10:43 | 27.01.2020 19:02:00 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85472
1417785 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_16874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:12:34 | 27.01.2020 18:47:00 | 0.57389 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.5295 | 0 | 0
1417787 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63277 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:13:06 | 27.01.2020 20:03:00 | 1.8317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0
1417788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516073261 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:13:01 | 27.01.2020 18:59:00 | 0.76639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76639 | 0 | 0
1417790 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516349626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:06:35 | 27.01.2020 18:36:00 | 2.4903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4903
1417813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516103850 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:18:04 | 27.01.2020 18:58:00 | 0.66556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 0
1417820 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580152590 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:20:27 | 27.01.2020 18:49:00 | 0.47583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95166 | 0 | 0
1417835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125379 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:09:10 | 27.01.2020 19:07:00 | 0.96389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8194 | 0 | 0
1417843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73943 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:32:37 | 27.01.2020 20:19:00 | 1.7731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7731
1417862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318177 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:33:21 | 27.01.2020 20:01:00 | 1.4608 | 0 | 0 | 11 | 1227 | 0 | 0 | 16.0691 | 1792.4384
1417877 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1261 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:51:03 | 27.01.2020 19:28:00 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 157.0367
1417880 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580230475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:09:19 | 27.01.2020 21:15:00 | 3.0947 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.8525
1417887 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 19:03:46 | 27.01.2020 19:38:00 | 0.57056 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 342.9066 | 0 | 0
1417903 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_21445 , KONYA_OGMUSDIREK_34735 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 09:00:11 | 30.01.2020 13:55:11 | 4.9167 | 0 | 0 | 2 | 205 | 0 | 0 | 9.8333 | 1007.9174
1417920 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_53938 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 19:20:56 | 27.01.2020 20:19:00 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96778
1417925 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 19:23:49 | 27.01.2020 21:45:00 | 2.3531 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 416.4916
1417947 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_64289 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 19:15:17 | 27.01.2020 20:21:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 2.1906 | 173.0542
1417954 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_643486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:45:16 | 30.01.2020 12:26:16 | 1.6833 | 2 | 754 | 2 | 49 | 3.3667 | 1269.2308 | 3.3667 | 82.4832
1417955 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 09:30:15 | 30.01.2020 10:21:15 | 0.85 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 70.55 | 0 | 0
1417956 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_37234 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 14:30:02 | 30.01.2020 15:18:02 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
1417959 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_43317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 20:25:04 | 27.01.2020 21:57:00 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5322
1417962 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_162997 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 13:00:22 | 30.01.2020 13:59:22 | 0.98333 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1.9667 | 29.4999
1417963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516221647 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 20:30:02 | 27.01.2020 21:55:00 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8322
1417964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 20:38:04 | 27.01.2020 21:12:00 | 0.56556 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24.3191 | 0 | 0
1417968 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249755 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 20:47:54 | 27.01.2020 22:10:00 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3683
1417972 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090579 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 21:09:03 | 27.01.2020 21:41:00 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5325
1417979 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 21:47:42 | 27.01.2020 22:18:00 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 49.995
1417984 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 21:57:13 | 27.01.2020 23:03:00 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.3495
1417990 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 22:48:08 | 28.01.2020 00:23:00 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 180.2465
1417991 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 22:47:40 | 28.01.2020 00:10:00 | 1.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3722 | 0 | 0
1417995 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 23:17:02 | 27.01.2020 23:47:00 | 0.49944 | 6 | 2612 | 48 | 5553 | 2.9966 | 1304.5373 | 23.9731 | 2773.3903
1417997 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_298 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 23:22:46 | 27.01.2020 23:47:00 | 0.40389 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 71.4885 | 0 | 0
1417999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 23:27:30 | 27.01.2020 23:36:00 | 0.14167 | 27 | 22854 | 31 | 191 | 3.8251 | 3237.7262 | 4.3918 | 27.059
1418002 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 23:41:11 | 28.01.2020 00:40:00 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6253
1418021 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580314231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 01:54:21 | 28.01.2020 03:28:00 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1217
1418057 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_13080 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 06:41:16 | 28.01.2020 09:25:00 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 327.4668
1418059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15272 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 06:53:09 | 28.01.2020 09:05:00 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 180.195
1418060 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470134 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 06:55:58 | 28.01.2020 10:35:00 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 324.8998
1418069 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516258229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 07:56:59 | 28.01.2020 09:51:00 | 1.9003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9003
1418070 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_352825 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 07:59:20 | 28.01.2020 08:46:00 | 0.77778 | 0 | 348 | 0 | 9 | 0 | 270.6674 | 0 | 7
1418071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 07:59:25 | 28.01.2020 09:43:00 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.6125
1418077 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_328895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 08:03:19 | 28.01.2020 11:01:00 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.8803
1418099 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 08:27:52 | 28.01.2020 09:39:00 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.0412
1418115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 08:37:47 | 28.01.2020 09:20:00 | 0.70361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 0 | 0
1418118 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64119 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 08:44:46 | 28.01.2020 10:26:00 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 70.8632
1418155 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357964 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 08:50:40 | 28.01.2020 10:29:00 | 1.6389 | 3 | 669 | 25 | 565 | 4.9167 | 1096.4174 | 40.9723 | 925.9728
1418181 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_185608 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.01.2020 09:24:35 | 28.01.2020 12:02:00 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 301.7151
1418199 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 09:09:52 | 28.01.2020 10:11:00 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0378
1418201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 09:35:50 | 28.01.2020 10:27:00 | 0.85278 | 2 | 581 | 16 | 12 | 1.7056 | 495.4652 | 13.6445 | 10.2334
1418219 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 09:50:43 | 28.01.2020 10:20:00 | 0.48806 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 239.1494 | 0 | 0
1418221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 09:55:02 | 28.01.2020 11:59:00 | 2.0661 | 0 | 0 | 89 | 163 | 0 | 0 | 183.8838 | 336.7759
1418226 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516435826 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 09:58:56 | 28.01.2020 11:12:00 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2178
1418249 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288232 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:09:28 | 28.01.2020 12:50:00 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3511
1418268 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:20:55 | 28.01.2020 11:16:00 | 0.91806 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 129.4465 | 0 | 0
1418282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:36:38 | 28.01.2020 17:42:00 | 7.0894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2683 | 0 | 0
1418287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_25337 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:47:02 | 28.01.2020 12:05:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100.0569
1418294 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36050 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:52:31 | 28.01.2020 17:19:00 | 6.4414 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2054.8034
1418298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60484 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:53:54 | 28.01.2020 17:25:00 | 6.5183 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.22
1418300 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34233 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:55:45 | 28.01.2020 17:38:00 | 6.7042 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 415.6585 | 0 | 33.5209
1418331 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439635 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 11:11:16 | 28.01.2020 16:45:00 | 5.5622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5622 | 0 | 0
1418348 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 09:45:33 | 31.01.2020 10:06:33 | 0.35 | 6 | 830 | 224 | 2009 | 2.1 | 290.5 | 78.4 | 703.15
1418395 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580297998 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 11:52:55 | 28.01.2020 16:56:00 | 5.0514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0514
1418409 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 12:01:47 | 28.01.2020 17:16:00 | 5.2369 | 0 | 0 | 89 | 163 | 0 | 0 | 466.0877 | 853.6212
1418428 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_341900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 12:13:31 | 28.01.2020 13:33:00 | 1.3247 | 0 | 0 | 3 | 1810 | 0 | 0 | 3.9742 | 2397.7432
1418429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_45225 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 12:16:26 | 28.01.2020 12:52:00 | 0.59278 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24.8968 | 0 | 0
1418471 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516350426 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 12:43:25 | 28.01.2020 14:08:00 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4097
1418472 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516234076 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 12:46:16 | 28.01.2020 17:05:00 | 4.3122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9367 | 0 | 0
1418479 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_113222 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 11:57:31 | 28.01.2020 13:45:00 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 118.2317
1418483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_144054 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 12:51:09 | 28.01.2020 14:05:06 | 1.2325 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0
1418493 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_318205 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 12:33:42 | 28.01.2020 14:17:00 | 1.7217 | 0 | 0 | 5 | 190 | 0 | 0 | 8.6083 | 327.1173
1418494 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516260709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 12:59:53 | 28.01.2020 16:39:00 | 3.6519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6519
1418500 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29893 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 11:31:58 | 28.01.2020 13:59:00 | 2.4506 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 610.1894
1418509 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_16978 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:15:13 | 28.01.2020 14:45:00 | 1.4964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4964 | 0 | 0
1418510 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11884 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:17:11 | 28.01.2020 17:12:00 | 3.9136 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 465.7196
1418514 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:20:49 | 28.01.2020 14:16:00 | 0.91972 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96.5706
1418520 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 11:28:56 | 28.01.2020 14:06:00 | 2.6178 | 1 | 1934 | 10 | 4859 | 2.6178 | 5062.7865 | 26.1778 | 12719.793
1418523 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516275306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:14:12 | 28.01.2020 14:27:00 | 1.2133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4267 | 0 | 0
1418524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_30549 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:34:25 | 28.01.2020 14:51:00 | 1.2764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8292 | 0 | 0
1418540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:49:46 | 28.01.2020 20:35:00 | 6.7539 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 533.5573
1418547 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_30568 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:54:25 | 28.01.2020 15:41:00 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 149.2168
1418549 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4122 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:57:20 | 28.01.2020 14:27:00 | 0.49444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9778 | 0 | 0
1418556 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_49335 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:04:26 | 28.01.2020 14:39:00 | 0.57611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611
1418560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:53:33 | 28.01.2020 15:02:00 | 1.1408 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 15.9716 | 479.1486
1418561 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3399 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:11:11 | 28.01.2020 15:00:00 | 0.81361 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 105.7693 | 0 | 0
1418570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:18:40 | 28.01.2020 15:38:00 | 1.3222 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 27.7666 | 2.6444
1418576 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516379970 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:23:08 | 28.01.2020 14:48:00 | 0.41444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82888 | 0 | 0
1418595 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_109163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:34:16 | 28.01.2020 18:02:00 | 3.4622 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.16
1418596 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:35:57 | 28.01.2020 15:23:00 | 0.78417 | 7 | 195 | 83 | 601 | 5.4892 | 152.9132 | 65.0861 | 471.2862
1418608 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:41:35 | 28.01.2020 15:20:00 | 0.64028 | 7 | 68 | 4 | 4 | 4.482 | 43.539 | 2.5611 | 2.5611
1418612 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:47:42 | 28.01.2020 17:00:00 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 297.675
1418615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:48:27 | 28.01.2020 16:05:00 | 1.2758 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5858 | 0 | 0
1418616 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_57237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:49:08 | 28.01.2020 19:16:00 | 4.4478 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 271.3146
1418634 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:03:22 | 28.01.2020 15:56:00 | 0.87722 | 0 | 1314 | 1 | 67 | 0 | 1152.6671 | 0.87722 | 58.7737
1418642 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_57173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 09:00:21 | 31.01.2020 10:10:21 | 1.1667 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 43.1668 | 0 | 1.1667
1418643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33214 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 11:00:00 | 31.01.2020 13:00:00 | 2 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 | 828 | 0 | 4
1418649 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4122 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:16:06 | 28.01.2020 17:07:00 | 1.8483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3933 | 0 | 0
1418660 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6855 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:56:58 | 28.01.2020 15:37:00 | 0.66722 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 164.8033 | 0 | 0
1418662 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_45225 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:21:36 | 28.01.2020 15:54:00 | 0.54 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 0
1418670 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166968 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:10:24 | 28.01.2020 16:06:00 | 0.92667 | 0 | 0 | 62 | 2969 | 0 | 0 | 57.4535 | 2751.2832
1418678 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_190645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:33:14 | 28.01.2020 17:16:00 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.5534
1418683 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_27942 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:47:48 | 28.01.2020 16:28:00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 455.91
1418688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:39:48 | 28.01.2020 18:09:00 | 2.4867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9733
1418710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 11:00:34 | 31.01.2020 11:30:34 | 0.5 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 2
1418713 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:41:32 | 28.01.2020 17:00:00 | 1.3078 | 4 | 3688 | 29 | 1226 | 5.2311 | 4823.0926 | 37.9256 | 1603.3383
1418714 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52703 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:54:04 | 28.01.2020 17:25:00 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5156
1418718 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8404 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:53:59 | 28.01.2020 17:58:00 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 301.7732
1418723 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:57:02 | 28.01.2020 17:19:00 | 1.3661 | 9 | 6204 | 0 | 5 | 12.295 | 8475.3464 | 0 | 6.8305
1418742 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:10:48 | 28.01.2020 17:49:00 | 1.6367 | 0 | 0 | 32 | 44 | 0 | 0 | 52.3734 | 72.0135
1418767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_58923 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:25:49 | 28.01.2020 18:20:00 | 1.9031 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1275 | 0 | 0
1418778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516195626 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:08:14 | 28.01.2020 17:01:00 | 6.8794 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.7944 | 0 | 0
1418788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:34:54 | 28.01.2020 17:44:00 | 1.1517 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 411.1462 | 0 | 0
1418792 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516359888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:37:05 | 28.01.2020 17:13:00 | 0.59861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59861 | 0 | 0
1418801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339664 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 11:00:05 | 31.01.2020 11:53:05 | 0.88333 | 0 | 114 | 2 | 41 | 0 | 100.6996 | 1.7667 | 36.2165
1418814 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580254691 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:49:12 | 28.01.2020 17:26:00 | 0.61333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0
1418822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:34:28 | 28.01.2020 17:27:00 | 2.8756 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 986.3171 | 0 | 0
1418824 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432319 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:54:16 | 28.01.2020 19:40:00 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5244
1418826 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_53015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:14:40 | 28.01.2020 17:57:00 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.6946
1418829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_86419 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:59:38 | 28.01.2020 17:15:00 | 0.25611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 0 | 0
1418888 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:05:34 | 28.01.2020 18:28:00 | 1.3739 | 0 | 0 | 107 | 164 | 0 | 0 | 147.0062 | 225.318
1418895 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21628 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:06:45 | 28.01.2020 18:06:00 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
1418897 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:06:40 | 28.01.2020 19:10:00 | 2.0556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0556
1418901 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_5938 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 09:30:46 | 31.01.2020 16:37:46 | 7.1167 | 2 | 393 | 0 | 1 | 14.2333 | 2796.8513 | 0 | 7.1167
1418903 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516315758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:08:05 | 28.01.2020 19:24:00 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5306
1418904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:57:42 | 28.01.2020 18:32:00 | 1.5717 | 0 | 0 | 332 | 874 | 0 | 0 | 521.7944 | 1373.6396
1418906 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_34054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:00:14 | 28.01.2020 18:54:00 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 109.9744
1418910 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:11:58 | 28.01.2020 17:36:00 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 34.4482
1418916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580295197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:16:08 | 28.01.2020 20:51:00 | 3.5811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5811 | 0 | 0
1418920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133332 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 14:30:59 | 31.01.2020 15:17:59 | 0.78333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
1418921 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:10:49 | 28.01.2020 18:13:00 | 1.0364 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 1032.2444 | 0 | 0
1418925 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:21:12 | 28.01.2020 19:21:00 | 1.9967 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 826.6214 | 0 | 0
1418932 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:23:56 | 28.01.2020 18:16:00 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 101.5303
1418943 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72639 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 13:00:00 | 31.01.2020 16:00:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 3 | 153
1418946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_309932 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:32:10 | 28.01.2020 18:54:00 | 1.3639 | 13 | 79 | 0 | 0 | 17.7306 | 107.7473 | 0 | 0
1418947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92315 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 09:00:12 | 31.01.2020 11:01:12 | 2.0167 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 30.2501 | 0 | 4.0333
1418949 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61868 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:34:25 | 28.01.2020 20:28:00 | 2.8931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8931 | 0 | 0
1418967 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516282942 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:50:52 | 28.01.2020 18:21:00 | 0.50222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50222
1418971 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444426 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:55:03 | 28.01.2020 22:54:00 | 4.9825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9475
1418973 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92095 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 13:00:49 | 31.01.2020 14:13:49 | 1.2167 | 0 | 322 | 0 | 2 | 0 | 391.7677 | 0 | 2.4333
1418974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 11:00:46 | 31.01.2020 11:26:46 | 0.43333 | 0 | 515 | 0 | 8 | 0 | 223.165 | 0 | 3.4666
1418976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93865 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 14:00:27 | 31.01.2020 15:11:27 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
1418977 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:01:03 | 28.01.2020 19:10:00 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1492
1418978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87590 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:01:14 | 28.01.2020 19:28:00 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4461
1418986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91214 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 15:00:14 | 31.01.2020 15:27:14 | 0.45 | 0 | 295 | 0 | 2 | 0 | 132.75 | 0 | 0.9
1418987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516258283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:06:19 | 28.01.2020 19:55:00 | 1.8114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8114
1419004 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_250107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:07:52 | 28.01.2020 19:18:00 | 1.1689 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.7289 | 0 | 0
1419010 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516275306 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:08:47 | 29.01.2020 01:13:00 | 7.0703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1406 | 0 | 0
1419024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_135966 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:10:01 | 28.01.2020 20:01:00 | 1.8497 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.6475 | 0 | 0
1419055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 16:00:56 | 31.01.2020 16:53:56 | 0.88333 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 139.5661 | 0 | 1.7667
1419076 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516261605 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:15:31 | 28.01.2020 21:06:00 | 2.8414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5242 | 0 | 0
1419145 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_3937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:25:26 | 28.01.2020 20:31:00 | 2.0928 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 533.6589 | 0 | 0
1419178 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516114248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:36:11 | 28.01.2020 19:09:00 | 0.54694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.0163 | 0 | 0
1419183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_156649 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:00:45 | 28.01.2020 20:18:00 | 2.2875 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 523.8375 | 0 | 0
1419203 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:54:19 | 28.01.2020 19:39:00 | 0.74472 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 50.641 | 0 | 1.4894
1419208 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:56:37 | 28.01.2020 19:39:00 | 0.70639 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 33.2003 | 0 | 1.4128
1419210 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:57:13 | 28.01.2020 19:31:00 | 0.56306 | 0 | 176 | 0 | 8 | 0 | 99.0986 | 0 | 4.5045
1419211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:40:59 | 28.01.2020 21:08:00 | 2.4503 | 0 | 0 | 22 | 95 | 0 | 0 | 53.9062 | 232.7766
1419212 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516359887 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:00:06 | 28.01.2020 21:14:00 | 2.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0
1419222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45274 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:09:43 | 28.01.2020 20:10:00 | 1.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0 | 0
1419224 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9772 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:14:19 | 28.01.2020 21:36:13 | 2.365 | 0 | 0 | 49 | 12 | 0 | 0 | 115.885 | 28.38
1419227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_55800 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:17:36 | 28.01.2020 21:17:00 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.98
1419233 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:24:24 | 28.01.2020 21:02:00 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6267
1419238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:01:00 | 28.01.2020 23:08:00 | 5.1167 | 11 | 2986 | 218 | 7246 | 56.2834 | 15278.3766 | 1115.4341 | 37075.3908
1419240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_733 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:31:27 | 28.01.2020 20:38:00 | 1.1092 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 373.7903 | 0 | 0
1419243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_86192 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:37:17 | 28.01.2020 21:52:00 | 2.2453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2453
1419255 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516294675 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:49:10 | 28.01.2020 21:11:00 | 1.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | 0
1419261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329212 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:54:19 | 28.01.2020 21:22:00 | 1.4614 | 0 | 0 | 180 | 273 | 0 | 0 | 263.0502 | 398.9595
1419268 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_81106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 20:02:58 | 28.01.2020 20:34:00 | 0.51722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5861
1419276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516300646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 20:09:23 | 28.01.2020 20:45:00 | 0.59361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59361 | 0 | 0
1419277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13883 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 20:10:47 | 28.01.2020 20:43:00 | 0.53694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.9063 | 0 | 0
1419284 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 20:16:29 | 28.01.2020 21:09:00 | 0.87528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6258 | 0 | 0
1419297 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21493 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 20:34:31 | 28.01.2020 21:05:00 | 0.50806 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 45.2173 | 0 | 0
1419318 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516269985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 21:00:17 | 28.01.2020 23:45:00 | 2.7453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7453 | 0 | 0
1419331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_269755 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 21:20:40 | 28.01.2020 22:44:00 | 1.3889 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 23.6111 | 0 | 34.7223
1419336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_379 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 21:56:31 | 28.01.2020 22:35:00 | 0.64139 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36.5592 | 0 | 0
1419337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_263323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 22:03:54 | 29.01.2020 00:00:00 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.4
1419345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_11069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 22:31:36 | 28.01.2020 23:10:00 | 0.64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
1419352 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 22:51:36 | 29.01.2020 00:20:00 | 1.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0
1419356 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_381 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 23:07:39 | 29.01.2020 00:50:00 | 1.7058 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 179.1122 | 0 | 0
1419362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_733 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 23:43:52 | 29.01.2020 02:41:00 | 2.9522 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 994.8981 | 0 | 0
1419367 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_232154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 00:24:52 | 29.01.2020 05:08:00 | 4.7189 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 519.0779 | 0 | 0
1419393 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 01:08:53 | 29.01.2020 04:25:00 | 3.2686 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 392.2332 | 0
1419409 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 04:03:18 | 29.01.2020 06:59:00 | 2.9283 | 1 | 16 | 5 | 474 | 2.9283 | 46.8533 | 14.6417 | 1388.0284
1419415 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_357421 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 04:51:56 | 29.01.2020 06:29:00 | 1.6178 | 12 | 75 | 0 | 0 | 19.4134 | 121.3335 | 0 | 0
1419417 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 05:20:39 | 29.01.2020 08:24:00 | 3.0558 | 25 | 8465 | 46 | 3419 | 76.3958 | 25867.601 | 140.5682 | 10447.8828
1419427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 06:13:59 | 29.01.2020 11:02:00 | 4.8003 | 0 | 0 | 22 | 95 | 0 | 0 | 105.6062 | 456.0266
1419433 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 06:13:56 | 29.01.2020 13:12:00 | 6.9678 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 174.1945 | 33717.0874
1419441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_65858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 07:09:49 | 29.01.2020 09:01:00 | 1.8531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 0 | 0
1419448 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_60597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 07:47:29 | 29.01.2020 09:48:00 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0086
1419450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 07:52:01 | 29.01.2020 09:58:00 | 2.0997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2992 | 0 | 0
1419458 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149802 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 08:08:45 | 29.01.2020 08:43:00 | 0.57083 | 17 | 26 | 0 | 0 | 9.7041 | 14.8416 | 0 | 0
1419459 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360798 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 05:33:17 | 29.01.2020 09:55:00 | 4.3619 | 0 | 6 | 0 | 143 | 0 | 26.1716 | 0 | 623.7574
1419464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516149988 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 08:28:50 | 29.01.2020 09:26:00 | 0.95278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8583 | 0 | 0
1419469 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13372 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 14:00:13 | 31.01.2020 15:09:13 | 1.15 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 116.15 | 0 | 0
1419489 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_15751 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:03:23 | 29.01.2020 10:14:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 65.9086
1419496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377186 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:09:28 | 29.01.2020 13:11:00 | 4.0256 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.2045 | 0
1419501 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:15:00 | 29.01.2020 11:24:34 | 2.1594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 0 | 0 | 0
1419533 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14541 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:37:35 | 29.01.2020 10:13:00 | 0.59028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59028 | 0 | 0
1419536 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:30:38 | 29.01.2020 10:49:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 607.3411
1419541 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_57928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:42:30 | 29.01.2020 10:24:00 | 0.69167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69167 | 0 | 0
1419583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_95980 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:11:59 | 29.01.2020 11:46:00 | 1.5669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2678 | 0 | 0
1419585 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82799 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:16:56 | 29.01.2020 11:30:00 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2178
1419589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516258283 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:21:22 | 29.01.2020 12:13:00 | 1.8606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8606
1419592 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:21:50 | 29.01.2020 12:42:00 | 2.3361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6722
1419595 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_2524 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:24:14 | 29.01.2020 11:40:00 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.365
1419596 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580306624 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:24:15 | 29.01.2020 11:40:00 | 1.2625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0
1419597 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:24:53 | 29.01.2020 13:48:00 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 138.7965
1419621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:34:11 | 29.01.2020 11:51:00 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2803
1419625 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392884 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:09:19 | 29.01.2020 11:06:00 | 0.94472 | 1 | 1 | 203 | 4202 | 0.94472 | 0.94472 | 191.7782 | 3969.7134
1419652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_684 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:46:34 | 29.01.2020 11:19:00 | 0.54056 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.2441 | 0 | 0
1419670 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387153 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:56:24 | 29.01.2020 11:59:00 | 1.0433 | 6 | 1 | 201 | 80 | 6.26 | 1.0433 | 209.7093 | 83.4664
1419687 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354649 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:59:15 | 29.01.2020 12:15:00 | 1.2625 | 3 | 145 | 10 | 351 | 3.7875 | 183.0625 | 12.625 | 443.1375
1419703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_19796 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 11:10:21 | 29.01.2020 13:49:00 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.73
1419722 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_396603 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:29:16 | 29.01.2020 12:17:00 | 1.7956 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 179.556 | 0 | 0
1419730 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516269985 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 11:27:07 | 29.01.2020 18:37:00 | 7.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1647 | 0 | 0
1419738 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137729 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 11:31:00 | 29.01.2020 12:44:00 | 1.2167 | 4 | 209 | 24 | 387 | 4.8667 | 254.284 | 29.2001 | 470.8513
1419744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 11:35:14 | 29.01.2020 12:35:00 | 0.99611 | 0 | 0 | 63 | 160 | 0 | 0 | 62.7549 | 159.3776
1419769 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 11:51:42 | 29.01.2020 13:01:00 | 1.155 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 41.58 | 46.2
1419789 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_1519 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:09:05 | 29.01.2020 13:43:00 | 1.5653 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.3486 | 0 | 0
1419794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_86192 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:10:59 | 29.01.2020 18:22:00 | 6.1836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1836
1419810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_53334 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:19:57 | 29.01.2020 13:09:00 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0 | 0
1419822 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8005 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:25:42 | 29.01.2020 14:19:00 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 734.5604
1419824 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170260 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:15:32 | 29.01.2020 12:44:00 | 0.47444 | 3 | 275 | 24 | 1123 | 1.4233 | 130.471 | 11.3866 | 532.7961
1419833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516403498 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:38:09 | 29.01.2020 13:46:00 | 1.1308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5233 | 0 | 0
1419843 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516215793 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:44:14 | 29.01.2020 13:53:00 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1461
1419858 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516294675 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:00:30 | 29.01.2020 14:24:00 | 1.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 0 | 0
1419859 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516160831 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:01:17 | 29.01.2020 14:34:00 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0906
1419869 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_121309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:10:17 | 29.01.2020 14:23:00 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4239
1419897 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50157 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:49:21 | 29.01.2020 16:54:00 | 4.0775 | 0 | 11 | 0 | 79 | 0 | 44.8525 | 0 | 322.1225
1419899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15261 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:29:15 | 29.01.2020 15:20:00 | 1.8458 | 2 | 1 | 9 | 911 | 3.6917 | 1.8458 | 16.6125 | 1681.5511
1419900 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_349301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:32:34 | 29.01.2020 14:27:00 | 0.90722 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 85.2787 | 0 | 0
1419904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100656 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:33:35 | 29.01.2020 18:25:00 | 4.8569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7139
1419906 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516136040 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:33:52 | 29.01.2020 14:14:00 | 0.66889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66889 | 0 | 0
1419910 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_131096 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:14:50 | 29.01.2020 14:36:00 | 1.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0
1419920 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:27:05 | 29.01.2020 15:12:00 | 2.7486 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 467.2637
1419921 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516368219 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:43:52 | 29.01.2020 16:58:00 | 3.2356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7067 | 0 | 0
1419927 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:50:08 | 29.01.2020 15:08:00 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2978
1419929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516403499 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:51:43 | 29.01.2020 14:10:00 | 0.30472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.91416 | 0 | 0
1419940 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 11:36:21 | 29.01.2020 14:35:00 | 2.9775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9775 | 0 | 0 | 0
1419952 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_77408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:16:12 | 29.01.2020 15:17:00 | 1.0133 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.3066 | 0 | 0
1419960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:23:15 | 29.01.2020 15:01:00 | 0.62917 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 291.3057 | 0 | 0
1419992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_38208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:42:07 | 29.01.2020 17:20:00 | 2.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6314 | 0 | 0
1419995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:50:35 | 29.01.2020 16:43:00 | 1.8736 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 657.6371 | 0 | 0
1419998 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_44995 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:22:36 | 29.01.2020 19:52:00 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.45
1420001 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_232154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:55:44 | 29.01.2020 16:07:00 | 1.1878 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 130.6558 | 0 | 0
1420007 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:53:12 | 29.01.2020 15:38:00 | 0.74667 | 0 | 0 | 57 | 569 | 0 | 0 | 42.5602 | 424.8552
1420013 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64119 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:06:39 | 29.01.2020 18:15:00 | 3.1392 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 131.8451
1420032 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:22:27 | 29.01.2020 18:49:00 | 3.4425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4425
1420041 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:55:34 | 29.01.2020 19:38:00 | 1.7072 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 240.718 | 0 | 0
1420042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516100257 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:26:09 | 29.01.2020 16:31:00 | 1.0808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 0 | 0
1420049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:27:54 | 29.01.2020 17:19:00 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 214.7937
1420053 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:35:58 | 29.01.2020 17:26:00 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 341.1035
1420064 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_295361 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:56:03 | 29.01.2020 16:17:00 | 0.34917 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 122.5587 | 0 | 0
1420068 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93672 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:40:37 | 29.01.2020 18:52:00 | 3.1897 | 2 | 210 | 0 | 47 | 6.3794 | 669.8412 | 0 | 149.9168
1420078 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_326149 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:02:56 | 29.01.2020 16:54:00 | 0.85111 | 0 | 0 | 4 | 533 | 0 | 0 | 3.4044 | 453.6416
1420108 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516250148 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:13:45 | 29.01.2020 17:47:00 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5542
1420148 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66238 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:27:24 | 29.01.2020 18:09:00 | 3.6933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6933
1420149 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:34:05 | 29.01.2020 18:17:58 | 1.7314 | 4 | 269 | 0 | 0 | 6.9256 | 465.7439 | 0 | 0
1420156 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516433005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:34:51 | 29.01.2020 18:04:27 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4933
1420159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:36:23 | 29.01.2020 17:49:00 | 1.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 0
1420257 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:07:18 | 29.01.2020 19:09:00 | 2.0283 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 308.3062
1420268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_58230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:11:50 | 29.01.2020 18:08:00 | 0.93611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.4666 | 0 | 0
1420279 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:21:49 | 29.01.2020 18:46:00 | 2.4031 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 146.5867
1420281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516286394 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:17:26 | 29.01.2020 18:25:00 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1261
1420303 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:29:15 | 29.01.2020 19:19:00 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8292
1420304 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263752 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:27:22 | 29.01.2020 17:57:00 | 0.49389 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.8534 | 0 | 0
1420312 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_117950 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:36:46 | 29.01.2020 19:13:00 | 1.6039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6039
1420318 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324717 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:42:42 | 29.01.2020 18:14:00 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 433.5078
1420326 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516118520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:50:54 | 29.01.2020 19:19:00 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683
1420331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580248663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:57:21 | 29.01.2020 19:57:00 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9942
1420341 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516242815 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 18:03:53 | 29.01.2020 19:33:00 | 1.4853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9706 | 0 | 0
1420344 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17377 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 18:07:04 | 29.01.2020 20:18:00 | 2.1822 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.9199 | 0 | 0
1420348 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_27317 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 18:14:27 | 29.01.2020 18:44:00 | 0.4925 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 14.775 | 0 | 2.4625
1420362 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_55675 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 18:29:53 | 29.01.2020 18:49:00 | 0.31861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31861 | 0 | 0
1420365 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66161 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 18:39:07 | 29.01.2020 19:07:00 | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3942
1420372 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516274335 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 18:46:59 | 29.01.2020 21:30:00 | 2.7169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7169 | 0 | 0
1420385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:14:09 | 29.01.2020 23:46:38 | 4.5414 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 454.139 | 13.6242
1420407 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516167571 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:46:50 | 29.01.2020 21:31:00 | 1.7361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7361 | 0 | 0
1420414 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:38:23 | 29.01.2020 21:01:00 | 1.3769 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 718.7627 | 0 | 0
1420419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8106 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 20:21:28 | 29.01.2020 21:36:00 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 432.2926
1420431 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_193113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 20:38:54 | 29.01.2020 21:30:00 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 110.7171
1420439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_16349 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 20:49:02 | 29.01.2020 21:40:00 | 0.84944 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.7304
1420451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9733 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 20:12:41 | 29.01.2020 22:23:05 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.9866
1420462 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 22:27:32 | 29.01.2020 23:12:00 | 0.74111 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 306.8195 | 0 | 0
1420464 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_175919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 22:40:32 | 29.01.2020 23:27:00 | 0.77444 | 2 | 1354 | 0 | 5 | 1.5489 | 1048.5918 | 0 | 3.8722
1420483 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 23:28:01 | 30.01.2020 01:14:00 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5328
1420484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1629 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 23:13:24 | 30.01.2020 00:05:00 | 0.86 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 252.84 | 0 | 0
1420485 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80969 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 23:35:02 | 30.01.2020 01:13:00 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6328
1420490 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_40317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 00:00:17 | 30.01.2020 01:03:00 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 111.845
1420502 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_381857 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 01:27:48 | 30.01.2020 02:41:00 | 1.22 | 0 | 0 | 3 | 2114 | 0 | 0 | 3.66 | 2579.08
1420512 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_327279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 06:23:59 | 30.01.2020 08:19:00 | 1.9169 | 0 | 0 | 4 | 555 | 0 | 0 | 7.6678 | 1063.9017
1420513 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_11882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 06:31:37 | 30.01.2020 07:20:00 | 0.80639 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.80639 | 0 | 10.4831
1420520 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_329908 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 07:42:30 | 30.01.2020 08:25:00 | 0.70833 | 7 | 2009 | 329 | 3124 | 4.9583 | 1423.035 | 233.0406 | 2212.8229
1420529 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 07:47:55 | 30.01.2020 09:43:00 | 1.9181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7542 | 0 | 0
1420541 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_4579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 07:59:17 | 30.01.2020 09:57:00 | 1.9619 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.9724 | 0 | 0
1420542 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:02:45 | 30.01.2020 09:08:00 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 137.025
1420550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_65138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:23:15 | 30.01.2020 09:57:00 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.375
1420551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:24:12 | 30.01.2020 09:31:00 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1133
1420568 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516198234 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:46:11 | 30.01.2020 09:56:00 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1636
1420571 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_26997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:49:21 | 30.01.2020 09:48:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9775
1420584 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:59:47 | 30.01.2020 10:57:00 | 1.9536 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 197.3146 | 0 | 0
1420585 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516044434 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:00:48 | 30.01.2020 11:11:00 | 2.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0
1420598 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:31:31 | 30.01.2020 10:19:00 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.2814
1420599 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_127864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:15:31 | 30.01.2020 09:50:00 | 0.57472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57472 | 0 | 0
1420608 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516440484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:25:24 | 30.01.2020 12:19:00 | 2.8933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8933
1420609 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_157810 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:24:26 | 30.01.2020 12:28:00 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 140.7342
1420613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88634801 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:23:42 | 31.01.2020 16:35:00 | 6.1883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1883
1420621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:35:33 | 30.01.2020 10:52:00 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2742
1420627 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:40:33 | 30.01.2020 10:43:00 | 1.0408 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 37.4699 | 41.6332
1420628 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:41:52 | 30.01.2020 11:15:00 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 301.1307
1420631 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12528 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:45:11 | 30.01.2020 11:00:00 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 78.5572
1420650 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9757 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:03:18 | 30.01.2020 12:18:00 | 2.245 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.735 | 0
1420669 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:04:43 | 30.01.2020 11:25:00 | 1.3381 | 6 | 2171 | 0 | 195 | 8.0284 | 2904.9283 | 0 | 260.9217
1420676 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_316892 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:14:55 | 30.01.2020 10:55:00 | 0.66806 | 25 | 698 | 0 | 0 | 16.7015 | 466.3059 | 0 | 0
1420695 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64358 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:31:14 | 30.01.2020 12:03:00 | 2.5294 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 351.5922
1420712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:44:09 | 30.01.2020 16:11:00 | 5.4475 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 168.8725 | 0 | 0
1420730 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_122403 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:57:28 | 30.01.2020 12:55:00 | 1.9589 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8767
1420738 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516161030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:59:37 | 30.01.2020 14:20:00 | 3.3397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3397
1420765 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:04:48 | 30.01.2020 12:01:00 | 0.93667 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 178.904 | 0 | 0
1420773 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_454869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:09:15 | 30.01.2020 11:51:00 | 0.69583 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 112.7245 | 0 | 0
1420777 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2223811 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:12:13 | 30.01.2020 12:21:00 | 1.1464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0
1420786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_96170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:19:23 | 30.01.2020 13:09:00 | 1.8269 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10.9616 | 0 | 10.9616
1420787 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_127461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:19:47 | 30.01.2020 12:31:00 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1216
1420807 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516371530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:26:58 | 30.01.2020 16:31:00 | 5.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0672 | 0 | 0
1420815 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_295361 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:24:04 | 30.01.2020 12:33:00 | 1.1489 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 403.2604 | 0 | 0
1420819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184482 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:50:24 | 30.01.2020 13:01:00 | 3.1767 | 0 | 0 | 12 | 56 | 0 | 0 | 38.12 | 177.8935
1420829 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:43:02 | 30.01.2020 13:50:00 | 2.1161 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 50.7866 | 80.4122
1420831 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516396151 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:52:16 | 30.01.2020 14:27:00 | 2.5789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5789 | 0 | 0
1420917 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:36:08 | 30.01.2020 14:37:00 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0144
1420935 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348012 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:23:54 | 30.01.2020 13:12:00 | 0.80167 | 1 | 2010 | 0 | 5 | 0.80167 | 1611.3567 | 0 | 4.0084
1420941 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:57:11 | 30.01.2020 13:26:00 | 0.48028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48028 | 0
1420942 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:57:48 | 30.01.2020 14:16:00 | 1.3033 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 26.0666 | 0 | 36.4932
1420960 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:27:02 | 30.01.2020 14:09:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 27.191 | 2163.3871
1421000 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516076458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:48:10 | 30.01.2020 15:08:00 | 1.3306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 0
1421006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:53:27 | 30.01.2020 14:51:00 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 152.508
1421008 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195220 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:54:53 | 30.01.2020 18:37:00 | 4.7019 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 945.0899
1421014 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_333033 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:58:51 | 30.01.2020 15:10:00 | 1.1858 | 0 | 0 | 89 | 225 | 0 | 0 | 105.5389 | 266.8118
1421017 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15349 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:24:44 | 30.01.2020 14:50:00 | 1.4211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1056 | 0 | 0
1421025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:04:30 | 30.01.2020 14:40:00 | 0.59167 | 1 | 1243 | 0 | 0 | 0.59167 | 735.4458 | 0 | 0
1421030 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:15:57 | 30.01.2020 15:29:00 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6525
1421055 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:16:47 | 30.01.2020 15:24:00 | 1.1203 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 916.389 | 0 | 0
1421090 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_268243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:36:40 | 30.01.2020 17:34:00 | 2.9556 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 162.5558
1421107 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580325243 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:45:23 | 30.01.2020 15:48:00 | 1.0436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0872 | 0 | 0
1421110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:26:20 | 30.01.2020 18:15:00 | 4.8111 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 721.6665
1421135 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_72073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:57:36 | 30.01.2020 17:41:00 | 2.7233 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.2966 | 0 | 0
1421145 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:02:42 | 30.01.2020 17:59:46 | 2.9511 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 76.7289 | 1528.675
1421154 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:08:31 | 30.01.2020 16:08:00 | 0.99139 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 264.7011 | 0 | 0
1421170 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:15:20 | 30.01.2020 17:47:00 | 2.5278 | 0 | 0 | 99 | 1223 | 0 | 0 | 250.2502 | 3091.4749
1421177 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_228158 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:57:25 | 30.01.2020 18:20:00 | 3.3764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3764
1421192 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51909 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:28:37 | 30.01.2020 18:26:00 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.997
1421200 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155436 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:28:55 | 30.01.2020 16:18:06 | 0.81972 | 2 | 687 | 0 | 0 | 1.6394 | 563.1476 | 0 | 0
1421208 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580317329 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:34:41 | 30.01.2020 16:55:00 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3386
1421215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324612 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:38:01 | 30.01.2020 16:40:00 | 1.0331 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.5951 | 0
1421217 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_134305 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:37:05 | 30.01.2020 16:50:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2153
1421223 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_83827 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:55:45 | 21.01.2020 12:42:00 | 1.7708 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0
1421231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:45:21 | 30.01.2020 16:49:00 | 1.0608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0
1421235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50609 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:46:11 | 30.01.2020 18:11:00 | 2.4136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4136
1421240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47066 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:48:07 | 30.01.2020 16:31:00 | 0.71472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 0 | 0
1421243 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_48530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:48:08 | 30.01.2020 19:31:00 | 3.7144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7144
1421259 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_20094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:55:53 | 30.01.2020 17:56:00 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 344.3337
1421266 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2666 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:00:36 | 30.01.2020 18:47:00 | 2.7733 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 274.5597 | 0 | 0
1421268 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580306544 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:59:40 | 30.01.2020 20:07:00 | 4.1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1222
1421271 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_248506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:20:01 | 30.01.2020 18:11:00 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5492
1421290 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:11:53 | 30.01.2020 17:50:00 | 1.6353 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 107.9285 | 0 | 0
1421292 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:09:29 | 30.01.2020 18:18:00 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 94.2454
1421296 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580314557 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:14:15 | 30.01.2020 17:06:00 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8625
1421299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101084 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:14:20 | 31.01.2020 00:09:00 | 7.9111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8222
1421305 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:15:19 | 30.01.2020 18:19:00 | 2.0614 | 10 | 2987 | 218 | 7246 | 20.6139 | 6157.3719 | 449.383 | 14936.8319
1421338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:55:00 | 30.01.2020 17:21:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 154.7996
1421355 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88639601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:28:09 | 30.01.2020 17:30:00 | 1.0308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0617 | 0 | 0
1421366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:32:01 | 30.01.2020 17:04:00 | 0.53306 | 1 | 221 | 3 | 150 | 0.53306 | 117.8063 | 1.5992 | 79.959
1421367 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516329764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:34:26 | 30.01.2020 17:11:00 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2189
1421373 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_468304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:39:23 | 30.01.2020 17:57:00 | 1.2936 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.3955
1421382 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_187453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:10:40 | 30.01.2020 17:43:49 | 1.5525 | 0 | 0 | 6 | 176 | 0 | 0 | 9.315 | 273.24
1421390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:05:00 | 30.01.2020 18:22:00 | 2.2833 | 57 | 5755 | 12 | 103 | 130.1498 | 13140.5642 | 27.4 | 235.183
1421402 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_58877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:40:42 | 31.01.2020 09:54:00 | 2.2217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.665
1421447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_79990 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:03:33 | 30.01.2020 19:24:00 | 2.3408 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.0675 | 0 | 0
1421463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_272370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:15:34 | 30.01.2020 18:22:00 | 1.1072 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 35.431 | 0 | 17.7155
1421465 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617973 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:15:35 | 30.01.2020 18:11:00 | 0.92361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92361 | 0 | 0
1421466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_53202 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:16:20 | 30.01.2020 19:27:00 | 2.1778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1778
1421474 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_16517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:22:16 | 30.01.2020 19:04:00 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.3446
1421484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_74009 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:25:08 | 30.01.2020 18:08:00 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71444
1421491 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45178 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:27:35 | 30.01.2020 18:50:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1208
1421496 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580231723 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:29:16 | 30.01.2020 21:33:00 | 4.0622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0622
1421502 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:32:32 | 30.01.2020 19:42:00 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 293.4581
1421504 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:17:50 | 30.01.2020 18:19:00 | 1.0194 | 0 | 0 | 52 | 218 | 0 | 0 | 53.0109 | 222.2379
1421512 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:39:19 | 30.01.2020 17:52:00 | 0.21139 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 11.4151 | 0.63417
1421514 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_19862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:40:30 | 30.01.2020 18:50:00 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 138.9996
1421515 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_74514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:07:30 | 30.01.2020 18:35:00 | 2.4583 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 68.8332 | 0 | 39.3333
1421520 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222117 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:43:15 | 30.01.2020 18:21:00 | 0.62917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62917
1421521 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67931 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:43:23 | 30.01.2020 19:14:00 | 1.5103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0411 | 0 | 0
1421530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516134899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:48:16 | 30.01.2020 18:33:00 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74556
1421534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_64152 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:52:02 | 30.01.2020 18:46:00 | 0.89944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4972 | 0 | 0
1421536 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_448419 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:25:09 | 30.01.2020 20:45:00 | 3.3308 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 273.1281
1421537 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127211 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:54:38 | 30.01.2020 18:59:00 | 1.0728 | 0 | 0 | 62 | 113 | 0 | 0 | 66.5124 | 121.2241
1421539 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:23:02 | 30.01.2020 19:05:00 | 2.6994 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 53.9888 | 0 | 21.5955
1421548 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431946 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:02:55 | 30.01.2020 20:53:00 | 2.8347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8347
1421556 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289082 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:01:21 | 30.01.2020 18:34:00 | 0.54417 | 5 | 2 | 5 | 187 | 2.7208 | 1.0883 | 2.7208 | 101.7598
1421562 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580295907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:07:17 | 30.01.2020 20:49:00 | 2.6953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6953
1421577 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:17:19 | 30.01.2020 19:35:00 | 1.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0
1421580 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516287775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:21:59 | 30.01.2020 20:39:00 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2836
1421581 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29893 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:22:21 | 30.01.2020 19:37:00 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 309.7983
1421585 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:23:13 | 30.01.2020 19:02:00 | 0.64639 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.3917 | 0 | 0
1421587 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516382893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:24:52 | 30.01.2020 20:17:00 | 1.8689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7378 | 0 | 0
1421591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10352 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:19:53 | 30.01.2020 22:03:00 | 3.7186 | 0 | 0 | 33 | 2196 | 0 | 0 | 122.7141 | 8166.0676
1421593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516207278 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:25:23 | 30.01.2020 18:58:00 | 0.54361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0872
1421594 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_37120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:27:51 | 30.01.2020 20:20:00 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 143.9261
1421596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47162 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:30:30 | 30.01.2020 19:03:00 | 0.54167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7917 | 0 | 0
1421600 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_1640 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:30:22 | 30.01.2020 20:44:00 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 106.9066
1421606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:32:57 | 30.01.2020 20:20:00 | 1.7842 | 1 | 221 | 3 | 150 | 1.7842 | 394.3016 | 5.3525 | 267.6255
1421608 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:38:10 | 30.01.2020 19:22:00 | 0.73056 | 2 | 1653 | 29 | 1305 | 1.4611 | 1207.6157 | 21.1862 | 953.3808
1421609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_63958 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:41:20 | 30.01.2020 20:05:00 | 1.3944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.1277 | 0 | 0
1421635 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:01:57 | 30.01.2020 19:51:00 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 96.465
1421638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_41302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:01:45 | 31.01.2020 00:38:00 | 5.6042 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 347.4585
1421642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_88129 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:07:11 | 30.01.2020 19:39:00 | 0.53028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 0 | 0
1421646 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:09:22 | 30.01.2020 20:55:00 | 1.7606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7606 | 0 | 0
1421666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516060322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:22:48 | 30.01.2020 20:07:00 | 0.73667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0
1421667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:23:04 | 30.01.2020 21:38:00 | 2.2489 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 622.9425
1421670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:26:28 | 30.01.2020 22:38:00 | 3.1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1922 | 0 | 0
1421672 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7654 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:32:26 | 30.01.2020 21:08:00 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 184.7625
1421673 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:33:35 | 30.01.2020 20:14:00 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3681
1421675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69579 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:36:44 | 30.01.2020 23:13:00 | 3.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6044 | 0 | 0
1421678 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:36:48 | 30.01.2020 20:39:37 | 1.0469 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 2.0939 | 463.7944
1421680 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:41:56 | 30.01.2020 20:57:00 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 152.6354
1421682 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:43:41 | 30.01.2020 21:16:00 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.6178
1421687 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516389813 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:50:03 | 30.01.2020 20:34:00 | 0.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0
1421689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121009 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:53:19 | 30.01.2020 23:05:00 | 3.1947 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.7525 | 0 | 0
1421695 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:59:58 | 30.01.2020 20:48:00 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2078
1421696 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149550 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:01:25 | 30.01.2020 20:29:00 | 0.45972 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22.986
1421697 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47687 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:02:21 | 30.01.2020 20:45:00 | 0.71083 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 327.6926 | 0 | 0
1421698 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:58:35 | 31.01.2020 00:03:45 | 4.0861 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 106.2389 | 2116.605
1421700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_53896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:07:20 | 30.01.2020 21:36:00 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4778
1421703 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:09:01 | 30.01.2020 22:29:00 | 2.3331 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 188.9779
1421714 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_22271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:19:14 | 30.01.2020 20:40:00 | 0.34611 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.0372 | 0 | 0
1421717 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:19:47 | 30.01.2020 21:15:00 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92028
1421718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:20:32 | 30.01.2020 23:01:00 | 2.6744 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 441.2826
1421724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_64152 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:15:36 | 30.01.2020 21:15:00 | 0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
1421725 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516100071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:20:56 | 30.01.2020 21:44:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3844
1421726 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_280814 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:29:08 | 30.01.2020 21:29:00 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 242.4605
1421727 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_437416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:46:39 | 30.01.2020 21:29:00 | 1.7058 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85.2915 | 0 | 0
1421729 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_60130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:35:32 | 30.01.2020 21:40:00 | 1.0744 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 657.5573 | 0 | 1.0744
1421732 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:37:42 | 30.01.2020 21:02:00 | 0.405 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 1.62 | 206.145
1421737 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29893 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:45:13 | 30.01.2020 22:05:00 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 331.1003
1421739 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_458805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:45:38 | 30.01.2020 21:39:00 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.005
1421741 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174205 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:49:08 | 31.01.2020 03:51:00 | 7.0311 | 4 | 1544 | 36 | 2488 | 28.1244 | 10856.0338 | 253.12 | 17493.4017
1421743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_179996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:48:58 | 30.01.2020 22:50:00 | 2.0172 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 131.1193 | 2.0172
1421744 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516243037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:50:39 | 30.01.2020 21:13:00 | 0.3725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0
1421746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_260662 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:49:52 | 30.01.2020 21:45:00 | 0.91889 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 204.9125 | 0 | 0
1421749 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580240325 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:02:41 | 30.01.2020 21:31:00 | 0.47194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47194 | 0 | 0
1421751 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:05:41 | 30.01.2020 21:59:00 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.8811
1421753 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9407 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:09:30 | 31.01.2020 01:29:00 | 4.325 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 220.575 | 0 | 0
1421755 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_63603 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:12:44 | 30.01.2020 22:40:00 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.5421
1421762 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184955 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:18:26 | 30.01.2020 21:36:00 | 0.29278 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 36.5975
1421763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:22:21 | 30.01.2020 22:16:00 | 0.89417 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 4.4709 | 0 | 20.5659
1421764 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_337722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:22:29 | 30.01.2020 21:55:00 | 0.54194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.0452
1421766 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_73613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:45:22 | 30.01.2020 23:09:00 | 3.3939 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.545
1421771 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:33:02 | 31.01.2020 01:44:00 | 4.1828 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 305.3429
1421776 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:35:43 | 31.01.2020 00:10:00 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5714
1421778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:36:12 | 30.01.2020 22:35:00 | 0.98 | 0 | 0 | 113 | 12 | 0 | 0 | 110.74 | 11.76
1421780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_30316 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:39:47 | 30.01.2020 22:00:00 | 0.33694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0
1421784 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345165 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:36:26 | 07.01.2020 21:43:00 | 6.1094 | 0 | 0 | 6 | 399 | 0 | 0 | 36.6566 | 2437.6666
1421789 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615010 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:46:24 | 30.01.2020 22:24:00 | 0.62667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0 | 0
1421790 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:46:51 | 30.01.2020 23:48:00 | 2.0192 | 1 | 780 | 0 | 14 | 2.0192 | 1574.9526 | 0 | 28.2684
1421791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:47:30 | 30.01.2020 22:19:00 | 0.525 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 607.425 | 0 | 0
1421795 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_379 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:50:47 | 30.01.2020 23:29:00 | 1.6369 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 93.3056 | 0 | 0
1421799 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60293 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:53:19 | 30.01.2020 22:05:00 | 0.19472 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.4621
1421800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_373993 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:55:21 | 31.01.2020 01:49:00 | 3.8942 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 183.026
1421803 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_298141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:56:58 | 30.01.2020 22:51:00 | 0.90056 | 0 | 0 | 50 | 320 | 0 | 0 | 45.028 | 288.1792
1421807 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88613601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:07:52 | 31.01.2020 00:08:00 | 2.0022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0111 | 0 | 0
1421812 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_391763 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:10:10 | 31.01.2020 00:14:00 | 2.0639 | 0 | 0 | 18 | 1313 | 0 | 0 | 37.15 | 2709.8876
1421814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:33:16 | 07.01.2020 16:55:00 | 7.3622 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 507.9932 | 0 | 0
1421815 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:23:18 | 06.01.2020 23:59:00 | 0.595 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 41.055 | 0 | 0
1421832 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_65208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:45:04 | 06.01.2020 21:15:00 | 0.49889 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.4545
1421834 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71733 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:46:54 | 06.01.2020 22:35:00 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 42.4885
1421839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_23438 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:28:46 | 30.01.2020 23:59:24 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.3379
1421840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_88144 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:29:22 | 30.01.2020 23:11:00 | 0.69389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69389 | 0 | 0
1421853 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_168497 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:38:59 | 30.01.2020 23:23:00 | 0.73361 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.0739
1421856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_48946 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:35:44 | 30.01.2020 23:41:28 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0956
1421858 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580242889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:57:48 | 30.01.2020 22:52:00 | 0.90333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6133 | 0 | 0
1421860 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_19150 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:35:18 | 30.01.2020 23:47:31 | 1.2036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6289 | 0 | 0
1421861 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_135198 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:42:23 | 31.01.2020 01:37:00 | 2.9103 | 0 | 0 | 4 | 1747 | 0 | 0 | 11.6411 | 5084.2592
1421879 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:57:39 | 31.01.2020 00:17:00 | 1.3225 | 0 | 0 | 26 | 1003 | 0 | 0 | 34.385 | 1326.4675
1421883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 23:09:02 | 30.01.2020 23:39:00 | 0.49944 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.4838 | 0 | 0
1421890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 30.01.2020 23:22:58 | 31.01.2020 02:50:00 | 3.4506 | 0 | 0 | 10 | 904 | 0 | 0 | 34.5056 | 3119.3062
1421891 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 23:23:22 | 31.01.2020 00:50:00 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 209.364
1421892 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157498 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 23:13:19 | 30.01.2020 23:47:00 | 0.56139 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 108.9097 | 0 | 0
1421896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 23:32:31 | 31.01.2020 00:24:00 | 0.85806 | 0 | 0 | 600 | 2482 | 0 | 0 | 514.836 | 2129.7049
1421900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33672 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 23:01:38 | 31.01.2020 02:19:00 | 3.2894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1578 | 0 | 0
1421905 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_171440 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:50:52 | 31.01.2020 10:37:00 | 1.7689 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 5.3067 | 91.9823
1421913 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272491 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 23:53:44 | 31.01.2020 01:25:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 132.3366
1421921 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_333509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:01:08 | 31.01.2020 02:41:00 | 2.6644 | 1 | 404 | 25 | 3715 | 2.6644 | 1076.4338 | 66.611 | 9898.3946
1421927 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_403082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:10:19 | 31.01.2020 02:53:18 | 2.7164 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 241.7587 | 0 | 0
1421931 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_236304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:14:46 | 31.01.2020 01:06:00 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5389
1421933 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78074 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:51:42 | 31.01.2020 01:05:00 | 5.2217 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 172.3151
1421935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516151325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:19:29 | 31.01.2020 00:59:00 | 0.65861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65861
1421937 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_88467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:25:39 | 31.01.2020 02:01:00 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 82.6368
1421940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88639406 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:28:04 | 31.01.2020 00:59:00 | 0.51556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0
1421943 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:27:57 | 31.01.2020 08:04:00 | 7.6008 | 0 | 0 | 28 | 4120 | 0 | 0 | 212.8232 | 31315.4196
1421944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14057 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:30:25 | 31.01.2020 01:28:00 | 0.95972 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 219.7759 | 0 | 0
1421949 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_392509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:33:39 | 31.01.2020 01:05:00 | 0.5225 | 18 | 2267 | 601 | 3017 | 9.405 | 1184.5075 | 314.0225 | 1576.3825
1421950 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51824 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:35:09 | 31.01.2020 01:48:00 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.9968
1421952 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:34:41 | 31.01.2020 03:51:00 | 3.2719 | 2 | 715 | 3 | 13 | 6.5439 | 2339.4371 | 9.8158 | 42.5352
1421953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 23:29:50 | 31.01.2020 01:40:00 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1694
1421958 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_34155 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:42:28 | 31.01.2020 02:56:00 | 2.2256 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 82.3457
1421970 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_128116 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 01:21:29 | 31.01.2020 03:12:00 | 1.8419 | 5 | 1307 | 0 | 0 | 9.2097 | 2407.4156 | 0 | 0
1421973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 01:06:26 | 31.01.2020 02:52:00 | 1.7594 | 0 | 0 | 113 | 12 | 0 | 0 | 198.8167 | 21.1133
1421977 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329256 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 01:36:08 | 31.01.2020 09:27:00 | 7.8478 | 0 | 0 | 19 | 804 | 0 | 0 | 149.1078 | 6309.6151
1421980 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305914 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 01:42:05 | 31.01.2020 02:58:00 | 1.2653 | 20 | 4665 | 119 | 4078 | 25.3056 | 5902.5312 | 150.5683 | 5159.8118
1421983 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_393083 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 01:50:43 | 31.01.2020 08:46:00 | 6.9214 | 0 | 3 | 3 | 562 | 0 | 20.7642 | 20.7642 | 3889.8212
1421984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 01:55:44 | 31.01.2020 03:22:00 | 1.4378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4378 | 0 | 0
1421986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353347 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 01:57:20 | 31.01.2020 09:01:00 | 7.0611 | 7 | 689 | 0 | 17 | 49.4278 | 4865.1048 | 0 | 120.0389
1421995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 02:25:02 | 31.01.2020 04:06:00 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 449.3023
1422002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_147469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 02:57:24 | 31.01.2020 07:13:00 | 4.26 | 0 | 0 | 59 | 66 | 0 | 0 | 251.34 | 281.16
1422007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:13:38 | 31.01.2020 08:31:57 | 5.3053 | 0 | 0 | 163 | 177 | 0 | 0 | 864.7606 | 939.0346
1422008 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:26:39 | 31.01.2020 11:07:00 | 7.6725 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.07
1422010 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279359 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:32:47 | 31.01.2020 11:23:00 | 7.8369 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 7.8369 | 1222.5626
1422011 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_TRAFOBINATIP_16030 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:35:26 | 31.01.2020 05:08:00 | 1.5428 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 344.0399 | 0 | 0
1422014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:41:37 | 31.01.2020 06:49:00 | 3.1231 | 0 | 0 | 32 | 680 | 0 | 0 | 99.9379 | 2123.6808
1422015 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:43:44 | 31.01.2020 07:21:00 | 3.6211 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 3.6211 | 329.521
1422016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:44:07 | 31.01.2020 04:52:00 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 133.504
1422021 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:55:38 | 31.01.2020 04:27:00 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 43.3907
1422024 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2203511 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:41:14 | 31.01.2020 06:02:00 | 2.3461 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9.3844 | 4.6922
1422027 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 04:14:22 | 31.01.2020 05:33:00 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 94.3603
1422028 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4524 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 04:16:50 | 31.01.2020 08:39:00 | 4.3694 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1546.7818
1422031 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_298141 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 04:27:02 | 31.01.2020 11:20:00 | 6.8828 | 0 | 0 | 50 | 320 | 0 | 0 | 344.139 | 2202.4896
1422036 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_333530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 04:34:15 | 31.01.2020 07:29:00 | 2.9125 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 154.3625
1422037 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_144479 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 04:37:06 | 31.01.2020 06:37:00 | 1.9983 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 89.9249 | 0 | 0
1422038 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_392509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 04:37:20 | 31.01.2020 05:30:00 | 0.87778 | 18 | 2267 | 601 | 3017 | 15.8 | 1989.9273 | 527.5458 | 2648.2623
1422043 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322296 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:46:26 | 31.01.2020 05:39:00 | 1.8761 | 3 | 1734 | 19 | 30 | 5.6283 | 3253.1747 | 35.6461 | 56.2833
1422046 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340751 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:20:09 | 31.01.2020 07:37:00 | 2.2808 | 0 | 0 | 17 | 2473 | 0 | 0 | 38.7741 | 5640.4926
1422049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:32:43 | 31.01.2020 10:01:00 | 4.4714 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 134.1417 | 268.2834
1422052 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_93928 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:36:02 | 31.01.2020 08:55:00 | 3.3161 | 0 | 0 | 11 | 42 | 0 | 0 | 36.4772 | 139.2766
1422055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_270672 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:38:00 | 31.01.2020 08:20:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 259.2
1422060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:44:42 | 31.01.2020 09:11:00 | 3.4383 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 220.0531 | 715.1726
1422061 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314925 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:45:27 | 31.01.2020 10:47:00 | 5.0258 | 0 | 0 | 49 | 608 | 0 | 0 | 246.2657 | 3055.7046
1422062 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_3344 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:47:58 | 31.01.2020 08:24:00 | 2.6006 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10.4022 | 0 | 5.2011
1422063 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:47:29 | 31.01.2020 07:09:00 | 1.3586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7172 | 0 | 0
1422066 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_3152 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:49:30 | 31.01.2020 09:57:00 | 4.125 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 354.75 | 0 | 0
1422082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242663 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 06:05:56 | 31.01.2020 12:49:00 | 6.7178 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 228.4045 | 1632.4205
1422084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334261 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 06:07:09 | 31.01.2020 07:24:00 | 1.2808 | 62 | 11712 | 32 | 449 | 79.4115 | 15001.081 | 40.9866 | 575.0927
1422085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318299 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:08:20 | 31.01.2020 10:51:00 | 7.7111 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 77.1111 | 7711.11
1422095 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38309 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 06:23:47 | 31.01.2020 10:29:00 | 4.0869 | 0 | 146 | 0 | 9 | 0 | 596.6932 | 0 | 36.7825
1422100 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:48:27 | 31.01.2020 08:32:23 | 2.7322 | 0 | 0 | 13 | 976 | 0 | 0 | 35.5189 | 2666.6467
1422101 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_32007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 06:36:12 | 31.01.2020 08:44:00 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 146.97
1422103 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324120 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:30:11 | 31.01.2020 15:06:00 | 7.5969 | 0 | 83 | 5 | 1068 | 0 | 630.546 | 37.9847 | 8113.5319
1422104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:35:24 | 31.01.2020 10:51:00 | 5.26 | 0 | 0 | 7 | 154 | 0 | 0 | 36.82 | 810.04
1422112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 06:53:38 | 31.01.2020 08:32:00 | 1.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 0 | 0
1422127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:09:10 | 31.01.2020 10:39:00 | 3.4972 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 157.3749
1422130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:16:22 | 31.01.2020 09:33:00 | 2.2772 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 327.9197
1422134 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:16:49 | 31.01.2020 11:22:00 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 694.6863
1422135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580234220 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:23:49 | 31.01.2020 08:12:00 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6061
1422142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_348280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:33:30 | 31.01.2020 13:34:00 | 6.0083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0333
1422144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81808 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:21:25 | 31.01.2020 11:41:00 | 4.3264 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 744.1391 | 0 | 0
1422155 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 03:51:42 | 31.01.2020 07:48:00 | 3.9383 | 0 | 0 | 14 | 1106 | 0 | 0 | 55.1366 | 4355.793
1422156 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:32:30 | 31.01.2020 08:49:00 | 1.275 | 8 | 4480 | 0 | 52 | 10.2 | 5712 | 0 | 66.3
1422158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516297413 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:39:16 | 31.01.2020 11:07:00 | 3.4622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4622 | 0 | 0
1422166 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_263275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:46:21 | 31.01.2020 08:46:00 | 0.99417 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 532.8751 | 0 | 0
1422168 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1913 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 06:30:04 | 31.01.2020 11:38:00 | 5.1322 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 379.7843
1422172 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_86204 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:50:35 | 31.01.2020 09:17:00 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6417
1422178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_31461 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:21:18 | 31.01.2020 17:56:00 | 7.5783 | 0 | 0 | 1 | 786 | 0 | 0 | 7.5783 | 5956.5674
1422181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:54:50 | 31.01.2020 11:38:00 | 3.7194 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 650.902
1422182 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:55:34 | 31.01.2020 11:33:00 | 3.6239 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 663.1719
1422186 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30680 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:23:23 | 31.01.2020 10:20:00 | 2.9436 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 261.9813
1422197 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279655 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:04:38 | 31.01.2020 12:27:20 | 4.3783 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 13.135 | 704.9111
1422199 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382080 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 06:53:25 | 31.01.2020 11:44:00 | 4.8431 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5292 | 0
1422201 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_34205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:07:02 | 31.01.2020 09:07:00 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99944
1422202 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 06:48:22 | 31.01.2020 10:06:00 | 3.2939 | 4 | 475 | 2 | 18 | 13.1756 | 1564.5977 | 6.5878 | 59.29
1422206 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 02:08:11 | 31.01.2020 09:15:00 | 7.1136 | 1 | 1 | 21 | 379 | 7.1136 | 7.1136 | 149.3858 | 2696.0582
1422208 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295865 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:54:34 | 31.01.2020 13:44:00 | 2.8239 | 14 | 1215 | 2 | 6 | 39.5345 | 3431.0264 | 5.6478 | 16.9433
1422209 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25308 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:09:20 | 31.01.2020 10:26:00 | 2.2778 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 123.0001 | 0 | 9.1111
1422211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_14227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:08:10 | 31.01.2020 11:17:00 | 3.1472 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 163.6554
1422220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253476 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 06:52:14 | 31.01.2020 10:53:00 | 4.0128 | 4 | 609 | 6 | 205 | 16.0511 | 2443.783 | 24.0767 | 822.6199
1422222 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_57401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:13:37 | 31.01.2020 08:50:00 | 0.60639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60639 | 0 | 0
1422227 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_46356 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:14:57 | 31.01.2020 11:10:02 | 2.9181 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 55.4431 | 29.1806
1422231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 04:05:26 | 31.01.2020 10:03:53 | 5.9742 | 0 | 0 | 236 | 986 | 0 | 0 | 1409.9041 | 5890.5316
1422234 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:17:04 | 31.01.2020 10:43:22 | 2.4383 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2.4383 | 241.3947
1422235 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:17:44 | 31.01.2020 12:23:00 | 4.0878 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.7022 | 0
1422249 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:26:57 | 31.01.2020 10:41:00 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 256.9296
1422250 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77411 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:29:30 | 31.01.2020 11:10:00 | 2.675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0
1422252 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_57231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:50:31 | 31.01.2020 09:23:00 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.9487
1422256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_391880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:33:17 | 31.01.2020 13:19:57 | 4.7778 | 0 | 0 | 39 | 17 | 0 | 0 | 186.3334 | 81.2223
1422258 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_29952 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:32:46 | 31.01.2020 09:59:00 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 168.1547
1422260 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3966 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:37:23 | 31.01.2020 11:56:00 | 3.3103 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 314.4766 | 0 | 0
1422266 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:43:13 | 31.01.2020 12:50:00 | 4.1131 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 115.1657
1422273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_271428 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:47:55 | 31.01.2020 13:19:00 | 4.5181 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1057.226
1422286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 06:00:58 | 31.01.2020 11:37:00 | 5.6006 | 19 | 1014 | 205 | 2169 | 106.4106 | 5678.9678 | 1148.1148 | 12147.6146
1422294 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_116350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:23:08 | 31.01.2020 09:43:00 | 2.3311 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.5555
1422295 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:56:40 | 31.01.2020 10:25:00 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9444
1422307 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516134646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:59:48 | 31.01.2020 09:31:00 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
1422309 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259722 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:45:35 | 31.01.2020 11:56:00 | 4.1736 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 129.3819
1422312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:01:41 | 31.01.2020 13:28:00 | 4.4386 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.4564
1422327 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 05:51:34 | 31.01.2020 09:40:18 | 3.8122 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 343.0998 | 3.8122
1422333 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:12:56 | 31.01.2020 13:19:00 | 4.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1011 | 0 | 0
1422336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_114465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:16:19 | 31.01.2020 10:47:00 | 1.5114 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 284.1413 | 0 | 0
1422337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_82062 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:19:26 | 31.01.2020 10:47:00 | 1.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4594 | 0 | 0
1422341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:20:20 | 31.01.2020 11:14:00 | 1.8944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8944 | 0 | 0
1422345 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_13411 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:22:27 | 31.01.2020 12:51:00 | 3.4758 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8066
1422358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:27:35 | 31.01.2020 12:36:00 | 3.1403 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 210.3988 | 0 | 0
1422365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_62563 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:30:41 | 31.01.2020 13:34:00 | 4.0553 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.6634 | 0 | 0
1422372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_86379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:33:18 | 31.01.2020 12:24:00 | 2.845 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 0 | 0
1422377 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:35:13 | 31.01.2020 11:35:00 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.87
1422379 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20728 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:36:57 | 31.01.2020 11:45:00 | 2.1342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2683 | 0 | 0
1422380 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_450497 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:38:02 | 31.01.2020 11:01:00 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.8662
1422383 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_362753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:37:22 | 31.01.2020 12:51:00 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.045
1422386 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60293 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:39:20 | 31.01.2020 12:08:00 | 2.4778 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 158.5779
1422403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_219900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:51:04 | 31.01.2020 13:06:00 | 3.2489 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 159.1956
1422409 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_63587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:58:28 | 31.01.2020 11:52:00 | 1.8922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8922 | 0 | 0
1422412 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_12456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:55:41 | 31.01.2020 10:35:00 | 0.65528 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0 | 116.6398 | 0 | 4.587
1422414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2799 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:55:51 | 31.01.2020 10:44:00 | 2.8025 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 5.605 | 507.2525
1422424 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_65839 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:04:45 | 31.01.2020 11:28:00 | 1.3875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0
1422430 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:04:39 | 31.01.2020 17:52:00 | 7.7892 | 0 | 0 | 11 | 2376 | 0 | 0 | 85.6809 | 18507.0679
1422441 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:13:47 | 31.01.2020 13:12:00 | 2.9703 | 10 | 3258 | 103 | 7311 | 29.7028 | 9677.1722 | 305.9388 | 21715.7171
1422450 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_20818 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:21:19 | 31.01.2020 14:26:00 | 4.0781 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.2342 | 4.0781
1422454 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:10:20 | 31.01.2020 12:22:00 | 3.1944 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 172.4998 | 25.5555 | 2236.108
1422458 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:25:20 | 31.01.2020 13:30:00 | 3.0778 | 3 | 1310 | 56 | 1041 | 9.2333 | 4031.8918 | 172.3557 | 3203.969
1422465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179795 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 06:32:25 | 31.01.2020 10:38:00 | 4.0931 | 0 | 0 | 10 | 593 | 0 | 0 | 40.9306 | 2427.1846
1422472 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_3891 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:33:20 | 31.01.2020 12:09:00 | 1.5944 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 248.7326 | 0 | 0
1422476 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516433532 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:29:01 | 31.01.2020 12:48:00 | 3.3164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6328
1422481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379126 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:39:01 | 31.01.2020 13:41:53 | 3.0478 | 0 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 182.8668 | 27.43
1422482 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_29572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:40:23 | 31.01.2020 12:08:00 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 170.8528
1422490 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516423127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:41:50 | 31.01.2020 12:31:00 | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6389
1422495 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516297344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:50:13 | 31.01.2020 10:57:00 | 2.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1131 | 0 | 0
1422500 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:47:46 | 31.01.2020 12:48:00 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 284.5524
1422501 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_28473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:50:09 | 31.01.2020 12:44:00 | 1.8975 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 284.625 | 0 | 0
1422517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580225631 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:58:06 | 31.01.2020 14:03:00 | 3.0817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0817
1422526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_14842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:54:18 | 31.01.2020 11:51:00 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 438.805
1422529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516061050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:03:37 | 31.01.2020 11:36:00 | 0.53972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0
1422533 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47687 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:04:05 | 31.01.2020 13:01:00 | 1.9486 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 898.3092 | 0 | 0
1422536 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_88327 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:02:31 | 31.01.2020 12:03:00 | 1.0081 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1048 | 0 | 0
1422541 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:34:46 | 31.01.2020 11:26:00 | 3.8539 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 801.6091
1422547 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:14:40 | 31.01.2020 14:14:00 | 2.9889 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 633.6447 | 0 | 0
1422552 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_191090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:15:00 | 31.01.2020 17:57:00 | 6.7 | 0 | 96 | 0 | 21 | 0 | 643.2 | 0 | 140.7
1422562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262582 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:20:05 | 31.01.2020 12:54:00 | 1.5653 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 965.7778 | 0 | 0
1422566 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_318203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:23:53 | 31.01.2020 16:11:00 | 4.7853 | 0 | 0 | 4 | 247 | 0 | 0 | 19.1411 | 1181.9642
1422582 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_197109 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:30:51 | 31.01.2020 15:50:00 | 4.3192 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.1492 | 0 | 0
1422585 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516394017 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:25:25 | 31.01.2020 12:38:00 | 1.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 0 | 0
1422588 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_452406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:33:22 | 31.01.2020 15:10:00 | 3.6106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0528
1422592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7083 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:24:07 | 31.01.2020 12:55:00 | 1.5147 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.471 | 0 | 0
1422619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:47:42 | 31.01.2020 13:26:00 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 85.1932
1422641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:57:30 | 31.01.2020 12:24:00 | 0.44167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0
1422665 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:37:34 | 31.01.2020 12:32:00 | 0.90722 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 48.0827 | 0 | 0
1422667 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516096370 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:05:15 | 31.01.2020 16:53:00 | 4.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7958 | 0 | 0
1422673 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_27255 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:11:03 | 31.01.2020 13:04:00 | 0.8825 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 85.6025 | 0 | 0.8825
1422675 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_142712 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:10:33 | 31.01.2020 13:14:00 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48.645
1422700 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516286254 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:21:24 | 31.01.2020 13:04:00 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
1422717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10048 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:26:23 | 31.01.2020 18:03:00 | 5.6103 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 454.4327
1422733 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_80948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:36:01 | 31.01.2020 14:17:00 | 1.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6831 | 0 | 0
1422734 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362609 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:29:15 | 31.01.2020 17:35:00 | 5.0958 | 1 | 20 | 32 | 2010 | 5.0958 | 101.9166 | 163.0666 | 10242.6183
1422745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580211187 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:40:45 | 31.01.2020 13:46:00 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0875
1422751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AKSARAY_OGMUSDIREK_9564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:33:20 | 31.01.2020 13:26:00 | 5.8778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7556
1422756 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:50:39 | 31.01.2020 14:47:00 | 1.9392 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 31.0267 | 0 | 19.3917
1422770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516057044 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:00:38 | 31.01.2020 14:59:00 | 1.9728 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.755 | 0 | 0
1422775 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11288 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:03:41 | 31.01.2020 14:24:00 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3544
1422780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88647938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:09:31 | 31.01.2020 14:00:00 | 0.84139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84139 | 0 | 0
1422782 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113846 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:04:47 | 31.01.2020 13:16:00 | 4.1869 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.0563
1422790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_298718 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:22:03 | 31.01.2020 13:58:05 | 0.60056 | 0 | 0 | 70 | 1687 | 0 | 0 | 42.0392 | 1013.1447
1422799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_280196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:33:49 | 31.01.2020 15:10:17 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0778
1422800 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:35:16 | 31.01.2020 14:50:00 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2456
1422807 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:44:31 | 31.01.2020 16:48:00 | 3.0581 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 162.0772 | 0 | 0
1422811 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:35:23 | 31.01.2020 15:00:00 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 114.2327
1422817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_86379 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:50:16 | 31.01.2020 15:22:00 | 1.5289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2889 | 0 | 0
1422822 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144633 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:53:02 | 31.01.2020 17:37:00 | 3.7328 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 7.4656 | 1097.4373
1422832 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580242888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:57:29 | 31.01.2020 15:38:00 | 1.6753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3506 | 0 | 0
1422835 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_431449 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:58:43 | 31.01.2020 18:01:00 | 4.0381 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 484.5672
1422837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43164 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:58:39 | 31.01.2020 16:02:00 | 2.0558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0558 | 0 | 0
1422845 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516231927 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:01:05 | 31.01.2020 14:55:00 | 0.89861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89861
1422849 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_39818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:02:23 | 31.01.2020 17:59:00 | 3.9436 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 114.3647
1422854 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41044 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:06:02 | 31.01.2020 15:09:00 | 1.0494 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3955 | 0 | 0
1422859 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_433509 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:06:48 | 31.01.2020 15:20:00 | 1.22 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 59.78 | 0 | 0
1422865 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_286669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:10:47 | 31.01.2020 14:44:00 | 0.55361 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.431 | 0 | 0
1422873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_235773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:12:46 | 31.01.2020 15:22:00 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.54
1422881 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516285992 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:17:32 | 31.01.2020 19:49:00 | 5.5244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5244
1422888 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_54235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:18:57 | 31.01.2020 17:33:00 | 3.2342 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 48.5125 | 0 | 35.5759
1422889 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_22876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:19:00 | 31.01.2020 15:18:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.2332
1422897 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:21:15 | 31.01.2020 15:15:00 | 0.89583 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 87.7913 | 0 | 0
1422914 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_444153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:30:22 | 31.01.2020 17:13:00 | 2.7106 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 86.7379
1422934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296307 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:35:13 | 31.01.2020 20:30:00 | 5.9131 | 0 | 0 | 128 | 131 | 0 | 0 | 756.8717 | 774.6109
1422942 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62181 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:41:45 | 31.01.2020 14:56:00 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.7375
1422953 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516421766 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:25:22 | 31.01.2020 16:12:00 | 6.7772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7772
1422963 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_192922 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:52:23 | 31.01.2020 21:01:00 | 6.1436 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 159.7339
1422974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:56:17 | 31.01.2020 18:41:00 | 3.7453 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 176.0282 | 0 | 0
1422977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374793 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:52:24 | 31.01.2020 15:41:30 | 1.8183 | 0 | 0 | 31 | 252 | 0 | 0 | 56.3682 | 458.2192
1422981 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:00:25 | 31.01.2020 19:51:00 | 4.8431 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 305.1128
1422983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_356571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:45:13 | 31.01.2020 13:58:00 | 1.2131 | 10 | 658 | 4 | 102 | 12.1306 | 798.1935 | 4.8522 | 123.7321
1422986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:59:49 | 31.01.2020 15:52:10 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.155
1422993 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53698 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:08:07 | 31.01.2020 19:49:00 | 4.6814 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 266.8392
1422999 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461673 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:59:21 | 31.01.2020 17:44:00 | 3.7442 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.465
1423026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:28:22 | 31.01.2020 19:27:00 | 3.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9772 | 0 | 0
1423036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44925 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:32:47 | 31.01.2020 16:11:00 | 0.63694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63694 | 0 | 0
1423056 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:32:40 | 31.01.2020 18:11:00 | 2.6389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6389 | 0 | 0
1423063 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:47:42 | 31.01.2020 17:35:00 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.8032
1423065 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5561 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:49:00 | 31.01.2020 17:29:00 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
1423076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:52:32 | 31.01.2020 19:58:00 | 4.0911 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 347.7443
1423083 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580297931 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:58:06 | 31.01.2020 18:25:00 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4483
1423085 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361663 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:35:34 | 31.01.2020 19:07:00 | 3.5239 | 0 | 0 | 21 | 1461 | 0 | 0 | 74.0017 | 5148.4033
1423093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:02:55 | 31.01.2020 18:07:00 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 206.806
1423094 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_4317 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:03:23 | 31.01.2020 18:47:00 | 2.7269 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 87.2621 | 0 | 16.3616
1423109 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516261635 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:13:24 | 31.01.2020 17:57:00 | 1.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 0 | 0
1423111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_335813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:09:23 | 31.01.2020 16:50:00 | 0.67694 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 2251.5024 | 0 | 0
1423120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6306 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:44:56 | 31.01.2020 16:25:00 | 4.6678 | 0 | 114 | 0 | 15 | 0 | 532.1269 | 0 | 70.0167
1423146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37037 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:29:40 | 31.01.2020 17:41:00 | 2.1889 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 48.1556 | 0 | 6.5667
1423148 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_63262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:20:15 | 31.01.2020 17:42:00 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.25
1423167 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_170782 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:38:40 | 31.01.2020 19:11:00 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.0056
1423215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_385919 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:00:18 | 31.01.2020 18:07:00 | 1.1117 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 | 0 | 54.4718 | 36.6851
1423219 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_74258 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:59:56 | 31.01.2020 19:58:00 | 2.9678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9678 | 0 | 0
1423262 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28182 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:09:00 | 31.01.2020 18:36:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 207.35
1423266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17772 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:12:09 | 31.01.2020 18:52:00 | 1.6642 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.6117 | 0 | 0
1423270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_87547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:17:08 | 31.01.2020 18:57:00 | 1.6644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 0 | 0
1423279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250948 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:24:06 | 31.01.2020 17:34:00 | 0.165 | 62 | 10956 | 31 | 449 | 10.23 | 1807.74 | 5.115 | 74.085
1423286 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580238155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:27:03 | 31.01.2020 18:23:00 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.865
1423288 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:35:06 | 31.01.2020 19:10:00 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3267
1423290 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_469184 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:20:02 | 31.01.2020 18:59:00 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 120.4091
1423294 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149392 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 19:11:10 | 31.01.2020 21:15:00 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 334.3502
1423301 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279873 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:28:34 | 31.01.2020 18:32:00 | 7.0572 | 0 | 0 | 21 | 633 | 0 | 0 | 148.2016 | 4467.2203
1423309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235462 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:43:29 | 31.01.2020 18:00:00 | 0.27528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27528 | 0 | 0
1423313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516054450 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:47:52 | 31.01.2020 19:26:00 | 1.6356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 0
1423315 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516253969 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:49:52 | 31.01.2020 21:56:00 | 4.1022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1022
1423324 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_336756 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:54:44 | 31.01.2020 21:33:00 | 3.6378 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.1022
1423326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516103524 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:55:13 | 31.01.2020 18:35:00 | 0.66306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9567 | 0 | 0
1423351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_62086 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:07:29 | 31.01.2020 21:58:00 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8419
1423352 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516435932 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:08:29 | 31.01.2020 19:49:00 | 1.6753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 0 | 0
1423355 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:50:41 | 31.01.2020 18:18:00 | 4.4553 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1127.1858
1423362 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:15:42 | 31.01.2020 18:56:00 | 0.67167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67167
1423379 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:58:45 | 09.01.2020 17:45:00 | 5.7708 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 605.9371
1423384 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_64517 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:24:43 | 31.01.2020 19:37:00 | 1.2047 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8661 | 0 | 0
1423386 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:24:39 | 31.01.2020 19:45:00 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.8009
1423388 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:31:22 | 08.01.2020 19:01:00 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 120.0153
1423389 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:18:39 | 09.01.2020 18:15:00 | 7.9392 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1929.2183
1423394 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 05:57:20 | 08.01.2020 12:15:00 | 6.2944 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1221.1214
1423396 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11864 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:26:05 | 07.01.2020 19:18:00 | 2.8653 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 272.2016
1423397 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3966 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:29:43 | 31.01.2020 19:21:00 | 0.85472 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 81.1984 | 0 | 0
1423398 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:38:03 | 07.01.2020 19:17:00 | 5.6492 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90.3867
1423402 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32123 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:25:20 | 07.01.2020 11:15:00 | 1.8278 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 184.6058 | 0 | 0
1423404 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516436860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:33:13 | 31.01.2020 20:06:00 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5464
1423414 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516289635 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:29:37 | 31.01.2020 20:51:00 | 2.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3564 | 0 | 0
1423416 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461673 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:39:26 | 31.01.2020 20:03:00 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3567
1423419 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:43:25 | 31.01.2020 19:31:00 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.3779
1423423 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:35:59 | 07.01.2020 15:59:00 | 4.3836 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 723.2957 | 0 | 0
1423424 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192292 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:48:01 | 31.01.2020 21:29:00 | 2.6831 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.0765 | 0 | 0
1423434 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:04:36 | 08.01.2020 16:58:00 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1384.89
1423435 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_311301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:36:56 | 07.01.2020 19:45:00 | 6.1344 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 417.1419 | 0 | 0
1423441 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:15:15 | 31.01.2020 19:46:00 | 3.5125 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 309.1 | 0 | 10.5375
1423449 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_368684 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:14:25 | 08.01.2020 22:45:00 | 6.5097 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 195.2916
1423459 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 19:05:24 | 31.01.2020 23:28:12 | 4.38 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 39.42 | 2982.78
1423462 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_502394 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 05:42:23 | 07.01.2020 07:59:00 | 2.2769 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.6466 | 0 | 0
1423471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:31:33 | 31.01.2020 20:32:09 | 2.01 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 114.57 | 0 | 0
1423474 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 19:12:28 | 31.01.2020 19:54:00 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69222
1423494 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 19:33:39 | 31.01.2020 20:04:00 | 0.50583 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 155.7956 | 0 | 0
1423503 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_20486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 19:38:58 | 31.01.2020 22:15:00 | 2.6006 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0028
1423504 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_507556 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:05:03 | 08.01.2020 11:01:00 | 1.9325 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.975 | 0 | 0
1423528 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 01:52:25 | 08.01.2020 08:49:00 | 6.9431 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 4457.4445 | 0 | 0
1423534 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:06:05 | 08.01.2020 11:50:00 | 3.7319 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 250.04 | 0 | 11.1958
1423536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516063991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 19:51:35 | 31.01.2020 21:37:00 | 1.7569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2986 | 0 | 0
1423550 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516280496 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:36:34 | 31.01.2020 21:23:00 | 0.77389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 0 | 0
1423552 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_404191 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:37:33 | 31.01.2020 21:19:00 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.3432
1423555 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11864 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:03:33 | 08.01.2020 21:17:00 | 6.2242 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 591.2962
1423560 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_451650 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:43:11 | 31.01.2020 22:07:00 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9541
1423572 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_7307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:05:00 | 31.01.2020 21:16:00 | 1.1833 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 41.4166 | 0 | 11.8333
1423580 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36785 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:17:42 | 10.01.2020 12:01:00 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.2167
1423581 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461583 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 21:03:27 | 01.02.2020 00:24:00 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 310.8525
1423587 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_91697 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:31:51 | 11.01.2020 11:15:00 | 1.7192 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 140.9719
1423605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 21:24:35 | 01.02.2020 04:12:00 | 6.7903 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.7417 | 0 | 0
1423611 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 21:42:31 | 01.02.2020 00:08:00 | 2.4247 | 0 | 0 | 11 | 1834 | 0 | 0 | 26.6719 | 4446.9365
1423612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_23469 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 21:44:56 | 31.01.2020 23:30:40 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 324.2485
1423614 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61384 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:31:35 | 01.02.2020 00:18:00 | 3.7736 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1109.4413
1423641 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_26045 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:17:04 | 31.01.2020 23:30:05 | 0.21694 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15.8366
1423645 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516346640 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:28:05 | 31.01.2020 23:35:06 | 0.11694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11694 | 0 | 0
1423650 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:41:22 | 01.02.2020 00:15:00 | 0.56056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0
1423652 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:43:29 | 31.01.2020 23:57:43 | 0.23722 | 0 | 0 | 73 | 68 | 0 | 0 | 17.3171 | 16.131
1423653 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516269948 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:47:51 | 31.01.2020 23:55:57 | 0.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0
1423654 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_7005 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:49:02 | 01.02.2020 01:49:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 249.93
1423656 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158459 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 22:57:00 | 01.02.2020 01:12:33 | 2.2592 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.7017 | 0 | 0
1426384 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 08:43:18 | 17.01.2020 14:49:00 | 6.095 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 609.5 | 0 | 0
1426632 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_85601 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:32:32 | 24.01.2020 11:16:00 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 517.6972
1447814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:02:34 | 09.01.2020 19:04:00 | 5.0239 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 748.5596 | 0 | 0
1454347 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_376668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:52:41 | 19.01.2020 15:35:00 | 3.7053 | 0 | 0 | 15 | 1899 | 0 | 0 | 55.5792 | 7036.3267
1454366 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_376662 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 08:03:39 | 17.01.2020 13:16:00 | 5.2058 | 0 | 0 | 7 | 820 | 0 | 0 | 36.4408 | 4268.7806
1454372 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:06:02 | 07.01.2020 18:52:00 | 3.7661 | 15 | 6484 | 87 | 11847 | 56.4916 | 24419.4572 | 327.6516 | 44617.1052
1454422 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_262699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:32:23 | 09.01.2020 12:52:00 | 4.3269 | 0 | 0 | 6 | 1960 | 0 | 0 | 25.9616 | 8480.8024
1454434 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:40:32 | 10.01.2020 12:48:00 | 4.1244 | 2 | 891 | 6 | 2105 | 8.2489 | 3674.876 | 24.7466 | 8681.9462
1454455 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:33:17 | 08.01.2020 21:13:00 | 3.6619 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 732.388
1454604 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279873 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:55:47 | 31.01.2020 10:42:00 | 1.7703 | 0 | 0 | 21 | 633 | 0 | 0 | 37.1759 | 1120.5872
1454670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318177 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:52:27 | 21.01.2020 14:13:00 | 6.3425 | 0 | 0 | 11 | 1227 | 0 | 0 | 69.7675 | 7782.2475
1454705 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_357367 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:54:59 | 01.01.2020 13:48:00 | 1.8836 | 11 | 3968 | 44 | 4533 | 20.7197 | 7474.1645 | 82.8788 | 8538.4041
1454747 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365403 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:24:57 | 07.01.2020 05:43:00 | 5.3008 | 6 | 2077 | 1 | 237 | 31.805 | 11009.8239 | 5.3008 | 1256.2967