## Tablo 1
TABLO 1-TEKNİK KALİTE ÖLÇÜM TABLOSU (2023-TEMMUZ)
Ölçüm Noktası Tanımı(A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Ölçüm/Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme(C)
S/N | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider Tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBv) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 23001 | EKK07_NIGDE_BOR_ADM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,289331837 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 5
2 | 23002 | MKK112_BOR_PAN_MERMER_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2483417 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4
3 | 23003 | MKK66_KAMAN_HACIMIRZA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2571097 | 26.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 395 | 0 | 1 | 5
4 | 23004 | MKK_84_EMIRGAZI_KOLAK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2476592 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
5 | 23005 | MKK_48_KIRSEHIR_KOREMEZ_ENERJI_BES-DM fideri sonu | Havai | 707000,2561408 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
6 | 23006 | MKK_79_CICEKDAGI_YIGIT_SERA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2529843 | 27.04.2023 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
7 | 23007 | MKK_11_MERAM_DM22_KOZAGAC_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2470280 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1
8 | 23008 | MKK_154_MERAM_TRT_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,285160785 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 0 | 199652 | 0 | 0 | 2
9 | 23009 | TR_30819-DM fideri başı | Yeraltı | 707020,277195141 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 5
10 | 23010 | MKK_18_KARAMAN_TR_60801-DM fideri sonu | Havai | 707000,2567235 | 26.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 5
11 | 23011 | MKK_41_KARATAY_SRC_GES_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2502274 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 412 | 3 | 3 | 5
12 | 23012 | CAKIRHAN_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2555844 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 5
13 | 23013 | KAYMAKLI_KUZEY_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,289859972 | 18.04.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 23014 | MKK_115_DERINKUYU_GUNEYCE_KOYU_SULAMA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2590043 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 5 | 5
15 | 23015 | KARAPINAR_MEKE_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,286506987 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
16 | 23016 | MKK_132_KARAPINAR_BEYOREN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2423912 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 5
17 | 23017 | KARATAY_DOKUMCULER_TR3-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2501445 | 15.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | 23018 | KARATAY_DOKUMCULER_TR1-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2386639 | 15.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 23019 | MKK_30_KARATAY_EGRIKUYU_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2388486 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | 5
20 | 23020 | MKK_37_KARATAY_BESAGIL_TSK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2411604 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
21 | 23021 | MKK_82_MERAM_DM_28_HATIP-DM fideri başı | Havai | 707000,2492986 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 5
22 | 23022 | MKK_102_MERAM_KIZILOREN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2534589 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 5
23 | 23023 | MKK_151_MERAM_DM18_DERE-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2496205 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 5
24 | 23024 | MKK_174_MERAM_DERE_SANTRAL_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2540366 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1
25 | 23025 | MERAM_SEFAKOY_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2581988 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
26 | 23026 | MKK_83_MERAM_ESEN_ECZACIBASI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2602646 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 5
27 | 23027 | DM_25A_KOMURCULER_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2511866 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 23028 | MKK_156_MERAM_EROGLU_YEMCILIK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2261163 | 19.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
29 | 23029 | MKK_50_SELCUKLU_SANCAK_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2390684 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2
30 | 23030 | MKK_01_SELCUKLU_KAPLANLAR_IS_MERKEZI_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2576405 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
31 | 23031 | SCD_EGRIBAYAT_GES_DM1-DM fideri başı | Havai | 707000,2599650 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
32 | 23032 | PELIN_GES-DM fideri sonu | Havai | 707000,2366733 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5
33 | 23033 | MKK_45_ALTINEKIN_BORUKKUYU_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,287994992 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 5
34 | 23034 | MKK_105_ALTINEKIN_KOCAS_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2528550 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 4 | 422 | 0 | 0 | 5
35 | 23035 | MKK_173_BEYSEHIR_KOZLU_KOZAGAC_MADENCILIK_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2520923 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 183 | 0 | 3 | 5
36 | 23036 | MKK_181_GUNEYSINIR_ARIKOREN_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,2377541 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 5
37 | 23037 | MKK_150_GUNEYSINIR_ARIKOREN_TSK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2458719 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 5
38 | 23038 | BAHCELI_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2587668 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
39 | 23039 | MKK_73_EREGLI_VEYSEL_TUTUNCU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,277316941 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 190 | 0 | 3 | 5
40 | 23040 | SCD_LADIK_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,287201638 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
41 | 23041 | MKK_147_SARAYONU_HACIPIRLI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2397927 | 19.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 5 | 5
42 | 23042 | ISMIL_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,287062199 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 5
43 | 23043 | ASYA_BIYOGAZ-DM fideri sonu | Havai | 707000,285093572 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 5
44 | 23044 | MKK_02_KARATAY_FUAR_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2591437 | 19.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3
45 | 23045 | MKK_32_KARATAY_ELITKON_PLASTIK_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2397889 | 19.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3
46 | 23046 | MKK_161_KARATAY_MEK_TEK_YAPI_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,289894751 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
47 | 23047 | ZIVECIK_ORTAK_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2384921 | 27.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 5
48 | 23048 | SEL_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2428240 | 27.04.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 23049 | MKK_107_MERAM_HATIP1_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2493041 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 5
50 | 23050 | MKK_178_SELCUKLU_DM3_BOSNAHERSEK-DM fideri başı | Havai | 707000,2346442 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
51 | 23051 | MKK_23_SELCUKLU_TCDD_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,286879922 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 1
52 | 23052 | MKK_03_BOR_ASELYA_GES_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2558726 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 5
53 | 23053 | BOR_DERE_GES-DM fideri sonu | Havai | 707000,2622154 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 5
54 | 23054 | SCD_YENI_HAL_ADM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,289166457 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 23055 | MKK_59_NIGDE_EMEK_MOZAIK_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,289166459 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
56 | 23056 | MKK_13_NIGDE_SAZLICA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2608254 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
57 | 23057 | SCD_DM04_TR01-DM fideri başı | Havai | 707000,2439465 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
58 | 23058 | MKK_58_NIGDE_DANACILAR_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,287544427 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 147 | 0 | 2 | 5
59 | 23059 | NIGDE_GOLCUK_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2575754 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5
60 | 23060 | MKK_61_NIGDE_YILDIZTEPE_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2538317 | 19.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
61 | 23061 | SCD_MOTIF_GES_TESIS1__DM-DM fideri başı | Havai | 707000,278869407 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
62 | 23062 | MKK_124_KAYIRLI_TR5-DM fideri sonu | Havai | 707000,2535971 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 5 | 29 | 5 | 5 | 5
63 | 23063 | MKK_86_NIGDE_MAHMUTLU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2368199 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 5
64 | 23064 | MKK_168_AKSARAY_3C14_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2588312 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
65 | 23065 | SCD_IM_1-1_TR-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2602055 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
66 | 23066 | MKK_05_AKSARAY_3C23_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2478789 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
67 | 23067 | SCD_CICEKDAGI_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2556105 | 27.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
68 | 23068 | MKK_101_CICEKDAGI_AYVALI_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,286240836 | 27.04.2023 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2
69 | 23069 | MKK_08_MUCUR_YESILYURT_ARCOR_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2573773 | 27.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 5
70 | 23070 | ARCOR_KAYIN-DM fideri sonu | Havai | 707000,2457655 | 27.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 5
71 | 23071 | TR3-1_27_EVLER_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,277178985 | 26.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
72 | 23072 | MKK_95_KIRSEHIR_TR_1_9-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,289852297 | 26.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 0 | 295 | 0 | 0 | 5
73 | 23073 | MKK_114_SELCUKLU_YAZIBELEN_ORTAK_GES_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,297150901 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 5
74 | 23074 | BETAS_ALTYAPI_INSAAT_ENERJI-DM fideri sonu | Havai | 707000,2511051 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
75 | 23075 | SCD_BEYLERCE_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,2588196 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
76 | 23076 | SCD_TASAGIL_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,2489454 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
77 | 23077 | MKK_146_CUMRA_ABDITOLU_DM2-DM fideri sonu | Havai | 707000,2525251 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 5
78 | 23078 | MEYDAN_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,286007914 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5
79 | 23079 | MKK_182_CUMRA_ISIKLAR_KAGIT_FABRIKASI_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2546953 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
80 | 23080 | ZENGEN_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2495806 | 27.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
81 | 23081 | MKK_76_EREGLI_ABALIOGLU_LEZITA_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,291751073 | 27.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 212 | 0 | 0 | 5
82 | 23082 | TUGLA_FABRIKASI_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,289174220 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
83 | 23083 | MKK_67_EREGLI_BASMAKCI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,289170534 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 5
84 | 23084 | KAPLANLI_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,286524532 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
85 | 23085 | MKK_91_ERMENEK_FESLIKAN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,285022779 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 4 | 4 | 727 | 1 | 5 | 5
86 | 23086 | MKK_55_KARAPINAR_POLAT_MADEN_GES_ORTAK_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,2370573 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 5
87 | 23087 | HAKKI_POLAT_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2375388 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 5
88 | 23088 | MKK_179_KARATAY_ABALIOGLU_YEM_SOFA_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2426721 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
89 | 23089 | MKK_152_KARATAY_ALI_SAGLAM_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,286728147 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 23090 | MKK_81_ISMIL_YESILHAT_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2514346 | 26.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
91 | 23091 | CICEK_ADM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,288876893 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
92 | 23092 | MKK_160_KARATAY_LINPAR_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2507363 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
93 | 23093 | MKK_74_MERAM_HASANKOY_TR_12-DM fideri sonu | Havai | 707000,2365654 | 19.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 5
94 | 23094 | MKK_121_SELCUKLU_DM5A_BOLGE_HASTANESİ-DM fideri başı | Havai | 707000,2373424 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
95 | 23095 | MKK_125_SELCUKLU_YAZIR_52_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2479545 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
96 | 23096 | MKK_163_SELCUKLU_DM5_HILTON-DM fideri başı | Havai | 707000,2354519 | 13.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
97 | 23097 | MKK_34_SELCUKLU_YAZIR_5_KOK-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2363531 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5
98 | 23098 | MKK_25_SELCUKLU_DM36_CIMENTO-DM fideri başı | Havai | 707000,2386396 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1
99 | 23099 | MKK_15_SELCUKLU_SIVIL_HAVAALANI_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2527074 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
100 | 23100 | MKK_77_SELCUKLU_DM6_YAZIR-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2548192 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2
101 | 23101 | MKK_71_SELCUKLU_YENIKENT_TR1-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2368731 | 14.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2
102 | 23102 | MKK_38_KARAHASANLI_TR_9-DM fideri sonu | Havai | 707000,2536774 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
103 | 23103 | MKK_94_NEVSEHIR_DUYGU_MUHENDISLIK_DM-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2583393 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 5
104 | 23104 | GUL_GES_7-DM fideri sonu | Havai | 707000,2556379 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
105 | 23105 | DM03_TR01-DM fideri başı | Havai | 707000,2427151 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
106 | 23106 | MKK_90_NIGDE_DM03_TR38-DM fideri sonu | Havai | 707000,2539040 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 194 | 0 | 5 | 5
107 | 23107 | MKK_54_EREGLI_BALTADUSEN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2435756 | 27.04.2023 | 1 | 5 | 4 | 4 | 212 | 3 | 3 | 5
108 | 23108 | MKK_158_ESKIL_ERDOGDU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,206317984 | 27.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 182 | 0 | 5 | 5
109 | 23109 | ORTAKOY_TR_38-DM fideri başı | Havai | 707000,286612734 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
110 | 23110 | MKK_62_ORTAKOY_HARMANDALI_TSK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2371144 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 3 | 0 | 430 | 0 | 0 | 5
111 | 23111 | COGLU_YESIL_HATSONU_KOK-DM fideri başı | Havai | 707000,2367759 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
112 | 23112 | MKK_118_KARAMAN_AKCASEHIR_KOK1-DM fideri sonu | Havai | 707000,2258579 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 4 | 163 | 0 | 2 | 5
113 | 23113 | MKK_104_KARAMAN_BELEDIYE_TOKI1_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2402224 | 26.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 5
114 | 23114 | KIRSEHIR_DM3-DM fideri başı | Havai | 707000,287390883 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
115 | 23115 | MKK_117_KIRSEHIR_ATIK_SU_ARITMA_TESISI-DM fideri sonu | Havai | 707000,2505832 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 5
116 | 23116 | MKK_06_KIRSEHIR_YENI_KURUGOL_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,286608013 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 5 | 389 | 5 | 5 | 5
117 | 23117 | MKK_27_KIRSEHIR_CAGLAYANLAR_ENERJI_URETIM_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,288920937 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 0 | 546 | 0 | 0 | 5
118 | 23118 | KUCUKKOY_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2562002 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
119 | 23119 | MKK_149_CUMRA_DAGITIM_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2588742 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 0 | 119658 | 0 | 4 | 5
120 | 23120 | MKK_47_CIHANBEYLI_ZAFERIYE_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2589446 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 207 | 0 | 5 | 5
121 | 23121 | MKK_09_KARAPINAR_YEDIKULAC_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,284544416 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 1 | 21 | 0 | 5 | 5
122 | 23122 | MKK_60_KARAPINAR_KABAKHASAN_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,277172108 | 24.04.2023 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4
123 | 23123 | YENISEHIR_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2626233 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
124 | 23124 | MKK_155_MERAM_YENISEHIR_TR8-DM fideri sonu | Havai | 707000,291611029 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
125 | 23125 | NEVSEHIR_DM_11-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2448288 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5
126 | 23126 | MKK_116_NEVSEHIR_TR96-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2354319 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 5
127 | 23127 | TASKENT_ADM-DM fideri başı | Havai | 707000,284337833 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
128 | 23128 | MKK_136_TASKENT_BOLAY_TELEKOM_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2546034 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
129 | 23129 | MKK_100_ALTINEKIN_TEKNORAY_SOLAR_ORTAK_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2476364 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
130 | 23130 | TEKNO_ENERJI_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2386356 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 5
131 | 23131 | MKK_96_AKSARAY_ARCOR_ENERJI-DM fideri başı | Havai | 707000,2362853 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0
132 | 23132 | CAVUSOGLU_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2402434 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 5
133 | 23133 | MKK_53_EREGLI_ZARASIZ_GES_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2626757 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 5 | 0 | 599 | 0 | 0 | 5
134 | 23134 | INOVASYON_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2562083 | 18.04.2023 | 1 | 5 | 4 | 0 | 628 | 0 | 0 | 5
135 | 23135 | BASARAKAVAK_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2567590 | 25.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
136 | 23136 | MKK_175_SELCUKLU_ALIBEYHUYUGU_RES_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,278570032 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
137 | 23137 | URGUP_DM_14-DM fideri başı | Havai | 707000,287021380 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5
138 | 23138 | MKK_12_URGUP_HADASON_HALICILIK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2405126 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 5
139 | 23139 | MKK_80_AKSARAY_ALANYURT_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2431905 | 19.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 5
140 | 23140 | MKK_04_AKSARAY_GULPINAR_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2372161 | 27.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 5
141 | 23141 | FATIH_ADM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,278448417 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
142 | 23142 | MKK_87_KARAMAN_SERRA_MERMER-DM fideri sonu | Havai | 707000,277512601 | 17.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 5
143 | 23143 | MKK_169_AKSEHIR_YENI_BOGADAMI_DM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,288579465 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 5
144 | 23144 | MKK_170_AKSEHIR_MODERN_EVLER_TR3.2-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2353843 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
145 | 23145 | PINARBASI_ADM_1-DM fideri başı | Havai | 707000,2587273 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
146 | 23146 | MKK_177_KADINHANI_KARABIYIK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2395202 | 24.04.2023 | 1 | 5 | 2 | 0 | 33131 | 0 | 0 | 5
147 | 23147 | APA_GES_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,285647255 | 27.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
148 | 23148 | UGB7_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,290372782 | 27.04.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 23149 | MKK_69_MERAM_CARIKLAR_GES-DM fideri sonu | Havai | 707000,2556959 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 5
150 | 23150 | DGS_2_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2557413 | 28.04.2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 5
151 | 4 | BOR_YENIKOY_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2466944 | 28.04.2022 | 2 | 5 | 2 | 0 | 175 | 3 | 5 | 5
152 | 12 | AKSARAY_YAPILCAN_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2612738 | 29.04.2022 | 2 | 5 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 5
153 | 27 | KARAPINAR_TM_TR_B-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,86550643 | 21.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
154 | 30 | KONYA_KADINHANI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2576270 | 26.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 5
155 | 37 | MEZBAHA_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2517533 | 26.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 5
156 | 40 | SEYDISEHIR_DM_1-TM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2519838 | 21.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4
157 | 48 | AKHUYUK_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2387173 | 28.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 5
158 | 53 | AKCAYAZI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,223066885 | 28.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 5
159 | 60 | ALTI_HUCRELI_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2607712 | 28.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 4
160 | 62 | ACIGOL_IM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2535192 | 28.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 5
161 | 64 | NIGDE_IM_1-TM fideri sonu | Havai | 707000,2438051 | 28.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 66 | ELMALI_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,277730795 | 28.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 211 | 0 | 5 | 5
163 | 82 | KONYA_ABDİTOLU_DM-TM fideri sonu | Havai | 707000,2607368 | 27.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
164 | 91 | BASKUYU_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2623890 | 26.04.2022 | 2 | 3 | 2 | 0 | 207 | 0 | 0 | 3
165 | 100 | KARAPINAR_TM_TR_A-TM fideri başı | Yeraltı | 707020,86544283 | 22.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
166 | 121 | SILLE_BARAJI_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2492841 | 28.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2
167 | 127 | CIMENLIK_IM-DM fideri başı | Havai | 707000,2421653 | 26.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
168 | 128 | KIZILAY_HASTANESI_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2362417 | 28.04.2022 | 2 | 5 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
169 | 130 | FERITBASI_IM-DM fideri başı | Yeraltı | 707000,2525765 | 28.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
170 | 133 | NEVSEHIR_MERKEZ_CAT_11_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2262798 | 28.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2
171 | 135 | ERMENEK_SATURN_GES-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2524745 | 30.04.2022 | 2 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 1 | 5
172 | 145 | GENCLIK_SPOR_IL_MDRLG_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,2459694 | 29.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 5
173 | 146 | GITAS_KIZILKAYA_DM-DM fideri başı | Havai | 707000,2384351 | 29.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5
174 | 147 | AKSARAY_AYDOGANLAR_3_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,277242734 | 30.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 5
175 | 149 | KARAMAN_CAVSA_SOGUK_HAVA_TR-DM fideri sonu | Yeraltı | 707000,2430948 | 30.04.2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
176 | 2020044 | KADINHANI_KOLUKISA_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,277723527 | 22.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 5
177 | 2020098 | CIHANBEYLI_COL_KOK_1-TM fideri sonu | Havai | 702006,2023072 | 28.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4 | 4
178 | 2021004 | EREGLI_IM_1300-DM fideri başı | Havai | 707000,2576340 | 26.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
179 | 2021042 | AKSARAY_AKHAN_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,284648299 | 19.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 5
180 | 2021043 | KARAMAN_BS2_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,1997646 | 19.04.2021 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
181 | 2021049 | EREGLI_CEZAEVI_ICI_TR-DM fideri başı | Havai | 702005,19889550 | 26.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 5
182 | 2021064 | NIGDE_KITRELI_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707020,12865270 | 26.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 157 | 0 | 2 | 4
183 | 2021068 | EMIRGAZI_GINIK_TSK_KOK-TM fideri sonu | Havai | 702006,1931465 | 27.04.2021 | 3 | 5 | 2 | 0 | 187 | 0 | 0 | 5
184 | 2021070 | KARAPINAR_DM-DM fideri başı | Havai | 702006,2023494 | 21.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 5
185 | 2021078 | KARAPINAR_YUZBASI_KOK-TM fideri başı | Havai | 715000,1485406 | 21.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4
186 | 2021085 | KARAMAN_DEPER_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,2027022 | 27.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5
187 | 2021101 | CUMRA_UCHUYUK_DM_2-TM fideri sonu | Havai | 707000,2626851 | 26.04.2021 | 3 | 5 | 3 | 0 | 206 | 0 | 0 | 5
188 | 2021111 | BOR_TEPEKOY_KOK-TM fideri başı | Havai | 702006,19914030 | 28.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 5
189 | 2021119 | YUNAK_INONU_KOK-TM fideri sonu | Havai | 702006,20150370 | 29.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 5
190 | 2021132 | SARAYONU_GOZLU_DM-TM fideri sonu | Havai | 702006,1974174 | 29.04.2021 | 3 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5
191 | 2021134 | KARATAY_GOCU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1926609 | 21.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 5
192 | 2021144 | ILGIN_IHSANIYE_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1954858 | 29.04.2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 5