## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
1091283 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_85357 , KONYA_ENHDIREK_86799 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:25 | 07.07.2019 10:33:25 | 1.55 | 15 | 4306 | 57 | 2929 | 23.25 | 6674.3 | 88.35 | 4539.95
1093971 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_368714 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:00 | 01.07.2019 11:39:00 | 1.65 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
1093972 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6727 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 10:00:23 | 03.07.2019 10:37:23 | 0.61667 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 180.0676 | 0 | 0
1098785 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8433 , KONYA_OGMUSDIREK_8442 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 10:00:48 | 04.07.2019 13:01:48 | 3.0167 | 0 | 303 | 0 | 3 | 0 | 914.051 | 0 | 9.05
1098979 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:38 | 01.07.2019 14:42:38 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 437.1
1098986 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_159160 , KONYA_ENHDIREK_62228 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 08:00:43 | 01.07.2019 10:00:43 | 2 | 3 | 2173 | 23 | 3123 | 6 | 4346 | 46 | 6246
1098989 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_159160 , KONYA_ENHDIREK_62228 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 17:00:16 | 01.07.2019 18:13:16 | 1.2167 | 3 | 2173 | 23 | 3123 | 3.65 | 2643.8239 | 27.9834 | 3799.6604
1099119 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_243690 , KONYA_OGMUSDIREK_51771 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 08:00:02 | 01.07.2019 11:50:02 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 640.1661
1099148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_155325 , KONYA_OGHAT_617515 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:01:15 | 02.07.2019 14:39:15 | 5.6333 | 8 | 208 | 3 | 50 | 45.0666 | 1171.7326 | 16.9 | 281.6665
1099149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:22:41 | 01.07.2019 13:57:41 | 4.5833 | 0 | 346 | 1 | 495 | 0 | 1585.8322 | 4.5833 | 2268.7483
1099197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23393 , KONYA_OGMUSDIREK_28647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:46 | 01.07.2019 14:52:46 | 5.8667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1466.6675 | 0 | 0
1099406 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_330183 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 13:37:50 | 04.07.2019 16:51:50 | 3.2333 | 0 | 56 | 0 | 84 | 0 | 181.0665 | 0 | 271.5997
1099408 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_246271 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 08:00:19 | 04.07.2019 11:58:19 | 3.9667 | 0 | 296 | 0 | 7 | 0 | 1174.1343 | 0 | 27.7667
1099410 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50160 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 13:30:00 | 03.07.2019 17:30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 384
1099411 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320787 , KONYA_AGDIREK_320788 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 08:00:36 | 03.07.2019 12:29:36 | 4.4833 | 0 | 219 | 0 | 19 | 0 | 981.8493 | 0 | 85.1833
1099412 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_305133 , KONYA_AGDIREK_330092 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 13:30:18 | 02.07.2019 17:02:18 | 3.5333 | 0 | 231 | 0 | 35 | 0 | 816.1992 | 0 | 123.6666
1099414 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_43455 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 13:30:52 | 01.07.2019 16:42:52 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 422.4
1099415 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_289322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 08:00:08 | 02.07.2019 11:45:08 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 318.75
1100861 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_15895 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:31 | 01.07.2019 12:03:31 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.85
1100948 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_179451 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:03 | 01.07.2019 12:57:03 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.65
1100949 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_179743 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 13:15:54 | 01.07.2019 17:13:54 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.6
1100953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:05 | 01.07.2019 13:59:05 | 4.9833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 642.8496 | 0 | 0
1101072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 13:00:39 | 02.07.2019 15:34:39 | 2.5667 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 782.8343 | 0 | 0
1101073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_179115 , KONYA_AGDIREK_179117 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:35 | 02.07.2019 11:28:35 | 2.4667 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 589.5341 | 0 | 0
1101087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349492 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 02:00:50 | 07.07.2019 02:21:50 | 0.35 | 0 | 1616 | 0 | 56 | 0 | 565.6 | 0 | 19.6
1101096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_39640 , KONYA_TRAFOBINATIP_261856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:05:03 | 07.07.2019 11:58:03 | 2.8833 | 0 | 699 | 0 | 48 | 0 | 2015.4477 | 0 | 138.3998
1101109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_39642 , KONYA_TRAFOBINATIP_261693 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 13:07:25 | 07.07.2019 15:42:25 | 2.5833 | 0 | 249 | 0 | 3 | 0 | 643.2492 | 0 | 7.75
1101341 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGHAT_904467 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:45 | 01.07.2019 12:31:45 | 2.5167 | 3 | 448 | 0 | 7 | 7.55 | 1127.4682 | 0 | 17.6167
1101404 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_8745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:03:03 | 01.07.2019 10:12:03 | 1.15 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1.15 | 0 | 46 | 0
1101688 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2217860 , NEVSEHIR_OGHAT_2217861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:10 | 01.07.2019 14:55:10 | 4.9167 | 0 | 1 | 3 | 654 | 0 | 4.9167 | 14.75 | 3215.5022
1101689 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25644 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:00:07 | 02.07.2019 15:30:07 | 5.5 | 7 | 631 | 27 | 98 | 38.5 | 3470.5 | 148.5 | 539
1101690 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_45295 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 10:00:45 | 03.07.2019 15:48:45 | 5.8 | 3 | 0 | 30 | 1 | 17.4 | 0 | 174 | 5.8
1101707 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_2312670 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:40 | 01.07.2019 13:02:40 | 3.0333 | 1 | 0 | 96 | 0 | 3.0333 | 0 | 291.1997 | 0
1101708 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_644685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:00:56 | 02.07.2019 13:04:56 | 3.0667 | 0 | 155 | 1 | 1 | 0 | 475.3338 | 3.0667 | 3.0667
1101709 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 10:00:45 | 03.07.2019 13:28:45 | 3.4667 | 20 | 0 | 143 | 2 | 69.3334 | 0 | 495.7338 | 6.9333
1102498 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_21412 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 10:00:03 | 04.07.2019 13:41:03 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 265.1998
1103035 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59766 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 14:00:17 | 01.07.2019 14:23:17 | 0.38333 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 32.5831 | 0 | 0.38333
1103038 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69879 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 15:00:48 | 01.07.2019 15:30:48 | 0.5 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0
1103040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4970 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 16:00:04 | 01.07.2019 16:16:04 | 0.26667 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 33.6004 | 0 | 0
1103041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69279 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:05 | 02.07.2019 09:51:05 | 0.85 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 0 | 0
1103042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_376610 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 12:00:24 | 01.07.2019 13:02:24 | 1.0333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 98.1663 | 0 | 0
1103043 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_433155 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 11:00:39 | 01.07.2019 11:33:39 | 0.55 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
1103044 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_235029 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:27 | 01.07.2019 10:22:27 | 1.3667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 66.9668 | 0 | 0
1103094 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_141040 , KONYA_OGMUSDIREK_15867 , KONYA_OGMUSDIREK_20507 , KONYA_OGMUSDIREK_65288 , KONYA_OGMUSDIREK_89223 , KONYA_TRAFOBINATIP_259479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 08:00:05 | 02.07.2019 08:59:05 | 0.98333 | 0 | 466 | 1 | 368 | 0 | 458.2318 | 0.98333 | 361.8654
1103099 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_141040 , KONYA_OGMUSDIREK_15867 , KONYA_OGMUSDIREK_20507 , KONYA_OGMUSDIREK_65288 , KONYA_OGMUSDIREK_89223 , KONYA_TRAFOBINATIP_259479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 16:00:04 | 02.07.2019 16:43:04 | 0.71667 | 0 | 466 | 1 | 368 | 0 | 333.9682 | 0.71667 | 263.7346
1103121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_68468 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:00 | 01.07.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
1103122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:05:40 | 02.07.2019 14:03:40 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 675.4671
1103124 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_171170 , KONYA_OGMUSDIREK_42933 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 08:00:42 | 02.07.2019 08:59:42 | 0.98333 | 1 | 459 | 2 | 176 | 0.98333 | 451.3485 | 1.9667 | 173.0661
1103132 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_171170 , KONYA_OGMUSDIREK_42933 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 16:00:55 | 02.07.2019 16:43:55 | 0.71667 | 1 | 459 | 2 | 176 | 0.71667 | 328.9515 | 1.4333 | 126.1339
1103152 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 14:30:39 | 02.07.2019 17:45:39 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 341 | 0 | 0 | 3.25 | 1108.25
1103153 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_16489 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 08:00:21 | 02.07.2019 16:45:21 | 8.75 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1863.75 | 0 | 0
1103418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91044 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 13:00:39 | 04.07.2019 15:45:39 | 2.75 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0
1103460 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25087 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:11 | 01.07.2019 13:34:11 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8333
1103510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:09 | 04.07.2019 10:50:09 | 1.8333 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1723.3302 | 0 | 0
1103511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262485 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:54 | 02.07.2019 10:35:54 | 1.5833 | 0 | 306 | 0 | 107 | 0 | 484.499 | 0 | 169.4163
1103512 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_152809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 13:00:02 | 02.07.2019 14:29:02 | 1.4833 | 0 | 158 | 0 | 160 | 0 | 234.3661 | 0 | 237.3328
1103524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:08 | 03.07.2019 11:26:08 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2.4333 | 0 | 70.5666
1103578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_49274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 10:00:45 | 04.07.2019 12:49:45 | 2.8167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.1667 | 0
1103687 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_416944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:24 | 01.07.2019 17:32:24 | 8.5333 | 0 | 382 | 7 | 96 | 0 | 3259.7321 | 59.7333 | 819.1997
1103697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_10424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:44 | 01.07.2019 12:01:44 | 2.0167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 185.5336 | 0 | 0
1103702 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234202 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 14:00:17 | 02.07.2019 14:30:17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5
1103705 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9042 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 11:00:37 | 02.07.2019 11:38:37 | 0.63333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.3999 | 0 | 0
1103773 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_330413 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:00 | 02.07.2019 12:57:00 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.15
1103774 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_327482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 13:15:13 | 02.07.2019 17:18:13 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2
1103830 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_184405 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:10 | 03.07.2019 12:56:10 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 86.5333
1103831 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_327482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 13:15:44 | 03.07.2019 17:13:44 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667
1104153 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9118 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:09 | 01.07.2019 11:50:09 | 2.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
1104155 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_16452 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 11:00:25 | 01.07.2019 13:24:25 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2
1104156 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_28350 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 15:00:07 | 01.07.2019 15:09:07 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.65
1104158 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_35763 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:24 | 02.07.2019 11:12:24 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
1104160 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_71787 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 13:00:11 | 02.07.2019 16:07:11 | 3.1167 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 40.5167 | 0 | 59.2167
1104161 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6890 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:16 | 03.07.2019 15:11:16 | 6.1833 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 210.2332 | 0 | 18.55
1104600 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_22704 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:35 | 01.07.2019 17:02:35 | 8.0333 | 1 | 161 | 5 | 133 | 8.0333 | 1293.3661 | 40.1666 | 1068.4329
1105233 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_186153 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:40 | 01.07.2019 12:25:40 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 160.5835
1105244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_185721 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 12:25:32 | 01.07.2019 14:27:32 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 105.7332
1105248 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35927 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:00 | 02.07.2019 13:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120
1105256 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60138 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 12:00:20 | 02.07.2019 15:34:20 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 181.9002
1105265 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35813 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:46 | 03.07.2019 12:38:46 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3333
1105270 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_187298 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 12:00:00 | 03.07.2019 15:21:00 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 221.1
1105277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:30 | 01.07.2019 09:55:30 | 0.91667 | 0 | 304 | 0 | 17 | 0 | 278.6677 | 0 | 15.5834
1105278 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9808 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:34 | 04.07.2019 12:12:34 | 3.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0
1105285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_50526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 12:12:08 | 04.07.2019 15:36:08 | 3.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
1105286 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15214 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:00:00 | 05.07.2019 12:25:00 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.0001
1105291 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78877 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 12:26:21 | 05.07.2019 14:37:21 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 93.8832
1105301 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_120417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:08 | 06.07.2019 13:54:08 | 4.9 | 0 | 30 | 7 | 33 | 0 | 147 | 34.3 | 161.7
1105304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:54 | 01.07.2019 16:10:54 | 7.1667 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 566.1669 | 0 | 7.1667
1105308 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_640581 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 13:05:20 | 01.07.2019 17:55:20 | 4.8333 | 0 | 443 | 0 | 2 | 0 | 2141.1652 | 0 | 9.6667
1105309 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_32994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:05:14 | 07.07.2019 11:48:14 | 2.7167 | 0 | 459 | 10 | 495 | 0 | 1246.9515 | 27.1667 | 1344.7516
1105315 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_325282 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:42 | 01.07.2019 17:24:42 | 7.4 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 236.8 | 0 | 148
1105323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 15:00:23 | 01.07.2019 18:28:23 | 3.4667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 332.8003 | 0 | 0
1105336 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_14980 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:16 | 01.07.2019 10:41:16 | 0.68333 | 0 | 198 | 3 | 139 | 0 | 135.2993 | 2.05 | 94.9829
1105423 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_369065 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:38 | 04.07.2019 12:56:38 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8
1105424 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_180462 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 13:15:23 | 04.07.2019 17:15:23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52
1105519 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_34086 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:30:20 | 01.07.2019 12:31:20 | 3.0167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0
1105538 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_259966 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 17:30:01 | 01.07.2019 19:57:01 | 2.45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 85.75 | 0 | 0
1105544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_2298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:18 | 07.07.2019 13:02:18 | 4.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
1105545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57512 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:30:44 | 06.07.2019 11:55:44 | 2.4167 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 1505.5854 | 0 | 0
1105547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57499 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 13:00:42 | 01.07.2019 15:10:42 | 2.1667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 270.8338 | 0 | 0
1105606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149675 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:53:44 | 01.07.2019 12:12:44 | 1.3167 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 123.767 | 0
1105756 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_381465 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:45:15 | 05.07.2019 10:57:15 | 1.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
1105796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 13:00:00 | 01.07.2019 14:00:00 | 1 | 0 | 304 | 0 | 17 | 0 | 304 | 0 | 17
1105804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:01:38 | 02.07.2019 10:41:38 | 1.6667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.0001 | 0 | 0
1106003 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:00 | 01.07.2019 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 3 | 479 | 0 | 0 | 24 | 3832
1106006 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27695 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:00 | 03.07.2019 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 538 | 3 | 12 | 0 | 4259.1685 | 23.75 | 95
1106017 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_24046 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:30:45 | 04.07.2019 14:59:45 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 2198.8153
1106019 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13261 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 10:00:49 | 05.07.2019 14:17:49 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 218.4498
1106020 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1166 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:22 | 04.07.2019 15:10:22 | 6.1667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0
1106166 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_29100 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:30 | 04.07.2019 16:52:30 | 7.8667 | 0 | 0 | 3 | 287 | 0 | 0 | 23.6 | 2257.7343
1106170 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:00:03 | 05.07.2019 17:27:03 | 8.45 | 0 | 0 | 3 | 359 | 0 | 0 | 25.35 | 3033.55
1106171 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:42 | 06.07.2019 09:24:42 | 0.4 | 0 | 1712 | 49 | 1314 | 0 | 684.8 | 19.6 | 525.6
1106177 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11902 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:02 | 06.07.2019 16:40:02 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46
1106178 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11902 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:32 | 07.07.2019 14:59:32 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9
1106179 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:15 | 07.07.2019 09:29:15 | 0.48333 | 0 | 1712 | 49 | 1314 | 0 | 827.461 | 23.6832 | 635.0956
1106299 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_29570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:00 | 09.07.2019 16:47:00 | 7.7833 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 373.5998 | 0
1106308 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33707 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:12 | 10.07.2019 16:12:12 | 7.2 | 0 | 484 | 3 | 83 | 0 | 3484.8 | 21.6 | 597.6
1106310 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33708 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:17 | 11.07.2019 16:19:17 | 7.3167 | 0 | 0 | 1 | 318 | 0 | 0 | 7.3167 | 2326.7011
1106550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:32 | 01.07.2019 12:55:32 | 3.9167 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82.2501 | 0
1106604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2270 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 11:00:53 | 01.07.2019 17:46:53 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1860.8343
1106606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_46020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:45 | 01.07.2019 10:59:45 | 0.98333 | 0 | 0 | 3 | 940 | 0 | 0 | 2.95 | 924.3302
1107453 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:41 | 01.07.2019 12:32:41 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 91.1999
1107465 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_67907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 13:00:14 | 01.07.2019 15:44:14 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.8
1107490 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_324825 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:14 | 01.07.2019 14:07:14 | 5.1167 | 1 | 2296 | 1 | 36 | 5.1167 | 11747.8743 | 5.1167 | 184.2001
1107491 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_60130 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 11:00:36 | 02.07.2019 12:30:36 | 1.5 | 0 | 599 | 0 | 4 | 0 | 898.5 | 0 | 6
1107500 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGHAT_920023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:30:35 | 02.07.2019 14:29:35 | 4.9833 | 0 | 865 | 2 | 110 | 0 | 4310.5805 | 9.9667 | 548.1663
1107577 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 11:30:46 | 01.07.2019 12:54:46 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 75.6
1107578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:30:24 | 02.07.2019 10:35:24 | 1.0833 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 360.7489 | 0 | 0
1107631 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242664 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 13:38:50 | 01.07.2019 15:40:50 | 2.0333 | 0 | 0 | 27 | 132 | 0 | 0 | 54.8999 | 268.3996
1107682 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7515 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:20 | 01.07.2019 14:00:20 | 5 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 475 | 0 | 25
1107683 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_11210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 14:00:02 | 01.07.2019 18:06:02 | 4.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0
1107684 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7581 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:32 | 02.07.2019 14:00:32 | 5 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 150 | 0 | 20
1107685 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_3990 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 14:00:00 | 02.07.2019 15:23:00 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
1107686 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_4139 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 16:00:26 | 02.07.2019 17:54:26 | 1.9 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 28.5 | 0 | 3.8
1107688 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_34579 , AKSARAY_REKORTMAN_95024 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 18:00:00 | 02.07.2019 18:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24
1107727 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGHAT_2269787 , KONYA_OGHAT_621984 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:10:30 | 01.07.2019 12:21:30 | 3.1833 | 1 | 862 | 0 | 9 | 3.1833 | 2744.0305 | 0 | 28.65
1107760 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_326790 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 13:00:27 | 01.07.2019 15:37:27 | 2.6167 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 136.0668 | 0 | 5.2333
1107762 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_351514 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 16:01:50 | 01.07.2019 16:31:50 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1107789 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_174215 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:27 | 01.07.2019 17:39:27 | 8.65 | 0 | 0 | 20 | 151 | 0 | 0 | 173 | 1306.15
1107790 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163504 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:00 | 02.07.2019 17:00:00 | 8 | 0 | 1 | 62 | 2159 | 0 | 8 | 496 | 17272
1107815 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193854 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:12 | 04.07.2019 12:16:12 | 3.2667 | 0 | 10 | 47 | 562 | 0 | 32.6667 | 153.5335 | 1835.8685
1107816 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2050789 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 12:00:38 | 04.07.2019 18:44:38 | 6.7333 | 1 | 11 | 0 | 236 | 6.7333 | 74.0666 | 0 | 1589.0659
1107817 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_180536 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:39 | 03.07.2019 17:16:39 | 8.2667 | 1 | 0 | 50 | 12 | 8.2667 | 0 | 413.3335 | 99.2
1107892 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2221 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:00:00 | 02.07.2019 17:00:00 | 7 | 0 | 799 | 109 | 608 | 0 | 5593 | 763 | 4256
1107893 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_29195 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:16 | 08.07.2019 17:58:16 | 8.9667 | 0 | 0 | 15 | 1219 | 0 | 0 | 134.5 | 10930.3707
1107894 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_385919 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 11:07:21 | 01.07.2019 12:43:21 | 1.6 | 0 | 0 | 42 | 30 | 0 | 0 | 67.2 | 48
1107897 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_41424 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 13:00:29 | 02.07.2019 15:36:29 | 2.6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
1107912 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_28975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:27 | 02.07.2019 16:52:27 | 7.8667 | 0 | 0 | 4 | 798 | 0 | 0 | 31.4667 | 6277.6027
1107932 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 10:00:36 | 07.07.2019 14:06:36 | 4.1 | 0 | 322 | 20 | 98 | 0 | 1320.2 | 82 | 401.8
1107953 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 14:00:45 | 07.07.2019 15:00:45 | 1 | 0 | 322 | 20 | 98 | 0 | 322 | 20 | 98
1108064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 17:30:03 | 01.07.2019 17:56:03 | 0.43333 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.9999 | 0
1108073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_98331 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:30:00 | 02.07.2019 15:07:00 | 5.6167 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 11.2333 | 11.2333 | 112.3334
1108096 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169212 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:30:37 | 01.07.2019 10:44:37 | 1.2333 | 0 | 43 | 4 | 51 | 0 | 53.0332 | 4.9333 | 62.8998
1108135 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_63909 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:00:47 | 01.07.2019 11:49:47 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 223.4504
1108282 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:27 | 01.07.2019 16:57:27 | 7.95 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 238.5 | 0
1108283 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80833 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:10 | 02.07.2019 16:44:10 | 7.7333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 146.9333 | 0
1108284 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:00 | 03.07.2019 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
1108482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_26302 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:13:32 | 01.07.2019 12:02:32 | 2.8167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0
1108494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96400 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:05:44 | 02.07.2019 11:20:44 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35
1108520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_256730 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 12:00:28 | 01.07.2019 15:55:28 | 3.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 188.0002 | 0 | 0
1108545 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_264734 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:04 | 02.07.2019 12:27:04 | 3.45 | 0 | 339 | 0 | 8 | 0 | 1169.55 | 0 | 27.6
1108549 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56597 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:31 | 01.07.2019 13:09:31 | 4.15 | 0 | 212 | 0 | 39 | 0 | 879.8 | 0 | 161.85
1108618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9993 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 12:30:58 | 03.07.2019 13:58:58 | 1.4667 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2.9333 | 4.4 | 1.4667 | 2.9333
1108619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2971 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:09 | 03.07.2019 10:12:09 | 1.2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0
1108636 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339679 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:00:29 | 02.07.2019 11:46:29 | 1.7667 | 1 | 268 | 0 | 0 | 1.7667 | 473.4676 | 0 | 0
1108667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_12763 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 13:00:04 | 02.07.2019 17:59:04 | 4.9833 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 69.7666 | 0 | 4.9833
1108669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37695 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 12:00:51 | 01.07.2019 15:55:51 | 3.9167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0
1108742 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_5922 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:00:14 | 02.07.2019 12:08:14 | 2.1333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.2667 | 4.2667 | 0 | 0
1108761 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124152 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 13:00:30 | 02.07.2019 15:26:30 | 2.4333 | 0 | 0 | 9 | 216 | 0 | 0 | 21.9 | 525.5993
1108766 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_2193089 , KONYA_OGMUSDIREK_24222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:22 | 01.07.2019 14:16:22 | 5.2667 | 0 | 416 | 1 | 6 | 0 | 2190.9347 | 5.2667 | 31.6
1108823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232517 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:02 | 03.07.2019 10:12:02 | 1.2 | 0 | 0 | 18 | 101 | 0 | 0 | 21.6 | 121.2
1108890 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2241167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:00 | 07.07.2019 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
1108891 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2210111 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:41 | 08.07.2019 14:35:41 | 5.5833 | 1 | 0 | 37 | 0 | 5.5833 | 0 | 206.5832 | 0
1108892 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2210111 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:31 | 06.07.2019 16:31:31 | 7.5167 | 1 | 0 | 37 | 0 | 7.5167 | 0 | 278.1168 | 0
1108893 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_169233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:17 | 04.07.2019 16:58:17 | 7.9667 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 223.0668 | 0
1108902 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_41000 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:00:21 | 02.07.2019 12:03:21 | 2.05 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
1108949 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_170540 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 08:30:24 | 02.07.2019 11:48:24 | 3.3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0
1108977 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_117850 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:30:59 | 02.07.2019 11:20:59 | 1.8333 | 6 | 57 | 0 | 8 | 11 | 104.4998 | 0 | 14.6666
1108978 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43405 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:16 | 02.07.2019 09:42:16 | 0.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
1108982 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_137095 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 10:30:28 | 01.07.2019 12:20:28 | 1.8333 | 0 | 356 | 22 | 603 | 0 | 652.6655 | 40.3333 | 1105.498
1108983 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_418957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 14:00:30 | 01.07.2019 16:54:30 | 2.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 0 | 0
1108984 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_258905 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 09:00:47 | 01.07.2019 11:45:47 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.25
1108987 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_17811 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 13:00:35 | 02.07.2019 14:03:35 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 72.45
1109028 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2241167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:09 | 09.07.2019 16:06:09 | 7.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 248.5 | 0
1109912 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_1147 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:43 | 03.07.2019 16:02:43 | 7.0333 | 0 | 8 | 4 | 730 | 0 | 56.2666 | 28.1333 | 5134.3309
1109914 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_24839 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 16:00:28 | 02.07.2019 17:58:28 | 1.9667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0
1109987 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 10:00:14 | 06.07.2019 14:36:14 | 4.6 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 427.8 | 0
1109988 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 10:00:28 | 05.07.2019 14:02:28 | 4.0333 | 0 | 169 | 67 | 169 | 0 | 681.6328 | 270.2331 | 681.6328
1109989 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_169384 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 10:00:16 | 04.07.2019 14:57:16 | 4.95 | 0 | 0 | 49 | 361 | 0 | 0 | 242.55 | 1786.95
1109990 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_160233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 13:00:33 | 03.07.2019 15:47:33 | 2.7833 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 86.2832 | 47.3166
1109991 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_75282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 10:00:08 | 03.07.2019 12:47:08 | 2.7833 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 86.2832 | 0
1109992 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_71528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:00:07 | 02.07.2019 14:58:07 | 4.9667 | 0 | 1088 | 110 | 372 | 0 | 5403.737 | 546.3337 | 1847.6012
1109997 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27088 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:35 | 04.07.2019 15:55:35 | 6.9167 | 0 | 0 | 4 | 267 | 0 | 0 | 27.6667 | 1846.7509
1109998 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_27204 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:30:52 | 05.07.2019 16:25:52 | 6.9167 | 0 | 0 | 2 | 763 | 0 | 0 | 13.8333 | 5277.4192
1110161 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_21732 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:45 | 02.07.2019 09:27:45 | 0.45 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
1110227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_184591 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 11:01:40 | 02.07.2019 11:43:40 | 0.7 | 0 | 1180 | 211 | 262 | 0 | 826 | 147.7 | 183.4
1110272 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_42840 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 11:00:50 | 03.07.2019 17:47:50 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 284.8999
1110299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:00:43 | 02.07.2019 16:51:43 | 6.85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0
1110358 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 13:00:45 | 02.07.2019 17:01:45 | 4.0167 | 0 | 0 | 80 | 128 | 0 | 0 | 321.3336 | 514.1338
1110478 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49577 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:53 | 03.07.2019 14:25:53 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 492.917
1110486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_12763 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:00:11 | 02.07.2019 11:57:11 | 1.95 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 27.3 | 0 | 1.95
1110492 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_107371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 11:00:42 | 03.07.2019 14:00:42 | 3 | 1 | 470 | 3 | 3 | 3 | 1410 | 9 | 9
1110493 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44006 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 12:00:38 | 03.07.2019 12:57:38 | 0.95 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0.95 | 55.1 | 0 | 0.95
1110494 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_62169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 13:00:00 | 03.07.2019 14:48:00 | 1.8 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0
1110495 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43718 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 14:30:58 | 03.07.2019 15:15:58 | 0.75 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
1110496 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43548 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 15:30:29 | 03.07.2019 15:47:29 | 0.28333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.3332 | 0 | 0
1110498 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_53243 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 10:00:52 | 03.07.2019 10:52:52 | 0.86667 | 0 | 639 | 0 | 6 | 0 | 553.8021 | 0 | 5.2
1110500 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 14:30:50 | 04.07.2019 18:16:50 | 3.7667 | 1 | 0 | 49 | 195 | 3.7667 | 0 | 184.5668 | 734.5006
1110520 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6005 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:50 | 08.07.2019 11:59:50 | 2.9833 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 44.7499 | 0 | 2.9833
1110522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:00:43 | 02.07.2019 14:58:43 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1624.1011
1110524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 10:00:28 | 04.07.2019 16:06:28 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1994.7
1110526 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91664 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 10:00:18 | 03.07.2019 14:56:18 | 4.9333 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 9.8667 | 0 | 636.3996
1110528 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91664 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 10:00:54 | 05.07.2019 14:57:54 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 9.9 | 0 | 638.55
1110530 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_112759 , AKSARAY_AGDIREK_112767 , AKSARAY_HUCRE_354021 , AKSARAY_OGMUSDIREK_19062 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:30:37 | 04.07.2019 10:13:37 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.8001
1110531 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:43 | 04.07.2019 09:31:43 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 45.9836
1110532 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 12:00:08 | 03.07.2019 12:33:08 | 0.55 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 29.7 | 0 | 4.4
1110533 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9851 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 11:30:08 | 03.07.2019 12:06:08 | 0.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
1110535 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7517 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 11:00:32 | 03.07.2019 11:30:32 | 0.5 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 59.5 | 0 | 0.5
1110538 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 10:08:35 | 03.07.2019 10:37:35 | 0.48333 | 0 | 177 | 0 | 18 | 0 | 85.5494 | 0 | 8.6999
1110539 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:31:36 | 03.07.2019 10:07:36 | 0.6 | 0 | 142 | 0 | 8 | 0 | 85.2 | 0 | 4.8
1110540 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:20 | 03.07.2019 09:37:20 | 0.61667 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 43.7836 | 0 | 3.7
1110542 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 11:30:57 | 02.07.2019 12:10:57 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0.66667 | 0 | 64.667
1110543 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 11:00:56 | 02.07.2019 11:46:56 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 202.4009
1110545 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8401 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:30:50 | 02.07.2019 10:11:50 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 87.4662
1110547 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:00:12 | 02.07.2019 09:31:12 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.2502
1110550 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170258 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:54 | 08.07.2019 10:30:54 | 1.5 | 0 | 365 | 0 | 4071 | 0 | 547.5 | 0 | 6106.5
1110552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 09:30:44 | 02.07.2019 10:29:44 | 0.98333 | 0 | 67 | 0 | 63 | 0 | 65.8831 | 0 | 61.9498
1110559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 10:00:40 | 02.07.2019 10:31:40 | 0.51667 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 89.3839 | 0 | 0
1110575 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9273 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2019 18:00:55 | 01.07.2019 18:24:55 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 35.2
1110578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2019 11:04:32 | 02.07.2019 11:29:32 | 0.41667 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 17.5001 | 0 | 2.9167
1110582 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278070 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 09:00:50 | 03.07.2019 09:36:50 | 0.6 | 0 | 185 | 0 | 16 | 0 | 111 | 0 | 9.6
1110583 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278070 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 13:00:44 | 03.07.2019 14:18:44 | 1.3 | 0 | 185 | 0 | 16 | 0 | 240.5 | 0 | 20.8
1113013 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_85043 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 00:11:35 | 01.07.2019 02:23:20 | 2.1958 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2.1958 | 197.6247
1113028 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392894 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 01:03:58 | 01.07.2019 01:42:48 | 0.64722 | 0 | 0 | 137 | 1638 | 0 | 0 | 88.6691 | 1060.1464
1113030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187150 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 01:42:54 | 01.07.2019 02:00:07 | 0.28694 | 8 | 3072 | 2 | 44 | 2.2955 | 881.4797 | 0.57388 | 12.6254
1113050 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_341372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 02:42:33 | 01.07.2019 06:05:00 | 3.3742 | 3 | 1215 | 106 | 511 | 10.1225 | 4099.6165 | 357.662 | 1724.2009
1113058 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_54118 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 03:37:32 | 01.07.2019 06:48:08 | 3.1767 | 0 | 0 | 5 | 206 | 0 | 0 | 15.8834 | 654.394
1113064 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25065 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 05:29:08 | 01.07.2019 09:02:00 | 3.5478 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 780.5116
1113065 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95645 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 05:07:13 | 01.07.2019 10:45:00 | 5.6297 | 0 | 0 | 1 | 803 | 0 | 0 | 5.6297 | 4520.6652
1113068 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 05:42:19 | 01.07.2019 06:24:00 | 0.69472 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 10.4208 | 6.2525
1113071 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 05:45:59 | 01.07.2019 08:41:14 | 2.9208 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 321.2913
1113076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 05:40:33 | 01.07.2019 06:21:00 | 0.67417 | 2 | 581 | 16 | 12 | 1.3483 | 391.6928 | 10.7867 | 8.09
1113082 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 06:03:16 | 01.07.2019 06:49:00 | 0.76222 | 0 | 169 | 2 | 388 | 0 | 128.8152 | 1.5244 | 295.7414
1113097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2240826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 06:20:15 | 01.07.2019 10:19:58 | 3.9953 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 127.849 | 7.9906
1113103 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_376866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 05:51:22 | 01.07.2019 06:44:00 | 0.87722 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 41.2293 | 0
1113120 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_287239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 06:10:54 | 01.07.2019 08:35:00 | 2.4017 | 0 | 0 | 27 | 1882 | 0 | 0 | 64.8451 | 4519.9429
1113123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_183681 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 06:13:11 | 01.07.2019 07:53:11 | 1.6667 | 0 | 0 | 2 | 225 | 0 | 0 | 3.3333 | 375.0007
1113125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_33540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 06:52:08 | 01.07.2019 10:12:49 | 3.3447 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 153.8571
1113126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_41440 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 06:40:08 | 01.07.2019 09:49:00 | 3.1478 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.2956 | 6.2956
1113141 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327080 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 07:05:20 | 01.07.2019 07:50:27 | 0.75194 | 3 | 344 | 0 | 0 | 2.2558 | 258.6674 | 0 | 0
1113151 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_31846 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 07:29:17 | 01.07.2019 08:55:23 | 1.435 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 24.395 | 1.435
1113175 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_442192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 07:51:45 | 01.07.2019 09:17:32 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.5864
1113184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12869 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 07:50:32 | 01.07.2019 11:28:00 | 3.6244 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2489 | 0
1113186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 07:56:33 | 01.07.2019 10:36:53 | 2.6722 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 344.7164
1113188 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 06:52:20 | 01.07.2019 08:50:12 | 1.9644 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8933 | 0
1113199 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_50805 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:10:35 | 01.07.2019 09:44:48 | 1.5703 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 1.5703 | 359.5941
1113203 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14268 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:17:07 | 01.07.2019 08:59:09 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 55.3442
1113241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580311146 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:36:22 | 01.07.2019 09:27:00 | 0.84389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84389 | 0 | 0
1113246 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_198 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:40:18 | 01.07.2019 10:00:00 | 1.3283 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0
1113248 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67860 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:41:16 | 01.07.2019 09:29:12 | 0.79889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3967 | 0
1113250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:42:28 | 01.07.2019 09:36:54 | 0.90722 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 107.052 | 242.2277
1113253 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_296520 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:25 | 04.07.2019 12:42:25 | 3.7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
1113254 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_281007 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 14:00:09 | 05.07.2019 19:32:09 | 5.5333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 857.6662 | 0 | 0
1113257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 16:30:25 | 04.07.2019 18:55:25 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 101.5001
1113258 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24782 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:48:39 | 01.07.2019 11:08:46 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 147.1226
1113265 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580304853 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:54:16 | 01.07.2019 11:33:00 | 2.6456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6456
1113268 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_355441 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 15:00:27 | 06.07.2019 18:29:27 | 3.4833 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 125.3999 | 0 | 3.4833
1113270 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27794 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:44:44 | 01.07.2019 09:37:00 | 0.87111 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 11.3244 | 13.0666
1113271 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_323731 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:52:03 | 01.07.2019 09:25:00 | 0.54917 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 199.3487 | 0 | 0
1113277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_147375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:50:48 | 01.07.2019 09:52:38 | 1.0306 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 755.4005 | 0 | 0
1113288 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_57071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 08:59:36 | 01.07.2019 12:38:00 | 3.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
1113299 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_437605 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:03:06 | 01.07.2019 10:36:22 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5544
1113327 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_514989 , KONYA_AGPANOBOX_514991 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:04 | 07.07.2019 10:04:04 | 1.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
1113328 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_187115 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 12:30:18 | 07.07.2019 17:30:18 | 5 | 6 | 178 | 3 | 2 | 30 | 890 | 15 | 10
1113332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8271 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:19:55 | 01.07.2019 12:03:00 | 2.7181 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.4361 | 2.7181
1113349 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4077 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:27:20 | 01.07.2019 10:01:00 | 0.56111 | 0 | 0 | 6 | 623 | 0 | 0 | 3.3667 | 349.5715
1113355 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_35710 , KIRSEHIR_AGDIREK_48121 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 13:00:30 | 04.07.2019 18:51:30 | 5.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
1113360 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124579 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 14:02:55 | 03.07.2019 16:02:55 | 2 | 0 | 0 | 81 | 7 | 0 | 0 | 162 | 14
1113365 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:36:20 | 01.07.2019 10:08:29 | 0.53583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0717
1113367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10472 , AKSARAY_OGMUSDIREK_10730 , AKSARAY_OGMUSDIREK_5515 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 14:30:00 | 03.07.2019 16:19:00 | 1.8167 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 2901.222 | 0 | 0
1113396 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_45458 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:43:34 | 01.07.2019 11:03:00 | 1.3239 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9717 | 0
1113398 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_9090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:43:01 | 01.07.2019 11:29:00 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105.9834
1113400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 14:00:48 | 03.07.2019 15:27:48 | 1.45 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2.9 | 0 | 53.65 | 0
1113407 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33595 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:56:18 | 01.07.2019 10:24:10 | 0.46444 | 13 | 40 | 9 | 37 | 6.0377 | 18.5776 | 4.18 | 17.1843
1113408 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 14:30:25 | 03.07.2019 15:58:25 | 1.4667 | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 | 0 | 99.7336 | 7.3334
1113410 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 16:30:40 | 03.07.2019 17:56:40 | 1.4333 | 0 | 0 | 87 | 528 | 0 | 0 | 124.6997 | 756.7982
1113412 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_61684 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:53:05 | 01.07.2019 17:31:30 | 7.6403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6403 | 0 | 0
1113417 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516313614 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 10:00:32 | 01.07.2019 11:57:47 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9542
1113423 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_227338 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 14:30:14 | 04.07.2019 17:16:14 | 2.7667 | 0 | 0 | 6 | 825 | 0 | 0 | 16.6 | 2282.5028
1113424 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_461199 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 10:00:42 | 04.07.2019 10:45:42 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.75
1113439 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26044 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 10:04:51 | 01.07.2019 12:01:00 | 1.9358 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8717 | 0
1113463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93827 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:50:36 | 01.07.2019 14:45:30 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.32
1113466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2980 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:29 | 04.07.2019 12:34:29 | 3.5667 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 5421.3384 | 0 | 0
1113472 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:12:38 | 01.07.2019 13:15:17 | 4.0442 | 1 | 53 | 6 | 279 | 4.0442 | 214.341 | 24.265 | 1128.3234
1113474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_97881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:27:33 | 01.07.2019 13:12:43 | 1.7528 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 42.0667 | 5.2583
1113478 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_71354 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 10:31:34 | 01.07.2019 12:10:00 | 1.6406 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.0462 | 0 | 0
1113483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_40262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 10:34:36 | 01.07.2019 11:29:41 | 0.91806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91806 | 0 | 0
1113496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186794 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:57:20 | 01.07.2019 10:45:03 | 0.79528 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2.3858 | 14.315
1113499 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2019 10:26:20 | 01.07.2019 11:44:00 | 1.2944 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1581.8057 | 0 | 0
1113502 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_23046 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 15:00:36 | 04.07.2019 17:48:36 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 154
1113503 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_19454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:00:31 | 05.07.2019 11:07:31 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 114.3002
1113520 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_32928 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:07 | 04.07.2019 10:01:07 | 1.0167 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25.4168 | 0 | 1.0167
1113523 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 10:00:29 | 04.07.2019 10:24:29 | 0.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
1113525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_148853 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:41:04 | 01.07.2019 11:16:47 | 1.5953 | 16 | 973 | 2 | 10 | 25.5245 | 1552.2074 | 3.1906 | 15.9528
1113528 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:38 | 09.07.2019 14:18:38 | 5.3 | 0 | 166 | 36 | 12 | 0 | 879.8 | 190.8 | 63.6
1113535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:30:03 | 04.07.2019 12:39:03 | 3.15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0
1113537 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129455 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 10:48:33 | 01.07.2019 11:54:20 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47.1448
1113538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22529 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 10:46:57 | 01.07.2019 12:31:00 | 1.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7342 | 0 | 0
1113552 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69890 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2019 15:00:36 | 03.07.2019 16:09:36 | 1.15 | 0 | 0 | 101 | 41 | 0 | 0 | 116.15 | 47.15
1113555 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43496 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 10:57:13 | 01.07.2019 12:07:00 | 1.1631 | 0 | 0 | 5 | 2586 | 0 | 0 | 5.8153 | 3007.6732
1113583 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_18335 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:03:38 | 01.07.2019 18:44:47 | 7.6858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3717
1113597 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2210360 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:49 | 10.07.2019 16:43:49 | 7.7167 | 0 | 787 | 55 | 2328 | 0 | 6073.0193 | 424.4169 | 17964.4078
1113599 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2210361 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:29 | 11.07.2019 09:30:29 | 0.5 | 0 | 0 | 27 | 351 | 0 | 0 | 13.5 | 175.5
1113600 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2210361 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 18:00:10 | 11.07.2019 18:39:10 | 0.65 | 0 | 0 | 27 | 351 | 0 | 0 | 17.55 | 228.15
1113608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_19628 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:13:45 | 01.07.2019 15:22:04 | 4.1386 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 591.8212
1113614 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_345077 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:13:25 | 01.07.2019 21:03:55 | 9.8417 | 1 | 346 | 0 | 6 | 9.8417 | 3405.2178 | 0 | 59.05
1113629 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_58064 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:24:54 | 01.07.2019 12:56:16 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5228
1113631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:21:17 | 01.07.2019 12:19:29 | 0.97 | 75 | 10943 | 40 | 440 | 72.75 | 10614.71 | 38.8 | 426.8
1113637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:22:22 | 01.07.2019 12:30:00 | 1.1272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2544 | 0 | 0
1113645 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_80484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:26:32 | 01.07.2019 16:07:15 | 4.6786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6786
1113648 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_52242 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:32:04 | 01.07.2019 14:26:00 | 2.8989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8989 | 0
1113667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355487 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:21:26 | 01.07.2019 17:34:32 | 6.2183 | 84 | 7871 | 41 | 924 | 522.3397 | 48944.4754 | 254.9515 | 5745.7369
1113695 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_438641 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:35:06 | 01.07.2019 14:09:34 | 2.5744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1489 | 0 | 0
1113704 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_82278 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:23:57 | 04.07.2019 11:41:57 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.4
1113705 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_27474 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 13:00:59 | 04.07.2019 14:16:59 | 1.2667 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 153.2671 | 0 | 0
1113714 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 12:05:13 | 01.07.2019 12:37:31 | 0.53833 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 10.2283 | 2.1533
1113724 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_178686 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:00:15 | 05.07.2019 13:00:15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84
1113725 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_179956 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 13:15:06 | 05.07.2019 17:13:06 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.7
1113728 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185579 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:36:12 | 01.07.2019 12:44:00 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 825 | 0 | 0 | 1.13 | 932.25
1113742 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_58517 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 12:24:46 | 01.07.2019 21:32:00 | 9.1206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.3617
1113749 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 12:04:39 | 01.07.2019 13:19:33 | 1.2483 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 359.519 | 0 | 0
1113757 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 12:31:19 | 01.07.2019 16:20:11 | 3.8144 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 205.9798 | 7.6289
1113764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_351 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:27 | 06.07.2019 12:57:27 | 3.95 | 0 | 230 | 0 | 5 | 0 | 908.5 | 0 | 19.75
1113765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_8022 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 14:04:27 | 06.07.2019 15:57:27 | 1.8833 | 0 | 46 | 0 | 14 | 0 | 86.6332 | 0 | 26.3666
1113766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4963 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:35 | 07.07.2019 11:30:35 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 131 | 0 | 10 | 0 | 327.5
1113767 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9574 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 12:36:19 | 01.07.2019 14:00:59 | 1.4111 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 253.9998 | 0 | 0
1113770 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_7863 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:00:36 | 05.07.2019 14:03:36 | 5.05 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5.05 | 0 | 95.95
1113788 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27660 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 12:43:46 | 01.07.2019 13:50:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 14.3506 | 16.5584
1113796 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 12:46:29 | 01.07.2019 15:13:00 | 2.4419 | 0 | 0 | 79 | 1558 | 0 | 0 | 192.9133 | 3804.5425
1113807 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 11:23:42 | 01.07.2019 13:43:32 | 2.3306 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0 | 0 | 2.3306 | 1190.9162
1113809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 10:21:12 | 01.07.2019 16:06:00 | 5.7467 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 0 | 97.6934 | 632.1337
1113813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 12:33:15 | 01.07.2019 14:25:45 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 316.875
1113816 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580210494 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 13:00:27 | 01.07.2019 13:32:00 | 0.52583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5775 | 0 | 0
1113834 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316443 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 13:15:15 | 01.07.2019 15:53:05 | 2.6306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8917
1113854 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_158208 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 13:26:48 | 01.07.2019 14:16:22 | 0.82611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 0
1113859 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516272526 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 13:30:04 | 01.07.2019 15:02:56 | 1.5478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0
1113867 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194839 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:55:50 | 01.07.2019 18:11:59 | 1.2692 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 831.3063 | 0 | 0
1113885 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192889 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 13:40:20 | 01.07.2019 16:50:44 | 3.1733 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 501.3861 | 0 | 0
1113889 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 16:00:07 | 06.07.2019 18:40:07 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 170.6669
1113890 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133690 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 13:37:59 | 06.07.2019 18:37:59 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
1113896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98300 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 13:29:49 | 01.07.2019 14:18:45 | 0.81556 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.0778 | 1.6311
1113906 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 13:48:36 | 01.07.2019 14:51:25 | 1.0469 | 0 | 187 | 0 | 3 | 0 | 195.7778 | 0 | 3.1408
1113910 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 13:54:50 | 01.07.2019 14:52:00 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2917
1113911 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 10:03:02 | 04.07.2019 12:20:02 | 2.2833 | 2 | 306 | 183 | 307 | 4.5667 | 698.699 | 417.8494 | 700.9823
1113923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_65913 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 14:00:52 | 07.07.2019 17:03:52 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 85.4
1113927 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 13:50:09 | 01.07.2019 14:21:27 | 0.52167 | 1 | 0 | 60 | 3489 | 0.52167 | 0 | 31.3002 | 1820.1066
1113929 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_1761 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:05:15 | 01.07.2019 14:56:11 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5467
1113930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 09:07:30 | 01.07.2019 14:56:44 | 5.8206 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7439
1113931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516138728 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:03:54 | 01.07.2019 15:25:10 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7089
1113935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:08:49 | 01.07.2019 19:04:56 | 4.9353 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 177.6701 | 0 | 0
1113944 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21112 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:14:15 | 01.07.2019 19:53:06 | 5.6475 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.295 | 0
1113946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_33427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:14:24 | 01.07.2019 16:14:00 | 1.9933 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83.7199 | 0 | 0
1113959 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:23:51 | 01.07.2019 18:46:27 | 4.3767 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1260.481 | 0 | 0
1113960 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_290206 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:23:34 | 01.07.2019 15:53:58 | 1.5067 | 0 | 0 | 10 | 238 | 0 | 0 | 15.0667 | 358.5875
1113974 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516302017 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:26:50 | 01.07.2019 16:34:00 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2389
1113981 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_324825 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:31:31 | 01.07.2019 15:07:00 | 0.59139 | 2 | 2361 | 0 | 5 | 1.1828 | 1396.2718 | 0 | 2.9569
1113985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_57038 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:33:10 | 01.07.2019 16:52:49 | 2.3275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6375 | 0 | 0
1113986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46372 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:32:55 | 01.07.2019 18:25:01 | 3.8683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0783 | 0 | 0
1113993 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:21:43 | 01.07.2019 15:04:28 | 0.7125 | 0 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 42.0375 | 39.9
1113998 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:34:42 | 01.07.2019 19:21:38 | 4.7822 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.4266
1114022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 13:00:22 | 06.07.2019 16:22:22 | 3.3667 | 2 | 145 | 0 | 0 | 6.7333 | 488.1671 | 0 | 0
1114023 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGPANOBOX_5106 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:54 | 04.07.2019 11:01:54 | 2.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.3334 | 0 | 0
1114030 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516061781 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:52:36 | 01.07.2019 16:19:00 | 1.44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0
1114039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:57:08 | 01.07.2019 21:44:00 | 6.7811 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 27.1244 | 0 | 230.5577
1114041 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343925 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2019 12:15:28 | 01.07.2019 18:22:42 | 6.1206 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 128.5318 | 6.1206
1114047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516052051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:59:59 | 01.07.2019 17:38:43 | 2.6456 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.1645 | 0 | 0
1114055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_314661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 14:00:30 | 08.07.2019 18:28:30 | 4.4667 | 1 | 20 | 9 | 523 | 4.4667 | 89.3334 | 40.2 | 2336.0684
1114059 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49691 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:06:45 | 01.07.2019 18:46:00 | 3.6542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3083 | 0 | 0
1114069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_51569 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:06 | 08.07.2019 10:17:06 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.2833 | 0 | 20.5333
1114072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15954 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:06:36 | 01.07.2019 18:07:00 | 3.0067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0133 | 0 | 0
1114075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4022 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:48 | 10.07.2019 11:58:48 | 2.9667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 130.5335 | 0 | 0
1114086 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:36:57 | 01.07.2019 17:48:06 | 3.1858 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9.5575 | 0 | 15.9291
1114092 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33698 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:16:39 | 01.07.2019 17:04:16 | 1.7936 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5872 | 0
1114099 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254228 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:42 | 04.07.2019 11:43:42 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 58 | 0 | 16.3 | 0 | 157.5669
1114102 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2019 10:45:24 | 01.07.2019 19:22:08 | 8.6122 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 1016.242 | 2299.4627
1114105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:00 | 09.07.2019 15:36:00 | 6.6 | 0 | 1 | 197 | 217 | 0 | 6.6 | 1300.2 | 1432.2
1114112 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_5543 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:31:45 | 01.07.2019 19:03:00 | 3.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5208 | 0 | 0
1114114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516071463 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:24:59 | 01.07.2019 16:02:45 | 0.62944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4061 | 0 | 0
1114117 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_354358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:19:04 | 01.07.2019 18:29:00 | 4.1656 | 0 | 0 | 19 | 355 | 0 | 0 | 79.1456 | 1478.7738
1114127 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72004 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:40:06 | 01.07.2019 16:54:53 | 1.2464 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.9856 | 1.2464
1114128 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 18:00:07 | 04.07.2019 20:19:07 | 2.3167 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.9168 | 0
1114135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 12:32:56 | 01.07.2019 19:13:43 | 6.6797 | 0 | 4 | 0 | 192 | 0 | 26.7189 | 0 | 1282.5062
1114137 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_17190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 14:01:22 | 01.07.2019 21:01:35 | 7.0036 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 504.2599
1114143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_72806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:21:22 | 01.07.2019 16:18:47 | 0.95694 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 83.2538 | 0 | 0
1114147 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580282782 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:49:56 | 01.07.2019 16:33:09 | 0.72028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.042 | 0 | 0
1114149 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_95985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:53:03 | 01.07.2019 16:50:00 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94917
1114158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516290720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:59:50 | 01.07.2019 16:31:39 | 0.53028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 0 | 0
1114159 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:00:37 | 01.07.2019 17:37:32 | 1.6153 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4.8458 | 0 | 8.0764
1114163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_380847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:00:59 | 01.07.2019 17:45:00 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.5411
1114164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580292372 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 13:39:06 | 01.07.2019 16:58:11 | 3.3181 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 245.5364 | 0 | 0
1114175 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_14557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:10:31 | 01.07.2019 17:22:00 | 1.1914 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.249 | 0 | 0
1114177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_670885 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 13:15:51 | 05.07.2019 16:16:51 | 3.0167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 0
1114184 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43626 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:14:41 | 01.07.2019 18:06:03 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1367
1114185 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_32301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:15:15 | 01.07.2019 16:57:27 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8133
1114186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_2468295 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 10:00:05 | 05.07.2019 14:40:05 | 4.6667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
1114189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 13:00:46 | 05.07.2019 17:01:46 | 4.0167 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 735.0506 | 0 | 8.0333
1114191 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88655359 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:15:09 | 01.07.2019 17:22:25 | 1.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0
1114198 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:16:07 | 01.07.2019 17:56:46 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.71
1114213 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_1319 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:24:03 | 01.07.2019 18:07:00 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5792
1114217 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:27:56 | 01.07.2019 17:06:51 | 0.64861 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 2.5944 | 102.4804
1114226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_33540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:33:29 | 01.07.2019 17:15:59 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.5832
1114238 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47311 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:23 | 04.07.2019 11:58:23 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 205 | 0 | 2.9667 | 0 | 608.1674
1114240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_263209 , KONYA_OGHAT_263904 , KONYA_OGMUSDIREK_3091 , KONYA_OGMUSDIREK_36417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:05:39 | 07.07.2019 14:07:39 | 5.0333 | 11 | 218 | 0 | 1 | 55.3666 | 1097.2659 | 0 | 5.0333
1114248 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_178331 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:43:00 | 01.07.2019 20:21:38 | 3.6439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6439 | 0
1114255 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_157273 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 08:30:57 | 04.07.2019 13:19:57 | 4.8167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0
1114256 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174041 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 08:30:51 | 04.07.2019 13:21:51 | 4.85 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 213.4 | 0 | 116.4
1114263 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78356 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 09:00:04 | 04.07.2019 09:58:04 | 0.96667 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.7334 | 0.96667
1114277 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:01:09 | 01.07.2019 17:26:00 | 0.41417 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.3134 | 3.3134
1114342 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_446981 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:01:13 | 01.07.2019 18:26:05 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.631
1114344 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40906 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:02:47 | 01.07.2019 17:47:00 | 0.73694 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.5298
1114351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254927 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:09:44 | 01.07.2019 19:54:10 | 2.7406 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 8.2217 | 76.7357
1114361 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:18:32 | 01.07.2019 18:22:20 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79.7498
1114372 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25232 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:20:49 | 01.07.2019 19:04:00 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7197
1114373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_485050 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:19:52 | 01.07.2019 19:52:39 | 2.5464 | 0 | 57 | 0 | 7 | 0 | 145.1442 | 0 | 17.8247
1114376 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7400 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:23:33 | 01.07.2019 18:48:27 | 1.415 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0
1114381 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99918 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:25:39 | 01.07.2019 20:45:08 | 3.3247 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 142.963
1114385 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363065 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:21:21 | 01.07.2019 18:14:00 | 0.8775 | 0 | 0 | 9 | 233 | 0 | 0 | 7.8975 | 204.4575
1114392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7349 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:32:33 | 01.07.2019 21:50:00 | 4.2908 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 424.7922
1114393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33711 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:12:24 | 01.07.2019 19:17:00 | 2.0767 | 0 | 0 | 23 | 1127 | 0 | 0 | 47.7634 | 2340.4071
1114399 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7666 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 11:00:49 | 04.07.2019 13:20:49 | 2.3333 | 0 | 164 | 0 | 24 | 0 | 382.6661 | 0 | 55.9999
1114405 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_160591 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:00:28 | 05.07.2019 16:46:28 | 7.7667 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15.5333 | 0 | 93.2 | 0
1114414 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_65302 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:39:19 | 01.07.2019 18:22:26 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4372
1114416 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580291371 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:42:15 | 01.07.2019 18:52:51 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3533
1114417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:43:14 | 01.07.2019 21:25:07 | 3.6981 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 358.7118 | 0 | 0
1114419 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193003 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:18:55 | 01.07.2019 18:23:37 | 1.0783 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 6.47 | 0 | 33.4282
1114422 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:43:07 | 01.07.2019 19:03:00 | 1.3314 | 4 | 0 | 118 | 118 | 5.3256 | 0 | 157.104 | 157.104
1114424 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39533 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:47:18 | 01.07.2019 18:33:56 | 0.77722 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 87.8259 | 0 | 0
1114427 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580285657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:50:55 | 01.07.2019 18:31:54 | 0.68306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0
1114451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580281202 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:02:48 | 01.07.2019 19:56:42 | 1.8983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7967 | 0 | 0
1114462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:00:46 | 01.07.2019 20:19:16 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 433.966
1114469 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99469 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 16:00:04 | 05.07.2019 17:53:04 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.4999
1114471 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 12:40:57 | 05.07.2019 16:53:57 | 4.2167 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 50.6 | 0 | 193.9668
1114472 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:01:07 | 06.07.2019 13:01:07 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
1114475 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:06:47 | 01.07.2019 18:43:00 | 0.60361 | 3 | 5087 | 0 | 6 | 1.8108 | 3070.5641 | 0 | 3.6217
1114481 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_41348 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:10:21 | 01.07.2019 20:12:40 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.5019
1114487 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:47:15 | 01.07.2019 19:55:04 | 4.1303 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 66.0845 | 0 | 326.2921
1114493 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:18:11 | 01.07.2019 18:51:47 | 0.56 | 0 | 124 | 0 | 7 | 0 | 69.44 | 0 | 3.92
1114500 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516207121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:07:02 | 01.07.2019 20:01:00 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8994
1114506 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516238742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:16:11 | 01.07.2019 19:17:00 | 1.0136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0
1114525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7014 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:29:11 | 01.07.2019 23:35:21 | 5.1028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2056 | 0
1114537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_107104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:32:37 | 01.07.2019 22:50:35 | 4.2994 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7966
1114539 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_35551 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:36:56 | 01.07.2019 19:14:09 | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 38.4574
1114542 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_106610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:34:16 | 02.07.2019 02:29:00 | 7.9122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9122
1114550 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580285657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:42:55 | 01.07.2019 18:49:14 | 2.1053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2106 | 0 | 0
1114568 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_57162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:56:42 | 01.07.2019 21:29:00 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5383
1114579 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_69724 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:59:58 | 01.07.2019 20:18:07 | 1.3025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0
1114581 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:01:03 | 01.07.2019 22:55:20 | 3.9047 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 70.285 | 7.8094
1114594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_245175 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2019 16:56:45 | 01.07.2019 19:24:36 | 2.4642 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 170.0277 | 0 | 4.9283
1114607 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61653 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:14:50 | 01.07.2019 19:56:11 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8917
1114613 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328453 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:17:19 | 01.07.2019 20:21:00 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0614
1114618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4283 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:18:27 | 01.07.2019 20:26:00 | 1.1258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3775 | 0 | 0
1114643 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_87154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:32:14 | 01.07.2019 21:13:00 | 1.6794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6794
1114645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_14660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:36:24 | 01.07.2019 23:20:00 | 3.7267 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 219.8735
1114652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_95764 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:40:12 | 01.07.2019 21:07:23 | 1.4531 | 0 | 9 | 1 | 32 | 0 | 13.0775 | 1.4531 | 46.4979
1114656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516052051 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:43:43 | 01.07.2019 20:10:45 | 0.45056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6045 | 0 | 0
1114669 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_30791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:51:05 | 01.07.2019 20:45:00 | 0.89861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.4653 | 0 | 0
1114676 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:55:27 | 01.07.2019 20:15:00 | 0.32583 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 5.2133 | 0 | 7.1683
1114677 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:55:48 | 01.07.2019 20:29:16 | 0.55778 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 20.0801 | 3.9045
1114685 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_9067 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:58:58 | 01.07.2019 22:13:52 | 2.2483 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0
1114691 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:02:09 | 01.07.2019 20:45:00 | 0.71417 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8.57 | 0 | 0.71417
1114697 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96167 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:08:39 | 01.07.2019 23:38:13 | 3.4928 | 0 | 0 | 6 | 272 | 0 | 0 | 20.9567 | 950.0362
1114701 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373083 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:10:18 | 01.07.2019 20:42:00 | 0.52833 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 52.833 | 1.585
1114703 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:12:02 | 01.07.2019 21:02:00 | 0.83278 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36.6423
1114705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_256297 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:11:52 | 01.07.2019 22:09:46 | 1.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0
1114712 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11719 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:17:33 | 01.07.2019 22:16:33 | 1.9833 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 51.5666 | 13.8833
1114716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 19:03:45 | 01.07.2019 20:32:00 | 1.4708 | 0 | 0 | 51 | 43 | 0 | 0 | 75.0123 | 63.2457
1114719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_39214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:23:33 | 01.07.2019 20:44:00 | 0.34083 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 20.7906 | 0 | 0
1114737 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24187 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:34:46 | 01.07.2019 20:55:00 | 0.33722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33722 | 0
1114739 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_410346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:33:53 | 01.07.2019 22:29:56 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.21
1114740 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356166 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:30:09 | 02.07.2019 00:23:00 | 3.8808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8808
1114742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22579 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 18:40:26 | 01.07.2019 22:06:00 | 3.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4261 | 0 | 0
1114752 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:49:23 | 01.07.2019 21:15:00 | 0.42694 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 64.4679 | 0 | 0
1114762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:53:10 | 01.07.2019 22:29:26 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 206.9728
1114772 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88621243 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 21:03:41 | 01.07.2019 22:31:26 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4625
1114776 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345166 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 21:02:31 | 01.07.2019 22:22:06 | 1.3264 | 0 | 0 | 11 | 833 | 0 | 0 | 14.5903 | 1104.8829
1114778 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516185926 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 21:09:05 | 02.07.2019 00:05:00 | 2.9319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9319
1114779 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322122 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 17:40:56 | 01.07.2019 23:41:04 | 6.0022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0022
1114804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 21:28:59 | 01.07.2019 22:21:33 | 0.87611 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 70.9649 | 0 | 0
1114813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_45694 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:14:32 | 01.07.2019 21:54:57 | 1.6736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0
1114819 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4091 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 21:54:55 | 01.07.2019 23:13:00 | 1.3014 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 109.3168 | 0 | 0
1114820 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27394 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 21:51:38 | 01.07.2019 22:52:39 | 1.0169 | 0 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 4.0678 | 242.0317
1114823 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 22:02:59 | 01.07.2019 22:49:00 | 0.76694 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 59.8213
1114832 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 22:14:01 | 01.07.2019 23:18:37 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52.7568
1114834 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 22:21:51 | 01.07.2019 23:45:58 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6272
1114839 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 21:45:00 | 02.07.2019 00:49:00 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
1114848 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 22:39:21 | 01.07.2019 23:53:24 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 270.2832
1114849 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_442329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 22:34:51 | 01.07.2019 23:06:11 | 0.52222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.111 | 0 | 0
1114851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_35411 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 22:34:43 | 01.07.2019 23:07:16 | 0.5425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0
1114852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 22:43:08 | 01.07.2019 23:34:44 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.18
1114854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36939 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 22:44:51 | 01.07.2019 23:27:32 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.4353
1114855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516365032 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 22:41:32 | 01.07.2019 23:17:23 | 0.5975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0
1114886 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 20:32:55 | 02.07.2019 01:26:00 | 4.8847 | 0 | 0 | 79 | 1558 | 0 | 0 | 385.8929 | 7610.3938
1114892 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_459589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 00:15:14 | 02.07.2019 01:11:00 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.0243
1114895 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 00:19:43 | 02.07.2019 01:11:00 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85472
1114901 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 00:54:49 | 02.07.2019 01:18:00 | 0.38639 | 1 | 0 | 420 | 4120 | 0.38639 | 0 | 162.2838 | 1591.9268
1114910 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362921 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 02:31:08 | 02.07.2019 02:58:00 | 0.44778 | 0 | 0 | 6 | 358 | 0 | 0 | 2.6867 | 160.3052
1114932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372787 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 05:03:30 | 02.07.2019 07:51:00 | 2.7917 | 0 | 0 | 106 | 8 | 0 | 0 | 295.917 | 22.3334
1114951 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_339901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 05:41:21 | 02.07.2019 07:17:00 | 1.5942 | 3 | 74 | 1 | 11 | 4.7825 | 117.9686 | 1.5942 | 17.5359
1114972 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_151908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 05:40:33 | 02.07.2019 06:56:00 | 1.2575 | 1 | 525 | 1 | 671 | 1.2575 | 660.1875 | 1.2575 | 843.7825
1114982 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 06:24:31 | 02.07.2019 07:28:00 | 1.0581 | 0 | 169 | 2 | 388 | 0 | 178.8121 | 2.1161 | 410.5273
1114983 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_308127 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 06:26:17 | 02.07.2019 06:55:00 | 0.47861 | 47 | 7289 | 2 | 90 | 22.4947 | 3488.5883 | 0.95722 | 43.0749
1114993 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_341806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 06:34:27 | 02.07.2019 07:56:00 | 1.3592 | 0 | 0 | 7 | 410 | 0 | 0 | 9.5142 | 557.2597
1114997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 06:46:42 | 02.07.2019 07:20:00 | 0.555 | 1 | 425 | 6 | 602 | 0.555 | 235.875 | 3.33 | 334.11
1114998 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 06:44:16 | 02.07.2019 08:36:00 | 1.8622 | 0 | 0 | 6 | 431 | 0 | 0 | 11.1733 | 802.6168
1114999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329897 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 06:49:49 | 02.07.2019 07:14:00 | 0.40306 | 0 | 0 | 23 | 229 | 0 | 0 | 9.2704 | 92.3007
1115007 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_352865 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 06:58:21 | 02.07.2019 07:56:00 | 0.96083 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 909.906 | 0 | 0
1115011 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 06:53:32 | 02.07.2019 08:36:00 | 1.7078 | 1 | 897 | 0 | 7 | 1.7078 | 1531.8787 | 0 | 11.9545
1115021 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 06:15:29 | 02.07.2019 07:22:00 | 1.1086 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 17.7378 | 0 | 87.5802
1115025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 07:12:08 | 02.07.2019 08:12:00 | 0.99778 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 1242.2361 | 0 | 0
1115027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42497 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 07:37:26 | 02.07.2019 12:21:00 | 4.7261 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 274.1144 | 0 | 0
1115053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24658 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 07:50:01 | 02.07.2019 09:42:00 | 1.8664 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.4656 | 3.7328
1115057 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167650 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 07:58:10 | 02.07.2019 10:00:00 | 2.0306 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.1222 | 8.1222
1115060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_91974 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 08:00:41 | 02.07.2019 12:14:00 | 4.2219 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 118.2143 | 8.4439
1115067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 08:10:19 | 02.07.2019 10:06:00 | 1.9281 | 4 | 173 | 0 | 0 | 7.7122 | 333.5544 | 0 | 0
1115070 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 08:07:21 | 02.07.2019 09:51:00 | 1.7275 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17.275 | 1.7275
1115079 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_72730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 08:19:13 | 02.07.2019 09:00:00 | 0.67972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 0 | 0
1115083 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_434938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 08:23:30 | 02.07.2019 18:49:14 | 10.4289 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1376.6135 | 0 | 0
1115086 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4498 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 08:24:44 | 02.07.2019 09:40:00 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 158.0594
1115087 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_76031 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 08:21:49 | 02.07.2019 08:44:00 | 0.36972 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.5458 | 0
1115099 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_76642 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 08:33:09 | 02.07.2019 10:15:00 | 1.6975 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.395 | 3.395
1115103 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329184 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 08:35:56 | 02.07.2019 10:16:00 | 1.6678 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 1137.426 | 0 | 0
1115108 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_37930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 14:30:32 | 05.07.2019 17:46:32 | 3.2667 | 0 | 0 | 30 | 613 | 0 | 0 | 98.0001 | 2002.4687
1115110 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_6567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 13:00:08 | 04.07.2019 17:59:08 | 4.9833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 498.333 | 0 | 0
1115111 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_202732 , KONYA_AGDIREK_204263 , KONYA_OGMUSDIREK_35449 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:00:00 | 05.07.2019 14:10:00 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 666.5004
1115124 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_34366 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 08:21:37 | 02.07.2019 10:43:00 | 2.3564 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0692 | 0
1115126 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_35413 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 08:59:50 | 02.07.2019 09:51:00 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.3195
1115128 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_453699 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:03:30 | 02.07.2019 11:59:00 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.95
1115131 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGHAT_646684 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:02 | 06.07.2019 16:28:02 | 7.4667 | 1 | 494 | 1 | 651 | 7.4667 | 3688.535 | 7.4667 | 4860.8022
1115135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136229 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2019 13:30:51 | 04.07.2019 16:46:51 | 3.2667 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 6.5333 | 0 | 176.4002
1115137 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_37431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:11:03 | 02.07.2019 10:10:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9825
1115138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_85326 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:11:51 | 02.07.2019 12:01:00 | 2.8192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8192
1115141 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344550 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:12:55 | 02.07.2019 10:16:00 | 1.0514 | 14 | 3919 | 90 | 4430 | 14.7195 | 4120.3974 | 94.6251 | 4657.6577
1115151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102658 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:18:42 | 02.07.2019 09:44:00 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42167
1115156 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_101680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:20:57 | 02.07.2019 15:07:00 | 5.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7675
1115162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_27381 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:28:14 | 02.07.2019 13:47:00 | 4.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3128 | 0 | 0
1115170 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_25589 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:36:57 | 02.07.2019 12:07:00 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 180.0598
1115175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 10:01:04 | 05.07.2019 11:44:04 | 1.7167 | 0 | 0 | 25 | 478 | 0 | 0 | 42.9168 | 820.5683
1115176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242664 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 16:30:48 | 05.07.2019 17:29:48 | 0.98333 | 0 | 0 | 27 | 132 | 0 | 0 | 26.5499 | 129.7996
1115191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:41:44 | 02.07.2019 10:24:00 | 0.70444 | 0 | 0 | 7 | 564 | 0 | 0 | 4.9311 | 397.3042
1115192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_333154 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 07:38:51 | 02.07.2019 11:29:00 | 3.8358 | 0 | 0 | 52 | 12 | 0 | 0 | 199.4632 | 46.03
1115197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_84454 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:48:26 | 02.07.2019 11:34:00 | 1.7594 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.5189 | 1.7594
1115204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:58:58 | 02.07.2019 10:32:00 | 0.55056 | 2 | 0 | 81 | 4 | 1.1011 | 0 | 44.5954 | 2.2022
1115241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_341372 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 10:08:29 | 02.07.2019 11:04:00 | 0.92528 | 3 | 1215 | 106 | 511 | 2.7758 | 1124.2152 | 98.0797 | 472.8181
1115247 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366161 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 10:23:38 | 02.07.2019 11:10:00 | 0.77278 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 14.6828 | 13.1373
1115248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516112078 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 10:27:28 | 02.07.2019 11:14:00 | 0.77556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4289 | 0 | 0
1115250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_386102 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 10:28:41 | 02.07.2019 12:40:00 | 2.1886 | 1 | 14 | 13 | 25 | 2.1886 | 30.6405 | 28.4519 | 54.7152
1115260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101355 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 10:33:33 | 02.07.2019 13:24:00 | 2.8408 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 14.2042 | 19.8858
1115261 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6635 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 10:30:24 | 02.07.2019 11:05:00 | 0.57667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.4534
1115268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516166439 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 10:37:36 | 02.07.2019 12:23:00 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7567
1115280 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 10:39:10 | 02.07.2019 13:25:00 | 2.7639 | 0 | 0 | 24 | 1129 | 0 | 0 | 66.3334 | 3120.4318
1115291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352109 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 10:47:16 | 02.07.2019 12:20:00 | 1.5456 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 49.4579 | 3.0911
1115293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92877 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 10:00:44 | 06.07.2019 12:26:44 | 2.4333 | 1 | 275 | 0 | 25 | 2.4333 | 669.1658 | 0 | 60.8332
1115294 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 10:31:30 | 06.07.2019 13:01:30 | 2.5 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 82.5 | 0 | 22.5
1115296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580249768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 10:50:29 | 02.07.2019 12:26:00 | 1.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0
1115298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516190909 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 10:47:23 | 02.07.2019 11:46:00 | 0.97694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9539 | 0 | 0
1115303 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360848 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:52:57 | 02.07.2019 11:35:00 | 1.7008 | 0 | 0 | 211 | 9 | 0 | 0 | 358.8751 | 15.3075
1115304 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_281839 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 11:11:04 | 02.07.2019 13:03:00 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 80.2191
1115349 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8612729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2019 15:02:44 | 01.07.2019 17:13:00 | 2.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1711 | 0 | 0
1115378 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19707 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 11:16:23 | 02.07.2019 12:19:00 | 1.0436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0872 | 0 | 0
1115388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_202674 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 11:29:24 | 02.07.2019 13:03:00 | 1.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0
1115397 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_9458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 10:00:59 | 05.07.2019 10:34:59 | 0.56667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0
1115402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39992 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 11:33:52 | 02.07.2019 18:50:00 | 7.2689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2689
1115411 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 11:38:43 | 02.07.2019 12:40:00 | 1.0214 | 0 | 0 | 38 | 364 | 0 | 0 | 38.8128 | 371.786
1115416 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4093 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 11:41:17 | 02.07.2019 12:30:00 | 0.81194 | 0 | 0 | 3 | 648 | 0 | 0 | 2.4358 | 526.1371
1115420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_16408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 11:46:17 | 02.07.2019 13:35:00 | 1.8119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8119 | 0 | 0
1115434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 11:53:42 | 02.07.2019 12:46:00 | 0.87167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0 | 0
1115448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20921 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 11:58:39 | 02.07.2019 15:11:00 | 3.2058 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8233 | 0
1115464 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_2230525 , KONYA_OGMUSDIREK_21304 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:52 | 08.07.2019 14:26:52 | 4.4333 | 0 | 959 | 0 | 64 | 0 | 4251.5635 | 0 | 283.7331
1115476 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324254 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 11:23:59 | 02.07.2019 13:37:00 | 2.2169 | 0 | 0 | 111 | 7 | 0 | 0 | 246.0803 | 15.5186
1115489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:53:49 | 02.07.2019 13:22:00 | 0.46972 | 2 | 2898 | 97 | 304 | 0.93944 | 1361.2486 | 45.5628 | 142.7949
1115492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516404941 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:17:13 | 02.07.2019 15:42:00 | 3.4131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4131
1115496 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_129532 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:19:11 | 02.07.2019 13:12:00 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5211
1115499 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226079 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:20:46 | 02.07.2019 12:38:00 | 0.28722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0
1115500 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_153121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:12:39 | 02.07.2019 14:11:00 | 1.9725 | 10 | 353 | 49 | 35 | 19.725 | 696.2925 | 96.6525 | 69.0375
1115518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_190746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:28:33 | 02.07.2019 13:07:00 | 0.64083 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.2041 | 0.64083 | 0.64083 | 0
1115521 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 17:00:18 | 09.07.2019 18:15:18 | 1.25 | 3 | 97 | 83 | 955 | 3.75 | 121.25 | 103.75 | 1193.75
1115526 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635817 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:28:58 | 02.07.2019 20:08:00 | 7.6506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3011 | 0 | 0
1115537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14672 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:33:50 | 02.07.2019 19:17:00 | 6.7194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4389 | 0 | 0
1115546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580258189 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:38:09 | 02.07.2019 14:08:00 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4975
1115553 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_65519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:44:12 | 02.07.2019 14:22:00 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.49
1115557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:18:02 | 02.07.2019 13:58:00 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.6477
1115570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580305755 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:52:07 | 02.07.2019 14:19:00 | 1.4481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8961 | 0 | 0
1115577 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_17190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:00:26 | 02.07.2019 18:48:00 | 5.7928 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 417.0802
1115578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_35411 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:00:42 | 02.07.2019 13:56:00 | 0.92167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8433 | 0 | 0
1115581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516116832 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:04:09 | 02.07.2019 14:01:00 | 0.9475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8425 | 0 | 0
1115582 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:52 | 22.07.2019 10:40:52 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 188.6676
1115583 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580311146 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:05:51 | 02.07.2019 15:21:00 | 2.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0
1115608 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:16:37 | 02.07.2019 16:01:00 | 2.7397 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 383.5608 | 0 | 0
1115625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:25:15 | 02.07.2019 13:46:00 | 0.34583 | 1 | 73 | 0 | 51 | 0.34583 | 25.2456 | 0 | 17.6373
1115643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2028 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:13:00 | 02.07.2019 18:00:00 | 8.7833 | 0 | 0 | 12 | 1111 | 0 | 0 | 105.4 | 9758.2796
1115644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516321375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:41:46 | 02.07.2019 14:33:00 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85389
1115656 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_41754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:46:10 | 02.07.2019 15:15:00 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.5334
1115662 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:48:35 | 02.07.2019 15:21:00 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 200.2364
1115663 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2228747 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:49:28 | 02.07.2019 16:21:00 | 2.5256 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5767 | 0
1115664 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_15719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 09:14:29 | 02.07.2019 13:54:00 | 4.6586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6586
1115668 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516299735 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:54:09 | 02.07.2019 15:18:00 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3975
1115673 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_30496 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:58:28 | 02.07.2019 16:49:00 | 2.8422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6844 | 0 | 0
1115676 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_329422 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 13:50:22 | 02.07.2019 14:48:00 | 0.96056 | 41 | 9816 | 0 | 41 | 39.383 | 9428.857 | 0 | 39.383
1115677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_80342 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:29:03 | 05.07.2019 11:06:03 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 113.1669
1115682 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169012 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:30:43 | 05.07.2019 17:22:43 | 7.8667 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 0 | 243.8668 | 180.9334
1115684 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191348 , NIGDE_TRAFOBINATIP_150947 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 08:30:48 | 06.07.2019 16:30:48 | 8 | 0 | 9 | 1 | 325 | 0 | 72 | 8 | 2600
1115690 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_53598 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:03:02 | 02.07.2019 14:47:00 | 0.73278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73278
1115693 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_288184 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:05:15 | 02.07.2019 15:27:00 | 1.3625 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 31.3375 | 5.45
1115698 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2050550 , NIGDE_OGMUSDIREK_190511 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 12:30:17 | 06.07.2019 16:26:17 | 3.9333 | 1 | 0 | 4 | 222 | 3.9333 | 0 | 15.7333 | 873.1993
1115701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_24008 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:06:48 | 02.07.2019 14:56:00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 41.82
1115703 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580266683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:11:39 | 02.07.2019 15:34:00 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3725
1115704 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:10:25 | 02.07.2019 14:53:00 | 0.70972 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.9361
1115711 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_36024 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:15:56 | 02.07.2019 15:03:00 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5689
1115718 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516067136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:17:38 | 02.07.2019 15:02:00 | 0.73944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0
1115722 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6853 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:19:06 | 02.07.2019 15:06:00 | 0.78167 | 2 | 32 | 1 | 0 | 1.5633 | 25.0134 | 0.78167 | 0
1115731 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_174860 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:03 | 07.07.2019 11:56:03 | 2.9333 | 1 | 0 | 4 | 26 | 2.9333 | 0 | 11.7333 | 76.2666
1115732 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190646 , NIGDE_OGMUSDIREK_191102 , NIGDE_OGMUSDIREK_191321 , NIGDE_OGMUSDIREK_192413 , NIGDE_OGMUSDIREK_192986 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 12:30:54 | 07.07.2019 16:24:54 | 3.9 | 0 | 10 | 4 | 141 | 0 | 39 | 15.6 | 549.9
1115752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15684 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:34:10 | 02.07.2019 19:11:00 | 4.6139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8417 | 0 | 0
1115753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2270 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 10:00:51 | 06.07.2019 15:00:51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1375
1115772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355009 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:39:36 | 02.07.2019 15:33:00 | 0.89 | 7 | 109 | 5 | 23 | 6.23 | 97.01 | 4.45 | 20.47
1115775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_77049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:44:07 | 02.07.2019 16:16:00 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5314
1115778 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_192660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:46:02 | 02.07.2019 18:48:00 | 6.0328 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1073.8348 | 0 | 0
1115785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_43764 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 09:00:47 | 05.07.2019 10:20:47 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6666 | 0 | 0
1115787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 14:00:26 | 05.07.2019 15:54:26 | 1.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
1115788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_52447 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:37 | 06.07.2019 12:40:37 | 3.6667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 528.0005 | 0 | 0
1115790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:21 | 10.07.2019 14:00:21 | 5 | 0 | 0 | 23 | 167 | 0 | 0 | 115 | 835
1115791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:33 | 07.07.2019 13:10:33 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 112.5001
1115794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_88504 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 13:00:38 | 06.07.2019 16:37:38 | 3.6167 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1088.6177 | 0 | 0
1115819 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_129758 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 14:55:49 | 02.07.2019 16:57:00 | 2.0197 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 32.3155 | 2.0197
1115821 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2043778 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 08:30:24 | 07.07.2019 16:57:24 | 8.45 | 0 | 16 | 2 | 153 | 0 | 135.2 | 16.9 | 1292.85
1115822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380908 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 15:10:36 | 02.07.2019 16:00:00 | 0.82333 | 0 | 0 | 18 | 130 | 0 | 0 | 14.8199 | 107.0329
1115829 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_1615 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 13:00:03 | 06.07.2019 16:02:03 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 151.6665
1115848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_20715 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 15:22:07 | 02.07.2019 17:37:00 | 2.2481 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 143.8758 | 0 | 0
1115850 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275851 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 15:04:03 | 02.07.2019 16:30:23 | 1.4389 | 0 | 0 | 24 | 1129 | 0 | 0 | 34.5334 | 1624.5068
1115869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_103168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 15:12:11 | 02.07.2019 17:16:00 | 2.0636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3817 | 0 | 0
1115884 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 15:36:35 | 02.07.2019 17:30:00 | 1.8903 | 0 | 0 | 42 | 547 | 0 | 0 | 79.3918 | 1033.9832
1115888 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 15:32:50 | 02.07.2019 16:07:00 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56944
1115892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 01:00:50 | 07.07.2019 01:20:50 | 0.33333 | 6 | 565 | 0 | 1 | 2 | 188.3314 | 0 | 0.33333
1115893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342074 , KONYA_OGMUSDIREK_87905 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 13:00:34 | 07.07.2019 14:45:34 | 1.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
1115898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333567 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 10:00:05 | 05.07.2019 10:35:05 | 0.58333 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.2498 | 0
1115899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_7728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 13:00:52 | 05.07.2019 14:10:52 | 1.1667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3334 | 0
1115900 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGHAT_2737 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:01:27 | 08.07.2019 14:31:27 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 704
1115901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 11:00:30 | 05.07.2019 15:26:30 | 4.4333 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 26.6 | 88.6666
1115905 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344885 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 12:31:55 | 02.07.2019 17:27:00 | 4.9181 | 0 | 109 | 0 | 21 | 0 | 536.0685 | 0 | 103.2793
1115916 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516218574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 15:51:21 | 02.07.2019 17:14:00 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.755
1115922 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18252 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 15:59:22 | 02.07.2019 16:31:00 | 0.52722 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.52722 | 0 | 2.1089 | 0
1115925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 15:00:26 | 07.07.2019 17:14:26 | 2.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.2665 | 0 | 0
1115927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 16:01:27 | 02.07.2019 17:47:00 | 1.7592 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15.8325 | 10.555
1115930 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_92777 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 10:00:45 | 05.07.2019 11:20:45 | 1.3333 | 6 | 114 | 1 | 103 | 8 | 151.9996 | 1.3333 | 137.333
1115937 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_30481 , KARAMAN_OGHAT_558037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 00:00:16 | 06.07.2019 00:17:16 | 0.28333 | 31 | 14488 | 85 | 8737 | 8.7832 | 4104.885 | 24.0831 | 2475.4542
1115939 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGHAT_2621790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 12:00:21 | 06.07.2019 17:53:21 | 5.8833 | 3 | 283 | 4 | 2 | 17.65 | 1664.9824 | 23.5333 | 11.7667
1115940 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:00 | 09.07.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 265 | 0 | 2 | 0 | 1325 | 0 | 10
1115941 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_275683 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:26 | 08.07.2019 11:00:26 | 2 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 216 | 0 | 2
1115947 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 16:11:19 | 02.07.2019 18:27:00 | 2.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2614 | 0 | 0
1115949 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43081 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 15:20:06 | 02.07.2019 17:01:00 | 1.6817 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.18
1115967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30066 , KONYA_OGMUSDIREK_32735 , KONYA_OGMUSDIREK_32756 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 10:00:31 | 07.07.2019 15:00:31 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
1115968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 01:00:06 | 08.07.2019 01:20:06 | 0.33333 | 6 | 565 | 0 | 1 | 2 | 188.3314 | 0 | 0.33333
1115975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13863 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 16:28:03 | 03.07.2019 01:22:00 | 8.8992 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.6975 | 0
1115977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 16:26:14 | 02.07.2019 17:47:00 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 110.381
1115981 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_70318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 16:33:17 | 02.07.2019 16:59:00 | 0.42861 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.858
1115995 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76586 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 16:38:14 | 02.07.2019 21:56:00 | 5.2961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2961
1116000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_412715 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:03:08 | 08.07.2019 11:17:08 | 2.2333 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 71.4666 | 0 | 13.4
1116010 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 16:52:15 | 02.07.2019 18:16:00 | 1.3958 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 93.5206 | 0 | 4.1875
1116019 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516421524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 16:53:52 | 02.07.2019 17:41:00 | 0.78556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 0 | 0
1116021 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196161 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 16:50:45 | 02.07.2019 19:55:00 | 3.0708 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 399.2079
1116070 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_659166 , KONYA_OGMUSDIREK_1297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:00 | 06.07.2019 16:40:00 | 7.6667 | 1 | 348 | 0 | 12 | 7.6667 | 2668.0012 | 0 | 92
1116106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:03:22 | 02.07.2019 17:45:00 | 0.69389 | 0 | 0 | 6 | 582 | 0 | 0 | 4.1633 | 403.844
1116120 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580158210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:10:34 | 02.07.2019 19:59:00 | 2.8072 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.1444 | 0 | 0
1116121 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_123345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:11:05 | 02.07.2019 18:12:00 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.4431
1116128 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51988 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 08:00:10 | 05.07.2019 11:53:10 | 3.8833 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 524.2495 | 0 | 11.65
1116130 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_14195 , KONYA_OGMUSDIREK_7280 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 13:30:55 | 05.07.2019 16:30:55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 192
1116132 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51266 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:38 | 06.07.2019 11:04:38 | 2.0667 | 0 | 180 | 0 | 8 | 0 | 372.0006 | 0 | 16.5334
1116135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_322299 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:03 | 06.07.2019 11:00:03 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 8
1116143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_89249 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:13:11 | 02.07.2019 20:06:00 | 2.8803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7606
1116151 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516067128 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:14:41 | 02.07.2019 17:54:00 | 0.65528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65528 | 0 | 0
1116162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_9397 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:24:06 | 02.07.2019 19:51:00 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.6216
1116169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_74114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:27:21 | 02.07.2019 18:58:00 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5108
1116174 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:28:37 | 02.07.2019 18:58:00 | 1.4897 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 153.4412
1116177 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323293 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:23:22 | 02.07.2019 18:15:00 | 0.86056 | 0 | 0 | 7 | 349 | 0 | 0 | 6.0239 | 300.3354
1116180 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 16:30:09 | 05.07.2019 16:58:09 | 0.46667 | 0 | 133 | 58 | 1226 | 0 | 62.0671 | 27.0669 | 572.1374
1116181 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516197562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:32:04 | 02.07.2019 18:01:00 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48222
1116182 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_23873 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:32:33 | 02.07.2019 18:43:00 | 1.1742 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6967 | 0
1116186 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_286 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:08:02 | 02.07.2019 18:19:00 | 1.1828 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1073 | 0 | 0
1116199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26493 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:40:02 | 02.07.2019 19:40:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.9894
1116201 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_582197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 00:30:00 | 05.07.2019 01:38:00 | 1.1333 | 0 | 2571 | 0 | 9 | 0 | 2913.7914 | 0 | 10.2
1116202 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_65759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:01 | 06.07.2019 12:01:01 | 3.0167 | 0 | 325 | 0 | 14 | 0 | 980.4177 | 0 | 42.2334
1116203 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_798 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 17:00:41 | 07.07.2019 17:57:41 | 0.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
1116205 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_52700 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 16:00:07 | 07.07.2019 16:57:07 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
1116207 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_271846 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 13:00:09 | 07.07.2019 14:03:09 | 1.05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
1116208 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_294740 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:59 | 07.07.2019 11:07:59 | 2.1167 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 76.2001 | 0 | 2.1167
1116209 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_58734 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:20 | 08.07.2019 17:18:20 | 8.3 | 0 | 379 | 0 | 5 | 0 | 3145.7 | 0 | 41.5
1116233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_23707 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 15:23:42 | 02.07.2019 20:38:57 | 5.2542 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.7792 | 0
1116237 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_204165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:53:08 | 02.07.2019 18:52:00 | 0.98111 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 54.9422
1116262 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2209573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 10:00:16 | 05.07.2019 11:01:16 | 1.0167 | 0 | 0 | 41 | 135 | 0 | 0 | 41.6835 | 137.2505
1116285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516278477 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:10:28 | 02.07.2019 19:02:00 | 0.85889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85889 | 0 | 0
1116286 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:50:39 | 02.07.2019 19:35:00 | 1.7392 | 0 | 0 | 102 | 290 | 0 | 0 | 177.3953 | 504.3593
1116314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:26:06 | 02.07.2019 19:48:00 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 264.81
1116317 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:30:06 | 02.07.2019 19:18:00 | 0.79833 | 6 | 327 | 103 | 7367 | 4.79 | 261.0539 | 82.228 | 5881.2971
1116333 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_21513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:33:03 | 02.07.2019 19:09:00 | 0.59917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59917 | 0
1116352 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:55:32 | 02.07.2019 21:10:00 | 3.2411 | 0 | 0 | 29 | 1202 | 0 | 0 | 93.9922 | 3895.8142
1116364 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44636 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:42:05 | 02.07.2019 20:04:00 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7306
1116369 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630708 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:45:04 | 02.07.2019 19:21:00 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59889
1116371 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516187221 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:42:27 | 02.07.2019 19:30:00 | 0.7925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1325 | 0 | 0
1116383 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:41:54 | 02.07.2019 19:36:00 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 64.0186
1116384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11602 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:46:28 | 02.07.2019 20:23:00 | 1.6089 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 3.2178 | 460.1425
1116386 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:38:40 | 02.07.2019 22:28:00 | 3.8222 | 0 | 6 | 350 | 1006 | 0 | 22.9333 | 1337.777 | 3845.1533
1116403 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_22 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:00:04 | 02.07.2019 19:53:00 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7644
1116405 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324253 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:59:48 | 03.07.2019 00:45:00 | 5.7533 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 443.0064 | 0
1116419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:02:52 | 02.07.2019 20:19:35 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 222.4781
1116435 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_4289 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:08:03 | 02.07.2019 20:23:00 | 1.2492 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4983 | 0
1116438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:10:34 | 02.07.2019 20:59:00 | 1.8072 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 61.4455
1116448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:13:57 | 02.07.2019 20:58:00 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7342
1116462 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_33863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:18:11 | 02.07.2019 20:44:00 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 65.7929
1116468 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_46469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:07:12 | 02.07.2019 21:16:00 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135.2402
1116482 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_7643 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:26:41 | 02.07.2019 20:50:00 | 1.3886 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.938 | 0 | 0
1116492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516313684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:28:17 | 02.07.2019 20:00:00 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52861
1116496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:28:29 | 02.07.2019 20:20:00 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.3341
1116517 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:40:21 | 02.07.2019 21:50:00 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 194.4747
1116518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21990 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:40:26 | 02.07.2019 20:35:00 | 0.90944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6378 | 0
1116546 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:46:43 | 02.07.2019 20:40:00 | 0.88806 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 6.2164 | 346.3434
1116548 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39681 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:53:48 | 02.07.2019 23:33:15 | 3.6575 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.2875 | 0
1116549 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:56:13 | 02.07.2019 21:20:00 | 1.3964 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 113.1076 | 0 | 0
1116557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:57:21 | 02.07.2019 21:02:00 | 1.0775 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 9.6975 | 133.61
1116561 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_3446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:02:23 | 02.07.2019 20:25:00 | 0.37694 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 41.4634 | 0 | 0
1116564 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:00:47 | 02.07.2019 20:33:00 | 0.53694 | 10 | 42 | 0 | 0 | 5.3694 | 22.5515 | 0 | 0
1116566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:02:53 | 02.07.2019 21:45:00 | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54.4621
1116576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3227 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:11:10 | 02.07.2019 23:06:00 | 2.9139 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 61.1917 | 5.8278
1116584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6329 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:17:57 | 02.07.2019 21:08:00 | 0.83417 | 2 | 127 | 0 | 0 | 1.6683 | 105.9396 | 0 | 0
1116593 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_220889 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:21:47 | 02.07.2019 21:54:00 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.9063
1116596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_16408 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:24:11 | 02.07.2019 21:11:00 | 0.78028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78028 | 0 | 0
1116601 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_273634 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:28:02 | 02.07.2019 20:42:00 | 0.23278 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 20.4846 | 0 | 0.23278
1116605 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_5858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:29:22 | 02.07.2019 20:59:00 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 92.3574
1116609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:16:21 | 02.07.2019 21:15:00 | 0.9775 | 2 | 136 | 6 | 6 | 1.955 | 132.94 | 5.865 | 5.865
1116611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:29:24 | 02.07.2019 20:55:00 | 0.42667 | 0 | 77 | 0 | 13 | 0 | 32.8536 | 0 | 5.5467
1116613 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99215 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:31:49 | 02.07.2019 21:15:00 | 0.71972 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 123.0721 | 0 | 0.71972
1116622 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51604 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:27:48 | 02.07.2019 20:55:00 | 0.45333 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 41.253
1116627 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_14310 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 19:44:12 | 02.07.2019 21:35:08 | 1.8489 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1.8489 | 160.8534
1116629 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:36:13 | 02.07.2019 21:19:00 | 0.71306 | 0 | 0 | 11 | 1179 | 0 | 0 | 7.8437 | 840.6977
1116636 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_16610 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:27:11 | 02.07.2019 22:57:00 | 2.4969 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 4.9939 | 72.4113
1116640 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334144 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:37:33 | 02.07.2019 22:02:00 | 1.4075 | 1 | 519 | 0 | 0 | 1.4075 | 730.4925 | 0 | 0
1116645 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_381856 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:45:41 | 02.07.2019 22:51:00 | 2.0886 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 116.9622
1116648 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413338 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:52:21 | 02.07.2019 21:42:00 | 0.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 0 | 0
1116651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:56:11 | 02.07.2019 23:12:00 | 2.2636 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 298.7965
1116659 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33299 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:58:36 | 02.07.2019 22:19:00 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 127.3
1116665 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45693 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 20:35:59 | 02.07.2019 21:28:00 | 0.86694 | 0 | 27 | 0 | 41 | 0 | 23.4074 | 0 | 35.5445
1116670 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 21:12:05 | 02.07.2019 21:39:00 | 0.44861 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21.9819 | 0 | 0
1116674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_219375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 21:07:48 | 02.07.2019 22:57:43 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8319
1116676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_19628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 21:21:11 | 03.07.2019 00:19:00 | 2.9636 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 423.7962
1116680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_154251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 21:32:27 | 02.07.2019 23:01:01 | 1.4761 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 38.3789 | 0 | 47.2355
1116694 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516041669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 21:51:50 | 02.07.2019 23:38:36 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7794
1116702 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214564 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 17:05:03 | 02.07.2019 23:02:00 | 5.9492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9492
1116703 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_37795 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 22:21:24 | 02.07.2019 23:31:29 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1681
1116712 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25073 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 22:44:39 | 02.07.2019 23:54:32 | 1.1647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0
1116718 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_10887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2019 23:13:05 | 02.07.2019 23:48:16 | 0.58639 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 350.6612 | 0 | 0
1116748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_270113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 00:37:05 | 03.07.2019 02:29:00 | 1.8653 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1003.5206 | 0 | 0
1116757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11060 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 01:05:49 | 03.07.2019 01:59:00 | 0.88639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2958 | 0 | 0
1116758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 01:20:16 | 03.07.2019 01:56:00 | 0.59556 | 0 | 0 | 14 | 534 | 0 | 0 | 8.3378 | 318.029
1116781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392884 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 04:17:04 | 03.07.2019 04:57:00 | 0.66556 | 1 | 1 | 178 | 2028 | 0.66556 | 0.66556 | 118.4697 | 1349.7557
1116806 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_13076 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 05:42:16 | 03.07.2019 09:09:00 | 3.4456 | 1 | 1 | 17 | 820 | 3.4456 | 3.4456 | 58.5745 | 2825.3592
1116815 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 05:43:23 | 03.07.2019 06:22:00 | 0.64361 | 2 | 581 | 7 | 3 | 1.2872 | 373.9374 | 4.5053 | 1.9308
1116830 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92013 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 05:20:39 | 03.07.2019 08:35:00 | 3.2392 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 9.7175 | 1548.3233
1116833 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 06:37:57 | 03.07.2019 06:50:00 | 0.20083 | 1 | 20 | 34 | 2008 | 0.20083 | 4.0166 | 6.8282 | 403.2666
1116839 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 06:04:43 | 03.07.2019 07:08:00 | 1.0547 | 6 | 327 | 103 | 7367 | 6.3283 | 344.8934 | 108.6362 | 7770.1222
1116840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 06:27:24 | 03.07.2019 08:03:00 | 1.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 0 | 0
1116841 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_88935 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 06:46:33 | 03.07.2019 07:51:00 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 148.2355
1116848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_293311 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 06:39:19 | 03.07.2019 07:14:00 | 0.57806 | 0 | 0 | 18 | 58 | 0 | 0 | 10.4051 | 33.5275
1116853 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_82308 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 05:42:23 | 03.07.2019 07:49:00 | 2.1103 | 0 | 0 | 10 | 1027 | 0 | 0 | 21.1028 | 2167.2576
1116870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 06:49:26 | 03.07.2019 07:32:00 | 0.70944 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 4.9661 | 276.6816
1116873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158344 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 07:06:46 | 03.07.2019 09:17:00 | 2.1706 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 0 | 82.4813 | 62.9462
1116877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175549 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 07:08:26 | 03.07.2019 08:03:00 | 0.90944 | 4 | 173 | 0 | 0 | 3.6378 | 157.3331 | 0 | 0
1116878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_30326 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 07:15:53 | 03.07.2019 08:52:00 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 257.9123
1116879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580247182 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 07:17:38 | 03.07.2019 14:42:00 | 7.4061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4061
1116881 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324253 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 07:18:16 | 03.07.2019 10:32:00 | 3.2289 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 248.6245 | 0
1116892 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10348 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 07:46:11 | 03.07.2019 08:51:00 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44.2915
1116902 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 07:46:06 | 03.07.2019 10:37:00 | 2.8483 | 0 | 0 | 90 | 14 | 0 | 0 | 256.3497 | 39.8766
1116912 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_12252 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 06:50:32 | 03.07.2019 09:07:00 | 2.2744 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5489 | 0
1116925 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_323582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 07:52:28 | 03.07.2019 08:46:00 | 0.89222 | 0 | 0 | 6 | 3731 | 0 | 0 | 5.3533 | 3328.8728
1116929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 07:59:44 | 03.07.2019 08:59:00 | 0.98778 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 36.5479 | 10.8656
1116941 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_396415 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:11:22 | 03.07.2019 09:42:00 | 1.5106 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.5106 | 0 | 1.5106 | 24.169
1116945 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_341139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:14:53 | 03.07.2019 10:44:17 | 2.49 | 0 | 0 | 10 | 1038 | 0 | 0 | 24.9 | 2584.62
1116948 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_12 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:18:52 | 03.07.2019 09:20:00 | 1.0189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 0
1116953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12052 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 05:45:18 | 03.07.2019 10:03:00 | 4.295 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 81.605 | 4.295
1116956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_42011 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 07:28:33 | 03.07.2019 09:50:00 | 2.3575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3575
1116972 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17770 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:35:37 | 03.07.2019 09:23:00 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 56.0701
1116975 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:09:58 | 03.07.2019 09:07:00 | 0.95056 | 0 | 0 | 6 | 358 | 0 | 0 | 5.7034 | 340.3005
1116981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254927 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:38:40 | 03.07.2019 12:00:00 | 3.3556 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 10.0667 | 93.9557
1116984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_19628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:40:34 | 03.07.2019 13:55:00 | 5.2406 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 749.4001
1116986 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:28:54 | 03.07.2019 12:50:00 | 4.3517 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 30.4617 | 1697.1513
1116992 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192595 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:44:08 | 03.07.2019 09:30:00 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76444
1116993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7506 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:43 | 06.07.2019 10:00:43 | 1 | 17 | 1 | 144 | 98 | 17 | 1 | 144 | 98
1117007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2240826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:50:38 | 03.07.2019 15:06:00 | 6.2561 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 200.1955 | 12.5122
1117008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_43469 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:50:21 | 03.07.2019 09:23:00 | 0.54417 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0883 | 0.54417
1117017 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_45539 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:52:15 | 03.07.2019 10:02:00 | 1.1625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4875 | 0
1117019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32343 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:30:10 | 06.07.2019 13:34:10 | 4.0667 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 122.0001 | 0 | 69.1334
1117020 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22398 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:30:26 | 06.07.2019 13:35:26 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6666
1117024 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_37930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 13:30:28 | 06.07.2019 17:43:28 | 4.2167 | 0 | 0 | 30 | 613 | 0 | 0 | 126.5001 | 2584.8187
1117026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:52:53 | 03.07.2019 09:30:00 | 0.61861 | 0 | 0 | 399 | 2531 | 0 | 0 | 246.8254 | 1565.7019
1117027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_28497 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:19:44 | 03.07.2019 09:44:00 | 1.4044 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2355 | 0
1117031 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_1877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:39:49 | 03.07.2019 11:27:00 | 2.7864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7864
1117035 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_143779 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 14:00:39 | 06.07.2019 15:56:39 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 79.2665
1117040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97962 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:48:48 | 03.07.2019 11:18:00 | 2.4867 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8667
1117051 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3641 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 10:13:07 | 07.07.2019 12:00:07 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 139.0997
1117052 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5989 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5990 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:56 | 06.07.2019 13:18:56 | 4.3 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 0 | 12.9 | 688
1117055 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10978 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:48:32 | 03.07.2019 09:32:00 | 0.72444 | 0 | 0 | 24 | 47 | 0 | 0 | 17.3866 | 34.0487
1117057 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14036 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:06:52 | 03.07.2019 10:49:00 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 211.0753
1117063 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:08:25 | 03.07.2019 13:58:00 | 4.8264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8264 | 0 | 0
1117066 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_54660 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:10:25 | 03.07.2019 10:02:00 | 0.85972 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2986 | 0
1117070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_341279 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 08:55:36 | 03.07.2019 09:47:00 | 0.85667 | 0 | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 57.3969 | 6.8534
1117074 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_292311 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 06:23:47 | 03.07.2019 10:43:00 | 4.3203 | 0 | 554 | 0 | 107 | 0 | 2393.4351 | 0 | 462.27
1117080 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7410 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 14:02:32 | 05.07.2019 14:42:32 | 0.66667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 62.667 | 0 | 0
1117084 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74399 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:12:51 | 03.07.2019 09:42:00 | 0.48583 | 4 | 1 | 57 | 2871 | 1.9433 | 0.48583 | 27.6923 | 1394.8179
1117092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151839 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 12:00:18 | 07.07.2019 17:12:18 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1066
1117096 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41719 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:12:53 | 03.07.2019 13:29:00 | 4.2686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2686
1117116 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_187619 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:14:55 | 03.07.2019 09:42:00 | 0.45139 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 41.5279 | 0 | 0
1117117 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_32146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:27:49 | 03.07.2019 10:46:00 | 1.3031 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 61.2438 | 0 | 0
1117120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516339702 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:26:57 | 03.07.2019 13:35:00 | 4.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1342 | 0 | 0
1117133 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88634678 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:34:09 | 03.07.2019 12:07:00 | 2.5475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 0 | 0
1117140 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_295234 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:31:50 | 03.07.2019 11:15:00 | 1.7194 | 13 | 3831 | 198 | 2811 | 22.3527 | 6587.1746 | 340.4491 | 4833.3458
1117143 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_15330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:36:37 | 03.07.2019 11:07:00 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 91.8898
1117144 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_168761 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:37:25 | 03.07.2019 12:05:00 | 2.4597 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8389 | 0
1117161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327936 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:39:45 | 03.07.2019 11:23:00 | 1.7208 | 2 | 7228 | 0 | 0 | 3.4417 | 12438.1592 | 0 | 0
1117167 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_1565 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 16:00:21 | 06.07.2019 18:18:21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.8
1117206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56407 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 13:30:43 | 06.07.2019 18:29:43 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 568.0996
1117207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_98524 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 11:00:04 | 06.07.2019 12:00:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443
1117208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:01:24 | 06.07.2019 09:59:24 | 0.96667 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 90.867 | 0
1117213 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_272997 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 10:05:30 | 03.07.2019 18:44:00 | 8.6417 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 751.8253 | 0 | 0
1117222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_33311 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 10:01:20 | 03.07.2019 11:04:00 | 1.0444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 | 0 | 0
1117228 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516240944 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 10:13:00 | 03.07.2019 12:45:00 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
1117240 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173376 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 10:22:57 | 03.07.2019 11:29:00 | 1.1008 | 0 | 0 | 12 | 596 | 0 | 0 | 13.21 | 656.0947
1117242 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2019 15:00:33 | 05.07.2019 16:11:33 | 1.1833 | 0 | 131 | 0 | 14 | 0 | 155.0162 | 0 | 16.5666
1117272 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:52:07 | 03.07.2019 11:19:00 | 1.4481 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 173.7672 | 0
1117293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_23884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 10:41:54 | 03.07.2019 12:52:00 | 2.1683 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130.0998 | 0 | 0
1117303 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_402842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:11:26 | 06.07.2019 18:50:26 | 9.65 | 0 | 248 | 3 | 12 | 0 | 2393.2 | 28.95 | 115.8
1117325 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516282796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 10:55:49 | 03.07.2019 11:42:00 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76972
1117334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276866 , NEVSEHIR_HUCRE_386881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 11:00:12 | 07.07.2019 15:41:12 | 4.6833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0
1117352 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345889 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:01:53 | 03.07.2019 13:04:00 | 2.0353 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1764
1117358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516202647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 10:57:30 | 03.07.2019 12:13:00 | 1.2583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
1117379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:04:48 | 03.07.2019 13:33:00 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 106.21
1117383 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360866 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:04:13 | 03.07.2019 12:39:00 | 1.5797 | 0 | 0 | 102 | 290 | 0 | 0 | 161.1314 | 458.1188
1117387 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580319822 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:07:07 | 03.07.2019 12:49:00 | 1.6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6981 | 0 | 0
1117401 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35266 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 10:00:34 | 06.07.2019 11:38:34 | 1.6333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0
1117403 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_20105 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:07:35 | 03.07.2019 13:43:00 | 2.5903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1806 | 0 | 0
1117408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6124 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:16:04 | 03.07.2019 17:06:00 | 5.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8322 | 0 | 0
1117414 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5050 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:20:18 | 03.07.2019 11:41:00 | 0.345 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 55.89 | 0 | 0
1117419 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580312773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:16:44 | 03.07.2019 13:55:00 | 2.6378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6378
1117423 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516110300 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:23:36 | 03.07.2019 15:35:00 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.38
1117424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_21410 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:21:37 | 03.07.2019 14:41:00 | 3.3231 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 272.4909 | 0
1117425 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_281839 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:23:49 | 03.07.2019 12:58:00 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67.498
1117431 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5428 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:10:15 | 07.07.2019 17:28:15 | 8.3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 41.5 | 24.9 | 24.9
1117433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362335 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:28:36 | 03.07.2019 11:47:00 | 0.30667 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 13.8002 | 1.5333
1117439 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8384 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:29:22 | 03.07.2019 12:26:00 | 0.94389 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.94389 | 58.5212
1117443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:35:55 | 03.07.2019 12:09:00 | 0.55139 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 49.0737 | 1.1028
1117452 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_1037026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:23 | 06.07.2019 11:04:23 | 2.0667 | 1 | 2296 | 1 | 36 | 2.0667 | 4745.0743 | 2.0667 | 74.4001
1117453 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_666892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 11:00:45 | 06.07.2019 13:46:45 | 2.7667 | 0 | 1007 | 1 | 13 | 0 | 2786.0367 | 2.7667 | 35.9667
1117454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_221757 , KONYA_AGDIREK_327311 , KONYA_AGDIREK_327723 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:52 | 08.07.2019 14:15:52 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 761.25
1117456 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_35475 , KONYA_AGDIREK_410346 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:00 | 09.07.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80
1117459 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333729 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:40:11 | 03.07.2019 12:37:00 | 0.94694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94694
1117466 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2239831 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:36:41 | 03.07.2019 12:34:00 | 0.95528 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.7764 | 0.95528
1117485 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324271 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 10:37:37 | 03.07.2019 12:52:00 | 2.2397 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33.5958 | 11.1986
1117497 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2359802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:31:01 | 06.07.2019 10:17:01 | 0.76667 | 0 | 284 | 0 | 235 | 0 | 217.7343 | 0 | 180.1675
1117499 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617842 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:56:19 | 03.07.2019 18:46:00 | 6.8281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8281 | 0 | 0
1117501 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2360353 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 10:30:30 | 06.07.2019 11:31:30 | 1.0167 | 0 | 869 | 0 | 85 | 0 | 883.4862 | 0 | 86.4169
1117507 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2309900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 11:30:40 | 06.07.2019 12:33:40 | 1.05 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 53.55 | 0 | 4.2
1117510 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGAGTRF_172541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 15:00:30 | 06.07.2019 15:47:30 | 0.78333 | 0 | 155 | 0 | 137 | 0 | 121.4162 | 0 | 107.3162
1117533 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_35548 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 12:12:04 | 03.07.2019 14:49:00 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6156
1117534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580222860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 12:12:25 | 03.07.2019 13:36:00 | 1.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3931 | 0 | 0
1117535 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_19576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 12:13:22 | 03.07.2019 15:27:00 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.9539
1117551 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516192489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 12:21:06 | 03.07.2019 13:28:00 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.115
1117556 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15723 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:01 | 10.07.2019 17:41:01 | 8.6833 | 2 | 836 | 11 | 202 | 17.3667 | 7259.2639 | 95.5166 | 1754.0327
1117557 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 12:22:20 | 03.07.2019 13:50:00 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 70.1333
1117559 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_28535 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:00 | 08.07.2019 19:06:00 | 10.1 | 0 | 622 | 26 | 816 | 0 | 6282.2 | 262.6 | 8241.6
1117568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:30 | 08.07.2019 13:26:30 | 4.4333 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 13867.4562 | 0 | 0
1117569 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:58 | 08.07.2019 13:59:58 | 4.9833 | 0 | 0 | 2 | 280 | 0 | 0 | 9.9667 | 1395.3324
1117602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516178063 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 12:47:14 | 03.07.2019 14:58:00 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1794
1117619 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_181803 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 13:30:35 | 06.07.2019 17:25:35 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 101.8334
1117621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_33311 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 13:00:28 | 03.07.2019 13:21:00 | 0.34222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68444 | 0 | 0
1117625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2168 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 13:02:16 | 03.07.2019 14:32:00 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 91.2292
1117629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_86154 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 13:04:46 | 03.07.2019 16:03:00 | 2.9706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9117 | 0 | 0
1117635 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516195979 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 13:03:36 | 03.07.2019 14:34:00 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5067
1117636 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516096013 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 13:07:47 | 03.07.2019 14:08:00 | 1.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0 | 0
1117639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_86212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 13:04:02 | 03.07.2019 15:55:00 | 2.8494 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.645
1117641 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 12:19:28 | 03.07.2019 13:24:00 | 1.0756 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 168.8629 | 6.4534
1117668 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_412813 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:40 | 06.07.2019 11:14:40 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.3666
1117671 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21552 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:39 | 08.07.2019 13:16:39 | 4.2667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 260.2669 | 0 | 0
1117673 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGHAT_2286816 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:41 | 06.07.2019 11:03:41 | 2.05 | 2 | 592 | 0 | 0 | 4.1 | 1213.6 | 0 | 0
1117677 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 13:28:35 | 03.07.2019 15:13:00 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 546.4479
1117681 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 13:40:07 | 03.07.2019 15:01:00 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.6573
1117695 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_58549 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:01 | 09.07.2019 10:10:01 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667
1117697 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337918 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 13:42:07 | 03.07.2019 15:26:00 | 1.7314 | 0 | 885 | 39 | 463 | 0 | 1532.2802 | 67.5242 | 801.6336
1117700 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_179642 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:37 | 07.07.2019 17:59:28 | 8.9808 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 161.6549
1117726 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_43754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:00:13 | 09.07.2019 12:34:13 | 2.5667 | 0 | 0 | 120 | 426 | 0 | 0 | 308.0004 | 1093.4014
1117727 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_420084 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 13:00:59 | 09.07.2019 16:46:59 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 154.4335
1117737 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:09:29 | 03.07.2019 15:10:00 | 1.0086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0258 | 0 | 0
1117748 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_327482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 13:00:12 | 08.07.2019 17:54:12 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6
1117751 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_179451 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 13:00:00 | 09.07.2019 17:55:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.4167
1117754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 13:07:49 | 03.07.2019 14:26:00 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6061
1117756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:11:00 | 03.07.2019 15:20:00 | 1.15 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 111.55 | 0 | 0
1117757 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_179451 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 13:00:04 | 10.07.2019 18:03:04 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35
1117775 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_434938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:16:47 | 03.07.2019 17:14:00 | 2.9536 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 389.8765 | 0 | 0
1117782 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280921 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:19:27 | 03.07.2019 15:22:00 | 1.0425 | 5 | 174 | 0 | 0 | 5.2125 | 181.395 | 0 | 0
1117803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_60118 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:30:34 | 03.07.2019 15:42:00 | 1.1906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5717 | 0 | 0
1117817 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18451 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:29:41 | 03.07.2019 15:58:00 | 1.4719 | 6 | 1 | 99 | 35 | 8.8316 | 1.4719 | 145.7221 | 51.5179
1117820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_11604 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 10:00:16 | 07.07.2019 11:22:16 | 1.3667 | 4 | 288 | 52 | 73 | 5.4667 | 393.601 | 71.0668 | 99.7669
1117822 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21945 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:39:18 | 03.07.2019 16:03:00 | 1.395 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 12.555 | 0 | 39.06
1117823 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5658 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 11:07:50 | 03.07.2019 15:08:00 | 4.0028 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 4355.0246 | 0 | 0
1117827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:42:10 | 03.07.2019 16:48:00 | 2.0972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9722 | 0 | 0
1117832 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580305587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:42:13 | 03.07.2019 15:32:00 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82972
1117839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_154251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:45:02 | 03.07.2019 15:27:00 | 0.69944 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 18.1854 | 0 | 22.3821
1117845 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:46:12 | 03.07.2019 18:08:00 | 3.3633 | 0 | 0 | 38 | 111 | 0 | 0 | 127.8065 | 373.3296
1117854 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2229832 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:51:47 | 03.07.2019 15:33:00 | 0.68694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0
1117860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_506949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:20:19 | 03.07.2019 16:41:00 | 2.3447 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 271.9875 | 0 | 0
1117866 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_61824 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:59:07 | 03.07.2019 16:40:00 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.672
1117871 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:14:20 | 03.07.2019 15:15:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 33.3666 | 540.9438
1117877 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190488 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:09:02 | 03.07.2019 19:44:00 | 4.5828 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 389.5363
1117891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:15:22 | 03.07.2019 17:49:00 | 2.5606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6817 | 0 | 0
1117899 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_326868 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:15:14 | 03.07.2019 17:46:00 | 2.5128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5383 | 0
1117912 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:26:50 | 03.07.2019 18:06:00 | 2.6528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6528
1117913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329212 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:14:12 | 03.07.2019 17:56:00 | 2.6967 | 0 | 0 | 96 | 29 | 0 | 0 | 258.8803 | 78.2034
1117918 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347453 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:26:25 | 03.07.2019 17:19:00 | 1.8764 | 0 | 0 | 86 | 92 | 0 | 0 | 161.3695 | 172.6279
1117924 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580312113 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 13:52:20 | 03.07.2019 17:18:00 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4278
1117928 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:28:12 | 03.07.2019 17:09:00 | 1.68 | 0 | 0 | 2 | 797 | 0 | 0 | 3.36 | 1338.96
1117929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 14:00:36 | 03.07.2019 18:41:00 | 4.6733 | 0 | 7 | 85 | 441 | 0 | 32.7133 | 397.233 | 2060.9385
1117931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516121330 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:17:22 | 03.07.2019 15:45:00 | 0.46056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3028 | 0 | 0
1117940 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_323947 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:34:15 | 03.07.2019 16:48:00 | 1.2292 | 0 | 0 | 2 | 781 | 0 | 0 | 2.4583 | 959.9818
1117947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_631 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 11:03:28 | 12.07.2019 11:55:28 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 71.9336
1117948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_1702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:05:24 | 12.07.2019 11:01:24 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 152.7331
1117949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28753 , KONYA_OGMUSDIREK_29128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:48 | 06.07.2019 11:52:48 | 2.8667 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 2365.0028 | 0 | 0
1117950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:56 | 09.07.2019 15:19:56 | 6.3167 | 0 | 156 | 6 | 128 | 0 | 985.4005 | 37.9 | 808.5338
1117953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_410346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:44:54 | 03.07.2019 17:06:00 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.22
1117959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_178298 , KONYA_OGMUSDIREK_28054 , KONYA_OGMUSDIREK_29554 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 13:00:35 | 06.07.2019 15:29:35 | 2.4833 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1249.115 | 0 | 0
1117967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:47:59 | 03.07.2019 16:09:00 | 0.35028 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0 | 0 | 1.0508 | 154.8238
1117970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345326 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 02:30:59 | 08.07.2019 02:46:59 | 0.26667 | 1 | 2293 | 0 | 1 | 0.26667 | 611.4743 | 0 | 0.26667
1117974 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_68106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:57:02 | 03.07.2019 16:25:00 | 0.46611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46611 | 0 | 0
1117977 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8606675 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 12:38:15 | 03.07.2019 18:21:00 | 5.7125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.425
1117978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:53 | 08.07.2019 11:29:53 | 2.4833 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1035.5486 | 0 | 0
1117980 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516449637 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:42:58 | 03.07.2019 18:00:00 | 2.2839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2839
1117982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_348125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:56 | 09.07.2019 11:51:56 | 2.85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
1117984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96501 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 10:00:06 | 07.07.2019 14:50:06 | 4.8333 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 217.4999 | 0 | 38.6666
1117985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_376003 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 01:30:20 | 06.07.2019 02:32:20 | 1.0333 | 19 | 23444 | 7 | 1189 | 19.6333 | 24225.3885 | 7.2333 | 1228.6294
1117988 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_79161 , KONYA_OGMUSDIREK_79173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 13:00:18 | 09.07.2019 15:15:18 | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
1117994 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_14158 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:04:46 | 03.07.2019 20:51:00 | 4.7706 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 166.9696
1118002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 02:30:00 | 06.07.2019 04:00:00 | 1.5 | 34 | 8789 | 50 | 555 | 51 | 13183.5 | 75 | 832.5
1118007 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:12:50 | 03.07.2019 18:25:00 | 2.2028 | 0 | 0 | 100 | 95 | 0 | 0 | 220.278 | 209.2641
1118011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338062 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:07:49 | 03.07.2019 17:00:00 | 0.86972 | 0 | 17 | 1 | 44 | 0 | 14.7852 | 0.86972 | 38.2677
1118013 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_333240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:57:52 | 03.07.2019 18:42:00 | 2.7356 | 0 | 615 | 4 | 226 | 0 | 1682.3694 | 10.9422 | 618.2366
1118018 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:10:21 | 03.07.2019 16:59:00 | 0.81083 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 97.2996 | 0 | 0
1118019 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88634678 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:11:37 | 03.07.2019 18:24:00 | 2.2064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4128 | 0 | 0
1118021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 13:00:40 | 10.07.2019 15:50:40 | 2.8333 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 31.1666 | 0 | 25.5
1118022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197372 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:51 | 10.07.2019 11:50:51 | 2.8333 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 70.8333 | 0 | 31.1666
1118026 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_7899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 15:13:17 | 03.07.2019 16:53:00 | 1.6619 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.5627 | 0
1118027 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580285673 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:20:17 | 03.07.2019 16:46:00 | 0.42861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85722 | 0 | 0
1118038 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_75720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:26:23 | 03.07.2019 19:14:00 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7936
1118060 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4040 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:33:25 | 03.07.2019 19:53:00 | 3.3264 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 319.3334
1118073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_45381 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:39:38 | 03.07.2019 19:11:00 | 2.5228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5228
1118076 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_332596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:40:03 | 03.07.2019 17:14:00 | 0.56583 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5.0925 | 0.56583
1118081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:41:56 | 03.07.2019 20:06:00 | 3.4011 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 112.2366 | 0 | 6.8022
1118091 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_22408 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:46:52 | 03.07.2019 18:13:00 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 252.6586
1118126 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:07:12 | 03.07.2019 19:50:00 | 3.7133 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 334.1997 | 3.7133
1118137 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16340 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 20:54:58 | 03.07.2019 22:09:00 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 109.8162
1118168 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_54361 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:06:06 | 03.07.2019 18:46:00 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665
1118179 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516383805 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:11:47 | 03.07.2019 17:55:00 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72028
1118194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:08:31 | 03.07.2019 17:55:00 | 0.77472 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 380.3875 | 0 | 0
1118197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:12:37 | 03.07.2019 20:05:00 | 2.8731 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 520.0239
1118202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_60118 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:15:35 | 03.07.2019 21:37:00 | 4.3569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0708 | 0 | 0
1118203 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_18501 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:18:28 | 03.07.2019 19:28:00 | 2.1589 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 168.3934 | 0 | 0
1118204 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28400 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:18 | 06.07.2019 15:06:18 | 6.1 | 0 | 0 | 2 | 461 | 0 | 0 | 12.2 | 2812.1
1118206 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGHAT_679287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:30:01 | 07.07.2019 16:31:01 | 7.0167 | 2 | 742 | 0 | 0 | 14.0333 | 5206.3691 | 0 | 0
1118210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516113390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:03:37 | 03.07.2019 18:33:00 | 1.4897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9794 | 0 | 0
1118212 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:05:19 | 03.07.2019 19:23:00 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 229.472
1118217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184843 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:20:54 | 03.07.2019 18:08:00 | 0.785 | 0 | 0 | 23 | 46 | 0 | 0 | 18.055 | 36.11
1118226 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516227574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:24:42 | 03.07.2019 18:58:00 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.555
1118231 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_374976 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:30 | 06.07.2019 12:59:30 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 322.6497
1118233 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70756 , KONYA_OGMUSDIREK_70885 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:42 | 07.07.2019 13:58:42 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 412.2336
1118235 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28672 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 10:30:58 | 06.07.2019 11:06:58 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 16.2
1118243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102832 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:22:33 | 03.07.2019 18:08:00 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.9975
1118248 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_65954 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:31:28 | 03.07.2019 18:33:00 | 1.0256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0767 | 0 | 0
1118250 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259221 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:11:59 | 03.07.2019 19:17:00 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0836
1118255 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59736 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 09:53:15 | 03.07.2019 20:11:00 | 10.2958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0
1118261 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15553 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:31:48 | 03.07.2019 18:57:00 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.62
1118263 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_72023 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:40:32 | 03.07.2019 18:01:00 | 0.34111 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18.0788
1118265 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26313 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:23:48 | 03.07.2019 18:19:00 | 0.92 | 0 | 0 | 9 | 3146 | 0 | 0 | 8.28 | 2894.32
1118303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388209 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:54:00 | 03.07.2019 18:38:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 26.3999 | 8.0666
1118306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_107028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:54:06 | 03.07.2019 18:25:00 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03
1118319 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:50:54 | 03.07.2019 19:09:00 | 1.3017 | 4 | 69 | 1 | 110 | 5.2067 | 89.8152 | 1.3017 | 143.1837
1118322 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_1728 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:03:23 | 03.07.2019 19:01:00 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.4836
1118324 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516067818 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:59:18 | 03.07.2019 18:49:00 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6567
1118332 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:56:37 | 03.07.2019 19:04:00 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76.3681
1118336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2912 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:08:55 | 03.07.2019 19:58:00 | 1.8181 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0903 | 0
1118341 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:09:27 | 03.07.2019 21:10:00 | 3.0092 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.2751 | 0 | 0
1118345 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580242430 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:09:59 | 03.07.2019 19:29:00 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6339
1118358 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_14123 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:12:48 | 03.07.2019 20:04:00 | 2.8533 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 148.3732
1118360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_40362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:16:05 | 03.07.2019 19:23:00 | 1.1153 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 151.6781 | 0 | 0
1118364 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91703 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:19:24 | 03.07.2019 18:51:00 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.1802
1118370 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516335224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:20:39 | 03.07.2019 20:15:00 | 1.9058 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7175
1118394 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:30:10 | 03.07.2019 19:09:00 | 0.64722 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.2416 | 0
1118395 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_470180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:24:32 | 03.07.2019 19:16:00 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.7379
1118400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 16:31:27 | 03.07.2019 19:38:00 | 3.1092 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 189.6594
1118420 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:34:27 | 03.07.2019 18:37:39 | 0.05333 | 70 | 6533 | 675 | 3909 | 3.7331 | 348.4049 | 35.9978 | 208.467
1118421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_354323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:39:55 | 03.07.2019 19:50:00 | 1.1681 | 16 | 405 | 0 | 0 | 18.689 | 473.0643 | 0 | 0
1118435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4666 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:45:42 | 03.07.2019 19:22:00 | 0.605 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.605 | 33.88 | 0 | 0
1118440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:47:26 | 03.07.2019 20:53:00 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 207.1852
1118444 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_91708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:45:44 | 03.07.2019 19:20:00 | 0.57111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.5644 | 0 | 0
1118449 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88653754 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:49:20 | 03.07.2019 22:11:00 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3611
1118450 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_224 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:51:07 | 03.07.2019 20:35:00 | 1.7314 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19.0453 | 1.7314
1118456 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:46:49 | 03.07.2019 19:36:00 | 0.81972 | 0 | 0 | 2 | 797 | 0 | 0 | 1.6394 | 653.3168
1118460 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397072 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:54:41 | 03.07.2019 19:23:00 | 0.47194 | 4 | 1823 | 0 | 29 | 1.8878 | 860.3466 | 0 | 13.6863
1118464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_35963 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:46:40 | 03.07.2019 20:22:00 | 1.5889 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4778 | 0
1118468 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60082 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:56:04 | 03.07.2019 20:02:00 | 1.0989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1978 | 0 | 0
1118469 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:55:09 | 03.07.2019 19:27:00 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5925
1118496 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_390488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:01:46 | 03.07.2019 20:08:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 8 | 130 | 0 | 0 | 8.8311 | 143.5057
1118499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:02:29 | 03.07.2019 21:05:00 | 2.0419 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1002.5925 | 0 | 0
1118514 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:02:14 | 03.07.2019 20:32:00 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 197.4865
1118515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_11552 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:05:58 | 03.07.2019 22:48:00 | 3.7006 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96.2146 | 0
1118517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:03:12 | 03.07.2019 20:18:00 | 1.2467 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2.4933 | 0 | 21.1934
1118521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:18:22 | 03.07.2019 19:18:00 | 0.99389 | 13 | 40 | 9 | 37 | 12.9206 | 39.7556 | 8.945 | 36.7739
1118522 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_188858 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:11:59 | 03.07.2019 21:32:00 | 2.3336 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 21.0025 | 9.3344
1118531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_29262 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:10:09 | 03.07.2019 21:07:00 | 1.9475 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.895 | 1.9475
1118544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:18:04 | 03.07.2019 19:49:00 | 0.51556 | 0 | 2 | 148 | 290 | 0 | 1.0311 | 76.3029 | 149.5124
1118550 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11588 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:04 | 06.07.2019 14:01:04 | 5.0167 | 0 | 429 | 1 | 31 | 0 | 2152.1514 | 5.0167 | 155.5168
1118552 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_11210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 14:00:31 | 06.07.2019 16:16:31 | 2.2667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79.3334 | 0 | 0
1118553 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7996 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 16:00:51 | 06.07.2019 18:05:51 | 2.0833 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 56.2499 | 0 | 2.0833
1118571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332654 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:22:23 | 03.07.2019 21:31:00 | 2.1436 | 42 | 2992 | 0 | 1 | 90.0316 | 6413.6811 | 0 | 2.1436
1118575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359709 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 17:08:25 | 03.07.2019 20:29:00 | 3.3431 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0584 | 0
1118578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_14660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 13:00:13 | 06.07.2019 17:57:13 | 4.95 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 212.85 | 0 | 0
1118579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_9106 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 09:00:30 | 06.07.2019 11:24:30 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 79.2 | 0 | 7.2
1118581 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8614791 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:32:50 | 03.07.2019 21:51:00 | 2.3028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3028
1118603 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516421341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:43:01 | 03.07.2019 20:17:00 | 0.56639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0
1118613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580224030 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:44:40 | 03.07.2019 21:57:00 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2056
1118615 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:29:01 | 03.07.2019 20:25:00 | 0.93306 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 9.3306 | 0 | 32.6571
1118625 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:31:44 | 03.07.2019 20:18:00 | 0.77111 | 0 | 0 | 3 | 1361 | 0 | 0 | 2.3133 | 1049.4807
1118631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_311885 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 13:00:18 | 08.07.2019 17:58:18 | 4.9667 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 79.4667 | 0 | 49.6667
1118636 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:08:32 | 03.07.2019 20:34:00 | 1.4244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8489 | 0 | 0
1118643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:41:09 | 03.07.2019 21:01:00 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 224.9103
1118657 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_77754 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:58:38 | 03.07.2019 20:37:00 | 0.63944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 0 | 0
1118666 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_75746 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 20:05:24 | 03.07.2019 22:35:00 | 2.4933 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9867 | 0
1118667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 20:05:19 | 03.07.2019 21:27:00 | 1.3614 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 98.0201 | 0 | 2.7228
1118683 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_121613 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2019 20:10:48 | 03.07.2019 21:52:00 | 1.6867 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0
1118690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_129248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 20:16:29 | 03.07.2019 20:24:00 | 0.12528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
1118703 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_241421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 20:25:34 | 03.07.2019 22:16:00 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3622
1118710 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 18:59:11 | 03.07.2019 20:59:00 | 1.9969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9939 | 0 | 0
1118711 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_381933 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:00:01 | 03.07.2019 22:42:00 | 3.6997 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 14.7989 | 747.3434
1118723 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 20:39:01 | 03.07.2019 21:39:00 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 62.9824
1118728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_154251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 20:36:06 | 03.07.2019 21:39:00 | 1.0483 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 27.2566 | 0 | 33.5466
1118737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 20:45:08 | 03.07.2019 23:09:00 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 309.3136
1118750 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192162 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 20:52:31 | 03.07.2019 23:34:10 | 2.6942 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 150.8735
1118761 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_13687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 21:01:58 | 04.07.2019 00:42:00 | 3.6672 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.0066
1118766 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 21:00:47 | 03.07.2019 22:11:00 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 154.477
1118769 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325859 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 19:55:19 | 03.07.2019 21:46:00 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 175.2484
1118770 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58484 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 21:03:18 | 03.07.2019 21:30:00 | 0.445 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
1118774 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_349431 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2019 21:08:40 | 03.07.2019 23:07:00 | 1.9722 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 65.0833 | 57.1944
1118776 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580158683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 21:09:44 | 03.07.2019 21:50:00 | 0.67111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67111
1118779 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_71449 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 21:15:51 | 03.07.2019 22:11:00 | 0.91917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0
1118784 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 21:07:53 | 03.07.2019 21:49:00 | 0.68528 | 0 | 187 | 0 | 3 | 0 | 128.1474 | 0 | 2.0558
1118808 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72922 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 21:48:23 | 03.07.2019 23:32:52 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 473.6581
1118810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 21:51:23 | 03.07.2019 22:17:00 | 0.42694 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 42.2671
1118814 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 21:54:56 | 03.07.2019 23:52:43 | 1.9631 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 632.1053
1118825 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619617 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 22:01:56 | 03.07.2019 22:35:00 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111
1118831 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 22:06:42 | 03.07.2019 22:40:00 | 0.555 | 0 | 0 | 38 | 364 | 0 | 0 | 21.09 | 202.02
1118833 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 22:01:47 | 03.07.2019 22:49:00 | 0.78694 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 7.8694 | 0 | 27.5429
1118844 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226290 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 22:19:58 | 03.07.2019 23:13:25 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89083
1118849 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_28062 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 22:24:19 | 03.07.2019 23:55:17 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5161
1118850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_22306 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 22:27:30 | 03.07.2019 23:44:54 | 1.29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | 0
1118857 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516313299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 22:41:15 | 04.07.2019 00:10:00 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4792
1118866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2799 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 21:43:19 | 03.07.2019 23:00:00 | 1.2781 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 2.5561 | 231.3289
1118889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_149803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2019 23:28:39 | 04.07.2019 00:59:00 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72.2798
1118922 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_360349 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 01:49:04 | 04.07.2019 02:35:00 | 0.76556 | 14 | 3616 | 3 | 33 | 10.7178 | 2768.265 | 2.2967 | 25.2635
1118923 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 00:09:59 | 04.07.2019 02:28:00 | 2.3003 | 0 | 0 | 2 | 982 | 0 | 0 | 4.6006 | 2258.875
1118944 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 05:17:30 | 04.07.2019 06:48:00 | 1.5083 | 1 | 897 | 0 | 7 | 1.5083 | 1352.972 | 0 | 10.5583
1118962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_263953 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 05:57:48 | 04.07.2019 06:55:00 | 0.95333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 97.2397 | 0 | 0
1118963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_181356 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 06:03:10 | 04.07.2019 09:58:00 | 3.9139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7417 | 0
1118968 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_2572 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 06:04:07 | 04.07.2019 06:51:00 | 0.78139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3442 | 0
1118971 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 06:07:47 | 04.07.2019 08:10:00 | 2.0369 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 20.3694 | 101.847
1118983 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5658 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 06:05:03 | 04.07.2019 08:49:00 | 2.7325 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 2972.96 | 0 | 0
1118987 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 05:57:43 | 04.07.2019 07:00:00 | 1.0381 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 22.8373 | 40.4843
1118990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332788 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 06:12:25 | 04.07.2019 07:54:00 | 1.6931 | 6 | 1771 | 0 | 0 | 10.1584 | 2998.4093 | 0 | 0
1118995 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_152769 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 05:20:03 | 04.07.2019 06:53:00 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 518.9719
1119009 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 06:37:15 | 04.07.2019 08:29:00 | 1.8625 | 0 | 0 | 89 | 12285 | 0 | 0 | 165.7625 | 22880.8125
1119014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 06:55:08 | 04.07.2019 08:05:00 | 1.1644 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 25.6177 | 0 | 51.2354
1119032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2217039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:09:30 | 04.07.2019 07:26:00 | 0.275 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 26.125 | 0 | 0
1119035 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:05:56 | 04.07.2019 07:19:00 | 0.21778 | 0 | 0 | 9 | 1668 | 0 | 0 | 1.96 | 363.257
1119036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:09:26 | 04.07.2019 09:50:00 | 2.6761 | 15 | 299 | 4 | 60 | 40.1416 | 800.1569 | 10.7044 | 160.5666
1119037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_149768 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:09:25 | 04.07.2019 10:38:00 | 3.4764 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 13.9056 | 27.8111
1119045 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_648 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:17:56 | 04.07.2019 09:16:00 | 1.9678 | 0 | 0 | 1 | 277 | 0 | 0 | 1.9678 | 545.0751
1119048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:14:51 | 04.07.2019 07:53:00 | 0.63583 | 0 | 0 | 3 | 1361 | 0 | 0 | 1.9075 | 865.3646
1119049 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_362810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:15:31 | 04.07.2019 07:56:00 | 0.67472 | 0 | 0 | 13 | 819 | 0 | 0 | 8.7714 | 552.5957
1119077 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11504 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:31:30 | 04.07.2019 08:24:00 | 0.875 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 62.125 | 0 | 0
1119090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95386 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:46:54 | 04.07.2019 15:41:00 | 7.9017 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.2134
1119104 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396922 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:47:46 | 04.07.2019 08:53:00 | 1.0872 | 0 | 0 | 67 | 272 | 0 | 0 | 72.8437 | 295.7238
1119105 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124866 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:57:45 | 04.07.2019 10:50:00 | 2.8708 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 40.1916 | 2.8708
1119123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_107317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:08:08 | 04.07.2019 09:32:00 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978
1119143 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1234 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:53:05 | 04.07.2019 09:01:00 | 1.1319 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 4.5278 | 331.6584
1119144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93535 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:06:01 | 04.07.2019 13:59:00 | 5.8831 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1814
1119160 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:28:06 | 04.07.2019 10:03:00 | 1.5817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5817 | 0 | 0
1119164 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | NEVSEHIR_HUCRE_290671 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:19:57 | 04.07.2019 09:28:00 | 1.1342 | 0 | 0 | 34 | 537 | 0 | 0 | 38.5618 | 609.0493
1119168 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 07:47:47 | 04.07.2019 09:07:00 | 1.3203 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17.1636 | 1.3203
1119170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_18762 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:32:29 | 04.07.2019 10:08:00 | 1.5919 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.3678 | 52.534
1119182 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 06:27:25 | 04.07.2019 09:11:00 | 2.7264 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 128.1403 | 0
1119183 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:33:02 | 04.07.2019 08:59:00 | 0.43278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.9245 | 0 | 0
1119187 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66076 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:42:16 | 04.07.2019 10:06:00 | 1.3956 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.7911 | 0 | 1.3956 | 0
1119188 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_68106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:42:08 | 04.07.2019 11:44:00 | 3.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0311 | 0 | 0
1119194 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18313 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 11:00:30 | 07.07.2019 14:29:30 | 3.4833 | 0 | 0 | 273 | 200 | 0 | 0 | 950.9491 | 696.666
1119203 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:51:23 | 04.07.2019 09:39:00 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79361
1119204 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_168598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 14:00:03 | 06.07.2019 16:18:03 | 2.3 | 0 | 0 | 3 | 241 | 0 | 0 | 6.9 | 554.3
1119207 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68262 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:52:55 | 04.07.2019 10:49:00 | 1.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9347 | 0 | 0
1119211 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104016 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:56:03 | 04.07.2019 11:19:00 | 2.3825 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 281.135 | 636.1275
1119225 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:00:46 | 04.07.2019 09:27:00 | 0.43722 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.87444 | 254.0248 | 3.0605 | 1.3117
1119227 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 13:10:00 | 06.07.2019 14:29:00 | 1.3167 | 0 | 29 | 0 | 251 | 0 | 38.1834 | 0 | 330.4842
1119230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:02:37 | 04.07.2019 09:23:00 | 0.33972 | 13 | 527 | 0 | 0 | 4.4164 | 179.0324 | 0 | 0
1119233 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_16061 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:35:26 | 04.07.2019 09:28:00 | 0.87611 | 0 | 0 | 11 | 1179 | 0 | 0 | 9.6372 | 1032.9337
1119249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_596706 , KONYA_OGMUSDIREK_18451 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:26 | 08.07.2019 13:40:26 | 4.6667 | 6 | 0 | 104 | 367 | 28 | 0 | 485.3337 | 1712.6679
1119252 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24150 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:02 | 08.07.2019 12:10:02 | 3.1667 | 0 | 66 | 0 | 11 | 0 | 209.0002 | 0 | 34.8334
1119253 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70950 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:48 | 09.07.2019 17:26:48 | 8.4333 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 1425.2328 | 0 | 33.7333
1119254 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143514 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:30:07 | 07.07.2019 16:57:07 | 7.45 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 663.05 | 0 | 14.9
1119273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516225279 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:21:02 | 04.07.2019 11:30:00 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1494
1119275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:32:55 | 04.07.2019 11:21:00 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 207.3029
1119278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516227529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:27:11 | 04.07.2019 11:07:00 | 1.6636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6636
1119280 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_78198 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:03:57 | 08.07.2019 12:11:57 | 3.1333 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 3.1333 | 0 | 112.7999
1119285 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:29:57 | 04.07.2019 11:46:00 | 2.2675 | 15 | 15 | 202 | 22 | 34.0125 | 34.0125 | 458.035 | 49.885
1119288 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_81822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:31:25 | 04.07.2019 11:26:00 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 122.2221
1119290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37869 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:32:41 | 04.07.2019 11:47:00 | 2.2386 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.4772 | 2.2386
1119313 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_27890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:37:19 | 04.07.2019 10:33:00 | 0.92806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7842 | 0 | 0
1119324 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:43:29 | 04.07.2019 10:39:00 | 0.92528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7011 | 0 | 0
1119326 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGHAT_2621790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 12:00:03 | 08.07.2019 18:05:03 | 6.0833 | 3 | 282 | 4 | 2 | 18.25 | 1715.4991 | 24.3333 | 12.1667
1119331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_335147 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:41:33 | 04.07.2019 12:12:00 | 2.5075 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 431.29 | 0 | 0
1119332 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96050 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:45:56 | 04.07.2019 10:17:00 | 0.51778 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 71.9714
1119333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_78850 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:44:17 | 04.07.2019 10:18:00 | 0.56194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1239
1119335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95762 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:48:00 | 04.07.2019 14:23:00 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3333
1119336 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99812 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:06:36 | 04.07.2019 10:13:00 | 0.10667 | 4 | 294 | 1 | 13 | 0.42668 | 31.361 | 0.10667 | 1.3867
1119339 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_73750 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:48:34 | 04.07.2019 12:07:00 | 2.3072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3072
1119349 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39718 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:50:25 | 04.07.2019 12:06:00 | 2.2597 | 0 | 0 | 2 | 394 | 0 | 0 | 4.5194 | 890.3297
1119369 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_78197 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 12:00:17 | 08.07.2019 15:59:17 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.5833
1119373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77775 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:01:21 | 04.07.2019 13:56:00 | 3.9108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9108
1119380 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95568 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:00:49 | 09.07.2019 14:49:49 | 4.8167 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 279.3669 | 0 | 14.45
1119383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_376003 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 01:30:27 | 07.07.2019 01:42:27 | 0.2 | 19 | 23444 | 7 | 1189 | 3.8 | 4688.8 | 1.4 | 237.8
1119385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:07:25 | 04.07.2019 11:29:00 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.8708
1119390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_156886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 10:02:04 | 07.07.2019 10:37:04 | 0.58333 | 0 | 0 | 13 | 1091 | 0 | 0 | 7.5833 | 636.413
1119393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 02:30:14 | 07.07.2019 04:03:14 | 1.55 | 34 | 8789 | 50 | 555 | 52.7 | 13622.95 | 77.5 | 860.25
1119394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13947 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:09:03 | 04.07.2019 10:32:00 | 0.3825 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.2075 | 0 | 0
1119409 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_30481 , KARAMAN_OGHAT_558037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 19:00:12 | 06.07.2019 19:25:12 | 0.41667 | 31 | 14488 | 85 | 8737 | 12.9168 | 6036.715 | 35.4169 | 3640.4458
1119435 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340216 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:27:06 | 04.07.2019 11:18:00 | 0.84833 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.5733 | 0
1119443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:33:33 | 04.07.2019 11:48:00 | 1.2408 | 0 | 0 | 129 | 34 | 0 | 0 | 160.0671 | 42.1882
1119451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:33:13 | 04.07.2019 11:21:00 | 0.79639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1675 | 0 | 0
1119458 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347453 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:47:49 | 04.07.2019 11:23:00 | 1.5864 | 0 | 0 | 86 | 92 | 0 | 0 | 136.4295 | 145.9479
1119462 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73200 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:43:25 | 04.07.2019 14:55:00 | 4.1931 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 595.4145
1119469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_84839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:32:17 | 04.07.2019 12:18:00 | 1.7619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8097 | 0 | 0
1119476 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310950 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:40:06 | 04.07.2019 11:12:00 | 0.53167 | 29 | 2610 | 9 | 91 | 15.4184 | 1387.6587 | 4.785 | 48.382
1119478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100665 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 13:00:53 | 07.07.2019 15:11:53 | 2.1833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 414.8327 | 0 | 0
1119479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 10:00:06 | 07.07.2019 11:04:06 | 1.0667 | 1 | 0 | 43 | 30 | 1.0667 | 0 | 45.8668 | 32.0001
1119484 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 09:44:25 | 04.07.2019 10:54:00 | 1.1597 | 0 | 0 | 3 | 624 | 0 | 0 | 3.4792 | 723.6653
1119485 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 08:34:04 | 04.07.2019 11:38:00 | 3.0656 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 116.4913 | 24.5245
1119490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 12:00:45 | 07.07.2019 12:58:45 | 0.96667 | 0 | 0 | 57 | 123 | 0 | 0 | 55.1002 | 118.9004
1119491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:51:31 | 04.07.2019 11:30:00 | 0.64139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64139 | 0 | 0
1119493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255133 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:48:42 | 04.07.2019 12:19:00 | 1.505 | 4 | 1241 | 7 | 5 | 6.02 | 1867.705 | 10.535 | 7.525
1119499 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516261753 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 10:55:28 | 04.07.2019 12:54:00 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9756
1119539 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_313977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 11:05:24 | 04.07.2019 12:43:00 | 1.6267 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.1601 | 0
1119541 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_313977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 11:07:22 | 04.07.2019 13:04:00 | 1.9439 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.8217 | 0
1119563 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_325282 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:43 | 08.07.2019 13:56:43 | 4.9333 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 157.8666 | 0 | 98.6666
1119566 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_42840 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 15:00:08 | 08.07.2019 17:53:08 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 121.0999
1119568 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_259966 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 17:00:30 | 08.07.2019 19:06:30 | 2.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
1119572 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 11:14:08 | 04.07.2019 12:43:00 | 1.4811 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 239.9398 | 0 | 0
1119584 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382627 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 11:22:55 | 04.07.2019 21:36:00 | 10.2181 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 153.2709 | 10.2181
1119595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 11:26:27 | 04.07.2019 16:10:52 | 4.7403 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.6625 | 0 | 0
1119609 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516188917 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 11:35:35 | 04.07.2019 12:11:00 | 0.59028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59028 | 0 | 0
1119615 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6559 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 11:25:41 | 04.07.2019 13:16:00 | 1.8386 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 255.5668 | 0 | 0
1119627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_293336 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2019 16:00:09 | 06.07.2019 17:31:09 | 1.5167 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 69.7668 | 6.0667
1119630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:30:33 | 07.07.2019 10:29:33 | 0.98333 | 0 | 1155 | 0 | 43 | 0 | 1135.7461 | 0 | 42.2832
1119635 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_621340 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 10:00:00 | 07.07.2019 12:43:00 | 2.7167 | 8 | 3210 | 18 | 66 | 21.7334 | 8720.5107 | 48.9001 | 179.3002
1119646 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 12:30:16 | 09.07.2019 14:05:16 | 1.5833 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 661.8319 | 0 | 0
1119648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580230473 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 11:50:34 | 04.07.2019 12:38:00 | 0.79056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 | 0 | 0
1119655 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124902 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:10 | 10.07.2019 11:53:10 | 2.8833 | 2 | 382 | 1 | 5 | 5.7667 | 1101.4321 | 2.8833 | 14.4167
1119658 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_247540 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:59 | 09.07.2019 11:59:59 | 2.9833 | 1 | 69 | 1 | 0 | 2.9833 | 205.8498 | 2.9833 | 0
1119696 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20969 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:07:13 | 09.07.2019 12:01:13 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.7
1119698 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 12:02:56 | 09.07.2019 15:02:56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78
1119699 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32666 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:00 | 10.07.2019 12:42:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.8
1119700 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122809 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 12:00:00 | 10.07.2019 15:44:00 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 108.2666
1119701 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77224 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:23:43 | 11.07.2019 13:10:43 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 223.2165
1119703 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77895 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 12:00:29 | 11.07.2019 15:27:29 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 3.45 | 0 | 189.75
1119704 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_12079 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:01 | 12.07.2019 12:45:01 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.25
1119705 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_82143 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 12:00:17 | 12.07.2019 15:48:17 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95
1119706 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_12089 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:15:11 | 13.07.2019 12:56:11 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 224.6831
1119707 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_76520 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 12:00:51 | 13.07.2019 15:54:51 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 378.3
1119708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_117917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:28 | 14.07.2019 13:57:28 | 4.95 | 1 | 1759 | 21 | 612 | 4.95 | 8707.05 | 103.95 | 3029.4
1119727 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_15854 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 12:16:26 | 04.07.2019 13:56:00 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 82.972
1119728 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 12:18:13 | 04.07.2019 13:25:00 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.0526
1119729 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516095949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 12:19:20 | 04.07.2019 13:59:00 | 1.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0 | 0
1119731 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156592 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 12:20:13 | 04.07.2019 13:11:00 | 0.84639 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 77.8679
1119752 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 12:18:34 | 04.07.2019 13:00:00 | 0.69056 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.69056 | 51.792
1119761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2231967 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:44 | 08.07.2019 13:51:44 | 3.85 | 19 | 1733 | 167 | 361 | 73.15 | 6672.05 | 642.95 | 1389.85
1119765 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:19 | 09.07.2019 15:25:19 | 6.4167 | 0 | 0 | 14 | 346 | 0 | 0 | 89.8334 | 2220.1678
1119775 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2209056 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 12:42:27 | 04.07.2019 17:45:23 | 5.0489 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20.1956 | 5.0489
1119783 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_96743 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 12:45:45 | 04.07.2019 19:32:00 | 6.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7708 | 0 | 0
1119785 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 12:36:08 | 04.07.2019 14:30:00 | 1.8978 | 0 | 187 | 0 | 3 | 0 | 354.8849 | 0 | 5.6933
1119801 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_53251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 12:14:58 | 04.07.2019 13:26:00 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 118.389
1119819 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_33920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 13:19:08 | 04.07.2019 14:19:00 | 0.99778 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.9112 | 0 | 0
1119822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_266234 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 13:23:09 | 04.07.2019 15:29:00 | 2.0975 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 281.065 | 0 | 0
1119829 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_326590 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 13:26:06 | 04.07.2019 13:47:00 | 0.34833 | 5 | 662 | 0 | 0 | 1.7416 | 230.5945 | 0 | 0
1119858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91282 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 13:34:48 | 04.07.2019 15:12:00 | 1.62 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 1111.32 | 0 | 0
1119872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_188290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 13:46:44 | 04.07.2019 15:11:00 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8533
1119887 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_43158 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 14:00:27 | 07.07.2019 14:52:27 | 0.86667 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 113.5338 | 0
1119890 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3321 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 13:55:41 | 04.07.2019 14:40:00 | 0.73861 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44.3166
1119891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 13:48:51 | 04.07.2019 14:26:00 | 0.61917 | 13 | 584 | 0 | 9 | 8.0492 | 361.5953 | 0 | 5.5725
1119902 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516134618 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 14:05:40 | 05.07.2019 00:08:00 | 10.0389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0389
1119920 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_17216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 14:14:35 | 04.07.2019 14:58:00 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 65.8485
1119923 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_66037 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 14:14:30 | 04.07.2019 17:23:00 | 3.1417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1417
1119925 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_312851 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:30:52 | 07.07.2019 12:03:52 | 2.55 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0
1119937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580311560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 14:22:12 | 04.07.2019 15:52:00 | 1.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4967 | 0 | 0
1119941 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 14:11:33 | 04.07.2019 15:48:00 | 1.6075 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 53.0475 | 860.0125
1119960 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 13:44:34 | 04.07.2019 17:39:16 | 3.9117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.0284
1119972 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516342653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 14:36:04 | 04.07.2019 17:37:00 | 3.0156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0467 | 0 | 0
1119986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49916 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 14:38:39 | 04.07.2019 21:05:00 | 6.4392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.3175
1119997 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:16 | 09.07.2019 18:21:16 | 9.35 | 0 | 0 | 19 | 690 | 0 | 0 | 177.65 | 6451.5
1119998 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_92664 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 10:00:37 | 07.07.2019 10:40:37 | 0.66667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0
1119999 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_126080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:16 | 07.07.2019 14:47:16 | 5.7833 | 6 | 952 | 91 | 846 | 34.7 | 5505.7302 | 526.283 | 4892.6972
1120008 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGHAT_247907 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:30:17 | 07.07.2019 12:04:17 | 2.5667 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1973.7692 | 0 | 0
1120010 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_10953 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 14:00:03 | 08.07.2019 17:34:03 | 3.5667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 139.1001 | 0 | 0
1120013 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43711 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 14:57:36 | 04.07.2019 16:47:00 | 1.8233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0
1120016 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516387159 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 14:53:56 | 04.07.2019 16:16:00 | 1.3678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4711 | 0 | 0
1120027 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2205748 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 11:00:22 | 08.07.2019 14:00:22 | 3 | 0 | 68 | 7 | 20 | 0 | 204 | 21 | 60
1120030 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2291284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:30:51 | 07.07.2019 10:05:51 | 0.58333 | 0 | 297 | 0 | 32 | 0 | 173.249 | 0 | 18.6666
1120031 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_262041 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 10:30:15 | 07.07.2019 11:28:15 | 0.96667 | 0 | 284 | 0 | 211 | 0 | 274.5343 | 0 | 203.9674
1120034 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGAGTRF_170754 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 14:00:03 | 07.07.2019 14:40:03 | 0.66667 | 0 | 170 | 0 | 47 | 0 | 113.3339 | 0 | 31.3335
1120035 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 15:00:42 | 07.07.2019 15:25:42 | 0.41667 | 0 | 257 | 0 | 58 | 0 | 107.0842 | 0 | 24.1669
1120036 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:30:31 | 08.07.2019 10:30:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 53
1120037 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51690 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 12:30:22 | 08.07.2019 13:26:22 | 0.93333 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 76.5331 | 0 | 11.2
1120038 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 13:00:47 | 07.07.2019 13:57:47 | 0.95 | 0 | 932 | 0 | 241 | 0 | 885.4 | 0 | 228.95
1120041 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11442 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:04:54 | 04.07.2019 16:15:00 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 57.2482
1120048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_171061 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:14:26 | 04.07.2019 17:29:00 | 2.2428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 0
1120052 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:09:09 | 04.07.2019 16:58:00 | 1.8142 | 0 | 138 | 0 | 35 | 0 | 250.3555 | 0 | 63.496
1120058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_42125 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:16:41 | 04.07.2019 16:32:00 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5106
1120060 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_98964 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:17:02 | 04.07.2019 17:55:00 | 2.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6328 | 0 | 0
1120062 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGHAT_272006 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:30 | 08.07.2019 14:58:30 | 4.9667 | 0 | 118 | 0 | 115 | 0 | 586.0671 | 0 | 571.1671
1120064 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_15922 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 10:00:54 | 10.07.2019 14:58:54 | 4.9667 | 0 | 283 | 0 | 2 | 0 | 1405.5676 | 0 | 9.9333
1120075 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:19:31 | 04.07.2019 15:55:00 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59139
1120081 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_437104 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:37:43 | 04.07.2019 20:33:02 | 4.9219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8439
1120088 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32247 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 14:30:25 | 08.07.2019 18:16:25 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 489.6671
1120112 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327416 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:41:21 | 04.07.2019 17:26:00 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7209
1120119 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41054 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:44 | 08.07.2019 11:08:44 | 2.1333 | 0 | 1 | 108 | 68 | 0 | 2.1333 | 230.3996 | 145.0664
1120120 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_105439 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:24 | 10.07.2019 14:32:24 | 5.5333 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 243.4665 | 0
1120125 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_200817 , NIGDE_TRAFOBINATIP_148973 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:04 | 09.07.2019 17:09:04 | 8.15 | 0 | 29 | 2 | 392 | 0 | 236.35 | 16.3 | 3194.8
1120127 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_180698 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:30:15 | 08.07.2019 15:38:15 | 6.1333 | 0 | 10 | 5 | 598 | 0 | 61.3333 | 30.6667 | 3667.7313
1120128 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_435274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:47:30 | 04.07.2019 16:53:00 | 1.0917 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63.3169 | 0 | 0
1120129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047450 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:46:52 | 04.07.2019 17:01:00 | 1.2356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2356 | 0 | 0
1120133 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:52:16 | 04.07.2019 16:39:00 | 0.77889 | 0 | 0 | 273 | 480 | 0 | 0 | 212.637 | 373.8672
1120137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 15:53:56 | 04.07.2019 16:45:50 | 0.865 | 5 | 0 | 115 | 104 | 4.325 | 0 | 99.475 | 89.96
1120155 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16022 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:32 | 09.07.2019 15:26:32 | 6.4333 | 0 | 14 | 1 | 326 | 0 | 90.0666 | 6.4333 | 2097.2656
1120159 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_272664 , KONYA_AGDIREK_272693 , KONYA_AGDIREK_272703 , KONYA_AGDIREK_305626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 13:30:19 | 09.07.2019 16:02:19 | 2.5333 | 0 | 519 | 0 | 23 | 0 | 1314.7983 | 0 | 58.2666
1120161 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319099 , KONYA_AGDIREK_320175 , KONYA_OGMUSDIREK_42679 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 08:01:45 | 11.07.2019 12:01:45 | 4 | 0 | 335 | 0 | 33 | 0 | 1340 | 0 | 132
1120162 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_321152 , KONYA_OGMUSDIREK_41675 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 13:04:34 | 11.07.2019 16:52:34 | 3.8 | 0 | 74 | 0 | 17 | 0 | 281.2 | 0 | 64.6
1120163 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_10437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:04:48 | 04.07.2019 18:47:00 | 2.7033 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 2362.7104 | 0 | 0
1120184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:30 | 08.07.2019 15:11:30 | 5.1833 | 0 | 311 | 0 | 14 | 0 | 1612.0156 | 0 | 72.5666
1120185 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:42 | 08.07.2019 15:18:42 | 5.3 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 74.2 | 0 | 26.5
1120186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:14:35 | 04.07.2019 17:37:00 | 1.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 0
1120197 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:07:51 | 08.07.2019 09:51:51 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 37.3998
1120198 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:31:20 | 10.07.2019 09:52:20 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.25
1120199 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_7373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 13:00:00 | 09.07.2019 13:28:00 | 0.46667 | 0 | 41 | 0 | 16 | 0 | 19.1335 | 0 | 7.4667
1120201 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_7099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 11:30:00 | 09.07.2019 11:52:00 | 0.36667 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7.7001 | 0 | 0.36667
1120202 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_7304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:00:00 | 09.07.2019 10:15:00 | 0.25 | 0 | 41 | 0 | 16 | 0 | 10.25 | 0 | 4
1120204 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:30:05 | 08.07.2019 17:44:05 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 650.9997
1120207 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12319 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:52:12 | 08.07.2019 10:21:12 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 88.9327
1120208 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:00 | 10.07.2019 09:41:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 146.916
1120209 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 12:30:00 | 09.07.2019 12:39:00 | 0.15 | 0 | 103 | 0 | 7 | 0 | 15.45 | 0 | 1.05
1120210 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 11:00:38 | 09.07.2019 11:16:38 | 0.26667 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 52.534 | 0 | 0.26667
1120211 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:00 | 09.07.2019 09:32:00 | 0.53333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 60.2663 | 0 | 0
1120212 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:33:44 | 09.07.2019 09:53:44 | 0.33333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 51.9995 | 0 | 0
1120225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_180303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:05 | 09.07.2019 09:47:05 | 0.78333 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.8499 | 0
1120226 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_312851 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:24 | 08.07.2019 11:05:24 | 2.0833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 145.8331 | 0 | 0
1120231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96601 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:34:36 | 04.07.2019 16:43:35 | 0.14972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4972
1120232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_354323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:36:21 | 04.07.2019 19:18:00 | 2.6942 | 16 | 405 | 0 | 0 | 43.1067 | 1091.1389 | 0 | 0
1120236 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:39:35 | 04.07.2019 17:40:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.2984
1120237 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_366902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:38:05 | 04.07.2019 17:41:00 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45.0902
1120239 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_12542 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:38:34 | 04.07.2019 17:32:00 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.0301
1120247 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_258541 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:40:33 | 04.07.2019 18:21:56 | 1.6897 | 0 | 0 | 10 | 605 | 0 | 0 | 16.8972 | 1022.2806
1120249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:44:46 | 04.07.2019 18:14:00 | 1.4872 | 0 | 0 | 91 | 94 | 0 | 0 | 135.337 | 139.7987
1120256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:28:33 | 04.07.2019 19:20:57 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1133
1120262 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33708 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:01:55 | 07.07.2019 09:27:55 | 0.43333 | 0 | 0 | 1 | 318 | 0 | 0 | 0.43333 | 137.7989
1120265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3533 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:51:40 | 04.07.2019 17:33:00 | 0.68889 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.5111 | 0.68889
1120272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:02:06 | 10.07.2019 22:00:26 | 5.9722 | 0 | 59 | 0 | 25 | 0 | 352.361 | 0 | 149.3055
1120275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:01:54 | 04.07.2019 20:25:00 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 306.95
1120309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:00:28 | 04.07.2019 18:11:00 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 96.3959
1120353 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34981 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:03:48 | 04.07.2019 18:39:00 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.0134
1120371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_5474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:06:17 | 04.07.2019 17:58:00 | 0.86194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.4813 | 0 | 0
1120378 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_18000 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 10:00:03 | 11.07.2019 15:05:03 | 5.0833 | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 | 0 | 10.1667 | 1245.4159
1120385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93072 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:07:42 | 04.07.2019 18:03:53 | 0.93639 | 26 | 630 | 9 | 97 | 24.3461 | 589.9257 | 8.4275 | 90.8298
1120405 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_22409 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 09:00:14 | 07.07.2019 12:14:14 | 3.2333 | 1 | 1255 | 118 | 1689 | 3.2333 | 4057.8292 | 381.5329 | 5461.0944
1120425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2240826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:51:51 | 04.07.2019 18:31:00 | 1.6525 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 52.88 | 3.305
1120427 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_18000 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:56 | 08.07.2019 15:59:56 | 5.9833 | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 | 0 | 11.9667 | 1465.9159
1120429 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:27:48 | 04.07.2019 19:42:00 | 2.2367 | 0 | 0 | 79 | 1558 | 0 | 0 | 176.6969 | 3484.7319
1120438 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580319500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:40:23 | 04.07.2019 18:39:00 | 0.97694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97694
1120444 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_172276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 12:39:28 | 04.07.2019 18:42:00 | 6.0422 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.6333
1120445 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_143809 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:41:42 | 04.07.2019 18:53:00 | 1.1883 | 0 | 0 | 25 | 117 | 0 | 0 | 29.7082 | 139.0346
1120450 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365796 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:43:37 | 04.07.2019 18:17:00 | 0.55639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2256 | 0 | 0
1120453 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_580264968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:38:08 | 04.07.2019 19:49:00 | 2.1811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1811
1120454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_20376 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:44:51 | 04.07.2019 18:57:00 | 1.2025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0
1120460 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:47:10 | 04.07.2019 20:12:00 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6556
1120467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6337 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:49:36 | 04.07.2019 19:30:00 | 1.6733 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 28.4466 | 18.4066
1120483 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60405 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:40:47 | 04.07.2019 19:28:00 | 1.7869 | 0 | 0 | 27 | 255 | 0 | 0 | 48.2474 | 455.6697
1120484 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_338604 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:59:53 | 04.07.2019 23:36:26 | 5.6092 | 0 | 0 | 66 | 37 | 0 | 0 | 370.2052 | 207.5393
1120490 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:05:33 | 04.07.2019 18:46:00 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.9893
1120496 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17319 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:08:19 | 04.07.2019 19:50:00 | 1.6947 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1683 | 0
1120500 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_394808 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:53:17 | 04.07.2019 19:10:00 | 1.2786 | 1 | 681 | 0 | 2 | 1.2786 | 870.7334 | 0 | 2.5572
1120509 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:10:23 | 04.07.2019 19:02:00 | 0.86028 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.1976 | 0 | 0
1120510 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81622 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:09:58 | 04.07.2019 19:09:00 | 0.98389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98389
1120517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92843 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:16:45 | 04.07.2019 18:47:28 | 0.51194 | 0 | 107 | 0 | 39 | 0 | 54.7776 | 0 | 19.9657
1120522 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:17:50 | 04.07.2019 20:20:03 | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.7388
1120525 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580269196 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:19:32 | 04.07.2019 19:24:00 | 1.0744 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7444 | 0 | 0
1120528 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:21:36 | 04.07.2019 18:59:00 | 0.62333 | 0 | 269 | 2 | 0 | 0 | 167.6758 | 1.2467 | 0
1120532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_3370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:21:45 | 04.07.2019 19:50:00 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 136.7872
1120536 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_30791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:18:17 | 04.07.2019 20:06:19 | 1.8006 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.014 | 0 | 0
1120543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2208742 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:25:23 | 04.07.2019 19:16:00 | 0.84361 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.5308 | 0.84361
1120553 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:28:35 | 04.07.2019 19:30:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 182.2026
1120554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 16:48:21 | 04.07.2019 18:35:48 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9083
1120565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580299168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:34:33 | 04.07.2019 19:31:00 | 0.94083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8225 | 0 | 0
1120582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_267637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 17:45:22 | 04.07.2019 20:11:00 | 2.4272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 660.2038
1120583 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:37:17 | 04.07.2019 19:59:00 | 1.3619 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0858 | 0
1120597 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_170242 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:43:17 | 04.07.2019 21:01:00 | 2.2953 | 42 | 3656 | 0 | 0 | 96.4018 | 8391.5437 | 0 | 0
1120605 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345198 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:51:01 | 04.07.2019 20:48:00 | 1.9497 | 2 | 15 | 1 | 13 | 3.8994 | 29.2458 | 1.9497 | 25.3464
1120606 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_363653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:24:13 | 04.07.2019 19:13:00 | 0.81306 | 1 | 2109 | 272 | 7167 | 0.81306 | 1714.7435 | 221.1523 | 5827.201
1120608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:44:56 | 04.07.2019 20:38:25 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 174.0079
1120618 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_9975 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:54:58 | 04.07.2019 21:12:25 | 2.2908 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.1991 | 0
1120624 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193666 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 18:58:33 | 04.07.2019 19:45:00 | 0.77417 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.741 | 0 | 0
1120651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 19:06:33 | 04.07.2019 20:11:00 | 1.0742 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1490.948 | 0 | 0
1120652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252605 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 19:07:17 | 04.07.2019 19:27:00 | 0.32861 | 15 | 299 | 4 | 60 | 4.9291 | 98.2544 | 1.3144 | 19.7166
1120662 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 19:15:07 | 04.07.2019 19:23:00 | 0.13139 | 0 | 0 | 121 | 388 | 0 | 0 | 15.8982 | 50.9793
1120675 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_18102 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 19:25:17 | 04.07.2019 22:18:00 | 2.8786 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.4508 | 0
1120676 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 19:22:51 | 04.07.2019 20:47:00 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 244.035
1120679 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580287749 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 19:21:01 | 04.07.2019 21:04:00 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7164
1120693 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 19:34:14 | 04.07.2019 20:46:31 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2519
1120707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_109755 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 19:45:33 | 04.07.2019 20:37:25 | 0.86444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.3733 | 0 | 0
1120738 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_71934 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:05:19 | 04.07.2019 20:37:00 | 0.52806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 0
1120741 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_59718 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:06:00 | 04.07.2019 21:38:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667
1120748 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:09:11 | 04.07.2019 21:32:38 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58.4149
1120753 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:12:16 | 04.07.2019 21:15:00 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58.5514
1120760 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_35788 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 19:31:21 | 04.07.2019 20:27:00 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 89.04
1120771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:19:28 | 04.07.2019 21:43:00 | 1.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 0
1120777 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:23:24 | 04.07.2019 21:23:55 | 1.0086 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 41.353 | 0 | 5.0431
1120779 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_92045 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:24:46 | 04.07.2019 21:06:36 | 0.69722 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 39.7415 | 0 | 4.1833
1120802 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_271402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:23:41 | 04.07.2019 21:00:00 | 0.60528 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 55.0805 | 0 | 0
1120808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:31:22 | 04.07.2019 22:32:21 | 2.0164 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 137.1145 | 0 | 80.6556
1120811 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183585 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:15:55 | 04.07.2019 20:55:00 | 0.65139 | 2 | 1823 | 15 | 250 | 1.3028 | 1187.484 | 9.7708 | 162.8475
1120819 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_9112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:38:05 | 04.07.2019 21:10:00 | 0.53194 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 113.8352 | 0 | 0
1120821 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_11235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:38:52 | 04.07.2019 22:23:00 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4134
1120823 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_37223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:39:11 | 04.07.2019 23:17:52 | 2.6447 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 399.3527 | 0 | 0
1120826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:39:56 | 04.07.2019 21:51:00 | 1.1844 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 47.3776 | 0 | 10.66
1120830 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:42:20 | 04.07.2019 21:24:00 | 0.69444 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 103.4716 | 0 | 0
1120850 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_350795 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:48:01 | 04.07.2019 21:12:00 | 0.39972 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 251.8236 | 0 | 0
1120851 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:07 | 08.07.2019 15:58:07 | 6.9667 | 0 | 157 | 1 | 686 | 0 | 1093.7672 | 6.9667 | 4779.1356
1120859 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_58065 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 21:00:53 | 04.07.2019 22:21:00 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3353
1120880 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 21:08:17 | 04.07.2019 22:17:00 | 1.1453 | 0 | 187 | 0 | 3 | 0 | 214.1674 | 0 | 3.4358
1120881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516274665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 21:17:45 | 04.07.2019 22:37:00 | 1.3208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3208
1120892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3010 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 21:36:35 | 04.07.2019 23:02:00 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 365.8678
1120903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_149803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:15:31 | 04.07.2019 21:51:00 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76.3867
1120911 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94529 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 21:57:49 | 04.07.2019 23:12:04 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 339.075
1120917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2206917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 22:06:09 | 04.07.2019 22:54:00 | 0.7975 | 0 | 0 | 260 | 252 | 0 | 0 | 207.35 | 200.97
1120920 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9821 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 21:50:29 | 04.07.2019 22:49:00 | 0.97528 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 54.6157
1120933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_231750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 22:22:18 | 04.07.2019 23:43:29 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.4143
1120939 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_12529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 22:33:39 | 04.07.2019 23:46:08 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.5773
1120946 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:57:42 | 04.07.2019 23:23:45 | 2.4342 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 36.5125 | 472.229
1120956 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_23360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 22:58:24 | 04.07.2019 23:30:54 | 0.54167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54167 | 0 | 0
1120960 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 23:08:25 | 05.07.2019 00:54:00 | 1.7597 | 0 | 3 | 6 | 985 | 0 | 5.2792 | 10.5583 | 1733.3242
1120964 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172634 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 20:27:34 | 05.07.2019 00:05:00 | 3.6239 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 39.8628 | 362.389
1120971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 23:21:57 | 05.07.2019 00:11:00 | 0.8175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0
1120980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94390 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2019 23:47:27 | 05.07.2019 01:44:00 | 1.9425 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 134.0325 | 0 | 0
1120988 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 23:57:16 | 05.07.2019 00:33:00 | 0.59556 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 8.9334 | 115.5386
1121006 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 00:53:45 | 05.07.2019 08:21:00 | 7.4542 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 111.8126
1121012 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 01:31:09 | 05.07.2019 02:35:00 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 124.5079
1121013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341342 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 01:34:39 | 05.07.2019 02:45:00 | 1.1725 | 1 | 1193 | 0 | 78 | 1.1725 | 1398.7925 | 0 | 91.455
1121029 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_129688 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 04:18:50 | 05.07.2019 04:44:00 | 0.41944 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4.6138 | 1.2583 | 0 | 0
1121041 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3191 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 05:22:21 | 05.07.2019 08:58:00 | 3.5942 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1883 | 0
1121056 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_315646 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 05:20:21 | 05.07.2019 07:25:00 | 2.0775 | 1 | 437 | 0 | 4 | 2.0775 | 907.8675 | 0 | 8.31
1121066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 05:40:16 | 05.07.2019 06:25:00 | 0.74556 | 7 | 192 | 49 | 270 | 5.2189 | 143.1475 | 36.5324 | 201.3012
1121094 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1379 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 06:17:54 | 05.07.2019 08:06:00 | 1.8017 | 3 | 4 | 5 | 515 | 5.405 | 7.2067 | 9.0084 | 927.8601
1121095 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 06:30:59 | 05.07.2019 08:56:00 | 2.4169 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 21.7525 | 9.6678
1121096 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 04:32:00 | 05.07.2019 07:45:00 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 704.4507
1121111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306520 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 06:40:28 | 05.07.2019 08:41:00 | 2.0089 | 0 | 0 | 4 | 457 | 0 | 0 | 8.0356 | 918.0627
1121114 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_265994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 05:58:39 | 05.07.2019 08:57:00 | 2.9725 | 0 | 0 | 1038 | 2105 | 0 | 0 | 3085.455 | 6257.1125
1121115 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311914 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 05:43:24 | 05.07.2019 07:01:00 | 1.2933 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 407.399 | 0 | 0
1121127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 06:17:23 | 05.07.2019 08:31:00 | 2.2269 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 24.4963 | 1788.2328
1121130 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15888 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 06:51:02 | 05.07.2019 09:43:00 | 2.8661 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.6611 | 0
1121139 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_21141 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:00:13 | 05.07.2019 09:34:00 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 804.8008
1121141 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_6430 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 06:39:56 | 05.07.2019 07:44:00 | 1.0678 | 4 | 1507 | 2 | 0 | 4.2711 | 1609.1445 | 2.1356 | 0
1121148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_45603 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:06:52 | 05.07.2019 09:33:00 | 2.4356 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 4.8711 | 316.6228
1121149 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2207406 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:10:22 | 05.07.2019 08:49:00 | 1.6439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6439 | 0
1121162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23517 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:18:11 | 05.07.2019 08:23:00 | 1.0803 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 51.8534 | 0 | 8.6422
1121170 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:12:46 | 05.07.2019 08:14:00 | 1.0206 | 1 | 20 | 34 | 2008 | 1.0206 | 20.4112 | 34.699 | 2049.2845
1121173 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:20:38 | 05.07.2019 08:15:00 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90611
1121180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:00:41 | 05.07.2019 07:52:00 | 0.85528 | 0 | 0 | 143 | 1103 | 0 | 0 | 122.305 | 943.3738
1121184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341323 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:20:42 | 05.07.2019 09:04:00 | 1.7217 | 1 | 6948 | 0 | 0 | 1.7217 | 11962.1632 | 0 | 0
1121189 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_2227909 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:23:03 | 05.07.2019 08:17:00 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 181.6323
1121191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:15:36 | 05.07.2019 07:45:00 | 0.49 | 0 | 0 | 193 | 82 | 0 | 0 | 94.57 | 40.18
1121207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:34:22 | 05.07.2019 08:55:00 | 1.3439 | 0 | 198 | 0 | 5 | 0 | 266.0902 | 0 | 6.7195
1121212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:39:41 | 05.07.2019 10:04:00 | 2.4053 | 1 | 584 | 1 | 51 | 2.4053 | 1404.6835 | 2.4053 | 122.6693
1121221 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360497 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:02:42 | 05.07.2019 08:17:00 | 1.2383 | 0 | 0 | 26 | 606 | 0 | 0 | 32.1966 | 750.428
1121227 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 05:46:24 | 05.07.2019 08:03:00 | 2.2767 | 10 | 6463 | 7 | 63 | 22.7667 | 14714.1182 | 15.9367 | 143.4302
1121236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516075565 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:50:28 | 05.07.2019 08:50:00 | 0.99222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99222 | 0 | 0
1121239 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_382761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:37:25 | 05.07.2019 08:43:00 | 1.0931 | 0 | 0 | 1 | 360 | 0 | 0 | 1.0931 | 393.5016
1121245 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:52:28 | 05.07.2019 09:47:00 | 1.9089 | 0 | 0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 101.1712 | 11.4533
1121278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:01:03 | 05.07.2019 10:36:00 | 2.5825 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 111.0475 | 5.165
1121292 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_275077 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:08:09 | 05.07.2019 10:07:00 | 1.9808 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9233 | 0
1121298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_110363 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:25:32 | 05.07.2019 10:04:00 | 1.6411 | 0 | 0 | 8 | 130 | 0 | 0 | 13.1289 | 213.3443
1121303 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_339174 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:21:01 | 05.07.2019 09:28:00 | 1.1164 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2.2328 | 52.4703
1121314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_267637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:33:04 | 05.07.2019 10:15:00 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 462.0981
1121316 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_184613 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:35:33 | 05.07.2019 11:00:00 | 2.4075 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.445 | 0
1121317 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_123556 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:24:50 | 05.07.2019 10:11:00 | 1.7694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0
1121326 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_97924 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:20:45 | 05.07.2019 10:14:00 | 1.8875 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22.65 | 3.775
1121336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:26:50 | 05.07.2019 09:11:00 | 0.73611 | 7 | 192 | 49 | 270 | 5.1528 | 141.3331 | 36.0694 | 198.7497
1121347 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 10:00:22 | 14.07.2019 17:00:22 | 7 | 1 | 0 | 71 | 206 | 7 | 0 | 497 | 1442
1121351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_644146 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 13:00:12 | 07.07.2019 18:18:12 | 5.3 | 3 | 727 | 9 | 3 | 15.9 | 3853.1 | 47.7 | 15.9
1121352 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 23:00:39 | 10.07.2019 23:05:39 | 0.08333 | 7 | 4582 | 40 | 3346 | 0.58331 | 381.8181 | 3.3332 | 278.8222
1121357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94750 , NIGDE_OGMUSDIREK_90508 , NIGDE_OGMUSDIREK_95874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:09 | 11.07.2019 16:59:09 | 7.9833 | 10 | 1236 | 50 | 719 | 79.8333 | 9867.3959 | 399.1665 | 5740.0143
1121362 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_54869 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:59:33 | 05.07.2019 10:42:00 | 1.7075 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 27.32 | 0 | 3.415
1121365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:51:16 | 05.07.2019 10:53:00 | 2.0289 | 27 | 8099 | 0 | 0 | 54.78 | 16431.9801 | 0 | 0
1121377 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516412448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:17:24 | 05.07.2019 09:21:00 | 1.06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
1121389 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:55:28 | 05.07.2019 10:52:00 | 1.9422 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 48.5555 | 13.5955
1121410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:15:43 | 05.07.2019 09:38:00 | 0.37139 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 13.7414 | 2.2283
1121412 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_55760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:18:03 | 05.07.2019 11:02:00 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 140.3325
1121413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:19:00 | 05.07.2019 09:47:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 19 | 1557 | 0 | 0 | 8.8667 | 726.6052
1121427 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_80209 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:19:27 | 05.07.2019 14:45:00 | 5.4258 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 59.6841 | 32.555
1121429 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169287 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 08:56:04 | 05.07.2019 10:30:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 148.7282 | 1202.3501
1121433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516059383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:20:53 | 05.07.2019 10:18:00 | 0.95194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95194
1121441 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:24:13 | 05.07.2019 11:47:00 | 2.3797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5189 | 0 | 0
1121447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341662 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:35 | 08.07.2019 10:22:35 | 0.36667 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2.5667 | 9.1668
1121461 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:16 | 09.07.2019 10:58:16 | 1.9667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 196.667 | 0 | 0
1121467 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:37:17 | 05.07.2019 11:38:00 | 2.0119 | 12 | 3785 | 2 | 40 | 24.1433 | 7615.1929 | 4.0239 | 80.4776
1121471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_181700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 12:00:15 | 09.07.2019 12:32:15 | 0.53333 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 237.3319 | 0 | 0
1121480 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516135602 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:48:47 | 05.07.2019 10:27:00 | 0.63694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63694 | 0 | 0
1121481 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_423112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 07:26:25 | 05.07.2019 10:29:00 | 3.0431 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.3014
1121483 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:46:57 | 05.07.2019 16:36:00 | 6.8175 | 2 | 0 | 6 | 2 | 13.635 | 0 | 40.905 | 13.635
1121487 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_70318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:48:33 | 05.07.2019 10:30:00 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.8891
1121492 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:53:24 | 05.07.2019 10:53:00 | 0.99333 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 61.5865 | 0 | 0.99333
1121499 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_12468 , KONYA_OGMUSDIREK_12554 , KONYA_OGMUSDIREK_15893 , KONYA_OGMUSDIREK_16488 , KONYA_OGMUSDIREK_56171 , KONYA_OGMUSDIREK_57444 , KONYA_OGMUSDIREK_57446 , KONYA_OGMUSDIREK_57544 , KONYA_OGMUSDIREK_59073 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 10:00:24 | 15.07.2019 14:30:24 | 4.5 | 0 | 635 | 1 | 63 | 0 | 2857.5 | 4.5 | 283.5
1121505 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580306185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:56:21 | 05.07.2019 10:41:00 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74417
1121507 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377395 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:59:10 | 05.07.2019 11:55:00 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9306
1121523 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338810 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 10:03:26 | 05.07.2019 12:40:00 | 2.6094 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 5.2189 | 198.3174
1121527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_10448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:59:37 | 05.07.2019 11:58:00 | 1.9731 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.5959 | 0 | 0
1121530 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52047 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:44:45 | 05.07.2019 12:24:00 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3083
1121538 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65755 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 10:09:10 | 05.07.2019 12:32:00 | 2.3806 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16.6639 | 9.5222
1121544 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 10:14:37 | 05.07.2019 11:04:00 | 0.82306 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | 0 | 2.4692 | 476.5517
1121548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_112912 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2019 13:30:48 | 07.07.2019 17:23:48 | 3.8833 | 2 | 144 | 1 | 2 | 7.7667 | 559.1995 | 3.8833 | 7.7667
1121551 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580214118 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 10:11:39 | 05.07.2019 11:48:00 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6058
1121554 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 10:18:01 | 05.07.2019 12:27:00 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1497
1121572 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_98087 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 10:22:55 | 05.07.2019 12:39:00 | 2.2681 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5361 | 0
1121601 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91664 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:06 | 08.07.2019 14:56:06 | 4.9333 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 9.8667 | 0 | 636.3996
1121602 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91664 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 10:00:53 | 10.07.2019 14:54:53 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 9.8 | 0 | 632.1
1121603 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 10:23:42 | 05.07.2019 11:48:00 | 1.405 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0
1121604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:00:45 | 09.07.2019 15:22:45 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1749.5344
1121605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_98466 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 10:00:18 | 10.07.2019 12:46:18 | 2.7667 | 7 | 1016 | 48 | 1 | 19.3667 | 2810.9367 | 132.8002 | 2.7667
1121625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516134584 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 10:44:54 | 05.07.2019 15:02:00 | 4.285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.285
1121629 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516223025 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 10:49:56 | 05.07.2019 12:55:00 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0844
1121640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348265 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 10:50:29 | 05.07.2019 11:46:00 | 0.92528 | 0 | 0 | 33 | 59 | 0 | 0 | 30.5342 | 54.5915
1121687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGHAT_248587 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:38 | 11.07.2019 16:55:38 | 7.9167 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 7.9167 | 372.0835
1121688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGHAT_231919 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:01:28 | 12.07.2019 14:20:28 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5334
1121695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8136 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 11:06:41 | 05.07.2019 13:10:00 | 2.0553 | 0 | 0 | 3 | 230 | 0 | 0 | 6.1658 | 472.7144
1121701 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26361 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 11:00:43 | 05.07.2019 14:43:00 | 3.7047 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1142 | 0
1121732 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88637433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 11:16:07 | 05.07.2019 12:00:00 | 0.73139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139 | 0 | 0
1121742 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580160497 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 10:49:51 | 05.07.2019 15:00:00 | 4.1692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1692
1121747 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_37930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:07 | 08.07.2019 12:28:07 | 3.4667 | 0 | 0 | 31 | 613 | 0 | 0 | 107.4668 | 2125.0687
1121754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2224577 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 11:30:14 | 05.07.2019 14:19:00 | 2.8128 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11.2511 | 2.8128
1121768 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580266286 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 11:31:31 | 05.07.2019 12:22:00 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84139
1121769 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580216515 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 11:30:24 | 05.07.2019 15:45:00 | 4.2433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4867 | 0 | 0
1121772 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27589 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 11:36:11 | 05.07.2019 12:40:00 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 289.3019
1121777 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516400111 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 11:45:52 | 05.07.2019 19:54:00 | 8.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1356 | 0 | 0
1121782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_954 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 14:00:38 | 13.07.2019 15:13:38 | 1.2167 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 64.4835 | 0 | 1.2167
1121783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:30:48 | 14.07.2019 10:56:48 | 1.4333 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 93.1664 | 0 | 4.3
1121784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGHAT_216225 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 12:30:41 | 14.07.2019 13:40:41 | 1.1667 | 0 | 428 | 3 | 11 | 0 | 499.3348 | 3.5 | 12.8334
1121785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_317418 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 11:53:46 | 05.07.2019 12:25:00 | 0.52056 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6.7673 | 6.2467
1121791 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580180359 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 11:52:11 | 05.07.2019 12:47:00 | 0.91361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.9633 | 0 | 0
1121793 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 10:00:16 | 10.07.2019 15:01:16 | 5.0167 | 16 | 21 | 187 | 15 | 80.2667 | 105.3501 | 938.1173 | 75.2501
1121797 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7160 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 11:58:14 | 05.07.2019 14:03:00 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 172.5935
1121828 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315955 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 09:33:49 | 05.07.2019 12:36:00 | 3.0364 | 12 | 1121 | 7 | 4 | 36.4367 | 3403.7932 | 21.2547 | 12.1456
1121836 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_35172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 15:30:21 | 14.07.2019 16:40:21 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5
1121842 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 12:11:45 | 05.07.2019 13:37:00 | 1.4208 | 5 | 1342 | 11 | 4 | 7.1041 | 1906.7539 | 15.6291 | 5.6833
1121845 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_334147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 12:12:24 | 05.07.2019 15:13:00 | 3.01 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 990.29 | 0 | 0
1121854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:48 | 08.07.2019 14:20:48 | 4.3333 | 1 | 0 | 53 | 2 | 4.3333 | 0 | 229.6665 | 8.6667
1121868 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 12:22:00 | 05.07.2019 12:40:00 | 0.3 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
1121875 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_72776 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:42 | 08.07.2019 09:28:42 | 0.46667 | 3 | 1973 | 0 | 67 | 1.4 | 920.7399 | 0 | 31.2669
1121876 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2587224 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:30:41 | 08.07.2019 13:33:41 | 4.05 | 0 | 859 | 0 | 32 | 0 | 3478.95 | 0 | 129.6
1121877 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46363 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:23 | 08.07.2019 12:56:23 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 235.9998
1121878 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_96666 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 14:00:24 | 08.07.2019 16:00:24 | 2 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 52 | 0 | 14
1121879 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46375 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 16:00:57 | 08.07.2019 18:01:57 | 2.0167 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 70.5834 | 0 | 2.0167
1121902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_287421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 12:27:06 | 05.07.2019 13:20:00 | 0.88167 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 716.7977 | 0 | 0
1121905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 12:34:14 | 05.07.2019 15:10:00 | 2.5961 | 0 | 0 | 15 | 162 | 0 | 0 | 38.9417 | 420.5698
1121907 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 12:23:44 | 05.07.2019 13:18:00 | 0.90444 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 91.3484 | 864.6446
1121916 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516174148 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 12:38:45 | 05.07.2019 15:59:00 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3375
1121922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516075567 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 12:53:10 | 05.07.2019 15:08:00 | 2.2472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4944 | 0 | 0
1121932 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 10:00:06 | 10.07.2019 14:02:06 | 4.0333 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 375.0997 | 0
1121933 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:00:45 | 09.07.2019 13:25:45 | 3.4167 | 0 | 1 | 38 | 164 | 0 | 3.4167 | 129.8335 | 560.3339
1121934 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:07 | 08.07.2019 13:32:07 | 3.5333 | 2 | 0 | 14 | 61 | 7.0667 | 0 | 49.4666 | 215.5331
1121937 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 13:08:37 | 05.07.2019 14:07:00 | 0.97306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9192 | 0 | 0
1121957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 13:37:45 | 05.07.2019 14:09:00 | 0.52083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.3749
1121958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_673 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:09 | 13.07.2019 14:55:09 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 763.2504
1121959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232949 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:01:58 | 16.07.2019 15:43:58 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 127.3
1121960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_363302 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:00 | 17.07.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20
1121966 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198890 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 13:42:13 | 05.07.2019 16:06:00 | 2.3964 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 174.9365 | 0 | 4.7928
1121977 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_945 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 13:47:06 | 05.07.2019 14:25:00 | 0.63167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.4785 | 0 | 0
1121984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_73215 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 13:47:23 | 05.07.2019 15:44:00 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9436
1121985 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8396 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 13:39:07 | 05.07.2019 14:28:00 | 0.81472 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 65.9923 | 0 | 0
1121986 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 13:52:40 | 05.07.2019 15:19:00 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.95
1121999 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:17 | 08.07.2019 14:15:17 | 4.25 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 824.5 | 0 | 4.25
1122015 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_62533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:10:48 | 05.07.2019 15:10:00 | 0.98667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 90.7736 | 0 | 0
1122016 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_11907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:02:59 | 08.07.2019 11:29:59 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7
1122017 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_12340 , KARAMAN_AGDIREK_18775 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:00:00 | 09.07.2019 11:01:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0669
1122019 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_32653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:08:50 | 05.07.2019 15:02:00 | 0.88611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0
1122020 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_100540 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:18:55 | 05.07.2019 16:34:00 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2514
1122022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_35963 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:15:25 | 05.07.2019 15:30:00 | 1.2431 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.6737 | 0
1122027 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:18:48 | 05.07.2019 19:04:00 | 4.7533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0133 | 0 | 0
1122030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131502 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:07:56 | 05.07.2019 14:54:00 | 0.76778 | 7 | 159 | 1 | 15 | 5.3745 | 122.077 | 0.76778 | 11.5167
1122034 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70489 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:16:23 | 05.07.2019 16:03:00 | 1.7769 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10.6616 | 17.7694
1122038 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2221 , NEVSEHIR_OGHAT_616023 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_264374 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:38 | 13.07.2019 17:39:38 | 8.65 | 4 | 7 | 2 | 15 | 34.6 | 60.55 | 17.3 | 129.75
1122039 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2195551 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:50 | 14.07.2019 18:33:50 | 9.55 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 324.7 | 0 | 38.2
1122040 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2623449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:09 | 11.07.2019 18:04:09 | 9.0667 | 0 | 64 | 3 | 10 | 0 | 580.2669 | 27.2 | 90.6667
1122042 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10481 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:03:40 | 08.07.2019 11:03:40 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
1122050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:31:02 | 05.07.2019 17:22:00 | 2.8494 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.7955 | 0 | 0
1122059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_107104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:32:00 | 05.07.2019 17:04:00 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2
1122061 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8633409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:31:56 | 05.07.2019 16:19:00 | 1.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7844 | 0 | 0
1122073 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_2300606 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 10:00:59 | 11.07.2019 12:17:59 | 2.2833 | 0 | 155 | 0 | 3 | 0 | 353.9162 | 0 | 6.85
1122074 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:30:18 | 12.07.2019 10:19:18 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 113.5171
1122075 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:42:01 | 05.07.2019 16:07:00 | 1.4164 | 7 | 121 | 83 | 597 | 9.9147 | 171.3832 | 117.5604 | 845.5848
1122076 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 13:30:48 | 12.07.2019 15:35:48 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 141.6664
1122077 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116762 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:30:50 | 13.07.2019 13:30:50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12
1122078 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:45 | 14.07.2019 11:22:45 | 2.3667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 338.4338 | 0 | 0
1122079 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1234 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:42:13 | 05.07.2019 15:23:00 | 0.67972 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 2.7189 | 199.158
1122082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_34267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:18:34 | 05.07.2019 15:16:00 | 0.95722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95722
1122083 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3250 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 13:30:42 | 09.07.2019 16:24:42 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 223.3
1122090 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_457454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:19 | 09.07.2019 10:15:19 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 136.25
1122094 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580180359 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:49:27 | 05.07.2019 15:34:00 | 0.7425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0
1122095 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_231076 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 09:00:31 | 08.07.2019 11:58:31 | 2.9667 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 41.5334 | 0 | 2.9667
1122106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96336 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:02:32 | 05.07.2019 20:04:00 | 5.0244 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 296.442 | 0 | 0
1122117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19865 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:01:07 | 05.07.2019 16:58:00 | 1.9481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8442 | 0 | 0
1122123 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:57:32 | 05.07.2019 16:43:00 | 1.7578 | 0 | 0 | 73 | 68 | 0 | 0 | 128.3179 | 119.529
1122124 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76297 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:12:36 | 05.07.2019 16:56:00 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.8066
1122131 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68559 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:11:33 | 05.07.2019 16:07:00 | 0.92417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0 | 0
1122134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100086 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 10:00:45 | 08.07.2019 10:13:45 | 0.21667 | 0 | 0 | 18 | 42 | 0 | 0 | 3.9001 | 9.1001
1122135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 11:30:06 | 08.07.2019 12:51:06 | 1.35 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2.7 | 21.6
1122136 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8013 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:12:06 | 05.07.2019 16:32:00 | 1.3317 | 0 | 0 | 4 | 197 | 0 | 0 | 5.3267 | 262.339
1122137 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2936 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:16:08 | 05.07.2019 16:11:00 | 0.91444 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.861 | 0 | 0
1122152 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338200 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:24:41 | 05.07.2019 16:07:00 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4106
1122156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_73191 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:24:47 | 05.07.2019 17:14:00 | 1.8203 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2028 | 0 | 0
1122162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9561 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:28:12 | 05.07.2019 18:34:00 | 3.0967 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 306.5703 | 0 | 0
1122176 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580289329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:30:47 | 05.07.2019 17:42:00 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1869
1122180 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_15854 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:37:47 | 05.07.2019 17:41:00 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.6805
1122181 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_313977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:42:34 | 05.07.2019 18:49:00 | 3.1072 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.2516 | 0
1122184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_52886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:09 | 09.07.2019 11:49:09 | 2.8167 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.4167 | 0
1122190 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:40:35 | 05.07.2019 16:04:00 | 0.39028 | 0 | 0 | 36 | 1434 | 0 | 0 | 14.0501 | 559.6615
1122191 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:45:47 | 05.07.2019 16:38:00 | 0.87028 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 420.3452 | 16.5353
1122195 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_61551 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:47:46 | 05.07.2019 16:35:00 | 0.78722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78722 | 0 | 0
1122217 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619991 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:54:13 | 05.07.2019 17:49:00 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9131
1122223 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_80640 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:04:05 | 05.07.2019 18:53:00 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8153
1122224 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516321869 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:48:28 | 05.07.2019 19:13:00 | 3.4089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4089
1122250 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115724 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:15:23 | 05.07.2019 17:21:00 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 146.5437
1122258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:17:56 | 05.07.2019 17:04:00 | 0.76778 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1.5356 | 26.8723 | 0 | 0
1122267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_6416 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:26:06 | 05.07.2019 20:43:00 | 4.2817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5633 | 0 | 0
1122272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5968 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:27:18 | 05.07.2019 19:21:00 | 2.895 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17.37 | 2.895
1122275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:44 | 11.07.2019 16:51:44 | 7.85 | 9 | 391 | 53 | 19 | 70.65 | 3069.35 | 416.05 | 149.15
1122276 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_448989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:28:47 | 05.07.2019 19:21:00 | 2.8703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7406
1122278 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:26:17 | 05.07.2019 18:12:00 | 2.7619 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 44.191 | 0 | 218.1933
1122283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:29:04 | 05.07.2019 18:08:00 | 1.6489 | 2 | 828 | 0 | 14 | 3.2978 | 1365.2809 | 0 | 23.0845
1122307 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130639 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 15:08:17 | 05.07.2019 17:23:00 | 2.2453 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 4.4906 | 994.659
1122315 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280042 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:40:28 | 05.07.2019 17:24:00 | 0.72556 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5.8045 | 4.3534
1122320 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:50:37 | 05.07.2019 19:28:00 | 2.6231 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 487.8892
1122322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_317418 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:45:19 | 05.07.2019 17:15:00 | 0.49472 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6.4314 | 5.9366
1122325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:38:20 | 05.07.2019 17:42:00 | 1.0611 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1472.8207 | 0 | 0
1122335 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:46:52 | 05.07.2019 17:08:00 | 0.35222 | 10 | 6463 | 7 | 63 | 3.5222 | 2276.3979 | 2.4655 | 22.1899
1122338 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:51:59 | 05.07.2019 18:53:00 | 2.0169 | 0 | 0 | 42 | 547 | 0 | 0 | 84.7115 | 1103.2662
1122404 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:28:57 | 06.07.2019 10:44:00 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 151.3504
1122421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_7728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 16:30:01 | 08.07.2019 18:18:01 | 1.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
1122427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:30:43 | 13.07.2019 11:59:43 | 2.4833 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 196.1831 | 0 | 2.4833
1122431 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 13:00:28 | 08.07.2019 14:01:28 | 1.0167 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 66.0836 | 0 | 1.0167
1122434 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_13387 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:06:53 | 05.07.2019 18:09:00 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 135.6217
1122442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15727 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:11:34 | 05.07.2019 19:28:00 | 2.2739 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 2.2739 | 229.6629
1122445 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516444545 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:17:34 | 05.07.2019 18:24:00 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1072
1122475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_73862 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:33:09 | 05.07.2019 18:47:00 | 1.2308 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.9249 | 0 | 0
1122478 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_10945 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:42 | 09.07.2019 11:32:42 | 2.5333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.9999 | 0 | 0
1122482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_259088 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:36:19 | 05.07.2019 18:28:00 | 0.86139 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.86139 | 49.9606
1122488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:15:08 | 05.07.2019 19:18:00 | 2.0478 | 0 | 0 | 38 | 111 | 0 | 0 | 77.8156 | 227.3036
1122493 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516312630 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:41:18 | 05.07.2019 21:17:00 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.595
1122500 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580220421 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:46:01 | 05.07.2019 19:09:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3831
1122501 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:48:41 | 05.07.2019 18:11:00 | 0.37194 | 10 | 6463 | 7 | 63 | 3.7194 | 2403.8482 | 2.6036 | 23.4322
1122509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516202236 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:49:55 | 05.07.2019 20:38:00 | 2.8014 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.2195 | 0 | 0
1122514 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_43976 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:51:46 | 05.07.2019 18:44:00 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.7869
1122520 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45933 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 16:47:42 | 05.07.2019 18:02:00 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 71.8231
1122538 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77616 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:37:27 | 05.07.2019 19:42:00 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 691.2514
1122553 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:15:58 | 05.07.2019 20:24:00 | 2.1339 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 215.5229 | 2039.9988
1122560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_36078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:15:51 | 05.07.2019 19:49:00 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 301.185
1122562 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_648 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:21:21 | 05.07.2019 20:09:00 | 1.7942 | 0 | 0 | 1 | 277 | 0 | 0 | 1.7942 | 496.9851
1122576 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_339171 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:28:51 | 05.07.2019 19:00:00 | 0.51917 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 1.0383 | 48.802
1122579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:29:05 | 05.07.2019 19:24:00 | 0.91528 | 2 | 64 | 0 | 2 | 1.8306 | 58.5779 | 0 | 1.8306
1122580 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_298779 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:29:27 | 05.07.2019 19:46:00 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.9991
1122584 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:30:39 | 05.07.2019 20:46:00 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 146.629
1122595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2930 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:35:59 | 05.07.2019 21:39:00 | 3.0503 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 207.419 | 0 | 0
1122607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253385 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:25:02 | 05.07.2019 19:15:00 | 0.83278 | 0 | 0 | 7 | 623 | 0 | 0 | 5.8295 | 518.8219
1122610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_272978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:43:58 | 05.07.2019 20:03:00 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60.5921
1122612 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91471 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:45:09 | 05.07.2019 23:15:00 | 4.4975 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31.4825 | 4.4975
1122616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_280198 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 14:16:41 | 05.07.2019 19:02:00 | 4.7553 | 39 | 11604 | 916 | 13445 | 185.4559 | 55180.2691 | 4355.8365 | 63934.7396
1122618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363395 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:44:03 | 05.07.2019 20:03:00 | 1.3158 | 20 | 1479 | 15 | 110 | 26.3166 | 1946.1126 | 19.7374 | 144.7413
1122619 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_275740 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:43:16 | 05.07.2019 19:20:00 | 0.61222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.4688 | 0 | 0
1122621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_82308 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:48:50 | 05.07.2019 21:23:00 | 2.5694 | 0 | 0 | 10 | 1027 | 0 | 0 | 25.6944 | 2638.8149
1122625 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580242848 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:50:03 | 05.07.2019 19:21:00 | 0.51583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0
1122636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_63292 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:00:15 | 05.07.2019 20:14:00 | 1.2292 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 149.9587 | 0 | 0
1122639 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2213488 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:00:14 | 05.07.2019 20:18:00 | 1.2961 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2961 | 1.2961
1122642 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80254 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:02:12 | 05.07.2019 20:48:00 | 1.7633 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0
1122643 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_31323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:03:20 | 05.07.2019 19:29:00 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42778
1122647 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_9858 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:54:46 | 05.07.2019 19:58:00 | 1.0539 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.485 | 0
1122648 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5456 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:54:50 | 05.07.2019 21:40:00 | 2.7528 | 0 | 0 | 5 | 154 | 0 | 0 | 13.7639 | 423.9281
1122649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 17:44:35 | 05.07.2019 20:31:00 | 2.7736 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 549.1748 | 0 | 0
1122655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:06:03 | 05.07.2019 20:00:00 | 0.89917 | 2 | 0 | 81 | 4 | 1.7983 | 0 | 72.8328 | 3.5967
1122665 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_14286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:11:54 | 05.07.2019 20:09:00 | 0.95167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6617 | 0 | 0
1122675 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_113 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:18:59 | 05.07.2019 22:56:00 | 3.6169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2339 | 0
1122683 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262724 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:09:52 | 05.07.2019 19:31:00 | 0.35222 | 21 | 1870 | 91 | 1597 | 7.3966 | 658.6514 | 32.052 | 562.4953
1122704 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_265994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:29:54 | 05.07.2019 20:12:00 | 0.70167 | 0 | 0 | 1038 | 2105 | 0 | 0 | 728.3335 | 1477.0153
1122710 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:39:57 | 05.07.2019 20:21:00 | 0.68417 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1.3683 | 0 | 4.105 | 1.3683
1122712 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:36:40 | 05.07.2019 20:15:00 | 0.63889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63889
1122713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:40:28 | 05.07.2019 21:29:00 | 1.8089 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 112.1512
1122728 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_326 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:47:37 | 05.07.2019 20:23:00 | 0.58972 | 0 | 0 | 5 | 483 | 0 | 0 | 2.9486 | 284.8348
1122733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_317418 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:47:41 | 05.07.2019 21:27:00 | 1.6553 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 21.5186 | 19.8634
1122741 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_4649 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:04:08 | 05.07.2019 20:12:00 | 1.1311 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 73.5221 | 0 | 0
1122752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 18:55:22 | 05.07.2019 20:41:00 | 1.7606 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 89.7886 | 0 | 14.0845
1122757 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:00:43 | 05.07.2019 21:57:00 | 1.9381 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 31.009 | 0 | 153.1067
1122758 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19463 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:01:43 | 05.07.2019 22:18:00 | 2.2714 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8997 | 0
1122764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15201 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:03:54 | 05.07.2019 20:38:00 | 0.56833 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.56833 | 15.9132
1122767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2200769 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:05:22 | 05.07.2019 22:55:00 | 2.8272 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4817 | 0
1122782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:26:57 | 06.07.2019 13:18:48 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 156.5903
1122786 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55981 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:17:27 | 05.07.2019 22:55:00 | 2.6258 | 0 | 0 | 75 | 837 | 0 | 0 | 196.9373 | 2197.8197
1122789 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 19:52:33 | 05.07.2019 20:52:00 | 0.99083 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 61.4315 | 0 | 0.99083
1122790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:21:23 | 05.07.2019 20:41:11 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.63
1122791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:17:49 | 05.07.2019 21:33:48 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8647
1122795 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:18:54 | 05.07.2019 21:22:00 | 1.0517 | 2 | 1653 | 29 | 1305 | 2.1033 | 1738.4105 | 30.4984 | 1372.4294
1122797 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516360428 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:11:00 | 05.07.2019 20:40:00 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
1122804 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580245939 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:24:58 | 05.07.2019 21:53:00 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9344
1122806 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82623 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:26:02 | 05.07.2019 20:46:00 | 0.33278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.3212 | 0 | 0
1122819 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63304 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:33:15 | 05.07.2019 20:52:00 | 0.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 0 | 0
1122820 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_48373 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:33:42 | 05.07.2019 20:57:00 | 0.38833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38833
1122827 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:37:10 | 05.07.2019 22:49:00 | 2.1972 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131.8332
1122828 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_53958 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:37:40 | 05.07.2019 21:16:00 | 0.63889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63889 | 0 | 0
1122832 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:49:41 | 05.07.2019 23:16:00 | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9475
1122835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:49:06 | 05.07.2019 21:44:00 | 0.915 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 62.22 | 0 | 36.6
1122845 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_466928 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:56:33 | 06.07.2019 00:16:00 | 3.3242 | 0 | 151 | 0 | 23 | 0 | 501.9497 | 0 | 76.4559
1122851 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:55:20 | 05.07.2019 21:52:00 | 0.94444 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63.2775 | 0 | 0
1122860 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_92045 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 21:07:42 | 05.07.2019 21:44:00 | 0.605 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 34.485 | 0 | 3.63
1122861 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_441669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 21:07:03 | 05.07.2019 22:19:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9958
1122868 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_265994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 20:26:48 | 05.07.2019 21:43:00 | 1.27 | 0 | 0 | 1038 | 2105 | 0 | 0 | 1318.26 | 2673.35
1122870 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1964 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 21:13:51 | 05.07.2019 23:50:00 | 2.6025 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 75.4725 | 0 | 0
1122893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_71128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 21:24:22 | 05.07.2019 23:13:00 | 1.8106 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 85.0963
1122905 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 21:32:30 | 05.07.2019 22:08:00 | 0.59167 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 108.2756 | 0 | 2.3667
1122909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141290 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 21:44:18 | 05.07.2019 22:44:00 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.995
1122928 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 22:12:13 | 05.07.2019 23:39:00 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 295.0636
1122947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 22:32:28 | 05.07.2019 23:38:27 | 1.0997 | 0 | 0 | 155 | 229 | 0 | 0 | 170.4566 | 251.8359
1122948 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94048 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 22:36:29 | 05.07.2019 23:56:31 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.6728
1122963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 22:53:10 | 05.07.2019 23:46:00 | 0.88056 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 103.9061 | 235.1095
1122972 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144635 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 23:06:29 | 06.07.2019 00:54:00 | 1.7919 | 0 | 0 | 75 | 837 | 0 | 0 | 134.3955 | 1499.8538
1122976 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_13055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 23:09:25 | 06.07.2019 00:32:00 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.5389
1122978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26691 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 22:53:02 | 06.07.2019 00:00:00 | 1.1161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2322 | 0
1122984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134302 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 23:23:48 | 06.07.2019 00:06:00 | 0.70333 | 0 | 0 | 39 | 909 | 0 | 0 | 27.4299 | 639.327
1122991 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2019 23:39:09 | 05.07.2019 23:56:21 | 0.28667 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 33.5404
1123016 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 01:06:17 | 06.07.2019 01:33:00 | 0.44528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4528
1123018 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_329908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 01:05:27 | 06.07.2019 02:24:00 | 1.3092 | 7 | 2009 | 327 | 3124 | 9.1642 | 2630.1225 | 428.0986 | 4089.8471
1123021 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_21742 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 01:08:33 | 06.07.2019 01:24:00 | 0.2575 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 0 | 0
1123022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_33531 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 01:59:56 | 06.07.2019 02:30:00 | 0.50111 | 0 | 0 | 7 | 295 | 0 | 0 | 3.5078 | 147.8274
1123036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_54699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 02:17:48 | 06.07.2019 02:39:00 | 0.35333 | 26 | 8099 | 0 | 0 | 9.1866 | 2861.6197 | 0 | 0
1123042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 02:54:56 | 06.07.2019 08:01:00 | 5.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1011 | 0 | 0
1123049 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 04:17:00 | 06.07.2019 04:31:00 | 0.23333 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.3333 | 0.23333 | 0 | 0
1123060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_375713 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 04:59:49 | 06.07.2019 06:01:00 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3747
1123072 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 05:24:40 | 06.07.2019 06:26:00 | 1.0222 | 0 | 0 | 2 | 783 | 0 | 0 | 2.0444 | 800.3983
1123076 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_75506 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 05:49:12 | 06.07.2019 06:55:00 | 1.0967 | 0 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 3.29 | 88.8303
1123086 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 05:56:06 | 06.07.2019 09:08:00 | 3.1983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1983
1123087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13397 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 05:51:03 | 06.07.2019 06:30:00 | 0.64917 | 13 | 527 | 0 | 0 | 8.4392 | 342.1126 | 0 | 0
1123098 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_11510 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 05:42:54 | 06.07.2019 07:10:00 | 1.4517 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 165.4904 | 0 | 0
1123101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9763 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 06:24:17 | 06.07.2019 09:19:00 | 2.9119 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145.597
1123102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 06:05:30 | 06.07.2019 07:13:00 | 1.125 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 40.5 | 12.375
1123112 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_13432 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 06:35:20 | 06.07.2019 07:48:00 | 1.2111 | 0 | 0 | 4 | 154 | 0 | 0 | 4.8444 | 186.5109
1123116 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 06:38:49 | 06.07.2019 07:45:00 | 1.1031 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0 | 0 | 3.3092 | 221.7151
1123117 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 06:39:42 | 06.07.2019 11:49:00 | 5.155 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.085 | 0
1123136 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28739 | OG - SİGORTA ARIZASI / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:07:11 | 06.07.2019 10:08:00 | 3.0136 | 0 | 0 | 1 | 621 | 0 | 0 | 3.0136 | 1871.4518
1123140 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19891 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:09:56 | 06.07.2019 10:24:00 | 3.2344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2344 | 0
1123141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31489 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:09:50 | 06.07.2019 10:01:00 | 2.8528 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 14.2639 | 37.0861
1123148 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61643 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:20:24 | 06.07.2019 08:37:00 | 1.2767 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1.2767 | 31.9168
1123151 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:17:03 | 06.07.2019 09:10:00 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.9425
1123156 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_8690 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:27:00 | 06.07.2019 08:51:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21
1123159 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344585 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:30:31 | 06.07.2019 08:16:00 | 0.75806 | 2 | 1101 | 1 | 15 | 1.5161 | 834.6241 | 0.75806 | 11.3709
1123165 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:28:48 | 06.07.2019 07:46:00 | 0.28667 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.57334 | 166.5553 | 2.0067 | 0.86001
1123168 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:35:41 | 06.07.2019 08:35:00 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9203
1123181 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:52:44 | 06.07.2019 08:39:00 | 0.77111 | 0 | 0 | 52 | 218 | 0 | 0 | 40.0977 | 168.102
1123184 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:57:25 | 06.07.2019 09:21:00 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.5779
1123193 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31817 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:01:48 | 06.07.2019 09:30:00 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.46
1123196 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12960 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:57:27 | 06.07.2019 08:28:00 | 0.50917 | 0 | 465 | 1 | 67 | 0 | 236.764 | 0.50917 | 34.1144
1123217 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_REKORTMAN_77716 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:15:10 | 06.07.2019 09:51:00 | 1.5972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5972
1123227 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_30411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 07:57:03 | 06.07.2019 09:15:00 | 1.2992 | 0 | 0 | 137 | 1638 | 0 | 0 | 177.9863 | 2128.0405
1123228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7429 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:02:31 | 06.07.2019 11:23:00 | 3.3414 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 36.7553 | 20.0483
1123240 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_219 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 06:31:05 | 06.07.2019 09:30:00 | 2.9819 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8736 | 0
1123247 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_170242 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:12:35 | 06.07.2019 09:19:00 | 1.1069 | 42 | 3656 | 0 | 0 | 46.4915 | 4046.9726 | 0 | 0
1123254 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:37:52 | 06.07.2019 09:45:00 | 1.1189 | 0 | 0 | 79 | 1558 | 0 | 0 | 88.3923 | 1743.2306
1123257 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326833 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:28:03 | 06.07.2019 09:40:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 10 | 1009 | 0 | 0 | 11.9917 | 1209.9625
1123267 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295864 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 04:38:57 | 06.07.2019 09:02:00 | 4.3842 | 21 | 1870 | 91 | 1597 | 92.0676 | 8198.3979 | 398.9595 | 7001.5195
1123275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_185144 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:41:21 | 06.07.2019 09:24:00 | 0.71083 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.1325 | 0.71083
1123284 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192490 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:46:03 | 06.07.2019 12:32:00 | 3.7658 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3.7658 | 56.4875
1123290 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:28:29 | 06.07.2019 09:42:00 | 1.2253 | 0 | 0 | 7 | 564 | 0 | 0 | 8.577 | 691.0579
1123292 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_73360 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:51:26 | 06.07.2019 17:33:00 | 8.6928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6928
1123293 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 12:10:25 | 08.07.2019 17:41:25 | 5.5167 | 0 | 0 | 27 | 453 | 0 | 0 | 148.9501 | 2499.0515
1123298 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_112467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:50:08 | 06.07.2019 10:27:00 | 1.6144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3011 | 0 | 0
1123326 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4730 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:00:46 | 09.07.2019 16:42:46 | 6.7 | 0 | 4 | 38 | 369 | 0 | 26.8 | 254.6 | 2472.3
1123330 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7324 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:54:04 | 06.07.2019 10:44:00 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 212.5375
1123333 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27794 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:13:16 | 06.07.2019 10:00:00 | 0.77889 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 10.1256 | 11.6834
1123336 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21412 , NEVSEHIR_ENHDIREK_29310 , NEVSEHIR_ENHDIREK_3191 , NEVSEHIR_ENHDIREK_6543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 13:30:46 | 08.07.2019 17:28:46 | 3.9667 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3.9667 | 0 | 79.3334 | 0
1123339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_61363 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:00 | 10.07.2019 14:02:00 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 216.4332
1123355 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151841 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 12:00:42 | 09.07.2019 17:17:42 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1088.366
1123356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_310086 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:22:26 | 06.07.2019 10:33:00 | 1.1761 | 4 | 801 | 0 | 0 | 4.7044 | 942.0641 | 0 | 0
1123359 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165649 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:05 | 10.07.2019 16:40:05 | 7.6667 | 1 | 25 | 230 | 994 | 7.6667 | 191.6668 | 1763.3341 | 7620.67
1123381 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165504 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:30 | 12.07.2019 16:00:30 | 7 | 2 | 199 | 20 | 4570 | 14 | 1393 | 140 | 31990
1123390 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:34:53 | 06.07.2019 15:31:28 | 5.9431 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.3737
1123402 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:33:45 | 06.07.2019 09:52:00 | 0.30417 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 130.7931 | 0 | 0
1123403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8642 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:00:34 | 09.07.2019 12:23:34 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 290.7663
1123405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_356448 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:41:34 | 06.07.2019 10:01:00 | 0.32389 | 8 | 192 | 23 | 15 | 2.5911 | 62.1869 | 7.4495 | 4.8583
1123410 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42682 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 06:34:28 | 06.07.2019 09:51:00 | 3.2756 | 0 | 0 | 2 | 188 | 0 | 0 | 6.5511 | 615.8053
1123434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271991 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:22:52 | 06.07.2019 11:41:00 | 2.3022 | 0 | 0 | 104 | 916 | 0 | 0 | 239.4309 | 2108.8335
1123441 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_92045 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:53:27 | 06.07.2019 10:49:00 | 0.92583 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 52.7723 | 0 | 5.555
1123443 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_274307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:55:19 | 06.07.2019 18:40:00 | 8.7447 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1600.2838
1123451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 08:25:15 | 06.07.2019 10:02:00 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 0
1123454 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:31:33 | 06.07.2019 10:56:44 | 1.4197 | 4 | 69 | 1 | 110 | 5.6789 | 97.9607 | 1.4197 | 156.1692
1123455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516044771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:57:53 | 06.07.2019 10:50:00 | 0.86861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0
1123457 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_141298 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:53:48 | 06.07.2019 10:41:00 | 0.78667 | 2 | 497 | 0 | 3 | 1.5733 | 390.975 | 0 | 2.36
1123466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:05:23 | 06.07.2019 12:15:00 | 2.1603 | 5 | 0 | 116 | 104 | 10.8014 | 0 | 250.5925 | 224.6691
1123470 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51580 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:00 | 10.07.2019 09:50:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 35.8332
1123472 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_91805 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 10:00:50 | 10.07.2019 13:03:50 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 109.8
1123474 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_276285 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:29 | 09.07.2019 10:40:29 | 1.6667 | 0 | 133 | 3 | 451 | 0 | 221.6671 | 5 | 751.6682
1123475 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_92059 , KONYA_OGMUSDIREK_45409 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 14:30:44 | 09.07.2019 17:53:44 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 257.1331
1123476 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_7109 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:22 | 09.07.2019 12:54:22 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 132.6
1123484 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_59094 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 15:00:05 | 10.07.2019 17:51:05 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 94.05
1123485 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20868 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:08 | 11.07.2019 12:51:08 | 3.85 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 96.25 | 0 | 7.7
1123486 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 14:00:00 | 11.07.2019 16:57:00 | 2.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
1123487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_10893 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 10:00:43 | 12.07.2019 15:04:43 | 5.0667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0
1123503 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580308803 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:17:22 | 06.07.2019 11:17:00 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99389
1123507 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:13:43 | 06.07.2019 10:36:00 | 0.37139 | 4 | 1118 | 0 | 32 | 1.4856 | 415.214 | 0 | 11.8845
1123509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18196 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:18:27 | 06.07.2019 13:27:00 | 3.1425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4275 | 0 | 0
1123514 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254827 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:52 | 09.07.2019 12:35:52 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 7.1667 | 0 | 218.5831
1123523 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:20:34 | 06.07.2019 11:30:00 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1572
1123525 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_97860 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:27:55 | 06.07.2019 12:06:00 | 1.6347 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.443 | 0
1123560 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2209582 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2019 15:00:38 | 08.07.2019 16:59:38 | 1.9833 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 95.1998 | 1.9833
1123567 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_78725 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:48:10 | 06.07.2019 12:22:00 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 104.7806
1123586 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3321 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:30:20 | 10.07.2019 14:44:20 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 136.0666
1123588 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_260819 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 15:00:51 | 10.07.2019 18:00:51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 201
1123591 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3250 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:30:57 | 11.07.2019 11:14:57 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 133.4664
1123592 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:55:53 | 06.07.2019 11:26:54 | 0.51694 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 32.0503 | 0 | 0.51694
1123593 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72213 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 10:00:15 | 12.07.2019 17:14:15 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 737.7997
1123626 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:02:22 | 06.07.2019 11:47:00 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42.4017
1123635 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52412 , KONYA_OGMUSDIREK_52979 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 12:00:04 | 09.07.2019 16:25:04 | 4.4167 | 0 | 2 | 2 | 77 | 0 | 8.8333 | 8.8333 | 340.0836
1123663 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_97570 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:30:20 | 11.07.2019 14:22:20 | 4.8667 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 511.0004 | 0 | 14.6
1123665 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 09:50:12 | 06.07.2019 11:51:00 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 86.5732
1123669 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516258317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:13:55 | 06.07.2019 18:41:00 | 7.4514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4514
1123671 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580154660 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:13:35 | 06.07.2019 20:04:00 | 8.8403 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 318.2501
1123672 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_40856 , KONYA_HUCRE_51905 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 15:00:54 | 09.07.2019 16:47:54 | 1.7833 | 0 | 60 | 0 | 1167 | 0 | 106.9998 | 0 | 2081.1461
1123676 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580306185 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:20:01 | 06.07.2019 15:18:00 | 3.9664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9664
1123679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:52:01 | 06.07.2019 13:13:26 | 2.3569 | 0 | 0 | 7 | 564 | 0 | 0 | 16.4986 | 1329.3142
1123684 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3312 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:23:15 | 06.07.2019 12:12:00 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 112.9375
1123700 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179824 , KONYA_ENHDIREK_179825 , KONYA_ENHDIREK_192667 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:25 | 13.07.2019 17:00:25 | 8 | 9 | 1700 | 694 | 2498 | 72 | 13600 | 5552 | 19984
1123702 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388209 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:31:55 | 06.07.2019 12:40:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 40.8499 | 12.4819
1123718 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:38:59 | 06.07.2019 12:26:00 | 0.78361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78361
1123721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:50:12 | 06.07.2019 12:39:00 | 1.8133 | 17 | 1332 | 0 | 0 | 30.8266 | 2415.3556 | 0 | 0
1123725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516202256 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:42:49 | 06.07.2019 12:45:00 | 1.0364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2547 | 0 | 0
1123733 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_150607 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:29:00 | 06.07.2019 13:11:00 | 1.7 | 0 | 0 | 65 | 20 | 0 | 0 | 110.5 | 34
1123743 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1107 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 08:00:45 | 14.07.2019 09:24:45 | 1.4 | 0 | 467 | 1 | 124 | 0 | 653.8 | 1.4 | 173.6
1123744 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1107 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 16:30:11 | 14.07.2019 18:00:11 | 1.5 | 0 | 467 | 1 | 124 | 0 | 700.5 | 1.5 | 186
1123745 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:24:37 | 06.07.2019 15:08:37 | 3.7333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0
1123746 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99391 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:57:15 | 06.07.2019 13:05:00 | 1.1292 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 37.2626 | 0 | 6.775
1123747 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_130543 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 16:00:40 | 11.07.2019 17:50:40 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7.3333 | 0 | 3.6667
1123748 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:52:00 | 06.07.2019 14:22:55 | 3.5153 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 112.489
1123749 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133371 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 16:02:31 | 10.07.2019 16:58:31 | 0.93333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6666 | 0 | 0
1123750 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_485543 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 12:30:00 | 10.07.2019 14:39:00 | 2.15 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 66.65 | 0 | 4.3
1123751 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_128577 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:19 | 11.07.2019 19:11:19 | 10.1833 | 0 | 0 | 38 | 289 | 0 | 0 | 386.9665 | 2942.9824
1123752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_96175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:00:30 | 06.07.2019 12:55:00 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8167
1123753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73948 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:57:31 | 06.07.2019 14:47:00 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8247
1123755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29131 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:58:09 | 06.07.2019 14:28:00 | 2.4975 | 0 | 0 | 2 | 506 | 0 | 0 | 4.995 | 1263.735
1123758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_24846 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:58:28 | 06.07.2019 12:41:00 | 0.70889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6334
1123767 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 14:30:06 | 11.07.2019 15:44:06 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 2.4667 | 0 | 80.1664
1123769 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_159855 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 02:00:49 | 09.07.2019 02:21:49 | 0.35 | 58 | 6924 | 359 | 3438 | 20.3 | 2423.4 | 125.65 | 1203.3
1123781 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_394838 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 11:58:59 | 06.07.2019 12:31:00 | 0.53361 | 2 | 1656 | 29 | 1303 | 1.0672 | 883.6582 | 15.4747 | 695.2938
1123791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69385 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 05:35:53 | 07.07.2019 10:08:00 | 4.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5353 | 0 | 0
1123804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23393 , KONYA_OGMUSDIREK_29067 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:31 | 10.07.2019 14:23:31 | 5.3833 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1205.8659 | 0 | 0
1123805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328476 , KONYA_OGMUSDIREK_28431 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:57 | 11.07.2019 14:43:57 | 5.7167 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1326.2674 | 0 | 0
1123807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 01:00:18 | 10.07.2019 01:34:18 | 0.56667 | 2 | 2163 | 0 | 0 | 1.1333 | 1225.7072 | 0 | 0
1123814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 01:00:53 | 11.07.2019 01:19:53 | 0.31667 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 207.4188 | 0 | 0
1123815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368879 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:24:05 | 06.07.2019 19:19:00 | 6.9153 | 0 | 0 | 86 | 1548 | 0 | 0 | 594.7141 | 10704.8534
1123820 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:12:08 | 06.07.2019 13:10:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 62.6886
1123832 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_134382 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 10:30:19 | 12.07.2019 10:57:19 | 0.45 | 4 | 674 | 2 | 60 | 1.8 | 303.3 | 0.9 | 27
1123834 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_108865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:32:28 | 06.07.2019 14:02:00 | 1.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4922 | 0 | 0
1123836 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_418957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 15:30:16 | 11.07.2019 16:08:16 | 0.63333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.8999 | 0 | 0
1123840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 01:30:12 | 11.07.2019 01:49:12 | 0.31667 | 2 | 2163 | 0 | 0 | 0.63334 | 684.9572 | 0 | 0
1123841 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_944928 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 13:30:27 | 11.07.2019 13:51:27 | 0.35 | 0 | 104 | 2 | 620 | 0 | 36.4 | 0.7 | 217
1123843 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:22:52 | 06.07.2019 14:50:00 | 2.4522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9044
1123846 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_169458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:37:08 | 06.07.2019 13:39:00 | 1.0311 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.5911 | 0
1123847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_98589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:17:12 | 06.07.2019 14:37:00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.29
1123848 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_98986 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:38:09 | 06.07.2019 18:11:18 | 5.5525 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 294.2825
1123854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580268938 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:40:39 | 06.07.2019 14:02:00 | 1.3558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0 | 0
1123855 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516264698 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:41:31 | 06.07.2019 14:08:00 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8828
1123857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_433069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:33 | 09.07.2019 12:59:33 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9
1123860 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10511 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:28 | 12.07.2019 10:28:28 | 1.4667 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 152.5337 | 0 | 5.8667
1123862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_433060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:30:39 | 09.07.2019 13:00:39 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15
1123863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:46:29 | 06.07.2019 13:27:00 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 111.4212
1123864 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_394881 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:41:22 | 06.07.2019 13:42:33 | 1.0197 | 0 | 111 | 1 | 1 | 0 | 113.1889 | 1.0197 | 1.0197
1123867 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516318143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:47:29 | 06.07.2019 13:48:00 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0086
1123876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2323593 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:00:07 | 09.07.2019 16:29:07 | 6.4833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0 | 0
1123884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_90968 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_147100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:00 | 10.07.2019 11:42:00 | 2.7 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0
1123894 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_124263 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:58:19 | 06.07.2019 14:47:00 | 1.8114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8114
1123898 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516203618 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 13:04:37 | 06.07.2019 15:26:00 | 2.3564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3564
1123901 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2207113 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:00:00 | 09.07.2019 12:23:00 | 2.3833 | 4 | 16 | 4 | 1 | 9.5333 | 38.1333 | 9.5333 | 2.3833
1123902 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 10:48:36 | 06.07.2019 13:40:00 | 2.8567 | 4 | 69 | 1 | 110 | 11.4267 | 197.1102 | 2.8567 | 314.2337
1123905 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:59:44 | 06.07.2019 13:50:00 | 0.83778 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 27.6467 | 448.2123
1123907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7566 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 11:30:54 | 09.07.2019 12:24:54 | 0.9 | 0 | 201 | 0 | 27 | 0 | 180.9 | 0 | 24.3
1123908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 13:11:15 | 06.07.2019 16:52:00 | 3.6792 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 187.6377 | 0 | 29.4334
1123917 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 10:00:00 | 09.07.2019 11:00:00 | 1 | 0 | 2 | 57 | 966 | 0 | 2 | 57 | 966
1123918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99564 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 02:00:58 | 09.07.2019 02:22:58 | 0.36667 | 0 | 3 | 227 | 534 | 0 | 1.1 | 83.2341 | 195.8018
1123928 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41798 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 13:17:35 | 06.07.2019 18:47:00 | 5.4903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4903
1123941 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165266 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 13:24:17 | 06.07.2019 15:38:22 | 2.2347 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4.4694 | 33.5208
1123948 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_7342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 13:31:39 | 06.07.2019 19:01:24 | 5.4958 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 813.3828
1123951 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79597 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:47 | 10.07.2019 17:00:47 | 8 | 0 | 0 | 22 | 33 | 0 | 0 | 176 | 264
1123952 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_52497 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 13:24:31 | 06.07.2019 14:39:42 | 1.2531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2531 | 0
1123961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_269472 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 13:37:27 | 06.07.2019 16:05:58 | 2.4753 | 0 | 0 | 111 | 27 | 0 | 0 | 274.7561 | 66.8326
1123962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 13:29:54 | 06.07.2019 14:34:00 | 1.0683 | 2 | 136 | 6 | 6 | 2.1367 | 145.2929 | 6.41 | 6.41
1123968 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 13:36:12 | 06.07.2019 14:45:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 108.9337
1123975 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_139510 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:00 | 11.07.2019 16:00:00 | 7 | 1 | 606 | 9 | 141 | 7 | 4242 | 63 | 987
1123984 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_11974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 13:49:13 | 06.07.2019 14:46:00 | 0.94639 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 75.7112 | 0 | 0
1123986 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10511 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 11:00:02 | 12.07.2019 13:56:02 | 2.9333 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 305.0663 | 0 | 11.7333
1123994 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_188859 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:57 | 12.07.2019 16:51:57 | 7.85 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 70.65 | 23.55
1124001 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_25093 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:00 | 09.07.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 360
1124004 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_25093 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:58 | 10.07.2019 14:02:58 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 362.3998
1124006 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_43025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:32 | 10.07.2019 17:02:32 | 8.0333 | 1 | 951 | 16 | 1953 | 8.0333 | 7639.6968 | 128.5333 | 15689.0935
1124008 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_43663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:13 | 12.07.2019 16:59:13 | 7.9833 | 2 | 242 | 13 | 1011 | 15.9667 | 1931.9659 | 103.7833 | 8071.1466
1124009 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_43520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:44 | 11.07.2019 16:57:44 | 7.95 | 6 | 2128 | 1 | 77 | 47.7 | 16917.6 | 7.95 | 612.15
1124010 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_612030 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:30:34 | 09.07.2019 17:04:34 | 7.5667 | 0 | 1738 | 1 | 0 | 0 | 13150.8725 | 7.5667 | 0
1124018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3211 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 13:19:01 | 06.07.2019 17:02:00 | 3.7164 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 278.7292 | 0 | 0
1124030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580255972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2019 14:17:27 | 06.07.2019 15:10:00 | 0.87583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7517 | 0 | 0
1124044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_8605596 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 14:19:35 | 06.07.2019 18:33:36 | 4.2336 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 160.8772 | 0 | 0
1124068 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193665 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 12:40:18 | 06.07.2019 17:33:00 | 4.8783 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3916
1124069 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_286321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 14:20:16 | 06.07.2019 20:02:00 | 5.6956 | 9 | 1882 | 4 | 467 | 51.26 | 10719.0439 | 22.7822 | 2659.8265
1124088 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_323582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 14:44:17 | 06.07.2019 15:19:00 | 0.57861 | 0 | 0 | 6 | 3731 | 0 | 0 | 3.4717 | 2158.7939
1124091 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10814 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 14:37:13 | 06.07.2019 16:08:00 | 1.5131 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.1567 | 0
1124113 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_7751 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:30 | 09.07.2019 13:59:30 | 4.9833 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 9.9667 | 0 | 144.5166
1124114 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_97478 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:00:36 | 09.07.2019 11:06:36 | 2.1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 18.9 | 0 | 10.5
1124115 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 14:55:48 | 06.07.2019 15:49:07 | 0.88861 | 0 | 0 | 63 | 112 | 0 | 0 | 55.9824 | 99.5243
1124116 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_25884 , KONYA_AGDIREK_97125 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 13:00:43 | 09.07.2019 14:58:43 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.1334
1124117 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_215376 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 15:00:00 | 09.07.2019 17:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58
1124118 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_72776 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 15:00:15 | 09.07.2019 16:59:15 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 13.8833 | 0 | 47.5999
1124119 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_290222 , KONYA_OGMUSDIREK_49718 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:00 | 10.07.2019 13:59:00 | 4.9833 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 169.4332 | 0 | 114.6166
1124120 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_275751 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 09:00:16 | 10.07.2019 12:57:16 | 3.95 | 0 | 34 | 0 | 14 | 0 | 134.3 | 0 | 55.3
1124121 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_595397 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 14:00:09 | 10.07.2019 19:03:09 | 5.05 | 0 | 448 | 6 | 54 | 0 | 2262.4 | 30.3 | 272.7
1124122 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_291054 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 15:00:11 | 10.07.2019 17:20:11 | 2.3333 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 51.3333 | 0 | 37.3333
1124123 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278365 , KONYA_OGMUSDIREK_45119 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:35 | 11.07.2019 12:57:35 | 3.95 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 391.05 | 0 | 7.9
1124136 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 14:55:29 | 06.07.2019 15:55:18 | 0.99694 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 15.951 | 0 | 78.7583
1124162 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_907 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2019 15:17:12 | 06.07.2019 16:49:05 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.0673
1124166 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 08:30:47 | 09.07.2019 11:33:47 | 3.05 | 0 | 128 | 0 | 8 | 0 | 390.4 | 0 | 24.4
1124168 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2505766 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 09:30:30 | 09.07.2019 11:33:30 | 2.05 | 0 | 422 | 0 | 212 | 0 | 865.1 | 0 | 434.6
1124169 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51824 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 10:00:59 | 10.07.2019 12:07:59 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2.1167 | 0 | 25.4
1124171 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 14:49:55 | 06.07.2019 16:58:00 | 2.1347 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.8291
1124181 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 15:16:29 | 06.07.2019 17:02:48 | 1.7719 | 0 | 0 | 9 | 537 | 0 | 0 | 15.9475 | 951.5318
1124195 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96539 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 15:33:58 | 06.07.2019 17:15:00 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6839
1124196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377296 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 15:36:27 | 06.07.2019 16:20:56 | 0.74139 | 0 | 0 | 98 | 11 | 0 | 0 | 72.6562 | 8.1553
1124206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_431572 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 11:00:15 | 09.07.2019 12:05:15 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
1124207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_375713 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 15:44:39 | 06.07.2019 18:44:17 | 2.9939 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.8839
1124220 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13888 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 15:51:27 | 06.07.2019 16:15:00 | 0.3925 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.3925 | 12.1675 | 0 | 0
1124223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_27746 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2019 13:00:33 | 09.07.2019 16:59:33 | 3.9833 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 11.95 | 15.9333 | 51.7833
1124226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_325899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:00:17 | 06.07.2019 17:04:20 | 1.0675 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6.405 | 21.35
1124238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_324048 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:03:39 | 06.07.2019 18:00:22 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 85.5923
1124247 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_164304 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:10:43 | 06.07.2019 17:10:41 | 0.99944 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8.995 | 0.99944
1124255 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516210254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:14:14 | 06.07.2019 20:26:00 | 4.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1961 | 0 | 0
1124261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_371835 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:10:44 | 06.07.2019 17:25:49 | 1.2514 | 1 | 734 | 1 | 725 | 1.2514 | 918.5203 | 1.2514 | 907.2577
1124277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516117756 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:25:26 | 06.07.2019 17:57:00 | 1.5261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5783 | 0 | 0
1124280 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:00:38 | 06.07.2019 17:38:00 | 1.6228 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 79.5162 | 0 | 0
1124282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516050527 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:31:04 | 06.07.2019 17:02:00 | 0.51556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51556 | 0 | 0
1124288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_420877 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:28:11 | 06.07.2019 17:59:00 | 1.5136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0272 | 0 | 0
1124306 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20407 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:47:19 | 06.07.2019 17:36:40 | 0.8225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0
1124317 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_66245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:44:58 | 06.07.2019 17:37:00 | 0.86722 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.0249 | 0 | 0
1124320 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_34168 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:57:30 | 06.07.2019 18:23:00 | 1.425 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 2.85 | 599.925
1124327 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_158715 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:00:06 | 06.07.2019 19:41:00 | 2.6817 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 201.1252
1124328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:02:16 | 06.07.2019 19:08:00 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 593.0435
1124336 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91604 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:01:36 | 06.07.2019 20:44:34 | 3.7161 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1278.3418
1124343 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363027 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:04:21 | 06.07.2019 19:11:00 | 2.1108 | 4 | 99 | 52 | 507 | 8.4433 | 208.9722 | 109.7632 | 1070.1908
1124352 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580185946 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:10:15 | 06.07.2019 17:45:00 | 0.57917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57917
1124377 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516210801 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:28:39 | 06.07.2019 19:41:00 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2058
1124390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516254131 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:33:07 | 06.07.2019 18:04:00 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51472
1124397 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:38:37 | 06.07.2019 19:37:00 | 1.9731 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.9224 | 0 | 0
1124401 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_112466 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:26:48 | 06.07.2019 18:19:00 | 0.87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
1124413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25868 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:46:12 | 06.07.2019 21:03:30 | 3.2883 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 6.5767 | 157.8398
1124424 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453284 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2019 16:06:17 | 06.07.2019 18:54:00 | 2.7953 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 61.4962 | 0 | 2.7953
1124435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516318707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:54:39 | 06.07.2019 19:12:35 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2989
1124450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:50:59 | 06.07.2019 18:23:13 | 0.53722 | 0 | 0 | 44 | 463 | 0 | 0 | 23.6377 | 248.7329
1124451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47522 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:01:37 | 06.07.2019 18:38:55 | 0.62167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3517 | 0 | 0
1124452 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_98202 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:01:59 | 06.07.2019 18:48:00 | 0.76694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76694
1124464 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516312630 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:02:56 | 06.07.2019 21:29:00 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4344
1124473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163569 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:15:06 | 06.07.2019 19:50:00 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5817
1124476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_162202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:13:34 | 06.07.2019 19:02:00 | 0.80722 | 2 | 1250 | 0 | 6 | 1.6144 | 1009.025 | 0 | 4.8433
1124480 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87858 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:16:12 | 06.07.2019 19:06:00 | 0.83 | 0 | 536 | 0 | 18 | 0 | 444.88 | 0 | 14.94
1124495 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:00:26 | 06.07.2019 19:28:00 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 86.107
1124499 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:26:49 | 06.07.2019 19:19:00 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 49.574
1124506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7256 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:06:09 | 06.07.2019 19:23:40 | 1.2919 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7.7516 | 5.1678
1124512 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:31:54 | 06.07.2019 19:45:00 | 2.2183 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 953.8819 | 0 | 0
1124528 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124866 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:34:02 | 06.07.2019 19:26:59 | 0.8825 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12.355 | 0.8825
1124529 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580161488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:45:01 | 06.07.2019 19:48:01 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
1124535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:42:28 | 06.07.2019 19:13:02 | 0.50944 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 25.9814 | 0 | 4.0755
1124540 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:44:31 | 06.07.2019 19:38:48 | 0.90472 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.285 | 0 | 0
1124545 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:30:45 | 06.07.2019 19:34:52 | 1.0686 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 17.0978 | 0 | 84.4202
1124571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_40989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 19:02:57 | 06.07.2019 19:23:23 | 0.34056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68112
1124578 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_1584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2019 19:01:02 | 06.07.2019 19:46:14 | 0.75333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.8332
1124581 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:54:45 | 06.07.2019 19:51:46 | 0.95028 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12.3536 | 0.95028
1124589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_3673 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 19:09:31 | 06.07.2019 20:36:31 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.5
1124608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 19:14:17 | 06.07.2019 19:30:00 | 0.26194 | 1 | 20 | 34 | 2008 | 0.26194 | 5.2388 | 8.906 | 525.9755
1124623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379108 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 19:09:41 | 06.07.2019 22:07:49 | 2.9689 | 0 | 0 | 22 | 186 | 0 | 0 | 65.3156 | 552.2135
1124638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1938 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 17:02:57 | 06.07.2019 19:56:55 | 2.8994 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 8.6983 | 2806.6579
1124645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_323454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 18:58:31 | 06.07.2019 20:09:00 | 1.1747 | 0 | 0 | 47 | 689 | 0 | 0 | 55.2118 | 809.3821
1124654 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580309827 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 19:42:21 | 06.07.2019 21:02:00 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3275
1124658 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_79597 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 19:42:25 | 06.07.2019 22:26:00 | 2.7264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4528 | 0 | 0
1124659 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5623 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 19:40:17 | 06.07.2019 22:28:00 | 2.7953 | 0 | 0 | 3 | 467 | 0 | 0 | 8.3858 | 1305.3958
1124660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 19:05:57 | 06.07.2019 20:19:59 | 1.2339 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 83.9045 | 0 | 49.3556
1124673 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161184 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 19:42:25 | 06.07.2019 20:53:00 | 1.1764 | 1 | 554 | 0 | 291 | 1.1764 | 651.7201 | 0 | 342.3295
1124693 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57223 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:02:23 | 06.07.2019 20:39:02 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61083
1124696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56150 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:03:04 | 06.07.2019 20:50:48 | 0.79556 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.2313 | 0 | 0
1124701 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_71175 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:08:59 | 06.07.2019 20:53:00 | 0.73361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73361 | 0 | 0
1124708 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397069 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:18:15 | 06.07.2019 21:51:00 | 1.5458 | 0 | 691 | 87 | 1811 | 0 | 1068.1685 | 134.4872 | 2799.4981
1124715 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_271402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:17:40 | 06.07.2019 20:53:44 | 0.60111 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 54.701 | 0 | 0
1124716 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13344 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:23:21 | 06.07.2019 21:04:00 | 0.6775 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 114.4975
1124721 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_143779 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:10:07 | 06.07.2019 21:38:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 70.3066
1124722 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_90996 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:12:37 | 06.07.2019 23:10:42 | 2.9681 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7764 | 0
1124744 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8371 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:35:34 | 06.07.2019 22:50:00 | 2.2406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2406 | 0 | 0
1124745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:22:41 | 06.07.2019 22:01:00 | 1.6386 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 83.5691 | 0 | 13.1089
1124749 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10551 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:34:33 | 06.07.2019 21:11:00 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.01
1124755 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_55268 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:44:20 | 06.07.2019 22:02:59 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108
1124767 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:47:18 | 06.07.2019 21:21:00 | 0.56167 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 83.6888 | 0 | 0
1124779 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_338277 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:53:18 | 06.07.2019 21:47:32 | 0.90389 | 0 | 0 | 6 | 716 | 0 | 0 | 5.4233 | 647.1852
1124783 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_5724 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:59:24 | 06.07.2019 22:54:00 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
1124784 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:53:07 | 06.07.2019 21:29:25 | 0.605 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.545 | 0 | 0
1124791 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 21:07:45 | 06.07.2019 22:32:00 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4042
1124796 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347035 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 21:11:07 | 06.07.2019 22:35:00 | 1.3981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | 0
1124820 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 20:09:26 | 06.07.2019 21:47:00 | 1.6261 | 0 | 0 | 100 | 1979 | 0 | 0 | 162.611 | 3218.0717
1124829 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_7322 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 21:41:13 | 06.07.2019 22:55:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.9727
1124835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46249 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 21:51:42 | 06.07.2019 22:16:29 | 0.41306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8914 | 0 | 0
1124841 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_2231532 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 21:59:49 | 06.07.2019 23:45:02 | 1.7536 | 0 | 0 | 1 | 374 | 0 | 0 | 1.7536 | 655.8501
1124846 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516354847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 22:06:58 | 06.07.2019 23:20:00 | 1.2172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8689 | 0 | 0
1124878 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 23:08:19 | 07.07.2019 01:12:00 | 2.0614 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 32.9822 | 0 | 162.8498
1124880 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_26504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 23:23:39 | 07.07.2019 00:06:00 | 0.70583 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1758
1124883 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580225616 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2019 23:25:57 | 06.07.2019 23:56:04 | 0.50194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50194 | 0 | 0
1124896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_50648 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 00:14:52 | 07.07.2019 02:34:00 | 2.3189 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 331.6013 | 0 | 0
1124905 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 01:07:48 | 07.07.2019 03:09:00 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.04
1124918 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 01:55:58 | 07.07.2019 02:39:00 | 0.71722 | 4 | 269 | 0 | 0 | 2.8689 | 192.9322 | 0 | 0
1124928 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 03:07:18 | 07.07.2019 05:06:00 | 1.9783 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 294.7712 | 0 | 0
1124933 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 05:07:56 | 07.07.2019 06:35:00 | 1.4511 | 0 | 0 | 29 | 432 | 0 | 0 | 42.0822 | 626.8795
1124935 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 05:13:42 | 07.07.2019 05:38:00 | 0.405 | 19 | 7310 | 2 | 4 | 7.695 | 2960.55 | 0.81 | 1.62
1124945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 05:06:45 | 07.07.2019 06:09:02 | 1.0381 | 7 | 192 | 49 | 270 | 7.2664 | 199.3075 | 50.8649 | 280.2762
1124960 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8401 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 05:50:13 | 07.07.2019 07:30:00 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 214.5347
1124966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2273 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:02:47 | 07.07.2019 08:46:00 | 2.7203 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 206.7413
1124973 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:06:52 | 07.07.2019 06:24:00 | 0.28556 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.57112 | 165.9104 | 1.9989 | 0.85668
1124975 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_972 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:10:33 | 07.07.2019 07:10:00 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.7066
1124980 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80582 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:03:44 | 07.07.2019 07:04:00 | 1.0044 | 0 | 0 | 4 | 182 | 0 | 0 | 4.0178 | 182.8081
1124981 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118470 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:18:44 | 07.07.2019 10:24:00 | 4.0878 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 433.3047
1124995 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11691 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:27:53 | 07.07.2019 09:05:00 | 2.6186 | 0 | 0 | 6 | 149 | 0 | 0 | 15.7117 | 390.1729
1125004 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_373877 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:24:00 | 07.07.2019 07:55:15 | 1.5208 | 10 | 6463 | 398 | 5416 | 15.2083 | 9829.1243 | 605.2903 | 8236.8153
1125008 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130639 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:05:11 | 07.07.2019 07:02:00 | 0.94694 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 1.8939 | 419.4944
1125013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106416 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:30:47 | 07.07.2019 07:51:15 | 1.3411 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 21.4578 | 26.8222
1125021 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_195213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:36:49 | 07.07.2019 09:49:08 | 3.2053 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 868.6309
1125023 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8407 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:40:50 | 07.07.2019 07:37:00 | 0.93611 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0417 | 0
1125028 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360865 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:29:08 | 07.07.2019 07:32:00 | 1.0478 | 0 | 0 | 128 | 502 | 0 | 0 | 134.1158 | 525.9856
1125040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 07:07:42 | 07.07.2019 08:12:00 | 1.0717 | 0 | 98 | 0 | 24 | 0 | 105.0237 | 0 | 25.7201
1125047 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:46:34 | 07.07.2019 07:44:00 | 0.95722 | 5 | 1342 | 11 | 4 | 4.7861 | 1284.5892 | 10.5294 | 3.8289
1125067 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_285220 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 07:10:05 | 07.07.2019 07:52:40 | 0.70972 | 20 | 1677 | 0 | 44 | 14.1944 | 1190.2004 | 0 | 31.2277
1125071 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_110810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 07:24:54 | 07.07.2019 08:11:00 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.61
1125073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_216752 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 07:26:36 | 07.07.2019 08:45:00 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.3335
1125095 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 07:50:12 | 07.07.2019 10:58:24 | 3.1367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2733
1125103 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_296386 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:49:47 | 07.07.2019 08:19:56 | 1.5025 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5175 | 0
1125116 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_27761 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:01:24 | 07.07.2019 08:39:11 | 0.62972 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.4458 | 0
1125117 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 07:45:32 | 07.07.2019 09:12:32 | 1.45 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 23.2 | 0 | 114.55
1125119 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_156927 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:26:03 | 07.07.2019 14:25:00 | 5.9825 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41.8775 | 5.9825
1125124 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66222 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 07:39:48 | 07.07.2019 09:17:00 | 1.62 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12.96 | 9.72
1125127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_264076 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:12:47 | 07.07.2019 08:43:00 | 0.50361 | 0 | 668 | 3 | 3 | 0 | 336.4115 | 1.5108 | 1.5108
1125139 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_22806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:22:48 | 07.07.2019 08:39:00 | 0.27 | 0 | 0 | 34 | 1734 | 0 | 0 | 9.18 | 468.18
1125146 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580152279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:26:12 | 07.07.2019 12:26:00 | 3.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9967 | 0 | 0
1125147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 07:49:55 | 07.07.2019 08:37:56 | 0.80028 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 4.0014 | 1423.6981 | 12.8045 | 16.8059
1125153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_11038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:18:50 | 07.07.2019 10:39:41 | 2.3475 | 0 | 0 | 19 | 624 | 0 | 0 | 44.6025 | 1464.84
1125161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:39:04 | 07.07.2019 09:55:47 | 1.2786 | 0 | 0 | 108 | 163 | 0 | 0 | 138.0899 | 208.4134
1125173 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_346110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 06:01:16 | 07.07.2019 09:12:01 | 3.1792 | 0 | 554 | 0 | 107 | 0 | 1761.2602 | 0 | 340.1712
1125187 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_97573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:45:20 | 07.07.2019 09:06:00 | 0.34444 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.1999 | 0
1125191 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41517 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:54:23 | 07.07.2019 12:11:00 | 3.2769 | 0 | 0 | 73 | 68 | 0 | 0 | 239.2166 | 222.8319
1125227 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_13076 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:53:14 | 07.07.2019 09:20:33 | 0.45528 | 1 | 1 | 17 | 820 | 0.45528 | 0.45528 | 7.7398 | 373.3296
1125239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81784 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:03:11 | 07.07.2019 13:33:52 | 4.5114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5797
1125242 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:05:48 | 07.07.2019 10:00:11 | 0.90639 | 0 | 0 | 200 | 258 | 0 | 0 | 181.278 | 233.8486
1125243 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_271160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:04:03 | 07.07.2019 10:06:00 | 1.0325 | 1 | 187 | 0 | 4 | 1.0325 | 193.0775 | 0 | 4.13
1125244 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15823 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:12:22 | 07.07.2019 11:02:43 | 1.8392 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5175 | 0
1125249 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:55:28 | 07.07.2019 12:43:00 | 3.7922 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 659.8463
1125251 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_98983 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2019 08:52:43 | 07.07.2019 09:40:00 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.6746
1125257 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87889 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:18:05 | 07.07.2019 10:14:00 | 0.93194 | 0 | 0 | 97 | 295 | 0 | 0 | 90.3982 | 274.9223
1125260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77806 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:24:19 | 07.07.2019 19:28:00 | 10.0614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1228 | 0 | 0
1125261 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:19:43 | 07.07.2019 10:45:42 | 1.4331 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 209.2268 | 0 | 7.1653
1125277 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630192 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:30:04 | 07.07.2019 09:55:00 | 0.41556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41556 | 0 | 0
1125290 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20220 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:36:21 | 07.07.2019 11:44:00 | 2.1275 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2.1275 | 53.1875
1125292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 07:50:40 | 07.07.2019 10:41:00 | 2.8389 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 269.6945 | 2180.2675
1125306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_26642 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:47:22 | 07.07.2019 12:54:00 | 3.1106 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.3317 | 6.2211
1125312 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516266476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:46:37 | 07.07.2019 10:49:54 | 1.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0
1125313 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:06:18 | 07.07.2019 10:05:42 | 0.99 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 0
1125315 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42733 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:35:39 | 07.07.2019 12:55:00 | 2.3225 | 0 | 0 | 2 | 417 | 0 | 0 | 4.645 | 968.4825
1125324 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:52:51 | 07.07.2019 11:27:13 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 102.2307
1125329 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:29:04 | 07.07.2019 11:04:00 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 118.6665
1125332 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_78244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 09:57:58 | 07.07.2019 12:35:00 | 2.6172 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 65.4305 | 7.8517
1125349 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8793 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:09:04 | 07.07.2019 11:45:50 | 1.6128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2256 | 0
1125354 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_330892 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:14:51 | 07.07.2019 11:25:46 | 1.1819 | 0 | 1374 | 0 | 22 | 0 | 1623.9856 | 0 | 26.0027
1125362 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_370806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:15:31 | 07.07.2019 11:22:00 | 1.1081 | 0 | 0 | 768 | 11172 | 0 | 0 | 850.9901 | 12379.2463
1125364 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:15:48 | 07.07.2019 10:59:00 | 0.72 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 78.48 | 0 | 2.16
1125370 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:20:50 | 07.07.2019 11:19:00 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47.5026
1125389 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45881 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:38:15 | 07.07.2019 17:44:00 | 7.0958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0958
1125393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:31:22 | 07.07.2019 11:40:47 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.179
1125394 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580310112 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:40:56 | 07.07.2019 11:47:00 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2022
1125399 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2225460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:44:19 | 07.07.2019 12:02:00 | 1.2947 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1.2947 | 156.6611
1125412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:55:34 | 07.07.2019 11:37:00 | 0.69056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0
1125417 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1734 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:58:22 | 07.07.2019 11:37:00 | 0.64389 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 100.4468 | 0 | 0
1125422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_390996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:57:09 | 07.07.2019 13:20:00 | 2.3808 | 2 | 2 | 387 | 1318 | 4.7617 | 4.7617 | 921.3812 | 3137.9339
1125424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:56:18 | 07.07.2019 11:45:09 | 0.81417 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 4.0709 | 1448.4084 | 13.0267 | 17.0976
1125426 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14653 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 11:02:59 | 07.07.2019 11:19:00 | 0.26694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8686 | 0 | 0
1125430 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_44412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 11:04:59 | 07.07.2019 14:25:00 | 3.3336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3336
1125444 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193715 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 11:13:28 | 07.07.2019 14:22:39 | 3.1531 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 132.4285
1125446 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328972 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 11:19:34 | 07.07.2019 14:22:00 | 3.0406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0406
1125450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 11:23:04 | 07.07.2019 15:26:00 | 4.0489 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 943.3914
1125459 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_353002 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 11:18:36 | 07.07.2019 12:16:00 | 0.95667 | 0 | 0 | 5 | 419 | 0 | 0 | 4.7834 | 400.8447
1125460 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_336402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 11:11:30 | 07.07.2019 11:46:00 | 0.575 | 19 | 2193 | 0 | 42 | 10.925 | 1260.975 | 0 | 24.15
1125477 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315325 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 11:41:47 | 07.07.2019 13:04:00 | 1.3703 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 121.9549 | 0 | 0
1125485 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 11:59:17 | 07.07.2019 12:34:29 | 0.58667 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 9.3867 | 0 | 46.3469
1125498 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329018 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 11:58:37 | 07.07.2019 12:52:00 | 0.88972 | 0 | 0 | 25 | 241 | 0 | 0 | 22.243 | 214.4225
1125502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169759 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 12:02:11 | 07.07.2019 12:53:00 | 0.84694 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 69.4491 | 0 | 0
1125519 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_146451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 11:53:29 | 07.07.2019 12:59:00 | 1.0919 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21.8388 | 1.0919
1125546 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516175050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 12:28:58 | 07.07.2019 15:09:00 | 2.6672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0017 | 0 | 0
1125548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2019 12:29:29 | 07.07.2019 13:04:00 | 0.57528 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 282.4625 | 0 | 0
1125551 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362609 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 12:23:32 | 07.07.2019 12:45:00 | 0.35778 | 1 | 20 | 34 | 2008 | 0.35778 | 7.1556 | 12.1645 | 718.4222
1125554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 12:32:50 | 07.07.2019 13:39:46 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56.8936
1125561 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516251665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 12:39:15 | 07.07.2019 14:12:00 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5458
1125583 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_394838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 12:44:02 | 07.07.2019 14:13:00 | 1.4828 | 2 | 1656 | 29 | 1303 | 2.9656 | 2455.4837 | 43.0006 | 1932.0623
1125584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 12:17:47 | 07.07.2019 13:07:00 | 0.82028 | 0 | 0 | 19 | 1557 | 0 | 0 | 15.5853 | 1277.176
1125586 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30068 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 10:03:16 | 07.07.2019 14:50:00 | 4.7789 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 38.2311 | 9.5578
1125589 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 12:53:19 | 07.07.2019 13:55:00 | 1.0281 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 112.0585 | 0 | 3.0842
1125590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 13:00:41 | 07.07.2019 16:57:00 | 3.9386 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 531.7124
1125616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100086 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 13:16:27 | 07.07.2019 13:52:31 | 0.60111 | 0 | 0 | 19 | 62 | 0 | 0 | 11.4211 | 37.2688
1125624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516321694 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 13:20:51 | 07.07.2019 14:11:00 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83583
1125642 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_7011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 13:32:31 | 07.07.2019 14:38:00 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 154.9774
1125643 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 13:36:14 | 07.07.2019 14:22:29 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.6666
1125646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516219132 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 13:37:08 | 07.07.2019 14:56:00 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3144
1125650 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6677 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 13:41:12 | 07.07.2019 14:42:00 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58.7731
1125658 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 13:51:00 | 07.07.2019 15:16:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 456.1677
1125659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 13:48:25 | 07.07.2019 15:58:39 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71.6285
1125669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516051684 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 14:02:43 | 07.07.2019 17:37:00 | 3.5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5714 | 0 | 0
1125673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_328 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 14:01:22 | 07.07.2019 14:57:00 | 0.92722 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 26.8894 | 0.92722
1125674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 14:00:39 | 07.07.2019 14:41:40 | 0.68361 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.1525 | 0 | 0.68361
1125684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97054 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 14:09:35 | 07.07.2019 15:44:22 | 1.5797 | 8 | 192 | 23 | 15 | 12.6378 | 303.3062 | 36.3336 | 23.6958
1125723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13000 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 14:38:09 | 07.07.2019 16:35:28 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.6584
1125731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516085441 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 14:42:14 | 07.07.2019 17:02:00 | 2.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3294 | 0 | 0
1125734 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516267618 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 14:46:52 | 07.07.2019 16:44:00 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9044
1125742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 14:45:25 | 07.07.2019 16:47:00 | 2.0264 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 2.0264 | 798.3977
1125744 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_98135 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 14:50:43 | 07.07.2019 16:07:00 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61.0267
1125761 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 14:47:19 | 07.07.2019 16:23:32 | 1.6036 | 2 | 1653 | 29 | 1305 | 3.2072 | 2650.7673 | 46.5047 | 2092.711
1125764 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363108 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 15:00:56 | 07.07.2019 17:48:00 | 2.7844 | 6 | 4233 | 12 | 8 | 16.7066 | 11786.5345 | 33.4133 | 22.2755
1125772 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_169831 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 15:05:03 | 07.07.2019 17:07:21 | 2.0383 | 0 | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 136.5681 | 16.3066
1125774 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8627748 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 15:11:07 | 07.07.2019 19:28:00 | 4.2814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2814
1125804 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2019 15:05:23 | 07.07.2019 16:12:00 | 1.1103 | 0 | 82 | 34 | 290 | 0 | 91.043 | 37.7495 | 321.9812
1125828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_79037 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 15:41:48 | 07.07.2019 16:22:00 | 0.67 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0
1125846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2019 15:53:42 | 07.07.2019 17:45:00 | 1.855 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 61.215 | 0 | 3.71
1125852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_347241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 15:56:06 | 07.07.2019 16:39:00 | 0.715 | 0 | 0 | 5 | 572 | 0 | 0 | 3.575 | 408.98
1125853 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 16:01:08 | 07.07.2019 17:18:00 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.9955
1125854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516133367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2019 15:58:19 | 07.07.2019 16:49:00 | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472
1125855 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_25496 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 16:01:35 | 07.07.2019 18:12:00 | 2.1736 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8681 | 0
1125857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 15:49:04 | 07.07.2019 16:41:00 | 0.86556 | 2 | 9028 | 0 | 0 | 1.7311 | 7814.2757 | 0 | 0
1125860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 14:36:30 | 07.07.2019 17:30:33 | 2.9008 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 14.5041 | 5160.5766 | 46.4133 | 60.9174
1125879 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_85002 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 16:14:47 | 07.07.2019 16:39:00 | 0.40361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40361 | 0 | 0
1125891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_15476 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 16:17:47 | 07.07.2019 16:50:00 | 0.53694 | 11 | 1134 | 1 | 16 | 5.9063 | 608.89 | 0.53694 | 8.591
1125900 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115734 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 16:06:41 | 07.07.2019 17:07:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.0106 | 5.0264
1125914 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142718 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 16:27:35 | 07.07.2019 16:52:00 | 0.40694 | 20 | 5770 | 2 | 18 | 8.1388 | 2348.0438 | 0.81388 | 7.3249
1125925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 15:27:00 | 07.07.2019 18:21:48 | 2.9133 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 198.1064 | 0 | 116.5332
1125931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_93128 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 16:48:37 | 07.07.2019 18:32:00 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4461
1125942 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10420 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 16:55:06 | 07.07.2019 18:04:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.1483 | 220.4794
1125952 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 16:48:25 | 07.07.2019 17:43:00 | 0.90972 | 0 | 0 | 224 | 2178 | 0 | 0 | 203.7773 | 1981.3702
1125953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_260886 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 16:37:59 | 07.07.2019 17:55:00 | 1.2836 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61.6133 | 0 | 0
1125958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:00:33 | 07.07.2019 19:03:00 | 2.0408 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 132.654
1125969 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45959 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:06:53 | 07.07.2019 17:50:00 | 0.71861 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0.71861 | 94.8565
1125976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516111004 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:17:48 | 07.07.2019 18:00:00 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70333
1125982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:03:04 | 07.07.2019 19:05:21 | 2.0381 | 0 | 0 | 98 | 11 | 0 | 0 | 199.7299 | 22.4187
1125986 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191471 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:10:43 | 07.07.2019 18:24:32 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.7506
1126001 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16241 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:15:02 | 07.07.2019 19:28:00 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 161.776
1126017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_234388 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:39:20 | 07.07.2019 18:52:00 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.9111
1126047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:57:16 | 07.07.2019 18:41:00 | 0.72889 | 0 | 0 | 38 | 15 | 0 | 0 | 27.6978 | 10.9334
1126050 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:56:15 | 07.07.2019 18:44:20 | 0.80139 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 42.4737 | 0 | 0
1126055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_86212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:59:27 | 07.07.2019 20:24:13 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.715
1126058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516133367 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:34:59 | 07.07.2019 18:39:00 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0669
1126071 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 18:08:39 | 07.07.2019 18:55:09 | 0.775 | 0 | 0 | 3 | 337 | 0 | 0 | 2.325 | 261.175
1126082 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_24351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 18:14:18 | 08.07.2019 00:05:00 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 777.385
1126085 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_97023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:53:35 | 07.07.2019 20:49:00 | 2.9236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9236
1126100 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580152279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 18:20:47 | 07.07.2019 20:25:00 | 2.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0703 | 0 | 0
1126104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_177171 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 17:49:37 | 07.07.2019 19:17:00 | 1.4564 | 1 | 229 | 0 | 0 | 1.4564 | 333.5133 | 0 | 0
1126111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 18:34:13 | 07.07.2019 19:26:00 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 101.8411
1126112 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 18:28:10 | 07.07.2019 19:09:00 | 0.68056 | 0 | 0 | 27 | 1881 | 0 | 0 | 18.3751 | 1280.1334
1126114 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190646 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 18:35:13 | 07.07.2019 19:01:14 | 0.43361 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 46.3963
1126116 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 18:30:49 | 07.07.2019 20:13:08 | 1.7053 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66.5059 | 0
1126146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 18:56:43 | 07.07.2019 20:51:00 | 1.9047 | 0 | 0 | 7 | 349 | 0 | 0 | 13.333 | 664.7473
1126154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345401 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:07:00 | 07.07.2019 19:18:44 | 0.19556 | 0 | 0 | 16 | 718 | 0 | 0 | 3.129 | 140.4121
1126160 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115553 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:14:59 | 07.07.2019 19:58:00 | 0.71694 | 0 | 0 | 5 | 112 | 0 | 0 | 3.5847 | 80.2973
1126169 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_49517 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:23:11 | 07.07.2019 19:46:00 | 0.38028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38028 | 0 | 0
1126172 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516447697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 20:21:11 | 08.07.2019 00:56:00 | 4.5803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5803
1126177 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580288447 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:35:04 | 08.07.2019 05:47:53 | 10.2136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2136
1126179 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_16236 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:33:57 | 07.07.2019 20:04:00 | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.0149
1126182 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:13:17 | 07.07.2019 23:22:00 | 4.1453 | 0 | 0 | 106 | 8 | 0 | 0 | 439.3997 | 33.1622
1126183 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:35:34 | 07.07.2019 23:10:00 | 3.5739 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 100.0689 | 21.4433
1126186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516136507 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:35:49 | 07.07.2019 20:56:00 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3364
1126187 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_277690 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:25:13 | 07.07.2019 20:17:35 | 0.87278 | 16 | 1197 | 2 | 13 | 13.9645 | 1044.7177 | 1.7456 | 11.3461
1126201 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344881 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:11:59 | 07.07.2019 21:04:40 | 1.8781 | 3 | 559 | 2 | 43 | 5.6342 | 1049.8355 | 3.7561 | 80.7566
1126202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:10:40 | 07.07.2019 20:49:46 | 1.6517 | 21 | 657 | 41 | 21 | 34.6851 | 1085.1472 | 67.7185 | 34.6851
1126208 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118260 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:25:04 | 07.07.2019 20:42:00 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 462.8814
1126210 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99036 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:30:32 | 07.07.2019 20:54:41 | 1.4025 | 1 | 81 | 0 | 8 | 1.4025 | 113.6025 | 0 | 11.22
1126215 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26513 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:28:32 | 07.07.2019 20:21:03 | 0.87528 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2517 | 0
1126216 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_275529 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:41:25 | 07.07.2019 22:11:53 | 2.5078 | 20 | 4840 | 344 | 9191 | 50.1556 | 12137.6552 | 862.6763 | 23049.006
1126235 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_257500 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:59:37 | 07.07.2019 20:24:29 | 0.41444 | 4 | 50 | 8 | 550 | 1.6578 | 20.722 | 3.3155 | 227.942
1126246 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42921 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 20:03:18 | 08.07.2019 00:30:00 | 4.445 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 66.675 | 48.895
1126248 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580285657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 20:03:16 | 07.07.2019 20:23:00 | 0.32889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
1126261 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 20:16:09 | 07.07.2019 20:52:00 | 0.5975 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 23.3025 | 1.7925
1126262 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69603 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 20:15:32 | 07.07.2019 20:40:00 | 0.40778 | 3 | 5 | 327 | 1456 | 1.2233 | 2.0389 | 133.3441 | 593.7277
1126269 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326553 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 20:18:07 | 07.07.2019 21:18:00 | 0.99806 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.99806 | 48.9049
1126272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_133689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:51:04 | 07.07.2019 21:47:21 | 1.9381 | 0 | 0 | 5 | 520 | 0 | 0 | 9.6903 | 1007.7912
1126275 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12285 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 20:21:29 | 07.07.2019 21:37:00 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.655
1126284 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25887 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 20:27:44 | 07.07.2019 21:09:46 | 0.70056 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.70056 | 0.70056
1126315 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52010 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 20:43:28 | 07.07.2019 21:35:00 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85889
1126323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 20:51:43 | 07.07.2019 21:16:00 | 0.40472 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29.5446
1126325 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2019 20:53:18 | 07.07.2019 22:53:00 | 1.995 | 0 | 0 | 122 | 17 | 0 | 0 | 243.39 | 33.915
1126336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 21:03:31 | 07.07.2019 22:00:00 | 0.94139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94139 | 0 | 0
1126340 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36939 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 21:07:56 | 07.07.2019 21:46:31 | 0.64306 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.2238
1126348 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_63930 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 19:27:52 | 07.07.2019 21:55:34 | 2.4617 | 0 | 0 | 3 | 563 | 0 | 0 | 7.385 | 1385.9202
1126352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 21:15:53 | 07.07.2019 22:34:31 | 1.3106 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 89.1181 | 0 | 52.4224
1126370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2666 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 21:47:15 | 07.07.2019 22:35:00 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.3249
1126383 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 22:12:10 | 07.07.2019 23:17:17 | 1.0853 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 81.396 | 0 | 1.0853
1126385 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26361 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 22:12:57 | 08.07.2019 00:17:00 | 2.0675 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2025 | 0
1126386 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 22:15:57 | 07.07.2019 22:50:20 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 68.7672
1126387 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 22:18:21 | 07.07.2019 23:33:00 | 1.2442 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 19.9067 | 0 | 98.2894
1126391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84731 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 22:06:17 | 07.07.2019 23:28:00 | 1.3619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8097 | 0 | 0
1126392 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_193314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 22:20:43 | 07.07.2019 23:07:00 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.5989
1126395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 22:22:23 | 07.07.2019 22:45:00 | 0.37694 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21.4856
1126401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 22:23:50 | 07.07.2019 23:22:44 | 0.98167 | 0 | 0 | 108 | 163 | 0 | 0 | 106.0204 | 160.0122
1126404 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 22:37:37 | 07.07.2019 23:09:04 | 0.52417 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 27.781
1126415 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_455095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 22:43:08 | 07.07.2019 23:24:02 | 0.68167 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29.3118
1126419 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10496 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 22:52:28 | 07.07.2019 23:25:00 | 0.54222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2533
1126420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516152172 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 23:00:32 | 07.07.2019 23:43:26 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715
1126430 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_20981 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2019 23:18:32 | 08.07.2019 01:54:00 | 2.5911 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7733 | 0
1126439 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 23:47:19 | 08.07.2019 00:14:00 | 0.44472 | 14 | 335 | 9 | 37 | 6.2261 | 148.9812 | 4.0025 | 16.4546
1126448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 00:06:26 | 08.07.2019 00:40:00 | 0.55944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.8322 | 0 | 0
1126461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1971 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2019 23:48:57 | 08.07.2019 03:09:00 | 3.3342 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 563.4747 | 0 | 0
1126496 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 05:40:03 | 08.07.2019 06:38:00 | 0.96583 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 28.0091 | 593.9855
1126502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_143779 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 05:51:29 | 08.07.2019 06:51:00 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.6131
1126523 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 05:53:57 | 08.07.2019 06:17:15 | 0.38833 | 37 | 8444 | 39 | 3410 | 14.3682 | 3279.0585 | 15.1449 | 1324.2053
1126538 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 06:13:36 | 08.07.2019 08:15:00 | 2.0233 | 3 | 3 | 27 | 292 | 6.07 | 6.07 | 54.6299 | 590.8124
1126542 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_382552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 06:07:53 | 08.07.2019 07:15:00 | 1.1186 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1208.0988 | 0 | 0
1126574 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_346815 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 06:30:28 | 08.07.2019 07:06:00 | 0.59222 | 3 | 777 | 0 | 0 | 1.7767 | 460.1549 | 0 | 0
1126586 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 07:07:19 | 08.07.2019 07:33:00 | 0.42806 | 1 | 425 | 9 | 719 | 0.42806 | 181.9255 | 3.8525 | 307.7751
1126588 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 03:56:29 | 08.07.2019 09:25:00 | 5.4753 | 0 | 0 | 5 | 643 | 0 | 0 | 27.3764 | 3520.605
1126609 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_325722 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 06:46:02 | 08.07.2019 09:08:00 | 2.3661 | 0 | 0 | 3 | 439 | 0 | 0 | 7.0983 | 1038.7223
1126618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 07:37:49 | 08.07.2019 11:48:00 | 4.1697 | 0 | 0 | 37 | 183 | 0 | 0 | 154.2796 | 763.0588
1126630 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 07:34:42 | 08.07.2019 09:29:00 | 1.905 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17.145 | 7.62
1126635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 07:48:18 | 08.07.2019 09:36:00 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.59
1126642 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 07:42:23 | 08.07.2019 08:25:00 | 0.71028 | 2 | 806 | 2 | 125 | 1.4206 | 572.4857 | 1.4206 | 88.785
1126650 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:01:18 | 08.07.2019 08:19:50 | 0.30889 | 12 | 4802 | 4 | 64 | 3.7067 | 1483.2898 | 1.2356 | 19.769
1126654 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73560 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:03:22 | 08.07.2019 09:41:00 | 1.6272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2544 | 0 | 0
1126656 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7834 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 07:56:42 | 08.07.2019 09:42:48 | 1.7683 | 1 | 113 | 0 | 2 | 1.7683 | 199.8213 | 0 | 3.5367
1126662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160471 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:06:51 | 08.07.2019 09:32:00 | 1.4192 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 73.7968 | 14.1917
1126663 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8638 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 07:55:57 | 08.07.2019 09:24:16 | 1.4719 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19.1352 | 1.4719
1126670 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4344 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:09:13 | 08.07.2019 09:42:00 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.5773
1126673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24468 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:11:53 | 08.07.2019 09:45:00 | 1.5519 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 18.6233 | 12.4155
1126679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102377 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:16:13 | 08.07.2019 11:28:00 | 3.1964 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5892
1126688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_56666 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:24:27 | 08.07.2019 11:01:05 | 2.6106 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13.0528 | 2.6106
1126697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516176897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:25:35 | 08.07.2019 10:05:00 | 1.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | 0 | 0
1126721 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18288 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:30:53 | 08.07.2019 09:39:00 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.2467
1126726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40497 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:34:58 | 08.07.2019 10:27:00 | 1.8672 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.4689 | 1.8672
1126727 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:13:51 | 08.07.2019 09:26:00 | 1.2025 | 2 | 0 | 37 | 8 | 2.405 | 0 | 44.4925 | 9.62
1126738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24874 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:36:28 | 08.07.2019 09:32:08 | 0.92778 | 0 | 0 | 24 | 187 | 0 | 0 | 22.2667 | 173.4949
1126748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92895 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:36:55 | 08.07.2019 09:29:00 | 0.86806 | 1 | 26 | 134 | 2433 | 0.86806 | 22.5696 | 116.32 | 2111.99
1126749 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516375589 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:37:32 | 08.07.2019 09:39:00 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0733
1126751 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_24493 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:40:58 | 08.07.2019 10:05:58 | 1.4167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.0001 | 0 | 0
1126752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25101 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:41:13 | 08.07.2019 09:42:00 | 1.0131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0261 | 0 | 0
1126757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1840 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:20:24 | 08.07.2019 10:36:00 | 2.26 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 212.44 | 0 | 0
1126765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127979 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:45:57 | 08.07.2019 09:43:00 | 0.95083 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 28.5249 | 0 | 4.7542
1126770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7192 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:42:11 | 08.07.2019 09:53:00 | 1.1803 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14.1634 | 1.1803
1126771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_44987 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:47:45 | 08.07.2019 10:31:00 | 1.7208 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.1625 | 6.8833 | 0 | 0
1126773 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:36:57 | 08.07.2019 09:30:00 | 0.88417 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 108.7529 | 0 | 0
1126775 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:50:48 | 08.07.2019 11:08:00 | 2.2867 | 0 | 0 | 175 | 304 | 0 | 0 | 400.1673 | 695.1477
1126781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_127009 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:52:36 | 08.07.2019 09:59:00 | 1.1067 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 8.8534 | 16.6
1126790 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:52:46 | 08.07.2019 09:28:00 | 0.58722 | 0 | 0 | 42 | 547 | 0 | 0 | 24.6632 | 321.2093
1126791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_17512 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:57:22 | 08.07.2019 10:25:00 | 1.4606 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3817 | 0
1126797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_20347 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:18:37 | 08.07.2019 09:53:00 | 1.5731 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.5959
1126801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580265729 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:01:06 | 08.07.2019 10:03:00 | 1.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0
1126811 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74477 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:05:17 | 08.07.2019 11:07:00 | 2.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0286 | 0 | 0
1126817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99149 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:10:55 | 08.07.2019 11:24:00 | 2.2181 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 17.7445 | 0 | 4.4361
1126821 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193665 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:11:58 | 08.07.2019 11:02:00 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1694
1126825 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_2498733 , KARAMAN_OGHAT_2550649 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 09:00:21 | 18.07.2019 15:43:21 | 6.7167 | 6 | 1625 | 11 | 2203 | 40.3 | 10914.5888 | 73.8834 | 14796.824
1126827 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27308 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:36 | 17.07.2019 16:59:36 | 7.9833 | 1 | 2506 | 22 | 742 | 7.9833 | 20006.225 | 175.6333 | 5923.6309
1126830 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28940 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:23 | 16.07.2019 16:45:23 | 7.75 | 1 | 1509 | 7 | 2083 | 7.75 | 11694.75 | 54.25 | 16143.25
1126840 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_30929 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 11:00:46 | 11.07.2019 13:00:46 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2
1126848 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_13833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:20:13 | 08.07.2019 12:26:00 | 3.0964 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 681.2058
1126861 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_5799 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 14:00:06 | 11.07.2019 16:27:06 | 2.45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0
1126862 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_5305 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:35 | 11.07.2019 11:08:35 | 2.1333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.7999 | 0 | 0
1126863 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 08:20:08 | 08.07.2019 09:50:00 | 1.4978 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.9956 | 0 | 2.9956 | 0
1126873 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36588 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:24:17 | 08.07.2019 10:10:00 | 0.76194 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.76194 | 3.0478
1126897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186739 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:25:45 | 08.07.2019 11:16:00 | 1.8375 | 0 | 0 | 126 | 294 | 0 | 0 | 231.525 | 540.225
1126902 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_16303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:51 | 12.07.2019 14:55:51 | 5.9167 | 0 | 182 | 7 | 16 | 0 | 1076.8339 | 41.4167 | 94.6667
1126904 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_464817 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 10:00:53 | 11.07.2019 13:50:53 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 137.9999
1126906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169000 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:22:14 | 08.07.2019 10:28:00 | 1.0961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2883 | 0 | 0
1126907 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_243349 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 14:00:30 | 10.07.2019 17:58:30 | 3.9667 | 0 | 361 | 0 | 3 | 0 | 1431.9679 | 0 | 11.9
1126908 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_114038 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:30:49 | 12.07.2019 11:28:49 | 1.9667 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 57.0334 | 0 | 3.9333
1126912 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47311 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 14:00:55 | 10.07.2019 15:52:55 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 205 | 0 | 1.8667 | 0 | 382.6673
1126920 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_11716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:46:31 | 08.07.2019 10:36:00 | 0.82472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.4225 | 0 | 0
1126921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12645 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:46:46 | 08.07.2019 11:16:14 | 1.4911 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9822 | 0
1126922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35371 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:48:10 | 08.07.2019 13:23:00 | 3.5806 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 501.2784
1126951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_351 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:45 | 11.07.2019 11:08:45 | 2.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.3332 | 0 | 0
1126952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_26877 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 13:02:48 | 11.07.2019 13:40:48 | 0.63333 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 64.5997 | 0
1126956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_26645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:03:48 | 08.07.2019 14:49:00 | 4.7533 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 693.9862
1126964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:06:36 | 08.07.2019 11:45:18 | 1.645 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
1126970 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99225 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:10:39 | 08.07.2019 11:42:00 | 1.5225 | 0 | 0 | 3 | 395 | 0 | 0 | 4.5675 | 601.3875
1126972 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349480 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:05:44 | 08.07.2019 10:39:00 | 0.55444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7722 | 0 | 0
1126977 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580252009 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:10:53 | 08.07.2019 13:01:00 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8353
1126981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516100575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:13:14 | 08.07.2019 10:34:00 | 0.34611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 0 | 0
1126988 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333557 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 09:56:09 | 08.07.2019 10:40:00 | 0.73083 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.4617 | 4.385 | 0 | 0
1126993 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:03:00 | 08.07.2019 11:06:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 179.55
1127003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11746 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:21:18 | 08.07.2019 12:10:00 | 1.8117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6233 | 0
1127015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62826 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:19:11 | 08.07.2019 11:40:00 | 1.3469 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.7143 | 0 | 0
1127016 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2239823 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:24:18 | 08.07.2019 11:53:00 | 1.4783 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9567 | 0
1127022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_27506 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 10:00:39 | 11.07.2019 12:19:39 | 2.3167 | 0 | 0 | 33 | 97 | 0 | 0 | 76.4501 | 224.717
1127029 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_254355 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:17:30 | 08.07.2019 10:52:00 | 0.575 | 2 | 914 | 0 | 1 | 1.15 | 525.55 | 0 | 0.575
1127047 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1234 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:35:35 | 08.07.2019 12:00:00 | 1.4069 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 5.6278 | 412.2334
1127054 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7608 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:13:05 | 08.07.2019 12:06:24 | 1.8886 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.9975 | 0
1127056 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_78244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:38:19 | 08.07.2019 11:43:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 26.9515 | 3.2342
1127062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_201583 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:40 | 11.07.2019 11:19:40 | 2.3167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 210.817 | 0 | 0
1127068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 13:00:14 | 11.07.2019 15:43:14 | 2.7167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 486.2839 | 0 | 0
1127072 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10904 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:43:52 | 08.07.2019 16:19:00 | 5.5856 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 111.7112
1127078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516210546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:45:25 | 08.07.2019 16:20:00 | 5.5764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5764 | 0 | 0
1127087 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516258316 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:51:17 | 08.07.2019 14:00:00 | 3.1453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1453
1127108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_440992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 15:00:56 | 10.07.2019 17:55:56 | 2.9167 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 160.4169 | 0 | 5.8333
1127149 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6011 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:02:58 | 08.07.2019 11:47:15 | 0.73806 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0.73806 | 194.1098
1127173 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:01:28 | 08.07.2019 12:30:00 | 1.4756 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.3646 | 0
1127190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_17264 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 15:30:41 | 10.07.2019 17:57:41 | 2.45 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12.25 | 0 | 4.9
1127199 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79755 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:11:35 | 08.07.2019 16:09:00 | 4.9569 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 34.6986 | 19.8278
1127202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_405165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2019 15:30:00 | 10.07.2019 16:30:00 | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 8
1127212 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_112482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:16:24 | 08.07.2019 11:50:00 | 0.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
1127213 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580266118 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:19:13 | 08.07.2019 11:53:00 | 0.56306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.009 | 0 | 0
1127220 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516199559 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:22:05 | 08.07.2019 11:56:00 | 0.56528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56528
1127245 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77520 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:32 | 12.07.2019 11:50:32 | 2.8333 | 0 | 291 | 1 | 51 | 0 | 824.499 | 2.8333 | 144.4998
1127258 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_308315 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:31:02 | 08.07.2019 11:57:51 | 0.44694 | 1 | 1817 | 0 | 25 | 0.44694 | 812.09 | 0 | 11.1735
1127278 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580311538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:36:36 | 08.07.2019 12:20:00 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72333
1127282 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319577 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:44:16 | 08.07.2019 12:25:00 | 0.67889 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 33.2656 | 1.3578
1127307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:53:58 | 08.07.2019 13:46:00 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 177.3859
1127309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:42:31 | 08.07.2019 13:00:00 | 1.2914 | 0 | 59 | 0 | 25 | 0 | 76.192 | 0 | 32.2848
1127327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11844 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 12:01:54 | 08.07.2019 14:02:34 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120.6666
1127330 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16938 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 12:05:04 | 08.07.2019 12:44:00 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 57.1023
1127335 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580266120 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 12:10:21 | 08.07.2019 12:25:00 | 0.24417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1975 | 0 | 0
1127345 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580290405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 12:10:47 | 08.07.2019 14:28:00 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2869
1127357 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2243091 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 10:00:46 | 11.07.2019 13:47:46 | 3.7833 | 0 | 0 | 101 | 41 | 0 | 0 | 382.1163 | 155.1165
1127368 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 12:09:11 | 08.07.2019 13:24:00 | 1.2469 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 41.149 | 667.1129
1127373 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_394838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 12:30:03 | 08.07.2019 13:51:00 | 1.3492 | 2 | 1656 | 29 | 1303 | 2.6983 | 2234.2255 | 39.1259 | 1757.9685
1127385 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2226707 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 11:52:27 | 08.07.2019 14:37:00 | 2.7425 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 235.855
1127392 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_219474 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:30:45 | 13.07.2019 11:30:45 | 2 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0
1127395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580257080 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 12:46:00 | 08.07.2019 14:23:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167
1127406 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516079317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 12:55:00 | 08.07.2019 14:00:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
1127420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3545 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:04:24 | 08.07.2019 14:07:00 | 1.0433 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 117.8963 | 0 | 2.0867
1127424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:07:25 | 08.07.2019 13:15:00 | 3.1264 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 212.5945 | 0 | 125.0556
1127425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 10:09:59 | 08.07.2019 13:17:00 | 3.1169 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 258.706 | 0 | 21.8186
1127431 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_252844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:10:56 | 08.07.2019 14:56:00 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5111
1127432 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260779 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:12:22 | 08.07.2019 13:39:00 | 0.44389 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 50.1596 | 0 | 0
1127433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1840 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 12:35:59 | 08.07.2019 17:06:55 | 4.5156 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 424.4626 | 0 | 0
1127441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_112209 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:18:42 | 08.07.2019 18:43:00 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.81
1127443 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_26642 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:22:14 | 08.07.2019 14:59:00 | 1.6128 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.8383 | 3.2256
1127454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:30:04 | 08.07.2019 15:03:00 | 1.5489 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 484.8026 | 0 | 0
1127460 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_14778 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:28:05 | 08.07.2019 15:15:00 | 1.7819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 0
1127475 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10945 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:42:38 | 08.07.2019 15:44:00 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 175.9819
1127480 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_75815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:48:22 | 08.07.2019 17:22:00 | 3.5606 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 227.8758 | 0 | 0
1127490 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:52:07 | 08.07.2019 14:44:00 | 0.86472 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 5.1883 | 62.2598
1127491 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_465220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:56:29 | 08.07.2019 14:30:00 | 0.55861 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 49.1577 | 0 | 0
1127500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516161382 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 13:54:00 | 08.07.2019 14:26:00 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
1127511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12810 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:02:41 | 08.07.2019 15:20:13 | 1.2922 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0
1127516 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319577 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:04:39 | 08.07.2019 15:38:00 | 1.5558 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 76.2357 | 3.1117
1127521 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362609 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:10:17 | 08.07.2019 15:13:00 | 1.0453 | 1 | 20 | 34 | 2008 | 1.0453 | 20.9056 | 35.5395 | 2098.9222
1127526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5379 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:07:24 | 08.07.2019 15:13:00 | 1.0933 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 92.933 | 0 | 0
1127537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99178 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:12:52 | 08.07.2019 17:34:00 | 3.3522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3522 | 0
1127564 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10986 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:34:08 | 08.07.2019 15:58:00 | 1.3978 | 0 | 0 | 2 | 225 | 0 | 0 | 2.7956 | 314.5005
1127571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:29:20 | 08.07.2019 20:22:00 | 5.8778 | 0 | 0 | 286 | 90 | 0 | 0 | 1681.0451 | 529.0002
1127594 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98943 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:48:18 | 08.07.2019 17:34:00 | 2.7617 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 143.6068 | 0 | 0
1127599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83084 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:50:38 | 08.07.2019 17:14:00 | 2.3894 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.2938
1127600 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295854 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:50:39 | 08.07.2019 16:35:00 | 1.7392 | 1 | 913 | 19 | 1607 | 1.7392 | 1587.8622 | 33.0442 | 2794.8462
1127608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2221733 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:31:52 | 08.07.2019 17:49:00 | 3.2856 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.8567 | 3.2856
1127613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68600 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:00:45 | 08.07.2019 17:56:00 | 2.9208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6833 | 0 | 0
1127614 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_66208 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:01:17 | 08.07.2019 16:09:00 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 83.5171
1127623 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580220669 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:05:11 | 08.07.2019 18:25:00 | 3.3303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6606
1127624 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:04:55 | 08.07.2019 15:41:00 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 168.9906
1127638 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_60456 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:58:53 | 08.07.2019 15:38:00 | 0.65194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65194 | 0 | 0
1127639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125722 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:29:15 | 08.07.2019 17:54:00 | 3.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4125 | 0 | 0
1127642 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:06:19 | 08.07.2019 16:53:00 | 1.7781 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 264.9309 | 0 | 0
1127646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_3737 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:12:30 | 08.07.2019 18:23:00 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 139.7
1127655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516077215 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:19:11 | 08.07.2019 16:30:00 | 1.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0
1127665 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580311538 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:18:52 | 08.07.2019 15:56:00 | 0.61889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61889
1127674 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221789 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:27:28 | 08.07.2019 15:57:00 | 0.49222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49222 | 0
1127683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359731 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 14:56:55 | 08.07.2019 17:10:00 | 2.2181 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5264 | 0
1127685 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_14260 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:30:57 | 08.07.2019 16:23:00 | 0.8675 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6025 | 0
1127696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:36:03 | 08.07.2019 17:18:00 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 127.4377
1127699 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_31069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:39:01 | 08.07.2019 18:06:00 | 2.4497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4497
1127705 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:00:42 | 08.07.2019 17:40:00 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 493.83
1127706 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_27239 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:45:36 | 08.07.2019 18:36:00 | 2.84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 0 | 0
1127708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_95142 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:42:14 | 08.07.2019 17:36:00 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 89.1172
1127712 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_64421 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:46:16 | 08.07.2019 18:24:00 | 2.6289 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 2.6289 | 394.3335
1127722 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_19961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:18 | 14.07.2019 17:00:18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 16 | 240
1127728 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_REKORTMAN_32521 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:58:37 | 08.07.2019 17:05:00 | 1.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 0 | 0
1127730 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115322 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 13:00:10 | 13.07.2019 15:29:10 | 2.4833 | 0 | 0 | 6 | 218 | 0 | 0 | 14.9 | 541.3659
1127731 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:15 | 13.07.2019 11:55:15 | 2.9167 | 3 | 248 | 10 | 363 | 8.75 | 723.3342 | 29.1667 | 1058.7512
1127732 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_24383 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:01:38 | 08.07.2019 16:26:00 | 0.40611 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 38.5804 | 0 | 0
1127741 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_7485 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:54:55 | 08.07.2019 17:52:00 | 1.9514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9028 | 0
1127761 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91523 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:00:10 | 08.07.2019 17:04:00 | 1.0639 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1.0639 | 127.6668
1127763 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_174203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:34 | 16.07.2019 11:58:34 | 2.9667 | 10 | 4371 | 198 | 4048 | 29.6667 | 12967.3146 | 587.4007 | 12009.0802
1127776 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:18:56 | 08.07.2019 17:23:00 | 1.0678 | 0 | 0 | 38 | 364 | 0 | 0 | 40.5756 | 388.6719
1127778 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:18:55 | 08.07.2019 17:32:00 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2181
1127780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_177171 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:17:53 | 08.07.2019 17:25:00 | 1.1186 | 1 | 229 | 0 | 0 | 1.1186 | 256.1617 | 0 | 0
1127793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84778 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:26:34 | 08.07.2019 19:19:00 | 2.8739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6217 | 0 | 0
1127795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_323453 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:28:09 | 08.07.2019 19:48:00 | 3.3308 | 13 | 0 | 8 | 3 | 43.3008 | 0 | 26.6466 | 9.9925
1127837 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:51:36 | 08.07.2019 20:47:00 | 3.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0
1127842 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_1037026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 11:00:08 | 13.07.2019 17:39:08 | 6.65 | 1 | 2296 | 1 | 36 | 6.65 | 15268.4 | 6.65 | 239.4
1127917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6989 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:59:17 | 08.07.2019 18:32:00 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 146.8016
1127933 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17734 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:27:47 | 08.07.2019 17:37:00 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 84.2135
1127944 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445440 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 17:04:41 | 08.07.2019 17:34:00 | 0.48861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48861
1127968 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_5665 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:24 | 12.07.2019 12:35:24 | 3.5833 | 0 | 89 | 0 | 8 | 0 | 318.9164 | 0 | 28.6666
1127978 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_60130 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 13:00:15 | 12.07.2019 17:25:15 | 4.4167 | 0 | 599 | 0 | 4 | 0 | 2645.5853 | 0 | 17.6667
1127984 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310833 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 17:13:21 | 08.07.2019 18:38:00 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 136.8505
1127990 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 17:15:17 | 08.07.2019 19:01:00 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0955
1127999 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160667 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 17:16:59 | 08.07.2019 17:55:00 | 0.63361 | 0 | 648 | 2 | 51 | 0 | 410.5793 | 1.2672 | 32.3141
1128018 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_74910 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:15 | 13.07.2019 14:43:15 | 5.7167 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 405.8836 | 0 | 34.3
1128019 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_29164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:30 | 11.07.2019 10:00:30 | 1 | 0 | 0 | 12 | 632 | 0 | 0 | 12 | 632
1128020 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46659 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:17 | 11.07.2019 12:59:17 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 175.2665
1128023 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580289310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 17:30:54 | 08.07.2019 19:01:00 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.505
1128032 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 17:36:28 | 08.07.2019 18:18:00 | 0.69222 | 0 | 0 | 26 | 1348 | 0 | 0 | 17.9977 | 933.1126
1128043 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 17:39:17 | 08.07.2019 18:35:00 | 0.92861 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 35.2872 | 515.3786
1128046 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25994 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 17:35:59 | 08.07.2019 20:21:00 | 2.7503 | 0 | 0 | 17 | 31 | 0 | 0 | 46.7548 | 85.2587
1128060 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:44:22 | 08.07.2019 18:39:00 | 1.9106 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 529.2251 | 0 | 0
1128061 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_24840 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 16:00:39 | 11.07.2019 17:00:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
1128063 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_36629 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 14:00:46 | 11.07.2019 15:52:46 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.3335
1128080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 00:00:55 | 11.07.2019 00:48:55 | 0.8 | 2 | 128 | 5 | 3 | 1.6 | 102.4 | 4 | 2.4
1128094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_17662 , KONYA_OGMUSDIREK_40362 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 09:00:29 | 11.07.2019 14:19:29 | 5.3167 | 1 | 128 | 0 | 0 | 5.3167 | 680.5338 | 0 | 0
1128104 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45568 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 15:32:11 | 08.07.2019 19:38:00 | 4.0969 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 4.0969 | 303.1736
1128117 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_642653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 16:00:24 | 11.07.2019 18:38:24 | 2.6333 | 1 | 395 | 1 | 73 | 2.6333 | 1040.1653 | 2.6333 | 192.2331
1128121 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_26688 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 10:00:16 | 11.07.2019 13:01:16 | 3.0167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0
1128129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516105348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 18:07:15 | 08.07.2019 19:39:00 | 1.5292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0
1128135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 18:14:52 | 08.07.2019 18:47:00 | 0.53556 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 280.6334 | 0 | 0
1128149 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_448 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:14:22 | 08.07.2019 23:05:00 | 6.8439 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 143.7217
1128155 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_72424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 18:16:13 | 08.07.2019 22:15:00 | 3.9797 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8783 | 0 | 0
1128160 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_12968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 18:22:50 | 08.07.2019 19:29:00 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.925
1128166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6337 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 17:44:18 | 08.07.2019 20:11:00 | 2.445 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 41.565 | 26.895
1128184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 18:34:56 | 08.07.2019 20:27:00 | 1.8678 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 220.398
1128187 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 18:38:14 | 08.07.2019 20:19:00 | 1.6794 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 183.059 | 0 | 5.0383
1128192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 18:42:54 | 08.07.2019 20:52:00 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 213.0153
1128220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516307630 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 18:57:53 | 08.07.2019 21:09:00 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1853
1128222 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_109665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 18:58:34 | 08.07.2019 20:03:00 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 78.394
1128227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_74836 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:00:14 | 08.07.2019 21:45:00 | 2.7461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7461
1128236 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516336567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:03:21 | 08.07.2019 19:41:00 | 0.6275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6275
1128264 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:13:27 | 08.07.2019 20:32:00 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 236.9598
1128265 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_TRAFOBINATIP_280064 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:04:58 | 08.07.2019 19:46:00 | 0.68389 | 6 | 1216 | 243 | 3998 | 4.1033 | 831.6102 | 166.1853 | 2734.1922
1128271 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:13:09 | 08.07.2019 20:20:00 | 1.1142 | 10 | 0 | 210 | 68 | 11.1417 | 0 | 233.9757 | 75.7636
1128279 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:21:15 | 08.07.2019 20:22:00 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.55
1128280 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:22:02 | 08.07.2019 20:02:00 | 0.66611 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 3.9967 | 1506.0747 | 0.66611 | 19.9833
1128287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82003 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 18:44:35 | 08.07.2019 20:21:00 | 1.6069 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 253.8965 | 0 | 1.6069
1128358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75283 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:56:19 | 08.07.2019 20:45:00 | 0.81139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81139 | 0 | 0
1128362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:36:12 | 08.07.2019 21:48:00 | 2.1967 | 1 | 74 | 0 | 0 | 2.1967 | 162.5536 | 0 | 0
1128381 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_26425 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:51:13 | 08.07.2019 21:42:00 | 1.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | 0
1128383 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:59:16 | 08.07.2019 21:26:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 89 | 936 | 0 | 0 | 128.6548 | 1353.0442
1128390 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_357419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:46:23 | 08.07.2019 22:48:00 | 3.0269 | 9 | 309 | 0 | 0 | 27.2425 | 935.3245 | 0 | 0
1128393 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_137857 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:46:25 | 08.07.2019 20:51:00 | 1.0764 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 771.7716 | 0 | 0
1128395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80591 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:04:48 | 08.07.2019 22:25:00 | 2.3367 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 616.8809 | 0 | 0
1128412 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58771 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 16:50:34 | 08.07.2019 22:31:00 | 5.6739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6739 | 0 | 0
1128417 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8008 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:11:45 | 08.07.2019 22:49:00 | 2.6208 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 2.6208 | 241.1164
1128424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516332023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:14:11 | 08.07.2019 20:47:00 | 0.54694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54694
1128425 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:12:20 | 08.07.2019 22:01:00 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.3555
1128428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 19:35:17 | 08.07.2019 21:47:00 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 706.8802
1128430 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29396 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:19:32 | 08.07.2019 20:51:00 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52444
1128431 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36573 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:22:57 | 08.07.2019 21:25:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.0342 | 9.3075
1128434 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:12:07 | 08.07.2019 22:31:00 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 472.2029
1128439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121878 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:26:10 | 08.07.2019 22:53:00 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8944
1128444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:27:50 | 08.07.2019 21:07:00 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 48.9585
1128448 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295864 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:22:22 | 08.07.2019 20:52:00 | 0.49389 | 21 | 1870 | 98 | 1597 | 10.3717 | 923.5743 | 48.4012 | 788.7423
1128453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_11842 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:28:28 | 08.07.2019 22:08:00 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165.889
1128454 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:28:37 | 08.07.2019 21:07:00 | 0.63972 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0.63972 | 0 | 37.7435
1128456 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88647274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:31:30 | 08.07.2019 21:44:00 | 1.2083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2083 | 0 | 0
1128468 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69578 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:43:28 | 08.07.2019 21:54:00 | 1.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0
1128473 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346465 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:46:34 | 08.07.2019 22:10:00 | 1.3906 | 7 | 0 | 109 | 36 | 9.7339 | 0 | 151.571 | 50.0602
1128477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580216049 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:43:14 | 08.07.2019 22:29:00 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7628
1128478 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_9112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:53:37 | 08.07.2019 21:09:00 | 0.25639 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 54.8675 | 0 | 0
1128492 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163569 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 20:56:38 | 08.07.2019 23:26:00 | 2.4894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4894
1128505 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34657 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:07:04 | 08.07.2019 22:36:00 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.5377
1128507 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:04:40 | 08.07.2019 21:57:00 | 0.87222 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 129.9608 | 0 | 0
1128509 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1752 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:11:44 | 08.07.2019 23:14:00 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 116.1535
1128514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:10:30 | 08.07.2019 22:13:00 | 1.0417 | 0 | 59 | 0 | 25 | 0 | 61.4585 | 0 | 26.0418
1128516 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_54362 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:12:59 | 08.07.2019 22:13:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003
1128521 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_97334 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:19:57 | 08.07.2019 23:26:00 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1008
1128523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:20:03 | 08.07.2019 21:52:00 | 0.5325 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 44.1975 | 0 | 0
1128528 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_203289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:23:09 | 08.07.2019 23:35:00 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.58
1128531 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516322222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:26:48 | 08.07.2019 22:49:00 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
1128539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_18221 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:36:48 | 08.07.2019 22:50:00 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.16
1128566 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_337979 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:36:05 | 08.07.2019 22:56:00 | 1.3319 | 0 | 0 | 9 | 184 | 0 | 0 | 11.9875 | 245.077
1128586 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 22:23:06 | 08.07.2019 22:54:00 | 0.515 | 2 | 0 | 37 | 8 | 1.03 | 0 | 19.055 | 4.12
1128611 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_10460 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 21:49:31 | 09.07.2019 02:48:00 | 4.9747 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 417.8765
1128614 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 22:58:50 | 09.07.2019 01:01:00 | 2.0361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0361
1128626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 22:47:56 | 08.07.2019 23:54:04 | 1.1022 | 0 | 0 | 108 | 163 | 0 | 0 | 119.0398 | 179.6619
1128634 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 23:21:16 | 09.07.2019 00:56:00 | 1.5789 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.7367 | 3.1578
1128635 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59797 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 23:22:34 | 09.07.2019 01:43:00 | 2.3406 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 46.8112 | 0 | 2.3406
1128641 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68227 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 23:28:05 | 09.07.2019 01:11:00 | 1.7153 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5.1458 | 8.5764
1128644 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_51258 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2019 23:34:04 | 09.07.2019 01:11:00 | 1.6156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6156 | 0
1128666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80813 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 00:22:18 | 09.07.2019 01:21:00 | 0.97833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9133
1128668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125722 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 00:31:49 | 09.07.2019 01:58:00 | 1.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 0
1128684 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 03:21:27 | 09.07.2019 11:00:00 | 7.6425 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22.9275 | 15.285
1128686 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73255 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 03:36:40 | 09.07.2019 05:35:00 | 1.9722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 0
1128691 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 04:38:44 | 09.07.2019 05:55:00 | 1.2711 | 0 | 0 | 49 | 54 | 0 | 0 | 62.2844 | 68.6399
1128693 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 03:31:56 | 09.07.2019 05:52:00 | 2.3344 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 221.7718 | 1792.8499
1128709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_274844 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 05:31:24 | 09.07.2019 06:16:00 | 0.74333 | 18 | 3872 | 1 | 66 | 13.3799 | 2878.1738 | 0.74333 | 49.0598
1128737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 05:57:26 | 09.07.2019 07:06:00 | 1.1428 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 7.9995 | 445.6842
1128738 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11172 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 06:04:19 | 09.07.2019 08:43:00 | 2.6447 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 5.2894 | 362.3266
1128742 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 05:59:21 | 09.07.2019 06:58:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 112 | 1894 | 0 | 0 | 109.48 | 1851.385
1128760 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_282515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 06:19:16 | 09.07.2019 08:35:00 | 2.2622 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 45.2444 | 6.7867
1128771 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394223 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 06:36:13 | 09.07.2019 08:59:51 | 2.3939 | 0 | 0 | 53 | 607 | 0 | 0 | 126.8762 | 1453.0912
1128773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472648 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 06:42:37 | 09.07.2019 09:10:00 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.282
1128777 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6337 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 06:06:02 | 09.07.2019 10:51:00 | 4.7494 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 80.7405 | 52.2438
1128784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329897 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 06:42:29 | 09.07.2019 07:17:00 | 0.57528 | 0 | 0 | 23 | 229 | 0 | 0 | 13.2314 | 131.7391
1128788 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516198118 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 07:10:45 | 09.07.2019 09:06:00 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9208
1128791 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380823 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 06:48:39 | 09.07.2019 09:15:00 | 2.4392 | 12 | 2686 | 28 | 393 | 29.27 | 6551.6106 | 68.2968 | 958.5938
1128808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 07:11:12 | 09.07.2019 10:55:00 | 3.73 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 305.86 | 0
1128819 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 07:17:52 | 09.07.2019 07:48:00 | 0.50222 | 13 | 40 | 9 | 37 | 6.5289 | 20.0888 | 4.52 | 18.5821
1128822 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12884 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 07:13:02 | 09.07.2019 07:37:00 | 0.39944 | 8 | 3621 | 2 | 23 | 3.1955 | 1446.3722 | 0.79888 | 9.1871
1128825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 07:01:10 | 09.07.2019 08:17:00 | 1.2639 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 400.6531 | 0 | 0
1128826 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11339 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 07:18:21 | 09.07.2019 08:42:03 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 258.075
1128844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 07:07:09 | 09.07.2019 07:54:00 | 0.78083 | 0 | 0 | 10 | 97 | 0 | 0 | 7.8083 | 75.7405
1128857 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 07:13:16 | 09.07.2019 08:25:00 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95.6448
1128880 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_7804 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 07:54:58 | 09.07.2019 09:42:00 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.4617
1128909 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66222 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:07:32 | 09.07.2019 11:43:20 | 3.5967 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 28.7734 | 21.58
1128912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359709 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 07:58:47 | 09.07.2019 08:39:00 | 0.67028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 0
1128919 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380823 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:11:09 | 09.07.2019 09:26:00 | 1.2475 | 12 | 2686 | 28 | 393 | 14.97 | 3350.785 | 34.93 | 490.2675
1128927 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:12:46 | 09.07.2019 08:55:00 | 0.70389 | 0 | 0 | 2 | 1538 | 0 | 0 | 1.4078 | 1082.5828
1128932 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275835 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:23:39 | 09.07.2019 08:55:00 | 0.5225 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0
1128947 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_75400 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:29:22 | 12.07.2019 13:25:22 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 235.9998
1128950 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_74985 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 13:00:21 | 12.07.2019 18:08:21 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 133.4666
1128954 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8605861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:34:54 | 09.07.2019 09:37:00 | 1.035 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0
1128960 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_165380 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:36:58 | 09.07.2019 09:10:00 | 0.55056 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.1011 | 3.8539
1128973 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:11:56 | 09.07.2019 10:30:00 | 2.3011 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.9144
1128976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_321417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:41:27 | 09.07.2019 09:26:20 | 0.74806 | 12 | 1481 | 0 | 0 | 8.9767 | 1107.8769 | 0 | 0
1128984 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_93475 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 07:55:31 | 09.07.2019 10:08:50 | 2.2219 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 399.9492
1128990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:51:00 | 09.07.2019 11:37:00 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 218.5669
1129005 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516082494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:52:56 | 09.07.2019 10:17:00 | 1.4011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4011
1129006 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324253 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:56:46 | 09.07.2019 09:41:21 | 0.74306 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 57.2156 | 0
1129016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363638 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:56:31 | 09.07.2019 09:18:00 | 0.35806 | 14 | 555 | 0 | 0 | 5.0128 | 198.7233 | 0 | 0
1129020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_24775 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:00:08 | 09.07.2019 13:20:00 | 4.3311 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3244 | 0
1129023 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_84726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:00:24 | 09.07.2019 10:04:00 | 1.06 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.22 | 0 | 0
1129025 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_160589 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:00:24 | 09.07.2019 10:22:00 | 1.36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0
1129029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_28154 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:02:49 | 09.07.2019 11:15:00 | 2.2031 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8122 | 0
1129031 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_184285 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:03:19 | 09.07.2019 10:32:00 | 1.4781 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9122 | 0
1129038 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14219 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:04:36 | 09.07.2019 10:26:53 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 170.0524
1129039 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_170417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:03:52 | 09.07.2019 10:33:00 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.8791
1129042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:04:53 | 09.07.2019 10:49:45 | 1.7478 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 2425.9186 | 0 | 0
1129046 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323134 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:05:42 | 09.07.2019 10:56:00 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8383
1129049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7189 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 10:00:33 | 14.07.2019 11:24:33 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56
1129069 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_134409 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:08:28 | 09.07.2019 09:55:33 | 0.78472 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.0625 | 0 | 0 | 0
1129070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_10044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 13:30:30 | 12.07.2019 15:20:30 | 1.8333 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0
1129074 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23004 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:17:57 | 09.07.2019 14:33:45 | 5.2633 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.16
1129076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:18:18 | 09.07.2019 11:44:42 | 2.44 | 0 | 0 | 4 | 1003 | 0 | 0 | 9.76 | 2447.32
1129090 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:20:38 | 09.07.2019 10:34:00 | 1.2228 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 19.5645 | 0 | 96.5996
1129101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_76514 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:27:17 | 09.07.2019 10:20:42 | 0.89028 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 10.6834 | 9.7931
1129104 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:23:08 | 09.07.2019 09:49:00 | 0.43111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.1911 | 0
1129111 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:36:04 | 09.07.2019 10:33:00 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.9556
1129125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_37602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:00 | 14.07.2019 12:14:00 | 3.2333 | 1 | 649 | 22 | 1181 | 3.2333 | 2098.4312 | 71.1333 | 3818.5627
1129137 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:45:18 | 09.07.2019 10:39:00 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895
1129152 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_94144 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:49:14 | 09.07.2019 19:00:00 | 9.1794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1794
1129154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:46:01 | 09.07.2019 10:36:00 | 0.83306 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 0 | 14.162 | 91.6366
1129165 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_18102 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 09:57:29 | 09.07.2019 13:11:12 | 3.2286 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.8008 | 0
1129186 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:04:50 | 09.07.2019 11:38:00 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5528
1129190 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81062 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:06:05 | 09.07.2019 11:25:00 | 1.3153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9458 | 0 | 0
1129199 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:09:25 | 09.07.2019 11:43:35 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5694
1129207 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_67649 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:28 | 13.07.2019 12:57:28 | 3.95 | 1 | 845 | 3 | 100 | 3.95 | 3337.75 | 11.85 | 395
1129209 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193665 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:09:56 | 09.07.2019 13:00:00 | 2.8344 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1722
1129212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:04:19 | 09.07.2019 10:43:00 | 0.64472 | 0 | 0 | 93 | 603 | 0 | 0 | 59.959 | 388.7662
1129215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_11777 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:01 | 12.07.2019 13:01:01 | 4.0167 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 437.817 | 0 | 0
1129216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 10:00:20 | 12.07.2019 11:08:20 | 1.1333 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 250.4659 | 0 | 1.1333
1129236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_120766 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:20:59 | 09.07.2019 11:09:28 | 0.80806 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 82.4221
1129242 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116757 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:25:36 | 09.07.2019 11:20:00 | 0.90667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0
1129244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516124485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:26:41 | 09.07.2019 11:36:00 | 1.1553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6211 | 0 | 0
1129246 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:37:48 | 09.07.2019 11:21:00 | 0.72 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 77.04 | 0 | 0
1129264 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_13930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:32:47 | 09.07.2019 13:00:12 | 2.4569 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.768 | 0 | 0
1129273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88631953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:36:18 | 09.07.2019 11:58:00 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.9784
1129275 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_438538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:36:25 | 09.07.2019 12:38:00 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.3167
1129280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:33:13 | 09.07.2019 12:05:00 | 1.5297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0594 | 0 | 0
1129282 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:41:07 | 09.07.2019 11:10:00 | 0.48139 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.8859
1129296 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 10:00:04 | 14.07.2019 14:56:04 | 4.9333 | 0 | 258 | 0 | 8 | 0 | 1272.7991 | 0 | 39.4666
1129297 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 10:00:50 | 13.07.2019 14:37:50 | 4.6167 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 230.8335 | 0 | 9.2333
1129298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_176212 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 17:00:55 | 11.07.2019 18:17:55 | 1.2833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0
1129313 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_24839 , NEVSEHIR_ENHDIREK_3293 , NEVSEHIR_ENHDIREK_3464 , NEVSEHIR_ENHDIREK_5786 , NEVSEHIR_ENHDIREK_591 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 11:00:23 | 12.07.2019 14:45:23 | 3.75 | 0 | 4 | 32 | 142 | 0 | 15 | 120 | 532.5
1129314 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:19 | 17.07.2019 11:39:19 | 2.65 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 193.45 | 0 | 0
1129365 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_105143 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 08:59:45 | 09.07.2019 12:00:00 | 3.0042 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 15.0208 | 54.0751
1129379 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_46335 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 10:10:42 | 09.07.2019 11:20:00 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.34
1129383 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:14:02 | 09.07.2019 12:02:21 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 58.7854
1129406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_51133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:21:16 | 09.07.2019 12:19:00 | 0.96222 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 50.0354 | 0 | 2.8867
1129416 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151530 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 10:00:12 | 14.07.2019 11:41:12 | 1.6833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 114.4664 | 0 | 0
1129417 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25951 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 13:00:28 | 14.07.2019 14:12:28 | 1.2 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 40.8 | 0 | 20.4
1129422 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_433241 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:03:13 | 16.07.2019 11:49:13 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.0334
1129423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_434602 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 13:00:14 | 14.07.2019 15:01:14 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 2.0167 | 0 | 84.7001
1129424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_33540 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:00 | 14.07.2019 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135
1129425 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84615 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 13:00:59 | 13.07.2019 14:58:59 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 133.7336
1129427 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52086 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:16:34 | 13.07.2019 12:32:34 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 166.6002
1129430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 14:00:02 | 12.07.2019 17:06:02 | 3.1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0
1129432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84805 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 13:06:44 | 16.07.2019 14:37:44 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.4334
1129438 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333361 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:32:57 | 09.07.2019 12:37:00 | 1.0675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2025 | 0 | 0
1129439 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_95022 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:08 | 13.07.2019 13:58:08 | 4.9667 | 0 | 0 | 5 | 742 | 0 | 0 | 24.8333 | 3685.2691
1129440 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_95022 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:00:20 | 15.07.2019 13:54:20 | 4.9 | 0 | 0 | 5 | 742 | 0 | 0 | 24.5 | 3635.8
1129443 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_122318 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:34:11 | 09.07.2019 12:49:53 | 1.2617 | 0 | 0 | 22 | 221 | 0 | 0 | 27.7567 | 278.8291
1129446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:36:58 | 09.07.2019 13:08:31 | 1.5258 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.6531 | 0
1129448 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281145 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:32:57 | 09.07.2019 12:27:00 | 0.90083 | 6 | 4 | 10 | 432 | 5.405 | 3.6033 | 9.0083 | 389.1586
1129476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516158964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:48:21 | 09.07.2019 13:01:00 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4217
1129482 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:53:48 | 09.07.2019 12:52:00 | 0.97 | 0 | 0 | 108 | 163 | 0 | 0 | 104.76 | 158.11
1129486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2212348 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:54:43 | 09.07.2019 13:36:43 | 1.7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
1129487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350784 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:52:57 | 09.07.2019 12:46:00 | 0.88417 | 0 | 102 | 3 | 97 | 0 | 90.1853 | 2.6525 | 85.7645
1129502 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_107111 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 11:00:54 | 12.07.2019 16:08:54 | 5.1333 | 4 | 0 | 32 | 15 | 20.5333 | 0 | 164.2666 | 76.9999
1129513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580308923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:05:59 | 09.07.2019 12:45:00 | 0.65028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65028 | 0 | 0
1129522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25584 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:10:20 | 09.07.2019 13:19:00 | 1.1444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2889 | 0 | 0
1129526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 10:00:35 | 15.07.2019 13:08:35 | 3.1333 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 181.7331 | 0 | 18.8
1129530 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_85168 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 14:30:42 | 12.07.2019 15:37:42 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7
1129532 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_75197 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:13 | 12.07.2019 14:02:13 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.3666
1129535 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:59:54 | 09.07.2019 13:08:00 | 1.135 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 74.91 | 0 | 0
1129545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62111 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:19:21 | 09.07.2019 12:54:00 | 0.5775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 0
1129550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:11:54 | 09.07.2019 13:39:36 | 1.4617 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 100.8552 | 0 | 0
1129551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352071 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:20:50 | 09.07.2019 12:53:00 | 0.53611 | 0 | 0 | 53 | 384 | 0 | 0 | 28.4138 | 205.8662
1129571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:31:04 | 09.07.2019 15:39:28 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14
1129576 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:20:20 | 09.07.2019 12:57:00 | 0.61111 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0
1129579 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1234 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:35:14 | 09.07.2019 14:25:00 | 1.8294 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 7.3178 | 536.0259
1129598 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:34:05 | 09.07.2019 13:57:50 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 628.1235
1129602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37192 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:18:26 | 09.07.2019 14:10:07 | 1.8614 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.7031 | 0 | 0
1129603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516171937 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:47:16 | 09.07.2019 20:32:00 | 7.7456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7456 | 0 | 0
1129609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:48:22 | 09.07.2019 15:17:50 | 2.4911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9822
1129630 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516116319 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:02:27 | 09.07.2019 21:15:00 | 8.2092 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.8367 | 0 | 0
1129647 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:12:02 | 09.07.2019 16:59:00 | 3.7828 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 215.6185 | 0 | 0
1129668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23324 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:17:44 | 09.07.2019 14:11:00 | 0.88778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0
1129672 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3511 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:13:42 | 09.07.2019 14:02:46 | 0.81778 | 16 | 10050 | 4 | 102 | 13.0845 | 8218.689 | 3.2711 | 83.4136
1129677 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625974 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:23:16 | 09.07.2019 14:39:00 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2622
1129678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74218 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:23:36 | 09.07.2019 23:22:00 | 9.9733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9733 | 0 | 0
1129692 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_599 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:30:22 | 09.07.2019 14:22:02 | 0.86111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
1129697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2232233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 14:00:46 | 12.07.2019 15:27:46 | 1.45 | 5 | 0 | 97 | 21 | 7.25 | 0 | 140.65 | 30.45
1129702 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8605861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:36:57 | 09.07.2019 18:15:00 | 4.6342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9025 | 0 | 0
1129703 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2207548 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 12:07:03 | 09.07.2019 14:30:33 | 2.3917 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3917 | 2.3917
1129708 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_52745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:41:21 | 09.07.2019 14:41:23 | 1.0006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0028 | 0 | 0
1129716 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_7421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:46:06 | 09.07.2019 16:07:00 | 2.3483 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 634.0491 | 0 | 0
1129721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_77532 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:00:25 | 09.07.2019 18:08:00 | 5.1264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2528
1129723 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221876 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:50:27 | 09.07.2019 14:36:00 | 0.75917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75917 | 0
1129725 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_148741 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:52:50 | 09.07.2019 15:20:00 | 1.4528 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.8111 | 1.4528
1129737 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:52:42 | 09.07.2019 14:11:00 | 0.305 | 0 | 0 | 26 | 1348 | 0 | 0 | 7.93 | 411.14
1129748 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516313223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 14:03:04 | 09.07.2019 18:25:00 | 4.3656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3656
1129752 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_281588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:52:56 | 09.07.2019 16:03:00 | 2.1678 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 119.2279 | 2.1678
1129753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580308923 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:57:39 | 09.07.2019 15:07:41 | 1.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 0
1129754 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_68170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2019 18:30:47 | 11.07.2019 19:30:47 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
1129757 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516172894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 14:05:47 | 09.07.2019 15:14:00 | 1.1369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2739 | 0 | 0
1129769 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8609117 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 14:09:46 | 09.07.2019 19:55:00 | 5.7539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7539
1129789 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393466 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 14:18:12 | 09.07.2019 15:05:00 | 0.78 | 2 | 1 | 56 | 456 | 1.56 | 0.78 | 43.68 | 355.68
1129801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516085441 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 14:25:38 | 09.07.2019 15:33:00 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0
1129802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62111 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 14:26:50 | 09.07.2019 15:14:00 | 0.78611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3583 | 0 | 0
1129828 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_28933 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 14:22:08 | 09.07.2019 22:57:00 | 8.5811 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.7433 | 0
1129838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_70745 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 14:45:46 | 09.07.2019 17:46:00 | 3.0039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0039
1129857 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580189375 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 14:53:12 | 09.07.2019 18:51:00 | 3.9633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9633
1129870 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2283 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:10:53 | 17.07.2019 17:47:53 | 8.6167 | 4 | 677 | 3 | 408 | 34.4667 | 5833.4856 | 25.85 | 3515.6014
1129893 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270635 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2019 13:35:13 | 09.07.2019 15:39:24 | 2.0697 | 0 | 0 | 14 | 1544 | 0 | 0 | 28.9761 | 3195.6477
1129896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 15:08:56 | 09.07.2019 16:27:00 | 1.3011 | 0 | 231 | 0 | 23 | 0 | 300.5564 | 0 | 29.9255
1129905 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_128778 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 15:11:53 | 09.07.2019 16:50:00 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 224.0334
1129911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_505190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:10 | 13.07.2019 10:30:10 | 1.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
1129914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_25972 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 15:13:45 | 09.07.2019 17:08:00 | 1.9042 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 198.0337 | 0 | 0
1129916 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 15:19:00 | 09.07.2019 15:47:26 | 0.47389 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 29.8551
1129919 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:28 | 12.07.2019 10:15:28 | 1.25 | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 | 0 | 85 | 6.25
1129920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_114287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 10:00:54 | 12.07.2019 11:11:54 | 1.1833 | 0 | 0 | 7 | 505 | 0 | 0 | 8.2833 | 597.5816
1129921 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_23617 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:30:15 | 16.07.2019 13:05:15 | 3.5833 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 7.1667 | 895.8325
1129929 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2623390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 09:07:20 | 18.07.2019 17:52:20 | 8.75 | 1 | 161 | 0 | 0 | 8.75 | 1408.75 | 0 | 0
1129930 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2623449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:20 | 20.07.2019 17:39:20 | 8.65 | 0 | 64 | 3 | 11 | 0 | 553.6 | 25.95 | 95.15
1129933 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580287748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 15:23:52 | 09.07.2019 17:46:00 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3689
1129936 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_187556 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 14:30:04 | 09.07.2019 15:55:00 | 1.4156 | 0 | 0 | 1 | 1081 | 0 | 0 | 1.4156 | 1530.2204
1129953 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 15:30:22 | 09.07.2019 18:39:00 | 3.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1439 | 0 | 0
1129960 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2424150 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7530 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8892 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_56351 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:34 | 21.07.2019 17:19:34 | 8.3167 | 4 | 1055 | 1 | 2 | 33.2667 | 8774.0868 | 8.3167 | 16.6333
1129969 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50306 , KONYA_OGMUSDIREK_51956 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:09 | 13.07.2019 10:42:09 | 1.7 | 0 | 24 | 0 | 124 | 0 | 40.8 | 0 | 210.8
1129970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359703 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 15:41:30 | 09.07.2019 16:14:00 | 0.54167 | 0 | 0 | 84 | 216 | 0 | 0 | 45.5003 | 117.0007
1129971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36939 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 15:43:55 | 09.07.2019 17:42:00 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 92.4988
1129973 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625501 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 15:43:20 | 09.07.2019 17:29:00 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5222
1129987 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:20 | 12.07.2019 10:31:20 | 1.5167 | 0 | 544 | 6 | 737 | 0 | 825.0685 | 9.1 | 1117.7858
1129993 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29199 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 10:16:17 | 13.07.2019 15:00:17 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 321.8664
1129995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 15:52:00 | 09.07.2019 16:15:00 | 0.38333 | 8 | 2572 | 9 | 7 | 3.0666 | 985.9248 | 3.45 | 2.6833
1130008 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 16:00:10 | 09.07.2019 17:51:00 | 1.8472 | 0 | 0 | 3 | 379 | 0 | 0 | 5.5417 | 700.0964
1130014 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2019 18:12:39 | 02.07.2019 18:29:00 | 0.2725 | 10 | 4315 | 200 | 14695 | 2.725 | 1175.8375 | 54.5 | 4004.3875
1130017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393021 , KONYA_HUCRE_393028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 01:00:48 | 17.07.2019 01:16:48 | 0.26667 | 91 | 1504 | 4 | 10 | 24.267 | 401.0717 | 1.0667 | 2.6667
1130019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393021 , KONYA_HUCRE_393028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 01:00:50 | 16.07.2019 01:49:50 | 0.81667 | 91 | 1504 | 4 | 10 | 74.317 | 1228.2717 | 3.2667 | 8.1667
1130032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_2606338 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 13:33:30 | 12.07.2019 18:33:30 | 5 | 0 | 964 | 7 | 150 | 0 | 4820 | 35 | 750
1130052 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343234 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:30:03 | 15.07.2019 12:25:03 | 2.9167 | 0 | 245 | 0 | 16 | 0 | 714.5842 | 0 | 46.6667
1130055 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_104080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:30:39 | 12.07.2019 09:47:39 | 0.28333 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 4.8166 | 3.1166
1130056 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_84167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:00 | 12.07.2019 10:57:00 | 1.95 | 0 | 11 | 26 | 575 | 0 | 21.45 | 50.7 | 1121.25
1130057 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27986 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 13:30:56 | 12.07.2019 15:29:56 | 1.9833 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 230.0663 | 0 | 7.9333
1130058 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_2123 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 15:30:52 | 12.07.2019 17:30:52 | 2 | 0 | 154 | 0 | 11 | 0 | 308 | 0 | 22
1130059 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1746 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:45 | 13.07.2019 10:46:45 | 1.7667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 273.8338 | 0 | 0
1130060 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1332 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 10:30:05 | 13.07.2019 16:05:05 | 5.5833 | 0 | 338 | 0 | 9 | 0 | 1887.1655 | 0 | 50.25
1130067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_20621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 16:22:05 | 09.07.2019 17:12:00 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 122.2952
1130073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22891 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 16:20:13 | 09.07.2019 17:47:00 | 1.4464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4464 | 0 | 0
1130108 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:30:05 | 14.07.2019 14:20:05 | 4.8333 | 0 | 377 | 3 | 79 | 0 | 1822.1654 | 14.5 | 381.8331
1130115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9857 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:00:00 | 15.07.2019 18:04:00 | 9.0667 | 0 | 230 | 0 | 8 | 0 | 2085.3341 | 0 | 72.5334
1130116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_15823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:02 | 16.07.2019 14:20:02 | 5.3333 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 170.6666 | 0 | 5.3333
1130118 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_156927 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 16:58:30 | 09.07.2019 19:13:00 | 2.2417 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15.6917 | 2.2417
1130188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:04:48 | 09.07.2019 18:07:00 | 1.0367 | 3 | 1715 | 1 | 656 | 3.11 | 1777.889 | 1.0367 | 680.0555
1130206 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8874 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:08:55 | 09.07.2019 18:40:00 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 153.3241
1130243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516171501 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 16:54:56 | 09.07.2019 19:36:00 | 2.6844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3689
1130250 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24922 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:13:15 | 09.07.2019 18:54:00 | 1.6792 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0375 | 0
1130260 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:15 | 12.07.2019 09:59:15 | 0.98333 | 0 | 29 | 0 | 248 | 0 | 28.5166 | 0 | 243.8658
1130266 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5444 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 14:00:24 | 14.07.2019 14:49:24 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 155.984
1130267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_155051 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 10:15:56 | 14.07.2019 10:31:56 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 92.0011
1130268 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:30:29 | 14.07.2019 09:50:29 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 145.3319
1130269 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:30 | 14.07.2019 09:12:30 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 383 | 0 | 0.8 | 0 | 76.6
1130272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_267255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:23:41 | 09.07.2019 18:35:00 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.2241
1130273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_293311 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:20:22 | 09.07.2019 18:09:00 | 0.81056 | 0 | 0 | 18 | 58 | 0 | 0 | 14.5901 | 47.0125
1130289 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_117516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:28:18 | 09.07.2019 18:16:00 | 0.795 | 0 | 0 | 2 | 511 | 0 | 0 | 1.59 | 406.245
1130290 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:28:36 | 09.07.2019 21:00:00 | 3.5233 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 119.7932
1130292 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193273 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:27:16 | 09.07.2019 20:00:00 | 2.5456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5456
1130297 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516209109 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:31:24 | 09.07.2019 18:25:00 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333
1130309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:35:42 | 09.07.2019 18:21:00 | 0.755 | 4 | 173 | 0 | 0 | 3.02 | 130.615 | 0 | 0
1130317 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_27640 , KIRSEHIR_ENHDIREK_5225 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 11:00:00 | 16.07.2019 11:33:00 | 0.55 | 6 | 1819 | 21 | 1653 | 3.3 | 1000.45 | 11.55 | 909.15
1130318 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2168 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 10:30:00 | 14.07.2019 13:00:00 | 2.5 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 32.5 | 0 | 97.5
1130321 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_30730 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:43 | 19.07.2019 17:00:43 | 8 | 1 | 142 | 23 | 958 | 8 | 1136 | 184 | 7664
1130328 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_277255 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:36:02 | 09.07.2019 18:33:00 | 0.94944 | 10 | 189 | 24 | 32 | 9.4944 | 179.4442 | 22.7866 | 30.3821
1130330 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580189381 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:41:46 | 09.07.2019 19:08:00 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8744
1130336 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_129856 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:30:27 | 15.07.2019 14:27:27 | 4.95 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0
1130343 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_187555 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:30:15 | 09.07.2019 20:03:00 | 2.5458 | 0 | 0 | 8 | 245 | 0 | 0 | 20.3666 | 623.7283
1130345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_33363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:22:53 | 09.07.2019 18:48:00 | 1.4186 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 933.4454 | 0 | 0
1130353 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:51:20 | 09.07.2019 18:18:00 | 0.44444 | 17 | 1332 | 0 | 0 | 7.5555 | 591.9941 | 0 | 0
1130358 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333589 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:57:33 | 09.07.2019 19:08:00 | 1.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0 | 0
1130373 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_2612735 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 10:00:58 | 12.07.2019 12:30:58 | 2.5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0
1130378 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580185945 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 17:59:09 | 09.07.2019 18:28:00 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48083
1130382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350784 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 16:16:26 | 09.07.2019 19:08:00 | 2.8594 | 0 | 102 | 3 | 97 | 0 | 291.6629 | 8.5783 | 277.3657
1130384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_433202 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:04:44 | 17.07.2019 10:05:44 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.4168
1130385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_433201 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 13:00:07 | 17.07.2019 14:00:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
1130393 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_74009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:07:44 | 09.07.2019 19:24:00 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.5555
1130403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262781 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 11:37:44 | 09.07.2019 18:23:00 | 6.7544 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 2654.4949 | 0 | 0
1130409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:05:42 | 09.07.2019 19:41:00 | 1.5883 | 0 | 59 | 0 | 25 | 0 | 93.7115 | 0 | 39.7082
1130412 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580160262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 16:40:22 | 09.07.2019 18:37:00 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9439
1130425 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_7342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:17:11 | 09.07.2019 19:39:00 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 201.8143
1130426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264743 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 01:30:09 | 17.07.2019 05:26:09 | 3.9333 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 3205.664 | 0 | 0
1130440 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_84911 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:23:44 | 10.07.2019 00:46:00 | 6.3711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3711
1130442 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_2722 , KONYA_OGMUSDIREK_2732 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 09:00:00 | 12.07.2019 17:15:00 | 8.25 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 701.25 | 0 | 0
1130448 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91664 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 10:00:27 | 12.07.2019 14:56:27 | 4.9333 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 9.8667 | 0 | 636.3996
1130449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 10:00:42 | 13.07.2019 15:42:42 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 832.2
1130450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_108041 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 01:30:52 | 17.07.2019 05:25:52 | 3.9167 | 0 | 336 | 1 | 367 | 0 | 1316.0011 | 3.9167 | 1437.4179
1130457 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_146141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:33:02 | 09.07.2019 19:47:00 | 1.2328 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8622 | 0 | 0
1130458 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349227 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 16:31:40 | 09.07.2019 18:56:00 | 2.4056 | 10 | 6463 | 398 | 5416 | 24.0556 | 15547.1343 | 957.4129 | 13028.513
1130464 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:34:57 | 09.07.2019 19:37:00 | 1.0342 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.5718 | 0 | 0
1130466 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:32:51 | 09.07.2019 20:10:00 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 369.1708
1130468 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_972 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:35:50 | 09.07.2019 21:26:00 | 2.8361 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 90.7555
1130469 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:30:32 | 09.07.2019 19:14:00 | 0.72444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0
1130479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11463 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:45:09 | 09.07.2019 19:42:00 | 0.9475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
1130491 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_160589 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:55:40 | 09.07.2019 19:49:00 | 0.88889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0
1130507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 18:56:07 | 09.07.2019 20:21:00 | 1.4147 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 9.903 | 551.7408
1130509 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191731 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:02:13 | 09.07.2019 21:52:00 | 2.8297 | 0 | 123 | 0 | 46 | 0 | 348.0556 | 0 | 130.1671
1130522 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8516 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:06:41 | 09.07.2019 23:10:00 | 4.0553 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.6081
1130528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:04:27 | 09.07.2019 21:26:00 | 2.3592 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 106.1626 | 2.3592
1130547 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_90133 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:09:58 | 09.07.2019 21:41:00 | 2.5172 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15.1033 | 2.5172
1130550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_156724 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:19:51 | 09.07.2019 21:17:00 | 1.9525 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11.715 | 1.9525
1130552 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_169716 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:17:40 | 09.07.2019 23:23:25 | 4.0958 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.3958
1130561 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:26:11 | 09.07.2019 22:13:00 | 2.7803 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 341.9744
1130572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_22029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:31:06 | 09.07.2019 20:59:00 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 205.1
1130574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:27:51 | 09.07.2019 21:59:00 | 2.5192 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 128.4777
1130576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:29:30 | 09.07.2019 21:15:00 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 174.0747
1130585 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69428 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 15:46:02 | 09.07.2019 22:09:00 | 6.3828 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25.5311 | 12.7656
1130595 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:26:00 | 09.07.2019 20:10:00 | 0.73333 | 3 | 2237 | 1 | 4 | 2.2 | 1640.4592 | 0.73333 | 2.9333
1130596 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_379829 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:41:45 | 09.07.2019 20:21:00 | 0.65417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65417 | 0
1130599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_293311 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:37:56 | 09.07.2019 20:55:00 | 1.2844 | 0 | 0 | 18 | 58 | 0 | 0 | 23.1199 | 74.4975
1130618 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_19560 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 19:18:22 | 09.07.2019 20:47:00 | 1.4772 | 0 | 0 | 9 | 942 | 0 | 0 | 13.295 | 1391.5412
1130643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:05:26 | 09.07.2019 22:40:00 | 2.5761 | 0 | 59 | 0 | 25 | 0 | 151.9905 | 0 | 64.4027
1130657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_420062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:11:15 | 09.07.2019 20:50:00 | 0.64583 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.9791
1130659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_69286 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:07:46 | 09.07.2019 20:36:00 | 0.47056 | 1 | 38 | 91 | 4055 | 0.47056 | 17.8813 | 42.821 | 1908.1208
1130669 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:18:23 | 09.07.2019 21:36:00 | 1.2936 | 6 | 1 | 128 | 16 | 7.7617 | 1.2936 | 165.5821 | 20.6978
1130672 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_29569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:17:44 | 09.07.2019 22:26:00 | 2.1378 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 102.6134 | 14.9645
1130678 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4234 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:20:51 | 09.07.2019 22:13:00 | 1.8692 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7383 | 0
1130679 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580200725 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:21:37 | 09.07.2019 20:37:00 | 0.25639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0
1130701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_65497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:24:20 | 09.07.2019 21:29:00 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.6334
1130702 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:29:28 | 09.07.2019 21:25:00 | 0.92556 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 248.0501 | 0 | 0
1130710 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:40:24 | 09.07.2019 21:34:00 | 0.89333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 239.4124 | 0 | 0
1130715 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:38:19 | 09.07.2019 22:07:00 | 1.4781 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 301.5242
1130717 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_150915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:27:22 | 09.07.2019 21:19:00 | 0.86056 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 119.6178
1130724 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_28664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:50:38 | 09.07.2019 21:40:00 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 64.9996
1130734 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:37:29 | 09.07.2019 21:10:00 | 0.54194 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 94.2976
1130739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_49109 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:03:53 | 09.07.2019 22:56:00 | 1.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8686 | 0 | 0
1130740 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137658 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:02:34 | 09.07.2019 22:32:00 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4906
1130743 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_392358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:03:10 | 09.07.2019 21:18:00 | 0.24722 | 6 | 1216 | 242 | 3998 | 1.4833 | 300.6195 | 59.8272 | 988.3856
1130754 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28304 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:13:41 | 09.07.2019 22:13:00 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 80.0774
1130759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_74009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:20:36 | 09.07.2019 22:15:00 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.3335
1130760 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:15:09 | 09.07.2019 23:30:28 | 2.2553 | 1 | 574 | 0 | 81 | 2.2553 | 1294.5307 | 0 | 182.6777
1130761 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580286205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:12:23 | 09.07.2019 22:09:00 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8872
1130768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_58535 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:23:21 | 09.07.2019 22:15:00 | 0.86083 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40.459
1130772 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422780 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:31:19 | 09.07.2019 21:57:00 | 0.42806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42806 | 0 | 0
1130778 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:33:18 | 09.07.2019 23:48:07 | 2.2469 | 3 | 0 | 51 | 660 | 6.7408 | 0 | 114.5939 | 1482.9804
1130789 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:42:41 | 09.07.2019 23:04:00 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 290.0299
1130793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104586 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 21:41:06 | 09.07.2019 23:19:00 | 1.6317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0
1130804 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 22:13:48 | 09.07.2019 23:38:40 | 1.4144 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 93.353 | 0 | 0
1130805 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_154406 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 22:18:03 | 10.07.2019 00:17:00 | 1.9825 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0
1130807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 20:43:42 | 09.07.2019 23:56:44 | 3.2172 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 453.628 | 0 | 6.4344
1130815 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347441 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 22:22:31 | 10.07.2019 00:09:00 | 1.7747 | 0 | 0 | 173 | 400 | 0 | 0 | 307.0266 | 709.888
1130819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516158964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 22:27:47 | 09.07.2019 23:28:28 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0228
1130837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24623 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 22:35:15 | 09.07.2019 23:09:00 | 0.5625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.4375 | 0 | 0
1130866 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 23:13:55 | 10.07.2019 00:02:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 200 | 477 | 0 | 0 | 160.278 | 382.263
1130869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364452 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2019 23:19:39 | 09.07.2019 23:44:15 | 0.41 | 1 | 0 | 397 | 991 | 0.41 | 0 | 162.77 | 406.31
1130907 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_350577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 00:18:00 | 10.07.2019 00:56:00 | 0.63333 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 137.4326 | 0 | 0
1130915 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_357421 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 00:44:52 | 10.07.2019 02:38:00 | 1.8856 | 12 | 75 | 0 | 0 | 22.6267 | 141.417 | 0 | 0
1130923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175548 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 01:35:06 | 10.07.2019 05:44:00 | 4.1483 | 20 | 3012 | 195 | 1068 | 82.9666 | 12494.77 | 808.9244 | 4430.4164
1130957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_157936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 05:03:01 | 10.07.2019 05:30:00 | 0.44972 | 51 | 9477 | 1893 | 22815 | 22.9357 | 4261.9964 | 851.32 | 10260.3618
1130974 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 05:21:14 | 10.07.2019 06:10:00 | 0.81278 | 4 | 1733 | 18 | 30 | 3.2511 | 1408.5477 | 14.63 | 24.3834
1130989 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28182 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 05:36:38 | 10.07.2019 09:00:00 | 3.3894 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 484.6899
1130990 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 05:12:01 | 10.07.2019 07:18:00 | 2.0997 | 0 | 0 | 10 | 114 | 0 | 0 | 20.9972 | 239.3681
1130994 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 05:47:37 | 10.07.2019 06:36:00 | 0.80639 | 0 | 0 | 2 | 783 | 0 | 0 | 1.6128 | 631.4034
1131006 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_360157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 01:05:15 | 10.07.2019 07:49:00 | 6.7292 | 2 | 200 | 3 | 1167 | 13.4583 | 1345.834 | 20.1875 | 7852.9414
1131009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_12921 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 06:15:24 | 10.07.2019 08:16:00 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 265.32
1131011 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 06:16:26 | 10.07.2019 08:40:00 | 2.3928 | 3 | 1 | 100 | 19 | 7.1783 | 2.3928 | 239.278 | 45.4628
1131025 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361659 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 06:20:24 | 10.07.2019 06:50:00 | 0.49333 | 16 | 10052 | 4 | 102 | 7.8933 | 4958.9532 | 1.9733 | 50.3197
1131035 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 06:27:32 | 10.07.2019 07:58:00 | 1.5078 | 1 | 403 | 1 | 8 | 1.5078 | 607.6353 | 1.5078 | 12.0622
1131043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_23441 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 06:43:09 | 10.07.2019 07:39:00 | 0.93083 | 0 | 0 | 8 | 135 | 0 | 0 | 7.4466 | 125.662
1131072 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:10:21 | 10.07.2019 08:04:00 | 0.89417 | 2 | 318 | 6 | 41 | 1.7883 | 284.3461 | 5.365 | 36.661
1131078 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:08:20 | 10.07.2019 10:34:00 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 3047.2964
1131079 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:16:02 | 10.07.2019 10:11:00 | 2.9161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4967
1131083 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:14:58 | 10.07.2019 08:47:00 | 1.5339 | 3 | 2515 | 3 | 3 | 4.6017 | 3857.7333 | 4.6017 | 4.6017
1131089 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:07:38 | 10.07.2019 07:58:00 | 0.83944 | 2 | 146 | 0 | 19 | 1.6789 | 122.5582 | 0 | 15.9494
1131097 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99215 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:32:38 | 10.07.2019 11:47:00 | 4.2394 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 724.9442 | 0 | 4.2394
1131105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_129184 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:18:05 | 10.07.2019 10:40:00 | 3.3653 | 0 | 0 | 9 | 374 | 0 | 0 | 30.2875 | 1258.6147
1131113 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:39:41 | 10.07.2019 08:47:00 | 1.1219 | 9 | 240 | 2 | 0 | 10.0975 | 269.2656 | 2.2439 | 0
1131118 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:39:51 | 10.07.2019 08:59:00 | 1.3192 | 0 | 0 | 11 | 1376 | 0 | 0 | 14.5109 | 1815.1779
1131127 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6799 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:46:16 | 10.07.2019 08:39:00 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 85.2523
1131129 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:17:52 | 10.07.2019 09:58:00 | 2.6689 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 242.869 | 1062.2182
1131131 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_290489 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 06:11:14 | 10.07.2019 08:54:00 | 2.7128 | 3 | 1770 | 8 | 527 | 8.1383 | 4801.6206 | 21.7022 | 1429.6351
1131138 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317441 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:53:43 | 10.07.2019 08:31:00 | 0.62139 | 20 | 5770 | 2 | 18 | 12.4278 | 3585.4203 | 1.2428 | 11.185
1131154 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318334 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:52:40 | 10.07.2019 10:17:00 | 2.4056 | 0 | 335 | 0 | 2 | 0 | 805.8626 | 0 | 4.8111
1131165 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:02:56 | 10.07.2019 09:14:00 | 2.1844 | 4 | 1733 | 18 | 30 | 8.7378 | 3785.6345 | 39.3199 | 65.5332
1131171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158344 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:05:38 | 10.07.2019 10:18:00 | 2.2061 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 0 | 83.8322 | 63.9772
1131179 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_121400 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:19:52 | 10.07.2019 11:41:00 | 3.3522 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.7611 | 3.3522
1131203 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_273972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:28:55 | 10.07.2019 09:47:00 | 1.3014 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 22.1236 | 24.7264
1131206 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:21:31 | 10.07.2019 09:21:00 | 0.99139 | 0 | 0 | 186 | 792 | 0 | 0 | 184.3985 | 785.1809
1131210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:28:00 | 10.07.2019 09:36:00 | 1.1333 | 21 | 656 | 41 | 18 | 23.7999 | 743.4645 | 46.4665 | 20.3999
1131225 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_175766 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:47:49 | 10.07.2019 09:49:00 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.5522
1131235 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1656 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_264354 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:34:44 | 16.07.2019 18:09:44 | 8.5833 | 0 | 294 | 0 | 4 | 0 | 2523.499 | 0 | 34.3333
1131236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336641 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:34:15 | 10.07.2019 09:40:00 | 1.0958 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5.4791 | 14.2458
1131260 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4665 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:52:15 | 10.07.2019 13:04:00 | 4.1958 | 0 | 0 | 2 | 126 | 0 | 0 | 8.3917 | 528.6746
1131261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:50:44 | 10.07.2019 09:22:00 | 0.52111 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 3.6478 | 203.2329
1131293 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307525 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:05:30 | 10.07.2019 10:53:00 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 209.6254
1131299 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:07:57 | 10.07.2019 11:00:00 | 1.8675 | 0 | 0 | 63 | 112 | 0 | 0 | 117.6525 | 209.16
1131303 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:08:38 | 10.07.2019 09:35:00 | 0.43944 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.955 | 0
1131310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333566 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:59:46 | 10.07.2019 09:24:00 | 0.40389 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 18.175 | 1.2117
1131313 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_96029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:30:08 | 13.07.2019 14:28:08 | 4.9667 | 0 | 222 | 0 | 9 | 0 | 1102.6007 | 0 | 44.7
1131324 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_96029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 10:00:16 | 15.07.2019 13:57:16 | 3.95 | 0 | 222 | 0 | 9 | 0 | 876.9 | 0 | 35.55
1131329 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7635 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:11:57 | 10.07.2019 10:13:00 | 1.0175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0
1131337 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69428 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:15:36 | 10.07.2019 10:57:00 | 1.69 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.76 | 3.38
1131341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:09:06 | 10.07.2019 10:01:00 | 0.865 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 363.3 | 0 | 0
1131344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_3086 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:01:29 | 10.07.2019 13:23:00 | 4.3586 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 143.8341 | 0 | 0
1131346 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70887 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:35:38 | 10.07.2019 11:25:00 | 2.8228 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2278 | 0
1131359 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:23:49 | 10.07.2019 09:44:00 | 0.33639 | 0 | 0 | 98 | 1082 | 0 | 0 | 32.9662 | 363.974
1131362 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516278839 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:25:12 | 10.07.2019 11:08:00 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7133
1131369 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_99706 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:26:39 | 10.07.2019 12:52:00 | 3.4225 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 85.5625 | 10.2675
1131378 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361536 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 08:47:52 | 10.07.2019 09:39:00 | 0.85222 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 40.9066 | 5.9655
1131383 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422780 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:30:27 | 10.07.2019 10:17:00 | 0.77583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77583 | 0 | 0
1131387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516118875 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:22:26 | 10.07.2019 10:28:00 | 1.0928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 0 | 0
1131388 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_333164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:24:32 | 10.07.2019 10:56:00 | 1.5244 | 0 | 0 | 82 | 10 | 0 | 0 | 125.0041 | 15.2444
1131399 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:27:24 | 10.07.2019 11:03:00 | 1.5933 | 0 | 0 | 35 | 1896 | 0 | 0 | 55.7666 | 3020.9537
1131415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7519 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:13:29 | 10.07.2019 10:39:00 | 1.4253 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8.5517 | 7.1264
1131437 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_339 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:39:43 | 10.07.2019 10:30:00 | 0.83806 | 0 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 9.2187 | 50.2836
1131444 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190328 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:47:55 | 10.07.2019 10:39:00 | 0.85139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85139 | 0 | 0
1131448 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_5502 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:00:18 | 15.07.2019 12:18:18 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.9
1131449 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1562 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 13:36:11 | 16.07.2019 18:42:11 | 5.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 0
1131451 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1603 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 15:00:57 | 15.07.2019 16:26:57 | 1.4333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.9999 | 0 | 0
1131452 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1602 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 15:00:57 | 15.07.2019 19:14:57 | 4.2333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 126.9999 | 0 | 0
1131464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20320 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:53:45 | 10.07.2019 10:59:00 | 1.0875 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 1808.5125 | 0 | 0
1131481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:59:39 | 10.07.2019 12:26:00 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 356.1188
1131489 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329777 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:01:48 | 10.07.2019 10:39:00 | 0.62 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 1.24 | 88.04
1131492 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_305627 , KONYA_AGDIREK_319935 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:19 | 13.07.2019 12:13:19 | 3.2167 | 0 | 293 | 0 | 29 | 0 | 942.4843 | 0 | 93.2834
1131493 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279867 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 14:00:30 | 13.07.2019 17:59:30 | 3.9833 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 147.3832 | 0 | 47.8
1131497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:56:13 | 10.07.2019 10:53:00 | 0.94639 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 479.8197 | 0 | 0
1131500 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_25093 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:32 | 13.07.2019 14:03:32 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 363.6
1131501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_10019 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:07:28 | 10.07.2019 11:36:00 | 1.4756 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.4623 | 0 | 0
1131504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13875 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:07:08 | 10.07.2019 13:28:00 | 3.3478 | 2 | 0 | 37 | 8 | 6.6956 | 0 | 123.8679 | 26.7822
1131505 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:54:06 | 10.07.2019 10:20:00 | 0.43167 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 144.6095
1131507 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_179764 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:43 | 13.07.2019 14:14:43 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 193.6332
1131509 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_368934 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 13:00:03 | 13.07.2019 16:49:03 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 118.3168
1131510 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:46:28 | 10.07.2019 10:32:00 | 2.7589 | 1 | 38 | 91 | 4055 | 2.7589 | 104.8378 | 251.059 | 11187.299
1131512 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_25093 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:00 | 14.07.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 360
1131519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54484 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:09:21 | 10.07.2019 15:12:00 | 5.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0442 | 0 | 0
1131529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 05:35:32 | 10.07.2019 10:55:00 | 5.3244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3244 | 0 | 0
1131533 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352778 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:02:53 | 10.07.2019 11:47:00 | 1.7353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9411 | 0 | 0
1131563 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_177840 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:19:39 | 10.07.2019 11:23:00 | 1.0558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1117 | 0
1131564 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_7738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:12:32 | 10.07.2019 12:48:00 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 456.0354
1131566 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14096 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 10:00:40 | 15.07.2019 14:01:40 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140.5834
1131567 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_251529 , KONYA_AGDIREK_261858 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 10:00:57 | 13.07.2019 16:01:57 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 270.7502
1131593 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_7484 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:22:19 | 10.07.2019 13:03:00 | 2.6781 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3903 | 0
1131605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516110895 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:30:17 | 10.07.2019 11:36:00 | 1.0953 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.0481 | 0 | 0
1131609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346298 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:13:09 | 10.07.2019 11:31:00 | 1.2975 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 265.9875 | 0 | 0
1131619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_146374 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:31:31 | 10.07.2019 15:54:00 | 5.3747 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.7494 | 10.7494
1131632 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_169458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 09:31:07 | 10.07.2019 10:45:00 | 1.2314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.3964 | 0
1131640 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2050619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:30:11 | 14.07.2019 17:09:11 | 7.65 | 1 | 94 | 9 | 768 | 7.65 | 719.1 | 68.85 | 5875.2
1131655 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_163565 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:30:35 | 14.07.2019 21:00:35 | 11.5 | 33 | 396 | 0 | 0 | 379.5 | 4554 | 0 | 0
1131656 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_201089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 15:00:06 | 12.07.2019 15:56:06 | 0.93333 | 10 | 0 | 29 | 0 | 9.3333 | 0 | 27.0666 | 0
1131657 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_151052 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2019 17:00:00 | 12.07.2019 17:50:00 | 0.83333 | 0 | 12 | 33 | 588 | 0 | 10 | 27.4999 | 489.998
1131671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324596 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:47:13 | 10.07.2019 11:33:00 | 0.76306 | 1 | 1 | 191 | 19 | 0.76306 | 0.76306 | 145.7445 | 14.4981
1131672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_29476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:51:51 | 10.07.2019 11:20:00 | 0.46917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0
1131675 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2038459 , NIGDE_TRAFOBINATIP_148986 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:22 | 13.07.2019 16:40:22 | 7.6667 | 1 | 57 | 1 | 412 | 7.6667 | 437.0002 | 7.6667 | 3158.668
1131682 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 10:54:59 | 10.07.2019 13:35:00 | 2.6669 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.0025 | 0 | 0 | 0
1131693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_28121 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4384 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 11:00:55 | 14.07.2019 11:15:55 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 890 | 0 | 1.75 | 0 | 222.5
1131725 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_198 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:01:24 | 10.07.2019 13:24:00 | 2.3767 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0
1131737 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_37431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:04:52 | 10.07.2019 11:54:00 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.2834
1131743 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:01:09 | 13.07.2019 10:00:09 | 0.98333 | 0 | 56 | 18 | 934 | 0 | 55.0665 | 17.6999 | 918.4302
1131744 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29199 , AKSARAY_AGDIREK_38099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 15:00:05 | 13.07.2019 19:13:05 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.0334
1131746 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29199 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:40 | 14.07.2019 14:29:40 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 345.4498
1131747 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_38099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 14:00:27 | 14.07.2019 18:41:27 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 224.7998
1131751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:06:52 | 10.07.2019 12:28:00 | 1.3522 | 1 | 425 | 6 | 602 | 1.3522 | 574.6935 | 8.1133 | 814.0364
1131767 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_101362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:09:24 | 10.07.2019 18:59:00 | 7.8267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8267
1131773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_62366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:12:15 | 10.07.2019 16:06:00 | 4.8958 | 0 | 61 | 0 | 25 | 0 | 298.6456 | 0 | 122.3958
1131786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187011 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:07:37 | 10.07.2019 13:21:00 | 2.2231 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 182.2909 | 0
1131789 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238303 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:25 | 16.07.2019 12:03:25 | 2.05 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0
1131797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:11:42 | 10.07.2019 11:47:00 | 0.58833 | 0 | 0 | 19 | 62 | 0 | 0 | 11.1783 | 36.4765
1131803 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516388577 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:17:39 | 10.07.2019 12:10:00 | 0.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725 | 0 | 0
1131807 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_5907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 15:00:18 | 15.07.2019 19:13:18 | 4.2167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 417.4503 | 0 | 0
1131824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:12:36 | 10.07.2019 12:29:00 | 1.2733 | 0 | 0 | 27 | 176 | 0 | 0 | 34.3799 | 224.1061
1131830 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_TRAFOBINATIP_280805 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:31:25 | 10.07.2019 11:57:00 | 0.42639 | 2 | 1656 | 32 | 1326 | 0.85278 | 706.1018 | 13.6445 | 565.3931
1131831 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423598 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:31:32 | 10.07.2019 12:31:00 | 0.99111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99111 | 0 | 0
1131836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_67909 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:01:09 | 10.07.2019 12:11:00 | 1.1642 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 316.6542 | 0 | 0
1131851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_786 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:40:21 | 10.07.2019 13:15:00 | 1.5775 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 182.99 | 0 | 0
1131854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13838 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:35:00 | 10.07.2019 12:47:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 135.6
1131862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56569 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:43:30 | 10.07.2019 19:02:00 | 7.3083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3083 | 0 | 0
1131863 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_31735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:00:26 | 15.07.2019 13:45:26 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 327.75
1131864 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_28290 , AKSARAY_AGDIREK_29025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 14:00:15 | 15.07.2019 18:41:15 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 262.2665
1131865 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3708 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:43:12 | 10.07.2019 12:04:00 | 0.34667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
1131866 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_31735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:32 | 16.07.2019 14:17:32 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 364.5498
1131867 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_28290 , AKSARAY_AGDIREK_29025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 14:00:00 | 16.07.2019 18:41:00 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 262.2665
1131881 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:50:40 | 10.07.2019 12:44:00 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 87.1112
1131887 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38864 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:49:47 | 10.07.2019 15:38:00 | 3.8036 | 0 | 0 | 24 | 350 | 0 | 0 | 91.2866 | 1331.2635
1131891 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:49:06 | 10.07.2019 12:43:00 | 0.89833 | 3 | 344 | 0 | 0 | 2.695 | 309.0255 | 0 | 0
1131892 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580282880 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:54:19 | 10.07.2019 21:44:00 | 9.8281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6561
1131913 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350671 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:02:45 | 10.07.2019 13:46:00 | 1.7208 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 0
1131916 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:01:37 | 10.07.2019 12:17:00 | 0.25639 | 12 | 4802 | 4 | 64 | 3.0767 | 1231.1848 | 1.0256 | 16.409
1131917 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195870 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:07:43 | 10.07.2019 12:32:00 | 0.40472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 0
1131921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:06:08 | 10.07.2019 13:04:00 | 0.96444 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 100.3018 | 0 | 0
1131928 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 09:00:06 | 18.07.2019 11:37:06 | 2.6167 | 0 | 0 | 34 | 1424 | 0 | 0 | 88.9668 | 3726.1381
1131929 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:42 | 14.07.2019 12:35:42 | 3.5833 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 232.9164 | 0 | 3.5833
1131930 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13735 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 08:30:44 | 13.07.2019 12:23:44 | 3.8833 | 0 | 1293 | 0 | 5 | 0 | 5021.1457 | 0 | 19.4167
1131938 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_454659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:14:50 | 10.07.2019 18:09:51 | 5.9169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8339 | 0 | 0
1131944 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580292816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:16:12 | 10.07.2019 13:47:00 | 1.5133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0267 | 0 | 0
1131950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95375 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:18:51 | 10.07.2019 21:21:40 | 9.0469 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 162.8449 | 0 | 171.8919
1131967 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70817 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:24:18 | 10.07.2019 13:13:00 | 0.81167 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5.6817 | 5.6817
1131972 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:22:39 | 10.07.2019 12:58:00 | 0.58917 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 53.6145 | 234.4897
1131992 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143392 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:27:16 | 10.07.2019 14:51:00 | 2.3956 | 0 | 0 | 11 | 520 | 0 | 0 | 26.3512 | 1245.6912
1132007 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:22:09 | 10.07.2019 15:26:00 | 3.0642 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 493.3314
1132022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394223 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:56:03 | 10.07.2019 14:03:00 | 1.1158 | 0 | 0 | 53 | 607 | 0 | 0 | 59.139 | 677.3088
1132040 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:54:48 | 10.07.2019 15:07:00 | 2.2033 | 0 | 0 | 50 | 673 | 0 | 0 | 110.1665 | 1482.8411
1132086 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_173514 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 13:19:07 | 10.07.2019 16:09:00 | 2.8314 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 5.6628 | 116.087
1132103 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 13:30:05 | 10.07.2019 14:11:00 | 0.68194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9569 | 0
1132137 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_149803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2019 22:16:02 | 05.07.2019 01:22:00 | 3.0994 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 148.7731
1132149 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_326376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 13:43:23 | 10.07.2019 18:16:00 | 4.5436 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 159.0264
1132178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_353272 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 13:54:51 | 10.07.2019 14:53:00 | 0.96917 | 0 | 0 | 11 | 1110 | 0 | 0 | 10.6609 | 1075.7787
1132196 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 13:47:54 | 10.07.2019 15:37:00 | 1.8183 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 60.0049 | 972.8066
1132203 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_64395 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:01:03 | 10.07.2019 17:33:00 | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113.04
1132209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:06:05 | 10.07.2019 14:34:00 | 0.46528 | 7 | 0 | 159 | 41 | 3.257 | 0 | 73.9795 | 19.0765
1132217 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGHAT_644987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 10:00:08 | 13.07.2019 13:14:08 | 3.2333 | 2 | 594 | 0 | 14 | 6.4667 | 1920.598 | 0 | 45.2666
1132218 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_80209 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 10:00:24 | 15.07.2019 13:57:24 | 3.95 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.45 | 0
1132219 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69265 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:42 | 16.07.2019 14:15:42 | 4.25 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 51 | 97.75
1132221 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 10:00:54 | 17.07.2019 14:12:54 | 4.2 | 0 | 1 | 38 | 164 | 0 | 4.2 | 159.6 | 688.8
1132228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580224819 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:16:21 | 10.07.2019 15:27:00 | 1.1775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5325 | 0 | 0
1132234 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516388577 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:16:59 | 10.07.2019 15:23:00 | 1.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0 | 0
1132241 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32387 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 10:00:41 | 14.07.2019 12:06:41 | 2.1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0
1132242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:21:42 | 10.07.2019 17:21:00 | 2.9883 | 0 | 0 | 22 | 95 | 0 | 0 | 65.7433 | 283.8913
1132253 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88627805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:23:44 | 10.07.2019 19:06:00 | 4.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0
1132280 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34657 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:32:37 | 10.07.2019 19:25:00 | 4.8731 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 126.6996
1132281 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_634912 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:20 | 14.07.2019 13:11:20 | 4.1833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | 0
1132290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_17083 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:36:44 | 10.07.2019 16:44:04 | 2.1222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4889 | 0
1132292 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_199784 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:40:01 | 10.07.2019 15:10:00 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27.9843
1132294 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580311584 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:37:07 | 10.07.2019 16:59:00 | 2.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3647 | 0 | 0
1132305 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34049 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:28 | 16.07.2019 12:10:28 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 112.6668
1132306 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_33951 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 13:00:27 | 16.07.2019 14:23:27 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 73.3165
1132307 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_35555 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 11:30:58 | 17.07.2019 13:18:58 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 183.6
1132315 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_36957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 13:38:32 | 17.07.2019 14:56:32 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130
1132328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_3494 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:52:03 | 10.07.2019 17:36:00 | 2.7325 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 84.7075 | 0 | 0
1132357 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_38809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:04:49 | 10.07.2019 17:11:00 | 2.1031 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.5765 | 0 | 0
1132363 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516332805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:09:21 | 10.07.2019 19:16:00 | 4.1108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8866 | 0 | 0
1132372 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_45141 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 12:30:22 | 10.07.2019 16:19:00 | 3.8106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8106 | 0
1132380 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336207 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:09:07 | 11.07.2019 01:52:00 | 10.7147 | 0 | 0 | 78 | 649 | 0 | 0 | 835.7482 | 6953.8533
1132406 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:55:28 | 10.07.2019 15:51:00 | 0.92556 | 0 | 0 | 32 | 544 | 0 | 0 | 29.6179 | 503.5046
1132416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_339547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:41 | 13.07.2019 10:59:41 | 1.9833 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 236.0163 | 0 | 0
1132417 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2890 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:37:39 | 10.07.2019 18:21:00 | 2.7225 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1263.24 | 0 | 0
1132427 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52947 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:42:29 | 10.07.2019 18:30:00 | 2.7919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7919
1132429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7973 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:41:44 | 10.07.2019 17:42:00 | 2.0044 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.0533 | 0
1132439 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8401 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:48:19 | 10.07.2019 15:56:00 | 0.12806 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 16.5197
1132442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2432 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:45:36 | 10.07.2019 17:56:00 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 99.9732
1132446 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348728 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:48:35 | 10.07.2019 17:02:00 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2236
1132459 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516433211 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:57:24 | 10.07.2019 17:44:00 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7767
1132467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_269167 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:47 | 13.07.2019 11:39:47 | 2.65 | 0 | 137 | 0 | 6 | 0 | 363.05 | 0 | 15.9
1132468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151833 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 02:00:56 | 13.07.2019 02:26:56 | 0.43333 | 0 | 5261 | 0 | 19 | 0 | 2279.7491 | 0 | 8.2333
1132469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:33 | 13.07.2019 13:56:33 | 4.9333 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1391.1991 | 0 | 0
1132474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:14:03 | 10.07.2019 18:25:00 | 2.1825 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 148.41 | 0 | 87.3
1132477 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13888 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:15:14 | 10.07.2019 16:51:00 | 0.59611 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.59611 | 18.4794 | 0 | 0
1132478 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:57:02 | 10.07.2019 16:27:00 | 0.49944 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 241.2295 | 9.4894
1132480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_82308 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:05:27 | 10.07.2019 20:08:00 | 4.0425 | 0 | 0 | 10 | 1027 | 0 | 0 | 40.425 | 4151.6475
1132484 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:32:57 | 10.07.2019 19:22:00 | 4.8175 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 289.05 | 0 | 48.175
1132494 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_333033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:58:24 | 10.07.2019 17:51:00 | 1.8767 | 0 | 0 | 89 | 225 | 0 | 0 | 167.0236 | 422.2507
1132497 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335386 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:15:33 | 10.07.2019 17:18:00 | 1.0408 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2042 | 0 | 0 | 0
1132502 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_392358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:20:15 | 10.07.2019 17:08:00 | 0.79583 | 6 | 1216 | 242 | 3998 | 4.775 | 967.7293 | 192.5909 | 3181.7283
1132505 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_37024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:15:54 | 14.07.2019 10:21:54 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 7 | 0 | 64.9 | 0 | 7.7
1132508 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_37114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 17:00:36 | 14.07.2019 18:11:36 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 22.4833 | 0 | 2.3667
1132533 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:39:42 | 10.07.2019 22:03:00 | 7.3883 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 443.2998
1132555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_16208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:54:11 | 10.07.2019 17:56:00 | 2.0303 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 83.2415 | 2.0303
1132587 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_29476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 15:55:00 | 10.07.2019 22:38:00 | 6.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
1132592 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343439 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:58:29 | 10.07.2019 17:24:00 | 0.42528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 0 | 0
1132595 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_65484 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:59:58 | 10.07.2019 18:22:00 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 73.8299
1132606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319129 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:58:12 | 10.07.2019 19:33:00 | 2.58 | 3 | 229 | 3 | 58 | 7.74 | 590.82 | 7.74 | 149.64
1132643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31982 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:58:48 | 10.07.2019 17:43:00 | 0.73667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33.8868 | 0 | 0
1132663 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580281590 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 11:24:29 | 10.07.2019 18:04:00 | 6.6586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6344 | 0 | 0
1132687 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24096 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:15:55 | 10.07.2019 18:55:00 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3028
1132695 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580311584 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:11:21 | 10.07.2019 18:31:00 | 1.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3275 | 0 | 0
1132706 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:31:54 | 10.07.2019 18:35:00 | 2.0517 | 0 | 0 | 4 | 404 | 0 | 0 | 8.2067 | 828.8747
1132708 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_239665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:17:58 | 10.07.2019 17:42:00 | 0.40056 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10.014 | 0 | 0.40056
1132711 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_94041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:12:52 | 10.07.2019 21:39:00 | 4.4356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4356
1132718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:17:58 | 10.07.2019 22:10:00 | 4.8672 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 335.8382
1132724 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_18239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:21:27 | 10.07.2019 20:50:00 | 3.4758 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 396.2446
1132728 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_184574 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:12:59 | 10.07.2019 18:23:00 | 1.1669 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6678 | 0
1132753 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_12791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 16:51:47 | 10.07.2019 17:54:00 | 1.0369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1478 | 0 | 0
1132754 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 10:00:01 | 13.07.2019 11:27:01 | 1.45 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 491.55 | 0 | 0
1132758 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2077448 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:52 | 16.07.2019 13:28:52 | 3.4667 | 1 | 289 | 0 | 4 | 3.4667 | 1001.8676 | 0 | 13.8667
1132764 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2205748 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 11:00:25 | 13.07.2019 13:11:25 | 2.1833 | 0 | 68 | 7 | 20 | 0 | 148.4664 | 15.2833 | 43.6666
1132767 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_100205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 14:27:50 | 10.07.2019 21:02:00 | 6.5694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1389
1132771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_53627 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:38:09 | 10.07.2019 18:39:00 | 1.0142 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 22.3117 | 6.085
1132772 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_189555 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:39:11 | 10.07.2019 18:51:00 | 1.1969 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.3939 | 1.1969
1132791 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15447 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:48:27 | 10.07.2019 18:40:00 | 0.85917 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 68.7336
1132797 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_424077 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:50:37 | 10.07.2019 21:38:00 | 3.7897 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 162.958
1132809 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45653 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:55:53 | 10.07.2019 20:08:00 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 268.6367
1132827 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_96884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:30:56 | 24.07.2019 17:37:56 | 8.1167 | 0 | 276 | 0 | 12 | 0 | 2240.2009 | 0 | 97.4
1132828 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_96884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:26 | 22.07.2019 15:17:26 | 6.2833 | 0 | 276 | 0 | 12 | 0 | 1734.1991 | 0 | 75.4
1132830 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_96884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 09:00:33 | 18.07.2019 17:46:33 | 8.7667 | 0 | 276 | 0 | 12 | 0 | 2419.6009 | 0 | 105.2
1132832 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_33976 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 17:01:57 | 25.07.2019 18:03:57 | 1.0333 | 2 | 153 | 1 | 317 | 2.0667 | 158.0995 | 1.0333 | 327.5656
1132834 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_96887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:30:47 | 25.07.2019 17:35:47 | 8.0833 | 0 | 145 | 0 | 12 | 0 | 1172.0829 | 0 | 97
1132835 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_96887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:33 | 23.07.2019 17:33:33 | 8.55 | 0 | 145 | 0 | 12 | 0 | 1239.75 | 0 | 102.6
1132837 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_96887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:57 | 19.07.2019 17:17:57 | 8.2833 | 0 | 145 | 0 | 12 | 0 | 1201.0829 | 0 | 99.4
1132838 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_96887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:30:13 | 17.07.2019 17:40:13 | 8.1667 | 0 | 145 | 0 | 12 | 0 | 1184.1671 | 0 | 98
1132839 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_33976 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:30:18 | 16.07.2019 18:13:18 | 8.7167 | 2 | 153 | 1 | 317 | 17.4333 | 1333.6505 | 8.7167 | 2763.1844
1132840 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_643991 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 10:00:00 | 14.07.2019 12:55:00 | 2.9167 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 274.167 | 0 | 8.75
1132842 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_709496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 10:00:57 | 13.07.2019 12:02:57 | 2.0333 | 8 | 119 | 80 | 576 | 16.2666 | 241.9663 | 162.6664 | 1171.1981
1132844 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 17:42:20 | 10.07.2019 18:23:00 | 0.67778 | 4 | 475 | 2 | 18 | 2.7111 | 321.9455 | 1.3556 | 12.2
1132860 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88652880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:18:40 | 10.07.2019 19:31:00 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2056
1132869 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:23:47 | 10.07.2019 18:57:00 | 0.55361 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 20.4836 | 0 | 0.55361
1132870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:00:44 | 10.07.2019 20:37:00 | 2.6044 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 83.3421 | 5.2089
1132885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345764 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:33:19 | 10.07.2019 20:06:00 | 1.5447 | 0 | 0 | 31 | 561 | 0 | 0 | 47.8863 | 866.5879
1132891 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:34:44 | 10.07.2019 20:15:00 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 324.1953
1132896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_24729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:39:40 | 10.07.2019 20:49:00 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 254.3561
1132898 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:34:25 | 10.07.2019 19:17:32 | 0.71861 | 0 | 519 | 0 | 37 | 0 | 372.9586 | 0 | 26.5886
1132899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:40:28 | 10.07.2019 21:23:00 | 2.7089 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 138.1534 | 0 | 21.6711
1132904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:35:01 | 10.07.2019 21:02:00 | 2.4497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4497
1132906 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:42:35 | 10.07.2019 19:30:00 | 0.79028 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 146.9921
1132908 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73521 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:39:44 | 10.07.2019 20:11:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.5633 | 3.0422
1132927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:50:45 | 10.07.2019 21:03:00 | 2.2042 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 218.2128
1132930 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54078 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:16:49 | 10.07.2019 19:53:00 | 1.6031 | 0 | 0 | 58 | 131 | 0 | 0 | 92.9775 | 210.0009
1132934 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2200409 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:55:18 | 10.07.2019 21:39:00 | 2.7283 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.185 | 8.185
1132942 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:48:26 | 10.07.2019 20:10:00 | 1.3594 | 0 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 2.7189 | 289.5607
1132967 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_53013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:03:43 | 10.07.2019 19:46:00 | 0.70472 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 55.6729 | 0 | 0
1132981 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4730 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:12:25 | 10.07.2019 19:42:00 | 0.49306 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 57.195 | 0 | 0
1132986 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:16:43 | 10.07.2019 19:37:00 | 0.33806 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 19.2694 | 0 | 1.3522
1132996 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_20141 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 18:55:04 | 10.07.2019 21:32:00 | 2.6156 | 0 | 0 | 3 | 199 | 0 | 0 | 7.8467 | 520.4964
1133006 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:25:29 | 10.07.2019 19:56:00 | 0.50861 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 34.0769 | 0 | 0
1133011 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_365656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:28:16 | 10.07.2019 21:28:00 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9645
1133020 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51869 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:34:30 | 10.07.2019 20:32:00 | 0.95833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 62.2914 | 0 | 0
1133030 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_375878 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:39:16 | 10.07.2019 21:43:00 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.7466
1133039 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:38:34 | 10.07.2019 21:29:00 | 1.8406 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 20.2462 | 1477.9697
1133053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17953 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:48:02 | 10.07.2019 20:58:00 | 1.1661 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17.4916 | 1.1661
1133054 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_128121 , KARAMAN_OGHAT_2498616 , KARAMAN_OGHAT_2498733 , KARAMAN_OGHAT_2499118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 08:00:14 | 13.07.2019 08:22:14 | 0.36667 | 13 | 6820 | 11 | 2209 | 4.7667 | 2500.6894 | 4.0334 | 809.974
1133055 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_36391 , KARAMAN_OGMUSDIREK_14322 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 08:00:37 | 13.07.2019 16:58:37 | 8.9667 | 3 | 418 | 9 | 119 | 26.9 | 3748.0681 | 80.7 | 1067.0337
1133057 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18342 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:50:37 | 10.07.2019 20:26:00 | 0.58972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58972 | 0 | 0
1133060 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:37:00 | 10.07.2019 21:17:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 206.6671
1133069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516158457 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:54:39 | 10.07.2019 20:58:00 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1117
1133073 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_128121 , KARAMAN_OGHAT_2498616 , KARAMAN_OGHAT_2498733 , KARAMAN_OGHAT_2499118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 16:00:57 | 13.07.2019 16:32:57 | 0.53333 | 13 | 6820 | 11 | 2209 | 6.9333 | 3637.3106 | 5.8666 | 1178.126
1133075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:57:41 | 10.07.2019 21:19:00 | 1.3553 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 92.159 | 0 | 54.2112
1133081 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_AGDIREK_22052 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:01:45 | 10.07.2019 21:41:00 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2708
1133082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:03:00 | 10.07.2019 21:21:00 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.3 | 0 | 7.8
1133086 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:02:19 | 10.07.2019 20:40:00 | 0.62806 | 4 | 2311 | 0 | 0 | 2.5122 | 1451.4467 | 0 | 0
1133089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_10274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:07:28 | 10.07.2019 23:10:35 | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122.0776
1133100 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:53:16 | 10.07.2019 20:53:00 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 63.7158
1133101 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:14:44 | 10.07.2019 21:58:00 | 1.7211 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 258.1665 | 0 | 0
1133104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516139199 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:18:08 | 10.07.2019 22:17:00 | 1.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9811 | 0 | 0
1133106 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:13:55 | 10.07.2019 21:37:00 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 144.0109
1133107 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193665 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:17:51 | 10.07.2019 21:14:00 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6791
1133110 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_293311 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:21:05 | 10.07.2019 21:44:00 | 1.3819 | 0 | 0 | 18 | 58 | 0 | 0 | 24.8749 | 80.1525
1133112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:18:29 | 10.07.2019 21:21:00 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 92.7327
1133121 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_265933 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:06:19 | 10.07.2019 22:32:00 | 2.4281 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 2017.7179 | 0 | 0
1133140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_113603 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:36:46 | 10.07.2019 21:08:00 | 0.52056 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 182.196 | 0 | 0
1133155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:44:10 | 10.07.2019 21:58:00 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2306
1133161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6337 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:28:10 | 10.07.2019 22:26:00 | 1.9639 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 33.3861 | 21.6028
1133162 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_268643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 19:46:03 | 10.07.2019 22:20:00 | 2.5658 | 1 | 0 | 2 | 440 | 2.5658 | 0 | 5.1317 | 1128.9652
1133168 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3605 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:51:37 | 10.07.2019 21:55:00 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 72.8909
1133174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_23337 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 20:45:33 | 10.07.2019 22:23:00 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 144.5511
1133178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 21:04:09 | 10.07.2019 22:06:00 | 1.0308 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.4182 | 0 | 0
1133186 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 21:02:34 | 10.07.2019 21:59:00 | 0.94056 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 182.4686
1133187 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 21:01:43 | 10.07.2019 22:01:00 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 87.9373
1133192 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_22704 , KARAMAN_ENHDIREK_43025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:59 | 14.07.2019 09:57:59 | 0.95 | 2 | 1111 | 21 | 2086 | 1.9 | 1055.45 | 19.95 | 1981.7
1133193 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_307 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:47 | 14.07.2019 15:57:47 | 6.95 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 236.3 | 0 | 0
1133199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516259643 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 21:18:42 | 10.07.2019 21:44:00 | 0.42167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1084 | 0 | 0
1133200 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_153967 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 21:20:37 | 10.07.2019 22:49:00 | 1.4731 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8922 | 0
1133203 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 21:23:38 | 10.07.2019 22:15:00 | 0.85611 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 92.4599 | 0 | 0
1133206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 21:26:29 | 10.07.2019 23:22:30 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 375.1203
1133218 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390127 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 21:36:34 | 10.07.2019 22:00:00 | 0.39056 | 0 | 0 | 148 | 535 | 0 | 0 | 57.8029 | 208.9496
1133225 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580225216 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 21:51:15 | 10.07.2019 22:30:00 | 0.64583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0
1133229 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_397387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 21:52:48 | 10.07.2019 22:27:00 | 0.57 | 0 | 0 | 25 | 168 | 0 | 0 | 14.25 | 95.76
1133236 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_233 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 22:12:50 | 10.07.2019 23:45:44 | 1.5483 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0967 | 1.5483
1133249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 22:05:00 | 10.07.2019 23:08:26 | 1.0572 | 0 | 59 | 0 | 25 | 0 | 62.376 | 0 | 26.4305
1133257 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 22:27:03 | 10.07.2019 23:13:15 | 0.77 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
1133266 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_18651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 22:48:40 | 10.07.2019 23:53:54 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.3955
1133268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336309 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 22:45:00 | 10.07.2019 23:17:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 287 | 1891 | 0 | 0 | 153.0657 | 1008.527
1133271 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_31735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:34 | 17.07.2019 14:01:34 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 346.1502
1133272 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_28290 , AKSARAY_AGDIREK_29025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 14:00:56 | 17.07.2019 18:12:56 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 235.2
1133273 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2019 09:00:54 | 13.07.2019 10:14:54 | 1.2333 | 0 | 20 | 0 | 360 | 0 | 24.6666 | 0 | 443.9988
1133274 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_26589 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:00:00 | 15.07.2019 15:17:00 | 6.2833 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 213.6332 | 0 | 18.85
1133275 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGHAT_2477403 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 10:00:34 | 17.07.2019 15:50:34 | 5.8333 | 0 | 442 | 4 | 151 | 0 | 2578.3319 | 23.3333 | 880.8328
1133291 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289086 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 23:17:48 | 11.07.2019 01:09:00 | 1.8533 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 33.3599 | 14.8266
1133294 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 10:00:44 | 18.07.2019 13:02:44 | 3.0333 | 0 | 100 | 6 | 819 | 0 | 303.333 | 18.2 | 2484.2973
1133295 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1750 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1754 , AKSARAY_OGMUSDIREK_17886 , AKSARAY_OGMUSDIREK_569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 10:00:41 | 18.07.2019 13:04:41 | 3.0667 | 0 | 323 | 0 | 1 | 0 | 990.5344 | 0 | 3.0667
1133296 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 23:26:09 | 11.07.2019 01:04:00 | 1.6308 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4.8925 | 1.6308 | 14.6775 | 3.2617
1133297 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68306 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 23:26:58 | 11.07.2019 00:19:00 | 0.86722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0
1133323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379223 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 00:02:57 | 11.07.2019 02:16:00 | 2.2175 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 97.57 | 6.6525
1133329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 00:45:58 | 11.07.2019 03:09:00 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 767.6126
1133337 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_264040 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 00:54:07 | 11.07.2019 03:16:00 | 2.3647 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 160.801 | 0 | 0
1133353 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165746 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 03:00:29 | 11.07.2019 05:00:00 | 1.9919 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9.9597 | 17.9275
1133364 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48959 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 03:41:49 | 11.07.2019 05:04:00 | 1.3697 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 397.2188 | 0 | 0
1133367 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_125750 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 04:26:41 | 11.07.2019 08:30:00 | 4.0553 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1447.735
1133370 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 04:39:36 | 11.07.2019 08:35:00 | 3.9233 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 372.7163 | 3013.1174
1133375 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 05:06:46 | 11.07.2019 06:20:00 | 1.2206 | 0 | 0 | 15 | 356 | 0 | 0 | 18.3084 | 434.5194
1133379 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2019 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 05:06:26 | 11.07.2019 07:46:00 | 2.6594 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.0587
1133387 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 05:29:54 | 11.07.2019 06:49:00 | 1.3183 | 0 | 0 | 8 | 263 | 0 | 0 | 10.5466 | 346.7208
1133394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 05:32:13 | 11.07.2019 06:25:00 | 0.87972 | 21 | 3333 | 0 | 0 | 18.4741 | 2932.1068 | 0 | 0
1133401 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_282542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 05:35:38 | 11.07.2019 06:51:00 | 1.2561 | 1 | 547 | 1 | 7 | 1.2561 | 687.0922 | 1.2561 | 8.7928
1133405 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_12327 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 05:48:10 | 11.07.2019 09:00:00 | 3.1972 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 6.3944 | 316.5248
1133415 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_36849 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 06:08:24 | 11.07.2019 07:40:00 | 1.5267 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 203.0471
1133430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 06:08:10 | 11.07.2019 06:41:00 | 0.54722 | 7 | 933 | 1 | 31 | 3.8305 | 510.5563 | 0.54722 | 16.9638
1133442 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392892 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 06:15:30 | 11.07.2019 06:59:00 | 0.725 | 0 | 0 | 7 | 515 | 0 | 0 | 5.075 | 373.375
1133446 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170302 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 06:01:02 | 11.07.2019 07:35:00 | 1.5661 | 0 | 0 | 261 | 1552 | 0 | 0 | 408.7547 | 2430.6027
1133456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15359 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 05:42:45 | 11.07.2019 09:18:00 | 3.5875 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 118.3875
1133457 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361215 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 05:26:54 | 11.07.2019 09:12:00 | 3.7517 | 0 | 0 | 117 | 793 | 0 | 0 | 438.9454 | 2975.0743
1133461 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 06:41:10 | 11.07.2019 09:03:00 | 2.3639 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 21.275 | 293.1224
1133465 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_228819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 06:50:00 | 11.07.2019 08:09:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.6001
1133471 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 06:46:42 | 11.07.2019 07:50:00 | 1.055 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 0 | 1.055 | 1281.825
1133476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_13190 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 06:57:38 | 11.07.2019 08:11:00 | 1.2228 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 2.4456 | 286.1305
1133484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203968 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 06:37:21 | 11.07.2019 07:58:00 | 1.3442 | 9 | 394 | 6 | 232 | 12.0975 | 529.603 | 8.065 | 311.8474
1133494 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 06:52:38 | 11.07.2019 07:33:00 | 0.67278 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 5.3822 | 755.5319
1133500 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_187164 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 07:07:46 | 11.07.2019 10:03:00 | 2.9206 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.6495 | 0
1133504 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_257500 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 07:07:25 | 11.07.2019 08:44:00 | 1.6097 | 4 | 50 | 8 | 550 | 6.4389 | 80.486 | 12.8778 | 885.346
1133518 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516163356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 07:26:47 | 11.07.2019 12:41:00 | 5.2369 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4216 | 0 | 0
1133521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1277 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 07:04:24 | 11.07.2019 10:34:00 | 3.4933 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.9733 | 3.4933
1133530 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14268 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 07:29:35 | 11.07.2019 08:33:00 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 83.4983
1133541 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_4315 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 07:22:09 | 11.07.2019 09:19:00 | 1.9475 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 19.475 | 13.6325
1133549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 06:00:00 | 11.07.2019 09:31:00 | 3.5167 | 2 | 0 | 37 | 8 | 7.0333 | 0 | 130.1168 | 28.1334
1133550 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8245 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 07:26:41 | 11.07.2019 08:03:00 | 0.60528 | 1 | 1223 | 0 | 0 | 0.60528 | 740.2574 | 0 | 0
1133556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_168746 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 07:35:31 | 11.07.2019 09:54:00 | 2.3081 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 2.3081 | 413.1427
1133571 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 07:49:37 | 11.07.2019 09:09:00 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 308.273
1133573 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 07:47:25 | 11.07.2019 09:46:00 | 1.9764 | 0 | 0 | 223 | 1546 | 0 | 0 | 440.735 | 3055.4989
1133582 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_378954 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 05:59:55 | 11.07.2019 09:10:00 | 3.1681 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 91.8737 | 0
1133642 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:26:45 | 11.07.2019 09:45:00 | 1.3042 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 10.4334 | 1464.5829
1133647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68521 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:27:18 | 11.07.2019 11:51:00 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.395
1133649 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12064 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:28:39 | 11.07.2019 10:16:00 | 1.7892 | 0 | 0 | 4 | 594 | 0 | 0 | 7.1567 | 1062.767
1133656 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420061 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:31:20 | 11.07.2019 11:22:00 | 2.8444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8444 | 0 | 0
1133657 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_32616 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:31:36 | 11.07.2019 12:05:00 | 3.5567 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78.2467
1133658 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192981 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:31:54 | 11.07.2019 09:52:00 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.025
1133659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2242636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:32:15 | 11.07.2019 10:51:00 | 2.3125 | 0 | 0 | 151 | 308 | 0 | 0 | 349.1875 | 712.25
1133667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:33:56 | 11.07.2019 10:55:00 | 2.3511 | 0 | 0 | 14 | 234 | 0 | 0 | 32.9155 | 550.1597
1133675 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516336093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:38:41 | 11.07.2019 10:07:00 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4719
1133677 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4355 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:42:17 | 11.07.2019 13:47:00 | 5.0786 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 50.7861 | 15.2358
1133689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_78692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:45:02 | 11.07.2019 09:59:00 | 1.2328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 | 0 | 0
1133698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580279838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:49:51 | 11.07.2019 12:21:00 | 3.5192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.1917 | 0 | 0
1133703 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221390 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:48:04 | 11.07.2019 09:51:00 | 1.0489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0
1133707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2240827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:41:15 | 11.07.2019 11:28:00 | 2.7792 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 88.9334 | 0
1133715 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7990 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:57:41 | 11.07.2019 09:28:00 | 0.50528 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.0211 | 0.50528
1133716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_99871 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:57:18 | 11.07.2019 09:28:00 | 0.51167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51167
1133722 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_396499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 07:01:08 | 11.07.2019 09:31:00 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 79.929
1133726 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_56384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:02:57 | 11.07.2019 11:54:00 | 2.8508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8508
1133755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:15:11 | 11.07.2019 10:09:00 | 0.89694 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7.1755 | 4.4847
1133786 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_25604 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:20:00 | 11.07.2019 12:58:00 | 3.6333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0
1133794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516149312 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:21:54 | 11.07.2019 11:48:00 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.435
1133797 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_32291 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:30:10 | 16.07.2019 10:14:10 | 0.73333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.4666 | 0 | 0
1133798 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9938 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:00 | 16.07.2019 14:41:00 | 4.6833 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 758.6995 | 0 | 0
1133800 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_28325 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 14:00:01 | 16.07.2019 16:39:01 | 2.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
1133803 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313211 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:25:26 | 11.07.2019 10:54:00 | 1.4761 | 2 | 19 | 34 | 0 | 2.9522 | 28.0461 | 50.1877 | 0
1133808 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 15:00:37 | 15.07.2019 17:50:37 | 2.8333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 555.3327 | 0 | 0
1133814 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158820 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:27:07 | 11.07.2019 09:48:00 | 0.34806 | 1 | 1311 | 0 | 0 | 0.34806 | 456.3067 | 0 | 0
1133824 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340758 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 08:59:44 | 11.07.2019 09:50:00 | 0.83778 | 0 | 73 | 102 | 1784 | 0 | 61.1579 | 85.4536 | 1494.5995
1133843 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:37:50 | 11.07.2019 11:22:00 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 112.8471
1133850 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580229130 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:46:51 | 11.07.2019 11:19:00 | 1.5358 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1808 | 0 | 0
1133857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_33531 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:42:23 | 11.07.2019 11:06:00 | 1.3936 | 0 | 0 | 7 | 295 | 0 | 0 | 9.7553 | 411.115
1133858 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_21253 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:48:05 | 11.07.2019 10:32:00 | 0.73194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73194 | 0 | 0
1133869 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2309 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:52:30 | 11.07.2019 12:40:00 | 2.7917 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 2.7917 | 354.5421
1133880 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:57:51 | 11.07.2019 12:37:00 | 2.6525 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 289.1225 | 0 | 7.9575
1133881 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4652 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 09:56:32 | 11.07.2019 10:18:00 | 0.35778 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.8712 | 0
1133887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5836 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 13:00:22 | 14.07.2019 14:14:22 | 1.2333 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1.2333 | 3.7 | 14.8
1133888 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGHAT_2621790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 10:00:43 | 14.07.2019 18:26:43 | 8.4333 | 3 | 282 | 4 | 2 | 25.3 | 2378.1991 | 33.7333 | 16.8667
1133916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_86282 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:14:26 | 11.07.2019 11:46:00 | 1.5261 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 1816.0709 | 0 | 0
1133917 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_68128 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:13:10 | 11.07.2019 15:04:00 | 4.8472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8472
1133918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_341280 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:14:53 | 11.07.2019 11:49:00 | 1.5686 | 0 | 0 | 73 | 10 | 0 | 0 | 114.5085 | 15.6861
1133921 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580295019 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:16:53 | 11.07.2019 12:02:00 | 1.7519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7519
1133922 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516445351 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:16:59 | 11.07.2019 12:14:00 | 1.9503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9503
1133924 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516275518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:17:24 | 11.07.2019 11:52:00 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5767
1133929 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_85334 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:19:22 | 11.07.2019 14:05:00 | 3.7606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7606
1133932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:18:15 | 11.07.2019 12:14:00 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 129.2544
1133947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:21:29 | 11.07.2019 11:19:00 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 77.6474
1133964 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:29:27 | 11.07.2019 11:36:00 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 201.8689
1133975 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:38:19 | 11.07.2019 13:07:00 | 2.4781 | 0 | 0 | 10 | 792 | 0 | 0 | 24.7806 | 1962.6235
1133979 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_19303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:39:51 | 11.07.2019 13:35:00 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.3026
1133980 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70626 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:40:11 | 11.07.2019 11:37:00 | 0.94694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8408 | 0
1133985 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10841 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:40:12 | 11.07.2019 12:25:00 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7467
1133992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_184613 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:43:41 | 11.07.2019 14:01:00 | 3.2886 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7317 | 0
1134011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:51:26 | 11.07.2019 11:13:00 | 0.35944 | 0 | 0 | 253 | 3870 | 0 | 0 | 90.9383 | 1391.0328
1134018 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 10:54:44 | 11.07.2019 12:58:00 | 2.0544 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 1349.7671 | 0 | 0
1134044 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516300510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:01:15 | 11.07.2019 12:55:00 | 1.8958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8958
1134045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_142939 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:01:52 | 16.07.2019 14:54:52 | 4.8833 | 0 | 0 | 31 | 400 | 0 | 0 | 151.3832 | 1953.332
1134081 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324253 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:05:30 | 11.07.2019 11:59:00 | 0.89167 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 68.6586 | 0
1134098 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_153121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:06:01 | 11.07.2019 12:40:00 | 1.5664 | 10 | 353 | 49 | 35 | 15.6639 | 552.9357 | 76.7531 | 54.8237
1134105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2019 07:54:02 | 10.07.2019 09:35:00 | 1.6828 | 1 | 425 | 6 | 602 | 1.6828 | 715.1815 | 10.0967 | 1013.0336
1134107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:12:05 | 11.07.2019 11:50:00 | 0.63194 | 15 | 4303 | 0 | 0 | 9.4791 | 2719.2378 | 0 | 0
1134110 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6038 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:15:52 | 11.07.2019 13:59:00 | 2.7189 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 43.5022 | 2.7189
1134111 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_331168 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:18 | 14.07.2019 09:26:18 | 0.43333 | 31 | 402 | 10 | 19 | 13.4332 | 174.1987 | 4.3333 | 8.2333
1134112 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:09:32 | 11.07.2019 11:44:00 | 0.57444 | 3 | 1736 | 1 | 37 | 1.7233 | 997.2278 | 0.57444 | 21.2543
1134113 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_331168 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 17:01:46 | 14.07.2019 17:18:46 | 0.28333 | 31 | 402 | 10 | 19 | 8.7832 | 113.8987 | 2.8333 | 5.3833
1134115 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70756 , KONYA_OGMUSDIREK_70885 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:00:16 | 15.07.2019 14:28:16 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 453.7336
1134119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580278257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:10:56 | 11.07.2019 14:23:00 | 3.2011 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0055 | 0 | 0
1134127 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_16050 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:20:38 | 11.07.2019 12:19:00 | 0.97278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8367
1134135 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_6567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:00:13 | 15.07.2019 14:16:13 | 5.2667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 526.667 | 0 | 0
1134155 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_120612 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:32:13 | 11.07.2019 13:54:00 | 2.3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3631 | 0 | 0
1134157 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_580323047 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:33:26 | 11.07.2019 12:26:00 | 0.87611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87611 | 0 | 0
1134173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:36:54 | 11.07.2019 12:21:00 | 0.735 | 2 | 581 | 16 | 12 | 1.47 | 427.035 | 11.76 | 8.82
1134188 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516348601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:43:33 | 11.07.2019 12:43:00 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99083
1134189 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_13342 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:46:56 | 11.07.2019 12:49:00 | 1.0344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0689 | 0 | 0
1134192 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_47993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:49:08 | 11.07.2019 12:45:00 | 0.93111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8622
1134196 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_29476 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:50:03 | 11.07.2019 11:58:00 | 0.1325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0
1134199 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_28629 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:51:18 | 11.07.2019 14:41:00 | 2.8283 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 138.5882
1134229 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_72448 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:04:35 | 11.07.2019 12:26:00 | 0.35694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71388 | 0 | 0
1134231 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:01:07 | 11.07.2019 13:37:00 | 1.5981 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3922 | 0
1134241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:08:53 | 11.07.2019 14:05:00 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9353
1134250 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:34:33 | 11.07.2019 12:18:00 | 0.72417 | 1 | 0 | 60 | 3489 | 0.72417 | 0 | 43.4502 | 2526.6291
1134256 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:14:59 | 11.07.2019 15:36:26 | 3.3575 | 0 | 428 | 0 | 1 | 0 | 1437.01 | 0 | 3.3575
1134266 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516253861 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:19:04 | 11.07.2019 12:31:00 | 0.19889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 0 | 0
1134279 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_331606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:17:28 | 11.07.2019 13:14:00 | 0.94222 | 40 | 2917 | 396 | 1904 | 37.6888 | 2748.4557 | 373.1191 | 1793.9869
1134293 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262519 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:03:41 | 16.07.2019 12:27:41 | 2.4 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 451.2 | 0 | 2.4
1134317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127680 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:31:08 | 11.07.2019 13:44:00 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 834.3203
1134332 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_346815 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:42:26 | 11.07.2019 13:21:00 | 0.64278 | 3 | 777 | 0 | 0 | 1.9283 | 499.4401 | 0 | 0
1134333 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:45:04 | 11.07.2019 15:25:00 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 210.5792
1134335 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8838 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:46:54 | 11.07.2019 17:27:46 | 4.6811 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4.6811 | 290.2288
1134336 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:47:29 | 11.07.2019 14:00:00 | 1.2086 | 0 | 0 | 134 | 3022 | 0 | 0 | 161.9537 | 3652.4194
1134346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_106143 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 11:54:54 | 11.07.2019 14:23:00 | 2.4683 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | 0
1134351 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1414 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:25:48 | 11.07.2019 14:08:00 | 1.7033 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 127.7498 | 0 | 0
1134352 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516121729 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:54:13 | 11.07.2019 14:10:00 | 1.2631 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.3675 | 0 | 0
1134357 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_74009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 12:56:44 | 11.07.2019 14:28:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.0555
1134403 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5243 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:10:14 | 11.07.2019 15:46:26 | 2.6033 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 892.9422
1134413 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_24383 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:20:21 | 11.07.2019 14:24:00 | 1.0608 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100.7789 | 0 | 0
1134415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100805 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:21:21 | 11.07.2019 14:30:00 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 202.5181
1134420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102135 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:24:35 | 11.07.2019 15:09:00 | 1.7403 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6625 | 0 | 0
1134427 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356190 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:28:51 | 11.07.2019 15:44:08 | 2.2547 | 0 | 0 | 15 | 726 | 0 | 0 | 33.8208 | 1636.9267
1134438 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:31:55 | 11.07.2019 14:15:00 | 0.71806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1806 | 0 | 0
1134439 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356484 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:25:53 | 11.07.2019 14:34:00 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 1114.845
1134441 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:32:28 | 11.07.2019 14:42:00 | 1.1589 | 3 | 1736 | 1 | 37 | 3.4767 | 2011.833 | 1.1589 | 42.8789
1134443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28431 , KONYA_OGMUSDIREK_29609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:00 | 16.07.2019 16:42:00 | 7.7 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1786.4 | 0 | 0
1134444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23393 , KONYA_OGMUSDIREK_29067 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:54 | 17.07.2019 12:24:54 | 3.4 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 761.6 | 0 | 0
1134445 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:33:59 | 11.07.2019 15:35:21 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 260.9386
1134451 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:35:14 | 11.07.2019 17:44:38 | 4.1567 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.0967 | 0
1134452 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356885 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:24:43 | 11.07.2019 15:25:00 | 2.0047 | 0 | 0 | 12 | 1394 | 0 | 0 | 24.0566 | 2794.5797
1134454 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:37:21 | 11.07.2019 14:05:00 | 0.46083 | 2 | 0 | 172 | 931 | 0.92166 | 0 | 79.2628 | 429.0327
1134460 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3198 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:39:47 | 11.07.2019 14:37:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 319.4593
1134488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_227131 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:09 | 16.07.2019 13:28:09 | 4.4667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 192.0668 | 0 | 0
1134489 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:43:33 | 11.07.2019 15:12:00 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 103.1919
1134503 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516134407 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:52:03 | 11.07.2019 15:31:54 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3283
1134504 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_260147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:36:31 | 11.07.2019 14:41:00 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 361.1059
1134509 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:49:35 | 11.07.2019 14:21:00 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 47.6485
1134523 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:49:27 | 11.07.2019 15:05:00 | 1.2592 | 0 | 0 | 44 | 28 | 0 | 0 | 55.4035 | 35.2568
1134529 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_83734 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:00:19 | 11.07.2019 15:32:27 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.7112
1134533 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14352 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:02:45 | 11.07.2019 15:05:00 | 1.0375 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 0 | 0
1134539 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:59:26 | 11.07.2019 15:45:56 | 1.775 | 0 | 0 | 15 | 356 | 0 | 0 | 26.625 | 631.9
1134544 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516216444 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:04:53 | 11.07.2019 14:55:00 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83528
1134556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356486 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:07:34 | 11.07.2019 14:55:00 | 0.79056 | 0 | 0 | 18 | 1857 | 0 | 0 | 14.2301 | 1468.0699
1134559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:11:04 | 11.07.2019 16:44:37 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 253.3578
1134563 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15582 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 16:30:51 | 14.07.2019 17:41:51 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.4999
1134565 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5654 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:14:10 | 11.07.2019 15:04:00 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 133.7202
1134576 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_374356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:06:53 | 11.07.2019 17:03:12 | 2.9386 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 273.2907 | 5.8772
1134583 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:47:40 | 11.07.2019 16:13:27 | 1.4297 | 8 | 63 | 0 | 10 | 11.4378 | 90.0724 | 0 | 14.2972
1134584 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39666 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:23:10 | 11.07.2019 16:09:44 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 390.7442
1134585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:24:14 | 11.07.2019 14:57:00 | 0.54611 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 37.1355 | 0 | 21.8444
1134614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_177592 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:16:21 | 11.07.2019 14:54:00 | 0.6275 | 3 | 704 | 389 | 2203 | 1.8825 | 441.76 | 244.0975 | 1382.3825
1134621 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:24:59 | 11.07.2019 14:56:00 | 0.51694 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1048.3543 | 0 | 0
1134636 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 15:00:21 | 14.07.2019 16:30:21 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 76.5
1134640 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:31:12 | 11.07.2019 15:32:35 | 1.0231 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 5.1153 | 97.1907
1134659 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_231911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:46:50 | 11.07.2019 18:27:28 | 3.6772 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4178
1134666 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:35:14 | 11.07.2019 16:39:26 | 2.07 | 0 | 0 | 10 | 1745 | 0 | 0 | 20.7 | 3612.15
1134674 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_435880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:50:11 | 11.07.2019 15:27:00 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7497
1134678 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_361958 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:52:23 | 11.07.2019 16:08:16 | 1.2647 | 0 | 0 | 9 | 1277 | 0 | 0 | 11.3825 | 1615.0474
1134683 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_348941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:53:08 | 11.07.2019 16:15:34 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4867
1134686 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22241 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 14:00:23 | 14.07.2019 15:10:23 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.6668
1134691 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_7011 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:23:22 | 11.07.2019 18:44:09 | 4.3464 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 617.1874
1134698 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_109355 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:59:52 | 11.07.2019 16:31:01 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.115
1134699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377282 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:49:51 | 11.07.2019 16:03:00 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 88.9994
1134707 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85041 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:59:00 | 11.07.2019 17:23:58 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 193.2888
1134710 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15782 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:00 | 14.07.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 340
1134711 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_3937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:00:27 | 11.07.2019 18:36:16 | 3.5969 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 917.2197 | 0 | 0
1134715 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142722 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:03:01 | 11.07.2019 15:23:00 | 0.33306 | 7 | 970 | 0 | 0 | 2.3314 | 323.0682 | 0 | 0
1134718 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_231965 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 12:00:00 | 16.07.2019 15:59:00 | 3.9833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 565.6329 | 0 | 0
1134719 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33119 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:28 | 17.07.2019 12:53:28 | 3.8833 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 34.95 | 0 | 7.7667
1134720 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_228568 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 12:00:17 | 17.07.2019 15:36:17 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.6
1134724 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_235246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:07:32 | 11.07.2019 15:35:52 | 0.47222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3611 | 0 | 0
1134726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31783 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:16:37 | 19.07.2019 13:39:37 | 4.3833 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 574.2162 | 0 | 13.15
1134727 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_229337 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 12:00:00 | 19.07.2019 15:43:00 | 3.7167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 167.2501 | 0 | 0
1134728 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:05:15 | 20.07.2019 12:25:15 | 3.3333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 116.6666 | 0 | 0
1134729 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_102930 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 12:20:34 | 20.07.2019 17:16:34 | 4.9333 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 133.1999 | 0 | 4.9333
1134730 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2230609 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:10:37 | 21.07.2019 13:53:37 | 4.7167 | 0 | 0 | 5 | 563 | 0 | 0 | 23.5833 | 2655.4852
1134737 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_2214302 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:10:13 | 11.07.2019 18:05:31 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 172.3785
1134738 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_352388 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:11:01 | 11.07.2019 22:25:00 | 7.2331 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.0298
1134754 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:51 | 16.07.2019 11:51:51 | 1.85 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 832.5 | 0 | 0
1134760 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_261131 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:58:33 | 11.07.2019 16:16:04 | 1.2919 | 0 | 0 | 731 | 4924 | 0 | 0 | 944.4081 | 6361.5126
1134762 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_148165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:14:49 | 11.07.2019 21:17:50 | 6.0503 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 235.9609 | 0 | 6.0503
1134764 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_263094 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:16:07 | 11.07.2019 16:28:51 | 1.2122 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54.5499 | 0 | 0
1134777 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72123 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:31:31 | 11.07.2019 19:10:53 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 67.9005
1134781 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71266 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:43 | 16.07.2019 11:58:43 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86.0334
1134786 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 14:00:01 | 15.07.2019 18:06:01 | 4.1 | 5 | 465 | 4 | 27 | 20.5 | 1906.5 | 16.4 | 110.7
1134787 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19700 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:00:29 | 15.07.2019 12:57:29 | 3.95 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 90.85 | 0 | 7.9
1134788 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146614 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 13:00:49 | 14.07.2019 16:05:49 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 132.5832
1134789 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_23017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:18:47 | 11.07.2019 17:22:30 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 92.7873
1134791 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_196152 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:52 | 14.07.2019 12:11:52 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 175.0831
1134800 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:23:15 | 11.07.2019 19:35:16 | 4.2003 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 823.2549
1134803 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_466139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:11:19 | 11.07.2019 16:03:34 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.3832
1134812 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_36072 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:06 | 14.07.2019 09:34:06 | 0.56667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0
1134818 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:32:38 | 11.07.2019 17:18:07 | 1.7581 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 101.9675
1134829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_14916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:33:25 | 11.07.2019 16:52:53 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62.2487
1134836 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_390797 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:20:57 | 11.07.2019 20:21:13 | 5.0044 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270.2398
1134838 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:48:40 | 11.07.2019 19:22:11 | 4.5586 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1376.7002
1134839 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_336390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:38:03 | 11.07.2019 16:34:23 | 0.93889 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 2.8167 | 234.7225
1134844 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_117985 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:18:05 | 11.07.2019 21:46:36 | 6.4753 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 2337.5761
1134846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:34:38 | 11.07.2019 17:08:35 | 1.5658 | 0 | 0 | 3 | 345 | 0 | 0 | 4.6975 | 540.2114
1134855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16126 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:29:36 | 11.07.2019 20:31:44 | 3.0356 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 130.5291
1134862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_177592 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:37:00 | 11.07.2019 16:06:28 | 0.49111 | 3 | 704 | 389 | 2203 | 1.4733 | 345.7414 | 191.0418 | 1081.9153
1134870 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126247 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:47:50 | 11.07.2019 19:12:15 | 4.4069 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 17.6278 | 603.7508
1134874 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_11588 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:43:09 | 11.07.2019 18:20:05 | 2.6156 | 0 | 157 | 0 | 7 | 0 | 410.6429 | 0 | 18.3089
1134877 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:44:42 | 12.07.2019 01:19:00 | 9.5717 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 402.0101
1134878 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316655 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:45:04 | 11.07.2019 17:18:41 | 1.5603 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 661.5587 | 0 | 0
1134880 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312319 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:42:18 | 11.07.2019 17:10:05 | 1.4631 | 0 | 0 | 3 | 1684 | 0 | 0 | 4.3892 | 2463.793
1134882 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:51:57 | 11.07.2019 22:47:39 | 7.9283 | 0 | 0 | 32 | 1271 | 0 | 0 | 253.7066 | 10076.9074
1134886 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:01:23 | 11.07.2019 17:29:49 | 2.4739 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 952.4476 | 0 | 0
1134887 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:47:07 | 11.07.2019 19:25:52 | 3.6458 | 2 | 581 | 7 | 3 | 7.2917 | 2118.2272 | 25.5208 | 10.9375
1134888 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41507 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:12:53 | 11.07.2019 21:09:07 | 5.9372 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 647.157 | 0 | 0
1134891 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_4909 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:48:30 | 11.07.2019 16:18:51 | 0.50583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5292
1134892 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6728 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:48:24 | 11.07.2019 16:48:37 | 1.0036 | 0 | 159 | 0 | 6 | 0 | 159.574 | 0 | 6.0217
1134907 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_299170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:49:35 | 11.07.2019 18:22:43 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.94
1134908 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363122 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:46:50 | 11.07.2019 23:48:11 | 8.0225 | 0 | 0 | 18 | 1221 | 0 | 0 | 144.405 | 9795.4725
1134915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_259191 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:49:41 | 11.07.2019 16:56:57 | 1.1211 | 0 | 0 | 26 | 3429 | 0 | 0 | 29.1489 | 3844.2862
1134935 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_132622 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:53:26 | 11.07.2019 16:10:10 | 0.27889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55778 | 0
1134941 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2239189 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:31:41 | 11.07.2019 20:29:36 | 4.9653 | 0 | 0 | 10 | 337 | 0 | 0 | 49.6528 | 1673.2994
1134953 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_180174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:56:51 | 11.07.2019 18:28:17 | 2.5239 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.3345 | 0 | 0
1134963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_180712 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:56:55 | 11.07.2019 16:37:04 | 0.66917 | 9 | 3378 | 0 | 0 | 6.0225 | 2260.4563 | 0 | 0
1134971 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19184 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:54:17 | 12.07.2019 02:59:00 | 11.0786 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.1572 | 22.1572
1134974 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_274475 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:01:51 | 11.07.2019 22:49:08 | 6.7881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7881
1134975 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9818 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:01:27 | 11.07.2019 16:34:27 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
1134976 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_37805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:01:43 | 11.07.2019 17:04:14 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0419
1134979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_134429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:59:05 | 11.07.2019 17:50:11 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 129.6169
1134980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_314324 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:24:24 | 11.07.2019 20:38:47 | 5.2397 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.8766 | 0 | 0
1134981 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_27251 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:02:55 | 11.07.2019 22:08:50 | 6.0986 | 0 | 0 | 36 | 1754 | 0 | 0 | 219.55 | 10696.9619
1134982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516280757 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:43:45 | 11.07.2019 16:52:29 | 1.1456 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1645 | 0 | 0
1134987 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155430 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:57:36 | 11.07.2019 19:03:36 | 3.1 | 27 | 16896 | 1 | 12 | 83.7 | 52377.6 | 3.1 | 37.2
1134991 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_7415 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:52:44 | 12.07.2019 00:45:00 | 8.8711 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 452.4266
1134992 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_154399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:40:34 | 11.07.2019 16:20:39 | 0.66806 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 106.8896 | 0 | 0
1134995 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:21:46 | 11.07.2019 17:40:24 | 2.3106 | 0 | 1314 | 1 | 67 | 0 | 3036.0758 | 2.3106 | 154.8075
1134996 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311394 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:53:19 | 11.07.2019 18:01:02 | 2.1286 | 14 | 2908 | 2 | 4 | 29.8005 | 6189.9979 | 4.2572 | 8.5144
1134998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_317278 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:39:37 | 11.07.2019 17:37:37 | 1.9667 | 2 | 851 | 0 | 42 | 3.9333 | 1673.6362 | 0 | 82.6001
1135003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1895 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:03:07 | 11.07.2019 23:12:46 | 7.1608 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.965 | 0 | 0
1135007 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115553 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:05:29 | 11.07.2019 19:24:31 | 4.3172 | 0 | 0 | 5 | 112 | 0 | 0 | 21.5861 | 483.5286
1135014 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_60175 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:29:48 | 11.07.2019 21:28:18 | 6.975 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 285.975
1135022 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:44:35 | 11.07.2019 16:21:04 | 0.60806 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0 | 0 | 1.8242 | 268.7625
1135025 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:25:17 | 11.07.2019 23:33:47 | 8.1417 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 968.8587
1135027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_66173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:27:31 | 11.07.2019 20:37:58 | 5.1742 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 605.3779
1135028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_259131 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:08:03 | 11.07.2019 19:44:46 | 3.6119 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 1889.0446 | 0 | 0
1135029 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3191 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:14:06 | 11.07.2019 17:28:34 | 1.2411 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4822 | 0
1135031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10798 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:33:22 | 11.07.2019 18:30:00 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.9339
1135033 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_123538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:10:39 | 11.07.2019 17:40:58 | 1.5053 | 0 | 0 | 135 | 2335 | 0 | 0 | 203.2128 | 3514.8288
1135034 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_192893 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:36:54 | 11.07.2019 21:10:17 | 5.5564 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 233.3684
1135037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:40:56 | 11.07.2019 18:54:17 | 3.2225 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 905.5225
1135040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:51:06 | 11.07.2019 19:25:31 | 3.5736 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 328.7721
1135042 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131037 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:56:25 | 11.07.2019 22:42:07 | 8.7617 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 543.2235
1135044 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_376789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:52:33 | 11.07.2019 21:45:03 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47
1135047 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2323 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:40:09 | 11.07.2019 19:29:14 | 3.8181 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 3.8181 | 328.3532
1135068 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_289280 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:00:24 | 26.07.2019 12:39:24 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 169.6
1135069 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_282563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 10:00:47 | 18.07.2019 11:51:47 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.95
1135076 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516312457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:57:48 | 11.07.2019 18:57:41 | 2.9981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9981
1135077 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:23:18 | 11.07.2019 23:07:14 | 6.7322 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 646.2931
1135078 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_506948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:02:51 | 11.07.2019 18:07:45 | 3.0817 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 212.6352 | 0 | 0
1135080 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2829 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:24:23 | 11.07.2019 19:41:40 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 269.6209
1135081 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 13:11:01 | 11.07.2019 16:42:56 | 3.5319 | 0 | 0 | 19 | 1311 | 0 | 0 | 67.1069 | 4630.3733
1135083 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_348941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:54:57 | 11.07.2019 22:12:31 | 6.2928 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.5134
1135084 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9381 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:21:51 | 11.07.2019 19:30:54 | 3.1508 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 185.899
1135091 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_97672 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:27:47 | 11.07.2019 17:37:23 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
1135099 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_446289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:30:36 | 11.07.2019 17:53:02 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8694
1135101 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70061 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:48:13 | 11.07.2019 23:05:20 | 1.2853 | 0 | 0 | 23 | 621 | 0 | 0 | 29.5614 | 798.1589
1135104 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_54828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:40:50 | 11.07.2019 17:29:18 | 2.8078 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 988.3386 | 0 | 0
1135105 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:22:36 | 11.07.2019 16:49:42 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 284.5273
1135107 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_121284 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:42:46 | 11.07.2019 16:55:50 | 1.2178 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 367.7696 | 0 | 0
1135113 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1945 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:22:48 | 11.07.2019 21:46:45 | 5.3992 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 502.1228
1135119 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362425 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:12:49 | 11.07.2019 17:11:12 | 0.97306 | 5 | 1543 | 22 | 2068 | 4.8653 | 1501.4316 | 21.4073 | 2012.2881
1135125 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:48:05 | 11.07.2019 18:29:11 | 3.685 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 320.595 | 0 | 0
1135130 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10896 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:32:23 | 12.07.2019 01:25:00 | 7.8769 | 0 | 0 | 7 | 829 | 0 | 0 | 55.1386 | 6529.9833
1135135 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:25:33 | 11.07.2019 17:58:23 | 1.5472 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0 | 4.6417 | 215.0636
1135138 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_26363 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 07:30:04 | 14.07.2019 08:05:04 | 0.58333 | 8 | 2812 | 37 | 21 | 4.6666 | 1640.324 | 21.5832 | 12.2499
1135145 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_273624 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:22:19 | 12.07.2019 02:37:33 | 10.2539 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 666.5028 | 0 | 0
1135147 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_51668 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:38:45 | 11.07.2019 18:56:21 | 2.2933 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 243.093 | 0 | 0
1135152 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260902 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:31:09 | 11.07.2019 20:04:07 | 3.5494 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 2229.0483 | 0 | 0
1135154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:00:29 | 15.07.2019 11:24:29 | 2.4 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
1135156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:41 | 14.07.2019 11:41:41 | 2.6833 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 496.416 | 0 | 0
1135157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_311885 , KONYA_AGDIREK_379638 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 13:30:20 | 14.07.2019 18:30:20 | 5 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 105 | 0 | 50
1135160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57147 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 02:00:46 | 14.07.2019 02:21:46 | 0.35 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 104.65 | 0 | 0
1135162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35407 , KONYA_OGMUSDIREK_35411 , KONYA_OGMUSDIREK_59399 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:49 | 14.07.2019 11:56:49 | 2.9333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 2.9333 | 0
1135164 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3493 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:12:59 | 11.07.2019 17:46:31 | 3.5589 | 0 | 0 | 23 | 1143 | 0 | 0 | 81.8545 | 4067.8113
1135176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 13:00:50 | 14.07.2019 13:06:50 | 0.1 | 0 | 404 | 0 | 19 | 0 | 40.4 | 0 | 1.9
1135177 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3420 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:41:59 | 11.07.2019 22:46:24 | 6.0736 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 327.9749 | 0 | 0
1135179 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5243 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:42:10 | 11.07.2019 17:04:19 | 0.36917 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 126.6253
1135190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325861 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:25:44 | 11.07.2019 20:28:59 | 4.0542 | 0 | 0 | 7 | 1542 | 0 | 0 | 28.3792 | 6251.5301
1135192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_26144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:50:19 | 11.07.2019 19:59:09 | 3.1472 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 91.2694
1135201 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_55027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:53:02 | 11.07.2019 20:33:18 | 3.6711 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1413.3773
1135205 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_28928 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:50:27 | 11.07.2019 20:34:42 | 3.7375 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 3.7375 | 1083.875
1135214 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_23892 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:55:21 | 11.07.2019 18:34:40 | 1.6553 | 0 | 89 | 0 | 6 | 0 | 147.3199 | 0 | 9.9317
1135215 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:11:43 | 11.07.2019 19:15:06 | 3.0564 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 42.7895 | 1283.6838
1135224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_38423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:56:59 | 11.07.2019 17:59:49 | 1.0472 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 113.0998 | 0 | 0
1135233 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_413293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:17:23 | 11.07.2019 21:20:53 | 3.0583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2333
1135237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31260 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:04:29 | 11.07.2019 21:13:36 | 5.1519 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 968.5647 | 0 | 0
1135240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22472 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 16:30:11 | 14.07.2019 17:24:11 | 0.9 | 0 | 31 | 0 | 49 | 0 | 27.9 | 0 | 44.1
1135242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_117526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 14:30:00 | 14.07.2019 17:26:00 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
1135245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_292962 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:24:33 | 11.07.2019 21:07:44 | 4.7197 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 471.972
1135248 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:25:24 | 11.07.2019 19:06:14 | 2.6806 | 5 | 1406 | 18 | 596 | 13.4028 | 3768.8674 | 48.2501 | 1597.6138
1135251 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:01:58 | 11.07.2019 19:07:27 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 376.4502
1135255 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:41:31 | 12.07.2019 02:57:00 | 10.2581 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 656.5158
1135256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_297540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:56:45 | 11.07.2019 20:03:00 | 3.1042 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 152.1043 | 0 | 0
1135258 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5058 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:01:16 | 11.07.2019 19:09:53 | 2.1436 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 182.2069 | 0 | 0
1135262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_335733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:17:28 | 11.07.2019 21:11:41 | 2.9036 | 10 | 1448 | 24 | 636 | 29.0361 | 4204.4273 | 69.6866 | 1846.696
1135264 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:04:27 | 11.07.2019 18:11:42 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58.2832
1135273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:42:17 | 11.07.2019 18:52:22 | 2.1681 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0 | 0 | 6.5042 | 958.2825
1135275 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_437416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:43:52 | 11.07.2019 19:49:18 | 3.0906 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 154.528 | 0 | 0
1135277 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:02:55 | 11.07.2019 17:53:18 | 0.83972 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 15.9547 | 3.3589
1135283 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_316791 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:47:53 | 11.07.2019 18:13:14 | 1.4225 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 553.3525 | 0 | 0
1135286 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319383 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:08:56 | 11.07.2019 17:52:25 | 1.7247 | 0 | 0 | 37 | 638 | 0 | 0 | 63.8146 | 1100.3714
1135287 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:10:10 | 11.07.2019 18:52:46 | 2.71 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 111.11 | 0 | 0
1135295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2513 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:07:12 | 11.07.2019 20:55:07 | 3.7986 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 360.868
1135297 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348138 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:05:43 | 11.07.2019 19:33:12 | 2.4581 | 1 | 1876 | 0 | 0 | 2.4581 | 4611.3206 | 0 | 0
1135304 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:34:03 | 11.07.2019 17:27:58 | 0.89861 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 330.6885
1135319 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_55230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:10:56 | 11.07.2019 19:01:37 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8447
1135327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:26:00 | 11.07.2019 22:32:04 | 6.1011 | 0 | 0 | 13 | 1832 | 0 | 0 | 79.3144 | 11177.2335
1135329 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_14589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:11:07 | 11.07.2019 17:25:19 | 1.2367 | 19 | 3340 | 12 | 106 | 23.4967 | 4130.4778 | 14.84 | 131.087
1135334 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:59:45 | 12.07.2019 02:42:00 | 8.7042 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2663.476 | 0 | 0
1135350 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:11:05 | 11.07.2019 19:30:25 | 3.3222 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 740.8551 | 0 | 0
1135358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48724 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:00:07 | 15.07.2019 10:01:07 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.9168 | 0 | 0
1135359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_101129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 08:30:12 | 15.07.2019 09:59:12 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.4833 | 0 | 7.4166
1135361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_43560 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 10:45:08 | 15.07.2019 12:05:08 | 1.3333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 82.6665 | 0 | 0
1135362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47202 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 10:45:26 | 15.07.2019 12:08:26 | 1.3833 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 211.6495 | 0 | 0
1135364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35461 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 13:30:00 | 15.07.2019 18:08:00 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 361.3997
1135365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3780 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:28 | 16.07.2019 13:11:28 | 4.1833 | 0 | 47 | 2 | 1 | 0 | 196.6165 | 8.3667 | 4.1833
1135368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2350 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:00 | 16.07.2019 12:00:00 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
1135370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_4080 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 14:00:07 | 16.07.2019 17:50:07 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 364.1664
1135381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_16359 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:20:05 | 11.07.2019 18:17:29 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.5234
1135389 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:16:43 | 11.07.2019 18:14:23 | 1.9611 | 15 | 195 | 148 | 920 | 29.4167 | 382.4164 | 290.2443 | 1804.2212
1135393 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:07:53 | 11.07.2019 18:31:31 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 262.0513
1135394 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8400 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:57:19 | 11.07.2019 21:55:08 | 4.9636 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 446.7249 | 0 | 0
1135407 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_13167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:22:31 | 12.07.2019 00:53:00 | 8.5081 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1114.5559
1135409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_28033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:54:37 | 11.07.2019 23:01:42 | 5.1181 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 957.0772
1135411 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:10:02 | 11.07.2019 18:04:47 | 0.9125 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 16.425 | 2961.975 | 7.3 | 36.5
1135418 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130639 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:11:04 | 11.07.2019 22:19:53 | 5.1469 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 10.2939 | 2280.0944
1135420 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_62532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:08:50 | 11.07.2019 21:00:47 | 3.8658 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 792.4951 | 0 | 0
1135421 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_44336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:18:32 | 11.07.2019 23:00:06 | 5.6928 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 409.8802
1135425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4233 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:20:30 | 11.07.2019 19:56:57 | 2.6075 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 299.8625
1135431 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:20:59 | 12.07.2019 03:14:00 | 9.8836 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 227.323
1135434 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_412397 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:05:07 | 11.07.2019 18:37:01 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9117
1135440 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339678 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:25:13 | 11.07.2019 17:56:53 | 0.52778 | 4 | 867 | 1 | 70 | 2.1111 | 457.5853 | 0.52778 | 36.9446
1135442 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2808 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:11:21 | 11.07.2019 19:47:00 | 2.5942 | 2 | 1648 | 19 | 547 | 5.1883 | 4275.1922 | 49.2892 | 1419.011
1135448 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54078 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:11:39 | 11.07.2019 18:21:34 | 1.1653 | 0 | 0 | 58 | 131 | 0 | 0 | 67.5862 | 152.6517
1135458 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_433913 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:31:18 | 11.07.2019 21:33:12 | 4.0317 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.4117
1135459 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_74984 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:20:32 | 11.07.2019 20:07:21 | 2.7803 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 253.0055 | 0 | 0
1135460 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85041 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:26:21 | 11.07.2019 19:56:17 | 2.4989 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 199.9112
1135462 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:45:43 | 12.07.2019 00:30:00 | 4.7381 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 236.903
1135463 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340412 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:23:52 | 11.07.2019 19:53:55 | 2.5008 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 0 | 2.5008 | 3038.5084
1135464 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:28:53 | 11.07.2019 18:54:00 | 1.4186 | 0 | 0 | 11 | 462 | 0 | 0 | 15.6047 | 655.3978
1135466 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_223031 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:24:11 | 11.07.2019 19:26:16 | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2778
1135468 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356484 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:07:28 | 11.07.2019 19:03:53 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 1905.355
1135470 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:55:12 | 11.07.2019 19:49:41 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 494.3702
1135471 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:25:05 | 11.07.2019 18:08:42 | 0.72694 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.2657
1135484 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19007 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:37:20 | 11.07.2019 20:46:04 | 3.1456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1456 | 0 | 0
1135487 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:56:05 | 11.07.2019 17:55:06 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 103.1477
1135489 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261521 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:36:54 | 11.07.2019 19:14:38 | 1.6289 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 638.5249 | 0 | 0
1135493 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_233069 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:27:58 | 11.07.2019 18:05:56 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3278
1135500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:33:56 | 11.07.2019 19:41:58 | 3.1339 | 2 | 1068 | 26 | 2574 | 6.2678 | 3346.9945 | 81.4811 | 8066.6329
1135509 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:56:50 | 11.07.2019 21:29:51 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1267.45
1135513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_124350 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 16:30:24 | 14.07.2019 20:03:24 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 159.75
1135518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580234337 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:32:57 | 11.07.2019 21:43:24 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1742
1135525 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_7418 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:42:07 | 11.07.2019 22:00:46 | 4.3108 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 163.8115
1135526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:55:35 | 11.07.2019 19:20:39 | 3.4178 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 123.0401 | 0 | 0
1135527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_222000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:22:11 | 11.07.2019 19:52:56 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.175
1135530 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:31:58 | 11.07.2019 18:39:34 | 1.1267 | 0 | 0 | 159 | 641 | 0 | 0 | 179.1405 | 722.1955
1135534 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:56:01 | 11.07.2019 18:07:53 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 180.218
1135540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:33:40 | 11.07.2019 21:54:29 | 4.3469 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 465.1226
1135543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:32:46 | 11.07.2019 19:23:36 | 1.8472 | 0 | 0 | 6 | 274 | 0 | 0 | 11.0833 | 506.1383
1135544 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313120 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:25:26 | 11.07.2019 20:08:00 | 5.7094 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 28.5472 | 45.6755
1135546 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_131352 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:29:34 | 11.07.2019 22:06:03 | 4.6081 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0403
1135548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073277 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:43:22 | 11.07.2019 18:48:58 | 1.0933 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.2133 | 0 | 0
1135549 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_20280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:51:50 | 11.07.2019 18:35:54 | 1.7344 | 0 | 384 | 0 | 6 | 0 | 666.025 | 0 | 10.4066
1135551 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_72727 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:23:40 | 11.07.2019 19:54:52 | 3.52 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 3.52 | 2027.52
1135556 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_22729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:13:48 | 11.07.2019 18:55:10 | 2.6894 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 193.6397
1135563 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_24985 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:48:47 | 11.07.2019 20:30:08 | 2.6892 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 174.7961 | 0 | 0
1135564 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_99658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:50:04 | 11.07.2019 22:45:36 | 4.9256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8511
1135568 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:46:04 | 11.07.2019 20:11:01 | 2.4158 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 149.7815 | 55.5641
1135569 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:49:14 | 11.07.2019 19:34:55 | 1.7614 | 0 | 0 | 11 | 756 | 0 | 0 | 19.3753 | 1331.6108
1135573 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1334 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:49:22 | 12.07.2019 03:10:00 | 9.3439 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1588.4613 | 0 | 0
1135574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9081 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:26:32 | 11.07.2019 22:33:01 | 7.1081 | 0 | 0 | 10 | 721 | 0 | 0 | 71.0806 | 5124.9113
1135578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31714 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:32:30 | 11.07.2019 18:43:21 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.0741
1135579 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224643 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:35:14 | 11.07.2019 18:03:27 | 2.4703 | 0 | 0 | 2 | 407 | 0 | 0 | 4.9406 | 1005.404
1135582 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:41:19 | 11.07.2019 18:52:36 | 3.1881 | 0 | 0 | 16 | 988 | 0 | 0 | 51.009 | 3149.8033
1135585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_29811 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:57:48 | 11.07.2019 21:20:03 | 6.3708 | 1 | 1117 | 0 | 42 | 6.3708 | 7116.2171 | 0 | 267.5749
1135589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:17:39 | 11.07.2019 20:09:51 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 526.32
1135592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_43806 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:53:04 | 11.07.2019 18:37:00 | 0.73222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 0
1135594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16248 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:35:05 | 11.07.2019 20:21:31 | 5.7739 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 236.7295
1135596 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_39 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:20:17 | 11.07.2019 19:19:08 | 4.9808 | 0 | 169 | 0 | 3 | 0 | 841.7603 | 0 | 14.9425
1135603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_83 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:50:24 | 11.07.2019 20:53:36 | 4.0533 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.5333
1135605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_80044 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:24:36 | 11.07.2019 19:46:17 | 3.3614 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.505
1135606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15066 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:34:52 | 11.07.2019 21:00:07 | 4.4208 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 331.5623
1135611 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:53:57 | 11.07.2019 19:15:30 | 1.3592 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 5.4367 | 691.8175
1135613 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3303 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:57:12 | 12.07.2019 00:08:25 | 6.1869 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 606.3201
1135615 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17881 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:51:57 | 11.07.2019 20:00:06 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 219.9905
1135626 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_55857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:27:52 | 11.07.2019 21:24:21 | 3.9414 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 141.89 | 0 | 0
1135627 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_379202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:38:20 | 11.07.2019 18:18:52 | 1.6756 | 0 | 0 | 218 | 17 | 0 | 0 | 365.2721 | 28.4845
1135630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10739 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:04:53 | 11.07.2019 23:36:57 | 5.5344 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 276.722 | 0 | 77.4822
1135635 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:56:18 | 11.07.2019 19:06:46 | 1.1744 | 10 | 6463 | 7 | 63 | 11.7444 | 7590.4057 | 8.2211 | 73.9897
1135646 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2664 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:47:09 | 11.07.2019 18:35:43 | 0.80944 | 0 | 0 | 1 | 521 | 0 | 0 | 0.80944 | 421.7182
1135647 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:52:05 | 12.07.2019 01:23:00 | 7.5153 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 811.6502
1135648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:46:45 | 11.07.2019 19:47:03 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300.3
1135649 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_371691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:03:38 | 11.07.2019 18:51:04 | 0.79056 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.8112
1135650 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:58:59 | 11.07.2019 19:22:48 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.1602
1135653 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35676 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:34:29 | 11.07.2019 23:03:48 | 5.4886 | 0 | 0 | 3 | 770 | 0 | 0 | 16.4658 | 4226.2297
1135654 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_382184 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:43:18 | 11.07.2019 21:29:19 | 3.7669 | 0 | 0 | 104 | 140 | 0 | 0 | 391.7618 | 527.3716
1135656 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_171897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:39:44 | 11.07.2019 19:10:55 | 1.5197 | 0 | 0 | 383 | 512 | 0 | 0 | 582.0528 | 778.0966
1135657 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2230290 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:41:26 | 11.07.2019 21:40:04 | 3.9772 | 0 | 0 | 2 | 227 | 0 | 0 | 7.9544 | 902.8289
1135663 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_209 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:54:06 | 11.07.2019 19:20:16 | 1.4361 | 0 | 0 | 50 | 805 | 0 | 0 | 71.8055 | 1156.0685
1135671 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:00:08 | 12.07.2019 00:37:00 | 6.6144 | 29 | 3703 | 9 | 187 | 191.8188 | 24493.2713 | 59.53 | 1236.9003
1135676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_55876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:34:49 | 11.07.2019 20:21:04 | 2.7708 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.4166 | 0 | 0
1135680 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7873 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:06:15 | 11.07.2019 19:28:25 | 1.3694 | 20 | 4834 | 576 | 7621 | 27.3888 | 6619.873 | 788.7974 | 10436.5022
1135682 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_18082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:05:26 | 11.07.2019 22:04:26 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 840.4826
1135684 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_377004 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:17:43 | 11.07.2019 19:10:02 | 1.8719 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 310.742 | 0 | 0
1135685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:08:45 | 11.07.2019 21:38:33 | 5.4967 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 16.49 | 2165.688
1135698 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:28:41 | 11.07.2019 22:37:23 | 6.145 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 940.185
1135700 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:56:18 | 11.07.2019 18:51:56 | 0.92722 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 26.8894 | 570.2403
1135705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:55:09 | 11.07.2019 20:10:56 | 4.2631 | 2 | 1577 | 3 | 47 | 8.5261 | 6722.8456 | 12.7892 | 200.3638
1135712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 09:00:25 | 14.07.2019 17:20:25 | 8.3333 | 0 | 4 | 1 | 279 | 0 | 33.3333 | 8.3333 | 2324.9991
1135714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_913388 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:47 | 16.07.2019 18:33:47 | 8.55 | 5 | 751 | 1 | 58 | 42.75 | 6421.05 | 8.55 | 495.9
1135716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_917004 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:09 | 16.07.2019 12:59:09 | 2.9833 | 1 | 634 | 0 | 26 | 2.9833 | 1891.4312 | 0 | 77.5666
1135717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:03:47 | 11.07.2019 22:14:32 | 4.1792 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 438.8129
1135718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 14:32:33 | 11.07.2019 20:21:11 | 5.8106 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 17.4317 | 1987.2115
1135722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27157 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:08:12 | 11.07.2019 21:26:05 | 5.2981 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1600.0141
1135723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12649 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:08:56 | 11.07.2019 18:44:04 | 0.58556 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 256.4753 | 0 | 0
1135727 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:13:54 | 11.07.2019 20:25:23 | 5.1914 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 77.8709 | 1007.1297
1135729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90281 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:18:00 | 11.07.2019 19:09:55 | 0.86528 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 65.7613
1135732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7360 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:59:01 | 11.07.2019 20:40:49 | 3.6967 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 340.0936
1135741 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:57:16 | 11.07.2019 19:04:21 | 1.1181 | 11 | 296 | 0 | 2 | 12.2987 | 330.9458 | 0 | 2.2361
1135748 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:22:35 | 12.07.2019 03:55:00 | 10.5403 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1349.1558
1135755 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11130 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:49:04 | 12.07.2019 00:15:09 | 7.4347 | 14 | 1242 | 7 | 39 | 104.0861 | 9233.9222 | 52.043 | 289.9541
1135758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17456 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:20:25 | 11.07.2019 20:00:01 | 1.66 | 0 | 0 | 6 | 227 | 0 | 0 | 9.96 | 376.82
1135766 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_332481 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:12:27 | 11.07.2019 19:40:32 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.9558
1135769 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_117985 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:00:41 | 11.07.2019 21:17:43 | 3.2839 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1185.4843
1135791 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_40208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:42:54 | 11.07.2019 20:04:01 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.3737
1135798 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_452435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:30:29 | 11.07.2019 19:14:03 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2611
1135800 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12045 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:22:25 | 11.07.2019 21:16:19 | 3.8983 | 0 | 0 | 57 | 3015 | 0 | 0 | 222.2048 | 11753.4649
1135801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_260631 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:31:05 | 11.07.2019 19:47:59 | 1.2817 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 188.4055 | 0 | 0
1135805 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:31:08 | 11.07.2019 19:34:19 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 86.3509
1135816 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_93324 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:19:13 | 11.07.2019 23:19:47 | 5.0094 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 5.0094 | 1582.983
1135822 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_39125 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:47:35 | 11.07.2019 23:09:06 | 5.3586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3586
1135824 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_67182 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:11:57 | 11.07.2019 22:24:44 | 4.2131 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 223.2922
1135830 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:32:28 | 11.07.2019 19:12:02 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.5077
1135831 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:12:44 | 11.07.2019 23:26:00 | 5.2211 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 438.5732
1135836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5712 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:10:39 | 11.07.2019 19:18:05 | 1.1239 | 3 | 350 | 32 | 2492 | 3.3717 | 393.3615 | 35.9645 | 2800.7339
1135838 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:25:16 | 12.07.2019 00:59:00 | 6.5622 | 0 | 0 | 115 | 272 | 0 | 0 | 754.6553 | 1784.9238
1135845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253049 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:31:02 | 11.07.2019 19:36:53 | 1.0975 | 1 | 207 | 8 | 12 | 1.0975 | 227.1825 | 8.78 | 13.17
1135847 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_3132 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:20:49 | 11.07.2019 20:10:19 | 3.825 | 0 | 0 | 13 | 976 | 0 | 0 | 49.725 | 3733.2
1135874 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_357976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:25:01 | 12.07.2019 00:24:00 | 5.9831 | 17 | 4162 | 34 | 582 | 101.712 | 24901.4957 | 203.424 | 3482.1409
1135875 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_160920 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:41:39 | 11.07.2019 19:50:33 | 1.1483 | 0 | 0 | 5 | 298 | 0 | 0 | 5.7416 | 342.2023
1135880 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357964 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:16:29 | 11.07.2019 21:20:45 | 3.0711 | 3 | 669 | 25 | 565 | 9.2133 | 2054.5726 | 76.7777 | 1735.1771
1135882 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_351733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:16:41 | 11.07.2019 22:52:57 | 3.6044 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144.1776 | 0
1135883 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_52643 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:32:51 | 12.07.2019 01:47:00 | 7.2358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2358
1135885 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:08:54 | 11.07.2019 21:07:20 | 2.9739 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 541.248
1135887 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_35710 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:17:59 | 11.07.2019 22:20:42 | 4.0453 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.8603 | 0 | 0
1135904 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_20875 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:20:01 | 11.07.2019 20:48:30 | 2.4747 | 0 | 0 | 120 | 886 | 0 | 0 | 296.9664 | 2192.6019
1135908 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10978 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:03:31 | 11.07.2019 21:56:29 | 3.8828 | 0 | 0 | 24 | 47 | 0 | 0 | 93.1867 | 182.4907
1135912 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_4127 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:09:55 | 11.07.2019 20:53:40 | 2.7292 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 177.3961 | 0 | 0
1135915 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:20:46 | 11.07.2019 19:31:34 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 130.38
1135921 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:16:09 | 12.07.2019 02:34:00 | 9.2975 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 483.47
1135925 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48592 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:02:30 | 11.07.2019 23:23:11 | 7.3447 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 3591.5681 | 0 | 0
1135927 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:05:23 | 11.07.2019 21:19:28 | 4.2347 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.6944
1135929 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:50:16 | 12.07.2019 01:34:00 | 6.7289 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 417.1912 | 0 | 0
1135931 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:23:19 | 11.07.2019 20:10:41 | 1.7894 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 137.7869 | 0 | 0
1135933 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_13518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:24:15 | 11.07.2019 23:52:07 | 5.4644 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 98.3599
1135935 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:48:26 | 11.07.2019 19:39:58 | 0.85889 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3.4356 | 0 | 6.0122
1135940 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:51:40 | 11.07.2019 19:48:19 | 0.94417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.7717 | 0 | 0
1135943 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_69060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:49:18 | 11.07.2019 21:23:07 | 2.5636 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.818 | 0 | 2.5636
1135953 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_5580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:11:39 | 11.07.2019 22:06:50 | 4.9197 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 403.417
1135955 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1736 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:05:05 | 11.07.2019 20:51:14 | 3.7692 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 263.8419 | 0 | 0
1135964 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_43450 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:32:11 | 11.07.2019 20:03:15 | 2.5178 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.3556 | 0 | 0
1135965 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_69060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:22:49 | 11.07.2019 20:53:51 | 2.5172 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.5861 | 0 | 2.5172
1135968 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_28451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:33:12 | 11.07.2019 20:23:47 | 4.8431 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 852.3786 | 0 | 0
1135973 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:52:06 | 11.07.2019 22:16:40 | 3.4094 | 12 | 1 | 47 | 34 | 40.9133 | 3.4094 | 160.2437 | 115.921
1135978 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_137420 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:48:47 | 11.07.2019 20:58:04 | 4.1547 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 87.2491
1135983 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516354131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:49:35 | 11.07.2019 20:54:42 | 4.0853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0853
1135999 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_465202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:58:50 | 12.07.2019 00:04:00 | 5.0861 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.775
1136005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267223 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:59:31 | 11.07.2019 19:43:42 | 0.73639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2092
1136006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:58:39 | 11.07.2019 22:20:06 | 3.3575 | 0 | 0 | 115 | 2188 | 0 | 0 | 386.1125 | 7346.21
1136010 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160301 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:51:25 | 11.07.2019 22:59:03 | 6.1272 | 37 | 992 | 247 | 2119 | 226.7071 | 6078.2022 | 1513.4233 | 12983.5792
1136012 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_139715 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:55:23 | 11.07.2019 23:04:28 | 4.1514 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.8167
1136017 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:43:49 | 11.07.2019 21:27:34 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.4792
1136022 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345901 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:54:53 | 11.07.2019 19:48:08 | 0.8875 | 8 | 1536 | 9 | 17 | 7.1 | 1363.2 | 7.9875 | 15.0875
1136023 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35818 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:00:49 | 11.07.2019 21:42:47 | 3.6994 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 536.4188
1136027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_113228 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:05:52 | 11.07.2019 19:53:23 | 1.7919 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 148.731 | 0 | 0
1136051 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:01:02 | 11.07.2019 19:46:37 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 135.2302
1136052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:06:35 | 11.07.2019 19:47:41 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 139.74
1136053 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:06:23 | 11.07.2019 20:06:03 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.7609
1136054 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24222 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:07:44 | 11.07.2019 19:45:33 | 1.6303 | 0 | 0 | 1 | 481 | 0 | 0 | 1.6303 | 784.1647
1136057 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:04:18 | 11.07.2019 20:26:34 | 1.3711 | 2 | 415 | 2 | 420 | 2.7422 | 569.0107 | 2.7422 | 575.8662
1136059 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_40875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:10:53 | 11.07.2019 19:39:25 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 184.445
1136062 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19497 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:09:33 | 11.07.2019 23:49:28 | 5.6653 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 730.8211
1136064 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:40:19 | 11.07.2019 19:35:06 | 1.9131 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 434.2646 | 0 | 0
1136065 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:19:20 | 11.07.2019 22:44:47 | 4.4242 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3934
1136066 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258493 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:04:53 | 11.07.2019 20:49:35 | 1.745 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12.215 | 3.49
1136067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_152739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:36:39 | 11.07.2019 19:42:21 | 2.095 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 437.855 | 0 | 0
1136072 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26023 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:32:51 | 11.07.2019 20:22:57 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 245.89
1136074 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_374389 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:56:43 | 11.07.2019 23:11:21 | 7.2439 | 0 | 0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 28.9756 | 2629.5321
1136075 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27283 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:05:48 | 11.07.2019 20:14:21 | 2.1425 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 319.2325
1136078 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99832 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:42:29 | 11.07.2019 20:16:02 | 1.5592 | 3 | 886 | 0 | 68 | 4.6775 | 1381.4246 | 0 | 106.0236
1136083 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_360314 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:50:52 | 11.07.2019 17:13:00 | 1.3689 | 6 | 1634 | 57 | 6745 | 8.2133 | 2236.7663 | 78.0267 | 9233.163
1136085 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_161012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:49:57 | 11.07.2019 18:13:00 | 1.3842 | 0 | 0 | 3 | 1230 | 0 | 0 | 4.1525 | 1702.5291
1136093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2921 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:11:51 | 11.07.2019 20:14:30 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 217.1874
1136099 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_398060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:09:05 | 11.07.2019 22:10:15 | 3.0194 | 0 | 0 | 159 | 641 | 0 | 0 | 480.091 | 1935.461
1136105 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:08:12 | 11.07.2019 23:38:11 | 4.4997 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.9966
1136111 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:11:51 | 11.07.2019 20:19:47 | 1.1322 | 0 | 10 | 0 | 66 | 0 | 11.3222 | 0 | 74.7265
1136112 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_10016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:29:06 | 11.07.2019 21:51:46 | 3.3778 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 749.8672 | 0 | 10.1333
1136115 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:14:33 | 11.07.2019 21:01:39 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 176.715
1136121 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_45513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:44:55 | 11.07.2019 20:17:44 | 2.5469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0939
1136123 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61031 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:15:45 | 11.07.2019 19:57:37 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7911
1136125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_68081 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:16:31 | 11.07.2019 19:56:09 | 0.66056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66056 | 0 | 0
1136126 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_9204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:25:06 | 12.07.2019 01:53:00 | 9.465 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1287.24 | 0 | 0
1136133 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:18:04 | 11.07.2019 22:43:52 | 3.43 | 0 | 1321 | 0 | 9 | 0 | 4531.03 | 0 | 30.87
1136136 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:22:18 | 11.07.2019 23:38:48 | 5.275 | 0 | 0 | 18 | 574 | 0 | 0 | 94.95 | 3027.85
1136137 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_30887 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:18:50 | 11.07.2019 19:54:10 | 0.58889 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.1889 | 0 | 0
1136140 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196284 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:59:49 | 11.07.2019 20:39:26 | 1.6603 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 619.2844
1136141 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5925 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:59:35 | 12.07.2019 02:12:00 | 7.2069 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 309.8984 | 0 | 0
1136143 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_341456 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:02:49 | 11.07.2019 19:57:47 | 0.91611 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 72.3727
1136151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4183 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:09:45 | 11.07.2019 20:56:55 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 425.0942
1136152 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4673 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:03:38 | 11.07.2019 21:33:55 | 2.5047 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 746.4066 | 0 | 0
1136157 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3441 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:51:16 | 11.07.2019 22:47:47 | 3.9419 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 126.1421
1136175 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:17:27 | 12.07.2019 01:03:00 | 8.7592 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 472.9952 | 70.0734 | 6131.419
1136178 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5535 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:24:54 | 11.07.2019 20:49:42 | 1.4133 | 0 | 0 | 3 | 317 | 0 | 0 | 4.24 | 448.0256
1136186 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_91843 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:19:04 | 11.07.2019 20:58:51 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 73.1746
1136197 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:24:36 | 11.07.2019 19:55:01 | 0.50694 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0.50694 | 179.9637
1136204 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:31:19 | 11.07.2019 20:17:08 | 0.76361 | 0 | 124 | 0 | 7 | 0 | 94.6876 | 0 | 5.3453
1136206 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:32:50 | 11.07.2019 20:07:00 | 0.56944 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 174.2486 | 0 | 0
1136213 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_22729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:15:20 | 11.07.2019 22:37:38 | 3.3717 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 242.7602
1136215 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_52174 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:34:47 | 12.07.2019 01:20:00 | 5.7536 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 172.6083
1136223 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_19814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:32:12 | 11.07.2019 21:07:21 | 1.5858 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.2725
1136227 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:07:11 | 11.07.2019 20:17:00 | 1.1636 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 33.7447 | 715.6201
1136229 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_465242 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:38:00 | 11.07.2019 22:52:48 | 3.2467 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 344.147 | 0 | 0
1136233 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_176645 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:07:07 | 11.07.2019 22:41:49 | 5.5783 | 0 | 0 | 5 | 420 | 0 | 0 | 27.8916 | 2342.8986
1136245 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:42:32 | 11.07.2019 20:56:35 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.1517
1136252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:45:06 | 11.07.2019 20:12:01 | 0.44861 | 0 | 42 | 0 | 24 | 0 | 18.8416 | 0 | 10.7666
1136261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_3790 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:29:05 | 11.07.2019 23:56:31 | 5.4572 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.3155
1136269 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516163356 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:42:03 | 12.07.2019 00:22:58 | 4.6819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.0916 | 0 | 0
1136304 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:51:00 | 11.07.2019 20:21:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.5
1136319 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362607 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:43:08 | 11.07.2019 23:51:34 | 8.1406 | 0 | 826 | 5 | 1520 | 0 | 6724.1026 | 40.7028 | 12373.6512
1136332 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6485 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:06:10 | 11.07.2019 21:24:35 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58.8123
1136336 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33487 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:09:02 | 11.07.2019 23:11:52 | 3.0472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0472 | 0
1136342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_282206 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:08:21 | 11.07.2019 23:55:53 | 3.7922 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.0133 | 0
1136344 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_18050 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:09:51 | 11.07.2019 20:44:23 | 0.57556 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 77.7006
1136347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1525 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:10:54 | 11.07.2019 22:20:34 | 2.1611 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 168.5666 | 0 | 0
1136348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91186 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:11:01 | 11.07.2019 21:10:02 | 0.98361 | 3 | 681 | 0 | 0 | 2.9508 | 669.8384 | 0 | 0
1136352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11990 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:11:34 | 12.07.2019 01:18:00 | 5.1072 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 306.4332
1136356 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_39309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:36:03 | 11.07.2019 22:55:48 | 5.3292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3167 | 0 | 0
1136357 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:14:15 | 11.07.2019 21:09:38 | 0.92306 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 281.5333 | 0 | 0
1136358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_307012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:12:48 | 12.07.2019 03:54:10 | 7.6894 | 0 | 18 | 33 | 1249 | 0 | 138.4099 | 253.7515 | 9604.1106
1136360 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:14:46 | 11.07.2019 22:56:57 | 2.7031 | 0 | 353 | 0 | 42 | 0 | 954.1802 | 0 | 113.5285
1136372 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:15:49 | 11.07.2019 21:26:32 | 1.1786 | 0 | 0 | 181 | 998 | 0 | 0 | 213.3284 | 1176.2528
1136375 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3511 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:19:24 | 11.07.2019 21:27:12 | 4.13 | 16 | 10050 | 4 | 102 | 66.08 | 41506.5 | 16.52 | 421.26
1136380 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340216 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:11:27 | 12.07.2019 01:15:04 | 5.0603 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.9645 | 0
1136384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_932 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:31:49 | 11.07.2019 22:57:53 | 3.4344 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 188.8942 | 0 | 0
1136386 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4232 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:14:03 | 11.07.2019 21:29:10 | 1.2519 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 406.8805 | 0 | 0
1136392 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:21:02 | 11.07.2019 23:44:37 | 3.3931 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 631.1092
1136396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:22:05 | 11.07.2019 21:27:35 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.8669
1136397 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1517 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:12:08 | 11.07.2019 20:41:29 | 3.4892 | 0 | 0 | 21 | 1461 | 0 | 0 | 73.2726 | 5097.6774
1136400 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_93506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:23:40 | 12.07.2019 01:42:00 | 5.3056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3056
1136403 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5318 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:20:18 | 12.07.2019 01:14:00 | 4.895 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 4.895 | 298.595
1136404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264282 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:24:58 | 11.07.2019 21:24:53 | 0.99861 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 244.6594 | 0 | 0
1136405 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_132062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:25:09 | 12.07.2019 00:11:00 | 3.7642 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.9342 | 0 | 0
1136413 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_274249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:22:31 | 11.07.2019 21:21:48 | 0.98806 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 455.4957 | 0 | 0
1136415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_64363 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:57:34 | 11.07.2019 20:56:59 | 0.99028 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 6.932 | 386.2092
1136419 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:28:01 | 12.07.2019 01:48:00 | 5.3331 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 367.9811 | 0 | 0
1136425 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_170934 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:19:15 | 12.07.2019 01:38:24 | 5.3192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6383
1136426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92090 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:34:19 | 11.07.2019 23:35:46 | 4.0242 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 688.1331 | 0 | 8.0483
1136428 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_21214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:23:38 | 11.07.2019 22:13:38 | 1.8333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 153.9997 | 0 | 0
1136431 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_208987 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:30:37 | 11.07.2019 22:31:31 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.015
1136437 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:26:08 | 11.07.2019 20:51:41 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.3875
1136449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516107034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:33:48 | 11.07.2019 22:11:19 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0
1136450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1597 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:33:01 | 11.07.2019 21:34:19 | 1.0217 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 320.8044 | 0 | 0
1136457 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4728 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:39:46 | 11.07.2019 21:29:46 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6666 | 0 | 0
1136467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6022 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:33:35 | 11.07.2019 21:36:46 | 3.0531 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3184
1136470 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_32493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:30:36 | 11.07.2019 22:14:07 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9011
1136478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57367 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:12:20 | 12.07.2019 00:20:00 | 4.1278 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 392.1391
1136484 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:41:34 | 11.07.2019 23:43:40 | 3.035 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 0 | 0
1136499 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_433857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:32:29 | 11.07.2019 23:46:49 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93.9278
1136502 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:47:21 | 11.07.2019 21:15:10 | 0.46361 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26.8894 | 0 | 0
1136509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_390996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:49:10 | 11.07.2019 21:05:07 | 3.2658 | 2 | 2 | 396 | 1320 | 6.5317 | 6.5317 | 1293.2687 | 4310.8956
1136511 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:47:03 | 11.07.2019 22:08:42 | 1.3608 | 6 | 327 | 103 | 7367 | 8.165 | 444.9914 | 140.1655 | 10025.2346
1136513 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:48:28 | 11.07.2019 21:35:42 | 0.78722 | 0 | 211 | 0 | 2 | 0 | 166.1034 | 0 | 1.5744
1136521 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7324 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:52:59 | 11.07.2019 23:02:07 | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 249.6575
1136522 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_198073 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:45:37 | 11.07.2019 21:54:43 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 82.9202
1136537 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42537 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:52:12 | 11.07.2019 23:46:23 | 2.9031 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 743.1834 | 0 | 0
1136543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12693 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:05:55 | 11.07.2019 23:55:05 | 2.8194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9166 | 0 | 0
1136545 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:00:00 | 12.07.2019 02:12:00 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.4
1136548 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_102217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:39:13 | 11.07.2019 22:31:39 | 4.8739 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3695
1136559 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6120 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:59:43 | 11.07.2019 23:48:55 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 138.18
1136566 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516147090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:16:54 | 11.07.2019 22:10:07 | 1.8869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6608 | 0 | 0
1136568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:05:52 | 12.07.2019 00:16:00 | 3.1689 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 82.3911 | 0 | 0
1136572 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 15:32:33 | 11.07.2019 20:06:24 | 4.5642 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 775.9089
1136573 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4106 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:08:25 | 11.07.2019 23:59:50 | 2.8569 | 0 | 0 | 10 | 215 | 0 | 0 | 28.5694 | 614.2421
1136578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1561 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:11:41 | 12.07.2019 02:56:00 | 5.7386 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 126.2494
1136580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:12:08 | 11.07.2019 23:41:34 | 2.4906 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 | 144.4525 | 0 | 27.3962
1136585 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:14:04 | 12.07.2019 00:37:00 | 3.3822 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 186.0221
1136587 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_81808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:15:11 | 12.07.2019 01:09:00 | 3.8969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8969 | 0 | 0
1136589 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21143 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:04:29 | 11.07.2019 23:39:54 | 2.5903 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1806 | 0 | 0 | 0
1136591 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:16:50 | 12.07.2019 00:41:00 | 3.4028 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.6528
1136593 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_105831 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:10:09 | 11.07.2019 22:22:24 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2042
1136594 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_53120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:16:19 | 11.07.2019 22:18:31 | 1.0367 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 98.4836 | 0 | 0
1136598 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:21:12 | 11.07.2019 22:17:20 | 0.93556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2267 | 0 | 0
1136601 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70489 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:19:25 | 12.07.2019 00:49:00 | 3.4931 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 20.9584 | 34.9306
1136611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:25:22 | 11.07.2019 23:29:03 | 2.0614 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 257.6737 | 0 | 0
1136613 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36985 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:29:20 | 11.07.2019 23:16:20 | 1.7833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 87.3832 | 0 | 0
1136630 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:34:49 | 11.07.2019 22:29:31 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.7634
1136631 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28684 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:33:56 | 12.07.2019 02:02:00 | 4.4678 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98.2912
1136632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:33:46 | 11.07.2019 22:41:24 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 105.9587
1136635 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:27:37 | 11.07.2019 22:24:49 | 0.95333 | 0 | 0 | 172 | 119 | 0 | 0 | 163.9728 | 113.4463
1136636 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9070 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:37:33 | 12.07.2019 00:49:00 | 3.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1908 | 0 | 0
1136637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_43630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:38:53 | 11.07.2019 23:10:32 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6375
1136640 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15903 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:25:49 | 12.07.2019 01:29:00 | 7.0531 | 0 | 11 | 0 | 192 | 0 | 77.5837 | 0 | 1354.1875
1136642 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:05:20 | 12.07.2019 01:03:00 | 3.9611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.2222
1136645 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47283 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:18:02 | 12.07.2019 02:21:20 | 5.055 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.66 | 0 | 0
1136648 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21365 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:12:22 | 11.07.2019 22:50:42 | 3.6389 | 0 | 0 | 6 | 486 | 0 | 0 | 21.8333 | 1768.5005
1136650 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_172087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:40:17 | 12.07.2019 03:42:00 | 6.0286 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 319.5163
1136652 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10898 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:37:22 | 11.07.2019 23:50:52 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 275.9
1136653 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:39:17 | 11.07.2019 23:29:31 | 1.8372 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 297.6296
1136659 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259642 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:45:27 | 11.07.2019 22:51:50 | 1.1064 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 65.277 | 0 | 4.4256
1136671 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:47:03 | 12.07.2019 00:45:53 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 163.9308
1136676 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:08:39 | 11.07.2019 23:25:10 | 2.2753 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.955
1136691 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_67203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:54:29 | 11.07.2019 23:39:25 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.7356
1136693 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314154 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 23:04:47 | 12.07.2019 01:31:00 | 2.4369 | 0 | 0 | 33 | 127 | 0 | 0 | 80.419 | 309.4914
1136701 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_35588 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:54:51 | 12.07.2019 01:18:00 | 3.3858 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 142.2049 | 0 | 0
1136703 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:41:24 | 11.07.2019 23:55:46 | 2.2394 | 0 | 0 | 10 | 886 | 0 | 0 | 22.3944 | 1984.1438
1136711 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:55:15 | 11.07.2019 23:59:26 | 2.0697 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.486
1136717 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_148311 | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:03:41 | 12.07.2019 01:27:00 | 3.3886 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.943 | 3.3886
1136718 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:03:35 | 12.07.2019 00:00:00 | 1.9403 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 83.432 | 0 | 3.8806
1136719 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:56:01 | 12.07.2019 00:06:00 | 2.1664 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 45.4942 | 0 | 17.3311
1136720 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88621982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:57:16 | 11.07.2019 22:51:01 | 0.89583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0 | 0
1136723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_397310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:05:43 | 12.07.2019 01:39:00 | 3.5547 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 778.4837 | 0 | 0
1136736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:01:36 | 12.07.2019 00:44:00 | 2.7067 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 121.8002 | 0 | 0
1136737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264282 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:58:23 | 11.07.2019 23:21:41 | 1.3883 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 340.1409 | 0 | 0
1136747 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:10:08 | 11.07.2019 23:36:07 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 306.6748
1136753 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:11:39 | 12.07.2019 00:58:00 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7725
1136754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_36520 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:05:32 | 11.07.2019 22:34:47 | 2.4875 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 149.25 | 0 | 0
1136759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2214577 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:25:36 | 12.07.2019 11:58:56 | 1.5556 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.1111 | 3.1111
1136771 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_14645 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:57:52 | 11.07.2019 23:16:46 | 2.315 | 0 | 0 | 21 | 1461 | 0 | 0 | 48.615 | 3382.215
1136774 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:13:02 | 11.07.2019 22:47:11 | 0.56917 | 0 | 23 | 0 | 117 | 0 | 13.0909 | 0 | 66.5929
1136775 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27879 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:52:49 | 12.07.2019 01:01:18 | 7.1414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1414
1136777 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:18:43 | 12.07.2019 02:40:00 | 4.3547 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 679.3363
1136808 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_235246 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:19:28 | 11.07.2019 22:42:33 | 0.38472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9236 | 0 | 0
1136813 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_45408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:36:00 | 11.07.2019 23:03:53 | 0.46472 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 63.2019 | 0 | 0
1136816 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_237528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:37:19 | 11.07.2019 23:47:03 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6222
1136818 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_41396 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:38:44 | 11.07.2019 23:10:04 | 0.52222 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.0999
1136820 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_3880 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:40:43 | 12.07.2019 00:24:00 | 1.7214 | 0 | 0 | 6 | 295 | 0 | 0 | 10.3283 | 507.81
1136822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124411 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:35:41 | 11.07.2019 23:14:59 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36.68
1136831 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:13:15 | 12.07.2019 00:45:00 | 6.5292 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 417.8669 | 0 | 0
1136837 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_43560 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:10:17 | 11.07.2019 23:08:15 | 5.9661 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 244.6105 | 53.695
1136848 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_58963 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:54:28 | 12.07.2019 00:02:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1256
1136851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516397239 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 22:57:36 | 11.07.2019 23:49:20 | 0.86222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86222
1136858 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9721 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 20:59:20 | 12.07.2019 00:21:00 | 3.3611 | 0 | 122 | 0 | 10 | 0 | 410.0554 | 0 | 33.6111
1136869 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 23:10:58 | 12.07.2019 01:15:00 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66.151
1136905 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 23:29:04 | 12.07.2019 00:50:53 | 1.3636 | 0 | 0 | 52 | 218 | 0 | 0 | 70.9077 | 297.267
1136909 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3737 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:31:19 | 12.07.2019 01:05:00 | 7.5614 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 642.7182
1136918 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_1664 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 23:22:58 | 12.07.2019 00:11:00 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.2162
1136920 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_19323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 23:39:38 | 12.07.2019 00:26:00 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.8201
1136931 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46647 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2019 23:38:57 | 12.07.2019 03:09:00 | 3.5008 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 315.0747 | 0 | 0
1136941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10598 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 23:27:46 | 12.07.2019 01:47:00 | 2.3206 | 0 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | 4.6411 | 308.6345
1136957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7347 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:33:11 | 12.07.2019 02:16:00 | 4.7136 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 504.3563
1136958 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516409228 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 23:50:12 | 12.07.2019 01:12:00 | 1.3633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4533 | 0 | 0
1136973 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50966 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 19:05:38 | 12.07.2019 00:32:38 | 5.45 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1569.6 | 0 | 0
1136974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 18:47:49 | 12.07.2019 00:22:00 | 5.5697 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 506.8445
1136980 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 00:02:39 | 12.07.2019 00:19:00 | 0.2725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0
1136992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_55463 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 00:06:20 | 12.07.2019 03:11:00 | 3.0778 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 98.489 | 0 | 24.6222
1136997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10919 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 00:14:05 | 12.07.2019 05:29:08 | 5.2508 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 141.7724
1136998 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_77878 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 00:14:14 | 12.07.2019 02:32:00 | 2.2961 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.7378 | 0 | 0
1137001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29976 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 21:31:54 | 12.07.2019 03:00:55 | 5.4836 | 0 | 0 | 42 | 65 | 0 | 0 | 230.3116 | 356.4346
1137006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_393118 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 00:26:02 | 12.07.2019 01:09:33 | 0.72528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | 0
1137013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_84122 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 00:26:03 | 12.07.2019 02:58:00 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.26
1137017 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 00:44:34 | 12.07.2019 02:59:00 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.5846
1137027 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 00:51:30 | 12.07.2019 02:12:00 | 1.3417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3917 | 0 | 0
1137032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516161331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 01:04:31 | 12.07.2019 02:10:00 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0914
1137033 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_303409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 00:29:28 | 12.07.2019 11:29:26 | 10.9994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9994
1137034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186768 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 01:03:12 | 12.07.2019 03:04:00 | 2.0133 | 0 | 0 | 56 | 78 | 0 | 0 | 112.7465 | 157.0397
1137041 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 01:13:57 | 12.07.2019 04:28:00 | 3.2342 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.9176
1137044 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 01:17:49 | 12.07.2019 03:34:00 | 2.2697 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 83.9796
1137048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17382 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 23:34:07 | 12.07.2019 01:56:35 | 2.3744 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4.7489 | 2.3744 | 11.8722 | 4.7489
1137053 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_397310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:12:48 | 12.07.2019 18:09:14 | 9.9406 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2176.9826 | 0 | 0
1137060 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 01:50:07 | 12.07.2019 04:00:00 | 2.1647 | 0 | 0 | 98 | 1082 | 0 | 0 | 212.1426 | 2342.227
1137061 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_18309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 02:01:32 | 12.07.2019 03:12:00 | 1.1744 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3955 | 0 | 0
1137066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 02:09:40 | 12.07.2019 03:06:00 | 0.93889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
1137082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90444 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 03:13:48 | 12.07.2019 04:51:00 | 1.62 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 335.34 | 0 | 0
1137092 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 03:06:51 | 12.07.2019 04:27:52 | 1.3503 | 5 | 522 | 0 | 0 | 6.7514 | 704.8462 | 0 | 0
1137098 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_432554 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 00:15:39 | 12.07.2019 04:24:00 | 4.1392 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.0876
1137099 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54958 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 03:47:47 | 12.07.2019 06:16:23 | 2.4767 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 79.2534 | 0 | 7.43
1137100 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_250315 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 04:13:38 | 12.07.2019 06:53:51 | 2.6703 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 264.3577 | 0 | 0
1137105 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_28358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 04:25:25 | 12.07.2019 05:53:00 | 1.4597 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 378.0675 | 0 | 0
1137112 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 04:43:13 | 12.07.2019 09:19:00 | 4.5964 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1052.5733
1137117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 04:56:41 | 12.07.2019 06:03:00 | 1.1053 | 0 | 0 | 45 | 56 | 0 | 0 | 49.7376 | 61.8957
1137128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7823 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:25:13 | 12.07.2019 07:24:51 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 528.3809
1137138 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58690 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:35:52 | 12.07.2019 06:25:02 | 0.81944 | 8 | 1422 | 0 | 49 | 6.5555 | 1165.2437 | 0 | 40.1526
1137140 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6512 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:44:22 | 12.07.2019 13:44:50 | 8.0078 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 352.3423
1137152 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:45:00 | 12.07.2019 11:41:00 | 5.9333 | 0 | 0 | 111 | 135 | 0 | 0 | 658.5996 | 800.9995
1137154 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279657 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:48:31 | 12.07.2019 08:47:00 | 2.9747 | 0 | 0 | 4 | 441 | 0 | 0 | 11.8989 | 1311.8515
1137163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186768 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:52:37 | 12.07.2019 12:16:00 | 6.3897 | 0 | 0 | 56 | 78 | 0 | 0 | 357.8243 | 498.3982
1137168 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_6013 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:58:54 | 12.07.2019 08:17:17 | 2.3064 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11.532 | 2.3064
1137174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24493 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:07:53 | 12.07.2019 07:19:37 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3689
1137175 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_79314 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:08:46 | 12.07.2019 11:01:24 | 4.8772 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.8772 | 9.7544
1137180 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336286 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:09:22 | 12.07.2019 07:44:27 | 1.5847 | 0 | 0 | 21 | 215 | 0 | 0 | 33.2791 | 340.7148
1137181 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:53:04 | 12.07.2019 07:33:59 | 1.6819 | 1 | 12 | 15 | 125 | 1.6819 | 20.1833 | 25.2291 | 210.2425
1137224 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185604 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:28:29 | 12.07.2019 11:24:55 | 4.9406 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8811 | 0
1137225 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2225636 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:25:58 | 12.07.2019 11:42:58 | 5.2833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1333 | 0
1137229 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184293 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:43:26 | 12.07.2019 07:36:53 | 1.8908 | 0 | 0 | 1 | 912 | 0 | 0 | 1.8908 | 1724.437
1137237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128489 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:21:18 | 12.07.2019 13:14:00 | 6.8783 | 0 | 0 | 2 | 555 | 0 | 0 | 13.7567 | 3817.4731
1137240 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10775 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:34:52 | 12.07.2019 10:00:58 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 133.965
1137243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:34:23 | 12.07.2019 07:13:44 | 0.65583 | 5 | 3647 | 32 | 1240 | 3.2792 | 2391.812 | 20.9866 | 813.2292
1137246 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28460 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:23:53 | 12.07.2019 12:13:09 | 5.8211 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.0322 | 0
1137248 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:19:43 | 12.07.2019 10:48:18 | 4.4764 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 340.2056
1137252 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30621 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:43:01 | 12.07.2019 09:33:59 | 2.8494 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 2.8494 | 498.652
1137259 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186591 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:12:39 | 12.07.2019 14:17:00 | 6.0725 | 0 | 0 | 22 | 75 | 0 | 0 | 133.595 | 455.4375
1137266 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:47:16 | 12.07.2019 09:02:36 | 2.2556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7889 | 0 | 0
1137268 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:48:40 | 12.07.2019 12:17:39 | 5.4831 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 822.459
1137275 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165745 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:49:15 | 12.07.2019 10:52:00 | 4.0458 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8.0917 | 16.1833
1137278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319129 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:51:05 | 12.07.2019 07:59:21 | 1.1378 | 3 | 229 | 3 | 58 | 3.4133 | 260.5516 | 3.4133 | 65.9912
1137279 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_30791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:45:36 | 12.07.2019 08:15:12 | 1.4933 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.3332 | 0 | 0
1137282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13539 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:51:10 | 12.07.2019 10:12:01 | 3.3475 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 709.67
1137289 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100596 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:54:48 | 12.07.2019 09:24:00 | 2.4867 | 0 | 0 | 6 | 144 | 0 | 0 | 14.92 | 358.0805
1137291 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19463 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:55:31 | 12.07.2019 14:13:40 | 7.3025 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.1175 | 0
1137292 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_198 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:56:27 | 12.07.2019 09:40:26 | 2.7331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1992 | 0
1137301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10352 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:06:10 | 12.07.2019 08:53:43 | 2.7925 | 0 | 0 | 61 | 2168 | 0 | 0 | 170.3425 | 6054.14
1137303 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:48:45 | 12.07.2019 07:25:51 | 0.61833 | 6 | 327 | 103 | 7365 | 3.71 | 202.1939 | 63.688 | 4554.0004
1137305 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_44336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:08:11 | 12.07.2019 12:08:54 | 5.0119 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 360.8597
1137306 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_22326 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:17:32 | 12.07.2019 10:04:56 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 663.25
1137308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273222 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:09:20 | 12.07.2019 09:40:43 | 2.5231 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 169.045
1137310 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:50:19 | 12.07.2019 11:43:43 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 671.46
1137318 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:12:55 | 12.07.2019 08:44:59 | 1.5344 | 21 | 854 | 1 | 36 | 32.2232 | 1310.4118 | 1.5344 | 55.2398
1137325 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:29:00 | 12.07.2019 15:35:11 | 9.1031 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 127.4428 | 0
1137326 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2221714 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:24:16 | 12.07.2019 08:58:24 | 1.5689 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2756 | 0
1137340 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_389283 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:16:45 | 12.07.2019 08:12:56 | 0.93639 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 45.8831 | 0 | 0
1137344 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5968 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:28:54 | 12.07.2019 09:35:28 | 2.1094 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12.6566 | 2.1094
1137345 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_391326 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:56:33 | 12.07.2019 08:24:00 | 1.4575 | 1 | 491 | 0 | 2 | 1.4575 | 715.6325 | 0 | 2.915
1137347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:10:00 | 12.07.2019 08:28:48 | 1.3133 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0 | 0 | 3.94 | 263.9793
1137351 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_4469 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:28:34 | 12.07.2019 12:57:00 | 5.4739 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38.3172 | 5.4739
1137357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8747 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:11:22 | 12.07.2019 09:07:21 | 1.9331 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1.9331 | 88.9208
1137373 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_95463 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:34:47 | 12.07.2019 09:19:29 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.98
1137377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_143972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:30:06 | 12.07.2019 08:44:23 | 1.2381 | 2 | 228 | 0 | 0 | 2.4761 | 282.2777 | 0 | 0
1137389 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73753 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:39:55 | 12.07.2019 16:31:53 | 8.8661 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 44.3306 | 17.7322
1137400 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_160774 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:33:58 | 12.07.2019 10:15:11 | 3.6869 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 3.6869 | 995.4738
1137405 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:39:53 | 12.07.2019 09:45:00 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 87.5818
1137410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_52033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:45:45 | 12.07.2019 10:23:52 | 2.6353 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.435 | 0 | 0
1137421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516271892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:48:22 | 12.07.2019 10:36:56 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8094
1137424 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_341513 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:47:57 | 12.07.2019 08:20:38 | 0.54472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.7155 | 0 | 0
1137425 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:48:49 | 12.07.2019 10:31:00 | 2.7031 | 0 | 0 | 8 | 1252 | 0 | 0 | 21.6245 | 3384.2311
1137427 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32292 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:51:02 | 12.07.2019 09:35:00 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 228.727
1137432 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3378 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:54:22 | 12.07.2019 11:25:50 | 3.5244 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 3.5244 | 225.5642
1137436 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:35:09 | 12.07.2019 11:54:46 | 6.3269 | 0 | 0 | 27 | 1881 | 0 | 0 | 170.8274 | 11900.9741
1137441 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324033 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:52:38 | 12.07.2019 08:33:00 | 0.67278 | 0 | 0 | 181 | 998 | 0 | 0 | 121.7732 | 671.4344
1137445 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5240 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 00:54:39 | 12.07.2019 12:05:00 | 11.1725 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2770.78
1137446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_26644 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:53:46 | 12.07.2019 10:21:29 | 2.4619 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 603.1753
1137452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:48:57 | 12.07.2019 10:13:00 | 2.4008 | 0 | 0 | 43 | 950 | 0 | 0 | 103.2357 | 2280.7885
1137453 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_6781 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:04:45 | 12.07.2019 10:15:10 | 2.1736 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0417 | 0
1137457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:55:52 | 12.07.2019 09:37:16 | 1.69 | 0 | 0 | 53 | 607 | 0 | 0 | 89.57 | 1025.83
1137472 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:09:55 | 12.07.2019 09:41:54 | 1.5331 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 65.9216 | 0 | 3.0661
1137476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:14:44 | 12.07.2019 08:31:00 | 0.27111 | 13 | 527 | 0 | 0 | 3.5244 | 142.875 | 0 | 0
1137481 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:15:48 | 12.07.2019 11:06:00 | 2.8367 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.0601
1137494 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_389283 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:18:27 | 12.07.2019 09:16:11 | 0.96222 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47.1488 | 0 | 0
1137495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:16:25 | 12.07.2019 09:27:15 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 89.7226
1137499 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413932 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:46:44 | 12.07.2019 09:39:18 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8761
1137510 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25224 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:20:33 | 12.07.2019 09:17:25 | 0.94778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8433 | 0
1137514 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357662 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:59:09 | 12.07.2019 09:49:44 | 1.8431 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 481.0387 | 0 | 0
1137517 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_17879 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:24:18 | 12.07.2019 15:32:50 | 7.1422 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.4267 | 0
1137520 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349231 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:12:40 | 12.07.2019 09:12:37 | 0.99917 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.9817 | 0
1137538 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:31:46 | 12.07.2019 09:35:45 | 1.0664 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 174.888 | 0 | 0
1137539 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:31:58 | 12.07.2019 11:45:16 | 3.2217 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 405.9304
1137547 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16356 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:24:28 | 12.07.2019 12:24:44 | 4.0044 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240.2664
1137549 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_93522 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:37:47 | 12.07.2019 15:00:42 | 6.3819 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 185.0763
1137557 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66444 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:07:39 | 12.07.2019 11:20:03 | 5.2067 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15.62 | 20.8267
1137561 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:26:24 | 12.07.2019 08:55:14 | 0.48056 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 7.2084 | 93.2286
1137572 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580206523 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:46:26 | 12.07.2019 10:21:39 | 1.5869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7608 | 0 | 0
1137573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_42838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:17:51 | 12.07.2019 10:21:46 | 2.0653 | 0 | 0 | 3 | 770 | 0 | 0 | 6.1958 | 1590.2656
1137574 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516350896 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:40:57 | 12.07.2019 10:38:18 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9558
1137577 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263767 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:43 | 16.07.2019 12:57:43 | 3.95 | 0 | 714 | 0 | 7 | 0 | 2820.3 | 0 | 27.65
1137580 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_65759 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:47:44 | 12.07.2019 12:21:25 | 3.5614 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 99.7189
1137581 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327259 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:35:37 | 12.07.2019 12:53:16 | 4.2942 | 11 | 3 | 214 | 776 | 47.2359 | 12.8825 | 918.9524 | 3332.2759
1137587 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_333174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:12:47 | 12.07.2019 09:20:00 | 2.1203 | 2 | 0 | 64 | 896 | 4.2406 | 0 | 135.6979 | 1899.7709
1137588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26361 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:48:19 | 12.07.2019 13:14:08 | 4.4303 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5817 | 0
1137589 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_257201 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:46:43 | 12.07.2019 11:02:00 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 146.5568
1137593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2590590 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 01:30:01 | 15.07.2019 01:40:01 | 0.16667 | 34 | 8783 | 50 | 555 | 5.6668 | 1463.8626 | 8.3335 | 92.5019
1137601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:34:59 | 12.07.2019 10:29:16 | 1.9047 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 304.7552 | 0 | 0
1137607 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_494 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:55:03 | 12.07.2019 10:10:00 | 1.2492 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.495 | 0
1137612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 10:00:34 | 15.07.2019 16:15:34 | 6.25 | 1 | 0 | 53 | 2 | 6.25 | 0 | 331.25 | 12.5
1137619 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:08:58 | 12.07.2019 09:38:48 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9722
1137628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158281 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:02:46 | 12.07.2019 10:52:04 | 1.8217 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 81.9751 | 0 | 0
1137629 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_348941 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:59:03 | 12.07.2019 11:07:37 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.7134
1137632 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:48:21 | 12.07.2019 09:45:28 | 3.9519 | 1 | 425 | 9 | 719 | 3.9519 | 1679.5745 | 35.5675 | 2841.4449
1137642 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_45513 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:03:49 | 12.07.2019 18:22:53 | 9.3178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6356
1137657 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:11:37 | 12.07.2019 11:25:00 | 2.2231 | 10 | 10 | 14 | 22 | 22.2306 | 22.2306 | 31.1228 | 48.9073
1137659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83517 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:11:49 | 12.07.2019 15:56:28 | 6.7442 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 303.4876 | 0 | 0
1137662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516060407 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:12:38 | 12.07.2019 18:59:24 | 9.7794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7794 | 0 | 0
1137669 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_26642 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:11:41 | 12.07.2019 11:44:47 | 2.5517 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.655 | 5.1033
1137670 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_24607 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:12:29 | 12.07.2019 10:38:56 | 1.4408 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12.9675 | 1.4408
1137691 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_323656 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:16:32 | 12.07.2019 11:08:23 | 1.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 0 | 0
1137699 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349238 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:10:00 | 12.07.2019 09:44:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 224 | 3788 | 0 | 0 | 126.9341 | 2146.546
1137711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31482 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:26:46 | 12.07.2019 10:10:05 | 2.7219 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 32.6633 | 13.6097
1137712 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089833 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:05:17 | 12.07.2019 11:56:53 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.86
1137714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_37769 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:19:53 | 12.07.2019 10:13:00 | 0.88528 | 0 | 0 | 6 | 240 | 0 | 0 | 5.3117 | 212.4672
1137715 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:57:53 | 12.07.2019 09:29:00 | 1.5186 | 10 | 0 | 210 | 68 | 15.1861 | 0 | 318.9081 | 103.2655
1137717 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_66332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:18:11 | 12.07.2019 20:46:35 | 11.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4733 | 0 | 0
1137723 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319129 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:13:06 | 12.07.2019 11:14:29 | 2.0231 | 3 | 229 | 3 | 58 | 6.0692 | 463.2807 | 6.0692 | 117.3375
1137726 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_217656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:22:02 | 12.07.2019 10:11:00 | 0.81611 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2644
1137728 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_333779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:04:16 | 12.07.2019 09:48:58 | 1.745 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 19.195 | 3.49
1137740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_158431 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:17:33 | 12.07.2019 11:01:00 | 1.7242 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 62.0701 | 6.8967
1137741 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_145474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 06:49:58 | 12.07.2019 14:26:27 | 7.6081 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 144.5531
1137743 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:23:08 | 12.07.2019 11:25:00 | 2.0311 | 7 | 0 | 414 | 13 | 14.2178 | 0 | 840.8795 | 26.4044
1137750 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39322 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:28:31 | 12.07.2019 13:07:00 | 3.6414 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.9036
1137774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:32:51 | 12.07.2019 10:22:00 | 0.81917 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 291.6245 | 0 | 0
1137798 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8793 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:30:29 | 17.07.2019 13:34:29 | 4.0667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0
1137803 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_126791 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:08:01 | 12.07.2019 11:20:01 | 2.2 | 5 | 887 | 0 | 0 | 11 | 1951.4 | 0 | 0
1137806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:26:25 | 12.07.2019 12:37:21 | 4.1822 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.0977
1137807 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_359709 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:07:48 | 12.07.2019 11:08:03 | 2.0042 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.025 | 0
1137812 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_17295 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:45:53 | 12.07.2019 15:50:46 | 6.0814 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 164.1975
1137820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:47:21 | 12.07.2019 11:47:13 | 1.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 0 | 0
1137821 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311590 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:47:29 | 12.07.2019 15:34:37 | 5.7856 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5711
1137828 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_358844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:49:52 | 12.07.2019 11:11:32 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5278
1137837 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:46:20 | 12.07.2019 10:19:59 | 0.56083 | 37 | 12486 | 134 | 5586 | 20.7507 | 7002.5234 | 75.1512 | 3132.7964
1137851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:55:35 | 12.07.2019 11:49:00 | 1.8903 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60.489 | 0 | 0
1137855 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:15:03 | 12.07.2019 10:16:00 | 1.0158 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 490.6459 | 19.3008
1137859 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_25093 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:56:49 | 12.07.2019 11:56:02 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 172.8638
1137862 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_24753 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:52:39 | 12.07.2019 12:45:00 | 2.8725 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 54.5775 | 74.685
1137865 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_39306 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:58:15 | 12.07.2019 12:34:59 | 2.6122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2244 | 0 | 0
1137872 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_19862 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:59:50 | 12.07.2019 12:02:00 | 2.0361 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.1083 | 14.2528
1137876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_79043 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:59:39 | 12.07.2019 13:05:00 | 3.0892 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.07 | 0
1137879 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:01:21 | 12.07.2019 12:02:28 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0372
1137888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516127733 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:24:26 | 12.07.2019 10:43:14 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6267
1137891 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_52639 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:01:47 | 12.07.2019 11:17:00 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0144
1137893 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:58:55 | 12.07.2019 10:53:00 | 0.90139 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 19.8306 | 35.1542
1137898 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_28358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:59:42 | 12.07.2019 10:38:59 | 1.6547 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 428.5725 | 0 | 0
1137903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_88936 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:55:57 | 12.07.2019 15:33:19 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.8579
1137909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:05:30 | 12.07.2019 14:58:00 | 4.875 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 34.125 | 73.125
1137925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:11:31 | 12.07.2019 11:36:51 | 1.4222 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 135.1109 | 0 | 0
1137928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_50885 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:11:55 | 12.07.2019 15:23:52 | 5.1992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5975 | 0 | 0
1137937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_9891 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:14:54 | 12.07.2019 15:30:00 | 6.2517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.51 | 0 | 0
1137940 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_86528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:16:24 | 12.07.2019 14:11:51 | 3.9242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9242
1137954 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80972 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:53:26 | 12.07.2019 10:58:52 | 2.0906 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7245 | 0
1137959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_16235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:25:05 | 12.07.2019 13:33:00 | 3.1319 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9236
1137963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:26:38 | 12.07.2019 10:57:00 | 0.50611 | 0 | 0 | 286 | 90 | 0 | 0 | 144.7475 | 45.5499
1137969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_165430 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 17:00:03 | 14.07.2019 18:55:03 | 1.9167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | 0
1137979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180410 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:33:39 | 12.07.2019 11:37:00 | 2.0558 | 0 | 0 | 12 | 648 | 0 | 0 | 24.67 | 1332.1778
1137988 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:30:50 | 12.07.2019 13:03:36 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 560.1442
1137995 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225013 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:31:39 | 12.07.2019 11:19:35 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79889
1137997 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68788 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:32:12 | 12.07.2019 13:50:34 | 3.3061 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 155.3872
1138001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:33:17 | 12.07.2019 11:51:10 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 105.1429
1138005 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_1468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:38:46 | 12.07.2019 12:24:04 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.915
1138017 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_71869 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:42:45 | 12.07.2019 12:03:08 | 1.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0
1138018 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_44889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:43:16 | 12.07.2019 18:21:04 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.63
1138019 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_50459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:43:46 | 12.07.2019 19:51:19 | 9.1258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 136.8875 | 0 | 0
1138021 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_144244 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:41:50 | 12.07.2019 12:55:36 | 2.2294 | 0 | 0 | 34 | 353 | 0 | 0 | 75.801 | 786.9923
1138024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_53663 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:02:38 | 12.07.2019 11:04:21 | 4.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0286 | 0 | 0
1138029 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_264040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:45:33 | 12.07.2019 14:19:19 | 3.5628 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 242.269 | 0 | 0
1138038 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:40:52 | 12.07.2019 11:22:28 | 0.69333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.2798 | 0 | 0
1138048 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24965 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:51:16 | 12.07.2019 11:47:17 | 0.93361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 0
1138060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_197799 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:53:04 | 12.07.2019 12:19:00 | 1.4322 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10.0255 | 7.1611
1138064 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_40460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:56:09 | 12.07.2019 21:10:12 | 10.2342 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 296.7909
1138073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516086687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:52:40 | 12.07.2019 13:32:34 | 2.665 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.645 | 0 | 0
1138075 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:54:20 | 12.07.2019 11:26:43 | 0.53972 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.8435
1138113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_103216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:02:24 | 12.07.2019 12:55:00 | 1.8767 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 86.3268 | 0 | 0
1138144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17232 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:01:52 | 12.07.2019 15:20:55 | 4.3175 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1640.65 | 0 | 0
1138149 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_399190 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:01:57 | 12.07.2019 14:26:43 | 3.4128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4767
1138150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:07:50 | 12.07.2019 18:52:56 | 7.7517 | 0 | 0 | 25 | 98 | 0 | 0 | 193.7918 | 759.6637
1138151 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_34366 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:06:02 | 12.07.2019 16:15:21 | 5.1553 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4658 | 0
1138152 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289619 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:06:56 | 12.07.2019 13:58:08 | 3.8533 | 1 | 516 | 4 | 104 | 3.8533 | 1988.3183 | 15.4133 | 400.7463
1138158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_20652 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:11:17 | 12.07.2019 12:13:56 | 1.0442 | 0 | 0 | 4 | 578 | 0 | 0 | 4.1767 | 603.5303
1138165 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:14:46 | 12.07.2019 12:18:28 | 1.0617 | 0 | 0 | 344 | 238 | 0 | 0 | 365.2145 | 252.6775
1138167 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13777 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 09:09:39 | 12.07.2019 13:08:07 | 3.9744 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 858.479
1138168 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2218134 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:59:27 | 12.07.2019 14:45:00 | 2.7592 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.5183 | 2.7592
1138171 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46043 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:36:43 | 12.07.2019 12:01:29 | 1.4128 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.5578
1138176 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:58:50 | 12.07.2019 14:01:56 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.2401
1138180 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:17:22 | 12.07.2019 15:17:07 | 3.9958 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.9374
1138182 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_56814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:21:45 | 12.07.2019 12:25:00 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0542
1138192 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66222 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:15:25 | 12.07.2019 13:38:15 | 2.3806 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 19.0445 | 14.2834
1138201 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_580306206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:24:58 | 12.07.2019 16:44:32 | 5.3261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3261
1138205 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_261 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:25:37 | 12.07.2019 16:21:05 | 4.9244 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88.6399
1138209 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_73835 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:27:40 | 12.07.2019 12:36:00 | 1.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0
1138212 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_324843 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:29:41 | 12.07.2019 12:34:03 | 1.0728 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.9651 | 0
1138218 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_71368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:00 | 16.07.2019 13:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69
1138219 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_5129 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:30:56 | 12.07.2019 17:04:41 | 5.5625 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.6875 | 11.125
1138223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_342107 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:32:39 | 12.07.2019 17:29:30 | 5.9475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9475
1138228 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70041 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:34:14 | 12.07.2019 13:30:10 | 1.9322 | 0 | 0 | 75 | 80 | 0 | 0 | 144.9165 | 154.5776
1138229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39681 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:34:57 | 12.07.2019 12:24:52 | 0.83194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1597 | 0
1138235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44719 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:36:31 | 12.07.2019 16:19:17 | 4.7128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.6917 | 0 | 0
1138239 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:04:09 | 12.07.2019 17:46:30 | 3.7058 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 122.2924 | 1982.6191
1138243 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344031 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 10:53:17 | 12.07.2019 18:16:06 | 7.3803 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 132.845 | 0
1138244 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:33:38 | 12.07.2019 18:18:03 | 6.7403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7403
1138251 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 13:00:00 | 17.07.2019 18:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 430
1138268 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 15:00:00 | 16.07.2019 17:18:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 197.8
1138276 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:40:35 | 12.07.2019 12:36:31 | 0.93222 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 162.2063 | 0 | 0
1138287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57507 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:47:53 | 12.07.2019 14:04:00 | 2.2686 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 585.3014 | 0 | 0
1138305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_98529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 10:08:33 | 17.07.2019 15:39:33 | 5.5167 | 84 | 446 | 2 | 24 | 463.4003 | 2460.4348 | 11.0333 | 132.4001
1138306 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_142055 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 09:18:25 | 15.07.2019 10:27:25 | 1.15 | 0 | 0 | 57 | 39 | 0 | 0 | 65.55 | 44.85
1138308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_199590 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:55:39 | 12.07.2019 15:48:20 | 3.8781 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.5367 | 0 | 0
1138322 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_172116 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:01:25 | 12.07.2019 13:39:00 | 1.6264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6264 | 0
1138344 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516376055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:04:36 | 12.07.2019 14:09:09 | 2.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0758 | 0 | 0
1138349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_83062 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 11:28:28 | 12.07.2019 12:45:25 | 1.2825 | 8 | 1 | 538 | 4518 | 10.26 | 1.2825 | 689.985 | 5794.335
1138358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_169831 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:12:09 | 12.07.2019 12:40:35 | 0.47389 | 0 | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 31.7506 | 3.7911
1138389 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:24:21 | 12.07.2019 13:40:28 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5372
1138393 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516238133 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:25:31 | 12.07.2019 21:04:34 | 8.6508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3017 | 0 | 0
1138394 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:59:35 | 12.07.2019 17:35:08 | 0.5925 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 20.7375 | 0 | 2.37
1138396 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4840 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:24:34 | 12.07.2019 16:11:51 | 3.7881 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.1254
1138397 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:25:43 | 12.07.2019 13:33:08 | 1.1236 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 33.7083 | 20.225
1138400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:25:13 | 12.07.2019 14:04:00 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 83.9659
1138402 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:27:53 | 12.07.2019 13:05:30 | 0.62694 | 1 | 915 | 4 | 6 | 0.62694 | 573.6501 | 2.5078 | 3.7616
1138403 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_32722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:28:45 | 12.07.2019 14:07:24 | 1.6442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 0
1138408 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_163502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:33:06 | 12.07.2019 14:20:00 | 1.7817 | 0 | 0 | 69 | 96 | 0 | 0 | 122.9352 | 171.0403
1138433 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:19:54 | 12.07.2019 12:58:36 | 0.645 | 4 | 1612 | 4 | 250 | 2.58 | 1039.74 | 2.58 | 161.25
1138443 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_433857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:48:08 | 12.07.2019 15:04:54 | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.1038
1138445 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:32:14 | 12.07.2019 13:19:22 | 0.78556 | 0 | 0 | 106 | 1214 | 0 | 0 | 83.2694 | 953.6698
1138450 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:54:12 | 12.07.2019 14:47:09 | 1.8825 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1.8825 | 99.7725
1138459 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:53:30 | 12.07.2019 17:09:34 | 4.2678 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.9456
1138467 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:01:36 | 12.07.2019 16:42:55 | 3.6886 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 438.9446
1138472 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165745 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:17:33 | 12.07.2019 18:33:33 | 4.2667 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8.5333 | 17.0667
1138502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_26206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:23:51 | 12.07.2019 14:44:41 | 1.3472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3889 | 0 | 0
1138511 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:34:25 | 12.07.2019 17:25:56 | 3.8586 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 424.4471
1138513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332285 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:37:40 | 12.07.2019 19:25:18 | 5.7939 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 3545.8607 | 0 | 0
1138514 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3717 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 18:02:56 | 14.07.2019 19:59:56 | 1.95 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0
1138515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125730 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:40:38 | 12.07.2019 15:27:20 | 1.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7783 | 0 | 0
1138523 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_123366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:44:21 | 12.07.2019 15:08:57 | 1.41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 0
1138532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_180712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2019 18:00:40 | 14.07.2019 19:32:40 | 1.5333 | 0 | 29 | 1 | 3117 | 0 | 44.4666 | 1.5333 | 4779.3896
1138533 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:45:03 | 12.07.2019 18:00:29 | 4.2572 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 114.9449
1138539 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_44052 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:56:36 | 12.07.2019 15:12:19 | 1.2619 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.9291 | 0 | 0
1138542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1287 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:48 | 16.07.2019 10:07:48 | 1.1167 | 0 | 90 | 0 | 310 | 0 | 100.5003 | 0 | 346.1677
1138543 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_53096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:57:49 | 12.07.2019 14:56:33 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.5145
1138550 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:00:01 | 12.07.2019 15:23:22 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 123.6361
1138559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:02:57 | 12.07.2019 14:31:00 | 0.4675 | 2 | 0 | 81 | 4 | 0.935 | 0 | 37.8675 | 1.87
1138560 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_92295 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 16:00:00 | 20.07.2019 16:50:00 | 0.83333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 91.6663 | 0 | 0
1138567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:07:14 | 12.07.2019 18:03:54 | 3.9444 | 0 | 0 | 14 | 647 | 0 | 0 | 55.2222 | 2552.0527
1138574 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_72553 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:52 | 20.07.2019 13:20:52 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6666
1138598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_372609 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 01:00:29 | 15.07.2019 01:43:29 | 0.71667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
1138600 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_45165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 10:00:31 | 18.07.2019 14:57:31 | 4.95 | 0 | 194 | 0 | 113 | 0 | 960.3 | 0 | 559.35
1138605 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_45165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 16:00:00 | 19.07.2019 17:38:00 | 1.6333 | 0 | 194 | 0 | 113 | 0 | 316.866 | 0 | 184.5663
1138606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_788 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 13:00:00 | 16.07.2019 14:36:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4
1138609 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:22:30 | 12.07.2019 15:08:07 | 0.76028 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 134.5696
1138614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_433067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:25:22 | 12.07.2019 15:28:55 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1775
1138632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2225719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:31:57 | 12.07.2019 15:13:00 | 0.68417 | 0 | 0 | 22 | 186 | 0 | 0 | 15.0517 | 127.2556
1138637 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_149135 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:33:57 | 12.07.2019 15:08:18 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 275.2575
1138644 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:23:39 | 13.07.2019 00:01:00 | 9.6225 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 481.125
1138665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:43:26 | 12.07.2019 15:01:00 | 0.29278 | 0 | 6 | 350 | 1006 | 0 | 1.7567 | 102.473 | 294.5367
1138676 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516343785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:46:27 | 12.07.2019 17:09:26 | 2.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3831 | 0 | 0
1138677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 11:05:15 | 16.07.2019 15:57:15 | 4.8667 | 0 | 1 | 47 | 497 | 0 | 4.8667 | 228.7335 | 2418.735
1138684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2211107 | OG - SİGORTA ARIZASI / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:46:43 | 12.07.2019 18:05:24 | 3.3114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6228 | 0
1138701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516152151 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:58:57 | 12.07.2019 15:44:40 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7619
1138712 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_23190 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:56:07 | 12.07.2019 15:34:16 | 0.63583 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.9016
1138713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23135 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:56:07 | 12.07.2019 16:45:08 | 1.8169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.6202 | 0 | 0
1138721 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26044 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:00:24 | 12.07.2019 16:17:34 | 1.2861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5722 | 0
1138725 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280277 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:55:48 | 12.07.2019 16:58:19 | 2.0419 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2516 | 0
1138733 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_148857 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:20:04 | 12.07.2019 15:38:48 | 2.3122 | 11 | 3 | 214 | 776 | 25.4344 | 6.9367 | 494.8151 | 1794.2827
1138740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9721 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:08:58 | 12.07.2019 17:58:31 | 2.8258 | 0 | 122 | 0 | 10 | 0 | 344.7513 | 0 | 28.2583
1138741 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_81376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:09:30 | 12.07.2019 19:18:41 | 4.1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1531
1138742 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_81615 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:09:49 | 12.07.2019 16:29:12 | 1.3231 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7.9384 | 6.6153
1138743 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_20464 , KONYA_ENHDIREK_24258 , KONYA_OGMUSDIREK_4610 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:07 | 20.07.2019 12:47:07 | 3.7833 | 3 | 2806 | 196 | 4334 | 11.35 | 10616.024 | 741.5327 | 16396.9522
1138744 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_114285 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:30:24 | 16.07.2019 13:44:24 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.4999
1138745 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_108096 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:30:29 | 17.07.2019 12:58:29 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8
1138747 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:11:26 | 12.07.2019 17:29:37 | 2.3031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4245 | 0 | 0
1138758 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349231 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:47:56 | 12.07.2019 15:22:26 | 0.575 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0
1138769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_335813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:15:23 | 12.07.2019 16:23:37 | 1.1372 | 1 | 3325 | 0 | 0 | 1.1372 | 3781.2565 | 0 | 0
1138787 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_312071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:29:37 | 12.07.2019 17:53:35 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.391
1138808 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_40767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:37:12 | 12.07.2019 19:45:21 | 4.1358 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5433
1138823 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_11419 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:44:47 | 12.07.2019 17:54:07 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5556
1138825 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4234 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:45:09 | 12.07.2019 17:56:19 | 2.1861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3722 | 0
1138826 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_51035 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:43:11 | 12.07.2019 17:16:36 | 1.5569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5569
1138838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:53:27 | 12.07.2019 23:27:38 | 7.5697 | 20 | 3012 | 195 | 1068 | 151.3944 | 22799.9966 | 1476.0954 | 8084.461
1138848 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_3730 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 12:38:43 | 12.07.2019 17:38:31 | 4.9967 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9933
1138850 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_27923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:57:27 | 12.07.2019 18:22:30 | 2.4175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 0
1138864 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_63053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:55:02 | 12.07.2019 20:01:39 | 4.1103 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 246.6168
1138871 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_1006 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:07:24 | 12.07.2019 18:06:14 | 1.9806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9222 | 0 | 0
1138877 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:59:18 | 12.07.2019 16:36:10 | 7.6144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.8433 | 0 | 0
1138885 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580176948 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:10:29 | 12.07.2019 17:20:09 | 1.1611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6111 | 0 | 0
1138890 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88635983 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:14:20 | 12.07.2019 17:09:45 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92361
1138893 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_19862 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:14:32 | 12.07.2019 17:51:26 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 193.8
1138902 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2323 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:48:13 | 12.07.2019 17:54:39 | 2.1072 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 2.1072 | 181.2209
1138912 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349228 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:15:51 | 12.07.2019 22:58:22 | 6.7086 | 0 | 0 | 24 | 157 | 0 | 0 | 161.0066 | 1053.2518
1138916 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:03:02 | 12.07.2019 19:37:32 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 157.3
1138919 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:17:15 | 12.07.2019 17:27:16 | 1.1669 | 1 | 499 | 0 | 0 | 1.1669 | 582.3031 | 0 | 0
1138920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:25:51 | 12.07.2019 17:04:18 | 0.64083 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 66.0055 | 0 | 0
1138936 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_430882 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:29:07 | 12.07.2019 18:04:04 | 1.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 | 0
1138942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9625 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:31:09 | 12.07.2019 21:47:01 | 5.2644 | 0 | 0 | 22 | 95 | 0 | 0 | 115.8177 | 500.1218
1138962 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38864 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:39:35 | 12.07.2019 19:10:09 | 2.5094 | 0 | 0 | 24 | 350 | 0 | 0 | 60.2266 | 878.304
1138964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_14181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:42:14 | 12.07.2019 19:30:44 | 2.8083 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 845.3073 | 0 | 0
1138968 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160032 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:42:24 | 12.07.2019 17:43:28 | 1.0178 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3556 | 0
1138972 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_61366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:41:52 | 12.07.2019 19:40:00 | 2.9689 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 154.3823 | 0 | 0
1138974 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_240059 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:46:28 | 12.07.2019 17:51:56 | 1.0911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1822 | 0 | 0
1138998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_8861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:55:59 | 12.07.2019 18:44:03 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.8289
1139004 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25963 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:18:50 | 12.07.2019 19:00:13 | 1.6897 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13.5178 | 1.6897
1139008 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_25333 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:59:10 | 12.07.2019 18:52:35 | 1.8903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.9028 | 0 | 0
1139011 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:00:15 | 12.07.2019 19:26:10 | 2.4319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7278 | 0 | 0
1139020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_163305 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 10:00:53 | 15.07.2019 15:59:53 | 5.9833 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11.9667 | 53.85
1139124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_144543 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:29:00 | 12.07.2019 19:04:09 | 2.5858 | 0 | 0 | 65 | 6 | 0 | 0 | 168.0789 | 15.515
1139128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 14:28:14 | 12.07.2019 19:16:18 | 4.8011 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 307.271 | 998.6309
1139131 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_12570 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:07:52 | 12.07.2019 23:46:09 | 6.6381 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 836.3956
1139153 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325683 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:06:55 | 12.07.2019 18:53:12 | 1.7714 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7714 | 1.7714
1139155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_132007 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:07:31 | 12.07.2019 18:28:21 | 1.3472 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 1246.1785 | 0 | 0
1139159 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347453 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:10:39 | 12.07.2019 17:53:40 | 1.7169 | 0 | 0 | 86 | 92 | 0 | 0 | 147.6568 | 157.9585
1139169 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70490 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:14:07 | 12.07.2019 18:40:59 | 1.4478 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.4478 | 2.8956
1139176 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_624669 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 10:00:39 | 15.07.2019 15:58:39 | 5.9667 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 5.9667 | 2708.8682
1139177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_76457 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 12:00:24 | 15.07.2019 15:21:24 | 3.35 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 6.7 | 670
1139188 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_11207 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:24:23 | 12.07.2019 18:23:56 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.895
1139189 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_10708 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:24:41 | 12.07.2019 22:34:45 | 5.1678 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.1811
1139190 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142564 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 12:00:51 | 16.07.2019 15:39:51 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.1
1139195 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_374391 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 08:58:40 | 12.07.2019 17:39:53 | 8.6869 | 0 | 0 | 1 | 441 | 0 | 0 | 8.6869 | 3830.9405
1139198 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360700 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:25:12 | 12.07.2019 18:10:04 | 0.74778 | 4 | 296 | 0 | 0 | 2.9911 | 221.3429 | 0 | 0
1139199 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239502 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:29:03 | 12.07.2019 21:08:13 | 3.6528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6111 | 0 | 0
1139200 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_152663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:31:17 | 12.07.2019 18:09:51 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2139
1139208 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_125394 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:30 | 17.07.2019 16:58:30 | 7.9667 | 0 | 0 | 1 | 683 | 0 | 0 | 7.9667 | 5441.2356
1139212 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516108749 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 13:56:07 | 12.07.2019 19:00:58 | 5.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0808 | 0 | 0
1139230 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25367 , KONYA_OGMUSDIREK_25814 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 10:00:17 | 15.07.2019 10:57:17 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 121.6
1139231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17045 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:36:18 | 12.07.2019 18:19:19 | 0.71694 | 0 | 0 | 10 | 1089 | 0 | 0 | 7.1694 | 780.7477
1139239 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5321 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 07:51:46 | 12.07.2019 17:47:48 | 9.9339 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 9.9339 | 526.4962
1139244 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_36667 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:40:08 | 12.07.2019 18:23:20 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18
1139248 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5766 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:39:51 | 12.07.2019 18:50:20 | 1.1747 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.4163 | 0 | 0
1139250 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:39:43 | 12.07.2019 20:23:29 | 2.7294 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163.7664
1139253 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 15:20:48 | 12.07.2019 20:08:42 | 4.7983 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 666.9679
1139256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_132849 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:37:06 | 12.07.2019 19:57:21 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.675
1139266 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_18065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:52:31 | 12.07.2019 20:22:23 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.96
1139270 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_81436 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:53:08 | 12.07.2019 19:43:18 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6722
1139274 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7184 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:59:48 | 12.07.2019 19:57:57 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 106.3352
1139314 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_103887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:15:15 | 12.07.2019 22:25:41 | 4.1739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1739
1139324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_63437 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:18:26 | 12.07.2019 23:15:05 | 4.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9442
1139335 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_362022 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:16:04 | 12.07.2019 19:46:00 | 1.4989 | 3 | 1933 | 1 | 57 | 4.4967 | 2897.3544 | 1.4989 | 85.4367
1139337 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516114231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:12:15 | 12.07.2019 19:27:28 | 1.2536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5072 | 0 | 0
1139361 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71174 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:41:25 | 12.07.2019 19:09:56 | 1.4753 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4.4258 | 7.3764
1139366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_337346 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:23:25 | 12.07.2019 18:45:56 | 0.37528 | 24 | 1820 | 20 | 214 | 9.0067 | 683.0096 | 7.5056 | 80.3099
1139367 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_44052 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:26:45 | 12.07.2019 19:16:02 | 0.82139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.3209 | 0 | 0
1139370 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:00:27 | 12.07.2019 20:55:00 | 2.9092 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 177.4594
1139375 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_341513 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:23:15 | 12.07.2019 19:52:24 | 1.4858 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.7733 | 0 | 0
1139379 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:25:29 | 12.07.2019 20:19:01 | 1.8922 | 17 | 6766 | 83 | 15489 | 32.1677 | 12802.7605 | 157.0543 | 29308.5956
1139391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:21:45 | 12.07.2019 19:14:36 | 0.88083 | 11 | 639 | 0 | 21 | 9.6891 | 562.8504 | 0 | 18.4974
1139410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 10:00:10 | 17.07.2019 17:12:10 | 7.2 | 0 | 212 | 0 | 3 | 0 | 1526.4 | 0 | 21.6
1139418 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_194734 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:36:12 | 12.07.2019 19:57:32 | 1.3556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3556 | 0
1139429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:41:38 | 13.07.2019 00:45:03 | 6.0569 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 42.3986 | 139.3096
1139436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_47523 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:25:04 | 12.07.2019 19:36:17 | 1.1869 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 71.2164 | 17.8041
1139437 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_984 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:43:55 | 12.07.2019 20:19:42 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7711
1139439 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340464 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:41:27 | 12.07.2019 20:00:56 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 190.7597
1139451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:50:42 | 12.07.2019 21:24:33 | 2.5642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1283
1139458 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14052 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:37:52 | 12.07.2019 20:09:15 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.7075
1139468 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:44:29 | 12.07.2019 19:32:03 | 0.79278 | 0 | 3 | 6 | 985 | 0 | 2.3783 | 4.7567 | 780.8883
1139470 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:38:20 | 12.07.2019 21:48:11 | 1.1642 | 5 | 501 | 46 | 128 | 5.8209 | 583.2492 | 53.5518 | 149.0138
1139473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:58:34 | 12.07.2019 23:40:00 | 4.6906 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1434 | 0 | 0
1139481 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_64 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:18:03 | 12.07.2019 19:17:22 | 0.98861 | 0 | 1613 | 3 | 163 | 0 | 1594.6279 | 2.9658 | 161.1434
1139483 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349228 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:56:58 | 12.07.2019 19:49:55 | 0.8825 | 0 | 0 | 24 | 157 | 0 | 0 | 21.18 | 138.5525
1139484 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_44052 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:57:33 | 12.07.2019 19:19:30 | 0.36583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4874 | 0 | 0
1139488 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184843 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:56:35 | 12.07.2019 20:53:00 | 3.9403 | 0 | 0 | 23 | 46 | 0 | 0 | 90.6264 | 181.2529
1139495 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346395 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:01:17 | 12.07.2019 21:53:40 | 2.8731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8731
1139498 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_169279 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:08:50 | 12.07.2019 20:00:18 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 39.4579
1139503 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_65937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:03:49 | 12.07.2019 20:51:00 | 2.7864 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 200.6201
1139504 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_13076 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:03:13 | 12.07.2019 19:27:02 | 0.39694 | 1 | 1 | 24 | 820 | 0.39694 | 0.39694 | 9.5266 | 325.4908
1139514 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 17:19:53 | 12.07.2019 19:55:03 | 2.5861 | 2 | 0 | 172 | 931 | 5.1722 | 0 | 444.8109 | 2407.6684
1139528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:20:57 | 12.07.2019 19:41:34 | 0.34361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68722
1139529 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:20:24 | 12.07.2019 21:21:48 | 2.0233 | 3 | 0 | 51 | 660 | 6.07 | 0 | 103.1898 | 1335.3978
1139532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:14:14 | 12.07.2019 20:35:42 | 1.3578 | 0 | 0 | 19 | 1557 | 0 | 0 | 25.7978 | 2114.0635
1139536 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_1372 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:26:59 | 12.07.2019 21:49:33 | 5.3761 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1231.1292 | 0 | 0
1139540 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_25372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:24:35 | 12.07.2019 19:54:13 | 0.49389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0
1139553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_105143 | OG - SİGORTA ARIZASI / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:31:58 | 13.07.2019 00:25:50 | 4.8978 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 24.4889 | 88.16
1139554 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46250 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:28:27 | 12.07.2019 20:11:52 | 0.72361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4472 | 0 | 0
1139565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:39:45 | 12.07.2019 21:29:28 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8286
1139569 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_82231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:41:23 | 12.07.2019 20:49:48 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2806
1139571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21092 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:38:56 | 12.07.2019 20:15:31 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.8277
1139580 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_371691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:08:14 | 12.07.2019 20:09:51 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.5388
1139581 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:45:43 | 12.07.2019 20:37:11 | 0.85778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5733 | 0 | 0
1139589 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9516 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:30:35 | 12.07.2019 20:53:29 | 1.3817 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2.7633 | 12.435
1139596 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516188982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:51:04 | 12.07.2019 20:39:47 | 0.81194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81194 | 0 | 0
1139604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96929 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:53:52 | 12.07.2019 20:19:14 | 0.42278 | 0 | 5 | 0 | 66 | 0 | 2.1139 | 0 | 27.9035
1139609 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:56:17 | 12.07.2019 20:44:56 | 0.81083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0541 | 0 | 0
1139622 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:55:41 | 12.07.2019 21:50:26 | 1.9125 | 2 | 1220 | 0 | 0 | 3.825 | 2333.25 | 0 | 0
1139632 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45378 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 19:46:12 | 12.07.2019 21:45:10 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 134.829
1139649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_314925 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:00:41 | 12.07.2019 21:40:17 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66
1139660 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88647649 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:23:01 | 12.07.2019 21:58:47 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5961
1139663 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:20:49 | 12.07.2019 21:36:47 | 1.2661 | 0 | 0 | 113 | 268 | 0 | 0 | 143.0704 | 339.3175
1139667 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_41919 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:25:47 | 12.07.2019 22:58:28 | 2.5447 | 0 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 22.9025 | 122.1466
1139672 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:29:46 | 12.07.2019 21:44:25 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 223.9506
1139677 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_331980 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:33:15 | 12.07.2019 22:45:13 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.3933
1139697 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:39:12 | 12.07.2019 21:28:00 | 0.81333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.8933 | 0 | 0
1139698 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:39:51 | 12.07.2019 21:53:56 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4597
1139707 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_22732 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:42:50 | 12.07.2019 23:56:13 | 3.2231 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 825.1034
1139722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_302413 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:45:27 | 12.07.2019 21:50:54 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8175
1139734 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_151611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:59:30 | 12.07.2019 22:51:28 | 1.8661 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 158.6193
1139745 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208330 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 16:32:20 | 13.07.2019 02:08:00 | 9.5944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5944
1139748 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35940 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 21:47:35 | 12.07.2019 23:56:31 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 137.529
1139761 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516323321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 21:18:13 | 12.07.2019 22:28:22 | 1.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1692 | 0 | 0
1139763 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5745 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:21:00 | 12.07.2019 21:47:08 | 1.4356 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 186.6228 | 0 | 0
1139777 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_25475 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 21:35:56 | 13.07.2019 00:08:48 | 2.5478 | 0 | 0 | 40 | 564 | 0 | 0 | 101.9112 | 1436.9479
1139778 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 18:56:46 | 12.07.2019 22:02:01 | 3.0875 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 135.85 | 0 | 9.2625
1139790 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_261567 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 21:54:35 | 12.07.2019 22:41:52 | 0.78806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0
1139794 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_283 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 21:56:19 | 13.07.2019 01:19:00 | 3.3781 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84.4515 | 0
1139797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145796 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:48:59 | 12.07.2019 23:11:15 | 2.3711 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 49.7933 | 4.7422
1139804 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 22:04:07 | 12.07.2019 23:03:34 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 184.2944
1139810 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_18939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 20:46:54 | 12.07.2019 23:53:06 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 403.4329
1139817 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 22:13:31 | 12.07.2019 23:59:06 | 1.7597 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 114.3818 | 0 | 0
1139822 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_16383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 22:16:18 | 12.07.2019 22:57:31 | 0.68694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7478
1139854 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 22:58:21 | 13.07.2019 00:08:00 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 161.3554
1139875 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 23:08:41 | 12.07.2019 23:49:36 | 0.68194 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 10.911 | 0 | 53.8733
1139877 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 23:04:47 | 13.07.2019 00:42:00 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.2664
1139898 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 23:50:29 | 13.07.2019 01:02:00 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 133.4973
1139903 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319075 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 22:16:26 | 13.07.2019 00:42:40 | 2.4372 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 243.722 | 0 | 0
1139920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2440 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 00:27:00 | 13.07.2019 05:12:00 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
1139922 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141186 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 00:31:16 | 13.07.2019 00:53:00 | 0.36222 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 34.7731
1139924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 00:33:07 | 13.07.2019 01:23:00 | 0.83139 | 14 | 335 | 9 | 37 | 11.6395 | 278.5156 | 7.4825 | 30.7614
1139941 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_64975 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 01:33:30 | 13.07.2019 02:05:00 | 0.525 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
1139951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:26:27 | 13.07.2019 15:36:48 | 7.1725 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.725 | 0 | 0
1139954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_327855 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 02:03:45 | 13.07.2019 04:38:00 | 2.5708 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 61.6999 | 5.1417
1139960 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 03:34:25 | 13.07.2019 04:12:00 | 0.62639 | 3 | 2686 | 3 | 33 | 1.8792 | 1682.4835 | 1.8792 | 20.6709
1140000 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_420145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 05:33:21 | 13.07.2019 07:42:00 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.3067
1140002 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4269 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 05:44:19 | 13.07.2019 07:16:00 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 149.7499
1140003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324365 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 05:39:02 | 13.07.2019 06:33:00 | 0.89944 | 1 | 27 | 1 | 79 | 0.89944 | 24.2849 | 0.89944 | 71.0558
1140006 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324670 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 05:42:09 | 13.07.2019 06:48:00 | 1.0975 | 0 | 0 | 7 | 1694 | 0 | 0 | 7.6825 | 1859.165
1140012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2234164 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 05:21:07 | 13.07.2019 07:02:00 | 1.6814 | 0 | 0 | 22 | 420 | 0 | 0 | 36.9906 | 706.1838
1140015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 05:51:18 | 13.07.2019 06:30:00 | 0.645 | 0 | 0 | 399 | 2531 | 0 | 0 | 257.355 | 1632.495
1140026 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 05:53:38 | 13.07.2019 07:34:00 | 1.6728 | 1 | 425 | 9 | 719 | 1.6728 | 710.9315 | 15.055 | 1202.7288
1140046 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_277685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 05:45:24 | 13.07.2019 07:50:00 | 2.0767 | 0 | 235 | 0 | 4 | 0 | 488.0174 | 0 | 8.3067
1140049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_110745 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 06:21:26 | 13.07.2019 11:22:07 | 5.0114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0228 | 0
1140050 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 05:28:08 | 13.07.2019 08:19:00 | 2.8478 | 0 | 0 | 4 | 441 | 0 | 0 | 11.3911 | 1255.871
1140061 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 06:18:00 | 13.07.2019 09:14:00 | 2.9333 | 0 | 0 | 24 | 1129 | 0 | 0 | 70.3999 | 3311.7296
1140072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_59 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 06:33:17 | 13.07.2019 07:15:00 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 47.279
1140078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 06:28:02 | 13.07.2019 09:03:00 | 2.5828 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.2317
1140088 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319129 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 06:36:55 | 13.07.2019 07:48:00 | 1.1847 | 3 | 229 | 3 | 58 | 3.5542 | 271.3009 | 3.5542 | 68.7138
1140100 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:05:12 | 13.07.2019 09:56:00 | 2.8467 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0 | 0 | 2.8467 | 1454.6484
1140114 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:21:54 | 13.07.2019 08:05:00 | 0.71833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 53.8747 | 0 | 0
1140115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97379 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 06:53:32 | 13.07.2019 08:49:00 | 1.9244 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 19.2444 | 0 | 23.0933
1140116 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:19:46 | 13.07.2019 08:58:00 | 1.6372 | 2 | 0 | 67 | 5 | 3.2744 | 0 | 109.6937 | 8.1861
1140118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_166169 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:15:57 | 13.07.2019 08:18:00 | 1.0342 | 1 | 1419 | 0 | 0 | 1.0342 | 1467.4872 | 0 | 0
1140147 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_42822 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:33:10 | 13.07.2019 13:59:56 | 6.4461 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.3383
1140165 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6742 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:30:35 | 13.07.2019 10:05:00 | 2.5736 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 7.7208 | 72.0611
1140166 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_282980 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:33:51 | 13.07.2019 08:48:00 | 1.2358 | 0 | 124 | 0 | 14 | 0 | 153.2429 | 0 | 17.3016
1140186 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:58:46 | 13.07.2019 09:31:00 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 99.9193
1140189 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:02:00 | 13.07.2019 11:25:00 | 3.3833 | 0 | 0 | 54 | 772 | 0 | 0 | 182.6998 | 2611.9308
1140190 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086938 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:12:56 | 13.07.2019 10:32:00 | 2.3178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6356 | 0 | 0
1140192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:10:36 | 13.07.2019 12:48:09 | 4.6258 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 143.4007
1140195 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72933 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:09:19 | 13.07.2019 09:45:00 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 433.7638
1140199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:12:30 | 13.07.2019 08:54:00 | 0.69167 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 4.8417 | 269.7513
1140202 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6337 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:17:05 | 13.07.2019 09:42:00 | 2.4153 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 41.0598 | 26.5681
1140203 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41538 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:14:57 | 13.07.2019 09:32:23 | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 281.7389
1140207 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_6800 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:18:10 | 13.07.2019 15:40:13 | 7.3675 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.3675 | 29.47
1140220 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172408 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:17:53 | 13.07.2019 10:25:07 | 2.1206 | 0 | 0 | 1 | 1689 | 0 | 0 | 2.1206 | 3581.6258
1140227 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8276 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 06:49:26 | 13.07.2019 10:04:00 | 3.2428 | 0 | 0 | 4 | 524 | 0 | 0 | 12.9711 | 1699.2167
1140230 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23324 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:27:14 | 13.07.2019 18:02:41 | 9.5908 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1131.7179
1140242 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:53:47 | 13.07.2019 11:12:55 | 3.3189 | 0 | 0 | 32 | 805 | 0 | 0 | 106.2045 | 2671.7065
1140252 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_13035 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:34:46 | 13.07.2019 11:31:26 | 2.9444 | 0 | 0 | 12 | 378 | 0 | 0 | 35.3333 | 1112.9983
1140256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_99871 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:38:47 | 13.07.2019 19:30:00 | 10.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8536
1140269 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360547 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:40:53 | 13.07.2019 09:55:00 | 1.2353 | 11 | 2844 | 20 | 858 | 13.5881 | 3513.1363 | 24.7056 | 1059.8702
1140282 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_121090 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:51:11 | 13.07.2019 12:58:06 | 4.1153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6917
1140298 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124798 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:58:41 | 13.07.2019 09:31:33 | 0.54778 | 0 | 0 | 49 | 153 | 0 | 0 | 26.8412 | 83.8103
1140300 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:23:18 | 13.07.2019 11:46:05 | 2.3797 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 214.1748
1140314 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_25093 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:11 | 17.07.2019 14:07:11 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 368.4002
1140325 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_25093 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 09:00:59 | 18.07.2019 13:57:59 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 356.4
1140328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_27557 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:25 | 19.07.2019 12:26:25 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 130.4665
1140329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7881 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 13:30:37 | 19.07.2019 17:23:37 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.7166
1140331 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_18440 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 18:00:59 | 20.07.2019 19:59:59 | 1.9833 | 6 | 60 | 7 | 136 | 11.9 | 118.9998 | 13.8833 | 269.7329
1140332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113554 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:48:51 | 13.07.2019 10:55:24 | 2.1092 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4.2183 | 44.2926
1140333 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1107 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:12:43 | 13.07.2019 15:30:42 | 6.2997 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 12.5994 | 5272.8656
1140344 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580176569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 08:19:22 | 13.07.2019 09:23:00 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1211
1140345 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_139045 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:17:31 | 13.07.2019 11:24:00 | 2.1081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2161
1140350 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_193377 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:19:22 | 13.07.2019 14:52:49 | 5.5575 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22.23 | 5.5575
1140362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17953 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:12:07 | 13.07.2019 10:32:49 | 1.345 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 20.175 | 1.345
1140363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24930 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:16:53 | 13.07.2019 12:40:58 | 3.4014 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 44.2181 | 6.8028
1140393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 06:37:54 | 13.07.2019 10:35:17 | 3.9564 | 5 | 0 | 115 | 104 | 19.7819 | 0 | 454.9848 | 411.4646
1140396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_18762 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:34:37 | 13.07.2019 10:21:50 | 0.78694 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 3.1478 | 25.969
1140403 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:32:15 | 13.07.2019 10:35:55 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 77.461
1140412 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_22460 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:39:00 | 13.07.2019 12:02:00 | 2.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.7499 | 0 | 0
1140417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_23345 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:20:20 | 13.07.2019 11:39:21 | 1.3169 | 0 | 0 | 47 | 236 | 0 | 0 | 61.8962 | 310.7978
1140422 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16023 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:44:07 | 13.07.2019 10:47:00 | 1.0481 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7.3364 | 14.6728
1140423 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2432 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 07:25:22 | 13.07.2019 12:56:44 | 5.5228 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 254.0479
1140427 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70806 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:44:55 | 13.07.2019 11:35:06 | 1.8364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8364 | 0
1140441 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_36048 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:51:48 | 13.07.2019 10:25:00 | 0.55333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55333 | 0
1140444 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516396309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:49:59 | 13.07.2019 11:56:16 | 2.1047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2094 | 0 | 0
1140473 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:28:22 | 13.07.2019 12:33:00 | 2.0772 | 0 | 0 | 65 | 194 | 0 | 0 | 135.0193 | 402.9807
1140478 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_37260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:03:54 | 13.07.2019 11:53:00 | 1.8183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8183 | 0 | 0
1140480 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_61450 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:05:51 | 13.07.2019 14:38:28 | 4.5436 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.7181 | 0
1140482 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_25992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:02:48 | 13.07.2019 11:38:27 | 1.5942 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5942 | 3.1883
1140490 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_67662 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:38 | 16.07.2019 10:55:38 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.4167
1140491 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_59550 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 13:30:26 | 16.07.2019 17:12:26 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 118.4
1140492 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_113508 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:30:52 | 17.07.2019 11:30:52 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
1140493 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63647 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 13:30:08 | 17.07.2019 16:53:08 | 3.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0666 | 0 | 0
1140503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242663 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:13:43 | 13.07.2019 11:16:03 | 1.0389 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 35.3223 | 252.4503
1140510 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78745 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:01 | 16.07.2019 11:28:01 | 2.4667 | 0 | 331 | 3 | 27 | 0 | 816.4678 | 7.4 | 66.6001
1140511 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22523 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 13:30:51 | 16.07.2019 15:42:51 | 2.2 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 532.4 | 0 | 0
1140512 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_326895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:12:24 | 13.07.2019 11:13:00 | 1.01 | 0 | 553 | 0 | 10 | 0 | 558.53 | 0 | 10.1
1140513 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:48:19 | 13.07.2019 14:54:49 | 4.1083 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 345.0997
1140521 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72213 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 15:00:58 | 15.07.2019 17:56:58 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 296.2663
1140535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_342106 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:24:07 | 13.07.2019 11:36:30 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4128
1140539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:32:08 | 13.07.2019 11:16:33 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.4292
1140543 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:31:07 | 13.07.2019 19:43:43 | 9.21 | 0 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 18.42 | 1961.73
1140549 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:15:27 | 13.07.2019 11:35:20 | 2.3314 | 0 | 0 | 14 | 836 | 0 | 0 | 32.6395 | 1949.042
1140552 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_33663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 11:00:44 | 20.07.2019 13:24:44 | 2.4 | 0 | 0 | 47 | 739 | 0 | 0 | 112.8 | 1773.6
1140569 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27283 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:39:11 | 13.07.2019 11:34:25 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 137.1634
1140571 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85045 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:41:59 | 13.07.2019 10:47:00 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836
1140577 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328421 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:44:20 | 13.07.2019 12:45:03 | 2.0119 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 6.0358 | 688.0835
1140578 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45661 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:33:15 | 13.07.2019 11:57:00 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 129.3748
1140579 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_33609 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:46 | 22.07.2019 12:02:46 | 3.0333 | 2 | 2535 | 40 | 337 | 6.0667 | 7689.4915 | 121.3332 | 1022.2322
1140582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_310322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 14:01:52 | 17.07.2019 15:21:52 | 1.3333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.6666 | 0 | 0
1140583 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_468595 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:59 | 16.07.2019 11:04:59 | 1.0667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 83.2003 | 0 | 0
1140584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 11:01:58 | 16.07.2019 12:37:58 | 1.6 | 0 | 0 | 27 | 132 | 0 | 0 | 43.2 | 211.2
1140587 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_101107 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:36:02 | 13.07.2019 11:18:00 | 0.69944 | 0 | 0 | 194 | 21 | 0 | 0 | 135.6914 | 14.6882
1140598 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KONYA_HUCRE_171886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:02:24 | 13.07.2019 12:07:00 | 2.0767 | 4 | 0 | 728 | 1105 | 8.3067 | 0 | 1511.8158 | 2294.7204
1140603 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160032 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:49:13 | 13.07.2019 12:58:00 | 2.1464 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.9278 | 0
1140630 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23761 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:01:16 | 13.07.2019 12:31:56 | 1.5111 | 0 | 0 | 15 | 324 | 0 | 0 | 22.6667 | 489.5996
1140648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_14470 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:34:28 | 13.07.2019 13:25:00 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 108.0044
1140654 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_33660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 11:38:51 | 20.07.2019 13:23:51 | 1.75 | 6 | 3480 | 166 | 5430 | 10.5 | 6090 | 290.5 | 9502.5
1140661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129606 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:11:47 | 13.07.2019 12:18:40 | 1.1147 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 28.9827 | 0 | 4.4589
1140667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:13:36 | 13.07.2019 16:56:00 | 5.7067 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.6534 | 0 | 0
1140676 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:44:13 | 13.07.2019 11:36:14 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 128.8189
1140687 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329501 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:22:28 | 13.07.2019 14:35:00 | 3.2089 | 0 | 0 | 10 | 792 | 0 | 0 | 32.0889 | 2541.4409
1140688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169060 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:20:28 | 13.07.2019 11:46:18 | 0.43056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 0 | 0
1140689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8136 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 10:53:44 | 13.07.2019 13:30:00 | 2.6044 | 0 | 0 | 3 | 230 | 0 | 0 | 7.8133 | 599.0212
1140711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136229 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:43 | 16.07.2019 17:24:43 | 8.4 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 16.8 | 0 | 453.6
1140713 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:38:48 | 13.07.2019 14:51:57 | 3.2192 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 283.287
1140721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_109033 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:42:36 | 13.07.2019 14:27:36 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
1140724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_450138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:44:20 | 13.07.2019 15:01:34 | 3.2872 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.6166
1140731 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46041 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:00:09 | 13.07.2019 14:21:02 | 5.3481 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 374.3642
1140738 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:47:13 | 13.07.2019 12:23:00 | 0.59639 | 7 | 68 | 4 | 4 | 4.1747 | 40.5545 | 2.3856 | 2.3856
1140747 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_63093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:57:04 | 13.07.2019 14:58:45 | 3.0281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0281
1140752 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_29570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2019 17:00:12 | 15.07.2019 18:24:12 | 1.4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0
1140767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_7196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:05:51 | 16.07.2019 12:38:51 | 2.55 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 334.05 | 0 | 0
1140768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_371489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 13:01:12 | 16.07.2019 15:03:12 | 2.0333 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 341.5994 | 0 | 0
1140769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_419298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 15:30:52 | 16.07.2019 19:26:52 | 3.9333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 275.3331 | 0 | 0
1140770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_16280 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:05:51 | 17.07.2019 14:31:51 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.0333
1140774 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:06:50 | 13.07.2019 13:53:25 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7764
1140776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:57:34 | 13.07.2019 13:45:10 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 123.7398
1140780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6429 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:03:55 | 13.07.2019 13:40:08 | 1.6036 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 32.0722 | 9.6217
1140785 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:13:23 | 13.07.2019 13:54:25 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 122.924
1140797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26915 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:19:27 | 13.07.2019 19:28:00 | 7.1425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 0 | 0
1140800 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:18:11 | 13.07.2019 13:21:00 | 1.0469 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 196.8247 | 0 | 3.1408
1140809 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 09:40:46 | 13.07.2019 14:36:34 | 4.93 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 78.88 | 0 | 389.47
1140815 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516227636 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:27:23 | 13.07.2019 14:03:37 | 1.6039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6039 | 0 | 0
1140817 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_18000 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:50 | 16.07.2019 16:42:50 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 | 0 | 13.4 | 1641.5
1140825 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2071738 , NIGDE_TRAFOBINATIP_150713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:04 | 16.07.2019 17:06:04 | 8.1 | 1 | 8 | 0 | 270 | 8.1 | 64.8 | 0 | 2187
1140826 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281084 , NIGDE_TRAFOBINATIP_148990 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:32 | 17.07.2019 17:37:32 | 8.6167 | 0 | 5 | 0 | 347 | 0 | 43.0834 | 0 | 2989.9845
1140828 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2054621 , NIGDE_OGHAT_2626217 , NIGDE_TRAFOBINATIP_280808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 09:00:14 | 18.07.2019 17:38:14 | 8.6333 | 1 | 4 | 0 | 80 | 8.6333 | 34.5333 | 0 | 690.6664
1140830 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516243878 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:30:17 | 13.07.2019 13:26:29 | 0.93667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93667
1140832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:30:47 | 13.07.2019 12:56:20 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2583
1140833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_37926 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 11:40:46 | 13.07.2019 17:54:00 | 6.2206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6617
1140838 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_400128 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:36:21 | 13.07.2019 20:10:25 | 7.5678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5678
1140848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_423985 , KONYA_OGMUSDIREK_1770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 09:00:01 | 18.07.2019 11:48:01 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 266
1140849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_14210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 14:30:38 | 17.07.2019 17:45:38 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.5
1140858 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:39:23 | 13.07.2019 13:18:19 | 0.64889 | 0 | 0 | 104 | 422 | 0 | 0 | 67.4846 | 273.8316
1140871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_42801 , KONYA_OGMUSDIREK_1586 , KONYA_OGMUSDIREK_1628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 13:00:11 | 18.07.2019 17:04:11 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 215.5335
1140877 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:00 | 17.07.2019 13:45:00 | 4.75 | 0 | 2 | 10 | 982 | 0 | 9.5 | 47.5 | 4664.5
1140880 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_362022 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:43:30 | 13.07.2019 13:17:00 | 0.55833 | 3 | 1933 | 1 | 57 | 1.675 | 1079.2519 | 0.55833 | 31.8248
1140881 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580283046 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:57:50 | 13.07.2019 14:35:48 | 1.6328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3278 | 0 | 0
1140882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516079953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:58:09 | 13.07.2019 14:01:07 | 1.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0
1140894 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 13:00:10 | 19.07.2019 14:58:10 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.2001
1140895 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_19974 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 10:00:30 | 19.07.2019 11:31:30 | 1.5167 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 62.1835 | 0 | 3.0333
1140896 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_259563 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:27 | 20.07.2019 13:05:27 | 3.0833 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 721.4992 | 0 | 0
1140897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90294 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:23:49 | 13.07.2019 13:47:06 | 1.3881 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 259.5672 | 0 | 0
1140898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516182889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:52:54 | 13.07.2019 15:48:41 | 2.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9297 | 0 | 0
1140904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8642 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:45 | 16.07.2019 13:10:45 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 508.3337
1140908 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:16 | 20.07.2019 15:52:16 | 6.8667 | 0 | 8 | 3 | 931 | 0 | 54.9334 | 20.6 | 6392.8698
1140910 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_165047 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:33 | 21.07.2019 17:19:33 | 8.3167 | 0 | 0 | 1 | 541 | 0 | 0 | 8.3167 | 4499.3185
1140912 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_198 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:09:07 | 13.07.2019 16:44:24 | 3.5881 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7642 | 0
1140918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261775 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:10:48 | 20.07.2019 12:59:48 | 3.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 229.0002 | 0 | 0
1140920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57514 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:30:24 | 17.07.2019 10:19:24 | 0.81667 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 500.6187 | 0 | 0
1140921 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_85339 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:10:32 | 20.07.2019 14:37:32 | 5.45 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1073.65 | 0 | 0
1140922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:06 | 17.07.2019 13:29:06 | 4.4833 | 0 | 11 | 7 | 397 | 0 | 49.3166 | 31.3833 | 1779.882
1140924 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_22732 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:17:17 | 13.07.2019 14:40:57 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 356.9766
1140928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 10:00:00 | 17.07.2019 11:35:00 | 1.5833 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 368.9159 | 0 | 0
1140931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129760 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:07:20 | 13.07.2019 14:05:17 | 0.96583 | 10 | 57 | 0 | 4 | 9.6583 | 55.0523 | 0 | 3.8633
1140938 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26955 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:20:41 | 13.07.2019 15:40:42 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 301.0357
1140939 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_351398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:20:24 | 21.07.2019 13:52:24 | 4.5333 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4.5333 | 22.6667 | 0 | 0
1140941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261533 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 11:36:00 | 17.07.2019 12:06:00 | 0.5 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 0 | 0
1140942 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_376868 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:20:09 | 13.07.2019 14:36:00 | 1.2642 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.9626 | 0
1140947 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310833 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:14:13 | 13.07.2019 14:13:00 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 95.0328
1140956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_56025 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:31:57 | 13.07.2019 14:47:52 | 1.2653 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.857 | 0 | 0
1140957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57542 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 14:10:10 | 17.07.2019 14:28:10 | 0.3 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 0
1140958 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_23158 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 10:00:46 | 17.07.2019 15:11:46 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 596.0829
1140959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 13:22:00 | 17.07.2019 13:47:00 | 0.41667 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 174.5847 | 0 | 0
1140962 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_108935 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:35:28 | 13.07.2019 14:31:11 | 0.92861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92861 | 0 | 0
1140969 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:26 | 23.07.2019 15:11:26 | 5.1833 | 0 | 1055 | 15 | 7 | 0 | 5468.4132 | 77.7499 | 36.2833
1140970 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_18791 , KONYA_OGMUSDIREK_25455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:41 | 22.07.2019 13:15:41 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 471.25
1140972 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70489 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:23 | 20.07.2019 15:17:23 | 5.2833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0
1140974 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516179184 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:42:00 | 13.07.2019 14:11:20 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9556
1140977 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:39:02 | 13.07.2019 14:14:40 | 1.5939 | 0 | 0 | 32 | 544 | 0 | 0 | 51.0045 | 867.0762
1140993 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124161 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 10:00:02 | 18.07.2019 11:52:02 | 1.8667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0
1140994 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_626930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:15 | 16.07.2019 12:59:15 | 2.9833 | 0 | 127 | 2 | 2 | 0 | 378.8829 | 5.9667 | 5.9667
1140995 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_107371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 10:00:21 | 17.07.2019 14:02:21 | 4.0333 | 1 | 471 | 3 | 3 | 4.0333 | 1899.6984 | 12.1 | 12.1
1140996 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_2310354 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 10:00:36 | 19.07.2019 11:53:36 | 1.8833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 141.2498 | 0 | 0
1140997 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_23309 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:05 | 22.07.2019 13:27:05 | 3.45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0
1140998 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126017 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:14 | 25.07.2019 15:42:14 | 5.7 | 2 | 154 | 29 | 2263 | 11.4 | 877.8 | 165.3 | 12899.1
1141001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_153122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 09:02:00 | 18.07.2019 09:58:00 | 0.93333 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 325.7322 | 0 | 0
1141002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_59038 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 10:10:49 | 18.07.2019 10:49:49 | 0.65 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 411.45 | 0 | 0
1141003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_155648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 13:12:57 | 18.07.2019 13:57:57 | 0.75 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
1141004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 14:16:00 | 18.07.2019 15:19:00 | 1.05 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 350.7 | 0 | 0
1141010 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_53046 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:57:03 | 13.07.2019 20:49:08 | 6.8681 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8681 | 0
1141012 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:40:37 | 13.07.2019 14:36:45 | 0.93556 | 4 | 1118 | 0 | 32 | 3.7422 | 1045.9561 | 0 | 29.9379
1141016 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 12:45:24 | 13.07.2019 15:00:53 | 2.2581 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 817.4177
1141028 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_65354 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 14:00:00 | 16.07.2019 16:23:00 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 2.3833 | 0 | 107.2498
1141029 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_659166 , KONYA_OGMUSDIREK_1297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 09:00:21 | 18.07.2019 17:15:21 | 8.25 | 1 | 348 | 0 | 12 | 8.25 | 2871 | 0 | 99
1141032 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 12:00:47 | 17.07.2019 16:59:47 | 4.9833 | 0 | 0 | 29 | 255 | 0 | 0 | 144.5166 | 1270.7492
1141035 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_223032 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:30 | 16.07.2019 12:54:30 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2
1141039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44221 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 14:06:05 | 13.07.2019 14:31:29 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333
1141049 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516416643 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 14:15:48 | 13.07.2019 15:10:05 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90472
1141054 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5240 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 14:12:05 | 13.07.2019 16:26:01 | 2.2322 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 553.5906
1141058 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274079 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2019 05:04:02 | 12.07.2019 14:12:00 | 9.1328 | 0 | 1876 | 43 | 1133 | 0 | 17133.0953 | 392.7095 | 10347.4397
1141062 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 14:17:06 | 13.07.2019 15:56:43 | 1.6603 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.6603 | 1.6603
1141075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259300 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 14:22:55 | 13.07.2019 15:47:14 | 1.4053 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 1607.6403 | 0 | 0
1141076 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516197792 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 14:21:55 | 13.07.2019 17:00:21 | 2.6406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6406
1141096 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7187 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:19 | 16.07.2019 13:42:19 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 427.7
1141105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_1556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 14:37:59 | 13.07.2019 15:42:15 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3556
1141115 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_66106 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 15:00:10 | 16.07.2019 16:27:10 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 143.55
1141141 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580249317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 14:49:39 | 13.07.2019 15:28:27 | 0.64667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2933 | 0 | 0
1141153 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 15:04:55 | 13.07.2019 16:52:20 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 103.8362
1141158 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 15:09:11 | 13.07.2019 19:25:38 | 4.2742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3709 | 0 | 0
1141160 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516320815 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 15:09:31 | 13.07.2019 16:52:51 | 1.7222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4444 | 0 | 0
1141182 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_163558 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 15:18:44 | 13.07.2019 16:13:14 | 0.90833 | 5 | 177 | 0 | 0 | 4.5416 | 160.7744 | 0 | 0
1141189 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_30145 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 08:30:45 | 16.07.2019 09:22:45 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 449 | 0 | 1.7333 | 0 | 389.1348
1141190 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48385 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:00:44 | 16.07.2019 11:57:44 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 1.95 | 0 | 136.5
1141192 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48297 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 13:00:37 | 16.07.2019 15:33:37 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.35
1141198 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1875 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:09 | 17.07.2019 13:28:09 | 4.4667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 89.3334 | 0 | 0
1141199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_940 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 10:00:43 | 19.07.2019 14:55:43 | 4.9167 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4.9167 | 0 | 59
1141200 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_388951 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 10:00:57 | 21.07.2019 14:56:57 | 4.9333 | 3 | 2 | 22 | 182 | 14.8 | 9.8667 | 108.5333 | 897.8661
1141201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28271 , KONYA_OGMUSDIREK_28313 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:29 | 19.07.2019 11:57:29 | 2.95 | 0 | 325 | 0 | 1 | 0 | 958.75 | 0 | 2.95
1141203 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268908 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 15:34:24 | 13.07.2019 16:43:26 | 1.1506 | 0 | 0 | 9 | 1414 | 0 | 0 | 10.355 | 1626.8918
1141206 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_430810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 15:29:12 | 13.07.2019 16:58:35 | 1.4897 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.8355
1141211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 15:31:15 | 13.07.2019 16:29:01 | 0.96278 | 0 | 0 | 12 | 461 | 0 | 0 | 11.5534 | 443.8416
1141223 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_30800 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 15:49:40 | 13.07.2019 17:07:29 | 1.2969 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.8602 | 0
1141252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_330960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 13:00:07 | 19.07.2019 15:33:07 | 2.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 0
1141254 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:04:28 | 13.07.2019 16:48:18 | 0.73056 | 0 | 0 | 181 | 2384 | 0 | 0 | 132.2314 | 1741.655
1141261 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 13:51:49 | 13.07.2019 17:22:03 | 3.5039 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 392.4357 | 3.5039
1141264 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 15:11:24 | 13.07.2019 17:47:00 | 2.5933 | 0 | 0 | 113 | 268 | 0 | 0 | 293.0463 | 695.0124
1141274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37415 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:01:25 | 13.07.2019 17:07:52 | 1.1075 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3225 | 0
1141294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_33042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:31:09 | 13.07.2019 18:19:59 | 1.8139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.975 | 0 | 0
1141303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:42:02 | 13.07.2019 19:26:00 | 2.7328 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 174.8979 | 568.4182
1141309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 10:30:11 | 16.07.2019 11:28:11 | 0.96667 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 353.8012 | 0 | 0
1141310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 13:30:44 | 16.07.2019 20:07:44 | 6.6167 | 0 | 964 | 7 | 150 | 0 | 6378.4699 | 46.3167 | 992.5005
1141311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328968 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:34:26 | 13.07.2019 17:37:19 | 1.0481 | 41 | 1583 | 590 | 972 | 42.9705 | 1659.079 | 618.3554 | 1018.7143
1141312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_501936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:59 | 21.07.2019 11:58:59 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7334 | 0 | 0
1141313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28008 , KONYA_OGMUSDIREK_29306 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 09:00:18 | 16.07.2019 11:45:18 | 2.75 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1135.75 | 0 | 0
1141314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23716 , KONYA_OGMUSDIREK_28476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 09:00:54 | 17.07.2019 11:45:54 | 2.75 | 0 | 454 | 0 | 1 | 0 | 1248.5 | 0 | 2.75
1141316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22354 , KONYA_OGMUSDIREK_29406 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 09:00:36 | 18.07.2019 11:58:36 | 2.9667 | 0 | 624 | 0 | 1 | 0 | 1851.2021 | 0 | 2.9667
1141317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2019 13:00:54 | 16.07.2019 13:45:54 | 0.75 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 274.5 | 0 | 0
1141318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260200 , KONYA_TRAFOBINATIP_57319 , KONYA_TRAFOBINATIP_57322 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 02:30:28 | 19.07.2019 02:55:28 | 0.41667 | 0 | 1510 | 0 | 2 | 0 | 629.1717 | 0 | 0.83334
1141320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 02:31:00 | 18.07.2019 02:35:00 | 0.06667 | 0 | 1043 | 0 | 1 | 0 | 69.5368 | 0 | 0.06667
1141321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_54442 , KONYA_TRAFOBINATIP_57177 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 02:30:36 | 17.07.2019 02:45:36 | 0.25 | 0 | 2477 | 0 | 4 | 0 | 619.25 | 0 | 1
1141322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_200855 , KONYA_AGDIREK_200899 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2019 13:00:41 | 17.07.2019 15:18:41 | 2.3 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 568.1 | 0 | 0
1141323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 13:00:57 | 18.07.2019 15:31:57 | 2.5167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 130.8668 | 0 | 0
1141325 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:46:15 | 13.07.2019 19:03:03 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.56
1141328 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516370724 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:46:48 | 13.07.2019 17:34:17 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3742
1141332 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:32:57 | 13.07.2019 17:16:56 | 0.73306 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 12.462 | 60.1109
1141333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580263275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:49:02 | 13.07.2019 17:27:00 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278
1141334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_299039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:50:46 | 13.07.2019 18:40:00 | 1.8206 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1028
1141335 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_959 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 15:25:01 | 13.07.2019 18:48:00 | 3.3831 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 449.947
1141340 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:54:03 | 13.07.2019 21:04:16 | 4.1703 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8514
1141344 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:58:58 | 13.07.2019 17:41:41 | 0.71194 | 1 | 0 | 420 | 4120 | 0.71194 | 0 | 299.0148 | 2933.1928
1141350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10974 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:01:22 | 13.07.2019 18:13:00 | 1.1939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1328 | 0 | 0
1141365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_114252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:07:13 | 13.07.2019 19:50:17 | 2.7178 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 157.6312 | 0 | 5.4356
1141391 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420244 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 15:55:51 | 13.07.2019 17:49:55 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8022
1141414 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70098 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:20:54 | 13.07.2019 19:58:28 | 2.6261 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.2522 | 2.6261
1141425 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64782 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:26:10 | 13.07.2019 18:26:24 | 1.0039 | 0 | 0 | 275 | 879 | 0 | 0 | 276.0697 | 882.4193
1141431 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_90898 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:16:20 | 13.07.2019 18:10:24 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5167
1141443 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_26643 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:32:03 | 13.07.2019 18:34:19 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2267
1141449 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330872 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:29:13 | 13.07.2019 17:58:57 | 1.4956 | 0 | 208 | 0 | 71 | 0 | 311.0765 | 0 | 106.1848
1141457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24083 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:35:54 | 13.07.2019 19:08:00 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 133.545
1141459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90436 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:38:23 | 13.07.2019 20:33:00 | 2.9103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9103
1141460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:39:50 | 13.07.2019 19:21:02 | 1.6867 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 86.0202 | 0 | 0
1141478 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351350 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:28:04 | 13.07.2019 19:36:20 | 2.1378 | 25 | 913 | 102 | 644 | 53.4445 | 1951.7931 | 218.0536 | 1376.7303
1141484 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:45:52 | 13.07.2019 18:06:00 | 0.33556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33556 | 0 | 0
1141485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_262654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:41:08 | 13.07.2019 18:22:00 | 0.68111 | 13 | 805 | 1 | 11 | 8.8544 | 548.2935 | 0.68111 | 7.4922
1141488 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349845 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:41:27 | 13.07.2019 18:21:00 | 0.65917 | 37 | 12489 | 159 | 5689 | 24.3893 | 8232.3741 | 104.808 | 3750.0181
1141505 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_171908 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 16:58:13 | 13.07.2019 19:52:50 | 2.9103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.1028
1141516 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_91708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:58:41 | 13.07.2019 19:53:19 | 1.9106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.0323 | 0 | 0
1141518 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361215 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:49:35 | 13.07.2019 21:24:00 | 3.5736 | 0 | 0 | 117 | 793 | 0 | 0 | 418.1124 | 2833.8727
1141529 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:06:49 | 13.07.2019 18:38:45 | 0.53222 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 8.5155 | 0 | 42.0454
1141530 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32291 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:52:04 | 13.07.2019 19:59:44 | 2.1278 | 0 | 0 | 12 | 1787 | 0 | 0 | 25.5334 | 3802.3429
1141545 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3321 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:12:51 | 13.07.2019 21:37:00 | 3.4025 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 204.15
1141557 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_408673 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:13:26 | 13.07.2019 19:53:07 | 1.6614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9683 | 0 | 0
1141569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88642041 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:18:52 | 13.07.2019 20:30:46 | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3967
1141572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3377 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:04:38 | 13.07.2019 20:36:57 | 2.5386 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1544 | 0
1141584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:26:58 | 13.07.2019 19:02:00 | 0.58389 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33.2817
1141594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:29:06 | 13.07.2019 22:26:47 | 3.9614 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 768.5097
1141602 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:30:06 | 13.07.2019 20:37:47 | 2.1281 | 3 | 0 | 49 | 661 | 6.3842 | 0 | 104.2749 | 1406.6477
1141622 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_11903 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:39:42 | 13.07.2019 23:42:33 | 5.0475 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.095 | 0
1141635 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444753 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:46:19 | 13.07.2019 21:37:29 | 2.8528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5278 | 0 | 0
1141639 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_345208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:02:51 | 13.07.2019 19:31:02 | 1.4697 | 2 | 324 | 0 | 4 | 2.9394 | 476.1893 | 0 | 5.8789
1141653 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5961 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:54:42 | 13.07.2019 19:59:28 | 1.0794 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1589 | 0
1141661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:50:47 | 13.07.2019 19:14:11 | 0.39 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 5.85 | 75.66
1141672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363642 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:57:53 | 13.07.2019 19:48:00 | 0.83528 | 6 | 115 | 0 | 0 | 5.0117 | 96.0572 | 0 | 0
1141677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 19:08:25 | 13.07.2019 19:57:56 | 0.82528 | 0 | 0 | 11 | 1179 | 0 | 0 | 9.0781 | 973.0051
1141708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_150368 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 19:21:58 | 13.07.2019 21:11:10 | 1.82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0
1141722 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_TRAFOBINATIP_36545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2019 19:01:01 | 13.07.2019 20:18:37 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 128.0397
1141736 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 20:14:09 | 13.07.2019 21:33:00 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 166.8996
1141796 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2243091 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 19:55:41 | 13.07.2019 20:52:37 | 0.94889 | 0 | 0 | 102 | 139 | 0 | 0 | 96.7868 | 131.8957
1141797 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_122319 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 20:19:05 | 13.07.2019 22:13:09 | 1.9011 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 5.7033 | 49.4289
1141801 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139602 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 20:21:45 | 13.07.2019 23:46:22 | 3.4103 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 3.4103 | 344.4383
1141802 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 20:19:33 | 13.07.2019 21:20:00 | 1.0075 | 2 | 263 | 0 | 21 | 2.015 | 264.9725 | 0 | 21.1575
1141808 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 19:47:13 | 13.07.2019 20:49:37 | 1.04 | 2 | 581 | 7 | 3 | 2.08 | 604.24 | 7.28 | 3.12
1141813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_441076 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 20:31:16 | 14.07.2019 00:34:58 | 4.0617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1233
1141817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54720 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 20:33:51 | 13.07.2019 23:10:52 | 2.6169 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 99.4437
1141818 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72638 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 19:32:37 | 13.07.2019 21:17:31 | 1.7483 | 0 | 0 | 23 | 91 | 0 | 0 | 40.2116 | 159.098
1141820 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_12819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 20:27:53 | 13.07.2019 21:53:15 | 1.4228 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 136.5869 | 0 | 0
1141821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_107618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 20:34:30 | 13.07.2019 23:53:16 | 3.3128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6256
1141823 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 18:06:28 | 13.07.2019 21:16:15 | 3.1631 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 | 0 | 3.1631 | 575.6769
1141825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516177260 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 20:34:47 | 13.07.2019 21:28:19 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7844
1141843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 20:25:54 | 13.07.2019 22:11:00 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.51
1141845 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_63930 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 19:51:32 | 13.07.2019 21:31:35 | 1.6675 | 0 | 0 | 3 | 563 | 0 | 0 | 5.0025 | 938.8025
1141846 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_5956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 17:41:50 | 13.07.2019 21:54:40 | 4.2139 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 771.1419
1141849 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_326487 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 19:18:29 | 13.07.2019 21:36:00 | 2.2919 | 0 | 0 | 9 | 942 | 0 | 0 | 20.6275 | 2159.0075
1141869 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48663 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 21:08:45 | 13.07.2019 22:26:13 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.8088
1141870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_76688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 21:13:02 | 13.07.2019 23:14:56 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.095
1141874 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516321949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 21:15:07 | 13.07.2019 22:59:00 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4628
1141876 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGPANOBOX_514830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 21:15:15 | 13.07.2019 22:36:37 | 1.3561 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.6978 | 0 | 0
1141885 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_56727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 21:24:43 | 13.07.2019 22:17:10 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87417
1141886 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_19298 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 21:26:14 | 13.07.2019 22:58:45 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 112.5616
1141887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_1230 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 21:24:18 | 13.07.2019 23:13:58 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.7611
1141890 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 21:32:37 | 13.07.2019 22:06:22 | 0.5625 | 0 | 0 | 26 | 350 | 0 | 0 | 14.625 | 196.875
1141909 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65966 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 22:02:19 | 13.07.2019 22:36:55 | 0.57667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0
1141912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96404 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 22:02:30 | 13.07.2019 23:04:11 | 1.0281 | 0 | 0 | 8 | 545 | 0 | 0 | 8.2245 | 560.2927
1141922 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_178113 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 22:14:05 | 13.07.2019 23:08:07 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8011
1141947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28089 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 22:41:44 | 13.07.2019 23:37:37 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 133.1888
1141948 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_196778 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 22:43:29 | 14.07.2019 00:29:20 | 1.7642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7642 | 0
1141949 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372789 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 22:38:44 | 13.07.2019 23:31:25 | 0.87806 | 4 | 0 | 728 | 1105 | 3.5122 | 0 | 639.2277 | 970.2563
1141951 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330811 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 22:43:59 | 14.07.2019 10:30:57 | 11.7828 | 2 | 468 | 0 | 0 | 23.5656 | 5514.341 | 0 | 0
1141960 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_153999 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 22:58:43 | 14.07.2019 00:21:17 | 1.3761 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1283 | 0
1141975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 23:31:53 | 14.07.2019 00:57:07 | 1.4206 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 2.8411 | 0 | 38.3551
1141984 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344241 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2019 23:48:02 | 14.07.2019 00:28:05 | 0.6675 | 4 | 269 | 0 | 0 | 2.67 | 179.5575 | 0 | 0
1142019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12664 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 04:18:53 | 14.07.2019 05:28:00 | 1.1519 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 25.3427 | 0 | 24.1907
1142030 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 05:35:26 | 14.07.2019 05:58:00 | 0.37611 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 6.77 | 1220.8531 | 3.0089 | 15.0444
1142052 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 05:06:47 | 14.07.2019 06:35:00 | 1.4703 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 1614.3674 | 0 | 0
1142053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129760 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 05:56:58 | 14.07.2019 06:40:00 | 0.71722 | 10 | 57 | 0 | 4 | 7.1722 | 40.8815 | 0 | 2.8689
1142069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_280256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:08:38 | 14.07.2019 09:26:00 | 3.2894 | 319 | 15807 | 3217 | 11413 | 1049.3314 | 51996.1781 | 10582.1285 | 37542.3787
1142073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 05:28:58 | 14.07.2019 07:19:00 | 1.8339 | 0 | 0 | 12 | 597 | 0 | 0 | 22.0067 | 1094.8323
1142076 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_336774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:20:09 | 14.07.2019 09:25:00 | 3.0808 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 40.0508 | 27.7275
1142091 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:28:45 | 14.07.2019 08:47:00 | 2.3042 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 2.3042 | 933.1889
1142094 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 05:36:00 | 14.07.2019 08:42:00 | 3.1 | 1 | 339 | 3 | 33 | 3.1 | 1050.9 | 9.3 | 102.3
1142099 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:29:39 | 14.07.2019 07:50:00 | 1.3392 | 0 | 0 | 10 | 830 | 0 | 0 | 13.3917 | 1111.5111
1142101 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:17:20 | 14.07.2019 07:22:00 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 278.0672
1142112 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:34:57 | 14.07.2019 07:07:00 | 0.53417 | 0 | 0 | 7 | 564 | 0 | 0 | 3.7392 | 301.2719
1142114 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_394838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:28:00 | 14.07.2019 06:59:00 | 0.51667 | 2 | 1656 | 29 | 1303 | 1.0333 | 855.6055 | 14.9834 | 673.221
1142147 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263353 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:49:06 | 14.07.2019 08:01:00 | 1.1983 | 41 | 14169 | 264 | 13438 | 49.1315 | 16979.1378 | 316.3591 | 16103.1585
1142151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_280264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:48:53 | 14.07.2019 07:23:00 | 0.56861 | 329 | 79092 | 1045 | 8889 | 187.0727 | 44972.5021 | 594.1975 | 5054.3743
1142206 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_60815 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:54:04 | 14.07.2019 07:39:00 | 0.74889 | 8 | 99 | 3343 | 11056 | 5.9911 | 74.1401 | 2503.5393 | 8279.7278
1142223 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_280269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 07:16:16 | 14.07.2019 09:27:00 | 2.1789 | 172 | 39702 | 191 | 1489 | 374.7691 | 86506.2908 | 416.168 | 3244.3672
1142238 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 07:21:30 | 14.07.2019 08:33:00 | 1.1917 | 12 | 2686 | 54 | 1030 | 14.3 | 3200.8256 | 64.3502 | 1227.4201
1142257 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_260165 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 07:00:16 | 14.07.2019 08:08:00 | 1.1289 | 14 | 3919 | 156 | 12944 | 15.8045 | 4424.1199 | 176.1068 | 14612.3522
1142275 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_260199 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 05:31:30 | 14.07.2019 08:33:00 | 3.025 | 98 | 27096 | 695 | 13834 | 296.45 | 81965.4 | 2102.375 | 41847.85
1142279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_260759 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:48:49 | 14.07.2019 09:54:00 | 3.0864 | 349 | 41638 | 1099 | 17556 | 1077.1501 | 128511.1068 | 3391.9426 | 54184.6628
1142295 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 07:39:08 | 14.07.2019 09:01:00 | 1.3644 | 1 | 425 | 6 | 602 | 1.3644 | 579.887 | 8.1866 | 821.3929
1142306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_44913 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:01:36 | 14.07.2019 10:39:00 | 2.6233 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.2467 | 2.6233
1142312 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_148858 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:10:14 | 14.07.2019 08:39:00 | 0.47944 | 16 | 973 | 2 | 10 | 7.671 | 466.4951 | 0.95888 | 4.7944
1142335 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:03:51 | 14.07.2019 09:49:00 | 1.7525 | 0 | 0 | 16 | 1418 | 0 | 0 | 28.04 | 2485.045
1142339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:24:27 | 14.07.2019 09:35:00 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 251.6276
1142340 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_81162 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 07:59:36 | 14.07.2019 10:09:00 | 2.1567 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 610.3376
1142346 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68408 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:28:51 | 14.07.2019 09:43:00 | 1.2358 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4.9433 | 8.6508
1142368 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_265904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:27:46 | 14.07.2019 18:05:00 | 9.6206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.7234 | 0 | 0
1142371 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_5129 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:38:18 | 14.07.2019 09:46:00 | 1.1283 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.385 | 2.2567
1142380 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_23181 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:36:21 | 14.07.2019 15:59:28 | 7.3853 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 36.9264 | 14.7706
1142397 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_48331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:43:33 | 14.07.2019 20:11:00 | 11.4575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4575
1142402 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60326 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:46:45 | 14.07.2019 09:59:00 | 1.2042 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.4083 | 0 | 2.4083
1142405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_68448 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:49:24 | 14.07.2019 09:28:00 | 0.64333 | 0 | 3 | 1 | 224 | 0 | 1.93 | 0.64333 | 144.1059
1142406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1664 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:48:56 | 14.07.2019 09:57:00 | 1.1344 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.4033 | 1.1344
1142411 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:50:21 | 14.07.2019 11:15:00 | 2.4108 | 1 | 339 | 3 | 33 | 2.4108 | 817.2714 | 7.2325 | 79.5574
1142414 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:52:02 | 14.07.2019 09:51:00 | 0.98278 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 36.3629 | 10.8106
1142429 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10848 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:57:02 | 14.07.2019 10:39:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.2894
1142431 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:31:40 | 14.07.2019 09:10:00 | 0.63889 | 0 | 1321 | 0 | 9 | 0 | 843.9737 | 0 | 5.75
1142434 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_263277 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:53:09 | 14.07.2019 10:07:00 | 1.2308 | 3 | 1 | 214 | 1534 | 3.6925 | 1.2308 | 263.3976 | 1888.0932
1142440 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_120382 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:43:20 | 14.07.2019 10:46:00 | 2.0444 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20.4444 | 2.0444
1142444 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361215 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:58:26 | 14.07.2019 10:54:00 | 1.9261 | 0 | 0 | 117 | 793 | 0 | 0 | 225.3549 | 1527.4052
1142450 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:03:24 | 14.07.2019 09:22:00 | 0.31 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5.58 | 0.62
1142467 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:58:31 | 14.07.2019 10:03:00 | 1.0747 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 23.6438 | 41.9141
1142471 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_463250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:53:09 | 14.07.2019 11:12:00 | 2.3142 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.8275
1142472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2451 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:01:02 | 14.07.2019 10:50:00 | 1.8161 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 404.9925 | 0 | 0
1142474 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_340668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:51:22 | 14.07.2019 10:16:00 | 1.4106 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1440.1818 | 0 | 0
1142481 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116762 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:08:45 | 14.07.2019 09:50:00 | 0.6875 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.375 | 3.4375
1142493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104968 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:16:25 | 14.07.2019 11:13:00 | 1.9431 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8292 | 0
1142506 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77670 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 08:05:35 | 14.07.2019 09:40:00 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 524.0121
1142536 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:36:51 | 14.07.2019 12:56:00 | 3.3192 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 710.3024
1142541 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:34:30 | 14.07.2019 11:59:00 | 2.4083 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 69.8416 | 1481.1229
1142566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:43:24 | 14.07.2019 12:27:00 | 2.7267 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 89.9801
1142570 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:51:00 | 14.07.2019 10:44:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.25
1142588 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_31695 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 10:04:29 | 14.07.2019 19:16:00 | 9.1919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.3839
1142603 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183022 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:46:03 | 14.07.2019 10:38:00 | 3.8658 | 0 | 0 | 83 | 851 | 0 | 0 | 320.8639 | 3289.8213
1142604 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_14471 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:00:08 | 14.07.2019 11:19:00 | 2.3144 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 2.3144 | 201.3563
1142611 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_188858 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 10:16:30 | 14.07.2019 11:31:00 | 1.2417 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11.175 | 4.9667
1142612 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_171542 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:49:57 | 14.07.2019 11:01:00 | 1.1842 | 0 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 1.1842 | 413.2753
1142620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1664 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 10:20:45 | 14.07.2019 13:04:00 | 2.7208 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 0 | 0
1142622 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 10:16:44 | 14.07.2019 11:16:00 | 0.98778 | 1 | 0 | 60 | 3489 | 0.98778 | 0 | 59.2668 | 3446.3644
1142627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99841 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:56:44 | 14.07.2019 12:33:00 | 2.6044 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 7.8133 | 72.9243
1142641 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_37082 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 10:30:51 | 14.07.2019 12:53:00 | 2.3692 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 184.7953
1142666 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6354 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 10:46:02 | 14.07.2019 14:43:00 | 3.9494 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 110.5843
1142667 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 10:46:42 | 14.07.2019 11:51:00 | 1.0717 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 65.3719 | 0 | 0
1142668 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85045 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 10:47:05 | 14.07.2019 12:13:00 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4319
1142681 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 10:48:55 | 14.07.2019 12:40:00 | 1.8514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8514 | 0 | 0
1142696 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 09:30:07 | 14.07.2019 11:27:00 | 1.9481 | 0 | 0 | 13 | 559 | 0 | 0 | 25.3248 | 1088.9655
1142701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 10:58:18 | 14.07.2019 18:45:00 | 7.7783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7783
1142710 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_16249 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:05:35 | 14.07.2019 14:10:00 | 3.0736 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.2208 | 9.2208
1142714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37262 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:07:55 | 14.07.2019 11:53:00 | 0.75139 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 12.7736 | 0 | 4.5083
1142728 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_222488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:04:41 | 14.07.2019 12:58:00 | 1.8886 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.4405
1142731 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88648813 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:25:14 | 14.07.2019 12:34:00 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1461
1142734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:28:57 | 14.07.2019 11:47:00 | 0.30083 | 1 | 2 | 105 | 747 | 0.30083 | 0.60166 | 31.5872 | 224.72
1142739 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:31:19 | 14.07.2019 14:38:00 | 3.1114 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 136.9012
1142740 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_372711 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:31:45 | 14.07.2019 12:16:00 | 0.7375 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 123.1625 | 0 | 0
1142769 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_381857 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:43:46 | 14.07.2019 14:08:00 | 2.4039 | 0 | 0 | 4 | 2113 | 0 | 0 | 9.6156 | 5079.4196
1142779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_59176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:47:51 | 14.07.2019 14:10:00 | 2.3692 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 1357.5344 | 0 | 0
1142793 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 06:42:58 | 14.07.2019 08:05:53 | 1.3819 | 2 | 1220 | 0 | 0 | 2.7639 | 1685.9668 | 0 | 0
1142798 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330613 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:54:58 | 14.07.2019 12:44:00 | 0.81722 | 0 | 0 | 259 | 1532 | 0 | 0 | 211.66 | 1251.981
1142815 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_237534 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:39:45 | 14.07.2019 17:42:28 | 6.0453 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 205.5395
1142824 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_272978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:14:45 | 14.07.2019 14:18:00 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 94.4918
1142826 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:11:56 | 14.07.2019 13:26:00 | 1.2344 | 0 | 0 | 1 | 251 | 0 | 0 | 1.2344 | 309.8444
1142830 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_41014 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:17:27 | 14.07.2019 17:24:00 | 5.1092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1092
1142835 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_73166 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:20:14 | 14.07.2019 13:13:00 | 0.87944 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 46.6103
1142841 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:23:09 | 14.07.2019 15:23:52 | 3.0119 | 0 | 0 | 13 | 559 | 0 | 0 | 39.1552 | 1683.6745
1142848 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9332 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:26:00 | 14.07.2019 18:50:09 | 6.4025 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 435.37 | 0 | 0
1142854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_105143 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 11:14:24 | 14.07.2019 14:00:00 | 2.76 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 13.8 | 49.68
1142857 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:35:13 | 14.07.2019 13:26:00 | 0.84639 | 0 | 0 | 10 | 830 | 0 | 0 | 8.4639 | 702.5037
1142862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:35:13 | 14.07.2019 13:15:00 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.2179
1142867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2217039 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:36:28 | 14.07.2019 14:16:00 | 1.6589 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 157.5945 | 0 | 0
1142869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:43:22 | 14.07.2019 13:56:00 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 234.8486
1142879 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_83029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:43:06 | 14.07.2019 13:53:00 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.805
1142893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15826 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:53:34 | 14.07.2019 15:02:42 | 2.1522 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0655 | 0
1142894 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_1771 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:53:48 | 14.07.2019 13:18:00 | 0.40333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
1142900 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88618956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:56:42 | 14.07.2019 13:47:00 | 0.83833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0
1142907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_111699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:40:26 | 14.07.2019 14:05:00 | 1.4094 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 159.2667 | 0 | 0
1142923 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_420276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 13:14:12 | 14.07.2019 14:42:00 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.9965
1142925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390127 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 13:18:58 | 14.07.2019 14:47:00 | 1.4672 | 0 | 0 | 148 | 535 | 0 | 0 | 217.1486 | 784.9627
1142947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337918 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 13:20:27 | 14.07.2019 14:28:00 | 1.1258 | 0 | 885 | 39 | 463 | 0 | 996.3596 | 43.9074 | 521.2593
1142955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_269 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 13:39:58 | 14.07.2019 14:47:00 | 1.1172 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3517 | 0
1142956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 13:41:01 | 14.07.2019 16:11:00 | 2.4997 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9989
1142980 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11165 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 13:51:03 | 14.07.2019 15:23:00 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 56.7025
1142985 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_44491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 13:53:35 | 14.07.2019 15:23:53 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 70.735
1142986 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_89726 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:35:20 | 14.07.2019 14:31:47 | 1.9408 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7042 | 0
1142987 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_86629 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 13:56:21 | 14.07.2019 14:40:00 | 0.7275 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 71.295 | 0 | 0
1143017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_36988 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 14:25:09 | 14.07.2019 15:11:21 | 0.77 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.85 | 2.31
1143042 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 14:46:14 | 14.07.2019 15:05:35 | 0.3225 | 0 | 0 | 8 | 1046 | 0 | 0 | 2.58 | 337.335
1143044 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 14:33:27 | 14.07.2019 17:03:48 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5058
1143052 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32316 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 14:53:33 | 14.07.2019 19:25:00 | 4.5242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5242
1143059 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324254 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 14:56:23 | 14.07.2019 16:15:34 | 1.3197 | 0 | 0 | 111 | 7 | 0 | 0 | 146.4889 | 9.238
1143080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:09:14 | 14.07.2019 18:25:14 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8
1143083 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:15:14 | 14.07.2019 17:54:00 | 2.6461 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21.1689 | 21.1689
1143087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:08:27 | 14.07.2019 17:36:17 | 2.4639 | 4 | 159 | 0 | 0 | 9.8556 | 391.7585 | 0 | 0
1143088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11088 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 14:47:48 | 14.07.2019 16:35:46 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 280.7126
1143089 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_137136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:15:35 | 14.07.2019 18:57:29 | 3.6983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6983
1143092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_7859 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:15:50 | 14.07.2019 16:02:01 | 0.76972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8486 | 0 | 0
1143097 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260817 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:08:37 | 14.07.2019 17:47:00 | 2.6397 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1050.6086 | 0 | 0
1143099 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_26330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:19:40 | 14.07.2019 15:43:58 | 0.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0
1143107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_36520 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:26:42 | 14.07.2019 16:30:08 | 1.0572 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.4332 | 0 | 0
1143111 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7356 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:30:15 | 14.07.2019 17:41:00 | 2.1792 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.6876 | 0
1143119 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:27:17 | 14.07.2019 17:40:28 | 2.2197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.9775
1143120 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19531 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:33:44 | 14.07.2019 16:49:00 | 1.2544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0
1143125 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:35:45 | 14.07.2019 17:25:00 | 1.8208 | 2 | 21 | 18 | 25 | 3.6417 | 38.2374 | 32.7749 | 45.5207
1143134 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:43:43 | 14.07.2019 17:14:00 | 1.5047 | 0 | 5383 | 0 | 0 | 0 | 8099.9078 | 0 | 0
1143142 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_17743 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:51:55 | 14.07.2019 17:41:40 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.2417
1143144 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9126 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 13:41:26 | 14.07.2019 16:03:57 | 2.3753 | 0 | 0 | 10 | 962 | 0 | 0 | 23.7528 | 2285.0194
1143153 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_131019 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:01:32 | 14.07.2019 17:28:00 | 1.4411 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3233 | 0
1143155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332998 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:03:48 | 14.07.2019 18:23:00 | 2.32 | 5 | 1369 | 10 | 214 | 11.6 | 3176.08 | 23.2 | 496.48
1143170 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_21317 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 15:29:27 | 14.07.2019 19:52:22 | 4.3819 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6736 | 0
1143171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_32570 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:13:51 | 14.07.2019 17:45:00 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5192
1143178 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:16:14 | 14.07.2019 21:09:15 | 4.8836 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 527.4299
1143192 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_9813 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:22:58 | 14.07.2019 19:35:18 | 3.2056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 0
1143204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:39:01 | 14.07.2019 17:32:37 | 0.89333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.9328 | 0 | 0
1143206 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:36:35 | 14.07.2019 17:45:00 | 1.1403 | 0 | 0 | 4 | 556 | 0 | 0 | 4.5611 | 633.9957
1143213 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_83031 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:43:26 | 14.07.2019 18:48:43 | 2.0881 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.497
1143220 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:44:27 | 14.07.2019 18:21:50 | 1.6231 | 4 | 0 | 118 | 118 | 6.4922 | 0 | 191.5211 | 191.5211
1143232 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_5027 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:55:52 | 14.07.2019 20:06:00 | 3.1689 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 272.5245 | 0 | 0
1143242 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6799 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:55:09 | 14.07.2019 17:46:00 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 82.2075
1143255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348251 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:01:56 | 14.07.2019 17:38:23 | 0.6075 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.645 | 3.0375
1143256 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_109886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:02:17 | 14.07.2019 18:24:00 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7239
1143259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:02:26 | 14.07.2019 19:49:00 | 2.7761 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 224.8649
1143262 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 16:56:39 | 14.07.2019 18:12:30 | 1.2642 | 0 | 0 | 65 | 194 | 0 | 0 | 82.171 | 245.249
1143285 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:17:53 | 15.07.2019 00:40:00 | 7.3686 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 3426.4037 | 0 | 0
1143286 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516412185 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:19:25 | 14.07.2019 18:50:18 | 1.5147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0294 | 0 | 0
1143294 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:27:58 | 14.07.2019 18:29:00 | 1.0172 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 21.3616 | 0 | 8.1378
1143303 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25194 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:29:31 | 14.07.2019 19:26:06 | 1.9431 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9431 | 1.9431
1143305 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:30:19 | 14.07.2019 18:10:00 | 0.66139 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.8892
1143309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:28:57 | 14.07.2019 19:57:02 | 2.4681 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 130.8072 | 735.4819
1143331 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37373 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:48:29 | 14.07.2019 19:10:00 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3586
1143335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:51:03 | 14.07.2019 19:15:00 | 1.3992 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 242.0564 | 0 | 0
1143345 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516395457 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:55:53 | 14.07.2019 18:21:03 | 0.41944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83888
1143346 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_276276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:56:12 | 14.07.2019 18:40:29 | 0.73806 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 159.421 | 0 | 0
1143358 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:58:21 | 14.07.2019 18:53:00 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 329.7205
1143363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_264973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:36:44 | 14.07.2019 18:32:00 | 0.92111 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 14.7378 | 0 | 11.9744
1143367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_17141 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:09:45 | 14.07.2019 21:44:36 | 3.5808 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3233 | 0
1143369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:11:00 | 14.07.2019 20:36:55 | 2.4319 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 471.7964
1143384 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:23:57 | 14.07.2019 20:35:22 | 2.1903 | 0 | 0 | 8 | 299 | 0 | 0 | 17.5222 | 654.8937
1143396 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88648813 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:30:58 | 14.07.2019 22:21:00 | 3.8339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8339
1143399 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25518 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:31:10 | 14.07.2019 20:24:00 | 1.8806 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 16.925 | 7.5222
1143407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_143971 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:28:34 | 14.07.2019 19:20:10 | 0.86 | 12 | 11311 | 3 | 438 | 10.32 | 9727.46 | 2.58 | 376.68
1143409 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145328 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:34:13 | 14.07.2019 20:30:00 | 1.9297 | 0 | 0 | 1 | 380 | 0 | 0 | 1.9297 | 733.2936
1143420 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:38:27 | 14.07.2019 19:21:00 | 0.70917 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 48.9327 | 0 | 0
1143429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_10634 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:36:37 | 14.07.2019 20:24:01 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.43
1143430 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_88127 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:37:07 | 14.07.2019 19:04:39 | 0.45889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6711 | 0 | 0
1143435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145176 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:44:31 | 14.07.2019 20:45:22 | 2.0142 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 42.2976 | 8.0567
1143442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:49:46 | 14.07.2019 20:02:24 | 1.2106 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.5274 | 0 | 0
1143445 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_76956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:45:52 | 14.07.2019 19:15:00 | 0.48556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48556
1143458 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:43:51 | 14.07.2019 19:29:41 | 0.76389 | 0 | 0 | 26 | 1348 | 0 | 0 | 19.8611 | 1029.7237
1143459 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 18:24:12 | 14.07.2019 23:41:02 | 5.2806 | 0 | 0 | 16 | 1418 | 0 | 0 | 84.489 | 7487.8341
1143465 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_67657 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:00:12 | 14.07.2019 20:16:25 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 86.379
1143476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 17:59:27 | 14.07.2019 19:22:21 | 1.3817 | 5 | 253 | 5 | 134 | 6.9084 | 349.5625 | 6.9084 | 185.1438
1143481 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_38099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:09:25 | 14.07.2019 20:25:00 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5972
1143484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306520 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:03:06 | 14.07.2019 20:03:23 | 1.0047 | 0 | 0 | 4 | 457 | 0 | 0 | 4.0189 | 459.157
1143486 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45378 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:05:28 | 14.07.2019 21:10:00 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 141.1381
1143495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80532 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:14:59 | 14.07.2019 20:24:00 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 284.1192
1143497 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_282980 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:09:21 | 14.07.2019 20:00:00 | 0.84417 | 0 | 124 | 0 | 14 | 0 | 104.6771 | 0 | 11.8184
1143504 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_194072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:23:11 | 14.07.2019 20:21:46 | 0.97639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8819 | 0 | 0
1143538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:39:52 | 14.07.2019 20:58:57 | 1.3181 | 0 | 0 | 73 | 5 | 0 | 0 | 96.2184 | 6.5903
1143551 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:48:38 | 14.07.2019 22:57:13 | 3.1431 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.4306 | 0 | 0
1143561 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_77107 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:56:16 | 14.07.2019 22:08:00 | 2.1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1956
1143574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_262654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:06:13 | 14.07.2019 20:52:51 | 0.77722 | 13 | 805 | 1 | 11 | 10.1039 | 625.6621 | 0.77722 | 8.5494
1143587 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_120636 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:12:41 | 14.07.2019 21:16:00 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 91.8094
1143593 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:17:49 | 14.07.2019 21:03:00 | 0.75306 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.1102 | 0 | 0
1143597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27404 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:21:01 | 14.07.2019 21:14:00 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.5443
1143612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_332842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:29:15 | 14.07.2019 21:05:00 | 0.59583 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28.004 | 0 | 0
1143618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134223 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:32:50 | 14.07.2019 23:05:24 | 2.5428 | 0 | 0 | 5 | 580 | 0 | 0 | 12.7139 | 1474.8124
1143624 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:38:25 | 14.07.2019 22:04:00 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 181.1515
1143627 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:54:24 | 14.07.2019 21:39:44 | 1.7556 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 646.0461
1143633 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 19:57:23 | 14.07.2019 21:04:39 | 1.1211 | 0 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 65.0244 | 5.6056
1143638 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_19265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:51:49 | 14.07.2019 22:24:00 | 1.5364 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 104.4745 | 0 | 4.6092
1143639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_25311 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:52:18 | 14.07.2019 21:56:00 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.9602
1143640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2921 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:52:52 | 14.07.2019 21:54:08 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 212.3909
1143643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:56:50 | 14.07.2019 21:10:00 | 0.21944 | 0 | 272 | 0 | 5 | 0 | 59.6877 | 0 | 1.0972
1143646 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_328142 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 20:58:16 | 14.07.2019 21:27:00 | 0.47889 | 5 | 0 | 25 | 1 | 2.3944 | 0 | 11.9723 | 0.47889
1143652 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2063 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:03:14 | 14.07.2019 22:29:00 | 1.4294 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 108.6374 | 0 | 0
1143654 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311420 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:04:20 | 14.07.2019 23:35:52 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5256
1143655 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_22368 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:04:43 | 14.07.2019 21:59:00 | 0.90472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1425 | 0 | 0
1143669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_58877 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:15:12 | 14.07.2019 22:11:34 | 0.93944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93944 | 0 | 0
1143692 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_18082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:40:01 | 14.07.2019 22:59:06 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 278.1107
1143696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75235 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:43:46 | 14.07.2019 22:30:20 | 0.77611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 | 0 | 0
1143699 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:47:17 | 14.07.2019 23:14:34 | 1.4547 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 119.287
1143703 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:49:20 | 15.07.2019 09:37:00 | 11.7944 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 684.0775
1143704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:44:28 | 14.07.2019 22:40:01 | 0.92583 | 0 | 0 | 3 | 416 | 0 | 0 | 2.7775 | 385.1453
1143705 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_411116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:52:52 | 14.07.2019 23:13:31 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6883
1143706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110194 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:51:46 | 14.07.2019 22:43:16 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7167
1143708 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_91697 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:48:18 | 14.07.2019 22:54:09 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 89.995
1143712 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311395 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:56:06 | 15.07.2019 00:34:00 | 2.6317 | 3 | 2608 | 0 | 0 | 7.895 | 6863.3954 | 0 | 0
1143713 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_2910 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 21:58:43 | 15.07.2019 01:30:00 | 3.5214 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.8636
1143723 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_67773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:08:07 | 14.07.2019 23:09:23 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3166
1143725 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:12:37 | 14.07.2019 23:17:15 | 1.0772 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 197.1313 | 0 | 0
1143729 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76441 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:10:32 | 15.07.2019 00:39:00 | 2.4744 | 0 | 0 | 9 | 729 | 0 | 0 | 22.27 | 1803.8668
1143730 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:15:01 | 14.07.2019 22:55:02 | 0.66694 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 29.3454 | 0 | 2.0008
1143731 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313065 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:16:22 | 14.07.2019 23:08:19 | 0.86583 | 7 | 0 | 92 | 9 | 6.0608 | 0 | 79.6564 | 7.7925
1143733 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_70593 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:17:40 | 14.07.2019 23:31:48 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.1246
1143736 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_27754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:16:32 | 15.07.2019 00:46:00 | 2.4911 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 139.5022
1143737 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_64289 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:20:19 | 14.07.2019 23:29:28 | 1.1525 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 2.305 | 182.095
1143745 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580321131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:29:09 | 15.07.2019 00:01:00 | 1.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5308 | 0 | 0
1143749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_48621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:31:21 | 15.07.2019 00:00:00 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4775
1143755 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2011 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:36:46 | 15.07.2019 00:12:00 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 330.1418
1143770 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:53:04 | 14.07.2019 23:37:52 | 0.74667 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 179.9475
1143773 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_30281 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 22:57:27 | 14.07.2019 23:41:53 | 0.74056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2217
1143781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328079 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 23:03:53 | 14.07.2019 23:48:26 | 0.7425 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0
1143788 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130639 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 23:12:43 | 15.07.2019 01:14:00 | 2.0214 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 4.0428 | 895.4758
1143794 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184257 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 23:09:57 | 15.07.2019 00:47:00 | 1.6175 | 0 | 0 | 195 | 24 | 0 | 0 | 315.4125 | 38.82
1143809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 23:23:08 | 15.07.2019 01:41:00 | 2.2978 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 153.9513
1143813 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 23:40:10 | 14.07.2019 23:58:32 | 0.30611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5306
1143825 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344241 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 23:50:09 | 15.07.2019 00:52:00 | 1.0308 | 4 | 269 | 0 | 0 | 4.1233 | 277.2933 | 0 | 0
1143828 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_44491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 23:58:20 | 15.07.2019 00:45:00 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36.5557
1143835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_77206 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 00:15:51 | 15.07.2019 01:35:00 | 1.3192 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.915 | 0 | 0
1143842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12912 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 00:28:39 | 15.07.2019 01:35:00 | 1.1058 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 81.8314 | 0 | 0
1143846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13421 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2019 00:10:24 | 15.07.2019 02:39:00 | 2.4767 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 596.8775 | 0 | 0
1143853 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 00:48:41 | 15.07.2019 01:02:00 | 0.22194 | 9 | 2168 | 0 | 194 | 1.9975 | 481.1659 | 0 | 43.0564
1143863 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_161144 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 01:11:41 | 15.07.2019 02:41:00 | 1.4886 | 3 | 5 | 327 | 1456 | 4.4658 | 7.4431 | 486.7755 | 2167.4162
1143871 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310751 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK EĞİLMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 01:27:42 | 15.07.2019 07:10:00 | 5.705 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0
1143875 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167466 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 01:41:26 | 15.07.2019 02:11:00 | 0.49278 | 1 | 382 | 0 | 2 | 0.49278 | 188.242 | 0 | 0.98556
1143882 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7484 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:07:00 | 15.07.2019 16:43:00 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 576.2
1143887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 02:34:54 | 15.07.2019 04:01:00 | 1.435 | 7 | 2009 | 327 | 3124 | 10.045 | 2882.915 | 469.245 | 4482.94
1143905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 02:34:19 | 15.07.2019 04:30:00 | 1.9281 | 21 | 657 | 41 | 21 | 40.4893 | 1266.7354 | 79.0505 | 40.4893
1143916 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357763 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 03:07:40 | 15.07.2019 06:48:00 | 3.6722 | 0 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 14560.3523 | 0 | 0
1143917 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_35671 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 04:30:04 | 15.07.2019 06:05:00 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3289
1143924 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 05:10:10 | 15.07.2019 07:25:00 | 2.2472 | 0 | 0 | 9 | 269 | 0 | 0 | 20.225 | 604.5022
1143943 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_262077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 05:55:21 | 15.07.2019 09:47:00 | 3.8608 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 351.3355
1143949 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7185 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 01:53:25 | 15.07.2019 07:32:00 | 5.6431 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 293.4391
1143968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131508 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:19:46 | 15.07.2019 06:54:00 | 0.57056 | 11 | 639 | 0 | 21 | 6.2762 | 364.5878 | 0 | 11.9818
1143972 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357964 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:21:31 | 15.07.2019 07:46:00 | 1.4081 | 3 | 669 | 25 | 565 | 4.2242 | 941.9921 | 35.2015 | 795.5539
1143975 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:05:03 | 15.07.2019 07:46:00 | 1.6825 | 13 | 706 | 0 | 0 | 21.8725 | 1187.845 | 0 | 0
1143976 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 05:50:23 | 15.07.2019 09:17:00 | 3.4436 | 3 | 1310 | 47 | 761 | 10.3308 | 4511.1291 | 161.8497 | 2620.5872
1143983 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:12:44 | 15.07.2019 13:14:00 | 7.0211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 133.4011 | 0
1143984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_302010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:26:20 | 15.07.2019 07:22:00 | 0.92778 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 1291.4698 | 0 | 0
1143997 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_458738 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:41:06 | 15.07.2019 07:57:00 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.71
1144000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:46:33 | 15.07.2019 09:31:00 | 2.7408 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 446.7553
1144012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:51:23 | 15.07.2019 08:06:00 | 1.2436 | 6 | 3 | 39 | 1832 | 7.4617 | 3.7308 | 48.5008 | 2278.2935
1144018 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_359020 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:03:01 | 15.07.2019 07:44:00 | 0.68306 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 166.6666 | 0 | 0
1144019 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113927 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:52:04 | 15.07.2019 09:04:00 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3978
1144033 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:09:29 | 15.07.2019 09:50:00 | 2.6753 | 0 | 0 | 6 | 502 | 0 | 0 | 16.0517 | 1342.9906
1144034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:08:02 | 15.07.2019 10:51:00 | 3.7161 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 100.335 | 3.7161
1144041 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158344 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:34:01 | 15.07.2019 09:13:00 | 2.6497 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 0 | 100.6894 | 76.8419
1144050 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:24:58 | 15.07.2019 09:26:00 | 2.0172 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 403.444 | 0 | 0
1144053 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:19:03 | 15.07.2019 07:38:00 | 0.31583 | 6 | 327 | 103 | 7365 | 1.895 | 103.2764 | 32.5305 | 2326.088
1144060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29842 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:33:43 | 15.07.2019 13:13:00 | 5.6547 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 11.3094 | 1034.8138
1144068 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_34168 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:36:59 | 15.07.2019 09:33:00 | 1.9336 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 3.8672 | 814.0498
1144070 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_95477 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:36:45 | 15.07.2019 09:10:00 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4334
1144073 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44382 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:39:37 | 15.07.2019 10:14:00 | 2.5731 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 195.5526
1144074 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_139405 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:34:19 | 15.07.2019 10:21:00 | 2.7781 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13.8903 | 11.1122
1144076 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:41:54 | 15.07.2019 08:40:00 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.8916
1144077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5968 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:43:00 | 15.07.2019 09:22:00 | 1.65 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 1.65
1144080 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_348234 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:47:05 | 15.07.2019 10:57:00 | 3.1653 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 174.0904 | 15.8264
1144089 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:40:13 | 15.07.2019 10:47:00 | 3.1131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1131
1144092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_116496 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:37:16 | 15.07.2019 10:48:00 | 4.1789 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2522 | 0
1144113 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1835 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:57:51 | 15.07.2019 08:51:00 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 41.634
1144117 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_19374 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:05:24 | 15.07.2019 10:21:00 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 214.7
1144122 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_59436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:10:33 | 15.07.2019 13:39:00 | 5.4742 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 273.7085 | 0 | 0
1144128 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:26:27 | 15.07.2019 09:19:00 | 1.8758 | 0 | 0 | 106 | 426 | 0 | 0 | 198.838 | 799.1036
1144133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:11:20 | 15.07.2019 08:57:00 | 0.76111 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0 | 0 | 2.2833 | 152.9831
1144134 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:44:58 | 15.07.2019 08:51:00 | 1.1006 | 2 | 767 | 0 | 14 | 2.2011 | 844.1295 | 0 | 15.4078
1144136 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_47120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:18:41 | 15.07.2019 09:48:00 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.6355
1144138 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_152851 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:06:25 | 15.07.2019 09:53:00 | 1.7764 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 35.5278 | 3.5528
1144145 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:10:29 | 15.07.2019 09:47:00 | 1.6086 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 460.0625 | 0 | 0
1144156 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16465 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:21:30 | 15.07.2019 10:07:00 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 356.941
1144160 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_17848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:29:50 | 15.07.2019 10:35:00 | 2.0861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2583 | 0 | 0
1144176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8642 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:36:35 | 15.07.2019 09:25:00 | 0.80694 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 109.7438
1144180 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66222 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 06:51:31 | 15.07.2019 09:38:00 | 2.7747 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 22.1978 | 16.6483
1144189 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_21254 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:08:53 | 15.07.2019 09:04:00 | 0.91861 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0.91861 | 183.722
1144196 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13594 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:42:05 | 15.07.2019 16:17:00 | 7.5819 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1106.9632
1144200 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324254 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:57:45 | 15.07.2019 10:04:00 | 2.1042 | 0 | 0 | 111 | 7 | 0 | 0 | 233.5629 | 14.7292
1144205 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8574 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:47:47 | 15.07.2019 09:47:00 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 129.2891
1144212 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148004 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:26:53 | 15.07.2019 09:38:00 | 1.1853 | 0 | 0 | 184 | 3901 | 0 | 0 | 218.0915 | 4623.7773
1144222 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70194 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:56:49 | 15.07.2019 11:46:00 | 3.8197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4592 | 0
1144225 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_49803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:43:45 | 15.07.2019 09:55:00 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1875
1144230 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_87031 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:55:26 | 15.07.2019 09:41:00 | 0.75944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75944 | 0 | 0
1144233 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8769 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:57:14 | 15.07.2019 11:38:00 | 2.6794 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.2299 | 0
1144239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:45:18 | 15.07.2019 10:19:00 | 2.5617 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.2334 | 0
1144240 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_115569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 09:02:23 | 15.07.2019 10:02:00 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99361
1144249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7886 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:29:04 | 15.07.2019 10:06:00 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 108.2425
1144266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173376 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 09:12:10 | 15.07.2019 10:21:00 | 1.1472 | 0 | 0 | 12 | 596 | 0 | 0 | 13.7666 | 683.7431
1144273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251608 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 09:13:39 | 15.07.2019 09:52:00 | 0.63917 | 17 | 7 | 51 | 236 | 10.8659 | 4.4742 | 32.5977 | 150.8441
1144275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 09:21:09 | 15.07.2019 09:49:00 | 0.46417 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.6759 | 0
1144280 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10749 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 09:23:13 | 15.07.2019 10:09:00 | 0.76306 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.7836
1144317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_62174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 08:41:51 | 15.07.2019 12:38:00 | 3.9358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8075 | 0 | 0
1144326 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_75332 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 09:33:47 | 15.07.2019 09:57:00 | 0.38694 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.7642
1144330 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516243875 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 09:37:13 | 15.07.2019 10:14:00 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2261
1144353 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42484 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 09:18:28 | 15.07.2019 12:51:00 | 3.5422 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3.5422 | 354.222
1144358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105205 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 09:55:25 | 15.07.2019 10:07:00 | 0.19306 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 8.6877 | 0.19306
1144379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99355 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:13:04 | 15.07.2019 14:29:00 | 2.2656 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.2656 | 11.3278
1144391 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516201638 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:02:47 | 15.07.2019 10:27:00 | 0.40361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0
1144399 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1043 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:06:41 | 15.07.2019 11:02:00 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.7067
1144424 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_187959 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:20:27 | 15.07.2019 12:20:00 | 1.9925 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 239.1
1144429 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:17:31 | 15.07.2019 10:53:00 | 0.59139 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 8.8709 | 114.7297
1144435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_116 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:16:31 | 15.07.2019 13:09:00 | 2.8747 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.7427
1144437 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_87031 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:18:52 | 15.07.2019 12:14:00 | 1.9189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | 0
1144445 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:28:14 | 15.07.2019 10:47:00 | 0.31278 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15.9518 | 0 | 0
1144446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359709 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:00:59 | 15.07.2019 10:57:00 | 0.93361 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6017 | 0
1144449 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:24:35 | 15.07.2019 11:56:00 | 1.5236 | 0 | 148 | 0 | 34 | 0 | 225.4943 | 0 | 51.8027
1144472 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_45499 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:44:28 | 15.07.2019 13:28:00 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7256
1144473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75283 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:40:13 | 15.07.2019 19:49:00 | 9.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1464 | 0 | 0
1144488 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88620478 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:49:29 | 15.07.2019 11:43:00 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89194
1144493 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_34622 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:54:54 | 15.07.2019 11:29:00 | 0.56833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0
1144494 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_93183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:49:27 | 15.07.2019 12:02:00 | 1.2092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 | 0 | 0
1144513 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91243 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:51:30 | 15.07.2019 11:51:00 | 0.99167 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.99167 | 13.8834
1144517 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_103863 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:52:31 | 15.07.2019 12:30:00 | 1.6247 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9978 | 0
1144518 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_94956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:54:15 | 15.07.2019 13:43:00 | 2.8125 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 123.75
1144533 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3327 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 11:01:53 | 15.07.2019 11:59:00 | 0.95194 | 0 | 578 | 0 | 23 | 0 | 550.2213 | 0 | 21.8946
1144551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_127856 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 11:01:10 | 15.07.2019 12:59:00 | 1.9639 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7111 | 0
1144557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_79602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 11:20:33 | 15.07.2019 14:25:00 | 3.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0742 | 0 | 0
1144558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_14135 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 11:22:16 | 15.07.2019 12:15:00 | 0.87889 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1.7578 | 79.1001
1144561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 11:24:06 | 15.07.2019 13:21:00 | 1.9483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 0 | 0
1144564 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360547 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 11:22:37 | 15.07.2019 12:36:00 | 1.2231 | 11 | 2844 | 20 | 858 | 13.4537 | 3478.3826 | 24.4612 | 1049.3855
1144592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516156496 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 11:32:47 | 15.07.2019 12:50:00 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2869
1144615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32256 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 07:54:17 | 15.07.2019 13:02:00 | 5.1286 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3858
1144624 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 10:56:30 | 15.07.2019 13:27:00 | 2.5083 | 5 | 522 | 0 | 0 | 12.5417 | 1309.3483 | 0 | 0
1144625 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 11:48:10 | 15.07.2019 13:01:00 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4278
1144628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169191 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 11:51:01 | 15.07.2019 12:20:00 | 0.48306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96612
1144641 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68788 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 11:58:02 | 15.07.2019 13:35:00 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 75.9572
1144647 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:10:10 | 15.07.2019 12:47:00 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61389
1144651 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_24186 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:12:16 | 15.07.2019 14:09:00 | 1.9456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7822 | 0 | 0
1144661 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_38869 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:12:44 | 15.07.2019 12:51:00 | 0.63778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63778
1144665 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:22:13 | 15.07.2019 12:54:00 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.708
1144675 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580168262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:25:19 | 15.07.2019 15:06:00 | 2.6781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6781
1144678 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225682 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:26:55 | 15.07.2019 13:04:00 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61806
1144682 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_348940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:32:09 | 15.07.2019 14:01:00 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9617
1144698 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20572 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:37:42 | 15.07.2019 14:18:00 | 1.6717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3433 | 0 | 0
1144715 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516238246 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:51:19 | 15.07.2019 16:12:00 | 3.3447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3447
1144724 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11603 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:58:55 | 15.07.2019 15:45:00 | 2.7681 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 229.749
1144725 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:56:12 | 15.07.2019 13:49:00 | 0.88 | 0 | 1314 | 1 | 67 | 0 | 1156.32 | 0.88 | 58.96
1144731 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274048 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 12:33:34 | 15.07.2019 14:07:00 | 1.5572 | 2 | 4108 | 1 | 137 | 3.1144 | 6397.0598 | 1.5572 | 213.3391
1144734 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516070826 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 13:05:30 | 15.07.2019 14:22:00 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.275
1144744 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 13:20:02 | 15.07.2019 20:32:00 | 7.1994 | 0 | 0 | 21 | 1461 | 0 | 0 | 151.1882 | 10518.3818
1144746 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_4505 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 13:21:38 | 15.07.2019 14:19:00 | 0.95611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5611 | 0 | 0
1144747 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_265965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2019 13:20:44 | 15.07.2019 15:43:00 | 2.3711 | 0 | 264 | 0 | 2 | 0 | 625.973 | 0 | 4.7422
1144753 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_22368 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 13:23:14 | 15.07.2019 13:59:00 | 0.59611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.365 | 0 | 0
1144758 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_120185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 13:28:40 | 15.07.2019 16:32:00 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1111
1144791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_96857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 13:53:36 | 15.07.2019 15:20:00 | 1.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0
1144804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580219435 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 14:04:15 | 15.07.2019 18:05:00 | 4.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0125
1144808 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_74009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 14:07:43 | 15.07.2019 16:01:00 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.403
1144829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99245 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 14:20:12 | 15.07.2019 15:18:00 | 0.96333 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 161.8394 | 0 | 0
1144850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1187 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 14:46:09 | 15.07.2019 15:30:00 | 0.73083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9233 | 0 | 0
1144856 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_141075 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 14:38:48 | 15.07.2019 15:59:00 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6733
1144871 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_47868 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 13:19:53 | 15.07.2019 14:07:00 | 0.78528 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 80.8838 | 0 | 0
1144874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7360 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 14:35:20 | 15.07.2019 18:01:00 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 315.3558
1144875 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_80354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 14:57:52 | 15.07.2019 16:01:00 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1567
1144890 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:11:09 | 15.07.2019 15:37:00 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25.8498
1144899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_153236 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:16:26 | 15.07.2019 18:41:00 | 3.4094 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 150.0154 | 0 | 20.4566
1144901 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_62039 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:20:26 | 15.07.2019 17:37:00 | 2.2761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5522 | 0 | 0
1144904 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:22:23 | 15.07.2019 15:58:00 | 0.59361 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 28.4933 | 4.7489
1144908 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_34984 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:21:54 | 15.07.2019 16:55:00 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 86.8935
1144911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580263610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:23:53 | 15.07.2019 16:21:00 | 0.95194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7597 | 0 | 0
1144912 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:24:27 | 15.07.2019 16:05:00 | 0.67583 | 0 | 82 | 73 | 952 | 0 | 55.4181 | 49.3356 | 643.3902
1144923 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516328374 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:34:01 | 15.07.2019 17:46:00 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3994
1144929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_44866 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:25:44 | 15.07.2019 17:36:00 | 2.1711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1711
1144934 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:43:36 | 15.07.2019 16:54:00 | 1.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0
1144936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580240612 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:46:28 | 15.07.2019 17:41:00 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9089
1144939 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:47:42 | 15.07.2019 17:56:00 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1383
1144948 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_38185 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:47:34 | 15.07.2019 17:48:00 | 2.0072 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.0578
1144952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93581 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:53:29 | 15.07.2019 17:23:00 | 1.4919 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3791 | 0 | 0
1144957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580241290 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 16:00:48 | 15.07.2019 17:28:00 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1733
1144959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 16:02:09 | 15.07.2019 18:28:00 | 2.4308 | 0 | 0 | 286 | 90 | 0 | 0 | 695.2174 | 218.7747
1144960 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_122 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 16:00:50 | 15.07.2019 16:57:00 | 0.93611 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 45.8694 | 0 | 0
1144974 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_121116 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 16:10:14 | 15.07.2019 16:49:00 | 0.64611 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5228 | 0
1144981 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 16:16:24 | 15.07.2019 19:14:00 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.92
1144995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171684 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 16:19:46 | 15.07.2019 20:33:00 | 4.2206 | 0 | 0 | 11 | 71 | 0 | 0 | 46.4262 | 299.6598
1145005 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340217 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 16:29:21 | 15.07.2019 17:21:00 | 0.86083 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.7733 | 0
1145006 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330811 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 12:06:50 | 14.07.2019 14:09:00 | 2.0361 | 2 | 468 | 0 | 0 | 4.0722 | 952.8995 | 0 | 0
1145007 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410587 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 16:30:28 | 15.07.2019 16:59:00 | 0.47556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0
1145012 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5461 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 16:36:34 | 15.07.2019 17:33:00 | 0.94056 | 0 | 0 | 100 | 1668 | 0 | 0 | 94.056 | 1568.8541
1145032 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344960 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 15:24:06 | 15.07.2019 17:20:00 | 1.9317 | 3 | 0 | 34 | 16 | 5.795 | 0 | 65.6768 | 30.9067
1145062 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_432270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 17:11:47 | 15.07.2019 18:30:00 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.9661
1145068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2236209 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2019 17:14:21 | 15.07.2019 18:37:00 | 1.3775 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1.3775 | 45.4575 | 0 | 0
1145070 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_5095 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 17:16:34 | 15.07.2019 18:00:00 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 0 | 0
1145081 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 17:21:54 | 15.07.2019 19:15:00 | 1.885 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 190.385 | 1802.06
1145125 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516438014 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 17:58:28 | 15.07.2019 20:25:00 | 2.4422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8844
1145136 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 17:59:44 | 15.07.2019 19:12:00 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.2932
1145140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_34616 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 18:09:48 | 15.07.2019 19:15:00 | 1.0867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0
1145141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516182694 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 18:10:23 | 15.07.2019 18:56:00 | 0.76028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76028 | 0 | 0
1145161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 18:19:39 | 15.07.2019 21:59:00 | 3.6558 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 709.231
1145172 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 09:00:00 | 18.07.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
1145173 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_31735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 14:00:52 | 18.07.2019 18:41:52 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 318.4664
1145174 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_38099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 14:00:46 | 19.07.2019 17:49:46 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 148.8501
1145176 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:45 | 20.07.2019 14:54:45 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 295
1145177 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_31735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 14:00:38 | 20.07.2019 17:56:38 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 267.4664
1145179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251608 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 18:31:29 | 15.07.2019 19:46:00 | 1.2419 | 17 | 7 | 51 | 236 | 21.113 | 8.6936 | 63.3389 | 293.0978
1145184 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_215376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 18:35:26 | 15.07.2019 20:07:00 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.671
1145185 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_2431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 18:35:21 | 15.07.2019 20:50:00 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2442
1145186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_7746 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 18:36:04 | 15.07.2019 20:11:00 | 1.5822 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9.4933 | 6.3289
1145191 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_79283 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 18:34:34 | 15.07.2019 19:37:00 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0406
1145207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7281 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 18:42:44 | 15.07.2019 20:06:00 | 1.3878 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 155.4314 | 0 | 2.7756
1145213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_22929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 18:49:12 | 15.07.2019 19:56:00 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 81.2731
1145221 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516302120 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 18:52:07 | 15.07.2019 20:37:00 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7481
1145226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10865 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 17:07:32 | 15.07.2019 21:46:00 | 4.6411 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 4.6411 | 329.5188
1145234 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516235348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 19:01:50 | 15.07.2019 19:53:00 | 0.85278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5583 | 0 | 0
1145235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_66097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 19:03:42 | 15.07.2019 20:17:00 | 1.2217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 0
1145236 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_7435 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 19:04:15 | 15.07.2019 20:17:00 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2125
1145246 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 19:09:21 | 15.07.2019 19:39:00 | 0.49417 | 1 | 915 | 4 | 6 | 0.49417 | 452.1655 | 1.9767 | 2.965
1145264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 19:17:36 | 15.07.2019 21:06:00 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 178.8603
1145291 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_96243 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 19:07:57 | 15.07.2019 21:27:00 | 2.3175 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9525 | 0
1145292 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77616 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 19:14:53 | 15.07.2019 20:28:00 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 405.7971
1145331 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33698 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:14:34 | 15.07.2019 22:47:00 | 2.5406 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0811 | 0
1145341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53815 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:20:28 | 15.07.2019 22:18:00 | 1.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9589 | 0 | 0
1145350 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:15:23 | 15.07.2019 21:02:00 | 0.77694 | 0 | 0 | 11 | 1179 | 0 | 0 | 8.5463 | 916.0123
1145354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_253103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:08:30 | 15.07.2019 20:56:00 | 0.79167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37.2085 | 0 | 0
1145357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8012 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:33:26 | 15.07.2019 21:01:00 | 0.45944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91888 | 0 | 0
1145362 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_477309 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:33:27 | 15.07.2019 21:28:00 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.4559
1145365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:34:32 | 15.07.2019 21:48:00 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.4065
1145374 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_90898 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:37:03 | 15.07.2019 21:34:00 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2376
1145381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_262126 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:47:38 | 15.07.2019 22:57:00 | 2.1561 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 4.3122 | 0 | 129.3666
1145389 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341070 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:43:48 | 15.07.2019 21:51:00 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 141.12
1145397 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:39:56 | 15.07.2019 21:12:00 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 52.3751
1145413 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516405654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 21:16:36 | 15.07.2019 22:25:00 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
1145415 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 20:43:05 | 15.07.2019 21:56:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 81.4238
1145419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_862 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 21:27:34 | 15.07.2019 22:55:00 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 84.5188
1145422 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 21:35:08 | 15.07.2019 22:09:00 | 0.56444 | 0 | 0 | 186 | 792 | 0 | 0 | 104.9858 | 447.0365
1145424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 21:38:33 | 16.07.2019 00:06:00 | 2.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0
1145434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_133666 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 21:45:37 | 15.07.2019 23:33:55 | 1.805 | 0 | 0 | 75 | 87 | 0 | 0 | 135.375 | 157.035
1145436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_54162 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 21:46:30 | 15.07.2019 22:33:00 | 0.775 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0
1145449 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420061 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 22:11:14 | 15.07.2019 22:54:00 | 0.71278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71278 | 0 | 0
1145467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10633 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 22:38:07 | 15.07.2019 23:13:30 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 43.0496
1145480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 22:53:17 | 15.07.2019 23:14:27 | 0.35278 | 0 | 0 | 41 | 365 | 0 | 0 | 14.464 | 128.7647
1145492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11922 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 23:09:59 | 16.07.2019 00:00:00 | 0.83361 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10.8369 | 0.83361
1145498 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 22:50:27 | 15.07.2019 23:56:24 | 1.0992 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3.2975 | 1.0992 | 9.8925 | 2.1983
1145505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24698 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 23:23:33 | 15.07.2019 23:56:03 | 0.54167 | 0 | 0 | 15 | 169 | 0 | 0 | 8.125 | 91.5422
1145507 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 23:31:08 | 16.07.2019 00:21:00 | 0.83111 | 0 | 0 | 102 | 290 | 0 | 0 | 84.7732 | 241.0219
1145513 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_61318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 23:43:00 | 16.07.2019 01:44:00 | 2.0167 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 114.9502 | 0 | 2.0167
1145529 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 00:09:21 | 16.07.2019 10:46:00 | 10.6108 | 0 | 0 | 30 | 770 | 0 | 0 | 318.3249 | 8170.3391
1145550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_154251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 00:07:12 | 16.07.2019 01:52:00 | 1.7467 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 45.4134 | 0 | 55.8934
1145560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_278632 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.07.2019 01:35:57 | 16.07.2019 02:29:00 | 0.88417 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 464.1893 | 0 | 0
1145577 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_168116 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 04:54:27 | 16.07.2019 05:47:00 | 0.87583 | 4 | 216 | 1 | 1 | 3.5033 | 189.1793 | 0.87583 | 0.87583
1145583 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191188 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 05:27:20 | 16.07.2019 06:46:00 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 242.5554
1145587 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35818 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 05:40:55 | 16.07.2019 07:12:00 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 220.1187
1145589 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 05:33:46 | 16.07.2019 07:41:00 | 2.1206 | 0 | 0 | 9 | 912 | 0 | 0 | 19.085 | 1933.9507
1145593 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 05:45:21 | 16.07.2019 06:28:00 | 0.71083 | 0 | 0 | 59 | 4020 | 0 | 0 | 41.939 | 2857.5366
1145594 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362422 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 05:18:25 | 16.07.2019 06:21:00 | 1.0431 | 0 | 0 | 13 | 1317 | 0 | 0 | 13.5598 | 1373.71
1145635 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_312735 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 05:36:09 | 16.07.2019 06:43:00 | 1.1142 | 1 | 1195 | 0 | 0 | 1.1142 | 1331.4332 | 0 | 0
1145639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 06:10:41 | 16.07.2019 07:30:00 | 1.3219 | 0 | 0 | 19 | 1134 | 0 | 0 | 25.1169 | 1499.08
1145646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1858 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 06:17:24 | 16.07.2019 09:42:00 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.25
1145650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_356448 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 06:24:32 | 16.07.2019 07:07:00 | 0.70778 | 8 | 192 | 23 | 15 | 5.6622 | 135.8938 | 16.2789 | 10.6167
1145659 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36040 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 06:53:38 | 16.07.2019 11:47:00 | 4.8894 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 4.8894 | 166.241
1145664 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28182 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2019 23:57:42 | 16.07.2019 08:40:00 | 8.705 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1244.815
1145665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 07:01:40 | 16.07.2019 08:00:00 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 188.6107
1145681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 07:19:01 | 16.07.2019 12:04:00 | 4.7497 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.7464 | 0
1145689 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_178441 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 07:24:29 | 16.07.2019 07:55:00 | 0.50861 | 2 | 468 | 4 | 1 | 1.0172 | 238.0295 | 2.0344 | 0.50861
1145700 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_4944 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 07:42:43 | 16.07.2019 08:49:00 | 1.1047 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53.0266 | 0 | 0
1145704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 07:43:23 | 16.07.2019 09:28:00 | 1.7436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7436 | 0 | 0
1145706 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_24703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 07:34:02 | 16.07.2019 09:33:00 | 1.9828 | 2 | 19 | 34 | 0 | 3.9656 | 37.6728 | 67.4145 | 0
1145723 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_53518 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 08:00:31 | 16.07.2019 09:00:00 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 269.6581
1145726 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33137 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 08:01:11 | 16.07.2019 08:51:00 | 0.83028 | 0 | 0 | 10 | 1745 | 0 | 0 | 8.3028 | 1448.8386
1145728 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_46356 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 08:09:38 | 16.07.2019 09:34:00 | 1.4061 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 26.7161 | 14.0611
1145731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 06:33:34 | 16.07.2019 08:34:00 | 2.0072 | 13 | 527 | 0 | 0 | 26.0939 | 1057.8049 | 0 | 0
1145732 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19463 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 08:04:53 | 16.07.2019 12:08:00 | 4.0519 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.3636 | 0
1145749 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_158249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 08:07:40 | 16.07.2019 09:44:00 | 1.6056 | 1 | 0 | 1 | 149 | 1.6056 | 0 | 1.6056 | 239.2284
1145752 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_89201 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 08:24:11 | 16.07.2019 10:16:00 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8636
1145765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 08:30:10 | 16.07.2019 08:48:00 | 0.29722 | 2 | 2 | 85 | 323 | 0.59444 | 0.59444 | 25.2637 | 96.0021
1145774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54481 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 08:40:31 | 16.07.2019 10:24:00 | 1.7247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7247 | 0 | 0
1145776 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_323317 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 13:00:26 | 18.07.2019 15:47:26 | 2.7833 | 0 | 2 | 0 | 159 | 0 | 5.5667 | 0 | 442.5495
1145777 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_170619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 17:00:54 | 18.07.2019 17:59:54 | 0.98333 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 123.8996 | 0
1145780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158281 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 08:43:53 | 16.07.2019 09:45:00 | 1.0186 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.8374 | 0 | 0
1145781 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 08:25:53 | 16.07.2019 09:22:00 | 0.93528 | 4 | 69 | 1 | 110 | 3.7411 | 64.5343 | 0.93528 | 102.8808
1145811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76969 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 08:59:38 | 16.07.2019 11:49:00 | 2.8228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4683
1145833 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1968 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:06:51 | 16.07.2019 11:47:00 | 2.6692 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 440.413 | 0 | 0
1145845 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_295213 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 10:15:42 | 19.07.2019 12:10:42 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 287.5005
1145846 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_67011 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 14:00:00 | 19.07.2019 15:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 120
1145849 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_153966 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:12:21 | 16.07.2019 11:18:00 | 2.0942 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7534 | 0
1145850 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 14:00:05 | 23.07.2019 17:16:05 | 3.2667 | 0 | 0 | 39 | 393 | 0 | 0 | 127.4001 | 1283.8013
1145851 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2424093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:59 | 22.07.2019 17:40:59 | 8.6667 | 0 | 493 | 0 | 4 | 0 | 4272.6683 | 0 | 34.6667
1145854 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92529 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:57 | 19.07.2019 14:02:57 | 5.0333 | 0 | 2 | 10 | 982 | 0 | 10.0667 | 50.3333 | 4942.7301
1145874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8012 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:19:37 | 16.07.2019 10:41:00 | 1.3564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7128 | 0 | 0
1145892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_262039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:17:43 | 16.07.2019 11:05:00 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 738.4688
1145894 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:17:23 | 16.07.2019 10:04:00 | 0.77694 | 0 | 0 | 25 | 1465 | 0 | 0 | 19.4235 | 1138.2171
1145906 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47955 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 14:00:59 | 18.07.2019 14:32:59 | 0.53333 | 0 | 15 | 0 | 67 | 0 | 8 | 0 | 35.7331
1145908 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:33:19 | 16.07.2019 13:13:00 | 3.6614 | 0 | 0 | 41 | 354 | 0 | 0 | 150.117 | 1296.1321
1145925 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_266171 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 15:00:40 | 18.07.2019 16:13:40 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 67 | 0 | 4.8667 | 0 | 81.5169
1145933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:32:43 | 16.07.2019 13:58:00 | 4.4214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8428
1145948 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188455 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:44:04 | 16.07.2019 10:27:00 | 0.71556 | 0 | 0 | 9 | 157 | 0 | 0 | 6.44 | 112.3429
1145950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:26:18 | 16.07.2019 11:27:00 | 2.0117 | 0 | 0 | 78 | 7 | 0 | 0 | 156.9103 | 14.0817
1145959 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_83186 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:47:10 | 16.07.2019 12:16:00 | 2.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4806 | 0 | 0
1145965 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_19078 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:52:11 | 16.07.2019 12:21:00 | 2.4803 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9211 | 0
1145968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56303 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:54:13 | 16.07.2019 11:15:00 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3464
1145989 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_139838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:30:58 | 19.07.2019 11:28:58 | 1.9667 | 0 | 495 | 1 | 207 | 0 | 973.5017 | 1.9667 | 407.1007
1146002 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_55125 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:02 | 19.07.2019 11:06:02 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
1146003 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_152939 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 13:30:38 | 19.07.2019 17:30:38 | 4 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0
1146004 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_273149 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:59 | 20.07.2019 10:24:59 | 1.4 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 0
1146005 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88639734 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 10:05:00 | 16.07.2019 11:06:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333
1146010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83432 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.07.2019 10:10:47 | 16.07.2019 10:43:00 | 0.53694 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 88.0582 | 0 | 0
1146011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 10:06:46 | 16.07.2019 10:33:00 | 0.43722 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 35.4148
1146014 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185432 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2019 15:00:08 | 18.07.2019 18:50:08 | 3.8333 | 0 | 0 | 9 | 127 | 0 | 0 | 34.5 | 486.8329
1146015 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98664 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 10:14:43 | 16.07.2019 10:57:00 | 0.70472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4094
1146024 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58549 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 10:18:38 | 16.07.2019 13:14:00 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9228
1146032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 14:00:43 | 23.07.2019 17:51:43 | 3.85 | 1 | 0 | 71 | 206 | 3.85 | 0 | 273.35 | 793.1
1146035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 14:00:53 | 23.07.2019 17:49:53 | 3.8167 | 2 | 0 | 99 | 0 | 7.6333 | 0 | 377.8503 | 0
1146058 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGHAT_2108658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:55 | 22.07.2019 17:17:55 | 8.2833 | 0 | 17 | 0 | 607 | 0 | 140.8166 | 0 | 5027.9813
1146076 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_12813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:44 | 20.07.2019 13:57:44 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 19.8 | 0 | 94.05
1146077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2213268 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 16:00:45 | 23.07.2019 19:59:45 | 3.9833 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.6999 | 0
1146079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 10:43:06 | 16.07.2019 11:12:00 | 0.48167 | 2 | 581 | 16 | 12 | 0.96334 | 279.8503 | 7.7067 | 5.78
1146080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_373278 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:26:44 | 21.07.2019 12:08:44 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0
1146081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_908918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:53 | 19.07.2019 12:10:53 | 3.1667 | 2 | 224 | 0 | 27 | 6.3333 | 709.3341 | 0 | 85.5001
1146082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57288 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:03:34 | 22.07.2019 09:51:34 | 0.8 | 0 | 131 | 0 | 20 | 0 | 104.8 | 0 | 16
1146083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96504 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 14:30:37 | 19.07.2019 16:17:37 | 1.7833 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3.5667 | 26.7499
1146084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55841 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 13:07:09 | 20.07.2019 14:41:09 | 1.5667 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 | 18.8 | 0 | 112.8002
1146085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_331141 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:32 | 20.07.2019 12:11:32 | 3.1833 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 15.9167 | 0 | 108.2332
1146086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_287501 , KONYA_OGMUSDIREK_53423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:00 | 19.07.2019 13:26:00 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 283.7331
1146091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516320561 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 10:49:26 | 16.07.2019 12:18:00 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4761
1146092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379108 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 10:50:13 | 16.07.2019 11:41:00 | 0.84639 | 0 | 0 | 22 | 186 | 0 | 0 | 18.6206 | 157.4285
1146094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_115931 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2019 10:49:38 | 16.07.2019 12:21:00 | 1.5228 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6139 | 0
1146103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 13:30:29 | 20.07.2019 14:39:29 | 1.15 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47.15 | 0
1146108 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063610 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 10:55:13 | 16.07.2019 12:30:00 | 1.5797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 0
1146112 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340980 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:21:43 | 17.07.2019 10:16:00 | 0.90472 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.618 | 0
1146139 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:05:33 | 24.07.2019 10:06:33 | 1.0167 | 0 | 166 | 36 | 12 | 0 | 168.7672 | 36.6001 | 12.2
1146144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:52 | 23.07.2019 13:20:52 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 411.6664
1146152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:28 | 24.07.2019 17:16:28 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 190.1334
1146167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 11:05:09 | 16.07.2019 12:45:00 | 1.6642 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 48.2609 | 3.3283
1146172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2019 11:05:46 | 16.07.2019 13:03:00 | 1.9539 | 0 | 0 | 27 | 108 | 0 | 0 | 52.755 | 211.0201
1146178 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_120291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 11:10:22 | 16.07.2019 14:17:00 | 3.1106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1106
1146184 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_48931 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 11:11:59 | 16.07.2019 14:06:00 | 2.9003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9003
1146191 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_35237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 17:00:13 | 23.07.2019 18:24:13 | 1.4 | 0 | 1454 | 0 | 29 | 0 | 2035.6 | 0 | 40.6
1146195 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2323 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:13:09 | 16.07.2019 11:22:00 | 2.1475 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 2.1475 | 184.685
1146199 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78745 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:11 | 20.07.2019 14:02:11 | 5.0333 | 0 | 331 | 3 | 27 | 0 | 1666.0322 | 15.1 | 135.8999
1146203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_131259 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:33:21 | 17.07.2019 18:13:00 | 5.6608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6608
1146208 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279655 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 11:17:11 | 16.07.2019 13:24:00 | 2.1136 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 6.3408 | 340.2912
1146213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:07 | 20.07.2019 16:55:07 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 815.417
1146215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7879 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:30:35 | 22.07.2019 18:06:35 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 469.2
1146219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13896 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 14:00:53 | 21.07.2019 15:59:53 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57.5166
1146223 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:47:04 | 17.07.2019 11:11:00 | 0.39889 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7.5789 | 1.5956
1146225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 11:20:33 | 16.07.2019 14:43:00 | 3.3742 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0 | 0 | 212.5727 | 53.9867
1146230 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 14:00:57 | 19.07.2019 15:08:57 | 1.1333 | 16 | 0 | 93 | 0 | 18.1333 | 0 | 105.3997 | 0
1146232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18898 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 14:00:59 | 21.07.2019 17:12:59 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 147.2
1146236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:22 | 19.07.2019 12:18:22 | 3.3 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 72.6 | 132
1146237 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37846 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:04:29 | 16.07.2019 12:03:00 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9753
1146252 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_1037026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 13:00:24 | 20.07.2019 18:20:24 | 5.3333 | 1 | 2296 | 1 | 36 | 5.3333 | 12245.3257 | 5.3333 | 191.9999
1146253 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_60130 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:13 | 20.07.2019 10:36:13 | 0.6 | 0 | 599 | 0 | 4 | 0 | 359.4 | 0 | 2.4
1146287 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10041 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 10:40:08 | 16.07.2019 12:16:00 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.9445
1146296 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 12:06:18 | 16.07.2019 13:35:00 | 1.4783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9567 | 0 | 0
1146298 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_22129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 08:30:00 | 19.07.2019 09:09:00 | 0.65 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 185.25 | 0 | 0
1146304 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361215 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 12:07:49 | 16.07.2019 12:58:00 | 0.83639 | 0 | 0 | 117 | 793 | 0 | 0 | 97.8576 | 663.2573
1146311 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_55344 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2019 12:16:13 | 16.07.2019 13:29:00 | 1.2131 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 549.5162 | 0 | 0
1146312 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60340 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 12:17:56 | 16.07.2019 13:07:00 | 0.81778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81778
1146329 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_18044 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 12:28:40 | 16.07.2019 13:52:00 | 1.3889 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 5.5556 | 23.6111
1146332 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49286 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 12:32:26 | 16.07.2019 13:39:00 | 1.1094 | 0 | 0 | 59 | 11 | 0 | 0 | 65.457 | 12.2038
1146337 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 12:23:07 | 16.07.2019 14:32:00 | 2.1481 | 0 | 0 | 155 | 229 | 0 | 0 | 332.9493 | 491.9057
1146352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12205 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 12:40:00 | 16.07.2019 14:40:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
1146360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14057 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:12 | 19.07.2019 17:43:12 | 8.7167 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 113.3167 | 0 | 8.7167
1146361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 08:30:08 | 20.07.2019 11:55:08 | 3.4167 | 7 | 395 | 2 | 35 | 23.9167 | 1349.5847 | 6.8333 | 119.5834
1146367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47885 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 13:00:53 | 20.07.2019 15:02:53 | 2.0333 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 79.2999 | 0 | 40.6666
1146373 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_91505 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 12:47:54 | 16.07.2019 14:12:00 | 1.4017 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.8033 | 1.4017
1146378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_14464 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 15:00:49 | 20.07.2019 17:00:49 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
1146379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127412 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 12:57:09 | 16.07.2019 13:32:00 | 0.58083 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 5.2275 | 0 | 9.8741
1146402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 09:22:57 | 16.07.2019 13:14:00 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7017
1146438 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580166398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 13:24:08 | 16.07.2019 14:36:00 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1978
1146451 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13532 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 10:00:27 | 19.07.2019 15:01:27 | 5.0167 | 0 | 148 | 1 | 92 | 0 | 742.4672 | 5.0167 | 461.5336
1146457 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516237698 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 13:38:26 | 16.07.2019 13:50:00 | 0.19278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38556 | 0 | 0
1146463 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 13:31:34 | 16.07.2019 14:00:00 | 0.47389 | 6 | 327 | 103 | 7365 | 2.8433 | 154.962 | 48.8107 | 3490.1998
1146467 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_107088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 13:42:37 | 16.07.2019 15:07:00 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8128
1146480 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 13:44:43 | 16.07.2019 15:35:00 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8381
1146481 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580303066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 13:47:26 | 16.07.2019 14:48:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094
1146487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2019 13:47:49 | 16.07.2019 14:20:00 | 0.53639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6092 | 0 | 0
1146491 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34785 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 10:00:04 | 21.07.2019 12:18:04 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 147.2
1146500 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_303643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:50 | 20.07.2019 15:24:50 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0
1146510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_43689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:09 | 19.07.2019 15:12:09 | 6.2 | 1 | 0 | 95 | 1 | 6.2 | 0 | 589 | 6.2
1146511 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_357361 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 14:01:00 | 16.07.2019 14:33:00 | 0.53333 | 9 | 3006 | 14 | 2142 | 4.8 | 1603.19 | 7.4666 | 1142.3929
1146517 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_13588 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 14:06:41 | 16.07.2019 15:50:00 | 1.7219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4439 | 0 | 0
1146521 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_641057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:11 | 23.07.2019 16:04:11 | 7.0667 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 1300.2673 | 0 | 7.0667
1146522 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:29 | 24.07.2019 16:50:29 | 7.8333 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0 | 0 | 62.6666 | 1707.6659
1146532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_169831 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:28 | 22.07.2019 11:46:28 | 2.7667 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 182.6002 | 2.7667
1146534 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580191823 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 14:11:25 | 16.07.2019 14:37:00 | 0.42639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42639
1146539 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_53381 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 14:03:07 | 16.07.2019 14:56:00 | 0.88139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 0 | 0
1146541 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_128577 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:16 | 19.07.2019 14:19:16 | 5.3167 | 0 | 0 | 38 | 289 | 0 | 0 | 202.0335 | 1536.5176
1146548 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_142934 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 14:25:45 | 16.07.2019 15:09:00 | 0.72083 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2083 | 0
1146549 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_212384 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 13:18:44 | 16.07.2019 15:21:00 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1511
1146550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580254172 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.07.2019 14:23:43 | 16.07.2019 16:21:00 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9094
1146568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18451 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:12 | 23.07.2019 14:16:12 | 5.2667 | 6 | 0 | 97 | 21 | 31.6 | 0 | 510.867 | 110.6001
1146577 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45784 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 14:34:57 | 16.07.2019 16:20:00 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.5216
1146587 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 14:44:47 | 16.07.2019 16:01:00 | 1.2703 | 0 | 0 | 14 | 1424 | 0 | 0 | 17.7839 | 1808.8787
1146590 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20133 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 13:00:54 | 21.07.2019 14:35:54 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.3332
1146605 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43617 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 14:58:10 | 16.07.2019 17:46:00 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7972
1146609 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8607706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 15:00:37 | 16.07.2019 19:22:00 | 4.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3564 | 0 | 0
1146612 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_68170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:41 | 19.07.2019 11:44:41 | 2.7333 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 73.7999 | 0
1146616 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580306829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2019 15:05:35 | 16.07.2019 16:39:00 | 1.5569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | 0
1146622 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318357 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 14:55:02 | 16.07.2019 15:36:00 | 0.68278 | 2 | 146 | 0 | 19 | 1.3656 | 99.6859 | 0 | 12.9728
1146643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_189677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2019 14:03:23 | 16.07.2019 16:34:00 | 2.5103 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 2891.8426 | 0 | 0
1146645 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_5385 , KIRSEHIR_AGDIREK_5386 , KIRSEHIR_AGDIREK_5513 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1369 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 12:00:00 | 20.07.2019 13:57:00 | 1.95 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 313.95 | 0 | 0
1146647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8084 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8087 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:36 | 20.07.2019 10:27:36 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 213.15
1146653 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6799 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 15:04:59 | 16.07.2019 16:17:00 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 116.4272
1146658 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_197419 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:06 | 19.07.2019 14:12:06 | 5.2 | 0 | 112 | 0 | 88 | 0 | 582.4 | 0 | 457.6
1146669 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24187 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 10:00:00 | 19.07.2019 13:00:00 | 3 | 0 | 57 | 0 | 19 | 0 | 171 | 0 | 57
1146670 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_147384 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 13:00:14 | 19.07.2019 15:59:14 | 2.9833 | 0 | 96 | 0 | 11 | 0 | 286.3997 | 0 | 32.8166
1146671 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_441227 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 16:00:06 | 19.07.2019 18:00:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
1146679 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 15:21:32 | 16.07.2019 15:56:00 | 0.57444 | 0 | 0 | 4 | 615 | 0 | 0 | 2.2978 | 353.2806
1146681 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 15:40:21 | 16.07.2019 22:39:00 | 6.9775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.9325 | 0 | 0
1146682 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_4869 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 15:32:16 | 16.07.2019 16:35:00 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 141.1506
1146688 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 15:46:12 | 16.07.2019 18:53:00 | 3.1133 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68.4933
1146694 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5292 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:10 | 20.07.2019 11:55:10 | 2.9167 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 131.2501 | 0 | 5.8333
1146696 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 01:00:10 | 19.07.2019 02:30:10 | 1.5 | 1 | 492 | 0 | 0 | 1.5 | 738 | 0 | 0
1146699 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 15:51:56 | 16.07.2019 16:23:00 | 0.51778 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 240.7677 | 0 | 0
1146701 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_29310 , NEVSEHIR_ENHDIREK_3191 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:16 | 19.07.2019 13:58:16 | 4.9667 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.9667 | 0 | 119.2001 | 0
1146702 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2309 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 15:12:30 | 16.07.2019 18:46:00 | 3.5583 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 3.5583 | 451.9079
1146703 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_132310 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 15:56:15 | 16.07.2019 16:52:00 | 0.92917 | 0 | 0 | 116 | 791 | 0 | 0 | 107.7837 | 734.9735
1146712 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 16:01:32 | 16.07.2019 17:06:00 | 1.0744 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 130.0072 | 0 | 0
1146721 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341258 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 03:09:07 | 19.07.2019 05:40:07 | 2.5167 | 0 | 5 | 1 | 1039 | 0 | 12.5833 | 2.5167 | 2614.8201
1146732 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60143 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 16:10:13 | 16.07.2019 17:18:00 | 1.1297 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 5.6486 | 30.5024
1146736 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19830 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:47 | 20.07.2019 09:53:47 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.88333 | 0 | 2.65
1146737 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_155152 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:39 | 20.07.2019 13:10:39 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 25.3334 | 0 | 19
1146740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 10:00:47 | 19.07.2019 13:01:47 | 3.0167 | 2 | 0 | 100 | 0 | 6.0333 | 0 | 301.667 | 0
1146760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 15:58:52 | 16.07.2019 18:40:00 | 2.6856 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.9123 | 0
1146769 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 15:00:01 | 19.07.2019 19:01:01 | 4.0167 | 2 | 13 | 32 | 262 | 8.0333 | 52.2167 | 128.5334 | 1052.3675
1146775 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_23618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 16:28:03 | 16.07.2019 17:36:00 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 189.1275
1146776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261851 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 03:20:12 | 19.07.2019 06:00:12 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 676 | 0 | 21.3334 | 0 | 1802.6689
1146786 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_89581 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 15:00:31 | 20.07.2019 15:58:31 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1.9333 | 0 | 35.7668
1146787 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2600653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 14:00:00 | 19.07.2019 17:00:00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 271 | 0 | 0 | 42 | 813
1146795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133628 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 16:35:59 | 16.07.2019 17:16:00 | 0.66694 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6678 | 0
1146800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 10:14:10 | 19.07.2019 11:14:10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 339 | 0 | 0 | 3 | 339
1146808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_171077 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 11:05:50 | 19.07.2019 11:31:50 | 0.43333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4666 | 0
1146809 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_93926 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:50 | 19.07.2019 12:27:50 | 3.45 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3.45 | 138
1146811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_319321 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 10:00:21 | 21.07.2019 11:26:21 | 1.4333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 97.4664 | 0 | 0
1146812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_430466 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 14:00:43 | 21.07.2019 14:35:43 | 0.58333 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 59.4997 | 0 | 0.58333
1146815 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_34546 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 16:00:46 | 21.07.2019 17:43:46 | 1.7167 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18.8834 | 3.4333
1146824 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360635 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 16:33:58 | 16.07.2019 17:12:00 | 0.63389 | 16 | 1705 | 2 | 11 | 10.1422 | 1080.7824 | 1.2678 | 6.9728
1146828 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_194734 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 16:44:57 | 16.07.2019 18:38:00 | 1.8842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0
1146838 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 16:47:09 | 16.07.2019 20:30:00 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7142
1146854 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_285591 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:54 | 19.07.2019 11:03:54 | 2.05 | 0 | 67 | 0 | 17 | 0 | 137.35 | 0 | 34.85
1146861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6013 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 16:57:28 | 16.07.2019 20:56:00 | 3.9756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9756 | 0 | 0
1146876 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1775 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 17:59:52 | 16.07.2019 20:31:00 | 2.5189 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 360.2013
1146898 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12972 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:18 | 19.07.2019 14:06:18 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 439 | 0 | 0 | 25.5 | 2238.9
1146902 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_665451 , AKSARAY_OGMUSDIREK_2050 , AKSARAY_OGMUSDIREK_2052 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 12:00:02 | 21.07.2019 14:12:02 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 620 | 0 | 11 | 0 | 1364
1146906 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:55 | 23.07.2019 13:52:55 | 4.8667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 121.6667 | 0
1146920 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28516 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:30:27 | 19.07.2019 11:27:27 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 196.95
1146935 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 06:22:25 | 17.07.2019 07:38:00 | 1.2597 | 0 | 0 | 3 | 1361 | 0 | 0 | 3.7792 | 1714.4789
1146960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2050 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 17:04:28 | 16.07.2019 19:04:00 | 1.9922 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 191.2531
1146973 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47372 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 08:30:34 | 20.07.2019 09:52:34 | 1.3667 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 4.1 | 0 | 138.0337
1146976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_87811 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 17:15:04 | 16.07.2019 21:17:00 | 4.0322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1611 | 0 | 0
1146982 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376960 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 17:14:33 | 16.07.2019 18:05:00 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84083
1146989 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25087 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 14:00:18 | 19.07.2019 15:57:18 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 83.85
1146997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:03 | 20.07.2019 13:59:03 | 3.9833 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 7.9667 | 63.7333
1146999 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31680 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 16:00:45 | 19.07.2019 17:05:45 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.6665
1147005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 17:22:44 | 16.07.2019 18:47:00 | 1.4044 | 0 | 0 | 44 | 463 | 0 | 0 | 61.7954 | 650.2557
1147014 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8606161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 17:29:27 | 16.07.2019 20:09:00 | 2.6592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9775 | 0 | 0
1147020 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31145 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:00 | 20.07.2019 11:57:00 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 99.45
1147033 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_9813 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 17:25:50 | 16.07.2019 17:49:00 | 0.38611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0
1147037 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_32669 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 13:00:10 | 20.07.2019 13:59:10 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.6499
1147043 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2210360 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 17:43:43 | 16.07.2019 18:39:00 | 0.92139 | 1 | 0 | 60 | 3489 | 0.92139 | 0 | 55.2834 | 3214.7297
1147051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_128377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 16:44:48 | 16.07.2019 18:27:00 | 1.7033 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6266 | 0 | 0
1147052 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_29246 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:41 | 21.07.2019 09:56:41 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 160.5328
1147057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:03 | 21.07.2019 17:43:03 | 8.7167 | 0 | 154 | 6 | 129 | 0 | 1342.3672 | 52.3 | 1124.4504
1147066 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8165 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 10:00:30 | 21.07.2019 10:56:30 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55.9998
1147078 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7979 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 12:00:31 | 21.07.2019 15:54:31 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 210.6
1147081 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147353 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 17:58:15 | 16.07.2019 22:12:00 | 4.2292 | 7 | 328 | 0 | 0 | 29.6042 | 1387.1678 | 0 | 0
1147085 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:07:52 | 16.07.2019 20:07:00 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.7401
1147091 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_354130 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:09:26 | 16.07.2019 19:22:00 | 1.2094 | 16 | 889 | 119 | 246 | 19.351 | 1075.1922 | 143.9234 | 297.5222
1147094 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74172 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:14:18 | 16.07.2019 21:31:18 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.85
1147103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6182 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:09:24 | 16.07.2019 20:52:00 | 2.71 | 0 | 0 | 43 | 20 | 0 | 0 | 116.53 | 54.2
1147119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:20:57 | 16.07.2019 19:45:00 | 1.4008 | 0 | 63 | 0 | 19 | 0 | 88.2523 | 0 | 26.6158
1147127 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344242 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:21 | 19.07.2019 13:46:21 | 4.7667 | 3 | 509 | 1 | 3 | 14.3 | 2426.235 | 4.7667 | 14.3
1147138 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516396570 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:31:46 | 16.07.2019 20:02:00 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 0 | 0
1147139 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2226612 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:34:33 | 16.07.2019 21:07:00 | 2.5408 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.5408 | 5.0817
1147141 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6259 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:42:21 | 16.07.2019 21:36:00 | 2.8942 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 361.7713
1147156 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:36:39 | 16.07.2019 19:05:00 | 0.4725 | 5 | 1342 | 11 | 4 | 2.3625 | 634.095 | 5.1975 | 1.89
1147160 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580306829 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:37:03 | 16.07.2019 20:24:00 | 1.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0
1147162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50515 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2019 13:25:26 | 14.07.2019 14:19:00 | 0.89278 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 108.9192
1147173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:49:05 | 16.07.2019 21:07:00 | 2.2986 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 131.0208
1147176 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18128 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:12:30 | 16.07.2019 20:11:00 | 1.975 | 0 | 0 | 28 | 909 | 0 | 0 | 55.3 | 1795.275
1147180 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_68569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:52:02 | 16.07.2019 20:32:00 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3322
1147181 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:52:39 | 16.07.2019 19:57:00 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.29
1147189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_4604 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:57:10 | 16.07.2019 20:13:00 | 1.2639 | 1 | 154 | 0 | 0 | 1.2639 | 194.6391 | 0 | 0
1147191 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_139405 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:37:33 | 16.07.2019 20:26:00 | 1.8075 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9.0375 | 7.23
1147210 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:59:42 | 16.07.2019 20:11:00 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1883
1147224 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_35664 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:09:03 | 16.07.2019 20:08:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.965
1147226 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40673 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:11:39 | 16.07.2019 20:51:00 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6558
1147228 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:12:24 | 16.07.2019 20:53:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 72.0968
1147239 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413794 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:15:34 | 16.07.2019 20:52:00 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6072
1147254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_10169 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:21:21 | 16.07.2019 20:07:00 | 0.76083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 0
1147256 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:21:21 | 16.07.2019 20:54:00 | 1.5442 | 3 | 184 | 11 | 4 | 4.6325 | 284.1273 | 16.9859 | 6.1767
1147265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:24:28 | 16.07.2019 20:57:00 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 346.9995
1147278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100642 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:53:00 | 16.07.2019 22:26:00 | 3.55 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0 | 0 | 223.65 | 56.8
1147286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516066372 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:39:40 | 16.07.2019 20:28:00 | 0.80556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6389 | 0 | 0
1147290 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_290206 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 18:37:27 | 16.07.2019 20:47:00 | 2.1592 | 0 | 0 | 10 | 238 | 0 | 0 | 21.5917 | 513.8825
1147301 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54264 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:18:07 | 16.07.2019 21:32:00 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.7847
1147309 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:52:29 | 16.07.2019 20:20:00 | 0.45861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45861
1147311 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45379 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:50:27 | 16.07.2019 21:33:00 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 104.2594
1147313 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35234 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:53:34 | 16.07.2019 20:38:00 | 0.74056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74056
1147318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_133669 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.07.2019 19:58:46 | 16.07.2019 20:25:00 | 0.43722 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0.43722 | 100.5606
1147324 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_257500 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:00:28 | 16.07.2019 20:56:00 | 0.92556 | 4 | 50 | 8 | 550 | 3.7022 | 46.278 | 7.4045 | 509.058
1147340 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_30539 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:11:24 | 16.07.2019 21:16:00 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.3034
1147351 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_7757 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:48 | 21.07.2019 14:22:48 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 472.267
1147352 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_157962 , KONYA_TRAFOBINATIP_157977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:41 | 21.07.2019 14:24:41 | 5.4 | 0 | 13 | 0 | 546 | 0 | 70.2 | 0 | 2948.4
1147353 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6682 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:21 | 20.07.2019 12:37:21 | 3.6167 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 10.85 | 0 | 94.0334
1147354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_944928 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 11:30:30 | 20.07.2019 12:35:30 | 1.0833 | 0 | 104 | 2 | 620 | 0 | 112.6663 | 2.1667 | 671.6646
1147355 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_91805 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 09:00:16 | 19.07.2019 13:23:16 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 157.7999
1147357 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_94578 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 14:00:32 | 19.07.2019 18:02:32 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.5333
1147358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516362264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:20:42 | 16.07.2019 22:21:00 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.015
1147359 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_418957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 13:30:44 | 20.07.2019 17:26:44 | 3.9333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 129.7999 | 0 | 0
1147379 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516441377 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:31:12 | 16.07.2019 21:56:00 | 1.4133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 | 0 | 0
1147396 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:42:07 | 16.07.2019 23:03:02 | 2.3486 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 185.5402
1147398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:42:58 | 16.07.2019 21:42:00 | 0.98389 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 171.1969 | 0 | 0.98389
1147409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_73293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:36:09 | 16.07.2019 22:25:45 | 1.8267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 0
1147415 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_258703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:46:05 | 16.07.2019 21:31:00 | 0.74861 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 429.7021 | 0 | 0
1147418 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:53:25 | 16.07.2019 21:54:00 | 1.0097 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 40.3888 | 0 | 9.0875
1147421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:53:00 | 16.07.2019 22:53:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12
1147427 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 21:05:22 | 16.07.2019 22:25:00 | 1.3272 | 0 | 0 | 8 | 299 | 0 | 0 | 10.6178 | 396.8388
1147428 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_29572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 21:05:19 | 16.07.2019 22:58:38 | 1.8886 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 220.9674
1147429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516096015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 21:05:49 | 16.07.2019 22:33:00 | 1.4531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2653 | 0 | 0
1147454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 21:23:12 | 16.07.2019 22:44:00 | 1.3467 | 0 | 0 | 33 | 3697 | 0 | 0 | 44.4401 | 4978.639
1147460 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 21:16:24 | 16.07.2019 22:07:00 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.3366
1147465 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6013 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 21:41:20 | 16.07.2019 22:47:00 | 1.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0
1147472 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 21:38:35 | 16.07.2019 22:28:00 | 0.82361 | 0 | 0 | 57 | 568 | 0 | 0 | 46.9458 | 467.8105
1147485 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3435 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:49:43 | 16.07.2019 21:31:00 | 0.68806 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 41.9717 | 0 | 0
1147494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_392821 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 21:56:51 | 16.07.2019 22:45:00 | 0.8025 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 61.7925 | 0 | 0
1147502 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_151151 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 21:56:31 | 16.07.2019 22:41:00 | 0.74139 | 4 | 3643 | 154 | 12134 | 2.9656 | 2700.8838 | 114.1741 | 8996.0263
1147503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_65639 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:05:46 | 16.07.2019 22:53:38 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.5179
1147504 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2239189 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:04:42 | 16.07.2019 23:03:26 | 0.97889 | 0 | 0 | 10 | 337 | 0 | 0 | 9.7889 | 329.8859
1147508 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 21:56:24 | 17.07.2019 00:25:00 | 2.4767 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 297.2004 | 0
1147509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 20:44:50 | 16.07.2019 22:20:00 | 1.5861 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 786.7106 | 0 | 0
1147515 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516394013 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:05:05 | 16.07.2019 22:28:00 | 0.38194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0
1147521 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_259864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:14:00 | 16.07.2019 23:30:01 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8008
1147533 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26389 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:05:24 | 16.07.2019 22:52:00 | 0.77667 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 230.671 | 0 | 0
1147547 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:43:16 | 17.07.2019 00:53:00 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3244
1147559 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16684 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:50:24 | 16.07.2019 23:35:46 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 203.3936
1147579 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11739 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:01:11 | 17.07.2019 00:04:00 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0469
1147584 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_18453 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:01:32 | 16.07.2019 23:54:50 | 0.88833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.33
1147585 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70199 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:04:39 | 17.07.2019 02:17:00 | 3.2058 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6175 | 0
1147592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122440 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:08:49 | 17.07.2019 00:19:00 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67.8438
1147594 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96161 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:09:35 | 17.07.2019 01:11:00 | 2.0236 | 0 | 0 | 14 | 597 | 0 | 0 | 28.3305 | 1208.0952
1147596 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183587 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:52:39 | 17.07.2019 00:10:00 | 1.2892 | 0 | 0 | 104 | 422 | 0 | 0 | 134.0737 | 544.0297
1147598 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349308 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 06:00:53 | 21.07.2019 12:42:53 | 6.7 | 1 | 41 | 1 | 2353 | 6.7 | 274.7 | 6.7 | 15765.1
1147599 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69890 , KONYA_ENHDIREK_70194 , KONYA_ENHDIREK_79526 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 08:00:10 | 23.07.2019 19:27:10 | 11.45 | 0 | 0 | 108 | 41 | 0 | 0 | 1236.6 | 469.45
1147600 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69890 , KONYA_ENHDIREK_70194 , KONYA_ENHDIREK_79526 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 08:00:00 | 22.07.2019 19:40:00 | 11.6667 | 0 | 0 | 108 | 41 | 0 | 0 | 1260.0004 | 478.3335
1147601 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70465 , KONYA_ENHDIREK_70986 , KONYA_ENHDIREK_77843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 08:00:02 | 21.07.2019 18:00:02 | 10 | 2 | 0 | 9 | 48 | 20 | 0 | 90 | 480
1147602 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70465 , KONYA_ENHDIREK_70986 , KONYA_ENHDIREK_77843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 08:00:04 | 20.07.2019 18:47:04 | 10.7833 | 2 | 0 | 9 | 48 | 21.5667 | 0 | 97.05 | 517.5998
1147606 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360866 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:56:35 | 17.07.2019 01:22:00 | 2.4236 | 0 | 0 | 102 | 290 | 0 | 0 | 247.2082 | 702.8469
1147607 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337933 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:20:33 | 17.07.2019 00:22:00 | 1.0242 | 13 | 261 | 0 | 0 | 13.3142 | 267.3084 | 0 | 0
1147619 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516303242 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:23:36 | 17.07.2019 00:02:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
1147621 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:26:21 | 17.07.2019 03:23:00 | 3.9442 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7.8883 | 0 | 23.665 | 7.8883
1147623 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:27:49 | 17.07.2019 02:26:00 | 3.9697 | 0 | 0 | 52 | 218 | 0 | 0 | 206.4254 | 865.399
1147635 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189595 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:55:27 | 16.07.2019 23:46:38 | 0.85306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85306 | 0 | 0
1147642 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_164446 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:40:16 | 17.07.2019 04:46:00 | 5.0956 | 0 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 25.4778 | 285.3514
1147646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516096017 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:38:17 | 17.07.2019 02:30:00 | 2.8619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4478 | 0 | 0
1147658 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 00:05:38 | 17.07.2019 00:47:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 178 | 3038 | 0 | 0 | 122.7203 | 2094.5187
1147663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516048596 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:56:39 | 17.07.2019 01:55:00 | 1.9725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9725 | 0 | 0
1147669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 22:46:40 | 17.07.2019 07:50:00 | 9.0556 | 0 | 0 | 4 | 1003 | 0 | 0 | 36.2222 | 9082.7267
1147688 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2019 23:14:19 | 17.07.2019 00:30:00 | 1.2614 | 0 | 0 | 35 | 1896 | 0 | 0 | 44.1487 | 2391.5954
1147716 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351668 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 00:59:41 | 17.07.2019 02:33:00 | 1.5553 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 1326.6538 | 0 | 0
1147738 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51860 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 00:50:59 | 17.07.2019 03:07:00 | 2.2669 | 0 | 0 | 178 | 3038 | 0 | 0 | 403.5153 | 6886.9637
1147744 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 01:01:23 | 17.07.2019 04:01:00 | 2.9936 | 0 | 0 | 280 | 951 | 0 | 0 | 838.2108 | 2846.9231
1147760 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 02:30:47 | 17.07.2019 04:14:00 | 1.7203 | 27 | 5323 | 22 | 546 | 46.4476 | 9157.0504 | 37.8462 | 939.2729
1147764 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330014 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 02:40:58 | 17.07.2019 03:47:00 | 1.1006 | 0 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 2890.0706 | 0 | 0
1147776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516075307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 03:39:28 | 17.07.2019 05:06:00 | 1.4422 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0955 | 0 | 0
1147777 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 03:35:30 | 17.07.2019 05:40:00 | 2.075 | 2 | 1266 | 1 | 69 | 4.15 | 2626.95 | 2.075 | 143.175
1147782 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351668 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 03:40:23 | 17.07.2019 04:53:00 | 1.2103 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 1032.3688 | 0 | 0
1147801 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 04:59:13 | 17.07.2019 08:04:54 | 3.0947 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6.1894 | 0 | 18.5683 | 6.1894
1147834 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 05:39:30 | 17.07.2019 06:26:00 | 0.775 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 3.875 | 73.625
1147837 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516289356 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 05:47:50 | 17.07.2019 06:28:33 | 0.67861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1075 | 0 | 0
1147839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_37584 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 04:51:22 | 17.07.2019 06:26:00 | 1.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0 | 0
1147872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88625181 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 06:03:02 | 17.07.2019 06:41:00 | 0.63278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 0
1147880 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 06:17:03 | 17.07.2019 07:39:39 | 1.3767 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53.6901 | 0
1147883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_183814 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 06:09:23 | 17.07.2019 09:52:00 | 3.7103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7103 | 0
1147885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 05:55:26 | 17.07.2019 08:47:00 | 2.8594 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 105.7993 | 31.4538
1147896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 03:40:45 | 17.07.2019 07:17:30 | 3.6125 | 0 | 0 | 3 | 1361 | 0 | 0 | 10.8375 | 4916.6125
1147903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12786 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 06:23:12 | 17.07.2019 07:50:00 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 82.4602
1147912 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333544 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 06:18:50 | 17.07.2019 07:35:00 | 1.2694 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 2192.3229 | 0 | 0
1147913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324365 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 06:15:18 | 17.07.2019 08:56:00 | 2.6783 | 1 | 27 | 1 | 79 | 2.6783 | 72.3149 | 2.6783 | 211.5881
1147922 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:02:55 | 17.07.2019 07:40:00 | 0.61806 | 0 | 0 | 35 | 2908 | 0 | 0 | 21.6321 | 1797.3185
1147950 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:28:22 | 17.07.2019 09:22:15 | 1.8981 | 0 | 0 | 38 | 31 | 0 | 0 | 72.1263 | 58.8399
1147954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3449 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:29:37 | 17.07.2019 08:16:00 | 0.77306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77306 | 0 | 0
1147965 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516372060 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:29:28 | 17.07.2019 08:56:00 | 1.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0
1147974 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393520 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:33:12 | 17.07.2019 14:50:00 | 7.28 | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 58.24 | 429.52
1147976 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:33:23 | 17.07.2019 08:04:22 | 0.51639 | 0 | 1321 | 0 | 9 | 0 | 682.1512 | 0 | 4.6475
1147983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11922 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:37:08 | 17.07.2019 08:29:00 | 0.86444 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11.2377 | 0.86444
1148001 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_47523 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:33:59 | 17.07.2019 08:48:00 | 1.2336 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 74.0166 | 18.5041
1148005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516180496 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:49:53 | 17.07.2019 08:24:00 | 0.56861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56861 | 0 | 0
1148010 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11617 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:53:46 | 17.07.2019 09:02:00 | 1.1372 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 217.209 | 0 | 0
1148011 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_95475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 06:22:27 | 17.07.2019 09:21:00 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.6133
1148019 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17319 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:00:34 | 17.07.2019 08:48:01 | 0.79083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0
1148021 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:03:56 | 17.07.2019 09:11:00 | 1.1178 | 0 | 0 | 73 | 5 | 0 | 0 | 81.5979 | 5.5889
1148033 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36342 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:12:18 | 17.07.2019 10:52:00 | 2.6617 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6467 | 0
1148049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76956 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:23:23 | 17.07.2019 09:48:00 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6411
1148053 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_143881 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:59:15 | 17.07.2019 09:52:00 | 1.8792 | 3 | 0 | 20 | 3 | 5.6375 | 0 | 37.5834 | 5.6375
1148062 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183587 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 04:06:42 | 17.07.2019 10:34:00 | 6.455 | 0 | 0 | 104 | 422 | 0 | 0 | 671.32 | 2724.01
1148067 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_153116 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 14:00:41 | 19.07.2019 16:58:41 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.5667
1148085 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:17:42 | 17.07.2019 09:00:00 | 0.705 | 0 | 0 | 35 | 1896 | 0 | 0 | 24.675 | 1336.68
1148096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_295092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:39:47 | 17.07.2019 09:16:00 | 0.60361 | 2 | 2085 | 12 | 166 | 1.2072 | 1258.5268 | 7.2433 | 100.1993
1148097 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_90624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:14 | 20.07.2019 14:06:14 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 373.1
1148098 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:42:23 | 17.07.2019 11:02:00 | 2.3269 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 216.4054 | 4.6539
1148099 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_13076 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:37:54 | 17.07.2019 09:17:50 | 0.66556 | 1 | 1 | 24 | 820 | 0.66556 | 0.66556 | 15.9734 | 545.7592
1148101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99235 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:39:12 | 17.07.2019 10:30:00 | 1.8467 | 1 | 221 | 7 | 146 | 1.8467 | 408.1141 | 12.9267 | 269.6138
1148102 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324254 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:39:54 | 17.07.2019 09:52:00 | 1.2017 | 0 | 0 | 111 | 7 | 0 | 0 | 133.3854 | 8.4117
1148105 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_8783 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:00 | 20.07.2019 12:49:00 | 2.8167 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 2.8167 | 250.6836
1148111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2211386 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:04:16 | 17.07.2019 10:55:00 | 2.8456 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 28.4556 | 2.8456
1148112 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_330891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 07:13:54 | 17.07.2019 08:53:30 | 1.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0
1148118 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78234 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:17 | 20.07.2019 15:10:17 | 5.1667 | 1 | 1902 | 12 | 1252 | 5.1667 | 9827.0063 | 62 | 6468.6708
1148122 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:45:00 | 17.07.2019 09:05:00 | 0.33333 | 10 | 6463 | 7 | 63 | 3.3333 | 2154.3118 | 2.3333 | 20.9998
1148136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:53:22 | 17.07.2019 10:09:00 | 1.2606 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 824.4062 | 0 | 0
1148141 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:55:32 | 17.07.2019 09:52:51 | 0.95528 | 1 | 0 | 60 | 3489 | 0.95528 | 0 | 57.3168 | 3332.9719
1148147 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46449 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:04:20 | 17.07.2019 09:25:00 | 0.34444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68888
1148151 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_282980 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:16:27 | 17.07.2019 09:35:46 | 1.3219 | 0 | 124 | 0 | 14 | 0 | 163.9206 | 0 | 18.5072
1148162 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_169412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:26:12 | 17.07.2019 09:40:46 | 1.2428 | 14 | 3938 | 24 | 715 | 17.3989 | 4894.0676 | 29.8267 | 888.5877
1148163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_164760 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 08:54:42 | 17.07.2019 11:11:00 | 2.2717 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22.7167 | 2.2717
1148179 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 10:00:08 | 24.07.2019 11:44:08 | 1.7333 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 45.0666 | 0 | 45.0666
1148185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349090 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:07:06 | 17.07.2019 12:26:31 | 3.3236 | 0 | 0 | 45 | 3233 | 0 | 0 | 149.5625 | 10745.2311
1148186 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:16:58 | 17.07.2019 11:10:06 | 1.8856 | 0 | 0 | 20 | 321 | 0 | 0 | 37.7112 | 605.2648
1148193 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_21725 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:18:11 | 17.07.2019 09:56:41 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64167
1148205 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:13:03 | 17.07.2019 10:10:00 | 0.94917 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 7.5934 | 1065.9179
1148208 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:24:33 | 17.07.2019 11:29:00 | 2.0742 | 0 | 0 | 4 | 441 | 0 | 0 | 8.2967 | 914.709
1148218 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_21304 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 10:00:56 | 21.07.2019 14:29:56 | 4.4833 | 0 | 745 | 0 | 54 | 0 | 3340.0808 | 0 | 242.0998
1148258 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516216194 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:33:29 | 17.07.2019 19:47:00 | 10.2253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2253
1148262 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:27:38 | 17.07.2019 11:18:00 | 1.8394 | 40 | 9680 | 688 | 18382 | 73.5776 | 17805.7792 | 1265.5347 | 33812.5861
1148265 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:40:40 | 17.07.2019 12:23:00 | 2.7056 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 216.4448 | 16.2334
1148273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_39421 , KARAMAN_AGDIREK_67988 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 14:04:10 | 19.07.2019 14:26:10 | 0.36667 | 0 | 14 | 0 | 358 | 0 | 5.1334 | 0 | 131.2679
1148274 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_5907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:44 | 20.07.2019 12:43:44 | 3.7167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 367.9503 | 0 | 0
1148275 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1848 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 13:00:05 | 20.07.2019 14:46:05 | 1.7667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 81.2668 | 0 | 0
1148277 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:52 | 22.07.2019 17:55:52 | 7.9167 | 0 | 0 | 32 | 415 | 0 | 0 | 253.3334 | 3285.4181
1148278 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 10:00:05 | 24.07.2019 10:35:05 | 0.58333 | 0 | 0 | 32 | 415 | 0 | 0 | 18.6666 | 242.082
1148298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:45:03 | 17.07.2019 10:51:00 | 1.0992 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 | 63.7519 | 0 | 12.0909
1148309 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516096229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:53:10 | 17.07.2019 11:23:00 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4972
1148340 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 09:27:45 | 17.07.2019 14:44:28 | 5.2786 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.9005 | 0
1148342 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_131068 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:08:30 | 17.07.2019 11:45:00 | 1.6083 | 0 | 0 | 39 | 1014 | 0 | 0 | 62.7249 | 1630.8466
1148349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_281477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:08:08 | 17.07.2019 11:20:00 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 197.6337
1148351 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:02:47 | 17.07.2019 10:43:00 | 0.67028 | 0 | 0 | 10 | 97 | 0 | 0 | 6.7028 | 65.0172
1148354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516355056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:11:23 | 17.07.2019 10:44:00 | 0.54361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54361 | 0 | 0
1148368 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:16:49 | 17.07.2019 10:42:00 | 0.41972 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 7.1352 | 0 | 2.5183
1148386 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2019 15:00:41 | 19.07.2019 16:51:41 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4
1148390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55968 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 16:43:07 | 21.07.2019 17:44:07 | 1.0167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.6501 | 0 | 0
1148396 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:19:32 | 17.07.2019 11:46:02 | 1.4417 | 0 | 0 | 35 | 1896 | 0 | 0 | 50.4584 | 2733.4063
1148398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:00:50 | 17.07.2019 11:50:28 | 1.8272 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 31.0627 | 20.0994
1148410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:24:29 | 17.07.2019 11:25:00 | 1.0086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0344 | 0 | 0
1148415 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGHAT_624268 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:09 | 25.07.2019 13:23:09 | 4.3833 | 4 | 0 | 465 | 4 | 17.5333 | 0 | 2038.2485 | 17.5333
1148417 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:24:21 | 17.07.2019 14:24:00 | 3.9942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.8892 | 0
1148422 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43718 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:12 | 20.07.2019 16:58:12 | 6.9667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 557.3336 | 0 | 0
1148437 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10034 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:34:11 | 17.07.2019 11:51:00 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 53.7718
1148446 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7713 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:03:12 | 22.07.2019 13:42:12 | 4.65 | 0 | 50 | 0 | 16 | 0 | 232.5 | 0 | 74.4
1148448 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18560 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 12:00:00 | 22.07.2019 15:34:00 | 3.5667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 0 | 0
1148449 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77065 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:54 | 23.07.2019 14:26:54 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3
1148450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70761 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 12:00:16 | 23.07.2019 15:42:16 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.3
1148451 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13551 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:10:17 | 24.07.2019 12:45:17 | 3.5833 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 386.9996 | 0 | 7.1667
1148452 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8204 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 12:47:46 | 24.07.2019 15:26:46 | 2.65 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 307.4 | 0 | 5.3
1148455 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8200 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:15:42 | 25.07.2019 12:50:42 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 25.0833 | 0 | 3.5833
1148457 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 12:52:57 | 25.07.2019 15:45:57 | 2.8833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.3166 | 0 | 0
1148458 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_96029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:30:15 | 24.07.2019 14:27:15 | 4.95 | 0 | 223 | 0 | 9 | 0 | 1103.85 | 0 | 44.55
1148463 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:20:46 | 26.07.2019 13:35:46 | 4.25 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 165.75 | 0 | 21.25
1148465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_37583 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:41:22 | 17.07.2019 21:10:00 | 10.4772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9544 | 0 | 0
1148469 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:40:10 | 17.07.2019 13:04:00 | 2.3972 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 16.7805 | 491.4301
1148498 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_303 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:46:39 | 17.07.2019 18:02:00 | 7.2558 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 239.4424
1148522 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_51387 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:10 | 25.07.2019 14:15:10 | 4.25 | 0 | 4 | 5 | 920 | 0 | 17 | 21.25 | 3910
1148527 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGHAT_272006 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:31 | 20.07.2019 14:51:31 | 4.85 | 0 | 118 | 0 | 115 | 0 | 572.3 | 0 | 557.75
1148541 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:52:21 | 17.07.2019 12:02:34 | 1.1703 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.3406 | 0 | 7.0217 | 2.3406
1148562 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_97209 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:33 | 20.07.2019 12:56:33 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8667
1148565 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_96732 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 13:15:15 | 20.07.2019 17:05:15 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 256.8331
1148568 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_157392 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:30 | 21.07.2019 13:09:30 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 149.4
1148569 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_94862 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 14:15:12 | 21.07.2019 17:15:12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 231
1148592 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:48:42 | 17.07.2019 12:22:00 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.76
1148596 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_2698 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:05:42 | 17.07.2019 12:13:40 | 1.1328 | 0 | 0 | 1 | 273 | 0 | 0 | 1.1328 | 309.2489
1148600 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360492 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:06:08 | 17.07.2019 11:25:00 | 0.31444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8866 | 0
1148615 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:08:08 | 17.07.2019 12:14:00 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0978
1148626 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_373942 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:51:48 | 17.07.2019 11:53:00 | 1.02 | 0 | 0 | 10 | 719 | 0 | 0 | 10.2 | 733.38
1148639 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_19499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:15:38 | 17.07.2019 12:28:00 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2061
1148645 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22338 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 12:00:07 | 26.07.2019 15:21:07 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.9
1148647 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18670 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:10 | 27.07.2019 13:16:10 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.3334
1148648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_398724 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 12:10:11 | 27.07.2019 15:57:11 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.6166
1148649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22039 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 11:00:24 | 27.07.2019 12:16:24 | 1.2667 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 638.4017 | 0 | 0
1148653 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:23:46 | 17.07.2019 12:57:00 | 1.5539 | 7 | 0 | 159 | 41 | 10.8772 | 0 | 247.0685 | 63.7095
1148655 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_158066 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:36 | 27.07.2019 10:03:36 | 1.05 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 1014.3 | 0 | 0
1148656 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36039 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 13:00:12 | 27.07.2019 15:50:12 | 2.8333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 82.1666 | 0 | 0
1148657 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34226 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:18:02 | 28.07.2019 13:53:02 | 4.5833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 320.8331 | 0 | 0
1148658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260702 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 13:30:01 | 21.07.2019 16:19:01 | 2.8167 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 774.5842 | 0 | 0
1148662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_161389 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 02:30:13 | 21.07.2019 02:47:13 | 0.28333 | 2 | 1078 | 0 | 1 | 0.56666 | 305.4297 | 0 | 0.28333
1148727 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317440 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:47:28 | 17.07.2019 12:47:00 | 0.99222 | 0 | 0 | 178 | 3044 | 0 | 0 | 176.6152 | 3020.3177
1148735 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116764 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:42:31 | 17.07.2019 14:34:00 | 2.8581 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5.7161 | 14.2903
1148740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:42:32 | 17.07.2019 13:53:00 | 2.1744 | 7 | 109 | 89 | 630 | 15.2211 | 237.014 | 193.5252 | 1369.8972
1148741 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_150 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:35:35 | 17.07.2019 16:02:00 | 4.4403 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 506.1919 | 0 | 0
1148742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22405 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:44:45 | 17.07.2019 13:35:52 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62.966
1148746 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160031 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:36:39 | 17.07.2019 12:51:44 | 1.2514 | 4 | 0 | 34 | 0 | 5.0056 | 0 | 42.5473 | 0
1148753 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_35447 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 10:58:40 | 17.07.2019 12:35:00 | 1.6056 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 316.2953 | 0 | 0
1148759 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_2239120 , KONYA_OGMUSDIREK_42933 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:38 | 20.07.2019 14:04:38 | 5.0667 | 1 | 459 | 2 | 177 | 5.0667 | 2325.6015 | 10.1333 | 896.8006
1148768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:52:19 | 17.07.2019 13:27:00 | 1.5781 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 918.4309 | 0 | 0
1148770 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_2239120 , KONYA_OGMUSDIREK_42933 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:41 | 21.07.2019 14:01:41 | 5.0167 | 1 | 459 | 2 | 177 | 5.0167 | 2302.6515 | 10.0333 | 887.9506
1148785 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259547 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:09:26 | 28.07.2019 09:59:26 | 0.83333 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 797.4968 | 0 | 0
1148790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580320264 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:59:08 | 17.07.2019 15:00:00 | 3.0144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0144
1148802 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 10:00:04 | 20.07.2019 11:40:04 | 1.6667 | 0 | 0 | 7 | 496 | 0 | 0 | 11.6667 | 826.6683
1148804 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13839 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 12:00:47 | 20.07.2019 15:00:47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 579
1148811 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_540148192 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:04:52 | 17.07.2019 12:51:00 | 0.76889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76889 | 0 | 0
1148832 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:11:36 | 17.07.2019 13:10:00 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 116.7996
1148833 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:54 | 21.07.2019 09:56:54 | 0.93333 | 18 | 804 | 20 | 345 | 16.7999 | 750.3973 | 18.6666 | 321.9989
1148838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_96857 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:14:59 | 17.07.2019 14:59:00 | 2.7336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2008 | 0 | 0
1148839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:12:18 | 17.07.2019 12:34:00 | 0.36167 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0 | 0 | 1.085 | 159.8581
1148844 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_79774 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 13:00:32 | 20.07.2019 16:02:32 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.5999
1148845 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:19:48 | 17.07.2019 13:00:00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34
1148847 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11304 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:20:00 | 17.07.2019 13:20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148
1148856 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_30365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:22:28 | 17.07.2019 15:49:46 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.455
1148862 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:33:35 | 17.07.2019 13:18:19 | 1.7456 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 33.1656 | 6.9822
1148865 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516302672 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:28:02 | 17.07.2019 13:45:00 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2828
1148883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137054 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:34:19 | 17.07.2019 14:18:00 | 1.7281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3684 | 0 | 0
1148889 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_86320 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:33:55 | 17.07.2019 13:30:00 | 0.93472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93472 | 0 | 0
1148900 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_264814 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:42:58 | 17.07.2019 13:59:00 | 1.2672 | 0 | 0 | 447 | 1327 | 0 | 0 | 566.4473 | 1681.6009
1148920 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148973 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:48:55 | 17.07.2019 15:03:00 | 2.2347 | 1 | 352 | 4 | 294 | 2.2347 | 786.6214 | 8.9389 | 657.0077
1148933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_232 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:58:37 | 17.07.2019 15:00:00 | 2.0231 | 0 | 0 | 29 | 77 | 0 | 0 | 58.6687 | 155.7756
1148947 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350773 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:50:48 | 17.07.2019 15:44:00 | 2.8867 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 669.7074 | 0 | 0
1148952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_34102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:06:41 | 17.07.2019 13:41:00 | 0.57194 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 73.2083 | 0 | 0
1148960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286388 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:10:04 | 17.07.2019 14:50:00 | 1.6656 | 0 | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 99.9336 | 9.9934
1148976 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2924 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 11:21:14 | 17.07.2019 13:33:00 | 2.1961 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 4.3922 | 878.444
1148994 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516289356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:33:03 | 17.07.2019 14:21:56 | 0.81472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3325 | 0 | 0
1148999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_267255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:37:43 | 17.07.2019 15:14:00 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.9558
1149000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2871 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:41:03 | 17.07.2019 17:16:00 | 3.5825 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 50.155 | 39.4075
1149001 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGHAT_224129 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:26 | 20.07.2019 13:16:26 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 776.5339
1149003 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_260876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:38:13 | 17.07.2019 14:45:00 | 1.1131 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 419.6236 | 0 | 0
1149011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516057171 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:43:52 | 17.07.2019 14:55:00 | 1.1856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0 | 0
1149014 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 12:54:18 | 17.07.2019 14:31:00 | 1.6117 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 53.1851 | 862.2435
1149024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_39378 , KONYA_TRAFOBINATIP_260702 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 02:30:32 | 28.07.2019 02:49:32 | 0.31667 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 128.8847 | 0 | 0
1149026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37694 , KONYA_OGMUSDIREK_38199 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:02:42 | 28.07.2019 11:51:42 | 2.8167 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 357.7171 | 0 | 0
1149027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37695 , KONYA_OGMUSDIREK_37807 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 13:00:51 | 28.07.2019 15:22:51 | 2.3667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 97.0335 | 0 | 0
1149028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_262126 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:55 | 22.07.2019 12:00:55 | 3 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 114 | 0 | 24
1149030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:00:00 | 22.07.2019 13:48:00 | 0.8 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 0
1149031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_334199 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 02:30:42 | 22.07.2019 02:36:42 | 0.1 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
1149032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30719 , KONYA_OGMUSDIREK_30721 , KONYA_OGMUSDIREK_35388 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:00:36 | 22.07.2019 15:58:36 | 2.9667 | 2 | 313 | 0 | 0 | 5.9333 | 928.5677 | 0 | 0
1149035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 02:30:13 | 23.07.2019 02:44:13 | 0.23333 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 71.6323 | 0 | 0
1149036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:00 | 23.07.2019 12:00:00 | 3 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0
1149037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 13:00:10 | 23.07.2019 15:48:10 | 2.8 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 859.6 | 0 | 0
1149038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30487 , KONYA_OGMUSDIREK_30573 , KONYA_TRAFOBINATIP_260709 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:57 | 24.07.2019 10:24:57 | 1.4 | 0 | 516 | 1 | 7 | 0 | 722.4 | 1.4 | 9.8
1149051 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516197405 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:54:18 | 17.07.2019 14:38:00 | 0.72833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0
1149060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_66516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:58:30 | 17.07.2019 14:47:00 | 0.80833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
1149070 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2239189 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 14:01:49 | 17.07.2019 16:13:00 | 2.1864 | 0 | 0 | 10 | 337 | 0 | 0 | 21.8639 | 736.8134
1149079 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:56:11 | 17.07.2019 15:16:20 | 1.3358 | 1 | 0 | 420 | 4120 | 1.3358 | 0 | 561.0486 | 5503.6196
1149098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_37820 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 14:12:47 | 17.07.2019 16:34:00 | 2.3536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3536
1149100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 12:00:10 | 20.07.2019 12:58:10 | 0.96667 | 0 | 39 | 0 | 198 | 0 | 37.7001 | 0 | 191.4007
1149109 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_97488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 14:15:12 | 17.07.2019 16:53:00 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
1149110 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_113740 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 14:14:14 | 17.07.2019 15:01:56 | 0.795 | 0 | 0 | 1 | 697 | 0 | 0 | 0.795 | 554.115
1149113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_64889 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 15:00:05 | 22.07.2019 15:05:05 | 0.08333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58331 | 0 | 0
1149114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8055 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 08:30:00 | 22.07.2019 10:03:00 | 1.55 | 0 | 66 | 0 | 9 | 0 | 102.3 | 0 | 13.95
1149116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11017 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:00:42 | 22.07.2019 14:25:42 | 1.4167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 106.2502 | 0 | 0
1149127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_715393 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:13:08 | 22.07.2019 14:56:08 | 5.7167 | 0 | 164 | 0 | 6 | 0 | 937.5339 | 0 | 34.3
1149128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_23145 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:14 | 23.07.2019 15:54:14 | 6.9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 0 | 0
1149134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:42:20 | 17.07.2019 16:51:00 | 3.1444 | 0 | 0 | 63 | 160 | 0 | 0 | 198.0997 | 503.1104
1149138 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 14:17:53 | 17.07.2019 15:44:00 | 1.4353 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 88.9874 | 5.7411
1149147 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 14:31:14 | 17.07.2019 15:00:00 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34.0402
1149172 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392884 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 14:04:20 | 17.07.2019 15:06:00 | 1.0278 | 1 | 1 | 178 | 2028 | 1.0278 | 1.0278 | 182.9448 | 2084.3378
1149181 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 13:42:29 | 17.07.2019 14:49:43 | 1.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0
1149204 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516302672 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 14:47:25 | 17.07.2019 14:56:00 | 0.14306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14306
1149215 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_51664 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 14:49:44 | 17.07.2019 18:29:00 | 3.6544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6544
1149223 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_338450 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 14:55:40 | 17.07.2019 16:41:00 | 1.7556 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5556 | 0
1149224 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 11:00:06 | 24.07.2019 11:45:06 | 0.75 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 203.25 | 0 | 0
1149225 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_55637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 08:30:54 | 24.07.2019 09:17:54 | 0.78333 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 165.2826 | 0 | 0
1149226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_266281 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 14:00:17 | 23.07.2019 15:00:17 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
1149228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260236 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 11:00:02 | 23.07.2019 11:42:02 | 0.7 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 0
1149230 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_264233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 08:30:00 | 23.07.2019 09:23:00 | 0.88333 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 384.2486 | 0 | 0
1149232 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53441 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 14:00:56 | 22.07.2019 15:38:56 | 1.6333 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 981.6313 | 0 | 0
1149234 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259164 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 11:00:17 | 22.07.2019 11:40:17 | 0.66667 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 650.6699 | 0 | 0
1149236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_56651 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 08:30:35 | 22.07.2019 09:33:35 | 1.05 | 0 | 862 | 0 | 1 | 0 | 905.1 | 0 | 1.05
1149237 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_157463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 14:00:00 | 20.07.2019 15:11:00 | 1.1833 | 0 | 875 | 0 | 1 | 0 | 1035.4137 | 0 | 1.1833
1149238 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154283 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 16:00:23 | 20.07.2019 17:16:23 | 1.2667 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 184.9338 | 0 | 1.2667
1149242 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151949 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 13:00:32 | 21.07.2019 15:35:32 | 2.5833 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 85.2499 | 0 | 2.5833
1149243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_278509 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 08:30:26 | 20.07.2019 09:44:26 | 1.2333 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 279.9659 | 0 | 0
1149246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_2433381 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 11:00:59 | 20.07.2019 11:34:59 | 0.56667 | 0 | 469 | 0 | 1 | 0 | 265.7682 | 0 | 0.56667
1149247 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2823 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 16:30:21 | 22.07.2019 22:09:21 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 175.15
1149248 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1677 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 18:00:38 | 22.07.2019 18:36:38 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 27
1149263 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_50666 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:10:44 | 17.07.2019 19:07:00 | 3.9378 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 19.6889 | 252.0179
1149274 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_20246 , AKSARAY_AGDIREK_25686 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:07 | 20.07.2019 13:12:07 | 4.2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0
1149275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:15:24 | 17.07.2019 16:09:00 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 178.666
1149297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:11:29 | 17.07.2019 19:18:00 | 4.1086 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1355.8413 | 0 | 0
1149298 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_284082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:23:05 | 17.07.2019 15:58:00 | 0.58194 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 125.699 | 0 | 0
1149306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355009 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:22:11 | 17.07.2019 16:18:00 | 0.93028 | 7 | 109 | 89 | 632 | 6.512 | 101.4005 | 82.7949 | 587.937
1149355 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:45:30 | 17.07.2019 18:01:00 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 205.508
1149357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_48244 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:48:40 | 17.07.2019 17:07:00 | 1.3056 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 2070.6182 | 0 | 0
1149366 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185604 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:52:10 | 17.07.2019 18:17:00 | 2.4139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8278 | 0
1149369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_140554 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:51:28 | 17.07.2019 16:38:00 | 0.77556 | 15 | 857 | 0 | 0 | 11.6334 | 664.6549 | 0 | 0
1149370 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:53:35 | 17.07.2019 18:30:00 | 1.6069 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8555 | 0 | 0
1149375 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80694 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:58:05 | 17.07.2019 17:08:00 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1653
1149381 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:59:32 | 17.07.2019 17:04:00 | 1.0744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1489 | 0 | 0
1149382 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127580 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:16:22 | 17.07.2019 16:33:00 | 1.2772 | 0 | 0 | 18 | 687 | 0 | 0 | 22.99 | 877.4501
1149386 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1041 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:00:04 | 17.07.2019 21:55:00 | 5.9156 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 5.9156 | 1478.89
1149390 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516250939 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:02:23 | 17.07.2019 16:39:00 | 0.61028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8308 | 0 | 0
1149391 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:36 | 21.07.2019 17:46:36 | 8.7667 | 0 | 0 | 14 | 346 | 0 | 0 | 122.7334 | 3033.2678
1149393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64415 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:59:04 | 17.07.2019 17:14:45 | 1.2614 | 0 | 0 | 16 | 987 | 0 | 0 | 20.1822 | 1244.9919
1149401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_133359 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:31 | 22.07.2019 10:56:31 | 1.9333 | 0 | 19 | 8 | 1566 | 0 | 36.7333 | 15.4666 | 3027.5948
1149402 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26492 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:30:43 | 21.07.2019 10:43:43 | 1.2167 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 186.1505 | 0 | 0
1149405 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60406 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:07:14 | 17.07.2019 17:45:00 | 1.6294 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2944 | 0
1149406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:10:28 | 17.07.2019 16:42:00 | 0.52556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.409 | 0 | 0
1149408 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_74236 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:11:48 | 17.07.2019 17:27:00 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 70.1865
1149409 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:07:29 | 17.07.2019 17:03:00 | 0.92528 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 789.2638 | 0 | 0
1149410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_148996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:07:14 | 17.07.2019 20:12:00 | 4.0794 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 134.6215
1149424 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_76486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:17:31 | 17.07.2019 19:04:00 | 2.7747 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 491.1254 | 0 | 0
1149428 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_145633 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:30:09 | 22.07.2019 12:12:09 | 2.7 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 172.8 | 0 | 2.7
1149434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324636 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:14:19 | 17.07.2019 19:11:00 | 2.9447 | 0 | 6 | 350 | 1006 | 0 | 17.6683 | 1030.652 | 2962.3883
1149436 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_263234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:24:06 | 17.07.2019 18:35:00 | 2.1817 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1151.9218
1149443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_62149 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:05:55 | 17.07.2019 18:43:00 | 2.6181 | 0 | 0 | 38 | 16 | 0 | 0 | 99.4863 | 41.889
1149462 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:30:34 | 17.07.2019 17:13:00 | 0.70722 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.73
1149466 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10898 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:29:46 | 17.07.2019 17:15:00 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 93.4824
1149477 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_15652 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:36:38 | 17.07.2019 18:19:00 | 1.7061 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.7061 | 52.8894
1149478 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397715 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:36:45 | 17.07.2019 16:55:00 | 0.30417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30417
1149481 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54951 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 11:31:14 | 22.07.2019 12:36:14 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 2.1667 | 0 | 47.6665
1149482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56453 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:00 | 23.07.2019 09:44:00 | 0.73333 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 40.3332 | 0 | 5.1333
1149489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_417813 , KONYA_AGDIREK_417826 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:32:06 | 23.07.2019 12:45:06 | 2.2167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 168.4669 | 0 | 0
1149491 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:25:37 | 17.07.2019 17:59:00 | 1.5564 | 3 | 1163 | 1 | 8 | 4.6692 | 1810.0816 | 1.5564 | 12.4511
1149499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:47:05 | 17.07.2019 17:30:00 | 0.71528 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 100.8545 | 0 | 0
1149506 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_95463 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:30:18 | 22.07.2019 14:52:19 | 1.3669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4678 | 0 | 0
1149510 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78232 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:30:17 | 25.07.2019 14:37:17 | 5.1167 | 0 | 0 | 17 | 290 | 0 | 0 | 86.9834 | 1483.8343
1149511 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26491 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:30:10 | 24.07.2019 11:52:10 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2.3667 | 0 | 21.3
1149516 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3195 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:51:11 | 17.07.2019 18:56:05 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.5318
1149530 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_86039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:54:10 | 17.07.2019 18:58:00 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0639
1149532 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352537 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:35:02 | 17.07.2019 18:08:00 | 1.5494 | 6 | 1811 | 1 | 166 | 9.2966 | 2806.0358 | 1.5494 | 257.207
1149533 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:19:17 | 17.07.2019 18:01:00 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 86.4593
1149534 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_445 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:25:56 | 17.07.2019 17:20:00 | 0.90111 | 24 | 4580 | 0 | 9 | 21.6266 | 4127.0838 | 0 | 8.11
1149544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25384 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:55:39 | 17.07.2019 18:49:00 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 217.2545
1149549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27613 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 10:03:51 | 21.07.2019 13:05:51 | 3.0333 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 33.3666 | 0 | 69.7666
1149582 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_87158 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:01:55 | 17.07.2019 18:14:00 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.4306
1149609 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312548 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:54:02 | 17.07.2019 18:03:00 | 1.1494 | 11 | 789 | 0 | 1 | 12.6438 | 906.9082 | 0 | 1.1494
1149625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7019 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:04:54 | 17.07.2019 18:10:00 | 1.085 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 123.69 | 0 | 0
1149629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:12:55 | 18.07.2019 10:45:00 | 2.5347 | 1 | 0 | 420 | 4120 | 2.5347 | 0 | 1064.5824 | 10443.0464
1149634 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:45:04 | 17.07.2019 18:22:00 | 1.6156 | 7 | 7013 | 5 | 203 | 11.3089 | 11329.9223 | 8.0778 | 327.9587
1149641 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:04:14 | 17.07.2019 19:43:00 | 2.6461 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 95.26
1149665 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352945 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:58:57 | 17.07.2019 19:25:00 | 2.4342 | 20 | 7496 | 46 | 724 | 48.6834 | 18246.5383 | 111.9718 | 1762.3391
1149668 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457787 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:11:02 | 17.07.2019 19:17:00 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 157.458
1149670 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100568 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:11:34 | 17.07.2019 18:12:00 | 1.0072 | 4 | 10 | 14 | 2461 | 4.0289 | 10.0722 | 14.1011 | 2478.7684
1149675 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_147499 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:15:08 | 17.07.2019 18:06:00 | 0.84778 | 1 | 0 | 83 | 446 | 0.84778 | 0 | 70.3657 | 378.1099
1149684 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2383 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:19:10 | 17.07.2019 18:04:00 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 82.1942
1149688 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_15701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:20:50 | 17.07.2019 23:54:06 | 6.5544 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 242.5143
1149703 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:23:12 | 17.07.2019 19:44:00 | 2.3467 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 161.9202
1149704 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_43520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:04 | 21.07.2019 17:34:04 | 8.5667 | 6 | 2126 | 1 | 77 | 51.4 | 18212.7404 | 8.5667 | 659.6336
1149711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_234705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:37 | 22.07.2019 14:53:37 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 182.3832
1149715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_57848 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:28:30 | 17.07.2019 18:27:00 | 0.975 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 0 | 0
1149716 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362599 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:24:35 | 17.07.2019 18:00:00 | 0.59028 | 3 | 2238 | 1 | 43 | 1.7708 | 1321.0466 | 0.59028 | 25.382
1149721 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_320230 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:33:00 | 17.07.2019 18:18:00 | 0.75 | 1 | 1456 | 0 | 0 | 0.75 | 1092 | 0 | 0
1149733 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:31:39 | 17.07.2019 17:57:00 | 0.4225 | 1 | 799 | 0 | 0 | 0.4225 | 337.5775 | 0 | 0
1149762 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 12:30:00 | 20.07.2019 13:46:00 | 1.2667 | 1 | 0 | 49 | 195 | 1.2667 | 0 | 62.0668 | 247.0007
1149763 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:30:46 | 20.07.2019 11:15:46 | 1.75 | 0 | 0 | 18 | 93 | 0 | 0 | 31.5 | 162.75
1149766 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15238 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:44:44 | 17.07.2019 20:33:00 | 2.8044 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 437.4926
1149772 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_6778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:46:01 | 17.07.2019 19:13:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.5447
1149775 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:46:04 | 17.07.2019 20:19:00 | 2.5489 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 629.5758
1149776 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2200409 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:48:36 | 17.07.2019 19:43:00 | 1.9067 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72
1149777 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:15:29 | 17.07.2019 20:11:00 | 2.9253 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 2109.1269
1149779 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27075 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 14:00:31 | 22.07.2019 15:48:31 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.8
1149783 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_57842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:51:00 | 17.07.2019 20:24:00 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.25
1149787 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:43:04 | 17.07.2019 18:14:00 | 1.5156 | 0 | 66 | 20 | 30 | 0 | 100.027 | 30.3112 | 45.4668
1149790 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:51:06 | 17.07.2019 18:46:00 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 203.13
1149795 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71326 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:53:04 | 17.07.2019 20:10:00 | 2.2822 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5644 | 2.2822
1149800 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_97299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:54:41 | 17.07.2019 20:29:00 | 2.5719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5719
1149801 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_352915 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:30:22 | 17.07.2019 18:56:00 | 1.4272 | 1 | 649 | 0 | 11 | 1.4272 | 926.2658 | 0 | 15.6994
1149804 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2226122 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:46:33 | 17.07.2019 20:16:00 | 2.4908 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 29.89 | 29.89
1149810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8634 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:55:12 | 17.07.2019 19:01:00 | 1.0967 | 2 | 364 | 4 | 6 | 2.1933 | 399.1879 | 4.3867 | 6.58
1149818 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516124332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:00:15 | 17.07.2019 19:11:00 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3583
1149826 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:07:24 | 17.07.2019 19:06:00 | 0.97667 | 0 | 0 | 49 | 608 | 0 | 0 | 47.8568 | 593.8154
1149838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94194 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:02 | 21.07.2019 14:38:02 | 5.6333 | 2 | 1 | 19 | 67 | 11.2667 | 5.6333 | 107.0333 | 377.4331
1149840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_85526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 15:30:08 | 23.07.2019 16:48:08 | 1.3 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 133.9 | 0 | 0
1149841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_292675 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 16:56:16 | 23.07.2019 18:19:16 | 1.3833 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 60.8665 | 0 | 22.1333
1149842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 15:00:18 | 21.07.2019 20:03:18 | 5.05 | 0 | 4 | 1 | 279 | 0 | 20.2 | 5.05 | 1408.95
1149843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 08:30:36 | 21.07.2019 09:48:36 | 1.3 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 106.6 | 0 | 1.3
1149848 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:05:18 | 17.07.2019 18:43:00 | 1.6283 | 0 | 0 | 32 | 283 | 0 | 0 | 52.1066 | 460.8174
1149854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289074 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:53:39 | 17.07.2019 20:47:53 | 2.9039 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 121.9634 | 23.2311
1149860 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:37:07 | 17.07.2019 18:24:00 | 0.78139 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 1.5628 | 346.1558
1149862 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:10:54 | 17.07.2019 19:40:08 | 0.48722 | 0 | 0 | 89 | 12285 | 0 | 0 | 43.3626 | 5985.4977
1149863 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_96029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:30:53 | 20.07.2019 17:29:53 | 7.9833 | 0 | 223 | 0 | 9 | 0 | 1780.2826 | 0 | 71.85
1149864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516156671 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:11:17 | 17.07.2019 19:58:00 | 1.7786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1144 | 0 | 0
1149869 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_96029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:30:48 | 22.07.2019 17:31:48 | 8.0167 | 0 | 223 | 0 | 9 | 0 | 1787.7174 | 0 | 72.15
1149875 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2523 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:42:28 | 17.07.2019 19:31:00 | 1.8089 | 0 | 0 | 6 | 1246 | 0 | 0 | 10.8533 | 2253.8769
1149882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516097231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:16:25 | 17.07.2019 19:02:00 | 0.75972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75972 | 0 | 0
1149884 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2247 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:30:27 | 17.07.2019 20:39:00 | 3.1425 | 0 | 0 | 2 | 490 | 0 | 0 | 6.285 | 1539.825
1149888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 15:54:02 | 17.07.2019 19:56:00 | 4.0328 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 56.4589 | 1693.7676
1149890 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:49:25 | 17.07.2019 20:31:00 | 3.6931 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 302.8309
1149913 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:21:17 | 17.07.2019 19:49:00 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 292.388
1149914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:23:32 | 17.07.2019 19:07:17 | 1.7292 | 0 | 0 | 32 | 481 | 0 | 0 | 55.3334 | 831.7308
1149915 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516138510 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:23:09 | 17.07.2019 21:23:00 | 2.9975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9975
1149922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58996 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:22:29 | 17.07.2019 19:56:00 | 1.5586 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 346.0114 | 0 | 0
1149932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_78642 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:27:30 | 17.07.2019 20:05:00 | 1.625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
1149936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306519 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:20:57 | 17.07.2019 21:54:00 | 3.5508 | 0 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 | 10.6525 | 429.6504
1149948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11084 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:30:12 | 18.07.2019 00:11:00 | 5.68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.36 | 5.68
1149973 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_11898 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:35:40 | 17.07.2019 21:11:00 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5333
1149974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:33:02 | 17.07.2019 20:30:00 | 1.9494 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1044.8998 | 0 | 0
1149986 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_3066 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:37:01 | 17.07.2019 19:02:00 | 0.41639 | 0 | 73 | 128 | 4317 | 0 | 30.3965 | 53.2979 | 1797.5556
1149988 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387153 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:47:08 | 17.07.2019 19:50:00 | 1.0478 | 6 | 1 | 201 | 80 | 6.2867 | 1.0478 | 210.6038 | 83.8224
1149992 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_274386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:58:37 | 17.07.2019 18:55:00 | 0.93972 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 23.493 | 0 | 26.3122
1150001 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126247 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:39:12 | 17.07.2019 19:21:00 | 0.69667 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 2.7867 | 95.4438
1150013 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_157843 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:02:17 | 17.07.2019 19:01:00 | 0.97861 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 979.5886 | 0 | 0
1150015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_280730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:47:39 | 17.07.2019 21:00:00 | 2.2058 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 108.0857 | 0 | 0
1150018 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28782 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:48:25 | 17.07.2019 20:13:00 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 83.1735
1150026 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_479 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:06:37 | 17.07.2019 19:25:00 | 1.3064 | 24 | 4580 | 0 | 9 | 31.3534 | 5983.2662 | 0 | 11.7575
1150029 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:31:24 | 17.07.2019 23:05:03 | 4.5608 | 0 | 0 | 3 | 575 | 0 | 0 | 13.6825 | 2622.4772
1150037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:54:08 | 17.07.2019 22:49:00 | 3.9144 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1033.4122
1150046 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38210 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:55:30 | 17.07.2019 20:58:00 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 314.4172
1150049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:56:15 | 17.07.2019 20:46:00 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 336.5673
1150051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202868 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:57:31 | 17.07.2019 21:05:00 | 2.1247 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 78.6146 | 0 | 14.873
1150054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:56:33 | 17.07.2019 21:57:00 | 3.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0075 | 0 | 0
1150058 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9091 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:00:11 | 17.07.2019 23:30:28 | 4.5047 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 477.5003
1150065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580276841 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:01:05 | 18.07.2019 01:54:00 | 6.8819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7639
1150078 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2823 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:01:25 | 17.07.2019 20:29:00 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 465.6507
1150085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_161685 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:39:54 | 17.07.2019 20:19:00 | 1.6517 | 1 | 1030 | 0 | 41 | 1.6517 | 1701.2201 | 0 | 67.7185
1150096 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_378350 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:01:15 | 17.07.2019 20:09:00 | 1.1292 | 0 | 0 | 23 | 620 | 0 | 0 | 25.9709 | 700.0854
1150098 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_46218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:36:56 | 17.07.2019 19:42:00 | 1.0844 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 9.76 | 0 | 32.5332
1150100 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:07:32 | 17.07.2019 22:40:00 | 6.5411 | 1 | 0 | 420 | 4120 | 6.5411 | 0 | 2747.2662 | 26949.3732
1150102 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_176646 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:00:55 | 17.07.2019 20:12:00 | 1.1847 | 0 | 0 | 8 | 1319 | 0 | 0 | 9.4778 | 1562.6457
1150109 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349216 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 17:53:34 | 17.07.2019 21:20:00 | 3.4406 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 502.3218 | 1379.6646
1150110 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516075364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:05:51 | 17.07.2019 19:55:00 | 0.81917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2767 | 0 | 0
1150125 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_44592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:19:16 | 17.07.2019 21:09:00 | 1.8289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6578 | 0 | 0
1150137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75235 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:09:33 | 18.07.2019 18:57:00 | 5.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7908 | 0 | 0
1150139 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_14468 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:24:25 | 17.07.2019 20:33:00 | 1.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0
1150142 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9993 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:22:15 | 17.07.2019 21:08:00 | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 415.95
1150147 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_68992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:27:14 | 17.07.2019 20:41:00 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6061
1150148 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7687 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:25:58 | 17.07.2019 20:33:00 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.8683
1150166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_157641 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:28:05 | 17.07.2019 20:39:00 | 1.1819 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 73.2803 | 0 | 1.1819
1150172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91614 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:11:47 | 17.07.2019 19:46:00 | 1.5703 | 0 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 3.1406 | 312.4857
1150178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580242387 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:33:37 | 17.07.2019 20:26:00 | 0.87306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7461
1150179 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18632 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:26:48 | 17.07.2019 20:52:36 | 1.43 | 23 | 0 | 145 | 2 | 32.89 | 0 | 207.35 | 2.86
1150181 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 16:43:27 | 17.07.2019 20:12:00 | 3.4758 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 13.9033 | 1769.1975
1150185 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516378138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:33:03 | 17.07.2019 19:56:00 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3825
1150192 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:34:04 | 17.07.2019 21:31:00 | 1.9489 | 3 | 3 | 27 | 292 | 5.8467 | 5.8467 | 52.62 | 569.0759
1150200 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:39:26 | 17.07.2019 21:23:51 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 193.1711
1150203 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580189505 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:40:26 | 17.07.2019 21:06:00 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4261
1150210 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:43:54 | 17.07.2019 20:42:00 | 0.96833 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 45.5115 | 0
1150215 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_43629 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:46:55 | 17.07.2019 21:16:00 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8472
1150216 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:47:04 | 17.07.2019 22:53:00 | 3.0989 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 123.9556 | 0 | 0
1150221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345006 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:48:01 | 17.07.2019 21:20:00 | 1.5331 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 107.3142 | 0
1150224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:48:40 | 17.07.2019 21:38:00 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8222
1150233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68616 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:49:25 | 17.07.2019 21:51:00 | 2.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0264 | 0 | 0
1150235 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:51:10 | 17.07.2019 20:56:00 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 123.1838
1150245 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14202 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:02 | 23.07.2019 16:04:02 | 6.0667 | 0 | 369 | 0 | 4 | 0 | 2238.6012 | 0 | 24.2667
1150248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_326714 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:54:31 | 17.07.2019 20:34:30 | 0.66639 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0.66639 | 205.2481 | 0 | 0
1150250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:55:06 | 17.07.2019 21:05:00 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.095
1150252 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7082 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:57:14 | 18.07.2019 00:40:00 | 4.7128 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.415 | 0
1150253 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2383 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:57:44 | 17.07.2019 20:40:00 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 77.4884
1150262 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279873 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:02:28 | 17.07.2019 22:02:00 | 1.9922 | 0 | 0 | 21 | 633 | 0 | 0 | 41.8366 | 1261.0753
1150265 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4106 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:49:28 | 17.07.2019 20:18:00 | 1.4756 | 0 | 0 | 10 | 215 | 0 | 0 | 14.7556 | 317.2454
1150266 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:03:32 | 17.07.2019 21:56:00 | 1.8744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8744
1150270 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_303 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:54:34 | 17.07.2019 20:58:00 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67.8883
1150274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9733 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:34:42 | 17.07.2019 20:55:00 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.7816
1150280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516073158 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:10:17 | 17.07.2019 20:48:00 | 0.62861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62861 | 0 | 0
1150282 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:11:50 | 17.07.2019 20:36:00 | 1.4028 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.3056 | 0 | 0
1150284 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:51:19 | 17.07.2019 20:52:00 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 90.0137
1150302 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14703 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:16:50 | 17.07.2019 22:29:38 | 2.2133 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 26.56 | 0 | 17.7066
1150305 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:19:11 | 17.07.2019 21:23:00 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85.0888
1150306 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_584 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:03:07 | 17.07.2019 21:31:00 | 2.4647 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 364.7786 | 0 | 0
1150307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_46218 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:18:41 | 17.07.2019 21:59:13 | 1.6756 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 15.08 | 0 | 50.2668
1150309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516089077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:18:55 | 17.07.2019 21:52:00 | 1.5514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6542 | 0 | 0
1150316 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 18:39:28 | 17.07.2019 21:45:00 | 3.0922 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 241.1932
1150318 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1023 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:22:01 | 17.07.2019 22:32:00 | 2.1664 | 0 | 0 | 12 | 534 | 0 | 0 | 25.9967 | 1156.8523
1150328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316227 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:26:43 | 17.07.2019 21:23:00 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93806
1150329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:19:35 | 17.07.2019 22:11:00 | 1.8569 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 109.5595
1150332 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:30:10 | 17.07.2019 22:11:00 | 1.6806 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 191.5838 | 0 | 0
1150334 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_32490 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:30:25 | 18.07.2019 07:17:00 | 10.7764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.3292 | 0 | 0
1150341 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516383132 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:34:15 | 17.07.2019 20:46:00 | 0.19583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19583 | 0 | 0
1150344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126279 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:35:34 | 17.07.2019 21:05:00 | 0.49056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9434 | 0 | 0
1150356 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_295590 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:37:40 | 17.07.2019 21:29:00 | 1.8556 | 13 | 805 | 1 | 11 | 24.1223 | 1493.7258 | 1.8556 | 20.4112
1150357 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31793 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:43:27 | 17.07.2019 22:17:00 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 91.991
1150358 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516188982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:43:45 | 17.07.2019 22:21:00 | 1.6208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6208 | 0 | 0
1150371 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:26:30 | 17.07.2019 23:17:40 | 2.8528 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 233.928
1150393 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:50:25 | 17.07.2019 23:35:40 | 2.7542 | 2 | 49 | 11 | 217 | 5.5083 | 134.9543 | 30.2959 | 597.6549
1150394 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:50:32 | 17.07.2019 22:26:00 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5911
1150395 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_150901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 19:13:40 | 17.07.2019 22:15:00 | 3.0222 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 407.9997
1150400 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_117335 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:53:38 | 17.07.2019 22:10:07 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.5933
1150401 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_39006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:47:35 | 17.07.2019 22:02:01 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 333.7106
1150411 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_168954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:56:20 | 17.07.2019 22:20:00 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7889
1150414 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_328142 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:19:37 | 17.07.2019 22:13:08 | 1.8919 | 5 | 0 | 25 | 1 | 9.4597 | 0 | 47.2985 | 1.8919
1150415 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_103098 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:58:49 | 17.07.2019 22:01:00 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0364
1150433 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156571 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 21:03:31 | 17.07.2019 22:18:00 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7242
1150435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79576 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 21:04:54 | 17.07.2019 22:04:00 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985
1150438 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:15:32 | 17.07.2019 21:21:00 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 108.0199
1150449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516107434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 21:12:02 | 17.07.2019 21:48:00 | 0.59944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59944 | 0 | 0
1150454 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 21:09:30 | 18.07.2019 00:22:00 | 3.2083 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 307.9997
1150465 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:39:46 | 17.07.2019 22:08:00 | 1.4706 | 0 | 0 | 13 | 199 | 0 | 0 | 19.1173 | 292.6414
1150470 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 21:23:33 | 17.07.2019 22:48:00 | 1.4075 | 0 | 0 | 65 | 194 | 0 | 0 | 91.4875 | 273.055
1150479 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63184 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 21:32:23 | 17.07.2019 22:19:00 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 161.6035
1150497 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_54529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 21:50:23 | 17.07.2019 22:16:00 | 0.42694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42694
1150503 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338537 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 21:54:57 | 18.07.2019 09:27:00 | 11.5342 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 80.7392 | 161.4784
1150511 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 09:00:41 | 20.07.2019 09:49:41 | 0.81667 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.6834 | 0
1150514 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_22660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 22:06:32 | 17.07.2019 22:58:16 | 0.86222 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 46.5599
1150517 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4106 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 22:10:13 | 18.07.2019 01:41:00 | 3.5131 | 0 | 0 | 10 | 215 | 0 | 0 | 35.1306 | 755.3079
1150523 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6385 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 20:17:48 | 17.07.2019 22:20:00 | 2.0367 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2934 | 0
1150530 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195782 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.07.2019 22:25:01 | 18.07.2019 00:21:00 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.7951
1150531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255133 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 22:20:58 | 17.07.2019 23:30:43 | 1.1625 | 4 | 1241 | 7 | 5 | 4.65 | 1442.6625 | 8.1375 | 5.8125
1150538 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 22:29:30 | 17.07.2019 23:55:00 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.425
1150539 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 22:28:42 | 18.07.2019 00:13:00 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 118.2064
1150543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_25079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 22:31:38 | 17.07.2019 22:54:25 | 0.37972 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 27.3398 | 0 | 0
1150554 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580250892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 22:00:22 | 17.07.2019 22:55:00 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91056
1150556 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6121 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 22:49:37 | 17.07.2019 23:17:32 | 0.46528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3264 | 0 | 0
1150573 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 23:06:24 | 18.07.2019 01:54:00 | 2.7933 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.4533 | 0 | 0
1150575 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_393084 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 23:07:47 | 18.07.2019 00:17:00 | 1.1536 | 2 | 1648 | 19 | 973 | 2.3072 | 1901.1493 | 21.9186 | 1122.4625
1150583 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_357262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 23:10:10 | 18.07.2019 02:04:00 | 2.8972 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 1781.7903 | 0 | 0
1150585 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 23:13:28 | 17.07.2019 23:43:27 | 0.49972 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.4947 | 0 | 0
1150590 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2019 23:19:18 | 18.07.2019 01:07:00 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.95
1150623 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_15701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 00:06:50 | 18.07.2019 02:20:00 | 2.2194 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 82.1193
1150624 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_19225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 00:05:03 | 18.07.2019 02:05:00 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 435.8191
1150639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13421 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2019 00:14:32 | 18.07.2019 01:01:00 | 0.77444 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 186.64 | 0 | 0
1150661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516078790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 01:49:15 | 18.07.2019 03:17:00 | 1.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 | 0 | 0
1150665 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_351732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 01:33:42 | 18.07.2019 03:36:00 | 2.0383 | 0 | 0 | 3 | 572 | 0 | 0 | 6.115 | 1165.9248
1150685 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 02:34:48 | 18.07.2019 04:29:00 | 1.9033 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 216.9796 | 2883.5449
1150696 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 03:31:26 | 18.07.2019 06:42:00 | 3.1761 | 0 | 0 | 22 | 1062 | 0 | 0 | 69.8744 | 3373.0288
1150704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 03:40:32 | 18.07.2019 04:27:00 | 0.77444 | 1 | 0 | 7 | 1473 | 0.77444 | 0 | 5.4211 | 1140.7501
1150713 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 04:36:37 | 18.07.2019 08:04:00 | 3.4564 | 0 | 0 | 65 | 194 | 0 | 0 | 224.6653 | 670.5397
1150718 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 04:36:38 | 18.07.2019 07:57:00 | 3.3394 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 380.6962 | 5059.2516
1150740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6446 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 05:50:21 | 18.07.2019 09:03:00 | 3.2108 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 366.0346
1150751 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279479 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 05:27:25 | 18.07.2019 06:56:00 | 1.4764 | 0 | 0 | 20 | 4328 | 0 | 0 | 29.5278 | 6389.8159
1150752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 05:51:27 | 18.07.2019 06:57:00 | 1.0925 | 13 | 527 | 0 | 0 | 14.2025 | 575.7475 | 0 | 0
1150762 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 06:07:51 | 18.07.2019 07:44:00 | 1.6025 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 705.1 | 0 | 0
1150764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328079 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 06:11:49 | 18.07.2019 07:34:00 | 1.3697 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2183 | 0
1150773 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 05:57:29 | 18.07.2019 08:14:00 | 2.2753 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 40.955 | 7385.5589 | 18.2022 | 91.0112
1150774 | 1 | AKSARAY | ESKİL | KONYA_HUCRE_171886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 06:20:27 | 18.07.2019 07:40:00 | 1.3258 | 4 | 0 | 728 | 1105 | 5.3033 | 0 | 965.2042 | 1465.0421
1150777 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 04:49:25 | 18.07.2019 06:44:00 | 1.9097 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0 | 0 | 5.7292 | 844.0962
1150781 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2019 06:09:03 | 18.07.2019 07:23:00 | 1.2325 | 0 | 0 | 131 | 247 | 0 | 0 | 161.4575 | 304.4275
1150784 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 06:20:31 | 18.07.2019 09:01:00 | 2.6747 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 101.6394 | 16.0483
1150792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6337 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 06:32:05 | 18.07.2019 09:41:00 | 3.1486 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 53.5264 | 34.6347
1150794 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 06:19:58 | 18.07.2019 07:37:00 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 898.723
1150814 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 06:44:35 | 18.07.2019 07:14:00 | 0.49028 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 8.825 | 1591.4489 | 3.9222 | 19.6112
1150817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_357549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 06:31:50 | 18.07.2019 07:44:00 | 1.2028 | 6 | 5312 | 0 | 0 | 7.2167 | 6389.1674 | 0 | 0
1150831 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:04:54 | 18.07.2019 09:29:00 | 2.4017 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.4017 | 0 | 16.8117
1150835 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340016 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:09:44 | 18.07.2019 08:44:00 | 1.5711 | 0 | 0 | 7 | 646 | 0 | 0 | 10.9978 | 1014.9371
1150837 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:07:48 | 18.07.2019 08:03:00 | 0.92 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 7.36 | 216.2
1150838 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266297 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:00:03 | 18.07.2019 07:46:00 | 0.76583 | 15 | 14086 | 124 | 9999 | 11.4875 | 10787.4814 | 94.9629 | 7657.5342
1150843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_394234 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:11:37 | 18.07.2019 07:39:00 | 0.45639 | 25 | 480 | 0 | 0 | 11.4098 | 219.0672 | 0 | 0
1150844 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_86888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:10:16 | 18.07.2019 08:40:00 | 1.4956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0
1150849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12203 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:11:29 | 18.07.2019 14:26:00 | 7.2419 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.9355
1150852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319471 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:18:41 | 18.07.2019 08:31:00 | 1.2053 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72.3168 | 0 | 0
1150872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:35:29 | 18.07.2019 08:03:00 | 0.45861 | 31 | 11211 | 0 | 0 | 14.2169 | 5141.4767 | 0 | 0
1150902 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74488 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:50:58 | 18.07.2019 09:26:00 | 1.5839 | 0 | 0 | 7 | 1094 | 0 | 0 | 11.0872 | 1732.7757
1150905 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7119 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:57:10 | 18.07.2019 09:18:00 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.9444
1150909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182118 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:59:22 | 18.07.2019 10:14:00 | 2.2439 | 0 | 0 | 144 | 237 | 0 | 0 | 323.1202 | 531.8019
1150913 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:08:58 | 18.07.2019 09:20:00 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1839
1150916 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149741 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:48:25 | 18.07.2019 10:46:00 | 2.9597 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1056.62 | 0 | 0
1150918 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:52:25 | 18.07.2019 08:51:00 | 0.97639 | 0 | 0 | 280 | 951 | 0 | 0 | 273.3892 | 928.5469
1150920 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21162 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:11:22 | 18.07.2019 09:55:00 | 1.7272 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6361 | 0
1150923 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8619243 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:12:21 | 18.07.2019 12:07:00 | 3.9108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9108
1150924 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25244 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:03:21 | 18.07.2019 10:01:00 | 1.9608 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8825 | 0
1150931 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_15437 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:14:09 | 18.07.2019 14:00:00 | 5.7642 | 0 | 0 | 46 | 573 | 0 | 0 | 265.1518 | 3302.8694
1150941 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_14589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:21:57 | 18.07.2019 09:05:00 | 0.7175 | 19 | 3340 | 12 | 106 | 13.6325 | 2396.45 | 8.61 | 76.055
1150944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370045 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 07:47:58 | 18.07.2019 09:16:00 | 1.4672 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 58.6888 | 14.6722
1150955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_71651 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:27:46 | 18.07.2019 09:34:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 290.3231
1150957 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261391 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:11:42 | 18.07.2019 13:01:00 | 4.8217 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2565.1284 | 0 | 0
1150960 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88652751 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:14:27 | 18.07.2019 17:07:00 | 8.8758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8758
1150962 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_352992 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:27:23 | 18.07.2019 10:03:00 | 1.5936 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 30.2786 | 41.4339
1150969 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:21:07 | 18.07.2019 08:59:00 | 0.63139 | 0 | 0 | 30 | 770 | 0 | 0 | 18.9417 | 486.1703
1150975 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6986 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:33:27 | 18.07.2019 11:11:00 | 2.6258 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 238.9505
1150997 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275578 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:35:35 | 18.07.2019 10:31:00 | 1.9236 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6944 | 0
1151000 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9516 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:23 | 22.07.2019 14:27:23 | 4.45 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8.9 | 26.7
1151018 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189591 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:46:22 | 18.07.2019 09:31:00 | 0.74389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74389 | 0 | 0
1151023 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:35:39 | 18.07.2019 09:41:00 | 1.0892 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4.3567 | 3.2675
1151029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_336501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:46:03 | 18.07.2019 10:58:00 | 2.1992 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24.1909 | 2.1992
1151034 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124798 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:54:13 | 18.07.2019 09:23:00 | 0.47972 | 0 | 0 | 49 | 153 | 0 | 0 | 23.5063 | 73.3972
1151038 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:47:12 | 18.07.2019 10:30:00 | 1.7133 | 4 | 0 | 118 | 118 | 6.8533 | 0 | 202.1729 | 202.1729
1151050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_351507 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:54:50 | 18.07.2019 10:47:00 | 1.8694 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.4778 | 3.7389
1151052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580297440 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:59:39 | 18.07.2019 14:59:00 | 5.9892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9892
1151055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_35821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:58:51 | 18.07.2019 10:38:00 | 1.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 0
1151059 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:00:09 | 18.07.2019 10:42:00 | 1.6975 | 3 | 1 | 100 | 19 | 5.0925 | 1.6975 | 169.75 | 32.2525
1151066 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:01:57 | 18.07.2019 09:51:00 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175
1151069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_322288 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:16 | 24.07.2019 11:50:16 | 2.8333 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 147.3332 | 0 | 2.8333
1151075 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:58 | 22.07.2019 11:57:58 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.9
1151076 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2607 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 13:00:50 | 21.07.2019 13:44:50 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.9333 | 0 | 0.73333
1151077 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_7194 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:57 | 21.07.2019 12:57:58 | 3.9503 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.105 | 0 | 0
1151080 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516055392 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:04:33 | 18.07.2019 10:31:00 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3225
1151085 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_30368 , NEVSEHIR_HUCRE_340572 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13734 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4673 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:29 | 21.07.2019 13:50:29 | 4.8333 | 0 | 942 | 0 | 14 | 0 | 4552.9969 | 0 | 67.6666
1151088 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13735 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 08:00:00 | 22.07.2019 12:17:00 | 4.2833 | 0 | 1293 | 0 | 5 | 0 | 5538.3457 | 0 | 21.4167
1151089 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1888 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 16:30:35 | 20.07.2019 18:37:35 | 2.1167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.5667 | 0 | 0
1151091 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_76154 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:09:06 | 18.07.2019 11:12:00 | 2.0483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0967 | 0 | 0
1151115 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2634 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:12:44 | 18.07.2019 10:06:00 | 0.88778 | 0 | 0 | 14 | 866 | 0 | 0 | 12.4289 | 768.8175
1151119 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_674837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 14:00:19 | 20.07.2019 16:00:19 | 2 | 0 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 40 | 62
1151138 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:20:46 | 18.07.2019 10:35:00 | 1.2372 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.2372 | 4.9489
1151149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:26:22 | 18.07.2019 10:15:00 | 0.81056 | 0 | 0 | 47 | 5 | 0 | 0 | 38.0963 | 4.0528
1151150 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_157827 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:05 | 22.07.2019 10:19:05 | 0.31667 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 123.5013 | 0 | 0
1151154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_321172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 14:00:27 | 24.07.2019 16:23:27 | 2.3833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 90.5665 | 0 | 0
1151155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_321848 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:12 | 25.07.2019 12:14:12 | 3.2333 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 6.4667 | 0 | 109.9332
1151157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10753 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:27:59 | 18.07.2019 10:45:00 | 1.2836 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8361 | 0
1151159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_346765 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:22:21 | 18.07.2019 10:44:00 | 1.3608 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 17.6908 | 12.2475
1151166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2010 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:42:01 | 18.07.2019 10:21:00 | 1.6497 | 0 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 8.2486 | 127.0284
1151176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:36:21 | 18.07.2019 10:49:00 | 1.2108 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 167.0945 | 0 | 0
1151181 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:39:06 | 18.07.2019 10:55:00 | 1.265 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 144.21 | 1916.475
1151182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580269276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:39:58 | 18.07.2019 13:13:00 | 3.5506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6517 | 0 | 0
1151184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10129 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:12:33 | 18.07.2019 11:47:00 | 2.5742 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 5.1483 | 48.9092
1151187 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_467687 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 15:30:27 | 25.07.2019 17:04:27 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.8
1151194 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:28 | 25.07.2019 18:27:28 | 8.45 | 0 | 0 | 8 | 201 | 0 | 0 | 67.6 | 1698.45
1151195 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:19 | 28.07.2019 16:00:19 | 6 | 0 | 0 | 8 | 201 | 0 | 0 | 48 | 1206
1151203 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:57:30 | 18.07.2019 11:17:00 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 265.05
1151218 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357964 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 06:38:33 | 18.07.2019 09:57:00 | 3.3075 | 3 | 669 | 25 | 565 | 9.9225 | 2212.7175 | 82.6875 | 1868.7375
1151219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516040677 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:53:45 | 18.07.2019 10:52:00 | 0.97083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9417 | 0 | 0
1151220 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_201669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:53:54 | 18.07.2019 10:16:00 | 0.36833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8417
1151244 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261597 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:00 | 22.07.2019 10:00:00 | 1 | 0 | 175 | 0 | 109 | 0 | 175 | 0 | 109
1151245 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45379 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 11:00:37 | 22.07.2019 12:48:37 | 1.8 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 27
1151246 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45378 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 14:01:12 | 22.07.2019 15:14:12 | 1.2167 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 18.2501 | 0 | 15.8167
1151248 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46042 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 12:00:08 | 23.07.2019 13:53:08 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.3166
1151250 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_68712 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 14:00:03 | 23.07.2019 17:45:03 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.5
1151259 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_1521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:06:06 | 18.07.2019 11:05:00 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167
1151272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516055648 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:11:41 | 18.07.2019 14:06:00 | 3.9053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9053 | 0 | 0
1151277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11577 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:11:27 | 18.07.2019 14:56:00 | 4.7425 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 4.7425 | 635.495
1151286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53547 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:08:16 | 26.07.2019 10:06:16 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 55.1002
1151292 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580319143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:18:12 | 18.07.2019 12:04:00 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7633
1151293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_104570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:03:14 | 18.07.2019 12:12:00 | 2.1461 | 0 | 0 | 129 | 34 | 0 | 0 | 276.8482 | 72.9677
1151300 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2231541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:40:11 | 18.07.2019 11:03:00 | 2.3803 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 152.3379 | 495.0982
1151302 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:13:31 | 18.07.2019 15:46:00 | 5.5414 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 360.1904
1151304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52339 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:30:11 | 26.07.2019 12:53:11 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 164.4498
1151315 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_3553 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:23:47 | 18.07.2019 12:20:00 | 1.9369 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8108 | 0
1151324 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_TRAFOBINATIP_64765 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:23:07 | 18.07.2019 10:52:00 | 0.48139 | 8 | 2434 | 506 | 10628 | 3.8511 | 1171.7033 | 243.5833 | 5116.2129
1151332 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_28280 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:17:51 | 18.07.2019 14:13:00 | 3.9192 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 74.4642 | 50.9492
1151341 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2323 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:30:02 | 18.07.2019 11:57:00 | 1.4494 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1.4494 | 124.6518
1151347 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_197419 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:05:27 | 21.07.2019 13:28:27 | 4.3833 | 0 | 112 | 0 | 88 | 0 | 490.933 | 0 | 385.733
1151354 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516041078 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:35:53 | 18.07.2019 11:10:00 | 0.56861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9803 | 0 | 0
1151356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53547 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 14:12:05 | 26.07.2019 14:57:05 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42.75
1151357 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_119699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 10:00:46 | 24.07.2019 12:23:46 | 2.3833 | 0 | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 54.8166 | 73.8832
1151367 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:17:52 | 18.07.2019 14:04:00 | 4.7689 | 12 | 1 | 47 | 34 | 57.2267 | 4.7689 | 224.1378 | 162.1423
1151378 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70098 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:44:01 | 18.07.2019 12:02:00 | 1.2997 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.5994 | 1.2997
1151380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68865 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:44:38 | 18.07.2019 17:17:00 | 6.5394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5394
1151387 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350772 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:41:54 | 18.07.2019 11:04:00 | 0.36833 | 0 | 895 | 5 | 166 | 0 | 329.6553 | 1.8417 | 61.1428
1151393 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2231856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:17 | 21.07.2019 10:38:17 | 1.6333 | 1 | 643 | 152 | 147 | 1.6333 | 1050.2312 | 248.2662 | 240.0995
1151398 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_7011 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:53:32 | 18.07.2019 12:46:00 | 1.8744 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 266.1705
1151399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 , KARAMAN_HUCRE_345073 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 12:00:00 | 28.07.2019 13:01:00 | 1.0167 | 0 | 234 | 25 | 105 | 0 | 237.9008 | 25.4168 | 106.7503
1151401 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516293883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:53:08 | 18.07.2019 17:09:00 | 6.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2644 | 0 | 0
1151405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_301051 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:06:01 | 27.07.2019 12:48:01 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 118.4
1151407 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8621273 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:55:47 | 18.07.2019 18:22:00 | 7.4369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4369
1151455 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:02:55 | 18.07.2019 16:55:00 | 5.8681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8681
1151463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:59:32 | 18.07.2019 13:42:00 | 2.7078 | 0 | 0 | 118 | 48 | 0 | 0 | 319.518 | 129.9734
1151469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_346765 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:05:07 | 18.07.2019 14:22:00 | 3.2814 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 42.6581 | 29.5325
1151479 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_393084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:57:21 | 18.07.2019 15:50:00 | 4.8775 | 2 | 1648 | 19 | 973 | 9.755 | 8038.12 | 92.6725 | 4745.8075
1151487 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29309 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:59:43 | 18.07.2019 12:03:00 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.6266
1151510 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_63762 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:03:57 | 18.07.2019 12:06:00 | 1.0342 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 329.9002 | 0 | 0
1151515 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:55:49 | 18.07.2019 11:53:00 | 0.95306 | 0 | 0 | 22 | 38 | 0 | 0 | 20.9673 | 36.2163
1151518 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:15:17 | 18.07.2019 11:41:00 | 0.42861 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18.0016
1151525 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_28105 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:08:38 | 18.07.2019 11:39:00 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 234.9532
1151538 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_19564 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:17 | 23.07.2019 14:43:17 | 4.7167 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 4.7167 | 334.8836
1151560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_35435 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 16:31:34 | 28.07.2019 17:31:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
1151561 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6494 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:07:29 | 18.07.2019 11:47:00 | 2.6586 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 143.5649
1151569 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_378954 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:03:37 | 18.07.2019 13:15:00 | 2.1897 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63.5019 | 0
1151577 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_198791 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:38:31 | 18.07.2019 13:45:00 | 2.1081 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2161 | 0
1151585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 12:02:44 | 22.07.2019 12:54:44 | 0.86667 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 5.2 | 21.6668
1151589 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516324989 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:39:11 | 18.07.2019 12:09:00 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99388
1151591 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580255648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:44:58 | 18.07.2019 17:11:00 | 5.4339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8678
1151592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:37:20 | 18.07.2019 12:47:00 | 2.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1611 | 0 | 0
1151595 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_177994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:13:37 | 18.07.2019 12:27:00 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4461
1151597 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193715 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:24:06 | 18.07.2019 13:33:00 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 90.2299
1151600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 10:23:13 | 18.07.2019 13:31:00 | 3.1297 | 2 | 581 | 16 | 12 | 6.2594 | 1818.3673 | 50.0755 | 37.5566
1151607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:49:01 | 18.07.2019 13:53:00 | 2.0664 | 0 | 0 | 23 | 46 | 0 | 0 | 47.527 | 95.0539
1151611 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:49:28 | 18.07.2019 14:19:00 | 2.4922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4922
1151629 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_6046 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:48:34 | 18.07.2019 12:38:00 | 0.82389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2956 | 0 | 0 | 0
1151638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_134533 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:02:52 | 28.07.2019 15:35:52 | 6.55 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 32.75 | 393
1151656 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_2698 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:58:45 | 18.07.2019 13:07:00 | 1.1375 | 0 | 0 | 1 | 273 | 0 | 0 | 1.1375 | 310.5375
1151672 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 08:04:43 | 18.07.2019 12:49:00 | 4.7381 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 180.0463 | 0 | 0
1151678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_30325 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:51:34 | 18.07.2019 18:58:00 | 7.1072 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.2144 | 14.2144
1151712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 12:24:55 | 18.07.2019 12:35:00 | 0.16806 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 23.6965 | 0 | 0
1151713 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_709496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 11:00:12 | 21.07.2019 14:10:12 | 3.1667 | 8 | 119 | 80 | 576 | 25.3334 | 376.8337 | 253.3336 | 1824.0019
1151724 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 12:28:10 | 18.07.2019 15:35:00 | 3.1139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1139
1151736 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_50154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 09:41:59 | 18.07.2019 12:52:00 | 3.1669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3339 | 0 | 0
1151738 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2214274 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 12:39:01 | 18.07.2019 13:56:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.5661 | 1.2831
1151744 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_57141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 12:42:10 | 18.07.2019 13:53:00 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1806
1151752 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516302672 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 12:23:50 | 18.07.2019 13:58:00 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5694
1151759 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37111 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 12:50:31 | 18.07.2019 16:28:00 | 3.6247 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 3.6247 | 1087.416
1151769 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17668 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 10:00:07 | 24.07.2019 15:57:07 | 5.95 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 11.9 | 0 | 398.65
1151770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17668 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:00:04 | 26.07.2019 15:11:04 | 5.1833 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 10.3667 | 0 | 347.2831
1151771 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14160 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:56 | 25.07.2019 15:40:56 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 753.6671
1151781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 12:59:47 | 18.07.2019 14:54:00 | 1.9036 | 9 | 2357 | 0 | 0 | 17.1325 | 4486.8088 | 0 | 0
1151786 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2928 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:07:07 | 18.07.2019 14:54:00 | 1.7814 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 3.5628 | 85.5067
1151790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580160540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:07:26 | 18.07.2019 15:27:00 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6522
1151799 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516279687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:11:05 | 18.07.2019 14:01:00 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83194
1151804 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46308 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2019 17:30:00 | 20.07.2019 19:30:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 138
1151825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:23:44 | 18.07.2019 15:21:00 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 222.8062
1151827 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:01:02 | 18.07.2019 14:11:00 | 1.1661 | 14 | 3919 | 24 | 701 | 16.3255 | 4569.9851 | 27.9866 | 817.4431
1151829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:21:51 | 18.07.2019 14:24:00 | 1.0358 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96.3322 | 0 | 0
1151833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59840 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:09:15 | 18.07.2019 16:47:00 | 5.6292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6292
1151837 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516272526 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:29:16 | 18.07.2019 14:34:00 | 1.0789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1578 | 0 | 0
1151842 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_49782 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:31:55 | 18.07.2019 15:24:00 | 1.8681 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.7361 | 3.7361
1151844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:33:07 | 18.07.2019 15:49:00 | 2.2647 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 312.5314 | 0 | 0
1151847 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_368550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 11:43:56 | 18.07.2019 13:55:00 | 2.1844 | 0 | 0 | 34 | 769 | 0 | 0 | 74.271 | 1679.8344
1151853 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_180938 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:30:20 | 21.07.2019 10:55:20 | 1.4167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0834 | 0
1151854 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_402130 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 11:15:02 | 21.07.2019 12:23:02 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.8666
1151861 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13532 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 10:00:00 | 24.07.2019 14:33:00 | 4.55 | 0 | 148 | 1 | 92 | 0 | 673.4 | 4.55 | 418.6
1151870 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516200191 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:40:44 | 18.07.2019 14:29:00 | 0.80444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6089
1151875 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61189 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:44:08 | 18.07.2019 14:43:00 | 0.98111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0 | 0
1151882 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1952 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:46:26 | 18.07.2019 15:20:00 | 1.5594 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1.5594 | 51.4615
1151888 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_57180 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 12:42:38 | 18.07.2019 13:59:00 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2728
1151901 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_8783 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:57 | 23.07.2019 11:51:57 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.75
1151914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:57:05 | 18.07.2019 18:28:00 | 4.5153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5153 | 0 | 0
1151927 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_REKORTMAN_33080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 14:00:30 | 18.07.2019 14:20:00 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0
1151930 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_13055 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 13:00:30 | 23.07.2019 16:00:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75
1151932 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8348 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:58 | 24.07.2019 09:55:58 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.3334
1151933 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_66056 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 10:30:04 | 24.07.2019 13:41:04 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 241.9331
1151943 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_173500 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 14:03:41 | 18.07.2019 14:45:00 | 0.68861 | 0 | 0 | 137 | 6085 | 0 | 0 | 94.3396 | 4190.1919
1151953 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_269007 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:36 | 22.07.2019 13:59:36 | 4.9833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 508.2997 | 0 | 0
1151957 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_54507 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 14:14:06 | 18.07.2019 14:54:00 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.665
1151968 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157313 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 13:52:37 | 18.07.2019 14:43:00 | 0.83972 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 531.5428 | 0 | 0
1151969 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516293967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2019 14:16:56 | 18.07.2019 15:24:00 | 1.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0
1151991 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_373933 , KONYA_AGPANOBOX_506172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:51 | 23.07.2019 14:15:51 | 5.25 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 645.75 | 0 | 0
1152000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 14:33:34 | 18.07.2019 17:14:00 | 2.6739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6956 | 0 | 0
1152001 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516192489 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 14:33:53 | 18.07.2019 15:11:00 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61861
1152005 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9365 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 14:30:07 | 24.07.2019 18:49:07 | 4.3167 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 12.95 | 263.3169
1152006 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_61782 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:32 | 25.07.2019 11:03:32 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4
1152008 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_61824 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 12:00:21 | 25.07.2019 12:45:21 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.25
1152023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_75140 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 14:40:07 | 18.07.2019 15:38:00 | 0.96472 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0 | 2.8942 | 217.062
1152026 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6382 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 14:41:36 | 18.07.2019 15:28:00 | 0.77333 | 0 | 337 | 2 | 45 | 0 | 260.6122 | 1.5467 | 34.7998
1152044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 14:55:55 | 18.07.2019 16:52:00 | 1.9347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8694
1152046 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516387927 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 14:55:13 | 18.07.2019 15:22:00 | 0.44639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0
1152052 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77534 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 14:59:00 | 18.07.2019 17:28:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 4.9667 | 690.3657
1152057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100642 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 15:02:44 | 18.07.2019 15:57:00 | 0.90444 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0 | 0 | 56.9797 | 14.471
1152058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_47523 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 15:01:18 | 18.07.2019 15:31:00 | 0.495 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 29.7 | 7.425
1152070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7879 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:23 | 22.07.2019 10:29:23 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 151.2997
1152071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 11:00:24 | 22.07.2019 12:55:24 | 1.9167 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 276.0005 | 0 | 1.9167
1152072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:00:09 | 22.07.2019 14:03:09 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.7
1152073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 15:00:00 | 22.07.2019 16:17:00 | 1.2833 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 123.1997 | 0 | 5.1333
1152074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22199 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 17:00:09 | 22.07.2019 17:34:09 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 112.7673
1152075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10918 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:01:45 | 23.07.2019 10:12:45 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 74.5498
1152076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 11:00:05 | 23.07.2019 11:40:05 | 0.66667 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.3333
1152088 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_153967 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 15:16:02 | 18.07.2019 18:28:00 | 3.1994 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7978 | 0
1152098 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_390057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 15:22:21 | 18.07.2019 15:52:00 | 0.49417 | 5 | 2978 | 3 | 8 | 2.4708 | 1471.6383 | 1.4825 | 3.9534
1152104 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_4838 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:31 | 21.07.2019 11:26:31 | 2.4333 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 189.7997 | 0 | 4.8667
1152108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6100 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 15:21:00 | 18.07.2019 17:18:00 | 1.95 | 0 | 0 | 5 | 177 | 0 | 0 | 9.75 | 345.15
1152122 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61189 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 15:30:51 | 18.07.2019 16:43:00 | 1.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2025 | 0 | 0
1152125 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_28603 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:30:54 | 22.07.2019 14:06:54 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.6
1152126 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_368794 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:30:49 | 23.07.2019 12:18:49 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2
1152127 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_175917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:28 | 22.07.2019 09:57:28 | 0.95 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 433.2 | 0 | 0
1152135 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_102057 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:30:11 | 24.07.2019 12:30:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42
1152153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2209482 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 11:30:43 | 22.07.2019 16:12:43 | 4.7 | 22 | 541 | 540 | 826 | 103.4 | 2542.7 | 2538 | 3882.2
1152159 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 15:47:07 | 18.07.2019 16:11:00 | 0.39806 | 2 | 0 | 172 | 931 | 0.79612 | 0 | 68.4663 | 370.5939
1152161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12663 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 13:00:25 | 23.07.2019 13:42:25 | 0.7 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
1152162 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_251196 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 11:00:19 | 23.07.2019 14:40:19 | 3.6667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
1152163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7822 , AKSARAY_OGMUSDIREK_7824 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8126 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8136 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 11:00:40 | 21.07.2019 11:56:40 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 309 | 0 | 0.93333 | 0 | 288.399
1152164 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18290 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:00:41 | 21.07.2019 10:39:41 | 1.65 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 610.5 | 0 | 0
1152165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 15:00:20 | 23.07.2019 15:47:20 | 0.78333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 135.5161 | 0 | 0
1152167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11641 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 17:07:33 | 23.07.2019 17:30:33 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.1832
1152168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:02 | 24.07.2019 10:23:02 | 1.3833 | 0 | 109 | 0 | 10 | 0 | 150.783 | 0 | 13.8333
1152169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 11:00:19 | 24.07.2019 12:31:19 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.0834
1152170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 13:00:34 | 24.07.2019 14:37:34 | 1.6167 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 108.3169 | 0 | 4.85
1152171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23393 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:48 | 22.07.2019 12:26:48 | 3.4333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 315.8664 | 0 | 0
1152172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:30:52 | 22.07.2019 15:07:52 | 1.6167 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 253.8172 | 0 | 0
1152173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_17662 , KONYA_OGMUSDIREK_40362 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:10 | 22.07.2019 12:58:10 | 3.9667 | 1 | 128 | 0 | 0 | 3.9667 | 507.7338 | 0 | 0
1152176 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 15:52:48 | 18.07.2019 18:25:00 | 2.5367 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1967 | 0
1152179 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_321509 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 08:00:56 | 22.07.2019 11:52:56 | 3.8667 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 135.3334 | 0 | 7.7333
1152180 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 08:30:29 | 22.07.2019 10:00:29 | 1.5 | 0 | 352 | 0 | 124 | 0 | 528 | 0 | 186
1152181 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_438879 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:00:59 | 22.07.2019 15:49:59 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 228.1503
1152182 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_262051 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:30:44 | 22.07.2019 15:22:44 | 1.8667 | 0 | 183 | 0 | 81 | 0 | 341.6006 | 0 | 151.2003
1152183 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 08:30:59 | 23.07.2019 10:13:59 | 1.7167 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 214.5838 | 0 | 1.7167
1152185 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 11:00:52 | 23.07.2019 13:01:52 | 2.0167 | 0 | 156 | 0 | 7 | 0 | 314.6005 | 0 | 14.1167
1152186 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 13:00:46 | 23.07.2019 14:53:46 | 1.8833 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 58.3832 | 0 | 3.7667
1152187 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 08:30:43 | 24.07.2019 10:03:43 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 294 | 0 | 6.2 | 0 | 455.7
1152189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75351 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 15:57:07 | 18.07.2019 18:47:00 | 2.8314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | 0
1152194 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516237950 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 15:59:27 | 18.07.2019 17:00:00 | 1.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 0
1152201 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_10953 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 13:00:25 | 21.07.2019 14:41:25 | 1.6833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 65.6499 | 0 | 0
1152202 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_16303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 15:30:02 | 21.07.2019 16:55:02 | 1.4167 | 0 | 182 | 7 | 16 | 0 | 257.8339 | 9.9167 | 22.6667
1152213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:08:19 | 18.07.2019 16:38:00 | 0.49472 | 17 | 1332 | 0 | 0 | 8.4102 | 658.967 | 0 | 0
1152218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24541 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:13:59 | 18.07.2019 17:30:00 | 1.2669 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8686 | 0
1152219 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338283 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:10:52 | 18.07.2019 17:32:00 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3522
1152220 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340293 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 15:55:50 | 18.07.2019 17:21:00 | 1.4194 | 0 | 55 | 3 | 26 | 0 | 78.0692 | 4.2583 | 36.9054
1152232 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18315 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 10:01:54 | 21.07.2019 11:02:54 | 1.0167 | 0 | 0 | 273 | 200 | 0 | 0 | 277.5509 | 203.334
1152233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10790 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:30:27 | 22.07.2019 10:55:27 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 1.4167 | 0 | 89.2502
1152235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_262654 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 16:00:31 | 22.07.2019 16:59:31 | 0.98333 | 0 | 14 | 0 | 60 | 0 | 13.7666 | 0 | 58.9998
1152236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_29124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 15:00:33 | 22.07.2019 15:43:33 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 75 | 0 | 2.8667 | 0 | 53.7503
1152237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 12:30:59 | 22.07.2019 12:57:59 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | 542 | 0 | 1.35 | 0 | 243.9
1152238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15680 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 12:00:58 | 22.07.2019 12:26:58 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 549 | 0 | 0.43333 | 0 | 237.8982
1152239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 14:00:48 | 22.07.2019 14:42:48 | 0.7 | 0 | 22 | 0 | 286 | 0 | 15.4 | 0 | 200.2
1152240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:30:50 | 22.07.2019 11:22:50 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.8668
1152264 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_76803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:30:17 | 21.07.2019 12:30:17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 642
1152265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20861 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 14:00:56 | 23.07.2019 19:10:56 | 5.1667 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 134.3334 | 0 | 5.1667
1152276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:41 | 23.07.2019 15:15:41 | 6.25 | 0 | 18 | 1 | 71 | 0 | 112.5 | 6.25 | 443.75
1152277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324372 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:47 | 24.07.2019 16:57:47 | 7.95 | 5 | 0 | 5 | 18 | 39.75 | 0 | 39.75 | 143.1
1152278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_150334 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:19 | 25.07.2019 11:56:19 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8667
1152279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 13:00:52 | 25.07.2019 15:26:52 | 2.4333 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 313.8996 | 0 | 7.3
1152299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2221622 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:37:28 | 18.07.2019 17:58:00 | 1.3422 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.0267 | 2.6844
1152304 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8116 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:40:23 | 18.07.2019 17:35:00 | 0.91028 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0.91028 | 239.4036
1152307 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:42:57 | 18.07.2019 17:28:00 | 0.75083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75083 | 0 | 0
1152313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_167429 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:42:40 | 18.07.2019 17:14:00 | 0.52222 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.52222 | 0 | 0.52222 | 0.52222
1152322 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_121122 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:50:04 | 18.07.2019 17:09:00 | 0.31556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31556 | 0
1152323 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345787 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:20:30 | 18.07.2019 17:03:00 | 0.70833 | 0 | 1314 | 1 | 67 | 0 | 930.7456 | 0.70833 | 47.4581
1152324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 01:00:15 | 23.07.2019 01:56:15 | 0.93333 | 2 | 128 | 5 | 3 | 1.8667 | 119.4662 | 4.6666 | 2.8
1152329 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2402008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:56 | 23.07.2019 11:07:56 | 2.1167 | 13 | 513 | 38 | 45 | 27.5167 | 1085.8517 | 80.4335 | 95.2502
1152333 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_22539 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:47:26 | 18.07.2019 17:49:00 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 144.6815
1152334 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:15:02 | 21.07.2019 09:46:02 | 0.51667 | 0 | 3 | 33 | 855 | 0 | 1.55 | 17.0501 | 441.7529
1152336 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12811 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:30:27 | 23.07.2019 11:34:27 | 2.0667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0
1152337 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516200191 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:53:32 | 18.07.2019 17:25:00 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0489
1152338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:30:00 | 24.07.2019 11:13:00 | 1.7167 | 0 | 14 | 0 | 123 | 0 | 24.0334 | 0 | 211.1504
1152339 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:30:34 | 25.07.2019 13:33:34 | 4.05 | 2 | 0 | 79 | 0 | 8.1 | 0 | 319.95 | 0
1152340 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_263217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 16:26:41 | 18.07.2019 17:43:00 | 1.2719 | 0 | 0 | 80 | 381 | 0 | 0 | 101.7552 | 484.6091
1152348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_78669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:22:57 | 18.07.2019 18:23:00 | 1.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0
1152352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299914 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:00:28 | 18.07.2019 17:48:00 | 0.79222 | 0 | 0 | 23 | 96 | 0 | 0 | 18.2211 | 76.0531
1152375 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7862 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:03:16 | 18.07.2019 19:14:00 | 2.1789 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.3256
1152474 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:15:52 | 18.07.2019 19:40:00 | 2.4022 | 0 | 0 | 73 | 5 | 0 | 0 | 175.3621 | 12.0111
1152480 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_173202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:11:37 | 18.07.2019 18:07:00 | 0.92306 | 0 | 0 | 12 | 1036 | 0 | 0 | 11.0767 | 956.2902
1152500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_2518191 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 14:00:54 | 22.07.2019 17:51:54 | 3.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
1152507 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1332 , KONYA_OGMUSDIREK_334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 15:30:24 | 21.07.2019 17:28:24 | 1.9667 | 0 | 1460 | 0 | 60 | 0 | 2871.3382 | 0 | 118.0002
1152516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:28:35 | 18.07.2019 18:32:00 | 1.0569 | 1 | 0 | 7 | 1473 | 1.0569 | 0 | 7.3986 | 1556.8726
1152519 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65680 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:38:15 | 18.07.2019 20:46:00 | 3.1292 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 15.6458 | 28.1625
1152520 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_324316 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:36:19 | 18.07.2019 18:08:00 | 0.52806 | 9 | 5507 | 1 | 57 | 4.7525 | 2908.0264 | 0.52806 | 30.0994
1152521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580273974 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:34:28 | 18.07.2019 18:34:00 | 0.99222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9844 | 0 | 0
1152533 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:27:17 | 18.07.2019 18:26:00 | 0.97861 | 0 | 0 | 84 | 216 | 0 | 0 | 82.2032 | 211.3798
1152535 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:45:33 | 18.07.2019 18:47:00 | 1.0242 | 1 | 0 | 420 | 4120 | 1.0242 | 0 | 430.1514 | 4219.5804
1152538 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_65698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:28:46 | 18.07.2019 19:44:00 | 2.2539 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.3161 | 0
1152547 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2200774 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:48:18 | 18.07.2019 19:21:00 | 1.545 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0
1152555 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_21732 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:57:28 | 18.07.2019 19:48:00 | 1.8422 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 362.9173 | 0 | 0
1152558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_294724 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:57:36 | 18.07.2019 18:29:00 | 0.52333 | 24 | 127 | 63 | 10 | 12.5599 | 66.4629 | 32.9698 | 5.2333
1152559 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_337846 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:46:16 | 18.07.2019 18:25:00 | 0.64556 | 0 | 0 | 10 | 129 | 0 | 0 | 6.4556 | 83.2772
1152571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1484 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2019 17:57:14 | 18.07.2019 18:19:00 | 0.36278 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 119.3546 | 0 | 0
1152572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_276626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 18:01:15 | 18.07.2019 20:34:00 | 2.5458 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1193.9943 | 0 | 0
1152596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104328 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 18:29:55 | 18.07.2019 19:13:00 | 0.71806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1542
1152604 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8619243 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 18:24:48 | 18.07.2019 19:45:00 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3367
1152625 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5568 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 08:30:33 | 27.07.2019 09:39:33 | 1.15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.35 | 0 | 0
1152628 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 18:37:38 | 18.07.2019 20:01:00 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3894
1152633 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_5227 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:36 | 25.07.2019 17:00:36 | 8 | 0 | 0 | 25 | 436 | 0 | 0 | 200 | 3488
1152636 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 13:00:21 | 26.07.2019 19:32:21 | 6.5333 | 0 | 0 | 7 | 496 | 0 | 0 | 45.7333 | 3240.5317
1152654 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 18:20:05 | 18.07.2019 19:57:00 | 1.6153 | 6 | 327 | 103 | 7365 | 9.6917 | 528.1966 | 166.3738 | 11896.5372
1152656 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 18:26:37 | 18.07.2019 22:15:58 | 3.8225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 0
1152657 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_187104 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 18:34:49 | 18.07.2019 19:34:00 | 0.98639 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.9592 | 2.9592
1152671 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14542 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:56 | 26.07.2019 12:08:56 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 388.5329
1152674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11375 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 12:00:48 | 24.07.2019 14:40:48 | 2.6667 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 221.3336 | 0 | 2.6667
1152678 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_25079 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 12:30:47 | 27.07.2019 14:56:47 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 2.4333 | 0 | 274.9663
1152684 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_53014 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:22 | 24.07.2019 11:54:22 | 2.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
1152694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2222518 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 19:06:31 | 18.07.2019 20:17:00 | 1.1747 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1747 | 1.1747
1152716 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_151149 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 19:11:31 | 18.07.2019 20:05:00 | 0.89139 | 43 | 18436 | 22 | 13 | 38.3298 | 16433.666 | 19.6106 | 11.5881
1152728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_15017 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 15:00:37 | 27.07.2019 18:53:37 | 3.8833 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 7.7667 | 644.6328
1152747 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_213617 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 19:24:26 | 18.07.2019 22:38:31 | 3.2347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4694
1152763 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_34629 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 19:35:38 | 18.07.2019 20:47:00 | 1.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 | 0 | 0
1152765 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_88395 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 19:36:20 | 18.07.2019 20:41:00 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.889
1152770 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516320832 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 19:17:40 | 18.07.2019 20:13:00 | 0.92222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92222
1152787 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59797 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 19:33:45 | 18.07.2019 20:29:00 | 0.92083 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 18.4166 | 0 | 0.92083
1152799 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_108996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 19:49:20 | 18.07.2019 20:54:00 | 1.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 | 0 | 0
1152806 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312840 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 19:18:45 | 18.07.2019 20:14:00 | 0.92083 | 0 | 0 | 136 | 6084 | 0 | 0 | 125.2329 | 5602.3297
1152810 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_643808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:15 | 22.07.2019 11:59:15 | 1.9833 | 0 | 150 | 0 | 4 | 0 | 297.4995 | 0 | 7.9333
1152811 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 19:58:12 | 18.07.2019 21:38:00 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 108.1165
1152821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 19:55:07 | 18.07.2019 20:54:00 | 0.98139 | 3 | 27 | 0 | 0 | 2.9442 | 26.4975 | 0 | 0
1152833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_14603 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:14:20 | 18.07.2019 20:58:00 | 0.72778 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0.72778 | 336.9621 | 0 | 0
1152839 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338472 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:14:15 | 18.07.2019 20:36:00 | 0.3625 | 0 | 0 | 258 | 554 | 0 | 0 | 93.525 | 200.825
1152840 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_165312 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:11:09 | 18.07.2019 21:07:00 | 0.93083 | 1 | 651 | 5 | 91 | 0.93083 | 605.9703 | 4.6541 | 84.7055
1152844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_77083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:19:29 | 18.07.2019 21:04:00 | 0.74194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2258 | 0 | 0
1152852 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24222 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:26:29 | 18.07.2019 20:45:00 | 0.30861 | 0 | 0 | 1 | 481 | 0 | 0 | 0.30861 | 148.4414
1152860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516344796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:29:09 | 18.07.2019 22:31:00 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0308
1152865 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_366680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:36:32 | 18.07.2019 22:27:23 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.695
1152867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:46:24 | 18.07.2019 22:05:00 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 204.36
1152868 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516396173 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:46:15 | 18.07.2019 22:10:00 | 1.3958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7917 | 0 | 0
1152869 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_16621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:49:50 | 18.07.2019 21:57:00 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2389
1152870 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_58393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:50:43 | 18.07.2019 22:21:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0094
1152871 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15211 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:35:49 | 18.07.2019 21:38:00 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.5822
1152874 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 20:56:20 | 18.07.2019 21:32:00 | 0.59444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59444
1152881 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20982 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 21:03:57 | 18.07.2019 22:40:43 | 1.6128 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4511 | 0
1152884 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 21:07:00 | 18.07.2019 23:21:36 | 2.2433 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.6233 | 0
1152891 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92529 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 09:16:07 | 21.07.2019 15:01:07 | 5.75 | 0 | 2 | 10 | 982 | 0 | 11.5 | 57.5 | 5646.5
1152892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91042 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:52 | 23.07.2019 13:57:52 | 3.95 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 971.7 | 0 | 0
1152894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90460 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 10:00:30 | 21.07.2019 16:03:30 | 6.05 | 1 | 414 | 6 | 17 | 6.05 | 2504.7 | 36.3 | 102.85
1152895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90460 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:49 | 23.07.2019 16:17:49 | 6.2833 | 1 | 414 | 6 | 17 | 6.2833 | 2601.2986 | 37.7 | 106.8166
1152898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 10:00:02 | 21.07.2019 15:15:02 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1711.5
1152899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:37 | 23.07.2019 14:36:37 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1825.6
1152900 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91664 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:29 | 22.07.2019 15:04:29 | 5.0667 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 10.1333 | 0 | 653.6004
1152901 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91664 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 10:00:04 | 24.07.2019 14:56:04 | 4.9333 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 9.8667 | 0 | 636.3996
1152902 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_168954 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 21:23:29 | 18.07.2019 22:31:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0
1152905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102782 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 21:28:08 | 18.07.2019 22:26:00 | 0.96444 | 45 | 21 | 129 | 60 | 43.3998 | 20.2532 | 124.4128 | 57.8664
1152906 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516257877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 21:29:09 | 18.07.2019 22:27:00 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96417
1152921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516241418 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 21:59:30 | 18.07.2019 23:05:23 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0981
1152922 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11870 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 22:11:20 | 19.07.2019 00:29:00 | 2.2944 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 167.4941
1152933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88650935 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 22:25:30 | 18.07.2019 23:02:20 | 0.61389 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.0306 | 0 | 0
1152935 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516217019 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 22:29:17 | 18.07.2019 23:34:47 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0917
1152936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338874 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 22:10:35 | 18.07.2019 22:49:00 | 0.64028 | 22 | 196 | 330 | 1077 | 14.0862 | 125.4949 | 211.2924 | 689.5816
1152944 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_54869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 23:04:56 | 18.07.2019 23:52:45 | 0.79694 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 12.751 | 0 | 1.5939
1152947 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516213151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2019 23:12:27 | 19.07.2019 01:00:00 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7925
1152962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516097541 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 00:05:37 | 19.07.2019 00:54:00 | 0.80639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80639 | 0 | 0
1152971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16136 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 00:47:14 | 19.07.2019 01:20:00 | 0.54611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.5533 | 0 | 0
1152972 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 01:01:33 | 19.07.2019 01:41:00 | 0.6575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6575
1152988 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 03:35:09 | 19.07.2019 07:06:00 | 3.5142 | 0 | 0 | 17 | 276 | 0 | 0 | 59.7409 | 969.9109
1153025 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 06:08:04 | 19.07.2019 07:32:00 | 1.3989 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 4.1967 | 61.5512
1153027 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 06:16:31 | 19.07.2019 06:49:00 | 0.54139 | 2 | 581 | 7 | 3 | 1.0828 | 314.5476 | 3.7897 | 1.6242
1153044 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 06:13:40 | 19.07.2019 07:33:00 | 1.3222 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 2.6444 | 585.7435
1153053 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 06:41:10 | 19.07.2019 07:52:00 | 1.1806 | 0 | 0 | 18 | 574 | 0 | 0 | 21.2501 | 677.6414
1153057 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311395 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 06:24:26 | 19.07.2019 07:19:00 | 0.90944 | 3 | 2608 | 0 | 0 | 2.7283 | 2371.8195 | 0 | 0
1153058 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 06:43:22 | 19.07.2019 07:13:00 | 0.49389 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 697.3727 | 0 | 0
1153060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359709 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 06:48:12 | 19.07.2019 07:59:00 | 1.18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0
1153062 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6672 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 06:49:30 | 19.07.2019 12:45:00 | 5.925 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0
1153074 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2614 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 06:49:55 | 19.07.2019 07:35:00 | 0.75139 | 2 | 1648 | 19 | 973 | 1.5028 | 1238.2907 | 14.2764 | 731.1025
1153080 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 06:51:21 | 19.07.2019 07:47:00 | 0.9275 | 2 | 581 | 7 | 3 | 1.855 | 538.8775 | 6.4925 | 2.7825
1153085 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_393179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 06:57:11 | 19.07.2019 07:59:00 | 1.0303 | 0 | 0 | 14 | 866 | 0 | 0 | 14.4239 | 892.2225
1153096 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10223 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 07:18:28 | 19.07.2019 08:46:00 | 1.4589 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 75.8623 | 0 | 0
1153099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17456 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 07:20:43 | 19.07.2019 08:55:00 | 1.5714 | 0 | 0 | 6 | 227 | 0 | 0 | 9.4283 | 356.7055
1153121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56603 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 07:33:26 | 19.07.2019 08:57:00 | 1.3928 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 123.9574 | 0 | 0
1153134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 07:48:12 | 19.07.2019 09:00:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 63.4235 | 7.18
1153135 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_575 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2019 07:50:00 | 19.07.2019 16:50:00 | 9 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 3492 | 0 | 0
1153138 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 07:49:58 | 19.07.2019 09:11:00 | 1.3506 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0517 | 0
1153144 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1752 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 07:54:23 | 19.07.2019 09:04:00 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66.136
1153152 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_143151 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:02:22 | 19.07.2019 09:37:00 | 1.5772 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1544 | 0
1153153 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:04:26 | 19.07.2019 09:55:00 | 1.8428 | 0 | 0 | 16 | 3551 | 0 | 0 | 29.4845 | 6543.7118
1153160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:04:51 | 19.07.2019 11:17:00 | 3.2025 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 483.5775 | 0 | 0
1153164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:06:59 | 19.07.2019 11:04:00 | 2.9503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9503 | 0 | 0
1153165 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177325 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:03:28 | 19.07.2019 08:29:00 | 0.42556 | 16 | 9435 | 0 | 0 | 6.809 | 4015.1586 | 0 | 0
1153171 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_45581 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:07:22 | 19.07.2019 11:45:00 | 3.6272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6272 | 0
1153179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_382008 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:20:49 | 19.07.2019 09:43:00 | 1.3697 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.7394 | 1.3697
1153182 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516205687 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:25:45 | 19.07.2019 08:38:00 | 0.20417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20417
1153184 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_165796 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:21:37 | 19.07.2019 08:52:00 | 0.50639 | 0 | 847 | 5 | 149 | 0 | 428.9123 | 2.532 | 75.4521
1153185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_9364 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:25:40 | 19.07.2019 10:42:00 | 2.2722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6333 | 0 | 0
1153187 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324254 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:12:21 | 19.07.2019 09:38:00 | 1.4275 | 0 | 0 | 111 | 7 | 0 | 0 | 158.4525 | 9.9925
1153198 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:28:02 | 19.07.2019 11:36:00 | 3.1328 | 0 | 0 | 21 | 1873 | 0 | 0 | 65.7884 | 5867.6969
1153199 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_49966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:12:17 | 19.07.2019 09:41:00 | 1.4786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9572 | 0 | 0
1153200 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8606825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:31:02 | 19.07.2019 09:37:00 | 1.0994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 0
1153242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:36:14 | 19.07.2019 11:02:00 | 2.4294 | 45 | 21 | 129 | 60 | 109.3248 | 51.0182 | 313.3978 | 145.7664
1153245 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2841 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:05:21 | 22.07.2019 13:51:21 | 4.7667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 648.2671 | 0 | 0
1153246 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_265214 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:50:06 | 19.07.2019 10:10:00 | 1.3317 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 757.7202 | 0 | 0
1153248 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:35:13 | 19.07.2019 09:22:00 | 0.77972 | 37 | 12486 | 134 | 5586 | 28.8496 | 9735.5839 | 104.4825 | 4355.5159
1153249 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_99056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:50:40 | 19.07.2019 14:28:00 | 5.6222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6222
1153272 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_287383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 08:51:59 | 19.07.2019 09:32:00 | 0.66694 | 9 | 2890 | 2 | 109 | 6.0025 | 1927.4566 | 1.3339 | 72.6965
1153287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_15210 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:07:00 | 19.07.2019 11:17:00 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.6667
1153291 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_356245 , KONYA_OGMUSDIREK_58735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 15:00:44 | 22.07.2019 16:57:44 | 1.95 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 245.7 | 0 | 7.8
1153318 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:15:17 | 19.07.2019 09:56:00 | 0.67861 | 8 | 63 | 0 | 10 | 5.4289 | 42.7524 | 0 | 6.7861
1153339 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374793 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:20:02 | 19.07.2019 10:13:00 | 0.88278 | 0 | 0 | 33 | 250 | 0 | 0 | 29.1317 | 220.695
1153340 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:25 | 22.07.2019 11:36:25 | 1.6 | 0 | 1 | 47 | 497 | 0 | 1.6 | 75.2 | 795.2
1153341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328786 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:28:18 | 19.07.2019 11:19:00 | 1.845 | 0 | 0 | 62 | 98 | 0 | 0 | 114.39 | 180.81
1153347 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_61864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:30:06 | 19.07.2019 10:23:00 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167
1153366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20648 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 07:51:26 | 19.07.2019 10:59:00 | 3.1261 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.2611 | 0
1153391 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_15200 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:44:29 | 19.07.2019 10:52:00 | 1.1253 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 232.933 | 0 | 0
1153394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:45:58 | 19.07.2019 12:14:00 | 2.4672 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 291.132 | 658.7477
1153396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 14:00:38 | 22.07.2019 18:44:38 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 629.5329
1153397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:48:32 | 19.07.2019 11:23:00 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5744
1153398 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:40:32 | 19.07.2019 10:50:00 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1578
1153399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_735 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:49:31 | 19.07.2019 12:31:00 | 2.6914 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.6053 | 0
1153402 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69076 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:30:18 | 22.07.2019 10:07:18 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.4168
1153409 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:47:49 | 19.07.2019 10:59:00 | 1.1864 | 3 | 1230 | 0 | 121 | 3.5592 | 1459.2597 | 0 | 143.5532
1153410 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:55:04 | 19.07.2019 10:34:00 | 0.64889 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 11.0311 | 0 | 3.8933
1153432 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:08:56 | 19.07.2019 12:45:00 | 2.6011 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 96.2411 | 28.6122
1153437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:12:44 | 19.07.2019 11:57:00 | 1.7378 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 111.2179 | 361.4582
1153445 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_376125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:08:01 | 19.07.2019 20:19:00 | 10.1831 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 50.9153 | 244.3934
1153447 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:06:44 | 19.07.2019 10:36:00 | 0.48778 | 2 | 1653 | 29 | 1305 | 0.97556 | 806.3003 | 14.1456 | 636.5529
1153448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_180541 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:16:48 | 19.07.2019 11:21:00 | 1.07 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3.21 | 1.07 | 7.49 | 2.14
1153453 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67235 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:19:27 | 19.07.2019 11:27:00 | 1.1258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3775 | 0 | 0
1153473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36983 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:26:00 | 19.07.2019 12:21:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 69.0001 | 9.5833
1153475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88638056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:24:35 | 19.07.2019 11:24:00 | 0.99028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9514 | 0 | 0
1153484 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81570 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:33:17 | 19.07.2019 11:59:00 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4286
1153502 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_334857 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:16:14 | 19.07.2019 12:55:00 | 2.6461 | 1 | 90 | 1 | 14 | 2.6461 | 238.1499 | 2.6461 | 37.0455
1153514 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_10829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:45:23 | 19.07.2019 12:12:00 | 1.4436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.218 | 0 | 0
1153518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516078352 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:51:45 | 19.07.2019 12:15:00 | 1.3875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0
1153519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74789 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:53:43 | 19.07.2019 14:49:00 | 3.9214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9214 | 0 | 0
1153525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_57818 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:56:29 | 19.07.2019 12:52:00 | 1.9253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9253 | 0 | 0
1153532 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_316197 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:57:35 | 19.07.2019 12:51:00 | 1.8903 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1.8903 | 444.2158
1153533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 15:00:10 | 24.07.2019 16:01:10 | 1.0167 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 122.0004 | 0 | 0
1153534 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3312 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:59:59 | 19.07.2019 12:49:00 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 252.5547
1153535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 17:00:00 | 24.07.2019 17:28:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 42.9336
1153536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2813 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:09 | 25.07.2019 10:25:09 | 1.4167 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 62.3335 | 0 | 9.9167
1153537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6306 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 11:00:35 | 25.07.2019 11:42:35 | 0.7 | 0 | 65 | 0 | 21 | 0 | 45.5 | 0 | 14.7
1153540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2797 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 13:00:16 | 25.07.2019 14:18:16 | 1.3 | 0 | 56 | 0 | 22 | 0 | 72.8 | 0 | 28.6
1153541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 15:00:13 | 25.07.2019 16:14:13 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 155.3996
1153543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_262867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 17:00:36 | 25.07.2019 17:53:36 | 0.88333 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 272.949 | 0 | 0
1153547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_274619 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:36 | 26.07.2019 10:28:36 | 1.4667 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 1227.6028 | 0 | 0
1153588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286388 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:37:19 | 19.07.2019 11:46:00 | 1.1447 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 34.3416 | 3.4342
1153590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19230 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:01:56 | 19.07.2019 11:37:00 | 0.58444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58444 | 0 | 0
1153631 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580290378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:14:41 | 19.07.2019 13:17:00 | 2.0386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0772 | 0 | 0
1153633 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279862 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:11 | 25.07.2019 11:39:11 | 1.65 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 120.45 | 0 | 1.65
1153635 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_285044 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 12:00:37 | 25.07.2019 15:31:37 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 334.0836
1153636 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:17:58 | 19.07.2019 12:00:00 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 41.333
1153639 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_339174 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 10:45:21 | 19.07.2019 12:47:00 | 2.0275 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 4.055 | 95.2925
1153643 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_147665 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:11:54 | 19.07.2019 18:46:00 | 7.5683 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1367 | 0
1153646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12480 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:24:47 | 19.07.2019 12:50:00 | 1.4203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.7825 | 0 | 0
1153647 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580184912 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:14:54 | 19.07.2019 12:54:00 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6517
1153652 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:18:33 | 19.07.2019 12:29:00 | 1.1742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5225 | 0 | 0
1153654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_20837 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:24:37 | 19.07.2019 13:54:00 | 2.4897 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 9.9589 | 0 | 72.2019
1153657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:21:49 | 19.07.2019 12:04:00 | 0.70306 | 2 | 581 | 16 | 12 | 1.4061 | 408.4779 | 11.249 | 8.4367
1153662 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:32:03 | 19.07.2019 18:48:00 | 7.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2658 | 0 | 0
1153673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2064 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:03 | 25.07.2019 11:55:03 | 2.9167 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 492.9172 | 0 | 0
1153674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_260619 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 11:00:23 | 26.07.2019 12:46:23 | 1.7667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 252.6338 | 0 | 0
1153675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 11:00:12 | 26.07.2019 13:25:12 | 2.4167 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 1969.586 | 0 | 0
1153676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 15:00:32 | 26.07.2019 16:28:32 | 1.4667 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 614.5347 | 0 | 0
1153677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265777 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 17:00:36 | 26.07.2019 18:09:36 | 1.15 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 486.45 | 0 | 0
1153681 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_663788 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:30:13 | 25.07.2019 12:56:13 | 3.4333 | 0 | 174 | 0 | 4 | 0 | 597.3994 | 0 | 13.7333
1153686 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_93057 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:12:31 | 19.07.2019 12:52:00 | 1.6581 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 97.8255 | 0 | 0
1153690 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_80510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:00:01 | 22.07.2019 13:57:01 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9
1153691 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10750 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:21 | 22.07.2019 09:30:21 | 0.5 | 0 | 17 | 0 | 637 | 0 | 8.5 | 0 | 318.5
1153692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:20 | 28.07.2019 09:18:20 | 0.3 | 0 | 65 | 0 | 704 | 0 | 19.5 | 0 | 211.2
1153693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_146653 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:45:47 | 28.07.2019 09:55:47 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 430 | 0 | 0.33334 | 0 | 71.6681
1153694 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:30:43 | 28.07.2019 10:58:43 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 364.0026
1153695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 11:30:56 | 28.07.2019 12:02:56 | 0.53333 | 0 | 15 | 0 | 789 | 0 | 8 | 0 | 420.7974
1153696 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59910 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 11:00:36 | 28.07.2019 11:29:36 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 260.5149
1153698 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_34907 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:46:21 | 19.07.2019 15:59:00 | 4.2108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6325 | 0 | 0
1153700 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:41 | 22.07.2019 14:04:41 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 626.2672
1153701 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_32193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 14:01:45 | 22.07.2019 15:05:45 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 357 | 0 | 1.0667 | 0 | 380.8012
1153702 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_32193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:49 | 22.07.2019 09:59:49 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 357 | 0 | 0.98333 | 0 | 351.0488
1153705 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_77233 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:49:34 | 19.07.2019 16:53:00 | 5.0572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1144 | 0 | 0
1153706 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259804 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 11:02:44 | 28.07.2019 11:46:44 | 0.73333 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 594.7306 | 0 | 0
1153708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261295 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 13:00:34 | 28.07.2019 15:52:34 | 2.8667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.0667 | 0 | 0
1153710 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_103981 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:30:04 | 29.07.2019 14:01:04 | 4.5167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0
1153718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6672 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:51:22 | 19.07.2019 15:36:00 | 3.7439 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.4145 | 0
1153724 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:56:10 | 19.07.2019 14:40:00 | 2.7306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7306 | 0 | 0
1153745 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_75096 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2019 17:00:28 | 21.07.2019 18:41:28 | 1.6833 | 0 | 0 | 18 | 111 | 0 | 0 | 30.2999 | 186.8496
1153755 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5365 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 15:00:48 | 28.07.2019 18:06:48 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 186
1153756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_4433 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:16 | 23.07.2019 11:37:16 | 2.6167 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 23.55 | 0 | 2.6167
1153757 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_28364 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 13:00:36 | 23.07.2019 17:10:36 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 129.1668
1153758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_47193 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 16:00:38 | 25.07.2019 19:17:38 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 105.0666
1153759 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_26523 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:04:35 | 28.07.2019 14:02:35 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 4.9667 | 0 | 134.1001
1153781 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_28088 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 12:24:48 | 19.07.2019 14:02:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 165.24
1153783 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_31308 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 09:58:39 | 19.07.2019 14:33:00 | 4.5725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.145 | 0
1153790 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 11:19:57 | 19.07.2019 12:35:00 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5017
1153807 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 12:42:21 | 19.07.2019 20:09:00 | 7.4442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4442 | 0 | 0
1153827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105205 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2019 13:00:52 | 19.07.2019 15:11:00 | 2.1689 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 97.6 | 2.1689
1153830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 13:04:44 | 19.07.2019 13:41:00 | 0.60444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60444 | 0 | 0
1153842 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_86039 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 13:28:39 | 19.07.2019 17:36:00 | 4.1225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1225
1153849 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135548 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:56 | 26.07.2019 17:24:56 | 8.4 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 697.2 | 0 | 8.4
1153850 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_97570 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 10:27:18 | 24.07.2019 16:27:18 | 6 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 630 | 0 | 18
1153859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 13:43:08 | 19.07.2019 15:42:00 | 1.9811 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 564.6164 | 0 | 0
1153865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_440840 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:09 | 22.07.2019 10:25:09 | 1.4167 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 29.7501 | 0 | 8.5
1153866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_223340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:31:52 | 22.07.2019 11:31:52 | 2 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 6
1153867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_430114 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:12 | 22.07.2019 11:59:12 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3.9667 | 0 | 27.7666
1153869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_431572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:31:40 | 22.07.2019 13:53:40 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667
1153870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_83763 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:30:00 | 22.07.2019 14:56:00 | 1.4333 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 20.0666 | 0 | 7.1666
1153872 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:29 | 23.07.2019 11:09:29 | 1.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0
1153874 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_170089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 13:54:11 | 19.07.2019 15:30:00 | 1.5969 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3878 | 0
1153876 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_113541 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:40 | 22.07.2019 11:39:40 | 2.65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0
1153877 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5256 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:30:51 | 22.07.2019 15:21:51 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 5.55 | 0 | 49.95
1153878 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_305181 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 08:30:00 | 26.07.2019 10:08:00 | 1.6333 | 0 | 76 | 0 | 14 | 0 | 124.1331 | 0 | 22.8666
1153879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_7804 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 13:56:33 | 19.07.2019 15:19:00 | 1.3742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8708 | 0 | 0
1153882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 13:58:23 | 19.07.2019 16:10:00 | 2.1936 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 456.2709
1153903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516246730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 14:12:16 | 19.07.2019 14:44:00 | 0.52889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5867 | 0 | 0
1153923 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_122125 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 14:16:08 | 19.07.2019 15:47:00 | 1.5144 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.7166 | 0 | 0
1153935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 14:23:56 | 19.07.2019 18:49:00 | 4.4178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2533 | 0 | 0
1153948 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382064 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 14:29:30 | 19.07.2019 15:44:00 | 1.2417 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0
1153959 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_327803 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:10:15 | 23.07.2019 12:50:15 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
1153960 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_231965 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:20:25 | 24.07.2019 13:19:25 | 3.9833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 565.6329 | 0 | 0
1153975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91972 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:44:51 | 23.07.2019 11:00:51 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 7.6 | 0 | 45.6001
1153977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93864 , NIGDE_AGDIREK_94856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 13:30:25 | 23.07.2019 17:14:25 | 3.7333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 447.9996 | 0 | 0
1153978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_6730 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 14:51:14 | 19.07.2019 16:24:00 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 60.2983
1153983 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382194 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 14:54:08 | 19.07.2019 15:53:00 | 0.98111 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 33.3577 | 1.9622
1153997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_68468 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 15:01:29 | 19.07.2019 16:07:00 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 86.2633
1154004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2130 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 15:04:28 | 19.07.2019 18:29:00 | 3.4089 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 228.3956
1154005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516129148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 15:04:41 | 19.07.2019 17:45:00 | 2.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6719
1154010 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:15 | 22.07.2019 14:43:15 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 285.8335
1154011 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_31735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 14:00:38 | 22.07.2019 18:07:38 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 279.9336
1154012 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_28290 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:46 | 23.07.2019 14:01:46 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1
1154013 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 14:00:00 | 23.07.2019 19:25:00 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 270.8335
1154018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_447846 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:37 | 24.07.2019 10:37:37 | 1.6167 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 93.7669 | 0 | 0
1154020 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8606825 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 15:11:39 | 19.07.2019 22:19:00 | 7.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1225 | 0 | 0
1154023 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_1777 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:00:09 | 22.07.2019 14:45:09 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 1.75 | 239.75
1154030 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_318293 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:00:03 | 26.07.2019 10:55:03 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1.8333 | 0 | 9.1667
1154031 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_18921 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:30:11 | 23.07.2019 16:03:11 | 6.55 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 170.3 | 0 | 0
1154032 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_218293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:09 | 23.07.2019 13:00:09 | 4 | 0 | 683 | 10 | 4 | 0 | 2732 | 40 | 16
1154033 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_311025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 12:30:33 | 22.07.2019 16:04:33 | 3.5667 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 206.8669 | 0 | 3.5667
1154038 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_124591 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 15:17:59 | 19.07.2019 17:02:00 | 1.7336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 0 | 0
1154053 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_37660 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 15:25:42 | 19.07.2019 17:33:00 | 2.1217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1217 | 0
1154090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104012 , KONYA_ENHDIREK_15153 , KONYA_ENHDIREK_15156 , KONYA_ENHDIREK_164034 , KONYA_ENHDIREK_92445 , KONYA_ENHDIREK_92460 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 11:00:53 | 27.07.2019 18:24:53 | 7.4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66.6 | 66.6
1154096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_151375 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:00 | 27.07.2019 11:00:00 | 2 | 1 | 33 | 194 | 110 | 2 | 66 | 388 | 220
1154097 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39503 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 13:55:10 | 24.07.2019 15:19:10 | 1.4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
1154099 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 15:33:36 | 19.07.2019 16:18:00 | 0.74 | 3 | 480 | 0 | 2 | 2.22 | 355.2 | 0 | 1.48
1154123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_395918 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2019 16:18:15 | 19.07.2019 21:43:00 | 5.4125 | 2 | 469 | 0 | 0 | 10.825 | 2538.4625 | 0 | 0
1154130 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_360210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:42 | 22.07.2019 17:20:42 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75
1154132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_5270 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 16:20:08 | 19.07.2019 17:02:00 | 0.69778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69778 | 0
1154134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_3303 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 15:30:41 | 25.07.2019 16:52:41 | 1.3667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 105.2336 | 0 | 0
1154135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166321 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:40:00 | 26.07.2019 12:40:00 | 3 | 0 | 0 | 53 | 62 | 0 | 0 | 159 | 186
1154147 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_342454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 16:31:17 | 19.07.2019 20:03:00 | 3.5286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0572
1154150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 16:35:21 | 19.07.2019 16:47:00 | 0.19417 | 0 | 2 | 148 | 290 | 0 | 0.38834 | 28.7372 | 56.3093
1154151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580314280 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 16:35:19 | 19.07.2019 17:51:00 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2614
1154168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_83655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 16:48:18 | 19.07.2019 17:41:00 | 0.87833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87833 | 0 | 0
1154178 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_49968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 16:53:12 | 19.07.2019 20:08:00 | 3.2467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2467 | 0 | 0
1154256 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284597 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 17:07:08 | 19.07.2019 17:50:00 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71444
1154265 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 17:07:45 | 19.07.2019 17:48:00 | 0.67083 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.2373 | 0 | 0
1154277 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95569 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 11:00:53 | 22.07.2019 13:01:53 | 2.0167 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 806.668 | 0 | 0
1154290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2548 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 17:13:15 | 19.07.2019 18:14:00 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72.9
1154292 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_258917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 08:30:43 | 22.07.2019 09:40:43 | 1.1667 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 180.8339 | 0 | 2.3333
1154295 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_64768 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:00:45 | 22.07.2019 14:33:45 | 1.55 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 162.75 | 0 | 1.55
1154296 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_266150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 15:30:14 | 22.07.2019 16:33:14 | 1.05 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 171.15 | 0 | 0
1154297 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_2372058 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:45 | 22.07.2019 12:01:45 | 3.0167 | 0 | 177 | 1 | 0 | 0 | 533.9506 | 3.0167 | 0
1154310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77673 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 17:18:33 | 19.07.2019 20:17:00 | 2.9742 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9483
1154311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:30:19 | 22.07.2019 14:10:19 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.6667
1154312 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 08:30:32 | 22.07.2019 09:29:32 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.7833
1154313 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_14319 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 12:01:38 | 22.07.2019 12:54:38 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52.9998 | 0 | 0
1154328 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_81559 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:01 | 22.07.2019 18:46:01 | 9.7667 | 1 | 845 | 3 | 100 | 9.7667 | 8252.8361 | 29.3 | 976.667
1154343 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_72995 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:36 | 22.07.2019 12:23:36 | 3.3833 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 202.9998 | 0 | 3.3833
1154347 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27894 , KARAMAN_TRAFOBINATIP_55159 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:27 | 23.07.2019 17:07:27 | 8.1167 | 1 | 457 | 0 | 0 | 8.1167 | 3709.3182 | 0 | 0
1154353 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20204 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:22 | 23.07.2019 11:42:22 | 2.7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0
1154356 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_575 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2019 17:34:37 | 19.07.2019 18:05:00 | 0.50639 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 196.4793 | 0 | 0
1154360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_52089 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:00 | 22.07.2019 10:23:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.45
1154362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516161369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 17:37:16 | 19.07.2019 18:15:00 | 0.62889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62889 | 0 | 0
1154370 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_139624 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:36 | 25.07.2019 16:57:36 | 7.95 | 1 | 182 | 5 | 133 | 7.95 | 1446.9 | 39.75 | 1057.35
1154373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 14:15:18 | 22.07.2019 15:03:18 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 68
1154374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_34281 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:45:14 | 22.07.2019 11:41:14 | 0.93333 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 217.4659 | 0 | 0.93333
1154375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:15:50 | 22.07.2019 09:57:51 | 0.70028 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 74.93 | 0 | 0
1154376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGAGTRF_183502 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:03:22 | 22.07.2019 10:11:22 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.8665
1154378 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12934 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12935 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 13:00:38 | 23.07.2019 17:05:38 | 4.0833 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 436.9163 | 0 | 0
1154379 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166967 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 17:35:12 | 19.07.2019 19:28:00 | 1.88 | 0 | 0 | 33 | 353 | 0 | 0 | 62.04 | 663.64
1154391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7190 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 17:46:35 | 19.07.2019 18:50:00 | 1.0569 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 27.4804 | 8.4555
1154392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_36078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 17:46:23 | 19.07.2019 22:19:00 | 4.5436 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 881.4603
1154396 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_294306 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 17:44:23 | 19.07.2019 18:31:00 | 0.77694 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4.6616 | 2.3308 | 0 | 0
1154426 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_2161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 18:03:54 | 19.07.2019 20:06:00 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 404.965
1154435 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_92010 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 17:00:34 | 19.07.2019 20:15:00 | 3.2406 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.165 | 0
1154442 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188455 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 18:00:40 | 19.07.2019 18:46:00 | 0.75556 | 0 | 0 | 9 | 157 | 0 | 0 | 6.8 | 118.6229
1154470 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 18:18:24 | 19.07.2019 19:07:00 | 0.81 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 0
1154484 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59682 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 18:34:00 | 19.07.2019 19:34:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1154485 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 15:46:33 | 19.07.2019 19:28:00 | 3.6908 | 0 | 0 | 52 | 218 | 0 | 0 | 191.9232 | 804.6009
1154487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_25079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 18:33:30 | 19.07.2019 20:21:00 | 1.7917 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 129.0002 | 0 | 0
1154499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 18:43:53 | 19.07.2019 19:58:00 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.2937
1154500 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_40887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 18:45:10 | 19.07.2019 20:36:00 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 175.4859
1154501 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2019 18:39:16 | 20.07.2019 00:24:00 | 5.7456 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1752.3958 | 0 | 0
1154512 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_55710 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 18:01:49 | 19.07.2019 20:39:00 | 2.6197 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.6197 | 31.4366
1154513 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_19307 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 18:47:59 | 19.07.2019 20:09:00 | 1.3503 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 157.9828 | 0
1154543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_88491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:01:16 | 19.07.2019 21:39:00 | 2.6289 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 92.0112
1154560 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_86084 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 18:17:28 | 19.07.2019 19:25:00 | 1.1256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6278 | 0 | 0
1154574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_84600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:19:14 | 19.07.2019 19:47:00 | 0.46278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.4045 | 0 | 0
1154579 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349845 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:08:12 | 19.07.2019 20:42:00 | 1.5633 | 37 | 12489 | 159 | 5689 | 57.8432 | 19524.4284 | 248.5695 | 8893.7844
1154581 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184506 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:23:29 | 19.07.2019 20:36:00 | 1.2086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 0 | 0
1154583 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_153999 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:24:13 | 19.07.2019 20:39:00 | 1.2464 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7392 | 0
1154584 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100688 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:24:38 | 19.07.2019 21:50:00 | 2.4228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2683 | 0 | 0
1154590 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67231 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:25:58 | 19.07.2019 20:37:00 | 1.1839 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.655 | 0 | 0
1154604 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_396605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:34:59 | 19.07.2019 20:49:00 | 1.2336 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53.0452 | 0 | 0
1154607 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_446670 , KONYA_AGPANOBOX_3225 , KONYA_AGPANOBOX_3228 , KONYA_AGPANOBOX_6815 , KONYA_AGPANOBOX_6828 , KONYA_REKORTMAN_516187210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 09:00:13 | 22.07.2019 09:59:13 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 587 | 0 | 3.9333 | 0 | 577.2147
1154609 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_157472 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 10:00:01 | 22.07.2019 10:51:01 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 885 | 0 | 0.85 | 0 | 752.25
1154611 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_54445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 11:00:28 | 22.07.2019 11:49:28 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 380 | 0 | 1.6333 | 0 | 310.3346
1154612 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_91239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 13:00:20 | 22.07.2019 13:45:20 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 367 | 0 | 0.75 | 0 | 275.25
1154613 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_319078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 14:00:26 | 22.07.2019 14:30:26 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 531 | 0 | 25 | 0 | 265.5
1154614 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_355801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 15:00:35 | 22.07.2019 15:32:35 | 0.53333 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 179.1989 | 0 | 0
1154621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:24:39 | 19.07.2019 20:09:00 | 0.73917 | 4 | 3 | 34 | 153 | 2.9567 | 2.2175 | 25.1318 | 113.093
1154633 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8619054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:45:29 | 19.07.2019 21:43:00 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9586
1154638 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_101366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:48:19 | 19.07.2019 21:35:00 | 1.7781 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.676 | 0 | 0
1154641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_38649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:41:55 | 19.07.2019 21:16:00 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.4973
1154645 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:57:48 | 19.07.2019 21:24:00 | 1.4367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7467 | 0 | 0
1154647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30621 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:55:38 | 19.07.2019 21:35:00 | 1.6561 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1.6561 | 289.8193
1154662 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_67708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 20:03:26 | 19.07.2019 21:30:00 | 1.4428 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5422
1154666 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_103219 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 20:06:07 | 19.07.2019 22:15:00 | 2.1481 | 0 | 0 | 6 | 101 | 0 | 0 | 12.8884 | 216.9541
1154703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:36:54 | 20.07.2019 00:01:00 | 4.4017 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 145.2551
1154715 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17199 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 20:31:41 | 19.07.2019 21:13:00 | 0.68861 | 0 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0 | 20.6583 | 32.3647
1154735 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76076 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 20:50:02 | 19.07.2019 21:44:00 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89944
1154740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 20:55:58 | 19.07.2019 21:35:00 | 0.65056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | 0 | 0
1154753 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516134446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 21:08:13 | 19.07.2019 21:57:00 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6261
1154766 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580314162 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 19:14:24 | 19.07.2019 22:05:00 | 2.8433 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 0
1154769 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_51258 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 21:31:10 | 19.07.2019 23:00:00 | 1.4806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 0
1154772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 21:34:54 | 19.07.2019 23:31:11 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 364.3553
1154790 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 22:22:12 | 19.07.2019 22:58:00 | 0.59667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24.4635 | 0 | 0
1154797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 22:26:23 | 19.07.2019 22:52:00 | 0.42694 | 19 | 1384 | 0 | 31 | 8.1119 | 590.885 | 0 | 13.2351
1154800 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580213709 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 22:43:59 | 20.07.2019 00:31:00 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7836
1154810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 23:10:34 | 20.07.2019 01:03:00 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 166.7762
1154826 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_87464 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2019 15:40:30 | 20.07.2019 00:55:00 | 9.2417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.45
1154833 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376713 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 01:30:56 | 20.07.2019 02:43:00 | 1.2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2011
1154839 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 02:55:05 | 20.07.2019 04:02:00 | 1.1153 | 1 | 425 | 6 | 602 | 1.1153 | 473.994 | 6.6917 | 671.3986
1154870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_280 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 05:21:23 | 20.07.2019 07:09:00 | 1.7936 | 0 | 201 | 0 | 4 | 0 | 360.5156 | 0 | 7.1744
1154871 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 05:59:53 | 20.07.2019 08:22:00 | 2.3686 | 0 | 0 | 30 | 770 | 0 | 0 | 71.0583 | 1823.8297
1154883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361476 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 06:10:34 | 20.07.2019 08:38:00 | 2.4572 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 14.7433 | 76.1738
1154888 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_392931 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 06:22:31 | 20.07.2019 13:10:00 | 6.7914 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 156.202 | 67.9139
1154892 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_164461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 06:26:04 | 20.07.2019 08:06:00 | 1.6656 | 0 | 0 | 16 | 498 | 0 | 0 | 26.649 | 829.4489
1154896 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:01:17 | 20.07.2019 09:19:00 | 1.2953 | 0 | 0 | 188 | 1937 | 0 | 0 | 243.5126 | 2508.9574
1154899 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 06:25:11 | 20.07.2019 07:10:00 | 0.74694 | 1 | 12 | 15 | 125 | 0.74694 | 8.9633 | 11.2041 | 93.3675
1154900 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 05:41:13 | 20.07.2019 08:16:00 | 2.5797 | 0 | 0 | 26 | 350 | 0 | 0 | 67.0727 | 902.902
1154918 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_333509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 06:39:52 | 20.07.2019 07:00:00 | 0.33556 | 1 | 404 | 26 | 3713 | 0.33556 | 135.5662 | 8.7246 | 1245.9343
1154925 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 06:47:44 | 20.07.2019 08:54:00 | 2.1044 | 1 | 321 | 0 | 2 | 2.1044 | 675.5252 | 0 | 4.2089
1154931 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 06:56:00 | 20.07.2019 07:59:00 | 1.05 | 0 | 0 | 261 | 1552 | 0 | 0 | 274.05 | 1629.6
1154954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319481 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:10:26 | 20.07.2019 07:36:00 | 0.42611 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 853.9244 | 0 | 0
1154955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_323224 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:09:35 | 20.07.2019 07:53:00 | 0.72361 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 503.6326 | 0 | 0
1154958 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_165589 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:22:59 | 20.07.2019 09:38:00 | 2.2503 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.0011 | 2.2503
1154963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2240826 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:23:31 | 20.07.2019 10:37:00 | 3.2247 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 103.191 | 6.4494
1154965 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_392672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:10:00 | 20.07.2019 07:32:00 | 0.36667 | 4 | 2088 | 45 | 5440 | 1.4667 | 765.607 | 16.5002 | 1994.6848
1154972 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11617 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:22:26 | 20.07.2019 09:12:00 | 1.8261 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 348.787 | 0 | 0
1154974 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:03:31 | 20.07.2019 07:51:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 22.9503 | 486.7049
1154980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:24:55 | 20.07.2019 08:01:00 | 0.60139 | 4 | 527 | 2 | 447 | 2.4056 | 316.9325 | 1.2028 | 268.8213
1154987 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_112407 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:40:41 | 20.07.2019 10:10:00 | 2.4886 | 0 | 0 | 2 | 401 | 0 | 0 | 4.9772 | 997.9326
1155006 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:56:29 | 20.07.2019 09:37:00 | 1.6753 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15.0775 | 6.7011
1155011 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516296156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:04:00 | 20.07.2019 10:49:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75
1155014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105205 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:00:22 | 20.07.2019 10:40:00 | 2.6606 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 119.7252 | 2.6606
1155024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57523 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:42:49 | 20.07.2019 08:41:00 | 0.96972 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 301.5829 | 0 | 0
1155025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_81069 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:58:45 | 20.07.2019 08:53:00 | 0.90417 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 572.3396 | 0 | 0
1155036 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_1368 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:11:14 | 20.07.2019 09:00:00 | 0.81278 | 0 | 0 | 3 | 877 | 0 | 0 | 2.4383 | 712.8081
1155040 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320089 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:06:54 | 20.07.2019 09:07:00 | 1.0017 | 0 | 0 | 22 | 38 | 0 | 0 | 22.0367 | 38.0635
1155049 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_21426 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:10:12 | 20.07.2019 11:05:00 | 2.9133 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0
1155051 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_143088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:23:13 | 20.07.2019 09:34:00 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1797
1155062 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87848 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:25:00 | 20.07.2019 09:40:00 | 1.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0
1155063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_17375 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:28:39 | 20.07.2019 09:48:00 | 1.3225 | 0 | 0 | 9 | 544 | 0 | 0 | 11.9025 | 719.44
1155067 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_127856 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:59:49 | 20.07.2019 10:13:00 | 2.2197 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7578 | 0
1155068 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 07:07:49 | 20.07.2019 08:38:00 | 1.5031 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 4.5092 | 514.0465
1155073 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516055347 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:33:12 | 20.07.2019 09:25:00 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86333
1155085 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:40:19 | 20.07.2019 09:12:00 | 0.52806 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.0102 | 0 | 0
1155091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88654712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:43:08 | 20.07.2019 12:14:00 | 3.5144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5144
1155121 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289083 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:39:30 | 20.07.2019 11:45:00 | 3.0917 | 0 | 0 | 80 | 570 | 0 | 0 | 247.3336 | 1762.2519
1155123 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_150383 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:51:11 | 20.07.2019 09:29:00 | 0.63028 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 70.5914 | 0 | 0
1155127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_46948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:52 | 23.07.2019 13:48:52 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.6
1155134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:58:35 | 20.07.2019 11:29:00 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.1804
1155136 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_14135 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 09:00:19 | 20.07.2019 10:20:00 | 1.3281 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2.6561 | 119.5254
1155137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12623 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:22:04 | 20.07.2019 09:11:00 | 0.81556 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 75.0315 | 0 | 0
1155141 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 12:33:17 | 25.07.2019 16:33:17 | 4 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 224 | 0 | 8
1155149 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:43:04 | 20.07.2019 09:19:00 | 0.59889 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 8.9833 | 116.1847
1155151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5080 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:15:45 | 23.07.2019 10:34:45 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.4001
1155152 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5183 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:30:43 | 23.07.2019 09:42:43 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.2
1155153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 08:45:19 | 23.07.2019 09:07:19 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.2001
1155159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 11:15:22 | 22.07.2019 12:08:22 | 0.88333 | 0 | 951 | 0 | 4 | 0 | 840.0468 | 0 | 3.5333
1155165 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_443838 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 16:00:57 | 25.07.2019 17:58:57 | 1.9667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 159.3003 | 0 | 0
1155167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49700 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:53 | 24.07.2019 15:19:53 | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 303.2002
1155170 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 08:36:51 | 20.07.2019 09:55:00 | 1.3025 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 123.7375 | 1000.32
1155186 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_47936 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 09:06:58 | 20.07.2019 09:56:00 | 0.81722 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.2689 | 0.81722
1155189 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_331809 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 09:21:14 | 20.07.2019 10:13:00 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 319.2286
1155194 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11340 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 09:23:55 | 20.07.2019 11:09:00 | 1.7514 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.7514 | 87.5695
1155206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_3861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 11:45:56 | 23.07.2019 11:52:56 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.9167
1155207 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 11:00:32 | 23.07.2019 11:20:32 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 20.3331
1155212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_310361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 15:30:53 | 23.07.2019 18:02:53 | 2.5333 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 390.1328 | 0 | 0
1155216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_188984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 13:30:08 | 23.07.2019 15:45:08 | 2.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
1155217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:29 | 23.07.2019 11:06:29 | 1.1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
1155218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28419 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:51 | 23.07.2019 12:01:51 | 3.0167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 162.9002 | 0 | 0
1155221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_80238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 09:38:34 | 20.07.2019 11:33:00 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8144
1155223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_38076 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 09:39:49 | 20.07.2019 11:29:00 | 1.8197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6394 | 0 | 0
1155225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_125568 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 09:41:48 | 20.07.2019 10:26:00 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.21
1155235 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194949 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 09:49:27 | 20.07.2019 11:37:00 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5475
1155241 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 09:50:21 | 20.07.2019 11:09:00 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 281.8284
1155250 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190807 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:51 | 23.07.2019 16:46:51 | 7.7667 | 0 | 54 | 0 | 1058 | 0 | 419.4002 | 0 | 8217.1369
1155251 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28052 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 09:53:12 | 20.07.2019 15:40:00 | 5.78 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.24 | 0
1155255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_110432 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 17:00:58 | 23.07.2019 19:34:58 | 2.5667 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 35.9334 | 0 | 2.5667
1155256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2582620 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:45:56 | 25.07.2019 14:57:56 | 4.2 | 0 | 1 | 13 | 27 | 0 | 4.2 | 54.6 | 113.4
1155258 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_141220 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 06:27:42 | 20.07.2019 10:34:00 | 4.105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0
1155265 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580271127 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 09:55:58 | 20.07.2019 12:10:00 | 2.2339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9356 | 0 | 0
1155275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83629 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 10:06:20 | 20.07.2019 13:29:00 | 3.3778 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 236.4446 | 0 | 0
1155279 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_173092 , NIGDE_TRAFOBINATIP_148991 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:10 | 24.07.2019 16:37:10 | 7.6167 | 0 | 7 | 1 | 90 | 0 | 53.3167 | 7.6167 | 685.5003
1155282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8791 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 10:07:07 | 20.07.2019 11:43:00 | 1.5981 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.3825 | 0 | 0
1155285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45035 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 14:30:16 | 22.07.2019 18:00:16 | 3.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
1155286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516215122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 10:07:52 | 20.07.2019 16:34:00 | 6.4356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.6134 | 0 | 0
1155298 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 10:18:31 | 20.07.2019 13:49:00 | 3.5081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0161 | 0 | 0
1155311 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 10:21:56 | 20.07.2019 11:24:00 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3788
1155319 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329294 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 10:29:19 | 20.07.2019 13:06:00 | 2.6114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6114
1155325 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_11929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 10:32:20 | 20.07.2019 11:22:00 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.0723
1155330 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_44683 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.07.2019 10:33:56 | 20.07.2019 14:39:00 | 4.0844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0844
1155335 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:30 | 24.07.2019 09:37:30 | 0.61667 | 3 | 423 | 9 | 119 | 1.85 | 260.8514 | 5.55 | 73.3837
1155337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20249 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:17 | 23.07.2019 14:30:17 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 850.5
1155342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 10:41:08 | 20.07.2019 12:12:00 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5433
1155345 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_102296 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:05 | 23.07.2019 10:21:05 | 1.35 | 2 | 0 | 50 | 0 | 2.7 | 0 | 67.5 | 0
1155349 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_305 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:30:18 | 24.07.2019 16:28:18 | 6.9667 | 0 | 0 | 9 | 119 | 0 | 0 | 62.7 | 829.0337
1155358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_14317 , KARAMAN_OGMUSDIREK_2141 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 10:00:52 | 24.07.2019 12:57:52 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 424.8
1155363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30319 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 15:30:15 | 23.07.2019 18:07:15 | 2.6167 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 146.5335 | 0 | 0
1155364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_286575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:48 | 23.07.2019 11:39:48 | 2.65 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 140.45 | 0 | 0
1155368 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 16:30:16 | 24.07.2019 16:50:16 | 0.33333 | 3 | 423 | 9 | 119 | 0.99999 | 140.9986 | 3 | 39.6663
1155370 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_18000 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:25 | 23.07.2019 15:16:25 | 5.2667 | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 | 0 | 10.5333 | 1290.3341
1155373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_60413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 14:00:06 | 24.07.2019 16:43:06 | 2.7167 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 627.5508 | 0 | 0
1155374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:07 | 24.07.2019 09:15:07 | 0.25 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 2.5
1155383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 17:51:18 | 20.07.2019 18:23:00 | 0.52833 | 2 | 581 | 16 | 12 | 1.0567 | 306.9597 | 8.4533 | 6.34
1155426 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_6033 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:03 | 25.07.2019 16:52:03 | 7.8667 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15.7333 | 0 | 0 | 23.6
1155427 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1274 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1656 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260791 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:18 | 27.07.2019 18:25:18 | 9.4167 | 0 | 656 | 0 | 4 | 0 | 6177.3355 | 0 | 37.6667
1155428 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_640528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:48 | 28.07.2019 17:59:48 | 8.9833 | 4 | 1382 | 3 | 415 | 35.9333 | 12414.9621 | 26.95 | 3728.0819
1155431 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28269 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:30:05 | 27.07.2019 14:32:05 | 5.0333 | 2 | 829 | 0 | 0 | 10.0667 | 4172.6306 | 0 | 0
1155432 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8988 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261468 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:12 | 23.07.2019 11:53:12 | 2.8833 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 253.733 | 0 | 14.4167
1155441 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_2568169 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 13:00:25 | 23.07.2019 15:59:25 | 2.9833 | 2 | 680 | 26 | 18 | 5.9667 | 2028.6644 | 77.5666 | 53.6999
1155477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97054 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 11:39:00 | 20.07.2019 12:36:00 | 0.95 | 8 | 192 | 23 | 15 | 7.6 | 182.4 | 21.85 | 14.25
1155479 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_187907 , KARAMAN_OGMUSDIREK_5220 , KARAMAN_TRAFOBINATIP_65799 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:39 | 28.07.2019 13:42:39 | 4.7 | 1 | 941 | 0 | 1 | 4.7 | 4422.7 | 0 | 4.7
1155480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 10:05:42 | 20.07.2019 12:51:00 | 2.755 | 6 | 1 | 128 | 16 | 16.53 | 2.755 | 352.64 | 44.08
1155495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94098 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 11:31:47 | 20.07.2019 16:49:00 | 5.2869 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.4347
1155500 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222897 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 11:47:50 | 20.07.2019 11:59:00 | 0.18611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18611
1155518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516053283 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 11:57:02 | 20.07.2019 12:52:00 | 0.91611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91611 | 0 | 0
1155526 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 12:01:23 | 20.07.2019 12:37:00 | 0.59361 | 0 | 0 | 44 | 28 | 0 | 0 | 26.1188 | 16.6211
1155549 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2062037 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 10:00:01 | 24.07.2019 14:59:01 | 4.9833 | 0 | 6 | 0 | 119 | 0 | 29.9 | 0 | 593.0163
1155553 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_4734 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 17:00:09 | 22.07.2019 17:48:09 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0
1155559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235879 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 12:21:51 | 20.07.2019 12:35:00 | 0.21917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21917 | 0 | 0
1155561 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516071169 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 12:21:32 | 20.07.2019 15:08:00 | 2.7744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7744 | 0 | 0
1155572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_46185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 12:27:14 | 20.07.2019 14:15:00 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7961
1155594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252782 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 12:37:32 | 20.07.2019 13:42:00 | 1.0744 | 6 | 3467 | 0 | 0 | 6.4466 | 3725.0835 | 0 | 0
1155595 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234006 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:10:18 | 25.07.2019 13:45:18 | 3.5833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 680.8327 | 0 | 0
1155598 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8791 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 12:42:37 | 20.07.2019 18:11:00 | 5.4731 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.2575 | 0 | 0
1155600 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222897 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 12:42:58 | 20.07.2019 12:56:00 | 0.21722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21722
1155602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286388 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 12:32:56 | 20.07.2019 13:45:00 | 1.2011 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 36.0333 | 3.6033
1155605 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 12:47:42 | 20.07.2019 14:02:00 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4767
1155606 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_291510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:11 | 24.07.2019 12:00:11 | 3 | 0 | 153 | 0 | 6 | 0 | 459 | 0 | 18
1155607 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279608 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 13:00:05 | 24.07.2019 15:10:05 | 2.1667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.5001 | 0 | 0
1155609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39681 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 12:48:58 | 20.07.2019 15:43:00 | 2.9006 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5028 | 0
1155611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_917005 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:42 | 23.07.2019 14:07:42 | 4.1167 | 0 | 475 | 4 | 8 | 0 | 1955.4182 | 16.4667 | 32.9334
1155612 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_398987 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:05:32 | 24.07.2019 11:42:32 | 2.6167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.4834 | 0 | 0
1155613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_450647 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 12:00:01 | 24.07.2019 13:29:01 | 1.4833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.6666 | 0 | 0
1155621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91044 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:50 | 24.07.2019 11:37:50 | 2.6167 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 546.884 | 0 | 0
1155629 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_6401 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2019 18:13:20 | 22.07.2019 18:44:20 | 0.51667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0
1155633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10252 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 13:03:43 | 20.07.2019 14:23:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.3214 | 11.8925
1155635 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261049 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:35 | 25.07.2019 14:56:35 | 5.9333 | 0 | 890 | 0 | 51 | 0 | 5280.6637 | 0 | 302.5998
1155637 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_78299 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:03 | 27.07.2019 13:01:03 | 4.0167 | 2 | 477 | 2 | 79 | 8.0333 | 1915.9516 | 8.0333 | 317.3169
1155638 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26875 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:48 | 24.07.2019 11:46:48 | 2.7667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 188.1336 | 0 | 0
1155639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27713 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:30:20 | 23.07.2019 10:00:20 | 0.5 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
1155640 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19614 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:44 | 25.07.2019 16:16:44 | 6.2667 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 357.2002 | 0 | 12.5333
1155641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23506 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 14:00:23 | 24.07.2019 19:08:23 | 5.1333 | 0 | 152 | 0 | 17 | 0 | 780.2662 | 0 | 87.2666
1155650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:44 | 23.07.2019 11:22:44 | 1.3667 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9334 | 0
1155652 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339817 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 08:30:51 | 23.07.2019 13:57:51 | 5.45 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 0 | 27.25 | 1133.6
1155658 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 10:46:34 | 20.07.2019 14:06:00 | 3.3239 | 0 | 0 | 25 | 98 | 0 | 0 | 83.0973 | 325.7412
1155661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_137613 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 14:00:56 | 23.07.2019 15:06:56 | 1.1 | 1 | 1 | 223 | 319 | 1.1 | 1.1 | 245.3 | 350.9
1155666 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 13:20:55 | 20.07.2019 14:46:00 | 1.4181 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.9599 | 0 | 0
1155669 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:35 | 23.07.2019 13:56:35 | 4.9333 | 0 | 2 | 10 | 982 | 0 | 9.8667 | 49.3333 | 4844.5301
1155673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12135 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:59 | 23.07.2019 11:44:59 | 2.7333 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 131.1998 | 0 | 13.6667
1155677 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_86985 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:30:00 | 23.07.2019 13:20:00 | 3.8333 | 0 | 377 | 3 | 81 | 0 | 1445.1654 | 11.5 | 310.4997
1155680 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42578 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:36 | 25.07.2019 12:19:36 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1667
1155681 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_57971 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 07:00:55 | 23.07.2019 07:27:55 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 176 | 0 | 0.9 | 0 | 79.2
1155682 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_153522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 08:00:54 | 23.07.2019 09:01:54 | 1.0167 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 146.4005 | 0 | 1.0167
1155684 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_148158 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 09:00:49 | 23.07.2019 09:51:49 | 0.85 | 0 | 99 | 0 | 187 | 0 | 84.15 | 0 | 158.95
1155685 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48592 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:00:31 | 23.07.2019 10:49:31 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 425 | 0 | 6.5334 | 0 | 347.0847
1155687 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48593 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 13:30:21 | 27.07.2019 14:26:21 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.3999
1155689 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_257498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 11:11:41 | 23.07.2019 13:11:41 | 2 | 7 | 893 | 12 | 572 | 14 | 1786 | 24 | 1144
1155697 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:00 | 24.07.2019 13:42:00 | 4.7 | 1 | 0 | 12 | 134 | 4.7 | 0 | 56.4 | 629.8
1155700 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1660 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:09 | 25.07.2019 11:01:09 | 1.0167 | 0 | 269 | 0 | 4 | 0 | 273.4842 | 0 | 4.0667
1155709 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260413 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 11:00:50 | 23.07.2019 11:58:50 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 1004 | 0 | 7.7334 | 0 | 970.5367
1155712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9614 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:33:31 | 24.07.2019 11:23:31 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 1098.1647
1155719 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4769 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 13:16:46 | 20.07.2019 14:40:00 | 1.3872 | 0 | 0 | 174 | 301 | 0 | 0 | 241.3763 | 417.5532
1155722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050134 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 13:46:55 | 20.07.2019 15:07:00 | 1.3347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3347 | 0 | 0
1155726 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516251013 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 13:48:30 | 20.07.2019 15:45:00 | 1.9417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9417 | 0 | 0
1155757 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27713 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 14:11:29 | 20.07.2019 15:17:00 | 1.0919 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 187.8137 | 0 | 0
1155761 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_256813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2019 14:12:30 | 20.07.2019 16:16:00 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.6416
1155782 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55721 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 14:17:52 | 20.07.2019 17:38:00 | 3.3356 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 176.7847 | 0 | 0
1155806 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417418 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 14:38:22 | 20.07.2019 18:19:00 | 3.6772 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0317
1155809 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 14:40:29 | 20.07.2019 15:46:00 | 1.0919 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 36.034 | 584.1879
1155815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516082634 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 14:46:22 | 20.07.2019 15:11:00 | 0.41056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82112 | 0 | 0
1155836 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23104 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 14:59:45 | 20.07.2019 17:25:00 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 176.7206
1155841 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 14:59:43 | 20.07.2019 18:12:00 | 3.2047 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 503.141 | 19.2283
1155861 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 08:00:47 | 24.07.2019 08:54:47 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 220 | 0 | 7.2 | 0 | 198
1155862 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47688 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 09:00:24 | 24.07.2019 09:36:24 | 0.6 | 0 | 57 | 0 | 136 | 0 | 34.2 | 0 | 81.6
1155863 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_57234 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 10:00:41 | 24.07.2019 10:35:41 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.5832
1155864 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48392 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 11:00:30 | 24.07.2019 11:38:30 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.6666
1155870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 15:14:26 | 20.07.2019 15:33:00 | 0.30944 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 94.6886
1155871 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80328 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 15:17:11 | 20.07.2019 15:46:00 | 0.48028 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.4014 | 0.48028
1155880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_338241 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 15:26:50 | 20.07.2019 16:32:00 | 1.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0
1155923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133365 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 15:50:58 | 20.07.2019 17:01:00 | 1.1672 | 4 | 8775 | 0 | 0 | 4.6689 | 10242.3555 | 0 | 0
1155952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 16:24:09 | 20.07.2019 17:42:00 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 217.98
1155965 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_432270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 11:38:34 | 20.07.2019 19:02:00 | 7.3906 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 339.9658
1155966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 16:27:41 | 20.07.2019 17:50:00 | 1.3719 | 0 | 0 | 63 | 160 | 0 | 0 | 86.4322 | 219.5104
1155967 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280249 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 16:33:14 | 20.07.2019 16:55:00 | 0.36278 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36278 | 0.36278
1155983 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19464 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 16:40:14 | 20.07.2019 17:43:00 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 137.0404
1155988 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350772 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 16:38:51 | 20.07.2019 17:15:00 | 0.6025 | 0 | 895 | 5 | 166 | 0 | 539.2375 | 3.0125 | 100.015
1156001 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 16:49:12 | 20.07.2019 19:44:00 | 2.9133 | 0 | 0 | 14 | 1544 | 0 | 0 | 40.7866 | 4498.1815
1156009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_86082 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 16:51:26 | 20.07.2019 17:21:00 | 0.49278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0 | 0
1156035 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 16:43:25 | 20.07.2019 17:41:00 | 0.95972 | 40 | 0 | 94 | 1 | 38.3888 | 0 | 90.2137 | 0.95972
1156047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 17:08:15 | 20.07.2019 18:17:00 | 1.1458 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 101.9789 | 2.2917
1156072 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516054340 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 17:18:41 | 20.07.2019 17:57:00 | 0.63861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | 0
1156075 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_324316 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 17:12:23 | 20.07.2019 17:46:00 | 0.56028 | 9 | 5507 | 1 | 57 | 5.0425 | 3085.462 | 0.56028 | 31.936
1156084 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_192884 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 17:18:46 | 20.07.2019 18:32:00 | 1.2206 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.2206 | 0 | 2.4411 | 0
1156104 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1968 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 17:36:08 | 20.07.2019 20:15:00 | 2.6478 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2.6478 | 87.3767
1156110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_157 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2019 10:30:16 | 23.07.2019 16:36:16 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 48.8 | 0 | 402.6
1156116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_69188 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 17:49:14 | 20.07.2019 19:25:00 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5961
1156121 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414004 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 17:40:07 | 20.07.2019 18:33:00 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88139
1156130 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516081966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 17:57:27 | 20.07.2019 18:41:00 | 0.72583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2583 | 0 | 0
1156134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580203190 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:03:05 | 20.07.2019 18:41:00 | 0.63194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5278 | 0 | 0
1156153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:13:03 | 20.07.2019 20:23:00 | 2.1658 | 17 | 6766 | 83 | 15489 | 36.8191 | 14654.0058 | 179.7639 | 33546.5409
1156157 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_16879 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:14:43 | 20.07.2019 19:23:00 | 1.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 0
1156168 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8614884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:21:49 | 20.07.2019 19:22:00 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0031
1156169 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:17:08 | 20.07.2019 20:17:00 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 213.7625
1156189 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42484 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:29:10 | 20.07.2019 20:12:00 | 1.7139 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1.7139 | 171.389
1156191 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_104898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:28:50 | 20.07.2019 19:11:00 | 0.70278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70278
1156196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:33:25 | 20.07.2019 18:54:00 | 0.34306 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 13.0363 | 2.4014
1156198 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_14790 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:14:47 | 20.07.2019 19:59:00 | 1.7369 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 81.6362 | 0 | 0
1156209 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_65565 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:39:21 | 20.07.2019 20:11:00 | 1.5275 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.6375 | 4.5825
1156226 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_341139 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:30:36 | 20.07.2019 19:45:00 | 1.24 | 0 | 0 | 10 | 1038 | 0 | 0 | 12.4 | 1287.12
1156230 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:52:12 | 20.07.2019 21:12:00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 274.94
1156247 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:57:42 | 21.07.2019 00:45:00 | 5.7883 | 3 | 1310 | 47 | 761 | 17.365 | 7582.7123 | 272.0515 | 4404.9191
1156249 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65221 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 19:05:57 | 20.07.2019 19:34:00 | 0.4675 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.4675 | 0 | 1.4025 | 0
1156251 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_42815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 19:04:27 | 20.07.2019 20:39:00 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1517
1156260 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_42124 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 19:12:51 | 20.07.2019 20:40:00 | 1.4525 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.905 | 1.4525
1156269 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15964 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:17:57 | 20.07.2019 20:00:00 | 1.7008 | 0 | 0 | 6 | 255 | 0 | 0 | 10.205 | 433.7117
1156275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232902 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 19:20:19 | 20.07.2019 19:57:00 | 0.61139 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3.057 | 4.2797
1156279 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580294280 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 19:21:16 | 20.07.2019 20:20:00 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9578
1156288 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_179999 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 19:25:56 | 20.07.2019 20:52:00 | 1.4344 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3033 | 0
1156293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 19:29:18 | 20.07.2019 20:18:00 | 0.81167 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 23.5384 | 0 | 37.3368
1156307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177324 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 19:31:20 | 20.07.2019 20:17:00 | 0.76111 | 10 | 2957 | 9 | 18 | 7.6111 | 2250.6023 | 6.85 | 13.7
1156330 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15185 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 19:57:58 | 20.07.2019 20:47:00 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30.2371
1156333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 18:57:43 | 20.07.2019 20:25:00 | 1.4547 | 0 | 0 | 6 | 580 | 0 | 0 | 8.7283 | 843.7376
1156335 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_28214 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:03:39 | 20.07.2019 21:39:00 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5892
1156352 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60482 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:17:24 | 20.07.2019 20:48:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
1156359 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516204698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:22:50 | 20.07.2019 21:59:00 | 1.6028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2056 | 0 | 0
1156361 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_159139 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:18:33 | 20.07.2019 21:49:00 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 192.96
1156366 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356237 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:19:56 | 20.07.2019 20:55:00 | 0.58444 | 0 | 0 | 5 | 304 | 0 | 0 | 2.9222 | 177.6698
1156368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:25:57 | 20.07.2019 22:32:00 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 407.561
1156371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_17435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:33:48 | 20.07.2019 22:30:45 | 1.9492 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 126.696 | 0 | 3.8983
1156376 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439331 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:34:08 | 20.07.2019 21:14:00 | 0.66444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66444 | 0 | 0
1156378 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:39:24 | 20.07.2019 21:21:00 | 0.69333 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 45.7598 | 0 | 0
1156381 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5696 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:33:05 | 20.07.2019 22:10:00 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 146.9905
1156385 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:20:49 | 20.07.2019 23:17:06 | 2.9381 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 220.3545 | 0 | 2.9381
1156386 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:47:04 | 20.07.2019 21:54:00 | 1.1156 | 0 | 0 | 37 | 2211 | 0 | 0 | 41.2757 | 2466.5032
1156387 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_113 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:48:58 | 20.07.2019 21:27:00 | 0.63389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0
1156399 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_41087 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:54:56 | 20.07.2019 23:41:12 | 2.7711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7711
1156412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171580 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 20:56:33 | 20.07.2019 21:27:00 | 0.5075 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 1.5225 | 199.955
1156414 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_105523 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 21:13:23 | 20.07.2019 22:24:00 | 1.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | 0 | 0
1156415 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 21:23:06 | 21.07.2019 02:13:00 | 4.8317 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.98
1156439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074103 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 21:56:15 | 20.07.2019 22:35:45 | 0.65833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
1156441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98412 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 21:59:56 | 20.07.2019 22:37:18 | 0.62278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.5873 | 0 | 0
1156457 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 22:38:26 | 20.07.2019 23:03:52 | 0.42389 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 10.1734 | 0 | 1.2717
1156460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 22:42:00 | 20.07.2019 23:23:43 | 0.69528 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 2.7811 | 0 | 23.6395
1156462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516067378 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 22:47:47 | 20.07.2019 23:27:19 | 0.65889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65889 | 0 | 0
1156473 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 22:57:17 | 20.07.2019 23:51:35 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 80.545
1156481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94023 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2019 23:15:54 | 21.07.2019 03:15:00 | 3.985 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 721.285 | 0 | 0
1156489 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_319419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2019 23:32:15 | 21.07.2019 01:09:00 | 1.6125 | 0 | 0 | 6 | 502 | 0 | 0 | 9.675 | 809.475
1156508 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 00:38:58 | 21.07.2019 01:26:00 | 0.78389 | 0 | 0 | 188 | 1937 | 0 | 0 | 147.3713 | 1518.3949
1156520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 01:12:53 | 21.07.2019 01:47:00 | 0.56861 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 64.8215
1156522 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1023 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 01:18:21 | 21.07.2019 02:40:00 | 1.3608 | 0 | 0 | 12 | 534 | 0 | 0 | 16.33 | 726.6832
1156526 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 01:31:32 | 21.07.2019 03:07:00 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 361.182
1156539 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5058 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 03:17:01 | 21.07.2019 04:13:00 | 0.93306 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 79.3101 | 0 | 0
1156561 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_378758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 05:20:55 | 21.07.2019 07:02:00 | 1.6847 | 0 | 0 | 9 | 368 | 0 | 0 | 15.1625 | 619.977
1156574 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 05:26:24 | 21.07.2019 08:05:00 | 2.6433 | 0 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 9026.9719 | 0 | 0
1156582 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 05:41:41 | 21.07.2019 09:40:00 | 3.9719 | 1 | 16 | 6 | 473 | 3.9719 | 63.551 | 23.8316 | 1878.7276
1156584 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 06:07:00 | 21.07.2019 08:17:00 | 2.1667 | 0 | 0 | 30 | 770 | 0 | 0 | 65.0001 | 1668.3359
1156591 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 06:19:11 | 21.07.2019 08:04:00 | 1.7469 | 27 | 5323 | 22 | 546 | 47.1674 | 9298.9616 | 38.4327 | 953.8292
1156611 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 06:42:54 | 21.07.2019 07:41:00 | 0.96833 | 0 | 0 | 193 | 82 | 0 | 0 | 186.8877 | 79.4031
1156635 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_337846 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 06:21:15 | 21.07.2019 07:26:00 | 1.0792 | 0 | 0 | 10 | 129 | 0 | 0 | 10.7917 | 139.2129
1156671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 07:34:41 | 21.07.2019 09:24:00 | 1.8219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8219 | 0 | 0
1156694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127583 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 07:05:03 | 21.07.2019 08:58:00 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 410.385
1156708 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_83301 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 08:09:50 | 21.07.2019 09:13:00 | 1.0528 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.1583 | 1.0528
1156718 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_8924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 08:18:21 | 21.07.2019 10:08:00 | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 179.095
1156728 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_262505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 08:26:03 | 21.07.2019 12:04:00 | 3.6325 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 341.455
1156742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_322116 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 08:31:30 | 21.07.2019 09:00:00 | 0.475 | 0 | 0 | 8 | 404 | 0 | 0 | 3.8 | 191.9
1156760 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_295578 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 08:41:39 | 21.07.2019 08:57:00 | 0.25583 | 204 | 33696 | 18 | 109 | 52.1893 | 8620.4477 | 4.6049 | 27.8855
1156777 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_178810 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2019 08:02:00 | 21.07.2019 11:00:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.5001 | 0
1156801 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72322 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2019 08:34:25 | 21.07.2019 14:33:00 | 5.9764 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.7403 | 0
1156811 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516363965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:11:57 | 21.07.2019 12:21:00 | 3.1508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1508
1156813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1606 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:13:48 | 21.07.2019 11:38:00 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 290.8029
1156822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2010 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 08:41:18 | 21.07.2019 09:38:00 | 0.945 | 0 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 4.725 | 72.765
1156825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516154065 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:14:55 | 21.07.2019 10:45:00 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5014
1156831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92362 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:18:30 | 21.07.2019 09:47:00 | 0.475 | 13 | 3254 | 109 | 7303 | 6.175 | 1545.65 | 51.775 | 3468.925
1156844 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324935 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 08:30:00 | 21.07.2019 10:05:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 1 | 1066 | 0 | 0 | 1.5833 | 1687.8298
1156846 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_352992 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:29:37 | 21.07.2019 10:48:00 | 1.3064 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 24.8214 | 33.9661
1156848 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580190922 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:29:55 | 21.07.2019 10:22:00 | 0.86806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86806
1156858 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_85951 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:36:49 | 21.07.2019 15:00:00 | 5.3864 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 140.0461
1156861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:40:22 | 21.07.2019 11:57:00 | 2.2772 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 195.8409
1156862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:37:07 | 21.07.2019 09:58:00 | 0.34806 | 1 | 221 | 7 | 146 | 0.34806 | 76.9213 | 2.4364 | 50.8168
1156868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516348358 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:42:40 | 21.07.2019 10:32:00 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6444
1156869 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11340 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:44:09 | 21.07.2019 12:34:00 | 2.8308 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2.8308 | 141.5415
1156871 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_146478 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:44:13 | 21.07.2019 10:57:00 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 219.5639
1156880 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_69731 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:50:57 | 21.07.2019 11:14:00 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3842
1156882 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16346 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:50:51 | 21.07.2019 10:55:00 | 1.0692 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.0692 | 4.2767
1156888 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 07:58:37 | 21.07.2019 10:38:00 | 2.6564 | 0 | 0 | 5 | 643 | 0 | 0 | 13.282 | 1708.0588
1156890 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_337846 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:44:23 | 21.07.2019 10:20:00 | 0.59361 | 0 | 0 | 10 | 129 | 0 | 0 | 5.9361 | 76.5757
1156898 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_91509 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:01:38 | 21.07.2019 12:39:00 | 2.6228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3595 | 0 | 0
1156902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2225460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:03:58 | 21.07.2019 11:14:00 | 1.1672 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1.1672 | 141.2336
1156903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:03:01 | 21.07.2019 11:09:00 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72.5815
1156904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_96934 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:06:24 | 21.07.2019 11:02:00 | 0.92667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38.9201 | 0 | 0
1156905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:06:06 | 21.07.2019 11:29:00 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 178.2354
1156907 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_139405 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:06:45 | 21.07.2019 11:11:00 | 1.0708 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5.3541 | 4.2833
1156912 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 09:39:37 | 21.07.2019 10:44:00 | 1.0731 | 6 | 128 | 1 | 15 | 6.4384 | 137.3517 | 1.0731 | 16.0959
1156918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516213174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:13:13 | 21.07.2019 11:18:00 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0797
1156921 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5597 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:14:26 | 21.07.2019 12:08:00 | 1.8928 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 268.7748 | 0 | 0
1156938 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_84872 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:27:51 | 21.07.2019 11:34:00 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.3575
1156945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580247063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:29:14 | 21.07.2019 14:30:00 | 4.0128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0256
1156952 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:39:38 | 21.07.2019 11:47:00 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 94.3135
1156958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388869 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:25:49 | 21.07.2019 11:25:00 | 0.98639 | 13 | 527 | 0 | 0 | 12.8231 | 519.8275 | 0 | 0
1156959 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185583 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:04:54 | 21.07.2019 11:00:00 | 0.91833 | 0 | 0 | 4 | 1871 | 0 | 0 | 3.6733 | 1718.1954
1157010 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361167 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:07:13 | 21.07.2019 13:17:00 | 2.1631 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2.1631 | 21.6306 | 0 | 0
1157012 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_82535 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:09:04 | 21.07.2019 12:18:00 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1489
1157016 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516111004 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:13:57 | 21.07.2019 13:00:00 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7675
1157018 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:16:37 | 21.07.2019 14:08:00 | 2.8564 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 134.2503
1157031 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:22:59 | 21.07.2019 12:05:00 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70028
1157038 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 10:59:56 | 21.07.2019 12:55:00 | 1.9178 | 0 | 0 | 175 | 304 | 0 | 0 | 335.6115 | 583.0051
1157041 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_19561 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:30:41 | 21.07.2019 12:40:00 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.8137
1157046 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19245 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:39:16 | 21.07.2019 12:40:00 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 136.6497
1157060 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:46:13 | 21.07.2019 12:22:00 | 0.59639 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3856 | 0
1157062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7509 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:29:32 | 21.07.2019 13:38:00 | 2.1411 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 385.3998 | 0 | 0
1157063 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_21342 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:48:34 | 21.07.2019 13:21:00 | 1.5406 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 95.5147 | 0 | 0
1157064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_315504 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:47:48 | 21.07.2019 13:17:00 | 1.4867 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 371.6675 | 0 | 0
1157071 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580164006 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 11:53:15 | 21.07.2019 14:43:00 | 2.8292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8292
1157080 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1356 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:01:26 | 21.07.2019 13:51:00 | 1.8261 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 998.8822 | 0 | 0
1157087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516348358 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:06:39 | 21.07.2019 14:41:00 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.145
1157089 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_124918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:05:55 | 21.07.2019 17:31:00 | 5.4181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4181
1157099 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_217976 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:12:21 | 21.07.2019 13:14:00 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3025
1157111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3416 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:05:03 | 21.07.2019 12:47:00 | 0.69917 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 25.8693 | 4.195
1157114 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:25:30 | 21.07.2019 13:27:00 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102.5
1157118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_286949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:32:07 | 21.07.2019 13:42:00 | 1.1647 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 10.4825 | 0 | 22.1297
1157133 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_29235 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:16:41 | 21.07.2019 18:41:00 | 6.4053 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 480.396
1157136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160471 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:40:51 | 21.07.2019 13:21:00 | 0.66917 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 34.7968 | 6.6917
1157147 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2309 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:40:10 | 21.07.2019 14:40:00 | 1.9972 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 1.9972 | 253.6469
1157148 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516039770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:49:47 | 21.07.2019 15:14:00 | 2.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | 0 | 0
1157158 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:54:27 | 21.07.2019 14:02:00 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1258
1157169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12203 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 12:57:52 | 21.07.2019 14:50:00 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9511
1157178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_844 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 13:06:29 | 21.07.2019 13:38:00 | 0.52528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0506
1157188 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_80640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 13:17:46 | 21.07.2019 15:03:00 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84.1867
1157201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516233236 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 13:31:46 | 21.07.2019 14:46:00 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2372
1157204 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_12801 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2019 13:36:30 | 21.07.2019 19:50:00 | 6.225 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 933.75
1157219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 13:38:24 | 21.07.2019 14:25:00 | 0.77667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77667 | 0 | 0
1157230 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83629 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 14:07:30 | 21.07.2019 15:22:00 | 1.2417 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 86.9169 | 0 | 0
1157235 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12380 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 14:09:43 | 21.07.2019 15:11:00 | 1.0214 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 311.524 | 0 | 0
1157245 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_70940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 14:17:12 | 21.07.2019 17:18:00 | 3.0133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0133
1157251 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580164006 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 14:11:52 | 21.07.2019 15:01:00 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81889
1157254 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 14:27:21 | 21.07.2019 15:14:00 | 0.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | 0
1157297 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_21801 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 15:01:22 | 21.07.2019 15:54:28 | 0.885 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0
1157304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_13018 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 15:07:39 | 21.07.2019 16:20:00 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.1457
1157308 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 15:04:47 | 21.07.2019 16:02:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 26 | 350 | 0 | 0 | 24.7939 | 333.7635
1157325 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 15:20:30 | 21.07.2019 15:57:30 | 0.61667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 54.8836 | 0 | 0
1157329 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_6104 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 15:28:03 | 21.07.2019 17:52:00 | 2.3992 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7983 | 0
1157340 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_392453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 15:32:36 | 21.07.2019 18:27:00 | 2.9067 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 55.2267 | 26.16
1157341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 15:37:40 | 21.07.2019 16:31:00 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.1111
1157346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_42232 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 15:44:18 | 21.07.2019 17:14:03 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4958
1157366 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_12327 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 15:59:58 | 21.07.2019 18:33:02 | 2.5511 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 5.1022 | 252.5599
1157375 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_92010 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 15:48:02 | 21.07.2019 17:51:00 | 2.0494 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.445 | 0
1157378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074103 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 16:14:07 | 21.07.2019 16:47:00 | 0.54806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2884 | 0 | 0
1157380 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_432449 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 16:19:07 | 21.07.2019 17:20:00 | 1.0147 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 151.1933 | 0 | 0
1157418 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27391 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 16:23:04 | 21.07.2019 17:30:00 | 1.1156 | 0 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 4.4622 | 265.5033
1157420 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516300118 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 16:55:45 | 21.07.2019 18:07:00 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1875
1157429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 16:43:14 | 21.07.2019 18:26:59 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 318.1673
1157433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_17375 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 16:33:28 | 21.07.2019 17:36:00 | 1.0422 | 0 | 0 | 9 | 544 | 0 | 0 | 9.38 | 566.9677
1157435 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 17:00:40 | 21.07.2019 17:36:00 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 38.2779
1157438 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 16:58:46 | 21.07.2019 18:17:00 | 1.3039 | 15 | 2857 | 148 | 49 | 19.5584 | 3725.2137 | 192.9757 | 63.8906
1157458 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516198767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 17:13:46 | 21.07.2019 18:42:00 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4706
1157463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9650 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 17:24:54 | 21.07.2019 19:19:00 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 618.0427
1157470 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184259 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 17:28:27 | 21.07.2019 18:04:00 | 0.5925 | 0 | 0 | 505 | 1972 | 0 | 0 | 299.2125 | 1168.41
1157477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_64363 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 17:34:17 | 21.07.2019 18:22:00 | 0.79528 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 5.567 | 310.1592
1157490 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7958 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 17:44:58 | 21.07.2019 20:26:36 | 2.6939 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.3473
1157495 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363127 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 17:47:37 | 21.07.2019 19:22:46 | 1.5858 | 0 | 0 | 2 | 436 | 0 | 0 | 3.1717 | 691.4219
1157496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 17:48:01 | 21.07.2019 19:24:00 | 1.5997 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 52.7908 | 0 | 3.1994
1157509 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 17:44:35 | 21.07.2019 21:20:00 | 3.5903 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 1734.1052 | 68.2153
1157510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94248 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 17:54:57 | 21.07.2019 20:07:00 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 129.849
1157522 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_24273 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 18:09:54 | 21.07.2019 20:29:24 | 2.325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0
1157533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_85540 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 18:16:11 | 21.07.2019 21:40:00 | 3.3969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5878 | 0 | 0
1157541 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 18:19:26 | 21.07.2019 19:37:00 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.639
1157544 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516107474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 18:20:43 | 21.07.2019 18:53:18 | 0.54306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54306 | 0 | 0
1157549 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 18:29:17 | 21.07.2019 19:40:00 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 114.3252
1157555 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 18:31:58 | 21.07.2019 19:20:00 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 148.9042
1157556 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516252930 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 18:34:36 | 21.07.2019 19:40:00 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
1157571 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:03:29 | 21.07.2019 20:09:00 | 1.0919 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 121.2053 | 0 | 2.1839
1157573 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_285185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:01:25 | 21.07.2019 19:34:00 | 0.54306 | 7 | 327 | 0 | 0 | 3.8014 | 177.5806 | 0 | 0
1157574 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 18:48:22 | 21.07.2019 19:22:00 | 0.56056 | 10 | 5039 | 12 | 42 | 5.6056 | 2824.6618 | 6.7267 | 23.5435
1157577 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516403594 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:08:49 | 21.07.2019 21:03:00 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9031
1157581 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 18:52:36 | 21.07.2019 22:03:00 | 3.1733 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 374.4529
1157596 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516103337 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:20:20 | 21.07.2019 20:30:06 | 1.1628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3256 | 0 | 0
1157597 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29347 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:21:39 | 21.07.2019 20:38:00 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2725
1157610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:29:21 | 21.07.2019 20:07:00 | 0.6275 | 0 | 0 | 6 | 580 | 0 | 0 | 3.765 | 363.95
1157615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53633 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:16:13 | 21.07.2019 20:26:00 | 1.1631 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.4459 | 0 | 0
1157619 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGPANOBOX_13423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:37:50 | 21.07.2019 21:32:00 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.6945
1157621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:38:56 | 21.07.2019 21:17:00 | 1.6344 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 53.9365 | 0 | 3.2689
1157631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:39:24 | 21.07.2019 21:14:00 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 129.2869
1157634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:50:35 | 21.07.2019 22:14:30 | 2.3986 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.5875
1157644 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516347140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 19:57:21 | 21.07.2019 21:20:00 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1325
1157647 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 20:02:42 | 21.07.2019 21:18:13 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 54.1202
1157668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_113898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 20:20:54 | 21.07.2019 22:37:00 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5367
1157678 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_42968 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 20:27:41 | 21.07.2019 21:32:39 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4967
1157680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074103 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 20:27:31 | 21.07.2019 21:40:00 | 1.2081 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2484 | 0 | 0
1157686 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_448 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 20:35:37 | 21.07.2019 21:21:00 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.8842
1157693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259120 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 20:32:03 | 21.07.2019 21:29:03 | 0.95 | 12 | 1872 | 485 | 1468 | 11.4 | 1778.4 | 460.75 | 1394.6
1157706 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580211114 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 18:19:14 | 21.07.2019 21:58:00 | 3.6461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2922 | 0 | 0
1157710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_29830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 20:49:17 | 21.07.2019 22:08:26 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 75.1927
1157714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 20:55:01 | 21.07.2019 22:40:52 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 342.249
1157721 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 21:02:47 | 21.07.2019 23:08:59 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1033
1157722 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 21:03:23 | 21.07.2019 22:24:00 | 1.3436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6872 | 0 | 0
1157726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 21:08:35 | 21.07.2019 22:15:50 | 1.1208 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5708 | 0
1157728 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_55368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 21:09:41 | 21.07.2019 22:25:40 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2664
1157732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 21:14:18 | 21.07.2019 22:24:00 | 1.1617 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.3651 | 0 | 0
1157737 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 21:14:05 | 21.07.2019 23:09:20 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 341.9077
1157738 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086639 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 21:29:56 | 21.07.2019 22:15:44 | 0.76333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76333
1157744 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 21:49:14 | 21.07.2019 23:30:48 | 1.6928 | 7 | 0 | 10 | 0 | 11.8495 | 0 | 16.9278 | 0
1157750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3596 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2019 22:03:44 | 21.07.2019 22:33:00 | 0.48778 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 159.5041
1157755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 22:22:31 | 21.07.2019 23:01:00 | 0.64139 | 0 | 0 | 6 | 580 | 0 | 0 | 3.8483 | 372.0062
1157766 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516131222 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 22:31:32 | 21.07.2019 23:15:24 | 0.73111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4622
1157777 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_478678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 23:00:38 | 21.07.2019 23:43:17 | 0.71083 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 90.2754 | 0 | 0
1157778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074110 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 23:13:36 | 22.07.2019 00:04:00 | 0.84 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0
1157782 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 23:25:55 | 22.07.2019 00:44:00 | 1.3014 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 87.1931 | 0 | 3.9042
1157790 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_5227 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2019 23:39:13 | 22.07.2019 00:46:00 | 1.1131 | 1 | 0 | 32 | 448 | 1.1131 | 0 | 35.6179 | 498.6509
1157818 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2535 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2019 02:56:41 | 22.07.2019 10:13:00 | 7.2719 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1381.6686 | 0 | 0
1157839 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94199 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 05:31:52 | 22.07.2019 08:03:00 | 2.5189 | 0 | 0 | 3 | 991 | 0 | 0 | 7.5567 | 2496.22
1157843 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148483 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 05:51:09 | 22.07.2019 07:43:00 | 1.8642 | 14 | 3919 | 24 | 701 | 26.0984 | 7305.6822 | 44.7401 | 1306.7832
1157850 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361647 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 05:58:58 | 22.07.2019 06:49:00 | 0.83389 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0.83389 | 296.031
1157856 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2225460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 06:15:36 | 22.07.2019 07:14:00 | 0.97333 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0.97333 | 117.7729
1157878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_156724 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 06:38:49 | 22.07.2019 11:09:00 | 4.5031 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27.0184 | 4.5031
1157888 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313211 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 06:17:02 | 22.07.2019 08:25:00 | 2.1328 | 2 | 19 | 34 | 0 | 4.2656 | 40.5228 | 72.5145 | 0
1157898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 07:06:59 | 22.07.2019 09:01:00 | 1.9003 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 70.3104 | 20.9031
1157906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_34540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 07:23:45 | 22.07.2019 09:16:00 | 1.8708 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 129.0873
1157915 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 07:10:56 | 22.07.2019 08:29:00 | 1.3011 | 0 | 1469 | 0 | 495 | 0 | 1911.3306 | 0 | 644.0494
1157920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 07:10:34 | 22.07.2019 08:40:00 | 1.4906 | 0 | 0 | 19 | 1557 | 0 | 0 | 28.3206 | 2320.8019
1157923 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 07:19:07 | 22.07.2019 08:42:00 | 1.3814 | 0 | 0 | 6 | 646 | 0 | 0 | 8.2883 | 892.3779
1157925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4342 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 07:38:33 | 22.07.2019 09:43:00 | 2.0742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1483 | 0 | 0
1157929 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516329452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 07:37:31 | 22.07.2019 09:40:00 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0414
1157931 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70278 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2019 07:47:45 | 22.07.2019 10:35:00 | 2.7875 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3625 | 0
1157947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:08:46 | 22.07.2019 11:21:00 | 3.2039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.835 | 0 | 0
1157949 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_112888 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:07:19 | 22.07.2019 10:32:00 | 2.4114 | 0 | 0 | 62 | 24 | 0 | 0 | 149.5062 | 57.8734
1157951 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_348234 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:11:08 | 22.07.2019 10:03:00 | 1.8644 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 102.5442 | 9.3222
1157958 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335973 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:02:14 | 22.07.2019 08:40:00 | 0.62944 | 1 | 1354 | 0 | 0 | 0.62944 | 852.2618 | 0 | 0
1157962 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_80209 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:13 | 25.07.2019 14:03:13 | 4.05 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0
1157972 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_92374 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:48 | 25.07.2019 11:12:48 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22
1157974 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_33691 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:39:26 | 22.07.2019 10:17:00 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 87.8099
1157976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7817 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:29:18 | 22.07.2019 09:15:00 | 0.76167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0467 | 0 | 0
1157988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93242 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:30:40 | 22.07.2019 09:55:00 | 1.4056 | 0 | 0 | 14 | 409 | 0 | 0 | 19.6778 | 574.874
1158001 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:33:42 | 22.07.2019 10:42:00 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1383
1158009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31482 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:36:58 | 22.07.2019 10:23:00 | 1.7672 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 21.2066 | 8.8361
1158016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_307012 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:11:57 | 22.07.2019 11:12:00 | 3.0008 | 0 | 18 | 33 | 1249 | 0 | 54.0149 | 99.0274 | 3748.0367
1158038 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40264 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 07:23:42 | 22.07.2019 09:26:00 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.8433
1158039 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97873 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:44:21 | 22.07.2019 09:21:00 | 0.61083 | 0 | 0 | 10 | 1009 | 0 | 0 | 6.1083 | 616.3275
1158045 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_86271 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:10 | 26.07.2019 12:16:10 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.0001
1158054 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:02:31 | 22.07.2019 10:07:00 | 1.0747 | 0 | 124 | 0 | 7 | 0 | 133.2653 | 0 | 7.523
1158061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93581 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:56:10 | 22.07.2019 09:56:00 | 0.99722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.9583 | 0 | 0
1158063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516162117 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:09:18 | 22.07.2019 11:18:00 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.145
1158065 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516416513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:11:24 | 22.07.2019 11:01:00 | 1.8267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 0
1158066 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13250 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:02:11 | 22.07.2019 09:41:00 | 0.64694 | 0 | 0 | 1 | 626 | 0 | 0 | 0.64694 | 404.9844
1158071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:29 | 25.07.2019 15:17:29 | 5.2833 | 0 | 0 | 5 | 558 | 0 | 0 | 26.4167 | 2948.0981
1158073 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:16:04 | 22.07.2019 09:57:00 | 0.68222 | 0 | 0 | 52 | 218 | 0 | 0 | 35.4754 | 148.724
1158076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_20833 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:17:15 | 22.07.2019 14:03:00 | 4.7625 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.8625
1158085 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_29830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:21:11 | 22.07.2019 13:41:00 | 4.3303 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 246.826
1158124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6586 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 14:00:51 | 24.07.2019 14:41:51 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.3667 | 0 | 17.7666
1158125 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30009 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:42:14 | 22.07.2019 10:20:00 | 0.62944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0 | 0
1158133 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:04 | 25.07.2019 17:18:04 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 568 | 0 | 0 | 16.6 | 4714.4
1158141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117627 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 08:47:29 | 22.07.2019 10:50:00 | 2.0419 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.0485 | 0 | 0
1158146 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_336781 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:34:57 | 22.07.2019 10:07:00 | 0.53417 | 0 | 0 | 505 | 1972 | 0 | 0 | 269.7559 | 1053.3832
1158147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_7908 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:47:20 | 22.07.2019 13:49:00 | 4.0278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0278
1158154 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24822 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:52:38 | 22.07.2019 11:05:00 | 1.2061 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 137.4965
1158160 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_29954 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:30:50 | 25.07.2019 13:29:50 | 2.9833 | 0 | 16 | 8 | 855 | 0 | 47.7333 | 23.8666 | 2550.7472
1158162 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_55106 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 09:59:57 | 22.07.2019 11:39:00 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6508
1158179 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_4151 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 14:00:32 | 25.07.2019 14:46:32 | 0.76667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 78.2003 | 0 | 0
1158192 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_178215 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:59 | 25.07.2019 13:25:59 | 4.4167 | 1 | 1902 | 0 | 0 | 4.4167 | 8400.5063 | 0 | 0
1158197 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_130426 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:17 | 27.07.2019 16:59:17 | 7.9833 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 231.5166 | 0 | 215.5499
1158198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136229 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:02 | 26.07.2019 18:00:02 | 9 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 18 | 0 | 486
1158199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_130914 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:50 | 25.07.2019 15:49:50 | 6.8167 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 74.9834 | 0 | 20.45
1158202 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_413969 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2019 10:17:42 | 22.07.2019 13:21:00 | 3.055 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 265.785 | 0 | 0
1158205 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_395847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 10:28:12 | 22.07.2019 11:26:00 | 0.96333 | 20 | 2051 | 0 | 0 | 19.2666 | 1975.7898 | 0 | 0
1158211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91755 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 10:27:23 | 22.07.2019 12:09:00 | 1.6936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3872 | 0 | 0
1158213 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516255892 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 10:11:14 | 22.07.2019 12:04:00 | 1.8794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6383 | 0 | 0
1158234 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_336399 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 10:48:42 | 22.07.2019 11:11:00 | 0.37167 | 6 | 2135 | 6 | 318 | 2.23 | 793.5154 | 2.23 | 118.1911
1158248 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88352 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 10:54:00 | 22.07.2019 20:57:00 | 10.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
1158255 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_157138 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 16:40:26 | 25.07.2019 19:52:26 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 179.2
1158317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_159770 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 11:08:22 | 22.07.2019 11:29:00 | 0.34389 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.0633 | 0.68778
1158324 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516433698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 11:10:18 | 22.07.2019 11:47:00 | 0.61167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0
1158327 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_293836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2019 10:44:54 | 22.07.2019 12:26:00 | 1.685 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.235 | 0 | 0
1158328 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_25675 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2019 15:30:35 | 24.07.2019 17:29:35 | 1.9833 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 115.0331 | 0 | 5.95
1158347 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 11:19:14 | 22.07.2019 12:19:00 | 0.99611 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11.9533 | 0 | 0.99611
1158372 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_225646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 11:33:51 | 22.07.2019 13:16:00 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.43
1158377 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580241527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 11:41:26 | 22.07.2019 12:32:00 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84278
1158402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65084 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 17:01:14 | 26.07.2019 18:23:14 | 1.3667 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 16.4 | 0 | 50.5668
1158403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143424 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:01:49 | 30.07.2019 11:25:49 | 1.4 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 67.2 | 2.8
1158406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 11:32:23 | 22.07.2019 12:29:00 | 0.94361 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 292.5191 | 0 | 0
1158410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 11:59:42 | 22.07.2019 12:28:00 | 0.47167 | 8 | 2574 | 9 | 7 | 3.7734 | 1214.0786 | 4.245 | 3.3017
1158417 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3949 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:01:48 | 22.07.2019 14:32:00 | 2.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5033 | 0 | 0
1158429 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:10:31 | 22.07.2019 17:02:00 | 4.8581 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 242.903
1158432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_515167 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:13:16 | 22.07.2019 13:29:00 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.6711
1158442 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_4144 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 15:30:24 | 25.07.2019 16:08:24 | 0.63333 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 133.6326 | 0 | 0
1158446 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_413 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:14:56 | 22.07.2019 13:54:00 | 1.6511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3022 | 0
1158447 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_374202 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 11:27:33 | 22.07.2019 13:08:00 | 1.6742 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 60.2701 | 11.7192
1158449 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_4144 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 16:00:32 | 25.07.2019 17:21:32 | 1.35 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 284.85 | 0 | 0
1158452 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:23:43 | 22.07.2019 14:45:00 | 2.3547 | 0 | 0 | 121 | 388 | 0 | 0 | 284.9211 | 913.6314
1158458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580220572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:25:08 | 22.07.2019 15:13:00 | 2.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7978 | 0 | 0
1158469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:06:01 | 22.07.2019 13:45:00 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 940.3404
1158473 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:31:18 | 22.07.2019 14:22:00 | 1.845 | 0 | 0 | 3 | 624 | 0 | 0 | 5.535 | 1151.28
1158475 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25742 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:36:17 | 22.07.2019 13:40:00 | 1.0619 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 334.5111 | 0 | 0
1158478 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_88646 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:35:19 | 22.07.2019 15:04:00 | 2.4781 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 99.1224 | 7.4342
1158480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:45:52 | 22.07.2019 15:00:00 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 53.4721
1158483 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610432 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:40:46 | 22.07.2019 13:23:00 | 0.70389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70389 | 0 | 0
1158487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_37552 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:42:47 | 22.07.2019 13:37:00 | 0.90361 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 106.626 | 0 | 0
1158490 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_395640 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:01:18 | 22.07.2019 13:44:00 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4233
1158517 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_166534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:15 | 25.07.2019 17:46:15 | 8.7667 | 0 | 3 | 45 | 2793 | 0 | 26.3 | 394.5002 | 24485.3093
1158520 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_5227 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 13:13:24 | 22.07.2019 15:31:00 | 2.2933 | 2 | 0 | 64 | 896 | 4.5867 | 0 | 146.7731 | 2054.8237
1158538 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610432 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 13:20:23 | 22.07.2019 15:47:00 | 2.4436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4436 | 0 | 0
1158575 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 12:52:30 | 22.07.2019 21:58:42 | 9.1033 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 910.333
1158577 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_286397 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:23 | 25.07.2019 13:52:23 | 3.8667 | 0 | 3 | 0 | 104 | 0 | 11.6 | 0 | 402.1337
1158580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 13:47:13 | 22.07.2019 14:24:00 | 0.61306 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 11.6481 | 0 | 4.9045
1158581 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_158909 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:22:44 | 25.07.2019 11:22:44 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1158582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91342 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:25 | 25.07.2019 11:39:25 | 1.65 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.95 | 0 | 3.3 | 0
1158583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60293 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 14:00:24 | 26.07.2019 17:54:24 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 230.1
1158588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27162 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 13:51:40 | 22.07.2019 14:53:00 | 1.0222 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 149.2441 | 0 | 0
1158592 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190172 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 13:54:28 | 22.07.2019 15:27:00 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1689
1158595 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4539 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 13:56:27 | 22.07.2019 15:39:00 | 1.7092 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.4384 | 0 | 0
1158597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516248769 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 13:57:45 | 22.07.2019 15:32:00 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1417
1158598 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171504 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:43 | 28.07.2019 17:10:43 | 8.1667 | 3 | 242 | 33 | 4146 | 24.5 | 1976.3341 | 269.5001 | 33859.0138
1158606 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_163465 , NEVSEHIR_OGAGTRF_176444 , NEVSEHIR_OGHAT_2006486 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1450 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:17 | 29.07.2019 17:13:17 | 8.2167 | 5 | 1221 | 4 | 66 | 41.0834 | 10032.5541 | 32.8667 | 542.3002
1158607 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:07 | 30.07.2019 13:40:07 | 4.6667 | 0 | 0 | 34 | 1424 | 0 | 0 | 158.6668 | 6645.3381
1158614 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:00:09 | 31.07.2019 18:21:09 | 9.35 | 4 | 115 | 3 | 18 | 37.4 | 1075.25 | 28.05 | 168.3
1158615 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335973 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:01:44 | 22.07.2019 14:25:00 | 0.38778 | 1 | 1354 | 0 | 0 | 0.38778 | 525.0541 | 0 | 0
1158627 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65809 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:02:46 | 27.07.2019 10:58:46 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.9999
1158628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26130 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:19:31 | 30.07.2019 14:00:31 | 4.6833 | 0 | 373 | 0 | 9 | 0 | 1746.8821 | 0 | 42.15
1158629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_25982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:31:37 | 29.07.2019 14:49:37 | 5.3 | 2 | 168 | 8 | 4 | 10.6 | 890.4 | 42.4 | 21.2
1158635 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:13:38 | 22.07.2019 16:11:00 | 1.9561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9561
1158641 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_138582 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:11 | 28.07.2019 13:59:11 | 3.9833 | 2 | 596 | 0 | 2 | 7.9667 | 2374.0647 | 0 | 7.9667
1158644 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516292468 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:17:04 | 22.07.2019 14:50:00 | 0.54889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54889 | 0 | 0
1158655 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:20:05 | 22.07.2019 16:51:04 | 2.5164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5164
1158657 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_113850 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:21:48 | 22.07.2019 18:20:00 | 3.97 | 0 | 0 | 2 | 411 | 0 | 0 | 7.94 | 1631.67
1158689 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580227056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:37:36 | 22.07.2019 16:16:33 | 1.6492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5442 | 0 | 0
1158709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_15111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:47:44 | 22.07.2019 19:07:00 | 4.3211 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.8533
1158710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_82678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:48:03 | 22.07.2019 18:00:00 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3983
1158715 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_84411 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:55:23 | 22.07.2019 16:45:00 | 1.8269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0
1158733 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_8774 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:53:07 | 22.07.2019 16:17:00 | 1.3981 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 76.8933 | 0 | 0
1158739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516180526 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:06:29 | 22.07.2019 17:07:00 | 2.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0086 | 0 | 0
1158744 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_505172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:10:23 | 22.07.2019 15:28:00 | 0.29361 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13.5061 | 0 | 0
1158747 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516229536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:11:31 | 22.07.2019 15:35:00 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78278
1158753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580206320 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:15:02 | 22.07.2019 18:21:00 | 3.0994 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 154.972 | 0 | 0
1158757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25869 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:18:39 | 22.07.2019 17:45:00 | 2.4392 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 2.4392 | 275.6262
1158758 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_22271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:21:11 | 22.07.2019 15:50:00 | 0.48028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.4478 | 0 | 0
1158759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:20:06 | 22.07.2019 17:28:00 | 2.1317 | 3 | 784 | 9 | 163 | 6.395 | 1671.2293 | 19.185 | 347.4622
1158765 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36090 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:30:00 | 26.07.2019 12:30:00 | 2 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 40
1158766 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516067666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:23:05 | 22.07.2019 17:41:35 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3083
1158767 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:23:51 | 22.07.2019 17:24:57 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 429.9043
1158770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074650 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:22:52 | 22.07.2019 19:16:00 | 3.8856 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.97 | 0 | 0
1158774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65808 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 13:13:47 | 27.07.2019 13:58:47 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.25
1158778 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516264253 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:28:46 | 22.07.2019 17:20:00 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8539
1158785 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_95272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:29:36 | 22.07.2019 17:12:00 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7067
1158788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14880 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:55:08 | 27.07.2019 11:25:08 | 0.5 | 2 | 2686 | 0 | 0 | 1 | 1343 | 0 | 0
1158792 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516164657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:35:03 | 22.07.2019 17:22:00 | 1.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0
1158796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4342 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:36:22 | 22.07.2019 19:45:00 | 4.1439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2878 | 0 | 0
1158800 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66494 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 13:00:10 | 25.07.2019 18:00:10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225
1158801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374813 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 14:26:47 | 22.07.2019 17:04:00 | 2.6203 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 57.6462 | 60.2664
1158804 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3390 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:06 | 25.07.2019 11:06:06 | 2.1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 50.4 | 0 | 4.2
1158822 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516143611 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:50:39 | 22.07.2019 16:50:00 | 0.98917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98917 | 0 | 0
1158831 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2019766 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:20 | 28.07.2019 14:10:20 | 5.1667 | 1 | 541 | 0 | 5 | 5.1667 | 2795.1685 | 0 | 25.8333
1158832 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12556 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:46 | 25.07.2019 15:00:46 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 5 | 85 | 45
1158835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_147474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 11:00:35 | 27.07.2019 12:09:35 | 1.15 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 1268.45 | 0 | 0
1158837 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_29929 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:30:23 | 25.07.2019 15:52:18 | 6.3653 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 394.6474 | 0 | 6.3653
1158839 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43266 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:25 | 25.07.2019 12:13:25 | 3.2167 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 38.6 | 0 | 3.2167
1158843 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_216 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:30:21 | 26.07.2019 12:09:21 | 2.65 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1001.7 | 0 | 0
1158850 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:54:50 | 22.07.2019 17:25:00 | 1.5028 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 43.5806 | 924.2097
1158856 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:11 | 25.07.2019 12:12:11 | 3.2 | 0 | 484 | 21 | 859 | 0 | 1548.8 | 67.2 | 2748.8
1158857 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_21689 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:49 | 25.07.2019 10:05:49 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 125.6663
1158858 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_21825 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:09 | 25.07.2019 10:59:09 | 0.98333 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0.98333 | 121.9329
1158859 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29025 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 11:00:02 | 25.07.2019 15:58:02 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 248.3335
1158860 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_31735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 16:00:02 | 25.07.2019 18:47:02 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 189.2664
1158861 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_38099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:44 | 26.07.2019 13:23:44 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 170.9499
1158862 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_38099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 14:00:23 | 26.07.2019 18:26:23 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.9
1158863 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7185 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 16:05:10 | 22.07.2019 17:52:00 | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 92.5891
1158870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361803 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:36:00 | 22.07.2019 23:00:00 | 7.4 | 0 | 0 | 5 | 213 | 0 | 0 | 37 | 1576.2
1158886 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 16:16:34 | 22.07.2019 18:58:00 | 2.6906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6906
1158892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_322978 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:53:42 | 22.07.2019 18:13:00 | 2.3217 | 13 | 739 | 0 | 7 | 30.1817 | 1715.7141 | 0 | 16.2517
1158908 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 16:22:14 | 22.07.2019 17:15:00 | 0.87944 | 0 | 124 | 0 | 7 | 0 | 109.0506 | 0 | 6.1561
1158912 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380824 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 15:57:57 | 22.07.2019 17:28:00 | 1.5008 | 0 | 0 | 24 | 441 | 0 | 0 | 36.0199 | 661.866
1158918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_35987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:00 | 25.07.2019 12:17:00 | 3.2833 | 0 | 26 | 1 | 100 | 0 | 85.3666 | 3.2833 | 328.333
1158919 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43717 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:29 | 26.07.2019 15:08:29 | 6.1333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 484.5331 | 0 | 0
1158920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_669208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 13:30:49 | 25.07.2019 17:00:49 | 3.5 | 0 | 12 | 1 | 726 | 0 | 42 | 3.5 | 2541
1158921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_35987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 08:00:23 | 26.07.2019 17:28:23 | 9.4667 | 0 | 26 | 1 | 100 | 0 | 246.1334 | 9.4667 | 946.667
1158922 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_669208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 14:00:55 | 26.07.2019 20:09:55 | 6.15 | 0 | 12 | 1 | 726 | 0 | 73.8 | 6.15 | 4464.9
1158923 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_146974 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 18:31:21 | 25.07.2019 19:03:21 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 195 | 0 | 2.1333 | 0 | 103.9994
1158925 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_19541 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:30:30 | 27.07.2019 16:33:30 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 225.6
1158927 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39829 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 15:00:29 | 26.07.2019 17:42:29 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 874.8
1158935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 16:06:41 | 22.07.2019 20:03:43 | 3.9506 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1244.4264 | 0 | 0
1158942 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 16:17:55 | 22.07.2019 18:58:00 | 2.6681 | 3 | 1092 | 0 | 1 | 8.0042 | 2913.5215 | 0 | 2.6681
1158955 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52111 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 16:33:09 | 22.07.2019 18:09:00 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5975
1158959 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_73490 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:06 | 26.07.2019 13:16:06 | 4.2667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 149.3334 | 0 | 0
1158962 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086639 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 16:40:03 | 22.07.2019 18:08:00 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4658
1158964 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 16:35:04 | 22.07.2019 20:11:00 | 3.5989 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 410.2735
1158966 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39886 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 16:41:51 | 22.07.2019 19:09:00 | 2.4525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4525
1158968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19300 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:31 | 25.07.2019 11:14:31 | 1.2333 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 144.2996 | 0
1158973 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92529 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:30:24 | 25.07.2019 17:25:24 | 7.9167 | 0 | 2 | 10 | 982 | 0 | 15.8333 | 79.1667 | 7774.1699
1158974 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93816 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:57 | 27.07.2019 13:54:57 | 4.9 | 1 | 688 | 0 | 24 | 4.9 | 3371.2 | 0 | 117.6
1158977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:26 | 25.07.2019 17:49:26 | 8.8167 | 0 | 154 | 6 | 129 | 0 | 1357.7672 | 52.9 | 1137.3504
1158987 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 16:53:21 | 22.07.2019 20:13:00 | 3.3275 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 116.4625
1158991 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_652342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 13:00:49 | 25.07.2019 14:10:49 | 1.1667 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 162.1671 | 1.1667 | 0
1158992 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_262764 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 13:00:21 | 25.07.2019 16:27:21 | 3.45 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 721.05 | 0 | 0
1158995 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_651753 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:01 | 25.07.2019 11:44:01 | 2.7333 | 0 | 136 | 13 | 6 | 0 | 371.7329 | 35.5333 | 16.4
1159001 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43005 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:00:30 | 22.07.2019 18:26:00 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 94.05
1159017 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:01:17 | 22.07.2019 17:40:00 | 0.64528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5811 | 0 | 0
1159041 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_3737 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:36 | 25.07.2019 15:01:36 | 5.0167 | 0 | 0 | 53 | 66 | 0 | 0 | 265.8835 | 331.1002
1159113 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17780 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 11:00:35 | 28.07.2019 11:38:35 | 0.63333 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 219.1322 | 0 | 0
1159114 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_157843 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:47 | 28.07.2019 09:50:47 | 0.83333 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 790.8302 | 0 | 0
1159115 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:18:14 | 22.07.2019 19:04:00 | 1.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 0 | 0
1159116 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_93201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:18:17 | 22.07.2019 18:24:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 69.0026
1159117 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580239082 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:19:14 | 22.07.2019 19:33:00 | 2.2294 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57.9654 | 0 | 0
1159122 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_35079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:21:22 | 23.07.2019 00:11:00 | 6.8272 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 191.1622 | 0 | 0
1159137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:18 | 25.07.2019 14:05:18 | 5.0833 | 0 | 965 | 7 | 150 | 0 | 4905.4135 | 35.5833 | 762.4995
1159140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343664 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 02:30:50 | 25.07.2019 02:34:50 | 0.06667 | 0 | 3805 | 0 | 0 | 0 | 253.6793 | 0 | 0
1159142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_183761 , KONYA_OGMUSDIREK_29566 , KONYA_OGMUSDIREK_31046 , KONYA_OGMUSDIREK_59335 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 09:00:33 | 25.07.2019 11:56:33 | 2.9333 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1061.8655 | 0 | 0
1159144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_188766 , KONYA_OGMUSDIREK_35771 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:54 | 26.07.2019 12:04:54 | 3.0667 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1741.8686 | 0 | 0
1159145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30404 , KONYA_OGMUSDIREK_59471 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 13:00:19 | 26.07.2019 15:56:19 | 2.9333 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1246.6653 | 0 | 0
1159149 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_32501 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:29:02 | 22.07.2019 18:54:00 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4161
1159155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 14:00:04 | 25.07.2019 17:19:04 | 3.3167 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 514.0838 | 0 | 0
1159161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_27362 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:38:58 | 22.07.2019 23:12:07 | 5.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5525 | 0 | 0
1159165 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_29164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 11:00:41 | 26.07.2019 12:59:41 | 1.9833 | 0 | 0 | 6 | 196 | 0 | 0 | 11.9 | 388.7327
1159167 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261231 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 07:00:15 | 25.07.2019 07:40:15 | 0.66667 | 0 | 182 | 0 | 684 | 0 | 121.3339 | 0 | 456.0023
1159168 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47932 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 08:30:29 | 25.07.2019 09:53:29 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 634.9485
1159176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:40:48 | 22.07.2019 18:16:00 | 0.58667 | 0 | 0 | 93 | 603 | 0 | 0 | 54.5603 | 353.762
1159179 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48950 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 10:00:57 | 25.07.2019 11:03:57 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 1.05 | 0 | 156.45
1159180 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_282980 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:46:45 | 22.07.2019 18:09:00 | 0.37083 | 0 | 124 | 0 | 14 | 0 | 45.9829 | 0 | 5.1916
1159181 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_389876 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:44:31 | 22.07.2019 18:20:00 | 0.59139 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 2.3656 | 173.2773
1159186 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_7384 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:47:21 | 22.07.2019 18:54:00 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.33
1159190 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580227056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:47:57 | 22.07.2019 18:21:52 | 0.56528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.957 | 0 | 0
1159191 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6151 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:45:40 | 22.07.2019 21:04:00 | 3.3056 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.5001
1159194 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_93184 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:55:23 | 22.07.2019 21:05:00 | 3.1603 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.7248
1159207 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59082 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:59:11 | 22.07.2019 22:16:00 | 4.2803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1211
1159210 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_431449 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:59:45 | 22.07.2019 19:56:00 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 232.5
1159214 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516143611 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:26:39 | 22.07.2019 19:50:00 | 2.3892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3892 | 0 | 0
1159222 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:07:58 | 22.07.2019 19:09:00 | 1.0172 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1378 | 0 | 0
1159240 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336286 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:19:13 | 22.07.2019 18:54:00 | 0.57972 | 0 | 0 | 21 | 215 | 0 | 0 | 12.1741 | 124.6398
1159243 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:21:37 | 22.07.2019 20:02:00 | 1.6731 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 786.3382 | 0 | 0
1159260 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77616 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:48:15 | 22.07.2019 20:27:02 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 881.2479
1159264 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_93201 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:26:40 | 22.07.2019 19:59:00 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 96.9501
1159268 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580250507 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:31:01 | 22.07.2019 22:04:00 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5497
1159270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336309 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 08:30:17 | 30.07.2019 09:13:17 | 0.71667 | 1 | 409 | 282 | 1171 | 0.71667 | 293.118 | 202.1009 | 839.2206
1159272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:30:24 | 22.07.2019 21:00:00 | 2.4933 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.9066 | 0 | 0
1159277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_640 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:32:12 | 22.07.2019 19:11:00 | 0.64667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0
1159281 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516107474 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:35:25 | 22.07.2019 19:14:00 | 0.64306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64306 | 0 | 0
1159313 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6494 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:45:19 | 22.07.2019 20:14:00 | 1.4781 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.8152
1159316 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:46:38 | 22.07.2019 19:40:00 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.7938
1159328 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_69849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 17:32:40 | 22.07.2019 21:08:00 | 3.5889 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.5445
1159330 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_35732 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:49:09 | 22.07.2019 20:12:00 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.9016
1159332 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_139434 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:50:14 | 22.07.2019 20:34:00 | 1.7294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0
1159337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516343238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:57:42 | 22.07.2019 19:58:00 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.005
1159340 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:59:19 | 22.07.2019 19:21:00 | 0.36139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.0348 | 0 | 0
1159356 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:00:22 | 22.07.2019 21:49:00 | 2.8106 | 0 | 353 | 0 | 42 | 0 | 992.1277 | 0 | 118.0435
1159362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56999 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:04:13 | 22.07.2019 20:21:23 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2861
1159365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:05:14 | 22.07.2019 19:50:00 | 0.74611 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 162.652 | 0 | 0
1159382 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81583 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:07:07 | 22.07.2019 20:07:00 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99806
1159383 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361822 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:12:16 | 22.07.2019 20:11:00 | 0.97889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97889 | 0 | 0
1159384 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4126 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:13:45 | 22.07.2019 19:54:00 | 0.67083 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.1873 | 0 | 0
1159386 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33232 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:14:55 | 22.07.2019 20:24:00 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1514
1159393 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:12:22 | 22.07.2019 21:23:05 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 241.8257
1159398 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:25:11 | 22.07.2019 20:36:00 | 1.1803 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.262 | 0 | 0
1159407 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73345 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:26:42 | 22.07.2019 20:12:00 | 0.755 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0
1159437 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:36:28 | 22.07.2019 21:00:00 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.6288
1159451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516105572 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:53:07 | 22.07.2019 20:25:00 | 0.53139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3139 | 0 | 0
1159461 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_35722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 19:59:08 | 22.07.2019 21:01:00 | 1.0311 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.8711 | 0 | 0
1159469 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10790 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 18:40:57 | 22.07.2019 21:57:04 | 3.2686 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 441.2624 | 0 | 0
1159478 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516233771 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:13:55 | 22.07.2019 22:13:00 | 1.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0
1159483 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_58229 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:12:05 | 22.07.2019 21:30:00 | 1.2986 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 67.5277 | 0 | 0
1159486 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_163362 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:17:16 | 22.07.2019 21:17:00 | 0.99556 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 83.627 | 0 | 0
1159490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77672 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:20:30 | 22.07.2019 22:28:00 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.25
1159502 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6348 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:24:27 | 22.07.2019 20:52:00 | 0.45917 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 79.4364 | 0 | 0
1159506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130866 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:29:26 | 22.07.2019 22:04:00 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5761
1159511 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_486154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 11:15:31 | 22.07.2019 21:52:00 | 10.6081 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 350.066
1159512 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:32:06 | 22.07.2019 22:22:00 | 1.8317 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 133.7119 | 0 | 0
1159520 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_122827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:34:34 | 22.07.2019 21:57:00 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3739
1159531 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_55106 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:41:03 | 22.07.2019 22:00:00 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 188.1637
1159532 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580202269 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:41:10 | 22.07.2019 22:05:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3972
1159534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1538 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 13:46:27 | 22.07.2019 21:51:00 | 8.0758 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 411.8673
1159541 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:43:42 | 22.07.2019 23:08:00 | 2.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0
1159544 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 20:49:43 | 22.07.2019 21:33:00 | 0.72139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 72.139
1159559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_30340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 21:01:51 | 22.07.2019 22:27:00 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.03
1159565 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516252212 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 21:04:58 | 22.07.2019 23:06:28 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.05
1159574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_92571 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 21:17:06 | 23.07.2019 07:45:00 | 10.465 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.93
1159595 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516099897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 21:55:20 | 22.07.2019 22:24:00 | 0.47778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47778 | 0 | 0
1159601 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:11:09 | 22.07.2019 23:55:57 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 352.8273
1159603 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_30883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:12:59 | 23.07.2019 00:29:00 | 2.2669 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 158.6858
1159606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516167141 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:09:16 | 23.07.2019 00:02:00 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7578
1159607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2200336 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:15:52 | 22.07.2019 23:12:00 | 0.93556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7422 | 0
1159608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516264028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:19:46 | 22.07.2019 22:59:00 | 0.65389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65389 | 0 | 0
1159609 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_19260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:16:11 | 22.07.2019 23:06:00 | 0.83028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4908 | 0 | 0
1159611 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516180959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:19:33 | 22.07.2019 22:49:00 | 0.49083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4541 | 0 | 0
1159612 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:22:36 | 22.07.2019 22:48:00 | 0.42333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 46.5663 | 0 | 0
1159614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:24:27 | 22.07.2019 23:09:00 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.76
1159617 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94088 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:27:06 | 22.07.2019 23:37:42 | 1.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | 0 | 0
1159619 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:34:20 | 22.07.2019 23:30:45 | 0.94028 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1639 | 0
1159621 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_275169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:32:45 | 22.07.2019 23:46:01 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 51.2866
1159628 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88621825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:55:02 | 22.07.2019 23:49:21 | 0.90528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90528 | 0 | 0
1159630 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_154399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 22:57:21 | 23.07.2019 00:21:00 | 1.3942 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 223.0672 | 0 | 0
1159643 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312392 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 23:22:57 | 22.07.2019 23:39:07 | 0.26944 | 1 | 1012 | 0 | 0 | 0.26944 | 272.6733 | 0 | 0
1159644 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_86888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 23:29:38 | 23.07.2019 00:32:00 | 1.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0
1159649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 23:35:33 | 23.07.2019 00:51:00 | 1.2575 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 147.1275 | 0 | 0
1159651 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_13833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 23:53:24 | 23.07.2019 01:42:00 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 398.2
1159658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8971 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 00:07:01 | 23.07.2019 01:08:00 | 1.0164 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2131 | 0 | 0
1159666 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516409917 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 00:25:31 | 23.07.2019 01:01:00 | 0.59139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.3225 | 0 | 0
1159671 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343709 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 00:46:52 | 23.07.2019 08:18:00 | 7.5189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5189 | 7.5189 | 0 | 0
1159673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_67203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 01:33:44 | 23.07.2019 03:19:00 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.79
1159682 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 03:03:04 | 23.07.2019 08:35:00 | 5.5322 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 348.5299
1159696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2019 23:07:41 | 23.07.2019 06:26:00 | 7.3053 | 0 | 0 | 10 | 235 | 0 | 0 | 73.0528 | 1716.7408
1159710 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_336399 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 05:39:09 | 23.07.2019 08:13:00 | 2.5642 | 6 | 2135 | 6 | 318 | 15.385 | 5474.503 | 15.385 | 815.4061
1159711 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81188 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 05:50:14 | 23.07.2019 09:30:00 | 3.6628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3256
1159713 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580305833 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 05:50:12 | 23.07.2019 10:08:00 | 4.2967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2967
1159722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_96997 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 03:09:47 | 23.07.2019 07:19:00 | 4.1536 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 132.9155
1159725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 04:51:54 | 23.07.2019 09:02:00 | 4.1683 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 187.5748 | 0 | 0
1159745 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 06:39:02 | 23.07.2019 10:04:00 | 3.4161 | 10 | 0 | 210 | 68 | 34.1611 | 0 | 717.3831 | 232.2955
1159752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 07:05:12 | 23.07.2019 09:28:00 | 2.38 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0
1159763 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 07:01:14 | 23.07.2019 07:54:00 | 0.87944 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 36.057 | 7.915
1159764 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 07:18:29 | 23.07.2019 08:48:00 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 347.622
1159771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 07:16:41 | 23.07.2019 08:51:00 | 1.5719 | 0 | 0 | 143 | 1103 | 0 | 0 | 224.7874 | 1733.8498
1159795 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 07:53:32 | 23.07.2019 09:35:00 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3822
1159801 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2209924 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 07:02:25 | 23.07.2019 10:44:00 | 3.6931 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6931 | 0
1159815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26594 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 07:58:18 | 23.07.2019 09:51:00 | 1.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8783 | 0 | 0
1159817 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_56006 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:18:14 | 23.07.2019 09:46:00 | 1.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 0
1159822 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:15:01 | 23.07.2019 09:57:00 | 1.6997 | 0 | 0 | 10 | 97 | 0 | 0 | 16.9972 | 164.8728
1159827 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11487 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:20:15 | 23.07.2019 11:23:00 | 3.0458 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.7333
1159829 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:24:16 | 23.07.2019 09:04:00 | 0.66222 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 67.5464 | 0 | 0
1159836 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:29:24 | 23.07.2019 09:32:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 176.3228
1159840 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44051 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:37:38 | 23.07.2019 10:22:00 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 126.9791
1159841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_89683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:27:47 | 23.07.2019 10:15:00 | 1.7869 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7216 | 0 | 0
1159846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94486 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:31:16 | 23.07.2019 09:47:00 | 1.2622 | 0 | 0 | 3 | 310 | 0 | 0 | 3.7867 | 391.2882
1159861 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78745 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:39 | 26.07.2019 13:42:39 | 4.7 | 0 | 331 | 3 | 26 | 0 | 1555.7 | 14.1 | 122.2
1159865 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343709 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:49:22 | 23.07.2019 09:18:00 | 0.47722 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47722 | 0.47722 | 0 | 0
1159866 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_388121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:44:26 | 23.07.2019 11:54:00 | 3.1594 | 2 | 49 | 52 | 7 | 6.3189 | 154.8126 | 164.2909 | 22.1161
1159872 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50970 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:50:57 | 23.07.2019 11:34:00 | 2.7175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1525
1159873 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55102 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 13:00:29 | 25.07.2019 15:46:29 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 2.7667 | 0 | 160.4669
1159909 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330629 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:09:23 | 23.07.2019 09:58:00 | 0.81028 | 7 | 5287 | 5 | 203 | 5.672 | 4283.9504 | 4.0514 | 164.4868
1159925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:13:38 | 23.07.2019 10:22:00 | 1.1394 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 839.7673 | 0 | 0
1159927 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:13:11 | 23.07.2019 10:04:00 | 0.84694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | 0 | 0
1159929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:15:04 | 23.07.2019 11:51:00 | 2.5989 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.39
1159934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:17:54 | 23.07.2019 11:39:00 | 2.3517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.2751 | 0 | 0
1159937 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:06:33 | 23.07.2019 10:19:00 | 1.2075 | 3 | 5 | 327 | 1455 | 3.6225 | 6.0375 | 394.8525 | 1756.9125
1159945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1034 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2019 17:00:50 | 25.07.2019 19:57:50 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.05
1159946 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:09:35 | 26.07.2019 11:35:35 | 1.4333 | 2 | 2008 | 19 | 525 | 2.8667 | 2878.1266 | 27.2333 | 752.4982
1159949 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33877 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:01:49 | 28.07.2019 12:01:49 | 3 | 1 | 447 | 5 | 7885 | 3 | 1341 | 15 | 23655
1159954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160471 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:24:53 | 23.07.2019 11:29:00 | 2.0686 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 107.5677 | 20.6861
1159962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516271915 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:29:32 | 23.07.2019 11:42:00 | 2.2078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2078
1159966 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7249 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:57:25 | 23.07.2019 10:18:00 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 204.1451
1159997 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_350707 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:37:08 | 23.07.2019 12:10:00 | 2.5478 | 2 | 349 | 5 | 203 | 5.0956 | 889.1752 | 12.7389 | 517.1993
1160004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2595 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:48:43 | 23.07.2019 12:43:00 | 2.9047 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.618
1160007 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 08:59:22 | 23.07.2019 12:22:00 | 3.3772 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 121.5799 | 0 | 0
1160016 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_426570 , KONYA_AGDIREK_426647 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:01:29 | 26.07.2019 14:47:29 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 138.2334
1160019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35907 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:00:50 | 26.07.2019 15:03:50 | 5.05 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 525.2 | 0 | 0
1160020 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33299 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:19 | 27.07.2019 14:20:19 | 4.3333 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 372.6664 | 0 | 26
1160025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:49:53 | 23.07.2019 11:30:00 | 1.6686 | 17 | 1332 | 0 | 0 | 28.3664 | 2222.5885 | 0 | 0
1160060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 10:13:08 | 23.07.2019 14:04:00 | 3.8478 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 115.4334
1160072 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20430 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 10:23:47 | 23.07.2019 13:33:00 | 3.1536 | 0 | 0 | 184 | 1368 | 0 | 0 | 580.2642 | 4314.1385
1160079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74789 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 10:26:48 | 23.07.2019 14:45:00 | 4.3033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3033 | 0 | 0
1160088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:23 | 28.07.2019 15:00:23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 665
1160089 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516153317 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 10:29:56 | 23.07.2019 11:25:00 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91778
1160124 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1531 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 10:04:31 | 23.07.2019 11:36:00 | 1.5247 | 0 | 0 | 3 | 511 | 0 | 0 | 4.5742 | 779.1319
1160167 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:52:43 | 26.07.2019 11:22:00 | 0.48806 | 0 | 0 | 44 | 171 | 0 | 0 | 21.4746 | 83.4583
1160198 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_33976 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:30:11 | 29.07.2019 18:17:11 | 8.7833 | 2 | 153 | 1 | 317 | 17.5667 | 1343.8495 | 8.7833 | 2784.3156
1160200 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_37675 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:17 | 26.07.2019 14:05:17 | 5.0833 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 167.7499 | 0 | 25.4167
1160202 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_659166 , KONYA_OGMUSDIREK_1297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 14:00:44 | 26.07.2019 17:27:44 | 3.45 | 1 | 348 | 0 | 12 | 3.45 | 1200.6 | 0 | 41.4
1160203 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516165984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 11:08:23 | 23.07.2019 12:11:00 | 1.0436 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.6105 | 0 | 0
1160208 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 11:11:13 | 23.07.2019 13:15:00 | 2.0631 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 210.4321
1160211 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2221622 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 11:15:25 | 23.07.2019 14:54:00 | 3.6431 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.9292 | 7.2861
1160218 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_53119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:59:46 | 23.07.2019 11:56:00 | 1.9372 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 505.6144 | 0 | 1.9372
1160232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97455 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 11:23:33 | 23.07.2019 14:22:00 | 2.9742 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.5609 | 0 | 0
1160235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_286021 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:05 | 30.07.2019 14:18:05 | 5.3 | 0 | 9 | 0 | 311 | 0 | 47.7 | 0 | 1648.3
1160252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127680 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 11:14:45 | 23.07.2019 11:50:00 | 0.5875 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 403.6125
1160261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16786 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 11:38:15 | 23.07.2019 16:14:00 | 4.5958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1917 | 0 | 0
1160262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30019 , KONYA_OGMUSDIREK_59529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:30:14 | 26.07.2019 12:54:14 | 3.4 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 778.6 | 0 | 0
1160263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30587 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:12 | 26.07.2019 13:17:12 | 4.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 398.3497 | 0 | 0
1160265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_60413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 14:00:34 | 26.07.2019 14:19:34 | 0.31667 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 73.1508 | 0 | 0
1160266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_267355 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:31 | 26.07.2019 11:42:31 | 2.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
1160295 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 11:53:39 | 23.07.2019 14:06:00 | 2.2058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6175 | 0 | 0
1160296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516434174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 11:53:22 | 23.07.2019 13:44:00 | 1.8439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8439
1160315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2841 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 16:05:51 | 28.07.2019 16:44:51 | 0.65 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0
1160323 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68306 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 12:17:53 | 23.07.2019 16:06:00 | 3.8019 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4058 | 0
1160328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_49957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 11:52:45 | 23.07.2019 12:47:00 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 113.0212
1160338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_325899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 12:14:49 | 23.07.2019 13:21:00 | 1.1031 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6.6184 | 22.0612
1160341 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8610273 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:01:05 | 23.07.2019 17:50:00 | 3.8153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8153 | 0 | 0
1160359 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516165984 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 12:25:52 | 23.07.2019 13:57:00 | 1.5189 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.2645 | 0 | 0
1160366 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66444 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 12:28:55 | 23.07.2019 17:48:00 | 5.3181 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15.9542 | 21.2722
1160382 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516239347 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 12:36:53 | 23.07.2019 12:49:00 | 0.20194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40388
1160401 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 12:52:21 | 23.07.2019 13:59:00 | 1.1108 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 149.9621 | 0 | 0
1160403 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 12:58:21 | 23.07.2019 15:03:00 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2325
1160414 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 12:58:35 | 23.07.2019 13:54:00 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 171.7915
1160417 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193349 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 09:13:02 | 23.07.2019 13:39:00 | 4.4328 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 332.4585 | 0 | 4.4328
1160425 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_4144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:16:18 | 23.07.2019 14:25:00 | 1.145 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 156.865 | 0 | 0
1160429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_40952 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:21:29 | 23.07.2019 17:33:00 | 4.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1919 | 0 | 0
1160433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158474 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 08:30:01 | 27.07.2019 10:27:01 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 307 | 0 | 9.75 | 0 | 598.65
1160434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_627972 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:13 | 28.07.2019 11:53:13 | 2.8833 | 1 | 1 | 5 | 178 | 2.8833 | 2.8833 | 14.4167 | 513.2327
1160450 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_133359 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 16:30:51 | 27.07.2019 17:59:51 | 1.4833 | 0 | 19 | 8 | 1566 | 0 | 28.1833 | 11.8666 | 2322.8948
1160462 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:09:37 | 23.07.2019 19:01:00 | 5.8564 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 1024.8682 | 0 | 17.5692
1160464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10931 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 12:58:22 | 23.07.2019 14:04:00 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76.5723
1160467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3189 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:41:28 | 23.07.2019 14:55:00 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.3457
1160469 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_107749 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:44:11 | 23.07.2019 15:28:00 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9211
1160472 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:45:21 | 23.07.2019 14:12:00 | 0.44417 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 3.1092 | 91.0549
1160481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11159 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:00:09 | 26.07.2019 11:05:09 | 1.0833 | 0 | 0 | 13 | 931 | 0 | 0 | 14.0833 | 1008.5802
1160489 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:30:18 | 31.07.2019 13:55:18 | 4.4167 | 6 | 334 | 482 | 1307 | 26.5 | 1475.1678 | 2128.8349 | 5772.5877
1160491 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_55351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:54:31 | 23.07.2019 16:01:00 | 2.1081 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.2967
1160494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16133 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:56:09 | 23.07.2019 14:44:00 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 59.8125
1160501 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516255923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:58:40 | 23.07.2019 15:10:00 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1889
1160503 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:54:53 | 23.07.2019 16:53:00 | 2.9686 | 0 | 0 | 37 | 2211 | 0 | 0 | 109.8386 | 6563.5967
1160505 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184291 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 11:30:33 | 31.07.2019 13:44:33 | 2.2333 | 3 | 1368 | 203 | 1195 | 6.7 | 3055.1954 | 453.366 | 2668.8293
1160510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:09:07 | 23.07.2019 14:32:00 | 0.38139 | 2 | 0 | 78 | 4 | 0.76278 | 0 | 29.7484 | 1.5256
1160512 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516081009 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:08:14 | 23.07.2019 14:42:00 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56278
1160516 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580207290 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:09:52 | 23.07.2019 19:32:00 | 5.3689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7378 | 0 | 0
1160523 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580302953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:11:36 | 23.07.2019 15:11:00 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
1160525 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27627 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:14:19 | 23.07.2019 15:01:00 | 0.77806 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 171.1732 | 0 | 0
1160537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_72370 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:20:31 | 23.07.2019 15:57:54 | 1.6231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6231
1160540 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140388 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:21:09 | 23.07.2019 15:18:00 | 0.9475 | 1 | 5390 | 0 | 0 | 0.9475 | 5107.025 | 0 | 0
1160542 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_13076 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:59:16 | 23.07.2019 15:18:00 | 1.3122 | 1 | 1 | 24 | 820 | 1.3122 | 1.3122 | 31.4933 | 1076.0204
1160545 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171879 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:13 | 26.07.2019 16:34:13 | 7.5667 | 0 | 144 | 8 | 2167 | 0 | 1089.6005 | 60.5334 | 16396.9739
1160547 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_163504 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:05 | 27.07.2019 10:02:05 | 1.0333 | 2 | 448 | 180 | 6066 | 2.0667 | 462.9318 | 185.9994 | 6268.1798
1160550 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_163504 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 16:00:29 | 27.07.2019 17:05:29 | 1.0833 | 2 | 448 | 180 | 6066 | 2.1667 | 485.3318 | 194.9994 | 6571.4798
1160554 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164706 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:50 | 27.07.2019 17:28:50 | 7.4667 | 0 | 343 | 8 | 1905 | 0 | 2561.0678 | 59.7334 | 14224.0063
1160562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8637 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:30:04 | 23.07.2019 16:58:00 | 2.4656 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.6556 | 0 | 0
1160564 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2240214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:21:44 | 23.07.2019 15:53:56 | 1.5367 | 0 | 0 | 15 | 385 | 0 | 0 | 23.05 | 591.6179
1160573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_384276 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:32 | 27.07.2019 11:30:32 | 2.5 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 0 | 0
1160574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_360423 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 13:30:17 | 27.07.2019 18:00:17 | 4.5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 382.5 | 0 | 0
1160582 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:33:29 | 23.07.2019 16:51:00 | 2.2919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5839
1160586 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:37:54 | 23.07.2019 15:02:00 | 0.40167 | 2 | 146 | 0 | 19 | 0.80334 | 58.6438 | 0 | 7.6317
1160600 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:49:38 | 23.07.2019 19:42:00 | 4.8728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8728
1160607 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 10:00:41 | 31.07.2019 14:07:41 | 4.1167 | 0 | 1 | 38 | 164 | 0 | 4.1167 | 156.4335 | 675.1339
1160612 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19143 , KONYA_OGMUSDIREK_19144 , KONYA_OGMUSDIREK_19145 , KONYA_OGMUSDIREK_19146 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:09 | 30.07.2019 15:15:09 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 2026.5
1160613 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 10:00:22 | 29.07.2019 15:34:22 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 406.3669
1160614 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_160233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:23 | 27.07.2019 13:55:23 | 3.9167 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 121.4168 | 66.5834
1160615 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69265 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:00:37 | 26.07.2019 13:48:37 | 3.8 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 45.6 | 87.4
1160634 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_153119 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:59:11 | 23.07.2019 16:09:00 | 1.1636 | 1 | 510 | 0 | 0 | 1.1636 | 593.4411 | 0 | 0
1160635 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:39 | 27.07.2019 11:41:39 | 1.6833 | 0 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 60.5999 | 40.3999
1160636 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317444 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:15 | 28.07.2019 13:21:15 | 3.35 | 4 | 1404 | 11 | 490 | 13.4 | 4703.4 | 36.85 | 1641.5
1160648 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73983 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 15:06:23 | 23.07.2019 15:49:05 | 0.71167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 0
1160656 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27157 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 15:09:35 | 23.07.2019 16:06:00 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 283.9646
1160688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:14:14 | 26.07.2019 16:02:14 | 6.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0
1160689 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81188 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 15:36:13 | 23.07.2019 18:33:00 | 2.9464 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8928
1160692 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516373210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 15:25:50 | 23.07.2019 16:05:00 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65278
1160702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_42001 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 14:00:04 | 27.07.2019 17:33:04 | 3.55 | 0 | 9 | 0 | 136 | 0 | 31.95 | 0 | 482.8
1160703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7894 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:21 | 27.07.2019 11:36:21 | 2.6 | 0 | 19 | 0 | 233 | 0 | 49.4 | 0 | 605.8
1160704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_38423 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 14:00:37 | 26.07.2019 15:23:37 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 2.7667 | 0 | 141.0997
1160705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_46481 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:15:10 | 26.07.2019 11:21:10 | 2.1 | 0 | 17 | 0 | 148 | 0 | 35.7 | 0 | 310.8
1160707 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_779 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 15:39:37 | 23.07.2019 21:28:00 | 5.8064 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 139.3534
1160717 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 15:44:45 | 23.07.2019 19:09:00 | 3.4042 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 408.5004
1160718 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_22143 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 15:45:35 | 23.07.2019 22:15:00 | 6.4903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4708 | 0 | 0
1160727 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_392358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 15:52:04 | 23.07.2019 16:17:00 | 0.41556 | 6 | 1216 | 242 | 3998 | 2.4934 | 505.321 | 100.5655 | 1661.4089
1160730 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516039507 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 15:56:19 | 23.07.2019 16:59:00 | 1.0447 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1342 | 0 | 0
1160731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2270 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:49 | 27.07.2019 15:00:49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1370
1160733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_636835 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:01:16 | 28.07.2019 13:14:16 | 3.2167 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12.8667 | 16.0833
1160736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148832 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:05:50 | 23.07.2019 17:05:00 | 0.98611 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6.9028 | 2.9583
1160738 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_85614 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:00:28 | 23.07.2019 17:55:00 | 1.9089 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 1.9089 | 385.5958
1160754 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_35083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:12:07 | 23.07.2019 17:03:00 | 0.84806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5442 | 0 | 0
1160763 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_16169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 15:43:12 | 23.07.2019 16:59:00 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 109.9097
1160768 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_22286 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:16:20 | 23.07.2019 17:34:00 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.5998
1160773 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630192 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:20:50 | 24.07.2019 01:15:00 | 8.9028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9028 | 0 | 0
1160775 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:21:44 | 23.07.2019 17:43:00 | 1.3544 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 29.7977 | 0 | 59.5954
1160776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516404574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:12:20 | 23.07.2019 17:39:00 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8889
1160778 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:12:26 | 23.07.2019 18:05:00 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7522
1160780 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_145067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:10:00 | 26.07.2019 12:30:00 | 3.3333 | 0 | 0 | 156 | 378 | 0 | 0 | 519.9995 | 1259.9987
1160793 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 15:27:54 | 23.07.2019 18:18:00 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 277.83
1160807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_6951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:30:29 | 23.07.2019 19:36:00 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.563
1160811 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516239340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:32:37 | 23.07.2019 16:52:00 | 0.32306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2922
1160813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:31:01 | 23.07.2019 17:05:00 | 0.56639 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 75.3299 | 0 | 0
1160821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_39452 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:36:41 | 23.07.2019 18:42:00 | 2.0886 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.1772 | 4.1772
1160825 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_35478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:39:27 | 23.07.2019 17:38:00 | 0.97583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9275 | 0 | 0
1160830 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98576 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 00:59:01 | 24.07.2019 10:52:00 | 9.8831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8831
1160835 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7435 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:43:51 | 24.07.2019 00:41:00 | 7.9525 | 0 | 0 | 34 | 45 | 0 | 0 | 270.385 | 357.8625
1160840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_388202 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:30:09 | 27.07.2019 12:18:09 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
1160841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35878 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:30:09 | 27.07.2019 12:20:09 | 2.8333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 396.6662 | 0 | 0
1160842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184994 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 13:30:08 | 27.07.2019 17:23:08 | 3.8833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 368.9164 | 0 | 0
1160844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182220 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 13:30:53 | 27.07.2019 17:19:53 | 3.8167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 270.9836 | 0 | 0
1160854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21694 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:00:26 | 26.07.2019 12:32:26 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 10.1333 | 0 | 197.5997
1160856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_84192 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 08:40:54 | 26.07.2019 10:20:54 | 1.6667 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 610.0012 | 0 | 0
1160858 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_145067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 08:30:00 | 31.07.2019 15:41:00 | 7.1833 | 0 | 0 | 156 | 378 | 0 | 0 | 1120.5995 | 2715.2987
1160862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250894 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:47:52 | 23.07.2019 17:31:00 | 0.71889 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.71889 | 230.0448 | 0 | 0
1160863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:53:12 | 23.07.2019 19:34:00 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.68
1160865 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_119165 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:54:12 | 23.07.2019 17:10:00 | 0.26333 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4.2133 | 0 | 0.26333
1160869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_156724 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 16:55:21 | 23.07.2019 18:25:00 | 1.4942 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8.965 | 1.4942
1160943 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_73009 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 14:39:13 | 23.07.2019 18:53:00 | 4.2297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9189 | 0 | 0
1160949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2019 17:08:05 | 23.07.2019 17:38:00 | 0.49861 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.49861 | 0 | 1.9944 | 0
1160950 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 17:07:04 | 23.07.2019 18:41:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 10.9589 | 610.5684
1160960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:30:39 | 31.07.2019 11:58:39 | 2.4667 | 0 | 0 | 311 | 414 | 0 | 0 | 767.1344 | 1021.2014
1160965 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_115410 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 17:12:37 | 23.07.2019 17:32:00 | 0.32306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6153 | 0 | 0
1160973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 17:16:34 | 23.07.2019 19:20:00 | 2.0572 | 0 | 0 | 193 | 82 | 0 | 0 | 397.0435 | 168.692
1161005 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326833 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 17:27:51 | 23.07.2019 18:20:00 | 0.86917 | 0 | 0 | 10 | 1009 | 0 | 0 | 8.6917 | 876.9925
1161007 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_47164 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 17:30:00 | 23.07.2019 18:02:00 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
1161010 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26114 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:30:36 | 27.07.2019 12:07:36 | 2.6167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 321.8504 | 0 | 0
1161014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:00:18 | 26.07.2019 16:06:18 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1988.6
1161017 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 17:23:17 | 23.07.2019 19:02:00 | 1.6453 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 47.7131 | 3.2906
1161028 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_171059 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:07 | 26.07.2019 09:54:07 | 0.9 | 0 | 529 | 0 | 1733 | 0 | 476.1 | 0 | 1559.7
1161029 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51434 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:30:51 | 26.07.2019 14:25:51 | 4.9167 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 1307.8342 | 0 | 4.9167
1161031 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_171059 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 14:30:02 | 26.07.2019 14:59:02 | 0.48333 | 0 | 529 | 0 | 1733 | 0 | 255.6816 | 0 | 837.6109
1161036 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49974 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 17:42:23 | 23.07.2019 22:52:00 | 5.1603 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 129.007
1161037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516236213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 17:46:48 | 23.07.2019 18:29:00 | 0.70333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70333 | 0 | 0
1161045 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70385 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 17:51:58 | 23.07.2019 18:34:00 | 0.70056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70056 | 0 | 0
1161048 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 17:52:55 | 23.07.2019 18:22:00 | 0.48472 | 10 | 0 | 210 | 68 | 4.8472 | 0 | 101.7912 | 32.961
1161053 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_13526 , KONYA_OGMUSDIREK_7414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 14:30:07 | 26.07.2019 15:30:07 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1161054 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279844 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:31 | 26.07.2019 12:00:31 | 3 | 0 | 190 | 0 | 7 | 0 | 570 | 0 | 21
1161064 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_342089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:40 | 28.07.2019 09:23:40 | 0.38333 | 1 | 1174 | 1 | 2602 | 0.38333 | 450.0294 | 0.38333 | 997.4247
1161065 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_342089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 18:00:24 | 28.07.2019 18:27:24 | 0.45 | 1 | 1174 | 1 | 2602 | 0.45 | 528.3 | 0.45 | 1170.9
1161072 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47566 , KONYA_OGMUSDIREK_51964 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 08:30:20 | 26.07.2019 09:09:20 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26.65
1161075 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_91332 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 07:00:35 | 26.07.2019 07:30:35 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 103 | 0 | 1 | 0.5 | 51.5
1161076 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_157319 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 08:00:21 | 26.07.2019 09:01:21 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 624 | 0 | 3.05 | 0 | 634.4021
1161077 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_336422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:19 | 26.07.2019 09:52:19 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.86667 | 0 | 0.86667
1161078 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 11:00:25 | 26.07.2019 11:37:25 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333
1161079 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_60831 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 10:00:01 | 26.07.2019 10:46:01 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 159 | 0 | 5.3667 | 0 | 121.9005
1161092 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262166 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 18:07:13 | 23.07.2019 19:48:00 | 1.6797 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 483.7594 | 0 | 0
1161097 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 18:12:03 | 23.07.2019 18:55:00 | 0.71583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71583
1161106 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11095 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 18:19:50 | 23.07.2019 18:37:00 | 0.28611 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 42.0582
1161147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74613 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 18:43:12 | 23.07.2019 20:02:00 | 1.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0
1161152 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516132371 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 18:44:52 | 23.07.2019 20:16:00 | 1.5189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5189
1161176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102658 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 18:49:32 | 23.07.2019 21:24:00 | 2.5744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5744
1161179 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 18:55:40 | 23.07.2019 20:26:00 | 1.5056 | 14 | 335 | 9 | 37 | 21.0778 | 504.3626 | 13.55 | 55.7057
1161180 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 18:58:54 | 23.07.2019 21:42:00 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 266.3963
1161186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:03:26 | 23.07.2019 19:31:00 | 0.45944 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 23.8909 | 4.5944
1161192 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_333498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 18:21:07 | 23.07.2019 21:12:00 | 2.8481 | 1 | 0 | 16 | 1471 | 2.8481 | 0 | 45.569 | 4189.4963
1161197 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_470978 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:08:44 | 23.07.2019 19:18:21 | 0.16028 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.8467 | 0 | 0
1161208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_38847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:07:57 | 23.07.2019 20:08:00 | 1.0008 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.029 | 0 | 0
1161216 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580204147 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 13:34:59 | 23.07.2019 19:58:00 | 6.3836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7672 | 0 | 0
1161229 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45959 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:51:54 | 23.07.2019 20:51:00 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 131.005
1161233 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:23:42 | 23.07.2019 20:46:00 | 1.3717 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150.8837 | 0 | 0
1161251 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_44893 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 15:00:52 | 26.07.2019 17:26:52 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.6333
1161252 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3364 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:02 | 27.07.2019 13:43:02 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.7501
1161253 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6354 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 14:00:41 | 27.07.2019 17:32:41 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.5999
1161257 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_5288 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:24:39 | 23.07.2019 20:04:00 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.8049
1161261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26528 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:30:07 | 23.07.2019 21:12:00 | 1.6981 | 0 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 6.7922 | 125.6564
1161264 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_433455 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:37:13 | 24.07.2019 03:26:00 | 7.8131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8131 | 0 | 0
1161270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:35:14 | 23.07.2019 19:57:00 | 0.36278 | 4 | 159 | 0 | 0 | 1.4511 | 57.682 | 0 | 0
1161271 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:39:02 | 23.07.2019 21:52:00 | 2.2161 | 0 | 0 | 26 | 350 | 0 | 0 | 57.6189 | 775.6385
1161274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84125 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:41:20 | 23.07.2019 21:19:00 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6278
1161288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:00:57 | 23.07.2019 20:40:00 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 278.9903
1161293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:53:15 | 23.07.2019 20:46:00 | 0.87917 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0 | 0 | 55.3877 | 14.0667
1161296 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_10960 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:51:56 | 23.07.2019 20:00:00 | 0.13444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6722 | 0 | 0
1161300 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_152939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 18:39:39 | 23.07.2019 20:48:00 | 2.1392 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 474.8957 | 0 | 0
1161307 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_241622 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:50:34 | 23.07.2019 20:35:00 | 0.74056 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 85.905 | 0 | 0
1161322 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_187816 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 20:09:02 | 23.07.2019 21:14:00 | 1.0828 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1656 | 0
1161344 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516253642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 20:18:05 | 23.07.2019 21:50:00 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5958
1161358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 20:27:40 | 23.07.2019 21:17:00 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 171.0218
1161359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_17908 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 20:28:17 | 23.07.2019 23:14:00 | 2.7619 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.7149
1161368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 20:28:36 | 23.07.2019 22:56:00 | 2.4567 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.74
1161372 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 20:35:37 | 23.07.2019 23:12:00 | 2.6064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6064
1161374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40754 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 19:39:22 | 23.07.2019 21:17:00 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 86.2427
1161385 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_153565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 20:37:53 | 23.07.2019 21:25:00 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.3376
1161388 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 20:39:15 | 23.07.2019 21:53:00 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.8959
1161399 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_77432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 20:52:57 | 23.07.2019 21:53:00 | 1.0008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0017 | 0 | 0
1161410 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 21:11:17 | 23.07.2019 22:07:00 | 0.92861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92861 | 0 | 0
1161418 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516101498 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 21:19:12 | 23.07.2019 22:13:00 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89667
1161424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516141611 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 21:30:58 | 23.07.2019 22:21:00 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83389
1161444 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580214493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 21:53:11 | 23.07.2019 22:41:00 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79694
1161446 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 21:56:57 | 23.07.2019 23:00:00 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508
1161447 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 21:59:33 | 23.07.2019 22:47:00 | 0.79083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083 | 0 | 0
1161456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 22:09:15 | 23.07.2019 22:48:00 | 0.64583 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 2.5833 | 0 | 21.9582
1161458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 09:00:05 | 26.07.2019 19:18:05 | 10.3 | 0 | 164 | 0 | 6 | 0 | 1689.2 | 0 | 61.8
1161462 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 22:24:28 | 23.07.2019 23:39:20 | 1.2478 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 29.9467 | 0 | 3.7433
1161464 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 22:24:21 | 23.07.2019 23:47:48 | 1.3908 | 7 | 0 | 109 | 36 | 9.7358 | 0 | 151.6005 | 50.0699
1161486 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_35486 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 23:07:42 | 23.07.2019 23:29:29 | 0.36306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 0
1161493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_86199 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 23:19:05 | 24.07.2019 01:42:00 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3819
1161495 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 23:24:10 | 24.07.2019 00:23:00 | 0.98056 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 182.3842
1161500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130047 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 23:41:51 | 24.07.2019 01:12:00 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.005
1161503 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9035 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 23:48:15 | 24.07.2019 00:36:00 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 89.133
1161510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8311 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2019 23:46:42 | 24.07.2019 00:41:00 | 0.905 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0
1161528 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52655 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 00:56:53 | 24.07.2019 02:12:00 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 279.1826
1161529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54485 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 00:53:15 | 24.07.2019 01:52:00 | 0.97917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97917 | 0 | 0
1161571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373086 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 05:25:31 | 24.07.2019 06:30:00 | 1.0747 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2989 | 0
1161582 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 05:29:21 | 24.07.2019 07:17:00 | 1.7942 | 0 | 0 | 28 | 909 | 0 | 0 | 50.2368 | 1630.9005
1161588 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2232733 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 05:56:26 | 24.07.2019 07:10:00 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 371.5113
1161591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77463 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 06:03:37 | 24.07.2019 14:12:00 | 8.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1397 | 0 | 0
1161593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516322012 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 06:07:42 | 24.07.2019 07:12:00 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3583
1161597 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 06:27:36 | 24.07.2019 06:51:00 | 0.39 | 17 | 6766 | 83 | 15489 | 6.63 | 2638.74 | 32.37 | 6040.71
1161599 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 05:41:17 | 24.07.2019 09:15:00 | 3.5619 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 39.1813 | 2860.2378
1161608 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_395847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 05:56:08 | 24.07.2019 07:11:00 | 1.2478 | 20 | 2051 | 0 | 0 | 24.9556 | 2559.1968 | 0 | 0
1161616 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_46495 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 06:16:30 | 24.07.2019 07:47:00 | 1.5083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | 0
1161648 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 06:48:46 | 24.07.2019 07:27:00 | 0.63722 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 9.5583 | 123.6207
1161661 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3755 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 07:21:00 | 24.07.2019 09:57:00 | 2.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0
1161675 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19184 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 07:14:11 | 24.07.2019 09:20:00 | 2.0969 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.1939 | 4.1939
1161676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 07:34:18 | 24.07.2019 08:34:00 | 0.995 | 13 | 867 | 0 | 0 | 12.935 | 862.665 | 0 | 0
1161687 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.07.2019 07:33:08 | 24.07.2019 08:52:00 | 1.3144 | 0 | 0 | 1 | 626 | 0 | 0 | 1.3144 | 822.8394
1161688 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324271 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 07:28:39 | 24.07.2019 10:29:00 | 3.0058 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 45.0874 | 15.0291
1161689 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_158052 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 07:54:41 | 24.07.2019 09:00:00 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1519
1161694 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 07:57:47 | 24.07.2019 09:10:00 | 1.2036 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.6108 | 7.2217
1161697 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_156815 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:01:27 | 24.07.2019 08:42:00 | 0.67583 | 4 | 113 | 1 | 0 | 2.7033 | 76.3688 | 0.67583 | 0
1161701 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397831 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:04:05 | 24.07.2019 09:03:00 | 0.98194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98194 | 0 | 0
1161710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 07:57:15 | 24.07.2019 08:48:00 | 0.84583 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0.84583 | 194.5409 | 0 | 0
1161714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19118 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:07:34 | 24.07.2019 08:58:00 | 0.84056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84056 | 0 | 0
1161715 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516283302 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:11:41 | 24.07.2019 09:15:00 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0553
1161717 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343905 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:13:04 | 24.07.2019 16:31:00 | 8.2989 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 16.5978 | 1468.9035
1161722 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_171542 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:15:34 | 24.07.2019 09:16:00 | 1.0072 | 0 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 1.0072 | 351.5198
1161737 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_224 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:29:46 | 24.07.2019 10:16:00 | 1.7706 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19.4762 | 1.7706
1161743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:07:13 | 24.07.2019 10:49:00 | 2.6964 | 0 | 0 | 200 | 258 | 0 | 0 | 539.278 | 695.6686
1161747 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2222310 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:35:56 | 24.07.2019 09:42:00 | 1.1011 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1233 | 0
1161754 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_96884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:30:51 | 27.07.2019 17:53:51 | 8.3833 | 0 | 276 | 0 | 12 | 0 | 2313.7991 | 0 | 100.6
1161765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262613 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:41:56 | 24.07.2019 10:46:00 | 2.0678 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 1714.1896 | 0 | 0
1161770 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201637 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:39:07 | 24.07.2019 09:52:00 | 1.2147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4294 | 0 | 0
1161784 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_22306 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:52:53 | 24.07.2019 11:13:00 | 2.3353 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.0409 | 0
1161788 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_382553 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:50:18 | 24.07.2019 11:10:00 | 2.3283 | 8 | 2402 | 0 | 0 | 18.6266 | 5592.6487 | 0 | 0
1161794 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21236 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:56:14 | 24.07.2019 09:48:00 | 0.86278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0 | 0
1161796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_326565 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:55:44 | 24.07.2019 13:07:00 | 4.1878 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 37.69 | 12.5633
1161799 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5256 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 13:00:32 | 27.07.2019 17:32:32 | 4.5333 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 13.6 | 0 | 122.3999
1161800 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60293 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 13:00:32 | 29.07.2019 18:01:32 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 295.9835
1161810 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14078 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:21:10 | 24.07.2019 10:36:00 | 2.2472 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.6861 | 0
1161822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_89238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 09:11:39 | 24.07.2019 10:48:00 | 1.6058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6058 | 0 | 0
1161827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 09:12:08 | 24.07.2019 10:03:00 | 0.84778 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 32.2156 | 5.9345
1161829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12698 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 09:05:25 | 24.07.2019 10:40:00 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.9861
1161830 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516402902 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 09:13:51 | 24.07.2019 09:45:00 | 0.51917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51917 | 0 | 0
1161836 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516143950 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 09:15:37 | 24.07.2019 10:23:00 | 1.1231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3692 | 0 | 0
1161838 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_265994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 09:05:43 | 24.07.2019 09:29:00 | 0.38806 | 0 | 0 | 1133 | 2846 | 0 | 0 | 439.672 | 1104.4188
1161844 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1332 , KONYA_OGMUSDIREK_334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 08:30:40 | 27.07.2019 13:18:40 | 4.8 | 0 | 1460 | 0 | 60 | 0 | 7008 | 0 | 288
1161846 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_259127 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2019 13:30:22 | 26.07.2019 15:09:22 | 1.65 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 407.55 | 0 | 0
1161883 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_45408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 08:46:48 | 24.07.2019 10:53:00 | 2.1033 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 286.0529 | 0 | 0
1161885 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330727 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 09:33:36 | 24.07.2019 10:19:00 | 0.75667 | 13 | 226 | 0 | 0 | 9.8367 | 171.0074 | 0 | 0
1161918 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3070 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:40 | 28.07.2019 12:53:40 | 2.8833 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 184.5331 | 0 | 2.8833
1161919 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_60312 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 14:00:58 | 29.07.2019 19:38:58 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 208.4332
1161920 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7296 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:41 | 29.07.2019 11:52:41 | 2.8667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 94.6001 | 0 | 0
1161921 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_34446 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 17:30:00 | 28.07.2019 17:40:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6667
1161922 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_38405 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 15:00:26 | 28.07.2019 16:22:26 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46.4668
1161929 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_172883 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 09:54:17 | 24.07.2019 12:20:00 | 2.4286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2858 | 0
1161936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_673810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:57 | 28.07.2019 10:22:57 | 1.3667 | 1 | 1646 | 0 | 1 | 1.3667 | 2249.5388 | 0 | 1.3667
1161943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_340231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 09:57:30 | 24.07.2019 13:52:00 | 3.9083 | 24 | 460 | 0 | 0 | 93.7999 | 1797.8318 | 0 | 0
1161946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:02:08 | 24.07.2019 16:02:00 | 5.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9978 | 0 | 0
1161965 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:06:10 | 24.07.2019 10:40:00 | 0.56389 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 21.4278 | 4.5111
1161973 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23930 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 09:59:29 | 24.07.2019 12:14:00 | 2.2419 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4839 | 0
1161975 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:13:35 | 29.07.2019 12:17:35 | 3.0667 | 9 | 12778 | 53 | 6401 | 27.6 | 39185.9093 | 162.5335 | 19629.7547
1161985 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_183501 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:12:05 | 24.07.2019 10:35:00 | 0.38194 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 79.4435
1161992 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:15 | 27.07.2019 12:59:15 | 3.9833 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1167.1157 | 0 | 0
1161996 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_62532 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:19:53 | 24.07.2019 11:16:00 | 0.93528 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 191.7324 | 0 | 0
1162010 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_24003 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:18:58 | 24.07.2019 13:23:00 | 3.0672 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1344 | 0
1162011 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:00 | 27.07.2019 09:31:00 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 3.6167 | 0 | 26.3502
1162012 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2057763 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:52 | 27.07.2019 10:29:52 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 209 | 0 | 4.35 | 0 | 101.016
1162015 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 12:00:49 | 27.07.2019 12:30:49 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 23
1162016 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 13:00:34 | 27.07.2019 13:32:34 | 0.53333 | 0 | 3 | 0 | 137 | 0 | 1.6 | 0 | 73.0662
1162017 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191731 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 14:00:39 | 27.07.2019 14:28:39 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 3.7334 | 0 | 42.0003
1162018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516131024 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:28:47 | 24.07.2019 11:34:00 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0869
1162020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:30:17 | 24.07.2019 10:40:00 | 0.16194 | 5 | 0 | 116 | 104 | 0.8097 | 0 | 18.785 | 16.8418
1162044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:38:57 | 24.07.2019 10:52:00 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 33.2775
1162047 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_11776 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:06 | 27.07.2019 14:56:06 | 4.9333 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 34.5333 | 0 | 4.9333
1162059 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_11776 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:53 | 28.07.2019 14:50:53 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 33.8333 | 0 | 4.8333
1162077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11385 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:41:52 | 24.07.2019 12:02:00 | 1.3356 | 1 | 232 | 0 | 0 | 1.3356 | 309.8499 | 0 | 0
1162079 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32977 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:42:12 | 24.07.2019 16:20:00 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.63
1162087 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75234 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:50:21 | 24.07.2019 12:09:00 | 1.3108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6217 | 0 | 0
1162089 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50972 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:42:12 | 24.07.2019 11:27:00 | 0.74667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 182.9341 | 0 | 0
1162094 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:05:15 | 24.07.2019 11:07:00 | 1.0292 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 97.7712 | 790.4026
1162105 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_244396 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 10:00:05 | 29.07.2019 13:03:05 | 3.05 | 0 | 145 | 0 | 4 | 0 | 442.25 | 0 | 12.2
1162106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_173621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:55:43 | 24.07.2019 11:39:00 | 0.72139 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 2.8856 | 31.0198
1162118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:01:07 | 24.07.2019 16:56:00 | 5.9147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9147 | 0 | 0 | 0
1162153 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_93324 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 10:34:41 | 24.07.2019 12:09:00 | 1.5719 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 1.5719 | 496.733
1162158 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_2536498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:51 | 29.07.2019 09:59:51 | 0.98333 | 0 | 780 | 10 | 1191 | 0 | 766.9974 | 9.8333 | 1171.146
1162173 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516266184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:18:27 | 24.07.2019 12:43:00 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4092
1162174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:18:57 | 24.07.2019 11:51:00 | 0.53417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1492 | 0 | 0
1162187 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_2536498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 13:00:25 | 29.07.2019 14:05:25 | 1.0833 | 0 | 780 | 10 | 1191 | 0 | 844.9974 | 10.8333 | 1290.246
1162190 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_24351 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:15:02 | 24.07.2019 13:09:00 | 1.8994 | 0 | 0 | 1 | 569 | 0 | 0 | 1.8994 | 1080.7814
1162206 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:32:36 | 24.07.2019 11:59:00 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
1162208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:24:34 | 24.07.2019 12:34:00 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 810.054
1162210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16786 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:34:56 | 24.07.2019 13:35:00 | 2.0011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0022 | 0 | 0
1162217 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_23962 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:55 | 27.07.2019 13:13:55 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 177.1001
1162218 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_46266 , NEVSEHIR_AGDIREK_46887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 15:00:24 | 27.07.2019 16:55:24 | 1.9167 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 70.9168 | 0 | 5.75
1162226 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580295408 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:43:17 | 24.07.2019 14:19:00 | 2.5953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5953
1162227 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15889 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 14:27:46 | 24.07.2019 20:03:00 | 5.5872 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.8722 | 0
1162229 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332445 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:43:40 | 24.07.2019 13:26:00 | 1.7056 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 25.5834 | 10.2334
1162247 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_69199 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:57:10 | 24.07.2019 18:31:00 | 6.5639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5639
1162264 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_138315 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 12:06:47 | 24.07.2019 12:55:00 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0722
1162275 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98943 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 12:13:31 | 24.07.2019 15:13:00 | 2.9914 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 155.5523 | 0 | 0
1162277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123887 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 12:16:00 | 24.07.2019 14:13:00 | 1.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
1162281 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430674 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:57:07 | 24.07.2019 14:18:00 | 2.3481 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0442
1162289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 12:25:06 | 24.07.2019 12:57:00 | 0.53167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0633
1162293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_178258 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 12:26:02 | 24.07.2019 14:09:00 | 1.7161 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 1367.7397 | 0 | 0
1162303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_339990 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 12:27:29 | 24.07.2019 12:53:00 | 0.42528 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0.42528 | 154.8019 | 0 | 0
1162317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 12:40:19 | 24.07.2019 14:48:00 | 2.1281 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.4331 | 0 | 0
1162318 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580283104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 12:40:26 | 24.07.2019 14:18:00 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6261
1162322 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 15:00:15 | 27.07.2019 15:37:15 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 1.85 | 0 | 43.1669
1162323 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 16:00:38 | 27.07.2019 16:26:38 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 3.0333 | 0 | 25.9998
1162324 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:55 | 27.07.2019 09:33:55 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 155 | 0 | 1.1 | 0 | 85.25
1162325 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190646 , NIGDE_OGMUSDIREK_194429 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:19 | 27.07.2019 11:01:19 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 72 | 0 | 6.1 | 0 | 73.2002
1162326 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 15:00:15 | 28.07.2019 16:49:15 | 1.8167 | 0 | 53 | 0 | 309 | 0 | 96.2835 | 0 | 561.351
1162338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_58944 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 12:49:41 | 24.07.2019 14:19:00 | 1.4886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4203 | 0 | 0
1162356 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327435 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 11:51:28 | 24.07.2019 13:34:00 | 1.7089 | 0 | 0 | 37 | 50 | 0 | 0 | 63.2289 | 85.4445
1162360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_50375 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:06:23 | 24.07.2019 14:27:00 | 1.3436 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 178.7001 | 0 | 0
1162368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88649142 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 12:06:01 | 24.07.2019 20:02:00 | 7.9331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9331 | 0 | 0
1162373 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 12:28:49 | 24.07.2019 14:00:00 | 1.5197 | 0 | 0 | 40 | 2122 | 0 | 0 | 60.7888 | 3224.8458
1162375 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_12632 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:13:53 | 24.07.2019 14:55:00 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 72.467
1162376 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2309 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:19:38 | 24.07.2019 14:59:00 | 1.6561 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 1.6561 | 210.326
1162384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393466 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:17:02 | 24.07.2019 14:50:00 | 1.5494 | 2 | 1 | 56 | 456 | 3.0989 | 1.5494 | 86.7686 | 706.5446
1162413 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:31:51 | 24.07.2019 15:25:00 | 1.8858 | 0 | 0 | 5 | 154 | 0 | 0 | 9.4291 | 290.4178
1162416 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11304 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:34:43 | 24.07.2019 14:48:00 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 180.7657
1162424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_112386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:40:20 | 24.07.2019 14:24:00 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 44.3946
1162428 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_375878 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:59 | 28.07.2019 13:37:59 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.6334
1162429 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516390390 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:44:00 | 24.07.2019 14:15:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667
1162437 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328152 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:49:38 | 24.07.2019 16:50:00 | 3.0061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0061
1162441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_62538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:52:44 | 24.07.2019 17:18:00 | 3.4211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4211
1162455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6335 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:56:22 | 24.07.2019 17:23:00 | 3.4439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.4389 | 0 | 0
1162464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:50:30 | 24.07.2019 16:08:00 | 2.2917 | 17 | 1332 | 0 | 0 | 38.9584 | 3052.5044 | 0 | 0
1162468 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_183501 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:56:35 | 24.07.2019 14:21:00 | 0.40694 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 84.6435
1162474 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_146582 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:00:28 | 24.07.2019 14:21:00 | 1.3422 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.0267 | 1.3422
1162518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_898 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:07:09 | 27.07.2019 14:17:09 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 397.8336
1162519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_156 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 14:00:48 | 27.07.2019 18:40:48 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 86 | 0 | 37.3334 | 0 | 401.3336
1162520 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_375892 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157313 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:30:18 | 28.07.2019 15:16:18 | 5.7667 | 0 | 17 | 0 | 933 | 0 | 98.0334 | 0 | 5380.3031
1162521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1227 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 14:00:50 | 28.07.2019 19:29:50 | 5.4833 | 0 | 12 | 0 | 146 | 0 | 65.8 | 0 | 800.5662
1162522 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_302701 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:30:00 | 27.07.2019 10:30:00 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4
1162524 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_315788 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:30:09 | 27.07.2019 12:04:09 | 1.5667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.4001 | 0 | 0
1162525 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51378 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 13:00:50 | 27.07.2019 18:02:50 | 5.0333 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 171.1332 | 0 | 5.0333
1162530 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_70946 , KONYA_OGMUSDIREK_45706 , KONYA_OGMUSDIREK_46127 , KONYA_OGMUSDIREK_51251 , KONYA_OGMUSDIREK_78030 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:08 | 28.07.2019 13:07:08 | 4.1167 | 1 | 423 | 1 | 7 | 4.1167 | 1741.3514 | 4.1167 | 28.8167
1162531 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45707 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 14:00:53 | 28.07.2019 16:31:53 | 2.5167 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 342.2671 | 0 | 0
1162533 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46352 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 16:30:18 | 28.07.2019 18:13:18 | 1.7167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.3334 | 0 | 0
1162534 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278323 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:27 | 29.07.2019 12:58:27 | 3.9667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 194.3668 | 0 | 0
1162535 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45550 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 14:00:33 | 29.07.2019 15:53:33 | 1.8833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2499 | 0 | 0
1162536 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_276919 , KONYA_OGMUSDIREK_45048 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 16:00:11 | 29.07.2019 19:27:11 | 3.45 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 307.05 | 0 | 6.9
1162538 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45715 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:12 | 30.07.2019 13:39:12 | 4.65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 0 | 0
1162540 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45445 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 14:00:53 | 30.07.2019 16:52:53 | 2.8667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 197.8002 | 0 | 0
1162551 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_136522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 12:00:01 | 28.07.2019 15:05:01 | 3.0833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0 | 0
1162556 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628542 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 14:34:10 | 24.07.2019 18:34:00 | 3.9972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9972
1162565 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 14:36:10 | 24.07.2019 15:15:00 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.2388
1162567 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_74144 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 13:48:38 | 24.07.2019 17:13:00 | 3.4061 | 0 | 0 | 18 | 622 | 0 | 0 | 61.31 | 2118.6004
1162572 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_24351 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 14:26:32 | 24.07.2019 16:27:00 | 2.0078 | 0 | 0 | 1 | 569 | 0 | 0 | 2.0078 | 1142.4268
1162580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39484 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:25 | 28.07.2019 10:12:25 | 1.2 | 3 | 26 | 6 | 70 | 3.6 | 31.2 | 7.2 | 84
1162591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_29889 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 14:47:09 | 24.07.2019 15:26:00 | 0.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6475 | 0 | 0
1162598 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364102 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 14:53:29 | 24.07.2019 15:56:00 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0419
1162602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580248673 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 14:58:15 | 24.07.2019 15:18:00 | 0.32917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32917
1162606 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580254964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 14:52:53 | 24.07.2019 16:12:00 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3186
1162618 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_2086418 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 10:00:17 | 29.07.2019 12:03:17 | 2.05 | 0 | 799 | 0 | 21 | 0 | 1637.95 | 0 | 43.05
1162619 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12045 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 10:00:10 | 29.07.2019 14:50:10 | 4.8333 | 0 | 914 | 47 | 1289 | 0 | 4417.6636 | 227.1665 | 6230.1624
1162620 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 14:00:21 | 29.07.2019 16:37:21 | 2.6167 | 0 | 322 | 20 | 98 | 0 | 842.5677 | 52.3334 | 256.4337
1162621 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 13:00:29 | 27.07.2019 13:58:29 | 0.96667 | 2 | 306 | 183 | 307 | 1.9333 | 295.801 | 176.9006 | 296.7677
1162633 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_58938 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 14:56:46 | 24.07.2019 21:31:00 | 6.5706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5706
1162646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 15:20:16 | 24.07.2019 15:47:00 | 0.44556 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0 | 0 | 28.0703 | 7.129
1162682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77487 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 15:35:51 | 24.07.2019 19:58:00 | 4.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3692 | 0 | 0
1162691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 15:36:22 | 24.07.2019 17:33:00 | 1.9439 | 0 | 0 | 50 | 962 | 0 | 0 | 97.1945 | 1870.0222
1162703 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16950 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 15:45:04 | 24.07.2019 17:08:00 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 118.8709
1162726 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_85705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 11:00:36 | 27.07.2019 17:17:36 | 6.2833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 942.4995 | 0 | 0
1162732 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_31764 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 15:56:18 | 24.07.2019 17:20:00 | 1.395 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 114.39 | 0 | 0
1162733 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11145 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 15:52:23 | 24.07.2019 17:00:00 | 1.1269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3808 | 0 | 0
1162736 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_300112 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 13:30:14 | 28.07.2019 15:12:14 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 3.4 | 0 | 125.8
1162749 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516099037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:03:43 | 24.07.2019 17:22:00 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3047
1162764 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_337200 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:08:18 | 24.07.2019 16:29:00 | 0.345 | 14 | 3616 | 0 | 33 | 4.83 | 1247.52 | 0 | 11.385
1162767 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275579 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:00:11 | 24.07.2019 16:58:00 | 0.96361 | 0 | 0 | 1 | 319 | 0 | 0 | 0.96361 | 307.3916
1162768 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_64865 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 11:00:20 | 27.07.2019 11:41:20 | 0.68333 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 15.7166 | 0 | 18.4499
1162778 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_155314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 07:00:37 | 27.07.2019 07:40:37 | 0.66667 | 0 | 0 | 1 | 533 | 0 | 0 | 0.66667 | 355.3351
1162779 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_64859 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:16 | 28.07.2019 10:37:16 | 1.6167 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 281.3006 | 0 | 0
1162782 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100486 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:17:23 | 24.07.2019 17:17:00 | 0.99361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0 | 0
1162802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050486 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:31:28 | 24.07.2019 17:17:00 | 0.75889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5178 | 0 | 0
1162807 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:57 | 27.07.2019 12:55:57 | 3.9167 | 2 | 153 | 8 | 1426 | 7.8333 | 599.2505 | 31.3334 | 5585.1714
1162811 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGHAT_114622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 12:00:18 | 28.07.2019 17:00:18 | 5 | 1 | 731 | 0 | 149 | 5 | 3655 | 0 | 745
1162819 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_338455 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:39:28 | 24.07.2019 21:28:00 | 4.8089 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4267 | 0
1162823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_55990 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:07:58 | 24.07.2019 18:39:00 | 2.5172 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 40.2755 | 0 | 10.0689
1162825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_2332117 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 10:00:44 | 29.07.2019 11:31:44 | 1.5167 | 0 | 4 | 3 | 63 | 0 | 6.0667 | 4.55 | 95.5502
1162827 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGHAT_657501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:45 | 27.07.2019 15:00:45 | 5 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
1162828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155231 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:41:53 | 24.07.2019 17:46:00 | 1.0686 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.3036 | 0 | 0
1162830 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_85705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 11:00:00 | 29.07.2019 16:00:00 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
1162833 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_341139 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:37:39 | 24.07.2019 17:12:00 | 0.5725 | 0 | 0 | 10 | 1038 | 0 | 0 | 5.725 | 594.255
1162835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24541 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:39:34 | 24.07.2019 17:29:00 | 0.82389 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7672 | 0
1162844 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2202139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:28 | 27.07.2019 12:34:28 | 2.5667 | 1 | 303 | 0 | 0 | 2.5667 | 777.701 | 0 | 0
1162884 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_171170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:35 | 27.07.2019 12:19:35 | 2.3167 | 1 | 459 | 2 | 122 | 2.3167 | 1063.3515 | 4.6333 | 282.6337
1162902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_180712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 12:00:28 | 27.07.2019 13:06:28 | 1.1 | 0 | 30 | 1 | 3116 | 0 | 33 | 1.1 | 3427.6
1162904 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_60102 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:39 | 27.07.2019 10:49:39 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167
1162905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_37061 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:43 | 28.07.2019 10:41:43 | 0.68333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.1832 | 0 | 0
1162919 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_62113 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:06:27 | 24.07.2019 17:35:00 | 0.47583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47583 | 0 | 0
1162957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251285 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:17:35 | 24.07.2019 17:42:00 | 0.40694 | 0 | 16 | 15 | 496 | 0 | 6.511 | 6.1041 | 201.8422
1162970 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580152057 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:03:58 | 24.07.2019 18:41:00 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2344
1162972 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324046 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:41:17 | 24.07.2019 17:45:00 | 1.0619 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 39.2918 | 1.0619
1162973 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34719 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:19:22 | 24.07.2019 21:24:00 | 4.0772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0772
1162981 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50259 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:28:42 | 24.07.2019 19:51:00 | 2.3717 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 101.9818
1162983 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11340 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:40 | 27.07.2019 12:07:40 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 252.4503
1162984 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 13:00:54 | 27.07.2019 17:03:54 | 4.05 | 0 | 3 | 0 | 190 | 0 | 12.15 | 0 | 769.5
1162985 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_100749 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 17:00:36 | 27.07.2019 18:19:36 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.5001
1162988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391861 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:30:17 | 24.07.2019 18:17:00 | 0.77861 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 46.7166 | 11.6791
1162990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82061 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 16:58:08 | 24.07.2019 18:07:00 | 1.1478 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 109.0391 | 0 | 0
1162993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19399 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:36:04 | 24.07.2019 17:44:00 | 0.13222 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 30.8073 | 0 | 0
1162994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516157806 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:38:15 | 24.07.2019 18:52:00 | 1.2292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4583 | 0 | 0
1163000 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125457 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:41:29 | 24.07.2019 19:58:00 | 2.2753 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 257.1066 | 0 | 0
1163006 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_107117 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 12:00:18 | 28.07.2019 14:30:18 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45
1163007 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2037 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 15:00:15 | 28.07.2019 16:10:15 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 2.3333 | 0 | 81.6669
1163010 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_489 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:01:04 | 29.07.2019 12:56:04 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 411.2504
1163011 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 14:00:18 | 29.07.2019 20:15:18 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 725
1163012 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_154601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:46:35 | 24.07.2019 18:14:00 | 0.45694 | 0 | 0 | 103 | 169 | 0 | 0 | 47.0648 | 77.2229
1163017 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11145 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:46:48 | 24.07.2019 18:05:00 | 0.30333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90999 | 0 | 0
1163018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9857 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:44 | 27.07.2019 19:02:44 | 10.0333 | 0 | 230 | 0 | 8 | 0 | 2307.6659 | 0 | 80.2666
1163019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_38140 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 14:00:18 | 27.07.2019 14:29:18 | 0.48333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0
1163021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 12:00:15 | 27.07.2019 20:03:15 | 8.05 | 0 | 186 | 0 | 69 | 0 | 1497.3 | 0 | 555.45
1163022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 12:00:56 | 28.07.2019 13:32:56 | 1.5333 | 0 | 164 | 0 | 6 | 0 | 251.4661 | 0 | 9.2
1163024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10971 , AKSARAY_OGMUSDIREK_13709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:00 | 28.07.2019 12:51:00 | 3.85 | 0 | 125 | 0 | 6 | 0 | 481.25 | 0 | 23.1
1163025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_51899 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:30:01 | 27.07.2019 12:07:01 | 2.6167 | 0 | 261 | 0 | 42 | 0 | 682.9509 | 0 | 109.9001
1163028 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_55624 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:50:34 | 24.07.2019 20:48:00 | 2.9572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9572
1163029 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_74 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:50:45 | 24.07.2019 19:58:00 | 2.1208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1208 | 0
1163031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27254 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 17:53:20 | 24.07.2019 18:05:00 | 0.19444 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 36.1658 | 0 | 0
1163048 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_589230 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:30:02 | 28.07.2019 14:31:02 | 5.0167 | 2 | 37 | 2 | 121 | 10.0333 | 185.6168 | 10.0333 | 607.0171
1163050 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_185043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 09:00:43 | 27.07.2019 14:11:43 | 5.1833 | 0 | 228 | 0 | 1234 | 0 | 1181.7992 | 0 | 6396.2292
1163051 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_54733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 17:00:56 | 28.07.2019 17:29:56 | 0.48333 | 0 | 15 | 0 | 73 | 0 | 7.25 | 0 | 35.2831
1163052 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260004 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 18:00:09 | 28.07.2019 18:31:09 | 0.51667 | 0 | 17 | 0 | 85 | 0 | 8.7834 | 0 | 43.9169
1163053 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_263760 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 07:00:54 | 29.07.2019 07:49:54 | 0.81667 | 0 | 69 | 0 | 389 | 0 | 56.3502 | 0 | 317.6846
1163055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:01:28 | 24.07.2019 19:36:00 | 1.5756 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.8358 | 0
1163070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_166200 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:11:22 | 24.07.2019 20:01:00 | 1.8272 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.3089 | 1.8272
1163075 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129203 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:18:24 | 24.07.2019 18:41:00 | 0.37667 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.7934
1163088 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_35488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:19:45 | 24.07.2019 18:28:00 | 0.1375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
1163094 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:22:03 | 24.07.2019 19:28:00 | 1.0992 | 3 | 1163 | 1 | 8 | 3.2975 | 1278.3347 | 1.0992 | 8.7934
1163095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_265994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:13:37 | 24.07.2019 18:53:00 | 0.65639 | 0 | 0 | 1133 | 2846 | 0 | 0 | 743.6899 | 1868.0859
1163100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3533 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:21:27 | 24.07.2019 19:55:00 | 1.5592 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12.4734 | 1.5592
1163106 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114912 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:31:37 | 24.07.2019 20:50:00 | 2.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3064 | 0 | 0
1163107 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_32946 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:31:12 | 24.07.2019 20:10:00 | 1.6467 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1.6467 | 115.2669
1163120 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 07:00:44 | 30.07.2019 07:52:44 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 460.2018
1163122 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158424 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 06:00:02 | 30.07.2019 06:48:02 | 0.8 | 0 | 15 | 0 | 486 | 0 | 12 | 0 | 388.8
1163123 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261152 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 07:00:03 | 31.07.2019 07:44:03 | 0.73333 | 0 | 89 | 1 | 626 | 0 | 65.2664 | 0.73333 | 459.0646
1163125 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:12:07 | 24.07.2019 18:44:00 | 0.53139 | 2 | 70 | 0 | 0 | 1.0628 | 37.1973 | 0 | 0
1163133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1519 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:32:23 | 24.07.2019 21:07:00 | 2.5769 | 0 | 0 | 50 | 82 | 0 | 0 | 128.847 | 211.3091
1163134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336309 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:27:04 | 24.07.2019 20:23:00 | 1.9322 | 0 | 0 | 287 | 1891 | 0 | 0 | 554.5471 | 3653.828
1163135 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_258747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 17:00:07 | 27.07.2019 17:40:07 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 987 | 0 | 3.3333 | 0 | 658.0033
1163137 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_973 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:45:10 | 24.07.2019 19:05:00 | 0.33056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3222 | 0 | 0
1163156 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:54:26 | 24.07.2019 19:54:00 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 311.7329
1163157 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580203542 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:53:52 | 24.07.2019 21:47:00 | 2.8856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6567 | 0 | 0
1163159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88641612 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 18:54:53 | 24.07.2019 20:54:00 | 1.9853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 0
1163192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117806 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:08:58 | 24.07.2019 19:38:00 | 0.48389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0
1163222 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_150667 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:19:03 | 24.07.2019 21:29:00 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.4875
1163233 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516175407 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:20:19 | 24.07.2019 19:44:00 | 0.39472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39472 | 0 | 0
1163238 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13096 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:40 | 29.07.2019 11:34:40 | 2.5667 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 41.0667 | 0 | 7.7
1163239 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14336 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 11:00:09 | 29.07.2019 14:38:09 | 3.6333 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 61.7666 | 0 | 7.2667
1163240 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_167622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 11:00:10 | 29.07.2019 14:40:10 | 3.6667 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 194.3335 | 0 | 18.3333
1163241 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262590 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 14:30:51 | 29.07.2019 16:28:51 | 1.9667 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 62.9334 | 0 | 1.9667
1163242 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12583 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 15:30:42 | 30.07.2019 18:30:42 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
1163243 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_76295 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 16:30:30 | 29.07.2019 18:38:30 | 2.1333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.1999 | 0 | 0
1163244 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_50745 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 14:30:15 | 30.07.2019 15:29:15 | 0.98333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.5332 | 0 | 0
1163245 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:53 | 30.07.2019 13:34:53 | 4.5667 | 3 | 688 | 2 | 13 | 13.7 | 3141.869 | 9.1333 | 59.3667
1163246 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_31670 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 11:30:16 | 31.07.2019 19:25:16 | 7.9167 | 1 | 480 | 0 | 9 | 7.9167 | 3800.0016 | 0 | 71.25
1163247 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276866 , NEVSEHIR_HUCRE_386881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2019 10:00:52 | 27.07.2019 13:57:52 | 3.95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0
1163248 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 10:00:28 | 29.07.2019 12:52:28 | 2.8667 | 0 | 157 | 0 | 12 | 0 | 450.0672 | 0 | 34.4
1163271 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318095 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:37:15 | 24.07.2019 20:23:00 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7625
1163273 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2222537 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:37:54 | 24.07.2019 21:03:00 | 1.4183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4183 | 0
1163275 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_5645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:34:11 | 24.07.2019 22:18:00 | 2.7303 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 316.7125
1163284 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:30:31 | 24.07.2019 20:16:00 | 0.75806 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 79.5963 | 0 | 0
1163287 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2241167 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:00:56 | 24.07.2019 20:02:00 | 1.0178 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 36.6401 | 4.0711
1163291 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:43:26 | 24.07.2019 21:52:00 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 160.7085
1163294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146360 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:47:07 | 24.07.2019 20:22:00 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7442
1163296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318300 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:41:55 | 24.07.2019 20:28:00 | 0.76806 | 0 | 0 | 22 | 747 | 0 | 0 | 16.8973 | 573.7408
1163297 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_139699 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:51:34 | 24.07.2019 21:58:00 | 2.1072 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6433 | 0
1163310 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:57:08 | 24.07.2019 20:53:00 | 0.93111 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.4155
1163325 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_108544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:10:29 | 24.07.2019 21:30:00 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3253
1163344 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_85086 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:17:23 | 24.07.2019 21:24:00 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2206
1163349 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580318541 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:22:36 | 24.07.2019 22:19:00 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
1163358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:22:04 | 24.07.2019 22:57:00 | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.4044
1163360 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27061 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:33:50 | 24.07.2019 22:38:00 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 374.5686
1163363 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_50076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:30:08 | 24.07.2019 21:06:00 | 0.59778 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.9334
1163368 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:33:36 | 24.07.2019 21:20:00 | 0.77333 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 92.7996
1163373 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34785 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:43:15 | 24.07.2019 21:39:00 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.8126
1163377 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_392680 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:36:40 | 24.07.2019 21:24:00 | 0.78889 | 7 | 7407 | 5 | 141 | 5.5222 | 5843.3082 | 3.9444 | 111.2335
1163383 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:51:02 | 24.07.2019 22:10:00 | 1.3161 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 15.7933 | 0 | 5.2644
1163384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_392808 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:48:56 | 24.07.2019 21:11:00 | 0.36778 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.1823
1163397 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59797 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:23:13 | 24.07.2019 22:24:00 | 2.0131 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 40.2612 | 0 | 2.0131
1163399 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25814 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 20:57:30 | 24.07.2019 22:36:04 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 205.3475
1163405 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 21:13:36 | 24.07.2019 21:36:00 | 0.37333 | 2 | 1659 | 0 | 0 | 0.74666 | 619.3545 | 0 | 0
1163413 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91560 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 21:17:50 | 24.07.2019 23:05:03 | 1.7869 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 17.8694 | 76.8384
1163415 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16495 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 21:09:38 | 25.07.2019 00:46:00 | 3.6061 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.0611 | 0
1163435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 21:45:02 | 24.07.2019 23:09:15 | 1.4036 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 576.8837 | 0 | 0
1163440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 19:12:34 | 25.07.2019 02:32:00 | 7.3239 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 278.3078 | 58.5911
1163449 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516366722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 21:58:30 | 24.07.2019 22:39:13 | 0.67861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67861 | 0 | 0
1163450 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8625832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 22:04:03 | 24.07.2019 22:43:00 | 0.64917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2983
1163471 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_236040 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 22:33:53 | 25.07.2019 00:05:00 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6303
1163485 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 22:49:18 | 25.07.2019 00:20:00 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.2101
1163486 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 23:29:30 | 25.07.2019 00:37:00 | 1.125 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 3.375
1163492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_4299 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2019 23:35:35 | 25.07.2019 01:11:00 | 1.5903 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 187.653 | 0 | 0
1163511 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36552 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 00:11:01 | 25.07.2019 01:11:00 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 75.9787
1163514 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27396 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 00:23:59 | 25.07.2019 01:57:00 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 158.1286
1163536 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 03:14:22 | 25.07.2019 03:59:00 | 0.74389 | 1 | 4358 | 0 | 0 | 0.74389 | 3241.8726 | 0 | 0
1163552 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_328481 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 03:43:59 | 25.07.2019 06:15:00 | 2.5169 | 1 | 1171 | 80 | 6960 | 2.5169 | 2947.3367 | 201.3552 | 17517.9024
1163554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 03:40:09 | 25.07.2019 11:59:00 | 8.3142 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 340.881 | 0 | 0
1163557 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_58107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 04:44:18 | 25.07.2019 05:29:00 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 61.835
1163564 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_157102 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 05:32:28 | 25.07.2019 06:35:00 | 1.0422 | 0 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 3320.5129 | 0 | 0
1163566 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 05:38:19 | 25.07.2019 06:19:00 | 0.67806 | 0 | 0 | 2 | 1538 | 0 | 0 | 1.3561 | 1042.8563
1163568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_156806 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 05:12:27 | 25.07.2019 06:42:00 | 1.4925 | 23 | 5026 | 0 | 0 | 34.3275 | 7501.305 | 0 | 0
1163579 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_12327 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 05:44:51 | 25.07.2019 09:34:00 | 3.8192 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 7.6383 | 378.0978
1163590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_173707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 06:04:08 | 25.07.2019 09:42:00 | 3.6311 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 29.0489 | 36.3111
1163595 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_337571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 06:05:39 | 25.07.2019 07:20:00 | 1.2392 | 0 | 0 | 4 | 265 | 0 | 0 | 4.9567 | 328.38
1163596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_7444 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 03:14:25 | 25.07.2019 07:49:00 | 4.5764 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 41.1875 | 27.4583
1163606 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:07:14 | 25.07.2019 09:53:00 | 1.7628 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 14.1022 | 414.2533
1163607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516274096 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 06:50:47 | 25.07.2019 10:06:00 | 3.2536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.5361 | 0 | 0
1163620 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_7078 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 06:42:04 | 25.07.2019 08:59:00 | 2.2822 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 801.0592
1163621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 07:00:27 | 25.07.2019 08:01:00 | 1.0092 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.2476 | 0 | 0
1163634 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KONYA_HUCRE_330282 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 07:08:34 | 25.07.2019 08:20:00 | 1.1906 | 2 | 33 | 28 | 473 | 2.3811 | 39.2885 | 33.3357 | 563.1349
1163640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_197257 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 07:16:51 | 25.07.2019 09:30:00 | 2.2192 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0
1163646 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_326869 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 07:20:18 | 25.07.2019 08:19:00 | 0.97833 | 0 | 0 | 65 | 1000 | 0 | 0 | 63.5915 | 978.33
1163647 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 06:28:05 | 25.07.2019 08:12:00 | 1.7319 | 0 | 66 | 20 | 30 | 0 | 114.308 | 34.6388 | 51.9582
1163650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 07:22:59 | 25.07.2019 08:03:00 | 0.66694 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0 | 0 | 2.0008 | 294.7875
1163668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_14497 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 07:39:00 | 25.07.2019 09:46:00 | 2.1167 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.1167 | 6.35
1163677 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_341139 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 07:31:44 | 25.07.2019 08:21:00 | 0.82111 | 0 | 0 | 10 | 1038 | 0 | 0 | 8.2111 | 852.3122
1163683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158344 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 07:52:44 | 25.07.2019 09:00:00 | 1.1211 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 0 | 42.6022 | 32.5122
1163685 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 07:54:33 | 25.07.2019 11:05:00 | 3.1742 | 0 | 0 | 16 | 399 | 0 | 0 | 50.7867 | 1266.4938
1163694 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 07:53:45 | 25.07.2019 08:48:00 | 0.90417 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.7293 | 0 | 0
1163701 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_136667 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:04:03 | 25.07.2019 09:54:00 | 1.8325 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 34.8175 | 10.995
1163705 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:06:12 | 25.07.2019 08:35:00 | 0.48 | 0 | 0 | 59 | 4020 | 0 | 0 | 28.32 | 1929.6
1163714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:17:23 | 25.07.2019 10:24:00 | 2.1103 | 0 | 0 | 100 | 345 | 0 | 0 | 211.028 | 728.0466
1163724 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66076 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:14:54 | 25.07.2019 09:00:00 | 0.75167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5033 | 0 | 0.75167 | 0
1163729 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_96833 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:27:18 | 25.07.2019 09:51:00 | 1.395 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0
1163737 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338398 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:02:04 | 25.07.2019 08:50:00 | 0.79889 | 0 | 0 | 29 | 1052 | 0 | 0 | 23.1678 | 840.4323
1163769 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_32439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:33:28 | 25.07.2019 10:10:00 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.1334
1163772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388205 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:42:59 | 25.07.2019 11:57:00 | 3.2336 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 122.8772 | 25.8689
1163779 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_131770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:27 | 29.07.2019 09:40:27 | 0.66667 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 1.3333 | 200.001
1163782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328473 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:51:54 | 25.07.2019 10:40:00 | 1.8017 | 6 | 815 | 0 | 0 | 10.81 | 1468.361 | 0 | 0
1163783 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_131770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 13:05:00 | 29.07.2019 14:00:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 1.8333 | 275.001
1163785 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:56:23 | 25.07.2019 12:22:00 | 3.4269 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 54.831 | 0 | 270.7283
1163787 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:30:29 | 30.07.2019 11:53:29 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 652 | 0 | 9.5333 | 0 | 1553.9312
1163792 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77895 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:29:17 | 30.07.2019 13:21:17 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 3.8667 | 0 | 212.6669
1163800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92431 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:21 | 28.07.2019 13:21:21 | 3.35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0
1163801 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:35 | 28.07.2019 14:58:35 | 4.9667 | 0 | 2 | 18 | 380 | 0 | 9.9333 | 89.4001 | 1887.3346
1163807 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:43:26 | 25.07.2019 11:15:00 | 2.5261 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 17.6828 | 35.3655
1163832 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_6423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:30:26 | 25.07.2019 10:02:00 | 1.5261 | 0 | 694 | 87 | 1809 | 0 | 1059.1203 | 132.7716 | 2760.733
1163835 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_21317 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:16:13 | 25.07.2019 10:10:00 | 0.89639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2747 | 0
1163847 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:10:04 | 25.07.2019 09:42:00 | 0.53222 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 3.1933 | 1203.3494 | 0.53222 | 15.9666
1163853 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 08:16:50 | 25.07.2019 10:01:00 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 126.736
1163860 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_332 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:19:23 | 25.07.2019 10:28:00 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 105.2121
1163875 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2236228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:17:01 | 25.07.2019 10:19:00 | 1.0331 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 138.43 | 0 | 0
1163877 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516074039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:29:27 | 25.07.2019 10:16:00 | 0.77583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3275 | 0 | 0
1163884 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:29:48 | 25.07.2019 10:39:00 | 1.1533 | 0 | 0 | 32 | 44 | 0 | 0 | 36.9066 | 50.7465
1163902 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_125429 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:34:54 | 25.07.2019 10:12:00 | 0.61833 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 5.565 | 27.8249
1163903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_72108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:30:20 | 25.07.2019 10:32:00 | 1.0278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0556 | 0 | 0
1163913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516171479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:35:43 | 25.07.2019 11:10:00 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5714
1163936 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580209489 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:44:48 | 25.07.2019 11:18:00 | 1.5533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0 | 0
1163947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347292 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:37:58 | 25.07.2019 10:26:00 | 0.80056 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 155.3086 | 0 | 0
1163950 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15835 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:50:44 | 25.07.2019 11:36:00 | 1.7544 | 0 | 129 | 0 | 32 | 0 | 226.3228 | 0 | 56.1421
1163952 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_83 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 11:30:25 | 28.07.2019 12:46:25 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6667
1163968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_25578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:54:00 | 25.07.2019 11:34:00 | 1.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
1163977 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5321 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:00:20 | 25.07.2019 12:45:00 | 2.7444 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 2.7444 | 145.4553
1163981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101964 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:55:54 | 26.07.2019 14:48:33 | 3.8775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.755
1163982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93581 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:12:31 | 25.07.2019 14:10:00 | 4.9581 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.3709 | 0 | 0
1163987 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_91805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:01:12 | 25.07.2019 11:24:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38
1164005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:03:57 | 25.07.2019 11:12:00 | 1.1342 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2.2683 | 0 | 19.2809
1164006 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516056047 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:07:45 | 25.07.2019 15:07:09 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.99
1164024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10071 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:19:43 | 25.07.2019 13:32:00 | 3.2047 | 0 | 0 | 11 | 553 | 0 | 0 | 35.2519 | 1772.2102
1164028 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445967 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:15:24 | 25.07.2019 12:04:00 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
1164048 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8234 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 13:00:43 | 29.07.2019 16:57:43 | 3.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0
1164049 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149865 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:04 | 29.07.2019 12:08:04 | 3.1333 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 112.7999 | 0 | 6.2667
1164051 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_75866 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 13:00:01 | 28.07.2019 18:02:01 | 5.0333 | 0 | 132 | 0 | 9 | 0 | 664.3996 | 0 | 45.3
1164058 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:30:30 | 25.07.2019 11:09:00 | 0.64167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64167 | 0 | 0
1164073 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_46600 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:31:55 | 25.07.2019 11:45:00 | 1.2181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 0
1164082 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:19:22 | 25.07.2019 12:08:00 | 1.8106 | 1 | 16 | 6 | 473 | 1.8106 | 28.969 | 10.8634 | 856.3949
1164091 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156489 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:47:22 | 25.07.2019 17:34:44 | 6.7894 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 386.9981
1164097 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_276700 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 13:30:19 | 30.07.2019 13:43:19 | 0.21667 | 0 | 11 | 0 | 158 | 0 | 2.3834 | 0 | 34.2339
1164098 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47461 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 10:00:47 | 29.07.2019 11:02:47 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 1.0333 | 0 | 86.7997
1164099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580264744 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:43:05 | 25.07.2019 11:54:00 | 1.1819 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8194 | 0 | 0
1164104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252782 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:44:33 | 25.07.2019 11:48:00 | 1.0575 | 6 | 3934 | 0 | 0 | 6.345 | 4160.205 | 0 | 0
1164106 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_80114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:54:48 | 25.07.2019 19:06:15 | 8.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1908 | 0 | 0
1164113 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19483 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:53:23 | 25.07.2019 12:33:00 | 1.6603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6603 | 0
1164115 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7775 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:51:29 | 25.07.2019 12:53:00 | 2.0253 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 26.3286 | 56.7078
1164119 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280999 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:44:57 | 25.07.2019 13:32:00 | 2.7842 | 7 | 1164 | 0 | 0 | 19.4892 | 3240.7739 | 0 | 0
1164136 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41729 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 11:00:15 | 25.07.2019 19:57:00 | 8.9458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9458
1164170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516400827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:56:54 | 25.07.2019 13:23:00 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.435
1164177 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 10:57:05 | 25.07.2019 12:06:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 13 | 559 | 0 | 0 | 14.9319 | 642.073
1164182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132912 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 11:05:35 | 25.07.2019 12:04:00 | 0.97361 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.97361 | 17.525
1164204 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162413 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:30:36 | 28.07.2019 12:08:36 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.2999
1164213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_44904 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 11:14:01 | 25.07.2019 12:48:00 | 1.5664 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5664 | 1.5664
1164214 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516079461 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 11:16:03 | 25.07.2019 11:47:00 | 0.51583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51583
1164234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74623 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 11:24:49 | 25.07.2019 20:57:13 | 9.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0
1164240 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 11:19:52 | 25.07.2019 12:13:00 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.109
1164241 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12579 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:00:10 | 31.07.2019 12:37:10 | 3.6167 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 220.6169 | 0 | 3.6167
1164259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45802 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 11:37:12 | 25.07.2019 18:43:23 | 7.1031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.7214 | 0 | 0
1164281 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_5841 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 11:50:38 | 25.07.2019 13:01:00 | 1.1728 | 4 | 38 | 9 | 6 | 4.6911 | 44.5656 | 10.555 | 7.0367
1164294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100642 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 11:58:21 | 25.07.2019 12:23:00 | 0.41083 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0 | 0 | 25.8823 | 6.5733
1164333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14620 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 12:20:57 | 25.07.2019 14:45:00 | 2.4008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 0 | 0
1164353 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 12:33:41 | 25.07.2019 13:49:00 | 1.2553 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 42.6795 | 0 | 13.8081
1164367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19128 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 12:36:44 | 25.07.2019 14:22:00 | 1.7544 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.2633 | 1.7544
1164384 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 09:50:58 | 25.07.2019 13:01:00 | 3.1672 | 0 | 0 | 29 | 432 | 0 | 0 | 91.8494 | 1368.239
1164389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:17 | 29.07.2019 13:01:17 | 4.0167 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 771.2006 | 0
1164391 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373083 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 13:00:35 | 25.07.2019 15:21:00 | 2.3403 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 234.028 | 7.0208
1164402 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_53084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 13:06:54 | 25.07.2019 14:30:00 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 174.51
1164415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2019 13:09:37 | 25.07.2019 14:04:00 | 0.90639 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2.7192 | 25.3789
1164421 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:12:18 | 25.07.2019 19:38:11 | 1.4314 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 383.6125 | 0 | 0
1164434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 13:24:31 | 25.07.2019 15:04:53 | 1.6728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3456 | 0 | 0
1164442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_15476 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 13:28:15 | 25.07.2019 14:22:00 | 0.89583 | 11 | 1134 | 1 | 16 | 9.8541 | 1015.8712 | 0.89583 | 14.3333
1164449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361476 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2019 13:24:50 | 25.07.2019 14:18:00 | 0.88611 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 5.3167 | 27.4694
1164463 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 13:27:42 | 25.07.2019 14:34:00 | 1.105 | 2 | 806 | 2 | 125 | 2.21 | 890.63 | 2.21 | 138.125
1164466 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338399 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 13:42:33 | 25.07.2019 15:13:00 | 1.5075 | 0 | 0 | 47 | 2106 | 0 | 0 | 70.8525 | 3174.795
1164478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99783 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:31 | 29.07.2019 12:00:31 | 3 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 195 | 0 | 18
1164481 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_40078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:01 | 28.07.2019 10:21:01 | 1.35 | 0 | 0 | 8 | 101 | 0 | 0 | 10.8 | 136.35
1164489 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_44336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 14:03:48 | 25.07.2019 14:49:00 | 0.75333 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 54.2398
1164501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93286 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 13:00:48 | 29.07.2019 17:59:48 | 4.9833 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 54.8166 | 0 | 119.5999
1164502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2582620 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:42 | 29.07.2019 11:58:42 | 2.9667 | 0 | 1 | 13 | 27 | 0 | 2.9667 | 38.5667 | 80.1001
1164507 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_113740 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 14:07:53 | 25.07.2019 16:21:24 | 2.2253 | 0 | 0 | 1 | 697 | 0 | 0 | 2.2253 | 1551.0202
1164516 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_302590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 14:12:45 | 25.07.2019 15:35:00 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4833
1164541 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_341139 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 14:17:47 | 25.07.2019 15:15:46 | 0.96639 | 0 | 0 | 10 | 1038 | 0 | 0 | 9.6639 | 1003.1128
1164548 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 14:21:14 | 25.07.2019 14:50:00 | 0.47944 | 5 | 501 | 46 | 128 | 2.3972 | 240.1994 | 22.0542 | 61.3683
1164566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 14:35:34 | 25.07.2019 15:00:00 | 0.40722 | 5 | 0 | 116 | 104 | 2.0361 | 0 | 47.2375 | 42.3509
1164567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_189928 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:30:28 | 30.07.2019 10:01:28 | 0.51667 | 0 | 32 | 0 | 11 | 0 | 16.5334 | 0 | 5.6834
1164568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_134123 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:30:58 | 30.07.2019 13:27:58 | 2.95 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 88.5 | 0 | 20.65
1164569 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:20 | 28.07.2019 12:55:20 | 3.9167 | 0 | 2 | 10 | 983 | 0 | 7.8333 | 39.1667 | 3850.0866
1164570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:10 | 28.07.2019 10:58:10 | 1.9667 | 0 | 4 | 1 | 279 | 0 | 7.8667 | 1.9667 | 548.7009
1164571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 14:29:44 | 25.07.2019 15:32:16 | 1.0422 | 70 | 5782 | 41 | 924 | 72.9554 | 6026.116 | 42.731 | 963.0113
1164588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516400958 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 14:40:34 | 25.07.2019 19:22:56 | 4.7061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7061
1164592 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_52242 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 12:30:12 | 25.07.2019 17:58:00 | 5.4633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4633 | 0
1164602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516255093 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 14:48:49 | 25.07.2019 17:40:36 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8631
1164610 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219276 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 14:53:24 | 25.07.2019 20:32:13 | 5.6469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6469
1164614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_150958 , KONYA_HUCRE_179881 , KONYA_HUCRE_393002 , KONYA_HUCRE_393009 , KONYA_HUCRE_393010 , KONYA_HUCRE_393017 , KONYA_HUCRE_393020 , KONYA_HUCRE_393021 , KONYA_HUCRE_393025 , KONYA_HUCRE_393028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 02:00:49 | 28.07.2019 02:22:49 | 0.36667 | 131 | 34896 | 6 | 16 | 48.0338 | 12795.3163 | 2.2 | 5.8667
1164615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:46 | 30.07.2019 12:00:46 | 2 | 0 | 282 | 5 | 353 | 0 | 564 | 10 | 706
1164616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 14:00:29 | 30.07.2019 14:25:29 | 0.41667 | 0 | 282 | 5 | 353 | 0 | 117.5009 | 2.0833 | 147.0845
1164617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40774 , AKSARAY_AGDIREK_42292 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:26 | 29.07.2019 12:51:26 | 3.85 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 180.95 | 0 | 0
1164618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_2601236 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:02 | 30.07.2019 14:38:02 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 467.9663
1164619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_227 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 14:00:24 | 29.07.2019 18:01:24 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.2667
1164621 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18735 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 13:08:55 | 25.07.2019 15:36:00 | 2.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4514 | 0 | 0
1164628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 02:00:48 | 28.07.2019 02:43:48 | 0.71667 | 0 | 406 | 25 | 1139 | 0 | 290.968 | 17.9168 | 816.2871
1164629 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:49 | 28.07.2019 12:27:49 | 2.45 | 1 | 0 | 49 | 195 | 2.45 | 0 | 120.05 | 477.75
1164641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_150958 , KONYA_HUCRE_179881 , KONYA_HUCRE_393002 , KONYA_HUCRE_393009 , KONYA_HUCRE_393010 , KONYA_HUCRE_393017 , KONYA_HUCRE_393020 , KONYA_HUCRE_393021 , KONYA_HUCRE_393025 , KONYA_HUCRE_393028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 02:00:10 | 29.07.2019 02:22:10 | 0.36667 | 131 | 34896 | 6 | 16 | 48.0338 | 12795.3163 | 2.2 | 5.8667
1164642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 02:00:32 | 29.07.2019 02:45:32 | 0.75 | 0 | 406 | 25 | 1139 | 0 | 304.5 | 18.75 | 854.25
1164647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_431501 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 13:12:24 | 29.07.2019 15:10:24 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.4334
1164653 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_42088 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 15:15:28 | 25.07.2019 16:50:12 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5789
1164655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259352 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 15:17:55 | 25.07.2019 15:52:03 | 0.56889 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 75.6624 | 0 | 0
1164665 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_480773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 15:22:37 | 25.07.2019 16:39:00 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8192
1164670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580242154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 15:23:55 | 25.07.2019 19:23:28 | 3.9925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.985 | 0 | 0
1164673 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_350058 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2019 15:27:39 | 25.07.2019 16:55:00 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.4099
1164674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 15:28:09 | 25.07.2019 17:44:00 | 2.2642 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 115.4727 | 0 | 18.1134
1164685 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_157274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2019 15:40:30 | 24.07.2019 18:37:00 | 2.9417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 0 | 0
1164698 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_168672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 16:18:49 | 28.07.2019 17:56:49 | 1.6333 | 4 | 1219 | 309 | 1462 | 6.5333 | 1991.0293 | 504.699 | 2387.9285
1164721 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 15:47:16 | 25.07.2019 16:54:07 | 1.1142 | 10 | 42 | 0 | 0 | 11.1417 | 46.7951 | 0 | 0
1164724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 14:15:16 | 25.07.2019 17:02:00 | 2.7789 | 3 | 784 | 9 | 163 | 8.3367 | 2178.6498 | 25.01 | 452.9591
1164726 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_323339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2019 15:52:24 | 25.07.2019 16:25:00 | 0.54333 | 1 | 1107 | 0 | 25 | 0.54333 | 601.4663 | 0 | 13.5832
1164730 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2236228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 15:57:57 | 25.07.2019 16:41:25 | 0.72444 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 97.075 | 0 | 0
1164740 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:00:34 | 25.07.2019 17:03:00 | 1.0406 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 29.1357 | 0 | 5.2028
1164744 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_78198 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:24:37 | 31.07.2019 16:28:37 | 7.0667 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 7.0667 | 0 | 254.4001
1164747 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_78197 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 13:00:00 | 31.07.2019 16:31:00 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.9167
1164769 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:08:32 | 25.07.2019 17:36:00 | 1.4578 | 7 | 121 | 83 | 597 | 10.2045 | 176.3914 | 120.9957 | 870.2947
1164772 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516232507 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:18:11 | 25.07.2019 16:41:01 | 0.38056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76112
1164786 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429661 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:25:30 | 25.07.2019 16:49:41 | 0.40306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0
1164791 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:30:46 | 25.07.2019 17:15:47 | 0.75028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028 | 0 | 0
1164795 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516115741 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 15:46:03 | 25.07.2019 17:47:31 | 2.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0244 | 0 | 0
1164799 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:32:57 | 25.07.2019 18:23:00 | 1.8342 | 0 | 0 | 32 | 544 | 0 | 0 | 58.6934 | 997.7885
1164803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:34:23 | 25.07.2019 19:09:00 | 2.5769 | 8 | 745 | 4 | 1 | 20.6155 | 1919.8203 | 10.3078 | 2.5769
1164806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 12:00:24 | 28.07.2019 17:22:24 | 5.3667 | 0 | 0 | 5 | 558 | 0 | 0 | 26.8333 | 2994.6019
1164815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:19 | 30.07.2019 16:33:19 | 6.55 | 0 | 0 | 5 | 558 | 0 | 0 | 32.75 | 3654.9
1164816 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_19519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:45:23 | 25.07.2019 18:38:00 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 125.755
1164817 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_82912 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:45 | 28.07.2019 11:24:45 | 1.4 | 3 | 1 | 95 | 17 | 4.2 | 1.4 | 133 | 23.8
1164823 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_28508 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:49:58 | 25.07.2019 18:13:00 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6872
1164836 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:58:00 | 25.07.2019 17:39:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0
1164874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_150557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:02:37 | 28.07.2019 12:02:37 | 3 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0
1164876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_51331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:36 | 30.07.2019 11:43:36 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167
1164914 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:07:29 | 25.07.2019 17:59:00 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.1927
1164941 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3864 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 14:00:09 | 28.07.2019 15:08:09 | 1.1333 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 209.6661 | 0 | 0
1164942 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_154606 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 12:00:49 | 28.07.2019 13:16:49 | 1.2667 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 486.4013 | 0 | 0
1164943 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4613 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 10:00:29 | 28.07.2019 12:01:29 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 135.1169
1164951 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_155578 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:14:04 | 25.07.2019 18:12:26 | 0.97278 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7.7822 | 3.8911
1164952 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:27:52 | 25.07.2019 19:17:55 | 2.8342 | 10 | 42 | 0 | 0 | 28.3417 | 119.0351 | 0 | 0
1164962 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16728 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:25:11 | 25.07.2019 17:56:38 | 0.52417 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 86.4881
1164968 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:01:49 | 25.07.2019 17:54:49 | 0.88333 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 426.6484 | 16.7833
1164977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164029 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:24:19 | 25.07.2019 18:18:33 | 0.90389 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.849 | 0
1164983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516098179 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:28:46 | 25.07.2019 18:07:07 | 0.63917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5567 | 0 | 0
1165007 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57977 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:34:14 | 25.07.2019 18:48:00 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2294
1165012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:39:29 | 25.07.2019 18:07:00 | 0.45861 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.5547
1165019 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23930 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:39 | 28.07.2019 11:57:39 | 2.95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0
1165020 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:12:56 | 25.07.2019 18:33:00 | 1.3344 | 7 | 3839 | 0 | 0 | 9.3411 | 5122.9152 | 0 | 0
1165023 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 16:52:24 | 25.07.2019 18:05:00 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.36
1165026 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:43:33 | 25.07.2019 20:35:37 | 2.8678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7356 | 0 | 0
1165033 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_2001358 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:08 | 30.07.2019 12:42:08 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 636.4
1165053 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326888 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:51:26 | 25.07.2019 19:37:52 | 1.7739 | 0 | 0 | 3 | 1096 | 0 | 0 | 5.3217 | 1944.1834
1165065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_925805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 08:00:31 | 28.07.2019 09:03:31 | 1.05 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 547.05 | 0 | 1.05
1165066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264661 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 06:10:36 | 28.07.2019 06:26:36 | 0.26667 | 0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 94.1345 | 0 | 0.26667
1165068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_149755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:02:29 | 25.07.2019 19:29:00 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.1872
1165072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:50:00 | 25.07.2019 18:36:48 | 0.78 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 287.04 | 0 | 0
1165091 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_63677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:06:14 | 25.07.2019 20:19:58 | 2.2289 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.8667
1165096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_42938 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:15:47 | 26.07.2019 00:21:00 | 6.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0869 | 0 | 0
1165109 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:00 | 29.07.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10
1165118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177336 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:22:28 | 25.07.2019 22:13:00 | 3.8422 | 5 | 0 | 655 | 785 | 19.2111 | 0 | 2516.6541 | 3016.1427
1165124 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 17:02:41 | 25.07.2019 19:45:00 | 2.7053 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.937 | 0
1165132 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_2701 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:00:43 | 31.07.2019 13:36:43 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.6 | 13.8
1165133 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8725 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 13:00:10 | 31.07.2019 17:52:10 | 4.8667 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 228.7335 | 0 | 9.7333
1165134 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1649 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:23 | 29.07.2019 11:03:23 | 2.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 112.75 | 0 | 0
1165135 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38597 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:33:22 | 25.07.2019 19:09:00 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.5678
1165149 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_99195 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:35 | 28.07.2019 11:59:35 | 2.9833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 545.9494 | 0 | 0
1165150 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51434 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 09:00:54 | 28.07.2019 12:01:54 | 3.0167 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 802.4342 | 0 | 3.0167
1165151 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_242572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 14:00:11 | 29.07.2019 18:56:11 | 4.9333 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 295.9998 | 0 | 4.9333
1165152 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51746 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:20 | 29.07.2019 13:59:20 | 4.9833 | 0 | 7 | 0 | 73 | 0 | 34.8833 | 0 | 363.7831
1165153 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4613 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:40:07 | 25.07.2019 19:10:09 | 0.50056 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 1.0011 | 45.551
1165157 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:45:11 | 25.07.2019 19:30:00 | 0.74694 | 3 | 0 | 80 | 470 | 2.2408 | 0 | 59.7552 | 351.0618
1165160 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_131678 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:46:01 | 25.07.2019 19:18:56 | 0.54861 | 0 | 0 | 77 | 647 | 0 | 0 | 42.243 | 354.9507
1165170 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349670 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:24:57 | 25.07.2019 19:24:18 | 0.98917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8809 | 0 | 0
1165182 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_265531 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:50:44 | 25.07.2019 19:24:38 | 0.565 | 42 | 6873 | 76 | 2629 | 23.73 | 3883.245 | 42.94 | 1485.385
1165190 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_57521 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:56:00 | 25.07.2019 19:43:25 | 0.79028 | 0 | 16 | 49 | 590 | 0 | 12.6445 | 38.7237 | 466.2652
1165192 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGHAT_944970 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 11:00:27 | 28.07.2019 11:59:27 | 0.98333 | 1 | 904 | 0 | 0 | 0.98333 | 888.9303 | 0 | 0
1165205 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349890 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:52:04 | 25.07.2019 20:06:00 | 1.2322 | 1 | 403 | 1 | 8 | 1.2322 | 496.5847 | 1.2322 | 9.8578
1165215 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:02:19 | 25.07.2019 20:45:00 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 92.4151
1165230 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2236228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:42:52 | 25.07.2019 19:23:03 | 0.66972 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 89.7425 | 0 | 0
1165239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:18:22 | 25.07.2019 23:05:04 | 3.7783 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 241.8131 | 785.8926
1165252 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_192139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:27:56 | 25.07.2019 22:22:52 | 2.9156 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.7334
1165254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4007 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 18:55:34 | 25.07.2019 20:17:00 | 1.3572 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 177.7958 | 0 | 0
1165256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 20:12:53 | 25.07.2019 23:12:00 | 2.9853 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 588.1002
1165257 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516039716 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:29:51 | 25.07.2019 20:30:47 | 1.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0
1165273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333531 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:33:07 | 25.07.2019 20:15:00 | 0.69806 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.9612 | 0
1165276 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:26:01 | 25.07.2019 20:00:02 | 0.56694 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.8347 | 1.1339
1165287 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:45:04 | 25.07.2019 20:43:00 | 0.96556 | 0 | 0 | 15 | 1105 | 0 | 0 | 14.4834 | 1066.9438
1165299 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_82943 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:48:24 | 25.07.2019 20:55:08 | 1.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0
1165315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:59:03 | 25.07.2019 20:32:00 | 0.54917 | 0 | 2 | 148 | 290 | 0 | 1.0983 | 81.2772 | 159.2593
1165316 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45620 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:59:42 | 25.07.2019 22:15:00 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.255
1165318 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_177552 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:53:25 | 25.07.2019 21:22:18 | 1.4814 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9628 | 0
1165324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_126977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2019 19:56:54 | 25.07.2019 21:00:00 | 1.0517 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 920.2112 | 0 | 0
1165337 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_19209 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 20:11:07 | 25.07.2019 22:02:19 | 1.8533 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1.8533 | 109.3465
1165343 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 20:17:05 | 25.07.2019 20:56:00 | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.3778
1165368 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_371778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 20:22:21 | 25.07.2019 23:02:38 | 2.6714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6714
1165385 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_131190 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 20:43:18 | 25.07.2019 22:03:11 | 1.3314 | 0 | 0 | 47 | 260 | 0 | 0 | 62.5753 | 346.1614
1165389 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_340930 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2019 20:40:40 | 25.07.2019 22:14:00 | 1.5556 | 0 | 0 | 3 | 443 | 0 | 0 | 4.6667 | 689.1131
1165391 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 21:05:23 | 25.07.2019 22:35:00 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 277.8115
1165405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 21:23:10 | 25.07.2019 23:26:37 | 2.0575 | 0 | 0 | 22 | 43 | 0 | 0 | 45.265 | 88.4725
1165430 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4450 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 21:11:32 | 25.07.2019 23:54:24 | 2.7144 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 643.3223 | 0 | 0
1165432 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2236228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 21:50:57 | 25.07.2019 22:46:43 | 0.92944 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 124.545 | 0 | 0
1165439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2209129 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 21:56:23 | 25.07.2019 22:51:14 | 0.91417 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 27.4251 | 1.8283
1165456 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196933 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 22:27:20 | 25.07.2019 23:06:02 | 0.645 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 55.47 | 0 | 0
1165457 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17382 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 22:29:08 | 25.07.2019 23:57:18 | 1.4694 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.9389 | 1.4694 | 7.3472 | 2.9389
1165460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29352 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2019 22:30:46 | 25.07.2019 23:20:10 | 0.82333 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 344.1519 | 0 | 0
1165464 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_78695 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 22:35:05 | 25.07.2019 23:14:31 | 0.65722 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 443.6235 | 0 | 0
1165466 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_3023 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2019 22:41:53 | 26.07.2019 00:02:00 | 1.3353 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 140.2044 | 0 | 0
1165468 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580228404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 22:44:14 | 25.07.2019 23:52:30 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2756
1165480 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_9944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2019 21:46:30 | 26.07.2019 01:57:00 | 4.175 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 237.975 | 0 | 0
1165509 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18290 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 00:23:43 | 26.07.2019 00:54:00 | 0.50472 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 205.421 | 0 | 0
1165510 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_163847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 00:30:11 | 26.07.2019 00:52:00 | 0.36361 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22.9074 | 0 | 0
1165515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30927 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 00:55:41 | 26.07.2019 02:38:00 | 1.7053 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 579.7952 | 0 | 0
1165528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 01:49:24 | 26.07.2019 02:55:00 | 1.0933 | 8 | 43 | 2 | 14 | 8.7466 | 47.0132 | 2.1867 | 15.3066
1165552 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 05:01:09 | 26.07.2019 06:46:00 | 1.7475 | 0 | 0 | 5 | 1094 | 0 | 0 | 8.7375 | 1911.765
1165581 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 06:13:57 | 26.07.2019 10:32:00 | 4.3008 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 490.2946 | 6515.7575
1165585 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 06:09:43 | 26.07.2019 08:39:00 | 2.4881 | 2 | 592 | 1 | 306 | 4.9761 | 1472.9315 | 2.4881 | 761.3464
1165591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4325 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 06:45:19 | 26.07.2019 08:54:00 | 2.1447 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.7366 | 0
1165594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_158332 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 06:22:27 | 26.07.2019 07:22:00 | 0.9925 | 28 | 2837 | 1 | 20 | 27.79 | 2815.7225 | 0.9925 | 19.85
1165600 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44769 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 05:49:37 | 26.07.2019 07:47:00 | 1.9564 | 0 | 0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 103.6887 | 11.7383
1165616 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_126791 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 05:15:09 | 26.07.2019 08:37:00 | 3.3642 | 5 | 887 | 0 | 0 | 16.8209 | 2984.0188 | 0 | 0
1165639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5200 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 07:25:15 | 26.07.2019 09:55:00 | 2.4958 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 39.9333 | 14.975
1165640 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_396932 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 07:27:24 | 26.07.2019 13:47:11 | 6.3297 | 0 | 0 | 1 | 786 | 0 | 0 | 6.3297 | 4975.1599
1165668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 07:44:37 | 26.07.2019 15:08:08 | 7.3919 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 280.8937 | 59.1355
1165690 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9663 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 07:57:28 | 26.07.2019 09:24:00 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0955
1165692 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188455 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 07:55:42 | 26.07.2019 08:47:00 | 0.855 | 0 | 0 | 9 | 157 | 0 | 0 | 7.695 | 134.235
1165709 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_170761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 08:06:32 | 26.07.2019 09:19:00 | 1.2078 | 6 | 371 | 0 | 191 | 7.2467 | 448.0864 | 0 | 230.686
1165718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8340 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 08:14:13 | 26.07.2019 09:32:00 | 1.2964 | 0 | 1 | 12 | 529 | 0 | 1.2964 | 15.5567 | 685.7903
1165720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_26876 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 08:23:44 | 26.07.2019 10:05:00 | 1.6878 | 0 | 0 | 103 | 11 | 0 | 0 | 173.8413 | 18.5656
1165722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17651 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 08:03:10 | 26.07.2019 10:11:00 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 877.7907
1165726 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_53774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 08:22:51 | 26.07.2019 09:07:00 | 0.73583 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 118.4686 | 0 | 0
1165740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29131 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 07:30:14 | 26.07.2019 10:40:00 | 3.1628 | 0 | 0 | 2 | 506 | 0 | 0 | 6.3256 | 1600.3667
1165747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263667 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 12:45:14 | 28.07.2019 15:23:14 | 2.6333 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 418.6995 | 0 | 0
1165748 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_666910 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:45:00 | 30.07.2019 11:54:00 | 1.15 | 1 | 237 | 0 | 3 | 1.15 | 272.55 | 0 | 3.45
1165749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40447 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 08:34:32 | 26.07.2019 09:51:00 | 1.2744 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.6655 | 0
1165751 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_57751 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 08:35:33 | 26.07.2019 10:34:39 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.985
1165775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 17:01:50 | 28.07.2019 18:06:50 | 1.0833 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 40.0832 | 1.0833
1165781 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_16173 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 10:00:55 | 31.07.2019 14:26:55 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 647.2662
1165782 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:34 | 30.07.2019 14:11:34 | 4.1833 | 0 | 0 | 2 | 239 | 0 | 0 | 8.3667 | 999.8159
1165788 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_86130 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 08:52:52 | 26.07.2019 10:31:00 | 1.6356 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 505.388
1165793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516344745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 08:56:37 | 26.07.2019 09:23:00 | 0.43972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0
1165801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:00:56 | 31.07.2019 13:27:56 | 4.45 | 0 | 2 | 7 | 86 | 0 | 8.9 | 31.15 | 382.7
1165804 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_22590 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:00:22 | 26.07.2019 10:53:04 | 1.8783 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 69.4982 | 0 | 0
1165807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10541 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:40 | 30.07.2019 12:34:40 | 3.5667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 335.267 | 0 | 0
1165808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11215 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 11:30:36 | 29.07.2019 13:42:36 | 2.2 | 1 | 146 | 20 | 1608 | 2.2 | 321.2 | 44 | 3537.6
1165810 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3976 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:03:17 | 26.07.2019 10:18:00 | 1.2453 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 537.961 | 0 | 0
1165811 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:02:23 | 26.07.2019 10:04:00 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 257.7619
1165841 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48838 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:08:58 | 30.07.2019 13:39:58 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 591.6838
1165842 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_275068 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 15:00:06 | 30.07.2019 16:58:06 | 1.9667 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 204.5337 | 0 | 5.9
1165843 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 17:00:29 | 30.07.2019 17:56:29 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50.3998
1165857 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20013 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:08:57 | 26.07.2019 12:29:00 | 3.3342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.0075 | 0 | 0
1165900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:31:09 | 26.07.2019 10:43:00 | 1.1975 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 0 | 0
1165901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2209129 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 14:00:42 | 28.07.2019 15:45:42 | 1.75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0
1165910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_136982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:36:46 | 26.07.2019 11:40:24 | 2.0606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1211 | 0 | 0
1165912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_21735 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:36:25 | 26.07.2019 11:52:00 | 2.2597 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 97.168 | 13.5583
1165916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_180677 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:38:40 | 26.07.2019 11:23:00 | 1.7389 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 1.7389 | 0 | 133.8945
1165928 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_78452 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 11:00:45 | 29.07.2019 16:01:45 | 5.0167 | 0 | 86 | 1 | 414 | 0 | 431.4336 | 5.0167 | 2076.9014
1165939 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_36050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:45:46 | 26.07.2019 11:57:56 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6083
1165944 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:48:29 | 26.07.2019 11:22:00 | 1.5586 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.7931 | 3.1172
1165960 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_53774 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:40 | 30.07.2019 09:16:40 | 0.26667 | 0 | 2 | 0 | 183 | 0 | 0.53334 | 0 | 48.8006
1165965 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619571 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:48:22 | 26.07.2019 18:52:00 | 9.0606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.2422 | 0 | 0
1165966 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70199 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:56:11 | 26.07.2019 11:24:00 | 1.4636 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3908 | 0
1165989 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_163847 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:04:29 | 26.07.2019 14:22:34 | 4.3014 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 270.9876 | 0 | 0
1166002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_35340 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:09:06 | 26.07.2019 12:14:08 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0839
1166033 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_7585 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:19:46 | 26.07.2019 11:53:00 | 1.5539 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23.3084 | 1.5539
1166047 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2219497 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:20:53 | 26.07.2019 10:50:00 | 0.48528 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9117 | 0
1166053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8113 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:25:33 | 26.07.2019 11:09:00 | 0.72417 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6208 | 0
1166054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 09:55:47 | 26.07.2019 11:54:00 | 1.9703 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15.7622 | 9.8514
1166056 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:28:45 | 26.07.2019 15:34:56 | 5.1031 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 979.7875
1166059 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305917 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:11:03 | 26.07.2019 10:37:00 | 0.4325 | 0 | 0 | 39 | 421 | 0 | 0 | 16.8675 | 182.0825
1166069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580222138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:30:45 | 26.07.2019 11:40:17 | 1.1589 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 0 | 0
1166071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62507 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:32:50 | 26.07.2019 11:08:28 | 0.59389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1572 | 0 | 0
1166072 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_259069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 15:00:36 | 28.07.2019 15:57:36 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 162.45
1166078 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_259916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 17:00:06 | 28.07.2019 18:39:06 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2
1166084 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_166462 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:36 | 29.07.2019 17:49:36 | 8.8167 | 0 | 73 | 35 | 1332 | 0 | 643.6169 | 308.5835 | 11743.8044
1166092 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11120 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:41:19 | 26.07.2019 11:07:00 | 0.42806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2842 | 0 | 0
1166096 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:44:33 | 26.07.2019 12:04:00 | 1.3242 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.7526 | 0
1166101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:40:53 | 26.07.2019 11:03:00 | 0.36861 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 13.6386 | 2.2117
1166108 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431786 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:22:07 | 26.07.2019 11:27:00 | 1.0814 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 158.9643 | 0 | 0
1166113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_236 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 15:00:09 | 28.07.2019 15:39:09 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85
1166120 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219401 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:55:34 | 26.07.2019 15:08:40 | 4.2183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4367
1166139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129760 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:17:36 | 26.07.2019 12:01:00 | 0.72333 | 10 | 57 | 0 | 4 | 7.2333 | 41.2298 | 0 | 2.8933
1166156 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580282985 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:02:58 | 26.07.2019 14:27:01 | 3.4008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4008
1166185 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45867 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:05:57 | 26.07.2019 12:07:10 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0203
1166196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3754 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:01:06 | 26.07.2019 19:25:00 | 8.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3983 | 0 | 0
1166217 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:09:09 | 26.07.2019 13:09:17 | 2.0022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0044 | 0 | 0
1166220 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5460 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:51:02 | 26.07.2019 12:29:00 | 1.6328 | 0 | 0 | 5 | 154 | 0 | 0 | 8.1639 | 251.4481
1166222 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88618628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:02:08 | 26.07.2019 12:09:43 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1264
1166225 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192115 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 10:54:21 | 26.07.2019 11:41:00 | 0.7775 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 13.995 | 6.22
1166230 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:14:15 | 26.07.2019 12:31:29 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 160.9025
1166249 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:22:28 | 26.07.2019 12:52:00 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9844
1166253 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516256052 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:24:24 | 26.07.2019 13:01:17 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6147
1166266 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:32:21 | 26.07.2019 12:46:00 | 1.2275 | 0 | 0 | 3 | 624 | 0 | 0 | 3.6825 | 765.96
1166270 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149741 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:11 | 30.07.2019 17:06:11 | 8.1 | 0 | 72 | 0 | 269 | 0 | 583.2 | 0 | 2178.9
1166271 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2064274 , NIGDE_OGMUSDIREK_196700 , NIGDE_TRAFOBINATIP_149744 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:00:31 | 31.07.2019 17:17:31 | 8.2833 | 0 | 23 | 0 | 129 | 0 | 190.5166 | 0 | 1068.5496
1166300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_17508 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:50:37 | 26.07.2019 15:02:00 | 3.1897 | 0 | 0 | 35 | 25 | 0 | 0 | 111.6402 | 79.743
1166301 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_105723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 11:52:09 | 26.07.2019 15:26:28 | 3.5719 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85.7266
1166326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3656 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 12:03:50 | 26.07.2019 14:40:23 | 2.6092 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 44.3559 | 5.2183
1166327 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516270210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 12:04:01 | 26.07.2019 13:13:33 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1589
1166384 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170457 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:03 | 29.07.2019 13:41:03 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 136 | 0 | 32.7833 | 0 | 636.9329
1166390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122254 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 12:27:03 | 26.07.2019 15:37:14 | 3.1697 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 123.6191
1166391 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_67150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 12:30:46 | 26.07.2019 14:58:45 | 2.4664 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7983
1166405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 12:38:59 | 26.07.2019 14:13:34 | 1.5764 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 89.8542 | 0 | 0
1166425 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 12:55:42 | 26.07.2019 18:20:00 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.405
1166475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_24054 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 17:01:13 | 29.07.2019 17:48:13 | 0.78333 | 34 | 0 | 11 | 0 | 26.6332 | 0 | 8.6166 | 0
1166476 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63470 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 13:30:30 | 26.07.2019 14:22:37 | 0.86861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.2919 | 0 | 0
1166488 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_146555 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 13:29:23 | 26.07.2019 19:34:22 | 6.0831 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 3838.4109 | 0 | 0
1166491 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 13:38:11 | 26.07.2019 15:27:57 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6589
1166497 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2713 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 12:47:31 | 26.07.2019 14:44:38 | 1.9519 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 339.6376
1166507 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516053985 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 12:16:23 | 26.07.2019 14:51:00 | 2.5769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1539
1166508 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516300508 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 13:50:15 | 26.07.2019 16:02:00 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1958
1166509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_258497 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 13:52:25 | 26.07.2019 14:07:00 | 0.24306 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.97224 | 0
1166517 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113882 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 10:00:26 | 29.07.2019 13:55:26 | 3.9167 | 0 | 0 | 3 | 655 | 0 | 0 | 11.75 | 2565.4189
1166519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGAGTRF_171279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 18:30:38 | 28.07.2019 18:48:38 | 0.3 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0
1166541 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 14:06:26 | 26.07.2019 15:20:00 | 1.2261 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 13.4872 | 984.5663
1166548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGHAT_87363 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 13:30:31 | 29.07.2019 16:58:31 | 3.4667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 603.2006 | 0 | 0
1166549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_449047 , KONYA_AGDIREK_449051 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:12 | 29.07.2019 13:00:12 | 4 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0
1166581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80532 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 14:28:55 | 26.07.2019 14:57:37 | 0.47833 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 118.1475
1166602 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_168 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 13:53:35 | 26.07.2019 16:37:00 | 2.7236 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 38.1305 | 19.0653
1166610 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2220071 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:27 | 29.07.2019 10:51:27 | 1.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0
1166616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_192136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 14:43:39 | 26.07.2019 22:00:13 | 7.2761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2761
1166618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 14:46:29 | 26.07.2019 17:34:00 | 2.7919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7919
1166619 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_155 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 14:49:43 | 26.07.2019 16:24:29 | 1.5794 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 123.1963 | 0 | 0
1166629 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_80637 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 14:55:27 | 26.07.2019 16:10:00 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2425
1166634 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348177 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 14:59:53 | 26.07.2019 17:14:00 | 2.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2353 | 0 | 0
1166635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_60440 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:00:45 | 26.07.2019 15:48:23 | 0.79389 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.0534 | 0 | 0
1166636 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422338 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 14:59:49 | 26.07.2019 17:13:00 | 2.2197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2197
1166641 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_47193 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 10:00:00 | 29.07.2019 10:52:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.7334
1166642 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_93707 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 05:30:34 | 30.07.2019 07:27:34 | 1.95 | 6 | 3825 | 39 | 3316 | 11.7 | 7458.75 | 76.05 | 6466.2
1166643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 10:00:39 | 31.07.2019 15:06:39 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1662.6
1166644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96624 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:15 | 30.07.2019 16:08:15 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1435.1992
1166645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 14:30:01 | 29.07.2019 16:41:01 | 2.1833 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10.9167 | 0 | 13.1
1166646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104849 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 14:30:26 | 29.07.2019 16:37:26 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 8.4667 | 0 | 23.2834
1166647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95407 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 12:30:55 | 29.07.2019 14:00:55 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5
1166648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:30:16 | 29.07.2019 11:28:16 | 1.9667 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 39.3334 | 0 | 29.5001
1166661 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:58 | 30.07.2019 11:57:58 | 2.95 | 0 | 2 | 10 | 983 | 0 | 5.9 | 29.5 | 2899.85
1166664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:02:37 | 26.07.2019 15:42:56 | 0.67194 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0.67194 | 136.4038 | 0 | 0
1166679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_15820 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:16:22 | 26.07.2019 15:43:23 | 0.45028 | 0 | 0 | 70 | 32 | 0 | 0 | 31.5196 | 14.409
1166694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:07:34 | 26.07.2019 17:29:00 | 2.3572 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 332.368 | 0 | 4.7144
1166705 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15705 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 16:00:50 | 29.07.2019 19:17:50 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 489.2162
1166712 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_68394 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:52 | 30.07.2019 12:37:52 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7
1166713 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_45526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 13:00:00 | 30.07.2019 16:03:00 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.6
1166714 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_24529 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 17:00:28 | 30.07.2019 20:09:28 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 138.6
1166717 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_14413 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:00:01 | 31.07.2019 12:12:01 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 86.4
1166718 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18066 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 13:00:10 | 31.07.2019 19:01:10 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 553.5336
1166722 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6783 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:30 | 30.07.2019 15:10:30 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.5001
1166723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:34:09 | 26.07.2019 19:12:00 | 3.6308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2617
1166729 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:26:29 | 26.07.2019 16:27:00 | 1.0086 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 62.5338 | 4.0344
1166740 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2599600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:26 | 30.07.2019 09:52:26 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 492.2686
1166741 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_266171 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 08:30:39 | 30.07.2019 09:50:39 | 1.3333 | 0 | 3 | 0 | 114 | 0 | 4 | 0 | 151.9996
1166749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362330 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 13:26:31 | 26.07.2019 17:23:00 | 3.9414 | 0 | 0 | 103 | 11 | 0 | 0 | 405.9632 | 43.3553
1166755 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11332 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:45:34 | 26.07.2019 18:28:11 | 2.7103 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.8878 | 0 | 0
1166766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10925 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2019 20:00:56 | 28.07.2019 20:47:56 | 0.78333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0
1166772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580284278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:56:18 | 26.07.2019 17:34:00 | 1.6283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 0 | 0
1166773 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 14:59:54 | 26.07.2019 18:24:00 | 3.4017 | 4 | 69 | 1 | 110 | 13.6067 | 234.7152 | 3.4017 | 374.1837
1166778 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_158065 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 16:06:36 | 26.07.2019 17:08:00 | 1.0233 | 0 | 0 | 98 | 479 | 0 | 0 | 100.2863 | 490.1751
1166780 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:29:51 | 26.07.2019 18:46:00 | 3.2692 | 0 | 0 | 38 | 364 | 0 | 0 | 124.2285 | 1189.9779
1166790 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 08:00:07 | 30.07.2019 17:59:07 | 9.9833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.9166 | 0
1166793 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169518 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 08:00:32 | 31.07.2019 18:03:32 | 10.05 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 482.4 | 10.05
1166794 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 08:00:59 | 29.07.2019 18:03:59 | 10.05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0
1166798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_55136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 13:30:21 | 30.07.2019 14:39:21 | 1.15 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
1166799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:00:18 | 31.07.2019 10:43:18 | 1.7167 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 233.4671 | 0 | 0
1166800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:41:19 | 26.07.2019 17:02:00 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 250.1179
1166801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_34892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 13:30:02 | 31.07.2019 14:31:02 | 1.0167 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 51.8502 | 0 | 6.1
1166807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516073256 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:22:02 | 26.07.2019 17:31:00 | 2.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0
1166815 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323293 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:31:08 | 26.07.2019 17:04:00 | 1.5478 | 0 | 0 | 7 | 349 | 0 | 0 | 10.8345 | 540.1752
1166825 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_455210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 12:00:18 | 30.07.2019 17:33:18 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 5.55 | 0 | 172.05
1166830 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167650 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 16:14:18 | 26.07.2019 20:18:00 | 4.0617 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16.2467 | 16.2467
1166835 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340758 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 16:20:31 | 26.07.2019 16:51:19 | 0.51333 | 0 | 73 | 102 | 1784 | 0 | 37.4731 | 52.3597 | 915.7807
1166841 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 15:23:01 | 26.07.2019 17:54:00 | 2.5164 | 0 | 0 | 37 | 2211 | 0 | 0 | 93.1064 | 5563.7383
1166852 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201637 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 16:21:03 | 26.07.2019 20:17:00 | 3.9325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.865 | 0 | 0
1166860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 16:39:25 | 26.07.2019 18:47:00 | 2.1264 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 601.7684
1166863 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 11:00:20 | 29.07.2019 11:58:20 | 0.96667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.1668 | 0
1166865 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144696 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 16:41:51 | 26.07.2019 17:54:00 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 49.3025
1166868 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516270880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 16:42:38 | 26.07.2019 18:50:00 | 2.1228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2456 | 0 | 0
1166869 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516109036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 16:25:03 | 26.07.2019 18:15:00 | 1.8325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4975 | 0 | 0
1166890 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:30:40 | 30.07.2019 12:24:40 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 174
1166891 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_20968 , KARAMAN_OGMUSDIREK_13937 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:00:19 | 31.07.2019 11:44:19 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.7333
1166892 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21247 , KARAMAN_OGMUSDIREK_13937 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 13:00:25 | 31.07.2019 15:26:25 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 104.6332
1166894 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47830 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 11:00:00 | 30.07.2019 11:52:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.0001
1166903 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48520 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 08:30:41 | 29.07.2019 09:38:41 | 1.1333 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 304.8658 | 0 | 0
1166972 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_46773 , AKSARAY_ENHDIREK_47284 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 08:30:23 | 31.07.2019 12:56:23 | 4.4333 | 0 | 0 | 625 | 1027 | 0 | 0 | 2770.8313 | 4553.0299
1166991 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:45:04 | 29.07.2019 10:58:04 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6.0834 | 0 | 9.7334
1166992 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2256 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 11:00:25 | 29.07.2019 11:44:25 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 49.8664
1166994 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 12:30:51 | 29.07.2019 13:20:51 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 125.8328
1166995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9931 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:09:47 | 26.07.2019 17:48:00 | 0.63694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8216 | 0 | 0
1167002 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380824 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:09:26 | 26.07.2019 17:37:00 | 0.45944 | 0 | 0 | 24 | 441 | 0 | 0 | 11.0266 | 202.613
1167015 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318088 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:07:33 | 26.07.2019 18:05:00 | 0.9575 | 2 | 1466 | 1 | 37 | 1.915 | 1403.695 | 0.9575 | 35.4275
1167022 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184493 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:06:17 | 26.07.2019 17:58:00 | 0.86194 | 0 | 0 | 11 | 356 | 0 | 0 | 9.4813 | 306.8506
1167025 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_252056 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 12:00:32 | 30.07.2019 12:18:32 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8
1167030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_427410 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:08:12 | 26.07.2019 18:41:00 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.1067
1167035 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_53225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:51 | 30.07.2019 10:03:51 | 1.05 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 133.35 | 0 | 1.05
1167037 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7952 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 13:00:44 | 30.07.2019 14:21:44 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 198.45
1167061 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_1950705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 15:00:52 | 29.07.2019 15:14:52 | 0.23333 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 178.7308 | 0 | 0
1167064 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330972 , KONYA_TRAFOBINATIP_263702 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:30:56 | 31.07.2019 14:21:56 | 4.85 | 0 | 279 | 1 | 2470 | 0 | 1353.15 | 4.85 | 11979.5
1167081 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453447 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:32:09 | 26.07.2019 19:47:00 | 2.2475 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.2175
1167086 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_287239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:33:05 | 26.07.2019 18:58:00 | 1.4153 | 0 | 0 | 27 | 1882 | 0 | 0 | 38.2126 | 2663.557
1167093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGAGTRF_55311 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 09:00:51 | 29.07.2019 09:30:51 | 0.5 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
1167094 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_35433 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 10:00:03 | 29.07.2019 11:45:03 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 227.5
1167104 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_22857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:39:55 | 26.07.2019 18:07:00 | 0.45139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6111 | 0 | 0
1167107 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:43:05 | 26.07.2019 19:24:00 | 1.6819 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3639 | 0
1167108 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:51:27 | 26.07.2019 21:51:00 | 3.9925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9925
1167133 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_317062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:53:40 | 26.07.2019 18:34:00 | 0.67222 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0.67222 | 377.7876 | 0 | 0
1167141 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4618 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:00:19 | 26.07.2019 22:03:00 | 4.0447 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.0447 | 12.1342
1167143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13659 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:02:56 | 26.07.2019 19:12:00 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.2666
1167148 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:50:09 | 26.07.2019 20:31:00 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 970.4605
1167151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46583 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:06:26 | 26.07.2019 20:31:00 | 2.4094 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8661 | 0 | 0
1167153 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:01:32 | 26.07.2019 19:48:00 | 2.7744 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 410.6171
1167161 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_54018 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:11:31 | 26.07.2019 19:57:00 | 1.7581 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7903 | 0
1167172 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_15789 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:13:41 | 26.07.2019 19:35:00 | 1.3553 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 0 | 1.3553 | 485.1902
1167185 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27707 , KARAMAN_OGHAT_2538633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:30:18 | 31.07.2019 13:59:18 | 4.4833 | 5 | 45 | 1 | 2 | 22.4167 | 201.7499 | 4.4833 | 8.9667
1167186 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27707 , KARAMAN_OGMUSDIREK_7620 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 14:00:25 | 29.07.2019 16:29:25 | 2.4833 | 5 | 16 | 0 | 0 | 12.4167 | 39.7333 | 0 | 0
1167189 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_2538633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 10:00:59 | 29.07.2019 10:27:59 | 0.45 | 0 | 45 | 1 | 2 | 0 | 20.25 | 0.45 | 0.9
1167206 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_3855 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:38:46 | 26.07.2019 20:20:00 | 1.6872 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 32.0572 | 1.6872
1167207 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:35:04 | 26.07.2019 19:11:00 | 0.59889 | 0 | 0 | 5 | 701 | 0 | 0 | 2.9945 | 419.8219
1167215 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338609 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 16:42:08 | 26.07.2019 19:13:00 | 2.5144 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.5722 | 5.0289
1167221 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14940 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:40:22 | 26.07.2019 19:21:00 | 0.67722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0 | 0
1167224 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:14:37 | 26.07.2019 19:12:00 | 1.9564 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 21.5203 | 1570.9812
1167236 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41693 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:48:49 | 26.07.2019 21:29:00 | 2.6697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6697
1167240 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339817 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 16:26:48 | 26.07.2019 19:58:00 | 3.52 | 0 | 0 | 5 | 223 | 0 | 0 | 17.6 | 784.96
1167250 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_156927 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:55:14 | 26.07.2019 21:09:00 | 2.2294 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15.6061 | 2.2294
1167265 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_317062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 19:05:24 | 26.07.2019 22:34:00 | 3.4767 | 1 | 562 | 0 | 0 | 3.4767 | 1953.8885 | 0 | 0
1167270 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21307 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 19:06:24 | 26.07.2019 19:40:00 | 0.56 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 1.68 | 50.96
1167272 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3409 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:59:59 | 26.07.2019 20:39:00 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.1643
1167282 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613509 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 19:13:35 | 26.07.2019 22:16:00 | 3.0403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0806
1167285 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12640 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 18:34:33 | 26.07.2019 20:00:00 | 1.4242 | 0 | 0 | 15 | 1336 | 0 | 0 | 21.3625 | 1902.6911
1167300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362107 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 19:24:59 | 26.07.2019 23:08:00 | 3.7169 | 11 | 521 | 2 | 64 | 40.8863 | 1936.5257 | 7.4339 | 237.8842
1167306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13351 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 19:25:18 | 26.07.2019 20:54:00 | 1.4783 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 14.7833 | 7.3917
1167329 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_2876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 19:38:16 | 26.07.2019 20:13:00 | 0.57889 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 47.469 | 0 | 0
1167330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_875 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 19:39:02 | 26.07.2019 22:02:00 | 2.3828 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 2.3828 | 131.0529
1167333 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310833 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 19:36:36 | 26.07.2019 20:26:00 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 79.863
1167354 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91852 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 19:42:45 | 26.07.2019 22:03:00 | 2.3375 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.025 | 0
1167370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_39 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 19:55:22 | 26.07.2019 20:56:00 | 1.0106 | 0 | 169 | 0 | 3 | 0 | 170.7846 | 0 | 3.0317
1167380 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_463250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 17:20:34 | 26.07.2019 23:41:04 | 6.3417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.075
1167382 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_123 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:04:47 | 27.07.2019 00:11:00 | 4.1036 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2072 | 0
1167392 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_40856 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:01:01 | 26.07.2019 21:10:49 | 1.1633 | 1 | 1370 | 0 | 0 | 1.1633 | 1593.7621 | 0 | 0
1167394 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:03:38 | 26.07.2019 21:31:00 | 1.4561 | 3 | 669 | 25 | 565 | 4.3683 | 974.1376 | 36.4027 | 822.7021
1167404 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_34205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:13:23 | 26.07.2019 21:03:00 | 0.82694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82694
1167405 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_77443 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:13:38 | 26.07.2019 21:41:00 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4561
1167406 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_106944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:15:24 | 26.07.2019 21:46:00 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
1167413 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_TRAFOBINATIP_24983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:17:57 | 26.07.2019 21:31:00 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.265
1167420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332998 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:20:50 | 26.07.2019 21:52:00 | 1.5194 | 5 | 1369 | 10 | 214 | 7.5972 | 2080.1134 | 15.1944 | 325.1602
1167424 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:24:57 | 26.07.2019 21:45:00 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6683
1167428 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_63677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:32:24 | 26.07.2019 21:25:00 | 0.87667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.3001
1167434 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_312819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:37:10 | 26.07.2019 20:54:00 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12.9058
1167435 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4305 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:38:01 | 26.07.2019 22:26:00 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.7927
1167437 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_128815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:39:29 | 26.07.2019 21:09:00 | 0.49194 | 0 | 97 | 0 | 17 | 0 | 47.7182 | 0 | 8.363
1167450 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_17507 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:48:53 | 26.07.2019 21:36:00 | 0.78528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6381 | 0 | 0
1167459 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:39:56 | 26.07.2019 21:16:00 | 0.60111 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 82.3521
1167467 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:53:07 | 26.07.2019 22:50:00 | 1.9481 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.5325 | 0 | 0
1167471 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26718 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 21:03:16 | 26.07.2019 22:04:00 | 1.0122 | 0 | 0 | 3 | 174 | 0 | 0 | 3.0367 | 176.1263
1167475 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27485 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:48:07 | 26.07.2019 22:11:00 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88.409
1167489 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33863 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 21:07:36 | 26.07.2019 22:21:00 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2233
1167492 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516340897 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 21:07:43 | 26.07.2019 22:37:00 | 1.4881 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.3448 | 0 | 0
1167506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 21:21:10 | 26.07.2019 22:43:00 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 88.6529
1167515 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516147135 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:46:16 | 26.07.2019 22:47:00 | 2.0122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.0855 | 0 | 0
1167526 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 21:49:46 | 26.07.2019 23:06:00 | 1.2706 | 0 | 0 | 73 | 469 | 0 | 0 | 92.7509 | 595.8926
1167528 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 21:52:02 | 26.07.2019 22:50:00 | 0.96611 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 130.4248 | 0 | 0
1167533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 20:16:48 | 26.07.2019 23:11:00 | 2.9033 | 0 | 0 | 200 | 258 | 0 | 0 | 580.666 | 749.0591
1167534 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_1964 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 21:48:18 | 26.07.2019 22:53:00 | 1.0783 | 0 | 0 | 2 | 267 | 0 | 0 | 2.1567 | 287.9141
1167540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 21:54:56 | 27.07.2019 01:33:00 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0755
1167541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516171582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 22:01:01 | 26.07.2019 23:08:00 | 1.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 0
1167589 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19885 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 23:10:08 | 27.07.2019 00:17:00 | 1.1144 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0
1167606 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166654 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2019 23:53:50 | 27.07.2019 01:31:00 | 1.6194 | 0 | 0 | 46 | 116 | 0 | 0 | 74.4942 | 187.855
1167609 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2225636 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2019 23:59:49 | 27.07.2019 01:41:00 | 1.6864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3728 | 0
1167610 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 00:00:54 | 27.07.2019 00:41:00 | 0.66833 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 596.8187 | 0 | 0
1167613 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10898 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 00:10:23 | 27.07.2019 01:44:00 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 193.4747
1167616 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580203121 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 00:26:57 | 27.07.2019 01:30:00 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0
1167633 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 01:10:30 | 27.07.2019 01:54:00 | 0.725 | 0 | 0 | 49 | 54 | 0 | 0 | 35.525 | 39.15
1167644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 01:42:20 | 27.07.2019 03:15:00 | 1.5444 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 24.711 | 43.2443
1167647 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_154339 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 02:36:56 | 27.07.2019 04:16:00 | 1.6511 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 866.8328 | 0 | 0
1167648 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40427 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 03:01:50 | 27.07.2019 08:27:00 | 5.4194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8389
1167652 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 03:33:36 | 27.07.2019 05:49:00 | 2.2567 | 2 | 99 | 0 | 0 | 4.5133 | 223.4103 | 0 | 0
1167655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132902 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 03:33:15 | 27.07.2019 04:11:00 | 0.62917 | 15 | 6150 | 0 | 0 | 9.4375 | 3869.3955 | 0 | 0
1167671 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162048 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 05:44:44 | 27.07.2019 06:18:00 | 0.55444 | 0 | 932 | 3 | 148 | 0 | 516.7381 | 1.6633 | 82.0571
1167674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6810 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 05:58:48 | 27.07.2019 08:59:00 | 3.0033 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0067 | 0
1167687 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_55106 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 06:07:26 | 27.07.2019 06:55:00 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 113.3675
1167704 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393463 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 05:52:33 | 27.07.2019 07:34:00 | 1.6908 | 7 | 1641 | 12 | 18 | 11.8358 | 2774.652 | 20.29 | 30.4349
1167708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 06:32:49 | 27.07.2019 07:37:00 | 1.0697 | 0 | 0 | 14 | 232 | 0 | 0 | 14.9761 | 248.175
1167716 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61270 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 06:40:10 | 27.07.2019 07:39:00 | 0.98056 | 0 | 0 | 1 | 609 | 0 | 0 | 0.98056 | 597.161
1167731 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_27753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 06:55:28 | 27.07.2019 07:38:00 | 0.70889 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26.2289
1167738 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 06:59:03 | 27.07.2019 08:10:00 | 1.1825 | 4 | 1118 | 0 | 32 | 4.73 | 1322.035 | 0 | 37.84
1167748 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_166337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 07:08:30 | 27.07.2019 08:31:00 | 1.375 | 12 | 208 | 8 | 397 | 16.5 | 286 | 11 | 545.875
1167768 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158344 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 07:29:19 | 27.07.2019 09:46:00 | 2.2781 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 0 | 86.5663 | 66.0637
1167770 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340772 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 07:18:18 | 27.07.2019 08:58:00 | 1.6617 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1.6617 | 43.2034
1167772 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_580238770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 07:35:23 | 27.07.2019 09:12:00 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6103
1167773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251610 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 07:22:26 | 27.07.2019 07:52:00 | 0.49278 | 0 | 0 | 8 | 242 | 0 | 0 | 3.9422 | 119.2528
1167788 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_157087 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 07:46:57 | 27.07.2019 09:25:00 | 1.6342 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11.4392 | 1.6342
1167792 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_51391 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 06:48:24 | 27.07.2019 09:54:00 | 3.0933 | 0 | 0 | 3 | 730 | 0 | 0 | 9.28 | 2258.1309
1167793 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 07:43:03 | 27.07.2019 08:34:00 | 0.84917 | 0 | 0 | 22 | 38 | 0 | 0 | 18.6817 | 32.2685
1167797 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 07:46:32 | 27.07.2019 08:36:00 | 0.82444 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 4.9466 | 1864.0588 | 0.82444 | 24.7332
1167800 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329777 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 07:57:32 | 27.07.2019 09:00:00 | 1.0411 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 2.0822 | 147.8376
1167802 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_352 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 08:01:21 | 27.07.2019 10:06:00 | 2.0775 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4.155 | 29.085
1167818 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_77443 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 08:17:44 | 27.07.2019 09:14:00 | 0.93778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93778
1167827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_40207 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 07:18:02 | 27.07.2019 10:13:00 | 2.9161 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.0772 | 0 | 0
1167830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88655067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 08:11:15 | 27.07.2019 09:16:00 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0792
1167845 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_89541 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 08:12:26 | 27.07.2019 09:28:00 | 1.2594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2594 | 0 | 1.2594 | 0
1167875 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_281815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 08:42:13 | 27.07.2019 11:03:00 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 84.47
1167881 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 08:20:15 | 27.07.2019 09:43:00 | 1.3792 | 0 | 0 | 143 | 1103 | 0 | 0 | 197.2213 | 1521.2245
1167883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8747 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 08:47:00 | 27.07.2019 10:21:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1.5667 | 72.0668
1167895 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 14:00:09 | 29.07.2019 17:54:09 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 187.2
1167904 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_169379 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 08:56:13 | 27.07.2019 09:37:00 | 0.67972 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.758 | 0
1167916 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 08:55:56 | 27.07.2019 09:28:00 | 0.53444 | 0 | 0 | 11 | 1179 | 0 | 0 | 5.8788 | 630.1048
1167941 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:16:17 | 27.07.2019 09:36:00 | 0.32861 | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 2.6289 | 24.6457
1167944 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27466 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:16:44 | 27.07.2019 10:14:00 | 0.95444 | 2 | 581 | 7 | 3 | 1.9089 | 554.5296 | 6.6811 | 2.8633
1167952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:15:39 | 27.07.2019 10:24:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 42.1493 | 6.835
1167956 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325537 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 08:19:37 | 27.07.2019 09:49:00 | 1.4897 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 476.7104
1167977 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:30:09 | 27.07.2019 13:41:00 | 4.1808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1808
1167980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_87874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:31:11 | 27.07.2019 11:47:00 | 2.2636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2636
1167987 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_164477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:19:30 | 27.07.2019 09:57:00 | 0.625 | 11 | 786 | 7 | 39 | 6.875 | 491.25 | 4.375 | 24.375
1167990 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116841 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:35:52 | 27.07.2019 11:12:00 | 1.6022 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 4.8067 | 72.0999
1168001 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580197810 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:41:24 | 27.07.2019 10:39:00 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
1168006 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330727 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:35:27 | 27.07.2019 10:42:00 | 1.1092 | 13 | 226 | 0 | 0 | 14.4192 | 250.6724 | 0 | 0
1168007 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160550 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:46:16 | 27.07.2019 11:28:00 | 1.6956 | 0 | 0 | 8 | 201 | 0 | 0 | 13.5645 | 340.8076
1168013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:50:55 | 27.07.2019 10:25:00 | 0.56806 | 3 | 0 | 80 | 470 | 1.7042 | 0 | 45.4448 | 266.9882
1168020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:47:00 | 27.07.2019 11:27:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 3.3333 | 155.0003
1168025 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_397845 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:55:26 | 27.07.2019 11:23:00 | 1.4594 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 145.944 | 0 | 0
1168030 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580285064 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:57:53 | 27.07.2019 11:12:00 | 1.2353 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1175 | 0 | 0
1168036 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292785 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:55:55 | 27.07.2019 12:17:00 | 2.3514 | 0 | 0 | 8 | 239 | 0 | 0 | 18.8111 | 561.9822
1168040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_130160 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:57 | 30.07.2019 14:10:57 | 5.1667 | 0 | 334 | 10 | 142 | 0 | 1725.6678 | 51.6667 | 733.6671
1168055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_31858 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 12:00:59 | 30.07.2019 14:11:59 | 2.1833 | 0 | 1 | 8 | 127 | 0 | 2.1833 | 17.4666 | 277.2829
1168056 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18459 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:11:34 | 27.07.2019 11:52:00 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 117.1723
1168057 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43147 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:18 | 30.07.2019 12:33:18 | 2.55 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 150.45 | 0 | 5.1
1168059 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_27345 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 13:00:17 | 30.07.2019 17:07:17 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 218.1835
1168060 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_25340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 10:00:16 | 31.07.2019 15:27:16 | 5.45 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 76.3 | 0 | 5.45
1168073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580291144 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:09:49 | 27.07.2019 11:13:00 | 1.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0 | 0
1168116 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_347269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:10:25 | 27.07.2019 11:10:00 | 0.99306 | 0 | 202 | 0 | 8 | 0 | 200.5981 | 0 | 7.9445
1168117 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_363472 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 14:05:31 | 31.07.2019 18:05:31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 216
1168118 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_187375 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:00:05 | 31.07.2019 12:56:05 | 3.9333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 204.5332 | 0 | 0
1168119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_356448 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 09:26:36 | 27.07.2019 12:42:00 | 3.2567 | 8 | 192 | 23 | 15 | 26.0534 | 625.2806 | 74.9034 | 48.8501
1168127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:45:31 | 27.07.2019 13:11:00 | 2.4247 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9.6989 | 7.2742
1168136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76936 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:48:36 | 27.07.2019 15:23:00 | 4.5733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5733
1168141 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516073514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:53:25 | 27.07.2019 12:01:00 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1264
1168145 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:44:07 | 27.07.2019 11:43:00 | 0.98139 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 4.907 | 93.2321
1168152 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:53:07 | 27.07.2019 11:39:00 | 0.76472 | 3 | 2686 | 3 | 33 | 2.2942 | 2054.0379 | 2.2942 | 25.2358
1168159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_130796 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:59:07 | 27.07.2019 14:34:00 | 3.5814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5814 | 0 | 0
1168174 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:59:31 | 27.07.2019 11:45:00 | 0.75806 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.6128
1168194 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_45680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 11:02:15 | 27.07.2019 11:59:00 | 0.94583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94583
1168200 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_158715 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 11:03:42 | 27.07.2019 13:25:00 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 176.625
1168201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:09:34 | 27.07.2019 11:57:00 | 1.7906 | 5 | 6401 | 4 | 3 | 8.9528 | 11461.3746 | 7.1622 | 5.3717
1168215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_69949 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 11:06:08 | 27.07.2019 12:09:00 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.0512
1168216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:53:57 | 27.07.2019 13:36:00 | 2.7008 | 0 | 0 | 13 | 199 | 0 | 0 | 35.1108 | 537.4652
1168221 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_13526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 15:30:06 | 29.07.2019 18:14:06 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
1168225 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_19300 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 11:10:29 | 27.07.2019 12:46:00 | 1.5919 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 191.0328 | 0
1168233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18951 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 10:14:12 | 27.07.2019 11:58:00 | 1.73 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 27.68 | 0 | 22.49
1168240 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 11:19:02 | 27.07.2019 22:46:00 | 11.4494 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.7978
1168257 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_94578 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:53 | 30.07.2019 13:41:53 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.9333
1168264 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167975 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 11:27:54 | 27.07.2019 12:41:00 | 1.2183 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.4367 | 3.655
1168266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580222138 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 11:30:39 | 27.07.2019 13:01:00 | 1.5058 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.1049 | 0 | 0
1168275 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340758 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 11:34:52 | 27.07.2019 12:08:00 | 0.55222 | 0 | 73 | 102 | 1784 | 0 | 40.3121 | 56.3264 | 985.1605
1168284 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516221642 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 11:43:23 | 27.07.2019 15:31:00 | 3.7936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7936
1168300 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_342908 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:00:08 | 31.07.2019 14:46:08 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 178.7668
1168303 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2351 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 12:00:58 | 30.07.2019 14:34:58 | 2.5667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 305.4337 | 0 | 0
1168310 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39472 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 11:50:17 | 27.07.2019 12:52:00 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62.7452
1168317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_431 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:00 | 30.07.2019 17:10:00 | 8.1667 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 16.3333 | 408.3335
1168331 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_389876 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:06:04 | 27.07.2019 12:32:00 | 0.43222 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 1.7289 | 126.6405
1168345 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:14:23 | 27.07.2019 13:40:00 | 1.4269 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7078 | 0
1168348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2441754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 10:30:27 | 31.07.2019 14:15:27 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 261 | 0 | 0 | 3.75 | 978.75
1168355 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115319 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 10:00:31 | 31.07.2019 12:59:31 | 2.9833 | 0 | 0 | 6 | 218 | 0 | 0 | 17.9 | 650.3659
1168357 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:19:05 | 27.07.2019 13:41:00 | 1.3653 | 0 | 0 | 18 | 1221 | 0 | 0 | 24.575 | 1667.0069
1168362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_62 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:22:21 | 27.07.2019 14:28:00 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 134.0269
1168367 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580323318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:22:57 | 27.07.2019 13:31:00 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1342
1168375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_47207 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:24:02 | 27.07.2019 12:59:00 | 0.58278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9139 | 0 | 0
1168376 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:20 | 30.07.2019 11:44:20 | 1.7333 | 0 | 0 | 4 | 655 | 0 | 0 | 6.9333 | 1135.3311
1168377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7281 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:16:11 | 30.07.2019 09:36:11 | 0.33333 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 30.333 | 0 | 0.33333
1168390 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_326590 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:20:18 | 27.07.2019 12:47:00 | 0.445 | 5 | 662 | 0 | 0 | 2.225 | 294.59 | 0 | 0
1168391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14160 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 10:00:38 | 31.07.2019 15:02:38 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 669.4329
1168393 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19885 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:37:19 | 27.07.2019 14:54:00 | 2.2781 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.5025 | 0 | 0
1168399 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 08:30:06 | 31.07.2019 11:43:06 | 3.2167 | 1 | 0 | 12 | 134 | 3.2167 | 0 | 38.6 | 431.0338
1168411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:46:56 | 27.07.2019 14:36:00 | 1.8178 | 7 | 0 | 159 | 41 | 12.7245 | 0 | 289.027 | 74.529
1168412 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516080390 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:41:44 | 27.07.2019 14:33:00 | 1.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 | 0 | 0
1168416 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516162738 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:43:37 | 27.07.2019 14:54:00 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3461
1168420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267758 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:06:01 | 31.07.2019 14:19:01 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 203.4501
1168421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_287841 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:06:13 | 30.07.2019 14:39:13 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 283.05
1168422 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_170619 , KONYA_HUCRE_272109 , KONYA_HUCRE_51905 , KONYA_OGMUSDIREK_55172 , KONYA_OGMUSDIREK_58534 , KONYA_OGMUSDIREK_58547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:47 | 30.07.2019 11:06:47 | 1.1 | 0 | 35 | 126 | 1044 | 0 | 38.5 | 138.6 | 1148.4
1168423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_297035 , KONYA_OGMUSDIREK_32484 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:18:02 | 31.07.2019 15:32:02 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 249.3332
1168424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_234705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:04 | 30.07.2019 15:21:04 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 165.85
1168429 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47372 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 08:30:02 | 31.07.2019 09:09:02 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 1.95 | 0 | 65.65
1168434 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_263702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 12:54:05 | 27.07.2019 13:30:00 | 0.59861 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 454.345 | 0 | 0
1168455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_52070 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 14:00:11 | 31.07.2019 19:08:11 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 195.0665
1168456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_52055 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 18:00:06 | 31.07.2019 19:31:06 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.1835
1168457 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_32193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 13:30:43 | 30.07.2019 14:25:43 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 357 | 0 | 0.91667 | 0 | 327.2512
1168477 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58187 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 16:35:32 | 30.07.2019 17:40:32 | 1.0833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.2499 | 0 | 0
1168478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_452340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 13:00:40 | 30.07.2019 15:00:40 | 2 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 2
1168482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139145 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 10:30:57 | 31.07.2019 14:23:57 | 3.8833 | 0 | 10 | 3 | 115 | 0 | 38.8333 | 11.65 | 446.5829
1168493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_922313 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 14:00:55 | 31.07.2019 16:14:55 | 2.2333 | 1 | 528 | 6 | 129 | 2.2333 | 1179.1982 | 13.4 | 288.0996
1168494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_124522 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 11:00:09 | 31.07.2019 13:23:09 | 2.3833 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 100.0999 | 0 | 9.5333
1168495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199278 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:30:00 | 31.07.2019 11:13:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667
1168496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:00 | 30.07.2019 19:13:00 | 10.2167 | 0 | 154 | 6 | 129 | 0 | 1573.3672 | 61.3 | 1317.9504
1168501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_147375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 09:00:23 | 31.07.2019 13:35:23 | 4.5833 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 3057.0811 | 0 | 0
1168504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91282 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 13:00:50 | 31.07.2019 16:53:50 | 3.8833 | 0 | 632 | 0 | 10 | 0 | 2454.2646 | 0 | 38.8333
1168505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 12:00:00 | 30.07.2019 18:00:00 | 6 | 0 | 186 | 0 | 69 | 0 | 1116 | 0 | 414
1168506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2019 18:00:34 | 29.07.2019 19:12:34 | 1.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0
1168510 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64961 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 13:46:00 | 27.07.2019 15:26:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.3334
1168537 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:14:35 | 27.07.2019 15:31:00 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48.3972
1168547 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_480773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:20:08 | 27.07.2019 14:56:00 | 0.59778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7933
1168560 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9981 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:36:44 | 27.07.2019 15:44:38 | 1.1317 | 0 | 0 | 8 | 697 | 0 | 0 | 9.0534 | 788.774
1168562 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10781 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:34:34 | 27.07.2019 15:27:00 | 0.87389 | 0 | 0 | 3 | 624 | 0 | 0 | 2.6217 | 545.3074
1168572 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:39:54 | 27.07.2019 15:23:00 | 0.71833 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 186.7658 | 0 | 0
1168574 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_157081 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:44:34 | 27.07.2019 15:04:00 | 0.32389 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 21.7006
1168577 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_357361 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:40:38 | 27.07.2019 15:34:00 | 0.88944 | 9 | 3006 | 14 | 2142 | 8.005 | 2673.6566 | 12.4522 | 1905.1805
1168581 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580267221 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:44:59 | 27.07.2019 16:03:33 | 1.3094 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.8077 | 0 | 0
1168583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10919 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:40:03 | 27.07.2019 17:15:20 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.8776
1168592 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:48:35 | 27.07.2019 15:47:28 | 0.98139 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 32.3859 | 525.0436
1168594 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19339 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:53:04 | 27.07.2019 18:32:00 | 3.6489 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.4356 | 0
1168609 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_339174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:21:03 | 27.07.2019 17:28:00 | 3.1158 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 6.2317 | 146.444
1168626 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 14:56:57 | 27.07.2019 15:34:32 | 0.62639 | 4 | 912 | 2 | 26 | 2.5056 | 571.2677 | 1.2528 | 16.2861
1168642 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_121121 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:17:36 | 27.07.2019 15:49:10 | 0.52611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0
1168647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:16:34 | 27.07.2019 18:46:00 | 3.4906 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 492.169 | 0 | 6.9811
1168661 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580312634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:28:25 | 27.07.2019 17:04:00 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5931
1168672 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_341810 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:37:00 | 27.07.2019 16:47:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.5001
1168676 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219522 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:40:45 | 27.07.2019 16:48:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1208
1168678 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:14:17 | 27.07.2019 17:05:00 | 1.8453 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 53.5131 | 1134.8472
1168679 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:32:25 | 27.07.2019 20:23:00 | 4.8431 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 106.5473
1168692 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_82279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:45:55 | 27.07.2019 18:06:00 | 2.3347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6694
1168697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_74256 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:48:17 | 27.07.2019 18:27:00 | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6453
1168700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:51:57 | 27.07.2019 17:46:05 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7067
1168705 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:51:24 | 27.07.2019 16:45:00 | 0.89333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333 | 0 | 0
1168707 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:23:59 | 27.07.2019 17:07:00 | 1.7169 | 0 | 0 | 5 | 223 | 0 | 0 | 8.5847 | 382.8776
1168712 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_18000 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:23 | 30.07.2019 15:02:23 | 5.0333 | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 | 0 | 10.0667 | 1233.1659
1168715 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_13228 , KARAMAN_ENHDIREK_19469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 09:00:53 | 30.07.2019 17:00:53 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 104 | 8
1168716 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5567 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:37:02 | 27.07.2019 17:14:00 | 1.6161 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 172.9238 | 0 | 1.6161
1168722 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 15:57:59 | 27.07.2019 16:30:16 | 0.53806 | 3 | 1736 | 1 | 37 | 1.6142 | 934.0722 | 0.53806 | 19.9082
1168730 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:04:17 | 27.07.2019 16:57:00 | 0.87861 | 0 | 0 | 3 | 624 | 0 | 0 | 2.6358 | 548.2526
1168733 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100805 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:10:42 | 27.07.2019 17:10:50 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177.3929
1168747 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_85170 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:10:55 | 27.07.2019 17:02:27 | 0.85889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85889 | 0 | 0
1168749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:09:21 | 27.07.2019 17:55:00 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5217
1168750 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19885 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:19:43 | 27.07.2019 17:13:00 | 0.88806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.9925 | 0 | 0
1168756 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37656 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:22:57 | 27.07.2019 17:25:00 | 1.0342 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 160.2963 | 0 | 0
1168762 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516068493 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:25:58 | 27.07.2019 18:39:00 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4344
1168776 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_64949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:37:11 | 27.07.2019 20:27:45 | 3.8428 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.9561
1168777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_66840 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:34:12 | 27.07.2019 17:48:01 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 140.2519
1168780 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_426192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:42:21 | 27.07.2019 20:41:00 | 3.9775 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.5275
1168783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580323318 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:42:38 | 27.07.2019 18:29:00 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7728
1168785 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:41:14 | 27.07.2019 17:58:15 | 1.2836 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 2603.1611 | 0 | 0
1168791 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:48:38 | 27.07.2019 17:38:00 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278
1168801 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:43:26 | 27.07.2019 20:09:00 | 3.4261 | 15 | 15 | 202 | 22 | 51.3916 | 51.3916 | 692.0742 | 75.3744
1168803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_16433 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:53:58 | 27.07.2019 20:23:00 | 3.4839 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17.4195 | 20.9033
1168810 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_34970 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 16:56:57 | 27.07.2019 18:07:56 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 99.377
1168833 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_16680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:01:49 | 27.07.2019 17:33:00 | 0.51972 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7169
1168864 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_94348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:10:54 | 27.07.2019 18:37:00 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 177.94
1168870 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580285164 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:13:09 | 27.07.2019 19:57:00 | 2.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7308 | 0 | 0
1168875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33692 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:16:34 | 27.07.2019 17:52:05 | 0.59194 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.8388 | 0
1168907 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_245118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:03:19 | 27.07.2019 18:50:00 | 1.7781 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 72.9005
1168916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11184 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:40:29 | 27.07.2019 18:11:00 | 0.50861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0 | 0
1168920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_65476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:43:02 | 27.07.2019 18:54:00 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0529
1168936 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2226707 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:50:08 | 27.07.2019 19:07:52 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 111.4182
1168940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253896 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:52:29 | 27.07.2019 18:43:00 | 0.84194 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 37.8873 | 0.84194
1168941 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:52:21 | 27.07.2019 19:00:30 | 1.1358 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0 | 0 | 3.4075 | 228.3018
1168944 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363027 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:41:34 | 27.07.2019 18:28:14 | 0.77778 | 4 | 99 | 52 | 507 | 3.1111 | 77.0002 | 40.4446 | 394.3345
1168947 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_6780 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 17:56:03 | 27.07.2019 18:48:37 | 0.87611 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1328 | 0
1168958 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_5158 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:00:47 | 27.07.2019 19:34:00 | 1.5536 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1072 | 0
1168969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_23786 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:04:36 | 27.07.2019 19:09:39 | 1.0842 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.3568 | 0 | 0
1168974 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_90898 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:05:52 | 27.07.2019 19:11:59 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.5291
1168979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:02:32 | 27.07.2019 18:32:26 | 0.49833 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 56.8096 | 754.97
1168980 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7669 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:09:49 | 27.07.2019 21:46:00 | 3.6031 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 7.2061 | 169.3438
1168985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:14:53 | 27.07.2019 19:12:00 | 0.95194 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 17.1349 | 4.7597
1168990 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:15:10 | 27.07.2019 23:51:15 | 5.6014 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 28.0069 | 532.1321
1169016 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:08:29 | 27.07.2019 19:04:35 | 0.935 | 2 | 1854 | 10 | 1285 | 1.87 | 1733.49 | 9.35 | 1201.475
1169019 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_140554 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:20:22 | 27.07.2019 19:16:19 | 0.9325 | 15 | 857 | 0 | 0 | 13.9875 | 799.1525 | 0 | 0
1169030 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_188858 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:31:42 | 27.07.2019 20:12:20 | 1.6772 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15.095 | 6.7089
1169037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:37:02 | 27.07.2019 20:28:00 | 1.8494 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.3642 | 0
1169039 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516260992 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:25:36 | 27.07.2019 19:00:00 | 0.57333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0 | 0
1169055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516394234 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:30:33 | 27.07.2019 21:00:00 | 2.4908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4908
1169066 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8628670 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:52:49 | 27.07.2019 20:47:00 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9031
1169071 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_87729 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 12:00:06 | 30.07.2019 12:26:06 | 0.43333 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0.43333 | 0.86666 | 6.0666 | 6.0666
1169072 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 10:00:07 | 30.07.2019 11:20:07 | 1.3333 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 273.3327 | 0 | 4
1169073 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_66704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2019 12:35:37 | 30.07.2019 14:19:37 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 166.3997
1169074 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_77878 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 10:16:42 | 31.07.2019 11:28:42 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 121 | 0 | 7.2 | 0 | 145.2
1169090 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_24703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:48:31 | 27.07.2019 19:33:13 | 0.745 | 2 | 19 | 34 | 0 | 1.49 | 14.155 | 25.33 | 0
1169092 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580212316 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:03:33 | 27.07.2019 20:44:00 | 1.6742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6742 | 0 | 0
1169095 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:03:07 | 27.07.2019 22:33:33 | 3.5072 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.5794
1169097 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11417 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 18:56:40 | 27.07.2019 19:38:18 | 0.69389 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.5312
1169109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94381 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:14:23 | 27.07.2019 21:05:58 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2986
1169120 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_45415 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:00:18 | 27.07.2019 20:42:27 | 1.7025 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 17.025 | 10.215
1169125 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_156890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:16:50 | 27.07.2019 20:03:58 | 0.78556 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 78.556 | 0 | 0
1169142 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:27:43 | 27.07.2019 20:45:00 | 1.2881 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 85.012 | 0 | 0
1169143 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338609 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:25:28 | 27.07.2019 19:41:19 | 0.26417 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.3209 | 0.52834
1169149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:26:58 | 27.07.2019 22:10:25 | 2.7242 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 321.4521
1169153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382435 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:26:18 | 27.07.2019 21:13:00 | 1.7783 | 1 | 1 | 94 | 1988 | 1.7783 | 1.7783 | 167.163 | 3535.32
1169156 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_275740 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:27:05 | 27.07.2019 20:46:00 | 1.3153 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.9362 | 0 | 0
1169159 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:30:25 | 27.07.2019 20:39:07 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53.815
1169173 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_45288 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:36:37 | 27.07.2019 20:13:34 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28.944
1169181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7353 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:40:20 | 27.07.2019 21:53:00 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 170.2555
1169184 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516276089 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:44:39 | 27.07.2019 21:55:00 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1725
1169200 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 19:25:09 | 27.07.2019 20:39:25 | 1.2378 | 3 | 2237 | 1 | 4 | 3.7133 | 2768.9139 | 1.2378 | 4.9511
1169228 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17217 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 20:12:41 | 27.07.2019 21:21:00 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 143.4649
1169241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 20:08:34 | 27.07.2019 21:32:14 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.2442
1169246 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34846 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 20:12:45 | 27.07.2019 21:33:16 | 1.3419 | 0 | 167 | 0 | 3 | 0 | 224.104 | 0 | 4.0258
1169255 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34846 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 20:29:50 | 27.07.2019 21:05:50 | 0.6 | 0 | 167 | 0 | 3 | 0 | 100.2 | 0 | 1.8
1169256 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33501 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 20:31:52 | 27.07.2019 21:11:07 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.3168
1169264 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 20:38:11 | 27.07.2019 21:33:00 | 0.91361 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37.458
1169271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 20:47:30 | 27.07.2019 21:14:00 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.2751
1169275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580311602 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 20:50:50 | 27.07.2019 22:07:22 | 1.2756 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5823 | 0 | 0
1169279 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_352179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 20:42:31 | 27.07.2019 23:17:00 | 2.5747 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.3219 | 0
1169280 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_236204 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 21:01:39 | 27.07.2019 21:38:00 | 0.60583 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29.6857 | 0 | 0
1169282 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 21:02:25 | 27.07.2019 22:08:00 | 1.0931 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19.6751 | 0 | 1.0931
1169291 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9305 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 21:12:52 | 27.07.2019 22:19:00 | 1.1022 | 1 | 683 | 0 | 0 | 1.1022 | 752.8163 | 0 | 0
1169308 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 21:41:45 | 28.07.2019 09:30:00 | 11.8042 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2207.3798 | 0 | 0
1169313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262895 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 21:48:52 | 27.07.2019 22:00:54 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 26.4739
1169316 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516263958 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 21:55:39 | 27.07.2019 23:10:46 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5039
1169329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_53365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 22:17:59 | 27.07.2019 23:36:59 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167
1169334 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_91708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 22:24:09 | 28.07.2019 00:38:00 | 2.2308 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.0783 | 0 | 0
1169341 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 22:22:08 | 27.07.2019 23:17:50 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 172.6694
1169347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11319 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 22:54:27 | 28.07.2019 00:00:00 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 102.695
1169348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 23:03:45 | 27.07.2019 23:21:00 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 32.775
1169358 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516268941 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 23:13:57 | 27.07.2019 23:37:25 | 0.39111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5644 | 0 | 0
1169384 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29562 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 00:10:07 | 28.07.2019 01:14:00 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0647
1169403 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155430 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 01:48:23 | 28.07.2019 04:04:00 | 2.2603 | 15 | 6386 | 1 | 12 | 33.9042 | 14434.1481 | 2.2603 | 27.1234
1169442 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 04:44:08 | 28.07.2019 10:15:00 | 5.5144 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 556.9584 | 5271.8046
1169443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 04:44:39 | 28.07.2019 08:38:00 | 3.8892 | 1 | 1 | 11 | 141 | 3.8892 | 3.8892 | 42.7809 | 548.373
1169449 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345651 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 05:38:14 | 28.07.2019 06:28:00 | 0.82944 | 0 | 0 | 1 | 568 | 0 | 0 | 0.82944 | 471.1219
1169461 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 05:49:26 | 28.07.2019 08:37:00 | 2.7928 | 0 | 0 | 212 | 2943 | 0 | 0 | 592.0694 | 8219.1515
1169463 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_13076 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 05:53:54 | 28.07.2019 06:15:00 | 0.35167 | 1 | 1 | 24 | 820 | 0.35167 | 0.35167 | 8.4401 | 288.3694
1169468 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_119190 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 06:10:56 | 28.07.2019 07:52:00 | 1.6844 | 0 | 0 | 4 | 497 | 0 | 0 | 6.7378 | 837.1667
1169472 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168290 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 05:37:08 | 28.07.2019 08:24:00 | 2.7811 | 7 | 1275 | 2 | 13 | 19.4678 | 3545.9153 | 5.5622 | 36.1544
1169486 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6038 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 06:42:59 | 28.07.2019 08:21:00 | 1.6336 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 26.1378 | 1.6336
1169489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343478 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 06:51:46 | 28.07.2019 08:22:00 | 1.5039 | 0 | 0 | 12 | 461 | 0 | 0 | 18.0467 | 693.2933
1169499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 06:37:51 | 28.07.2019 10:02:00 | 3.4025 | 0 | 0 | 289 | 90 | 0 | 0 | 983.3225 | 306.225
1169500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 06:50:28 | 28.07.2019 15:07:00 | 8.2756 | 0 | 0 | 427 | 833 | 0 | 0 | 3533.6641 | 6893.5415
1169508 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 07:00:43 | 28.07.2019 11:08:00 | 4.1214 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70.0636
1169533 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 07:31:57 | 28.07.2019 08:01:00 | 0.48417 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 7.2626 | 93.929
1169548 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_131678 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 07:22:09 | 28.07.2019 08:14:00 | 0.86417 | 0 | 0 | 77 | 647 | 0 | 0 | 66.5411 | 559.118
1169554 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22620 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 07:48:27 | 28.07.2019 09:02:00 | 1.2258 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.8716 | 0
1169560 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2841 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 06:28:00 | 28.07.2019 09:19:00 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 313.5
1169573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81034 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:02:59 | 28.07.2019 14:45:00 | 6.7003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5014
1169587 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_45415 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:14:21 | 28.07.2019 10:14:00 | 1.9942 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 19.9417 | 11.965
1169589 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_24528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:01:51 | 28.07.2019 11:18:00 | 3.2692 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 202.6885
1169595 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313211 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:11:32 | 28.07.2019 08:47:00 | 0.59111 | 2 | 19 | 34 | 0 | 1.1822 | 11.2311 | 20.0977 | 0
1169607 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:15:33 | 28.07.2019 09:07:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 6.86 | 201.5125
1169614 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:25:30 | 28.07.2019 08:57:00 | 0.525 | 6 | 2833 | 18 | 43 | 3.15 | 1487.325 | 9.45 | 22.575
1169619 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580311830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:31:18 | 28.07.2019 10:10:00 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.645
1169629 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410744 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:39:05 | 28.07.2019 09:48:00 | 1.1486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1486 | 0 | 0
1169630 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:39:25 | 28.07.2019 09:46:00 | 1.1097 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 16.6458 | 9.9875
1169646 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54826 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:54:55 | 28.07.2019 10:50:00 | 1.9181 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 178.3796
1169654 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325448 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:56:58 | 28.07.2019 09:53:00 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1073.9735
1169657 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_3937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:59:31 | 28.07.2019 10:33:00 | 1.5581 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 397.3053 | 0 | 0
1169679 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_4135 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 09:07:37 | 28.07.2019 12:51:00 | 3.7231 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 3.7231 | 197.3222
1169682 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362607 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:59:09 | 28.07.2019 10:40:00 | 1.6808 | 0 | 826 | 5 | 1520 | 0 | 1388.3656 | 8.4041 | 2554.8616
1169684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_322959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 09:05:06 | 28.07.2019 09:45:00 | 0.665 | 50 | 12934 | 5 | 148 | 33.25 | 8601.11 | 3.325 | 98.42
1169702 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341373 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 09:10:13 | 28.07.2019 10:05:00 | 0.91306 | 19 | 3596 | 155 | 549 | 17.3481 | 3283.3638 | 141.5243 | 501.2699
1169709 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 09:17:04 | 28.07.2019 09:36:00 | 0.31556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.94668 | 0
1169714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325859 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:21:57 | 28.07.2019 10:38:00 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 215.4125
1169721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516447456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 09:23:16 | 28.07.2019 10:58:00 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5789
1169729 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2234598 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 08:58:22 | 28.07.2019 10:29:00 | 1.5106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0211 | 0
1169741 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23900 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 09:33:10 | 28.07.2019 10:37:00 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.3417
1169745 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_168488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 09:37:01 | 28.07.2019 10:26:00 | 0.81639 | 0 | 0 | 1 | 626 | 0 | 0 | 0.81639 | 511.0601
1169761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362335 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 09:33:25 | 28.07.2019 12:12:00 | 2.6431 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 118.9377 | 13.2153
1169762 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 09:36:40 | 28.07.2019 10:07:00 | 0.50556 | 3 | 2238 | 1 | 43 | 1.5167 | 1131.4433 | 0.50556 | 21.7391
1169781 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_26166 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 09:59:52 | 28.07.2019 10:54:00 | 0.90222 | 0 | 0 | 46 | 22 | 0 | 0 | 41.5021 | 19.8488
1169801 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3553 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:04:26 | 28.07.2019 10:37:00 | 0.54278 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 73.2753
1169812 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:14:43 | 28.07.2019 11:01:00 | 0.77139 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 53.2259 | 0 | 0
1169824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:21:58 | 28.07.2019 11:40:00 | 1.3006 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 833.659 | 0 | 0
1169829 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_355227 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:22:01 | 28.07.2019 12:14:00 | 1.8664 | 0 | 0 | 2 | 595 | 0 | 0 | 3.7328 | 1110.5021
1169840 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 09:59:45 | 28.07.2019 11:26:00 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 326.3125
1169841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:33:19 | 28.07.2019 11:07:00 | 0.56139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4911
1169845 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_397830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:36:06 | 28.07.2019 11:26:00 | 0.83167 | 0 | 0 | 131 | 706 | 0 | 0 | 108.9488 | 587.159
1169847 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4744 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:37:07 | 28.07.2019 11:56:00 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 565.3296
1169853 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336833 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:31:24 | 28.07.2019 10:53:00 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 626 | 0 | 0 | 0.36 | 225.36
1169858 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380824 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:35:09 | 28.07.2019 11:34:00 | 0.98083 | 0 | 0 | 24 | 441 | 0 | 0 | 23.5399 | 432.546
1169874 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_152746 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:50:53 | 28.07.2019 12:54:00 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.831
1169893 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:40:39 | 28.07.2019 12:21:00 | 1.6725 | 0 | 0 | 4 | 681 | 0 | 0 | 6.69 | 1138.9725
1169903 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_158265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2019 11:00:02 | 28.07.2019 13:46:00 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 105.1122
1169916 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_554 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 11:03:35 | 28.07.2019 12:23:00 | 1.3236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2361 | 0 | 0
1169918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 11:13:04 | 28.07.2019 12:07:00 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38.6523
1169924 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 10:57:17 | 28.07.2019 12:28:00 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 89.2045
1169927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 11:28:30 | 28.07.2019 12:07:00 | 0.64167 | 0 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 8.9834 | 23.1001
1169948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516079740 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 11:47:42 | 28.07.2019 13:08:00 | 1.3383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.015 | 0 | 0
1169955 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_70595 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 11:53:57 | 28.07.2019 19:33:00 | 7.6508 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.4608
1169960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_176450 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 11:55:38 | 28.07.2019 13:47:00 | 1.8561 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4244 | 0
1169964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_112386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 12:00:17 | 28.07.2019 13:11:00 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 71.8952
1169967 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25938 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 12:03:18 | 28.07.2019 12:54:00 | 0.845 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0
1169978 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGPANOBOX_513220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 11:59:36 | 28.07.2019 13:14:00 | 1.24 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 110.36 | 0 | 0
1169980 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516380581 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 12:08:38 | 28.07.2019 13:03:00 | 0.90611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90611 | 0 | 0
1169997 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_13369 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 12:20:52 | 28.07.2019 14:17:00 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 431.6299
1170002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 12:23:28 | 28.07.2019 13:32:00 | 1.1422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0 | 0
1170012 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 12:28:26 | 28.07.2019 13:05:00 | 0.60944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60944 | 0 | 0
1170017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7987 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 12:24:40 | 28.07.2019 13:32:00 | 1.1222 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76.311 | 0 | 0
1170022 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 12:39:34 | 28.07.2019 14:32:00 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4956
1170025 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 12:40:38 | 28.07.2019 13:11:00 | 0.50611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50611
1170031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_265262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 11:56:38 | 28.07.2019 12:46:00 | 0.82278 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 197.4672 | 0 | 0
1170059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580279838 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 13:06:09 | 28.07.2019 14:06:00 | 0.9975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 0 | 0
1170060 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 13:07:25 | 28.07.2019 13:51:00 | 0.72639 | 4 | 0 | 34 | 0 | 2.9056 | 0 | 24.6973 | 0
1170065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 13:10:02 | 28.07.2019 13:55:00 | 0.74944 | 17 | 7 | 37 | 15 | 12.7405 | 5.2461 | 27.7293 | 11.2416
1170067 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18185 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2019 13:10:02 | 28.07.2019 13:41:00 | 0.51611 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 61.9332 | 0 | 0
1170080 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 13:17:11 | 28.07.2019 14:20:00 | 1.0469 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 75.3797 | 0 | 2.0939
1170108 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_76520 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 13:37:51 | 28.07.2019 14:47:00 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 124.47
1170116 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 13:47:08 | 28.07.2019 15:38:00 | 1.8478 | 3 | 0 | 51 | 660 | 5.5433 | 0 | 94.2368 | 1219.5348
1170123 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_61984 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 13:53:21 | 28.07.2019 15:22:00 | 1.4775 | 0 | 0 | 1 | 605 | 0 | 0 | 1.4775 | 893.8875
1170153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516111260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 14:28:31 | 28.07.2019 15:26:00 | 0.95806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95806
1170156 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_295883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 14:28:33 | 28.07.2019 17:23:00 | 2.9075 | 0 | 0 | 35 | 613 | 0 | 0 | 101.7625 | 1782.2975
1170162 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 14:38:15 | 28.07.2019 15:49:00 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69.571
1170167 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_11114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2019 14:33:55 | 28.07.2019 14:58:00 | 0.40139 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 173.4005 | 0 | 0
1170180 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 14:46:43 | 28.07.2019 16:48:00 | 2.0214 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 222.3529 | 0 | 0
1170183 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 14:49:23 | 28.07.2019 16:05:00 | 1.2603 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 649.0442 | 0 | 0
1170185 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88617119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 14:51:52 | 28.07.2019 16:48:00 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8067
1170190 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 14:50:45 | 28.07.2019 17:35:00 | 2.7375 | 0 | 0 | 3 | 624 | 0 | 0 | 8.2125 | 1708.2
1170192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580298924 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 14:56:36 | 28.07.2019 17:22:00 | 2.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0 | 0
1170214 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:15:31 | 28.07.2019 17:37:00 | 2.3581 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5064
1170215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:16:34 | 28.07.2019 17:46:00 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4906
1170216 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_121194 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:17:41 | 28.07.2019 17:00:00 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 167.1174
1170217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:17:50 | 28.07.2019 18:06:00 | 2.8028 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6195
1170241 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_21370 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:31:53 | 28.07.2019 18:54:00 | 3.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3686 | 0 | 0
1170249 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_REKORTMAN_33442 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:36:28 | 28.07.2019 16:01:00 | 0.40889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
1170252 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:22:44 | 28.07.2019 16:20:00 | 0.95444 | 2 | 0 | 172 | 931 | 1.9089 | 0 | 164.1637 | 888.5836
1170254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516268941 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:35:37 | 28.07.2019 16:58:00 | 1.3731 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4922 | 0 | 0
1170255 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34233 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:39:16 | 28.07.2019 16:29:00 | 0.82889 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 51.3912 | 0 | 4.1444
1170266 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458093 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 13:20:30 | 28.07.2019 18:20:00 | 4.9917 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.8917
1170295 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25072 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 16:08:36 | 28.07.2019 18:52:00 | 2.7233 | 0 | 0 | 6 | 243 | 0 | 0 | 16.34 | 661.7692
1170296 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3951 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 16:16:26 | 28.07.2019 18:09:00 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 129.4516
1170297 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 16:02:56 | 28.07.2019 19:01:00 | 2.9678 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8711 | 0
1170314 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26377 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:59:21 | 28.07.2019 17:29:00 | 1.4942 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7.4709 | 5.9767
1170327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176294 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 16:30:51 | 28.07.2019 17:35:00 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.4269
1170344 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 16:54:32 | 28.07.2019 18:18:00 | 1.3911 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 86.2488 | 5.5644
1170347 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70489 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 16:54:46 | 28.07.2019 18:31:00 | 1.6039 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9.6233 | 16.0389
1170349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2930 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 16:34:27 | 28.07.2019 19:19:00 | 2.7425 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 183.7475 | 0 | 0
1170351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82061 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:06:07 | 28.07.2019 19:44:00 | 4.6314 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 439.9821 | 0 | 0
1170360 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516313414 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 17:01:31 | 28.07.2019 17:48:00 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472
1170364 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87891 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 17:05:15 | 28.07.2019 17:38:00 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36.0248
1170377 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 17:11:30 | 28.07.2019 21:19:00 | 4.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0
1170393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:47:51 | 28.07.2019 18:18:00 | 2.5025 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.5325 | 0
1170407 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_30754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 17:05:02 | 28.07.2019 18:37:00 | 1.5328 | 8 | 1063 | 0 | 80 | 12.2622 | 1629.3451 | 0 | 122.6224
1170421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_282980 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 17:26:22 | 28.07.2019 18:32:00 | 1.0939 | 0 | 124 | 0 | 14 | 0 | 135.6424 | 0 | 15.3145
1170422 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2019 17:45:55 | 28.07.2019 18:10:00 | 0.40139 | 0 | 0 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0.40139 | 162.563
1170424 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516433158 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 17:46:52 | 28.07.2019 20:38:00 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8522
1170429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_63179 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 17:49:12 | 28.07.2019 18:28:00 | 0.64667 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 522.5094 | 0 | 0
1170432 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_56081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2019 17:55:24 | 28.07.2019 18:59:00 | 1.06 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 594.66 | 0 | 0
1170437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 17:56:17 | 28.07.2019 19:51:00 | 1.9119 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15.2955 | 0 | 7.6478
1170456 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_39623 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 18:08:08 | 28.07.2019 19:53:00 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7478
1170465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_75047 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 18:12:43 | 28.07.2019 20:38:00 | 2.4214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4214
1170468 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622000 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 18:13:51 | 28.07.2019 19:25:00 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0
1170486 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_92059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 18:21:55 | 28.07.2019 19:22:00 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.0459
1170494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10071 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 18:09:06 | 28.07.2019 21:15:00 | 3.0983 | 0 | 0 | 11 | 553 | 0 | 0 | 34.0816 | 1713.3765
1170515 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 18:12:04 | 28.07.2019 19:34:00 | 1.3656 | 0 | 0 | 6 | 416 | 0 | 0 | 8.1934 | 568.073
1170521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_89163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 18:14:20 | 28.07.2019 19:26:00 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.6388
1170542 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317440 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 18:52:18 | 28.07.2019 19:52:00 | 0.995 | 0 | 0 | 362 | 3168 | 0 | 0 | 360.19 | 3152.16
1170547 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3066 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 17:22:49 | 28.07.2019 21:51:00 | 4.4697 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.743
1170550 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379152 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 18:56:39 | 28.07.2019 19:18:00 | 0.35583 | 9 | 1567 | 0 | 0 | 3.2025 | 557.5856 | 0 | 0
1170555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 18:25:08 | 28.07.2019 22:04:00 | 3.6478 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1032.3217
1170559 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_168392 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 19:01:44 | 28.07.2019 20:52:00 | 1.8378 | 1 | 651 | 0 | 0 | 1.8378 | 1196.3948 | 0 | 0
1170565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77466 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 15:47:25 | 29.07.2019 01:08:00 | 9.3431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3431
1170569 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 19:02:21 | 28.07.2019 20:07:00 | 1.0775 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.155 | 0 | 6.465 | 2.155
1170582 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274075 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 18:22:35 | 28.07.2019 21:42:00 | 3.3236 | 10 | 9186 | 488 | 6710 | 33.2361 | 30530.6815 | 1621.9217 | 22301.4231
1170597 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326187 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2019 19:24:35 | 28.07.2019 19:53:00 | 0.47361 | 0 | 0 | 12 | 1570 | 0 | 0 | 5.6833 | 743.5677
1170622 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 19:44:12 | 28.07.2019 21:57:00 | 2.2133 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132.7998
1170643 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 19:56:22 | 28.07.2019 21:37:00 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.3421
1170644 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_2230200 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 19:39:58 | 28.07.2019 20:21:00 | 0.68389 | 0 | 0 | 6 | 3731 | 0 | 0 | 4.1033 | 2551.5936
1170651 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 19:46:40 | 28.07.2019 22:18:00 | 2.5222 | 0 | 0 | 13 | 976 | 0 | 0 | 32.7889 | 2461.6867
1170663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516295406 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:09:07 | 28.07.2019 21:12:00 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0481
1170666 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:10:23 | 28.07.2019 22:04:00 | 1.8936 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 172.3185 | 0
1170668 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:11:42 | 28.07.2019 21:06:00 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 108.6
1170672 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516243879 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:14:45 | 28.07.2019 21:12:00 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95417
1170677 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_102366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:19:41 | 28.07.2019 21:13:00 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.6533
1170681 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3495 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 19:18:46 | 28.07.2019 20:43:00 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8467
1170688 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:34:19 | 28.07.2019 21:21:00 | 0.77806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77806
1170692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:27:44 | 28.07.2019 21:04:00 | 0.60444 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 32.6398 | 0 | 4.2311
1170695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84645 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:39:42 | 28.07.2019 23:04:00 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.405
1170696 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:32:12 | 28.07.2019 21:55:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.46
1170699 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:43:37 | 28.07.2019 21:23:00 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37.4142
1170715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:46:27 | 28.07.2019 21:48:00 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 207.2177
1170716 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:22:51 | 28.07.2019 21:25:00 | 1.0358 | 0 | 129 | 0 | 17 | 0 | 133.6221 | 0 | 17.6091
1170719 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:35:15 | 28.07.2019 21:56:00 | 1.3458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6917 | 0 | 0
1170723 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_2240369 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:38:57 | 28.07.2019 21:09:00 | 0.50083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50083 | 0 | 0.50083 | 0
1170724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_323455 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:50:22 | 28.07.2019 22:57:00 | 2.1106 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 37.9901 | 16.8845
1170725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580300532 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:52:45 | 28.07.2019 22:36:00 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7208
1170732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_258493 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:24:33 | 28.07.2019 21:40:00 | 1.2575 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8.8025 | 2.515
1170735 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516289039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:58:32 | 28.07.2019 21:45:00 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444
1170739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 20:58:35 | 28.07.2019 21:22:00 | 0.39028 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.6348 | 0 | 0
1170742 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8614403 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 21:02:19 | 28.07.2019 21:53:00 | 0.84472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6894 | 0 | 0
1170749 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_157936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 21:06:56 | 29.07.2019 01:43:00 | 4.6011 | 51 | 9477 | 2109 | 22117 | 234.6566 | 43604.7195 | 9703.741 | 101762.7499
1170750 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 21:06:51 | 28.07.2019 21:39:00 | 0.53583 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 99.6644
1170757 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20947 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 21:11:22 | 28.07.2019 22:06:00 | 0.91056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8211 | 0 | 0
1170770 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148447 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 21:32:29 | 28.07.2019 22:53:44 | 1.3542 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 100.2086 | 0 | 0
1170779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100633 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 19:41:11 | 28.07.2019 23:37:00 | 3.9303 | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 31.4422 | 294.771
1170799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2215290 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 22:10:23 | 28.07.2019 23:28:00 | 1.2936 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.8808 | 3.8808
1170808 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11136 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 22:28:43 | 28.07.2019 23:25:00 | 0.93806 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.93806 | 234.515
1170836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6446 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2019 23:58:03 | 29.07.2019 00:48:00 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 94.905
1170847 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_91225 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 00:14:47 | 29.07.2019 01:47:00 | 1.5369 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 175.2112 | 2328.4641
1170865 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_321 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2019 02:19:13 | 29.07.2019 03:24:00 | 1.0797 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 136.0447 | 0 | 0
1170869 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169611 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 02:57:09 | 29.07.2019 04:23:00 | 1.4308 | 3 | 0 | 39 | 26 | 4.2925 | 0 | 55.8024 | 37.2016
1170871 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 03:08:25 | 29.07.2019 03:49:00 | 0.67639 | 2 | 415 | 2 | 420 | 1.3528 | 280.7018 | 1.3528 | 284.0838
1170889 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9161 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 05:26:02 | 29.07.2019 07:09:00 | 1.7161 | 1 | 302 | 0 | 0 | 1.7161 | 518.2652 | 0 | 0
1170894 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_14070 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 05:33:44 | 29.07.2019 06:48:00 | 1.2378 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 1.2378 | 231.4649
1170897 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_393179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 05:35:45 | 29.07.2019 06:29:00 | 0.8875 | 0 | 0 | 14 | 866 | 0 | 0 | 12.425 | 768.575
1170906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_14703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 05:57:30 | 29.07.2019 06:42:00 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 111.9922
1170918 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_286383 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 06:27:49 | 29.07.2019 07:58:00 | 1.5031 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5031 | 1.5031 | 1.5031 | 0
1170919 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_68448 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 06:15:44 | 29.07.2019 07:34:00 | 1.3044 | 0 | 3 | 1 | 224 | 0 | 3.9133 | 1.3044 | 292.1946
1170925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2010 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 06:36:58 | 29.07.2019 08:59:00 | 2.3672 | 0 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 11.8361 | 182.2759
1170934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580275375 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 06:51:00 | 29.07.2019 07:39:00 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1170935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 06:39:04 | 29.07.2019 07:53:00 | 1.2322 | 0 | 0 | 84 | 216 | 0 | 0 | 103.5065 | 266.1595
1170939 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68573 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 06:50:56 | 29.07.2019 08:01:00 | 1.1678 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3356 | 0
1170940 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580253855 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 06:51:44 | 29.07.2019 10:06:00 | 3.2378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2378
1170941 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352948 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 06:54:05 | 29.07.2019 08:12:00 | 1.2986 | 57 | 4626 | 0 | 4 | 74.0208 | 6007.3699 | 0 | 5.1944
1170942 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_3352 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 06:59:17 | 29.07.2019 09:26:00 | 2.4453 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 2.4453 | 327.6675
1170950 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_274085 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 07:02:37 | 29.07.2019 08:28:00 | 1.4231 | 25 | 4440 | 280 | 10225 | 35.5765 | 6318.3864 | 398.4568 | 14550.7885
1170960 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 05:23:53 | 29.07.2019 08:29:00 | 3.0853 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 9.2558 | 1474.7638
1170969 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183587 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 07:16:33 | 29.07.2019 07:46:00 | 0.49083 | 0 | 0 | 104 | 422 | 0 | 0 | 51.0463 | 207.1303
1170972 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 07:13:30 | 29.07.2019 08:46:00 | 1.5417 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.2917 | 0
1170989 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 07:34:06 | 29.07.2019 08:59:00 | 1.415 | 0 | 0 | 115 | 583 | 0 | 0 | 162.725 | 824.945
1171012 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_376868 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 07:55:46 | 29.07.2019 09:13:00 | 1.2872 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.3083 | 0
1171016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 08:00:30 | 29.07.2019 10:59:00 | 2.975 | 0 | 0 | 84 | 216 | 0 | 0 | 249.9 | 642.6
1171017 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329392 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 07:47:02 | 29.07.2019 09:07:00 | 1.3328 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.6573 | 0
1171023 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_2240369 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 08:02:51 | 29.07.2019 08:57:00 | 0.9025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.9025 | 0 | 0.9025 | 0
1171030 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 08:05:32 | 29.07.2019 09:20:00 | 1.2411 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 76.9488 | 4.9644
1171058 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_55280 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 08:21:16 | 29.07.2019 09:34:00 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2122
1171099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 08:38:30 | 29.07.2019 09:21:00 | 0.70833 | 0 | 0 | 13 | 199 | 0 | 0 | 9.2083 | 140.9577
1171102 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_275938 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 08:42:48 | 29.07.2019 10:10:00 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 71.2132
1171116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_2190 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2019 08:49:48 | 29.07.2019 10:09:00 | 1.32 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 341.88 | 0 | 0
1171125 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 08:52:24 | 29.07.2019 09:19:00 | 0.44333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21.7232 | 0 | 0
1171133 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516063222 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 08:59:50 | 29.07.2019 09:30:00 | 0.50278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50278 | 0 | 0
1171150 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_333033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 08:04:08 | 29.07.2019 10:46:00 | 2.6978 | 0 | 0 | 89 | 225 | 0 | 0 | 240.1024 | 607.0005
1171158 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516305580 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:09:25 | 29.07.2019 16:55:00 | 7.7597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5194
1171162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2236615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 14:00:00 | 31.07.2019 17:08:00 | 3.1333 | 0 | 0 | 18 | 65 | 0 | 0 | 56.3999 | 203.6664
1171168 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_78244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:11:44 | 29.07.2019 10:14:00 | 1.0378 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 25.9445 | 3.1133
1171174 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:16:39 | 29.07.2019 09:59:00 | 0.70583 | 0 | 0 | 10 | 605 | 0 | 0 | 7.0583 | 427.0272
1171193 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:18:03 | 29.07.2019 09:47:00 | 0.4825 | 1 | 913 | 19 | 1607 | 0.4825 | 440.5225 | 9.1675 | 775.3775
1171206 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346581 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2019 14:00:23 | 31.07.2019 20:46:23 | 6.7667 | 1 | 287 | 0 | 149 | 6.7667 | 1942.0343 | 0 | 1008.2338
1171207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:26:27 | 29.07.2019 10:15:00 | 0.80917 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 8.9009 | 17.8017
1171218 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:35:26 | 29.07.2019 11:52:00 | 2.2761 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3805
1171229 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_338450 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:40:30 | 29.07.2019 10:27:00 | 0.775 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0
1171240 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:37:31 | 29.07.2019 10:42:00 | 1.0747 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 6.4483 | 77.3798
1171269 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116763 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:39:36 | 29.07.2019 11:02:00 | 1.3733 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.7467 | 6.8666
1171274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_41959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:55:54 | 29.07.2019 10:43:00 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0
1171287 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:59:56 | 29.07.2019 11:35:00 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 83.9753
1171299 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_264298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 10:06:47 | 29.07.2019 20:12:00 | 10.0869 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 4811.4704 | 0 | 0
1171356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252792 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 10:33:02 | 29.07.2019 12:11:00 | 1.6328 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 24.4917 | 4.8983
1171357 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 10:34:01 | 29.07.2019 11:33:00 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 182.8492
1171360 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2217337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 10:34:09 | 29.07.2019 11:50:00 | 1.2642 | 0 | 0 | 25 | 168 | 0 | 0 | 31.6043 | 212.3806
1171363 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178198 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 10:32:46 | 29.07.2019 12:01:00 | 1.4706 | 0 | 588 | 25 | 27 | 0 | 864.6893 | 36.764 | 39.7051
1171376 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_392358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 09:53:30 | 29.07.2019 13:17:00 | 3.3917 | 6 | 1216 | 242 | 3998 | 20.35 | 4124.2707 | 820.7841 | 13559.8967
1171394 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418444 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 10:46:38 | 29.07.2019 12:16:00 | 1.4894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9578 | 0 | 0
1171467 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_126080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 11:01:03 | 29.07.2019 14:54:00 | 3.8825 | 0 | 0 | 118 | 2188 | 0 | 0 | 458.135 | 8494.91
1171501 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382194 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 11:12:30 | 29.07.2019 12:03:00 | 0.84167 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 28.6168 | 1.6833
1171511 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338332 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 11:16:59 | 29.07.2019 15:14:00 | 3.9503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9503
1171519 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 11:01:49 | 29.07.2019 12:15:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 115.8734 | 936.745
1171550 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318571 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 11:22:01 | 29.07.2019 13:49:00 | 2.4497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4497
1171561 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_192085 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 11:34:36 | 29.07.2019 12:05:00 | 0.50667 | 16 | 1078 | 9 | 103 | 8.1067 | 546.1903 | 4.56 | 52.187
1171578 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325308 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 11:40:19 | 29.07.2019 12:54:00 | 1.2281 | 0 | 0 | 6 | 416 | 0 | 0 | 7.3684 | 510.873
1171579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580223303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 11:39:59 | 29.07.2019 18:40:00 | 7.0003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0003
1171597 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 11:57:02 | 29.07.2019 12:30:00 | 0.54944 | 0 | 0 | 11 | 609 | 0 | 0 | 6.0438 | 334.609
1171621 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_451160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 12:05:53 | 29.07.2019 16:19:00 | 4.2186 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.7489
1171633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580249145 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 12:10:45 | 29.07.2019 15:00:00 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2833
1171642 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_26781 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 12:15:49 | 29.07.2019 13:12:00 | 0.93639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93639
1171660 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391006 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 12:23:30 | 29.07.2019 14:19:00 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.925
1171663 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_13371 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 12:24:48 | 29.07.2019 14:14:00 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 147.42
1171665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 12:27:06 | 29.07.2019 16:51:00 | 4.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3983 | 0 | 0
1171675 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94211 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 12:32:22 | 29.07.2019 13:23:00 | 0.84389 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.785 | 0 | 0
1171680 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178152 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 12:37:26 | 29.07.2019 13:17:00 | 0.65944 | 1 | 2109 | 292 | 7167 | 0.65944 | 1390.759 | 192.5565 | 4726.2065
1171722 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 12:54:57 | 29.07.2019 17:32:00 | 4.6175 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 646.45
1171736 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_32104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:03:08 | 29.07.2019 17:06:00 | 4.0478 | 0 | 127 | 0 | 4 | 0 | 514.0681 | 0 | 16.1911
1171737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_265075 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 12:57:36 | 29.07.2019 15:17:00 | 2.3233 | 8 | 579 | 0 | 0 | 18.5866 | 1345.2081 | 0 | 0
1171738 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_44319 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:03:55 | 29.07.2019 14:01:00 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 62.7917
1171743 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_14178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:06:53 | 29.07.2019 14:09:00 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78.6813
1171746 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6377 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 15:11:40 | 29.07.2019 16:02:00 | 0.83889 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 68.789 | 0 | 0
1171752 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580187573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 11:12:06 | 29.07.2019 13:26:00 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2317
1171755 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5130 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:10:46 | 29.07.2019 15:35:00 | 2.4039 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 137.0217 | 0 | 0
1171757 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_77281 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:08:59 | 29.07.2019 15:02:00 | 1.8836 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20.7197 | 20.7197
1171765 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_17393 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:14:54 | 29.07.2019 15:19:00 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 107.5532
1171774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_158517 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:18:39 | 29.07.2019 13:40:00 | 0.35583 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5583 | 0
1171779 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:20:56 | 29.07.2019 14:05:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 47.0042
1171781 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 12:54:10 | 29.07.2019 15:32:00 | 2.6306 | 0 | 0 | 7 | 892 | 0 | 0 | 18.4139 | 2346.4595
1171790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516245740 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:25:09 | 29.07.2019 15:08:00 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7142
1171795 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:33:36 | 29.07.2019 15:16:00 | 1.7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0
1171807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:08:47 | 29.07.2019 19:31:00 | 6.3703 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.1108
1171813 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_70077 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:44:29 | 29.07.2019 15:20:00 | 1.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0
1171819 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516394213 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 13:48:49 | 29.07.2019 15:01:00 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2031
1171866 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:10:02 | 29.07.2019 14:55:00 | 0.74944 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.9776
1171876 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_192062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:13:27 | 29.07.2019 16:58:00 | 2.7425 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.5925
1171878 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_414 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:13:27 | 29.07.2019 15:16:00 | 1.0425 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0
1171886 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6580 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:18:20 | 29.07.2019 16:08:00 | 1.8278 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1.8278 | 244.9225
1171903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:24:56 | 29.07.2019 15:14:00 | 0.81778 | 0 | 0 | 124 | 69 | 0 | 0 | 101.4047 | 56.4268
1171911 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303598 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:28:57 | 29.07.2019 17:34:00 | 3.0842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0842
1171955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393312 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:40:44 | 29.07.2019 17:14:00 | 2.5544 | 12 | 1866 | 135 | 462 | 30.6533 | 4766.585 | 344.8494 | 1180.1513
1171962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:47:31 | 29.07.2019 15:13:00 | 0.42472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 0
1171966 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163475 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:47:51 | 29.07.2019 17:09:00 | 2.3525 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 18.82 | 14.115
1171973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:50:06 | 29.07.2019 16:42:00 | 1.865 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 100.71 | 0 | 0
1171976 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_14158 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:53:54 | 29.07.2019 16:55:00 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.6415
1171982 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_264470 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:52:23 | 29.07.2019 15:22:00 | 0.49361 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 184.1165 | 0 | 0
1171988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:58:08 | 29.07.2019 16:17:00 | 1.3144 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 30.2321 | 57.8354
1172005 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 14:57:39 | 29.07.2019 16:36:00 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 844.1726
1172013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_158209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 15:10:33 | 29.07.2019 16:19:00 | 1.1408 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 69.5906 | 0 | 3.4225
1172022 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2207869 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 15:18:42 | 29.07.2019 18:21:00 | 3.0383 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.0767 | 12.1533
1172023 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 15:00:03 | 29.07.2019 16:03:00 | 1.0492 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 931.663 | 0 | 0
1172068 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_11594 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 15:24:03 | 29.07.2019 17:39:00 | 2.2492 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 281.1463
1172072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 11:57:59 | 29.07.2019 16:39:00 | 4.6836 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 65.5705 | 1967.1162
1172076 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516430080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2019 15:45:39 | 29.07.2019 17:21:00 | 1.5892 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.2484 | 0 | 0
1172084 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_6180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 15:48:09 | 29.07.2019 18:06:00 | 2.2975 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 151.635 | 0 | 0
1172106 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_14444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 15:23:14 | 29.07.2019 17:58:00 | 2.5794 | 11 | 786 | 7 | 39 | 28.3738 | 2027.4398 | 18.0561 | 100.5982
1172138 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 16:09:03 | 29.07.2019 18:30:00 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.4442
1172139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5379 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 16:09:15 | 29.07.2019 16:54:00 | 0.74583 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 63.3956 | 0 | 0
1172150 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_23768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 16:18:24 | 29.07.2019 17:52:00 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
1172162 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_12105 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 16:23:56 | 29.07.2019 18:19:00 | 1.9178 | 0 | 0 | 3 | 157 | 0 | 0 | 5.7533 | 301.0915
1172169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 16:27:21 | 29.07.2019 17:15:00 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 255.7227
1172170 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6377 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 16:25:54 | 29.07.2019 16:58:00 | 0.535 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 43.87 | 0 | 0
1172211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_52 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 16:39:56 | 29.07.2019 17:40:00 | 1.0011 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.0444 | 0 | 0
1172216 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 15:59:09 | 29.07.2019 17:26:00 | 1.4475 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 11.58 | 340.1625
1172255 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 16:55:50 | 29.07.2019 19:01:00 | 2.0861 | 0 | 0 | 13 | 559 | 0 | 0 | 27.1194 | 1166.1355
1172263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 16:53:31 | 29.07.2019 18:26:00 | 1.5414 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 57.0314 | 9.2483
1172314 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:02:07 | 29.07.2019 18:24:00 | 1.3647 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 203.3433 | 0 | 0
1172338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:03:51 | 29.07.2019 17:31:00 | 0.4525 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.0775
1172355 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_124930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:05:17 | 29.07.2019 19:09:00 | 2.0619 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 123.7164 | 0 | 0
1172357 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_53983 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:03:13 | 29.07.2019 17:36:00 | 0.54639 | 3 | 4 | 5 | 515 | 1.6392 | 2.1856 | 2.7319 | 281.3909
1172387 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516127594 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:14:27 | 29.07.2019 18:38:00 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3925
1172395 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_91646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:17:54 | 29.07.2019 18:06:00 | 0.80167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0167 | 0 | 0
1172398 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580241401 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:19:08 | 29.07.2019 18:14:00 | 0.91444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.631 | 0 | 0
1172412 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_16216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:24:37 | 29.07.2019 20:18:00 | 2.8897 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 104.0299 | 0 | 0
1172444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_149803 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:37:04 | 29.07.2019 18:13:00 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.7467
1172447 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580222260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:38:24 | 29.07.2019 18:29:00 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84333
1172465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25893 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:42:49 | 29.07.2019 18:17:00 | 0.56972 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 362.3419 | 0 | 0
1172468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:45:53 | 29.07.2019 18:01:00 | 0.25194 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0 | 0 | 15.8722 | 4.031
1172477 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_354111 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:44:54 | 29.07.2019 18:13:00 | 0.46833 | 4 | 2578 | 3 | 71 | 1.8733 | 1207.3547 | 1.405 | 33.2514
1172486 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26779 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:50:07 | 29.07.2019 18:48:00 | 0.96472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8589 | 0
1172508 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:40:54 | 29.07.2019 23:51:22 | 6.1744 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 179.0588
1172512 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2242228 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:58:23 | 29.07.2019 19:54:00 | 1.9269 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.0502 | 0
1172518 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516363842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:00:37 | 29.07.2019 19:38:00 | 1.6231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6231
1172520 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_115894 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:03:12 | 29.07.2019 19:03:00 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.8535
1172521 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46130 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:02:29 | 29.07.2019 19:23:00 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6839
1172541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_44991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:10:33 | 29.07.2019 19:25:00 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2408
1172553 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32681 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 17:43:48 | 29.07.2019 20:56:00 | 3.2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2033
1172562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 16:31:52 | 29.07.2019 19:52:00 | 3.3356 | 0 | 0 | 69 | 1172 | 0 | 0 | 230.1536 | 3909.2763
1172564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580315238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:19:24 | 29.07.2019 19:56:00 | 1.61 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.42 | 0 | 0
1172570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:23:27 | 29.07.2019 19:19:00 | 0.92583 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 47.2173 | 12.0358
1172580 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275821 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:29:40 | 29.07.2019 20:26:00 | 1.9389 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.3278 | 0
1172582 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516200377 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:30:56 | 29.07.2019 20:25:00 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9011
1172593 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_316616 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:22:25 | 29.07.2019 19:04:00 | 0.69306 | 5 | 990 | 0 | 2 | 3.4653 | 686.1294 | 0 | 1.3861
1172594 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:33:11 | 29.07.2019 19:18:00 | 0.74694 | 0 | 0 | 15 | 1102 | 0 | 0 | 11.2041 | 823.1279
1172609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:45:30 | 29.07.2019 21:44:00 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 294.525
1172610 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_158260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:44:55 | 29.07.2019 22:47:00 | 4.0347 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 209.8054
1172612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_10587 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:45:25 | 29.07.2019 20:37:00 | 1.8597 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 7.4389 | 65.0902
1172622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345006 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:46:48 | 29.07.2019 19:17:00 | 0.50333 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35.2331 | 0
1172623 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332445 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:45:28 | 29.07.2019 19:24:00 | 0.64222 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9.6333 | 3.8533
1172636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:54:05 | 29.07.2019 20:19:00 | 1.4153 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 125.9599 | 2.8306
1172664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:02:53 | 29.07.2019 21:08:00 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 352.4123
1172700 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185568 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:13:53 | 29.07.2019 20:27:00 | 1.2186 | 0 | 0 | 5 | 701 | 0 | 0 | 6.093 | 854.2456
1172701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_31034 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:16:06 | 29.07.2019 19:53:00 | 0.615 | 0 | 46 | 0 | 83 | 0 | 28.29 | 0 | 51.045
1172707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:12:57 | 29.07.2019 20:54:00 | 1.6842 | 45 | 21 | 129 | 60 | 75.7876 | 35.3676 | 217.2579 | 101.0502
1172710 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:21:18 | 29.07.2019 20:14:00 | 0.87833 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 2.635 | 209.9209
1172712 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_355527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:32:28 | 29.07.2019 20:36:00 | 1.0589 | 8 | 266 | 0 | 0 | 8.4711 | 281.6647 | 0 | 0
1172713 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_366564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:17:56 | 29.07.2019 19:50:00 | 0.53444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1378 | 0 | 0
1172729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:27:16 | 29.07.2019 20:02:00 | 0.57889 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 80.4657 | 0 | 0
1172752 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_427474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:34:39 | 29.07.2019 21:17:00 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.9399
1172753 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_188508 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:34:48 | 29.07.2019 20:47:00 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.44
1172757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26514 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:37:46 | 29.07.2019 21:14:00 | 1.6039 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.8117 | 1.6039
1172772 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:49:18 | 29.07.2019 21:07:00 | 1.295 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 9.065 | 0 | 18.13
1172783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_40337 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:56:57 | 29.07.2019 22:25:00 | 2.4675 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.935 | 7.4025
1172790 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_113 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:59:30 | 29.07.2019 20:55:00 | 0.925 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0
1172799 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:03:23 | 29.07.2019 21:35:00 | 1.5269 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13.7425 | 6.1078
1172823 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_9112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:16:58 | 29.07.2019 20:51:00 | 0.56722 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 121.3851 | 0 | 0
1172831 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_469184 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:21:15 | 29.07.2019 21:23:00 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 75.1294
1172836 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_38405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:24:08 | 30.07.2019 00:13:00 | 3.8144 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95.361
1172848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2205828 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2019 18:52:28 | 29.07.2019 20:42:00 | 1.8256 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3022 | 0
1172850 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:29:25 | 29.07.2019 22:15:00 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 154.8554
1172862 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:30:19 | 29.07.2019 21:26:00 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47.3311
1172870 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:27:46 | 29.07.2019 21:02:00 | 0.57056 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 65.0438 | 864.3984
1172871 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_19323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 19:57:15 | 29.07.2019 21:30:00 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55.6499
1172882 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4399 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:47:14 | 29.07.2019 22:35:00 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.3494
1172886 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:50:09 | 29.07.2019 23:30:00 | 2.6642 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 351.6704
1172896 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_132115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 21:01:52 | 29.07.2019 21:47:00 | 0.75222 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.1066
1172897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:55:11 | 29.07.2019 23:55:45 | 3.0094 | 0 | 7 | 85 | 441 | 0 | 21.0661 | 255.8024 | 1327.163
1172903 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636424 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:59:22 | 29.07.2019 23:21:00 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3606
1172908 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_60310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:59:21 | 29.07.2019 23:35:00 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.13
1172922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 21:15:34 | 29.07.2019 22:47:00 | 1.5239 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 48.7645 | 0 | 30.4778
1172926 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_351204 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 21:17:06 | 29.07.2019 21:59:00 | 0.69833 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 510.4792 | 0 | 0
1172927 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_326213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 21:24:27 | 29.07.2019 21:55:00 | 0.50917 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 44.2978
1172942 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 21:41:45 | 29.07.2019 23:47:14 | 2.0914 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 81.5642 | 48.102
1172946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184485 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 21:43:23 | 29.07.2019 23:34:00 | 1.8436 | 0 | 0 | 17 | 38 | 0 | 0 | 31.3414 | 70.0572
1172981 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42679 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 22:09:05 | 29.07.2019 22:47:00 | 0.63194 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 77.7286 | 0 | 0
1173025 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 20:35:11 | 29.07.2019 23:04:00 | 2.4803 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.5267
1173034 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48663 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 22:57:06 | 29.07.2019 23:56:53 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.8412
1173049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_70965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 23:16:42 | 30.07.2019 00:25:00 | 1.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0 | 0
1173050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516094490 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 23:16:36 | 30.07.2019 00:15:00 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9467
1173056 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 23:29:57 | 29.07.2019 23:56:31 | 0.44278 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 74.8298 | 0 | 0
1173064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2288 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 23:45:41 | 30.07.2019 01:46:00 | 2.0053 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 354.9346 | 0 | 0
1173067 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 23:49:43 | 30.07.2019 01:48:00 | 1.9714 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 177.4251 | 1.9714
1173077 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 00:02:23 | 30.07.2019 01:04:00 | 1.0269 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 117.0712 | 1555.8141
1173104 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_18513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 02:21:25 | 30.07.2019 02:56:00 | 0.57639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6111 | 0 | 0
1173111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_386523 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 03:26:04 | 30.07.2019 04:43:00 | 1.2822 | 11 | 1135 | 1 | 16 | 14.1044 | 1455.3197 | 1.2822 | 20.5155
1173125 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 05:46:50 | 30.07.2019 08:29:00 | 2.7028 | 0 | 0 | 30 | 770 | 0 | 0 | 81.0834 | 2081.1406
1173133 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70305 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 06:11:11 | 30.07.2019 07:48:00 | 1.6136 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8408 | 0
1173156 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_30025 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 06:48:11 | 30.07.2019 07:32:00 | 0.73028 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0.73028 | 64.9949
1173157 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_41539 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 06:51:14 | 30.07.2019 10:18:00 | 3.4461 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17.2306 | 13.7844
1173161 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - ÖZEL HAT BAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:00:30 | 30.07.2019 11:56:00 | 4.925 | 7 | 121 | 83 | 597 | 34.475 | 595.925 | 408.775 | 2940.225
1173173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345400 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:03:49 | 30.07.2019 08:17:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 3 | 416 | 0 | 0 | 3.6592 | 507.4035
1173174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318299 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:01:49 | 30.07.2019 08:40:00 | 1.6364 | 0 | 0 | 54 | 4680 | 0 | 0 | 88.3651 | 7658.3052
1173193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330472 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:23:09 | 30.07.2019 08:50:00 | 1.4475 | 3 | 153 | 3 | 78 | 4.3425 | 221.4675 | 4.3425 | 112.905
1173196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97553 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:26:34 | 30.07.2019 09:37:00 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 328.2574
1173203 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96050 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:30:07 | 30.07.2019 08:36:00 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 152.6303
1173204 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_176645 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:32:22 | 30.07.2019 09:06:00 | 1.5606 | 0 | 0 | 5 | 420 | 0 | 0 | 7.8028 | 655.4352
1173227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 06:43:14 | 30.07.2019 07:00:00 | 0.27944 | 0 | 0 | 399 | 2531 | 0 | 0 | 111.4966 | 707.2626
1173237 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:54:56 | 30.07.2019 08:48:00 | 0.88444 | 4 | 0 | 35 | 104 | 3.5378 | 0 | 30.9554 | 91.9818
1173248 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_325192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:12:14 | 30.07.2019 08:53:00 | 1.6794 | 10 | 466 | 7 | 39 | 16.7944 | 782.619 | 11.7561 | 65.4982
1173256 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342957 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:27:08 | 30.07.2019 08:42:00 | 1.2478 | 5 | 871 | 12 | 9 | 6.2389 | 1086.8164 | 14.9734 | 11.23
1173276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580275737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:12:26 | 30.07.2019 16:03:00 | 7.8428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8428
1173284 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:16:15 | 30.07.2019 11:24:00 | 3.1292 | 0 | 0 | 95 | 768 | 0 | 0 | 297.2711 | 2403.2026
1173286 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:28:29 | 30.07.2019 09:24:00 | 1.9253 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 5.7758 | 460.1419
1173288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:14:35 | 30.07.2019 09:40:00 | 1.4236 | 0 | 0 | 13 | 199 | 0 | 0 | 18.5069 | 283.2984
1173297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:06:21 | 30.07.2019 12:06:00 | 3.9942 | 0 | 0 | 291 | 531 | 0 | 0 | 1162.3035 | 2120.9043
1173299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:24:02 | 30.07.2019 08:52:00 | 0.46611 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 192.5034 | 0 | 0
1173300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:23:52 | 30.07.2019 10:15:00 | 1.8522 | 0 | 0 | 73 | 5 | 0 | 0 | 135.2121 | 9.2611
1173324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69667 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:25:04 | 30.07.2019 14:09:00 | 5.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7322 | 0 | 0
1173329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388205 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:30:56 | 30.07.2019 10:30:00 | 1.9844 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 75.4087 | 15.8755
1173336 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_113 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:31:42 | 30.07.2019 10:17:00 | 1.755 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
1173339 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45813 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:30:31 | 30.07.2019 09:16:00 | 0.75806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 0
1173349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:35:01 | 30.07.2019 10:05:00 | 1.4997 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 16.4969 | 1204.2752
1173359 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_19098 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:37:49 | 30.07.2019 09:26:00 | 0.80306 | 0 | 0 | 4 | 180 | 0 | 0 | 3.2122 | 144.5508
1173361 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:35:30 | 30.07.2019 09:37:00 | 1.025 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 25.625 | 4959.975
1173374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33697 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:30:19 | 30.07.2019 15:19:00 | 6.8114 | 0 | 0 | 67 | 9 | 0 | 0 | 456.3631 | 61.3025
1173380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349744 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:52:24 | 30.07.2019 09:47:00 | 0.91 | 2 | 94 | 0 | 0 | 1.82 | 85.54 | 0 | 0
1173381 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68160 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:52:41 | 30.07.2019 11:38:00 | 2.7553 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13.7764 | 11.0211
1173395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35371 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:55:04 | 30.07.2019 15:12:00 | 6.2822 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 879.5108
1173401 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55608 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:59:06 | 30.07.2019 12:22:00 | 3.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3817 | 0 | 0
1173403 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_168262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:52:06 | 30.07.2019 09:32:00 | 0.665 | 4 | 1603 | 0 | 32 | 2.66 | 1065.995 | 0 | 21.28
1173409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362619 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:56:51 | 30.07.2019 09:48:00 | 0.8525 | 16 | 1944 | 0 | 0 | 13.64 | 1657.26 | 0 | 0
1173417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_142485 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:58:53 | 30.07.2019 09:50:00 | 0.85194 | 0 | 145 | 1 | 58 | 0 | 123.5313 | 0.85194 | 49.4125
1173427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:07:33 | 30.07.2019 09:49:00 | 0.69083 | 2 | 146 | 0 | 19 | 1.3817 | 100.8612 | 0 | 13.1258
1173430 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2080 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:10:13 | 30.07.2019 10:17:00 | 1.1131 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.5653 | 1.1131
1173465 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 07:41:14 | 30.07.2019 10:01:00 | 2.3294 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1127.449 | 0 | 0
1173469 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_327278 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:06:12 | 30.07.2019 12:57:00 | 3.8467 | 0 | 0 | 2 | 637 | 0 | 0 | 7.6933 | 2450.3288
1173497 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516340332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:29:20 | 30.07.2019 10:50:00 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3444
1173505 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_148741 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:31:34 | 30.07.2019 11:21:00 | 1.8239 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.2956 | 1.8239
1173509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_7468 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:31:47 | 30.07.2019 09:50:00 | 0.30361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30361 | 0 | 0
1173520 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:25:23 | 30.07.2019 11:09:00 | 1.7269 | 0 | 0 | 32 | 44 | 0 | 0 | 55.2621 | 75.9854
1173569 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516344425 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:51:49 | 30.07.2019 12:37:00 | 2.7531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7531
1173572 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338332 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:47:24 | 30.07.2019 13:02:00 | 3.2433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2433
1173578 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43369 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:59:51 | 30.07.2019 10:46:00 | 0.76917 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 114.6063
1173581 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7565 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:57:40 | 30.07.2019 16:12:38 | 6.2494 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 812.4272
1173627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:47:58 | 30.07.2019 12:28:00 | 2.6672 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 928.1926 | 0 | 0
1173632 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:15:55 | 30.07.2019 12:01:00 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 96.3264
1173645 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:19:04 | 30.07.2019 10:34:00 | 0.24889 | 21 | 10933 | 14 | 7 | 5.2267 | 2721.1144 | 3.4845 | 1.7422
1173646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:23:14 | 30.07.2019 11:44:00 | 1.3461 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.0372 | 0
1173655 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516300073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:28:17 | 30.07.2019 11:38:00 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1619
1173667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_262728 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:16:42 | 30.07.2019 12:07:00 | 1.8383 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 1535.0056 | 0 | 0
1173669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:32:06 | 30.07.2019 10:55:00 | 0.38167 | 0 | 0 | 11 | 438 | 0 | 0 | 4.1984 | 167.1715
1173679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_337346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:35:03 | 30.07.2019 11:11:00 | 0.59917 | 24 | 1820 | 20 | 214 | 14.3801 | 1090.4894 | 11.9834 | 128.2224
1173698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14612 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 09:14:04 | 30.07.2019 11:05:00 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.7689
1173708 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:52:56 | 30.07.2019 11:28:00 | 0.58444 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 7.0133 | 18.1176
1173710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325183 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:53:20 | 30.07.2019 11:01:00 | 0.12778 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.6389 | 2.6834
1173713 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_41961 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:54:02 | 30.07.2019 14:09:00 | 3.2494 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4989 | 0
1173721 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516376533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:54:59 | 30.07.2019 11:37:00 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70028
1173728 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_24003 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:52:09 | 30.07.2019 12:47:00 | 1.9142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8283 | 0
1173732 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_373689 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:51:54 | 30.07.2019 13:38:00 | 2.7683 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.5367 | 5.5367
1173783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_231 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:05:28 | 30.07.2019 11:40:00 | 0.57556 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 179.5747 | 0 | 0
1173808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51089 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:17:13 | 30.07.2019 11:38:00 | 0.34639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0
1173813 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_1914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:19:48 | 30.07.2019 11:54:00 | 0.57 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 0
1173816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:18:11 | 30.07.2019 14:33:00 | 3.2469 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 324.694
1173828 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516323839 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:24:47 | 30.07.2019 18:40:00 | 7.2536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2536
1173830 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_84782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:27:40 | 30.07.2019 12:17:00 | 0.82222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82222 | 0 | 0
1173831 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:26:10 | 30.07.2019 11:54:00 | 0.46389 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 8.35 | 1505.7869 | 3.7111 | 18.5556
1173850 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27444 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:38:47 | 30.07.2019 13:21:00 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 294.7245
1173858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181675 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:30:21 | 30.07.2019 12:07:00 | 1.6108 | 10 | 5039 | 12 | 42 | 16.1083 | 8116.9724 | 19.33 | 67.6549
1173862 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_104471 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:36:11 | 30.07.2019 13:34:00 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9636
1173867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_78735 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:46:09 | 30.07.2019 14:19:00 | 2.5475 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 262.3925
1173881 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_357419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:51:14 | 30.07.2019 12:42:00 | 0.84611 | 9 | 309 | 0 | 0 | 7.615 | 261.448 | 0 | 0
1173882 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:54:40 | 30.07.2019 13:17:00 | 1.3722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3722
1173883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6007 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:54:01 | 30.07.2019 12:19:00 | 0.41639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.7475 | 0 | 0
1173892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516108923 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:57:07 | 30.07.2019 12:54:00 | 0.94806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8961 | 0 | 0
1173894 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_99664 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:57:36 | 30.07.2019 13:36:00 | 1.64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0
1173905 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:01:19 | 30.07.2019 12:43:00 | 0.69472 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 63.2195 | 276.4986
1173955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94999 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 10:14:03 | 30.07.2019 13:08:00 | 2.8992 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.8992 | 0 | 17.395
1173959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76686 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 11:12:03 | 30.07.2019 15:09:00 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9492
1173964 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_17393 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:26:46 | 30.07.2019 13:27:00 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52.2023
1173971 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429344 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:29:18 | 30.07.2019 13:47:00 | 1.295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
1173976 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_109933 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:30:18 | 30.07.2019 14:26:00 | 1.9283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9283 | 0 | 0
1173985 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345650 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:30:38 | 30.07.2019 13:16:00 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 76.3671
1173986 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156709 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:34:29 | 30.07.2019 14:15:00 | 1.6753 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 522.6874 | 0 | 0
1173988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_108298 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:38:51 | 30.07.2019 13:34:00 | 0.91917 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 286.781 | 0 | 0
1173992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255933 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:43:30 | 30.07.2019 13:34:00 | 0.84167 | 4 | 388 | 4 | 382 | 3.3667 | 326.568 | 3.3667 | 321.5179
1173994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:06:37 | 30.07.2019 15:17:00 | 3.1731 | 0 | 0 | 291 | 531 | 0 | 0 | 923.3605 | 1684.8949
1173995 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580315355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:41:26 | 30.07.2019 13:56:00 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2428
1173998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93242 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:39:52 | 30.07.2019 16:05:00 | 3.4189 | 0 | 0 | 14 | 409 | 0 | 0 | 47.8645 | 1398.326
1174005 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:44:50 | 30.07.2019 13:32:00 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78611
1174014 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_143465 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:53:13 | 30.07.2019 13:10:00 | 0.27972 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.1888
1174037 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20504 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 13:06:52 | 30.07.2019 14:42:00 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 125.2592
1174060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_66617 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 12:55:42 | 30.07.2019 15:11:00 | 2.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0
1174064 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_95452 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 13:20:22 | 30.07.2019 14:59:00 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.6728
1174091 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 13:23:17 | 30.07.2019 14:29:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.4301
1174097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 13:35:25 | 30.07.2019 15:43:00 | 2.1264 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 142.4681
1174101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087939 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 13:48:15 | 30.07.2019 15:14:00 | 1.4292 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.2959 | 0 | 0
1174103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 13:44:10 | 30.07.2019 14:47:00 | 1.0472 | 5 | 603 | 6 | 13 | 5.2361 | 631.4737 | 6.2833 | 13.6139
1174104 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_17932 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 13:45:58 | 30.07.2019 16:53:00 | 3.1172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1172 | 0
1174117 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 13:37:03 | 30.07.2019 14:51:00 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 120.785
1174121 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_19170 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 13:54:09 | 30.07.2019 14:34:00 | 0.66417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | 0
1174125 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_285225 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 13:53:42 | 30.07.2019 14:42:00 | 0.805 | 12 | 1342 | 0 | 44 | 9.66 | 1080.31 | 0 | 35.42
1174139 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_35143 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:06:56 | 30.07.2019 20:08:00 | 6.0178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0178
1174140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_183966 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:05:31 | 30.07.2019 14:49:00 | 0.72472 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.8989 | 1.4494
1174149 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63031 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:13:28 | 30.07.2019 16:39:00 | 2.4256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4256
1174151 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 13:50:49 | 30.07.2019 15:12:00 | 1.3531 | 2 | 146 | 0 | 19 | 2.7061 | 197.5468 | 0 | 25.7081
1174152 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:00:08 | 30.07.2019 14:43:00 | 0.71444 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 634.4227 | 0 | 0
1174156 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_77779 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:21:30 | 30.07.2019 14:56:00 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.525
1174158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_72849 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:22:08 | 30.07.2019 18:08:00 | 3.7644 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 154.342
1174159 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:15:40 | 30.07.2019 15:02:00 | 0.77222 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 25.4833 | 413.1377
1174163 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345748 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:24:27 | 30.07.2019 15:24:00 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9925
1174169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:28:27 | 30.07.2019 14:53:00 | 0.40917 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 22.5043 | 0 | 0.81834
1174200 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_228568 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:36:23 | 30.07.2019 17:39:00 | 3.0436 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.4797
1174203 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_369846 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:33:46 | 30.07.2019 16:06:00 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9839
1174219 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:36:42 | 30.07.2019 15:11:00 | 0.57167 | 2 | 1220 | 0 | 0 | 1.1433 | 697.4374 | 0 | 0
1174221 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_18488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:42:35 | 30.07.2019 18:25:00 | 3.7069 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.311
1174223 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:45:38 | 30.07.2019 15:29:00 | 0.72278 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 65.773 | 287.6664
1174236 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:45:17 | 30.07.2019 15:03:00 | 0.29528 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 262.2086 | 0 | 0
1174246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516150104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:52:49 | 30.07.2019 15:26:00 | 0.55306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.849 | 0 | 0
1174249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_504469 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:51:03 | 30.07.2019 17:28:00 | 2.6158 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 209.2664 | 0 | 0
1174259 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516242341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:57:56 | 30.07.2019 16:53:00 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9178
1174261 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7028 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:00:33 | 30.07.2019 15:55:00 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 96.195
1174268 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57223 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:01:37 | 30.07.2019 15:56:00 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90639
1174269 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360799 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 14:35:51 | 30.07.2019 17:44:00 | 3.1358 | 2 | 538 | 0 | 0 | 6.2717 | 1687.0765 | 0 | 0
1174310 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580300004 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:24:36 | 30.07.2019 17:46:00 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3567
1174318 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_3805 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:26:49 | 30.07.2019 18:19:00 | 2.8697 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 91.831 | 0 | 0
1174319 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_146259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:30:53 | 30.07.2019 15:59:00 | 0.46861 | 3 | 186 | 106 | 511 | 1.4058 | 87.1615 | 49.6727 | 239.4597
1174324 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75917 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:20:10 | 30.07.2019 16:31:00 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1806
1174326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_133695 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:23:13 | 30.07.2019 18:09:00 | 2.7631 | 0 | 0 | 142 | 87 | 0 | 0 | 392.3545 | 240.3862
1174329 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:13:17 | 30.07.2019 17:06:00 | 1.8786 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 479.0455 | 0 | 0
1174346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516150104 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:39:52 | 30.07.2019 18:12:00 | 2.5356 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.569 | 0 | 0
1174348 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:40:30 | 30.07.2019 16:54:00 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.675
1174352 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_355 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:28:23 | 30.07.2019 16:14:00 | 0.76028 | 4 | 1096 | 0 | 73 | 3.0411 | 833.2669 | 0 | 55.5004
1174362 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_48203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:46:59 | 30.07.2019 17:29:00 | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7003
1174379 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_368551 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:52:12 | 30.07.2019 17:45:00 | 1.88 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 37.6 | 5.64
1174390 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:55:13 | 30.07.2019 16:58:00 | 1.0464 | 0 | 0 | 5 | 154 | 0 | 0 | 5.232 | 161.1441
1174407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2208754 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:57:09 | 30.07.2019 17:27:00 | 1.4975 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14.975 | 1.4975
1174408 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6855 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 15:47:19 | 30.07.2019 17:31:00 | 1.7281 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 426.8308 | 0 | 0
1174413 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516237343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:02:58 | 30.07.2019 17:04:00 | 1.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0 | 0
1174416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:03:23 | 30.07.2019 16:33:00 | 0.49361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9744 | 0 | 0
1174434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2237095 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:12:57 | 30.07.2019 17:12:00 | 0.98417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98417 | 0
1174439 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:12:06 | 30.07.2019 17:27:00 | 1.2483 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 31.2082 | 6040.6689
1174445 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_17393 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:11:11 | 30.07.2019 18:17:00 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 109.0409
1174461 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2170 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:22:38 | 30.07.2019 18:01:00 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 277.0654
1174466 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_353207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:27:38 | 30.07.2019 17:30:00 | 1.0394 | 0 | 0 | 33 | 89 | 0 | 0 | 34.3015 | 92.5102
1174475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:34:01 | 30.07.2019 18:45:00 | 2.1831 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 750.9726 | 0 | 0
1174482 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_25079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:36:30 | 30.07.2019 18:28:00 | 1.8583 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 133.7998 | 0 | 0
1174491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144531 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:39:45 | 30.07.2019 17:38:00 | 0.97083 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 304.8406
1174522 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_132344 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:51:14 | 30.07.2019 18:51:00 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 93.8172
1174527 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516070771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:53:42 | 30.07.2019 18:18:00 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.405
1174535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_374995 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 16:49:39 | 30.07.2019 18:15:00 | 1.4225 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 17.07 | 17.07
1174596 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:02:28 | 30.07.2019 18:07:00 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 77.4403
1174650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 18:07:56 | 30.07.2019 19:46:00 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4411
1174675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:18:39 | 30.07.2019 22:44:00 | 5.4225 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 569.3625
1174683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516192713 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:22:55 | 30.07.2019 17:45:00 | 0.36806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36806 | 0 | 0
1174691 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_15950 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:18:36 | 30.07.2019 19:03:00 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.32
1174693 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45959 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:25:30 | 30.07.2019 19:15:00 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 242.725
1174700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95271 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:00:32 | 30.07.2019 18:07:00 | 1.1078 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6.6467 | 22.1556
1174709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:28:16 | 30.07.2019 19:45:00 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.1556
1174726 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:38:10 | 30.07.2019 19:42:00 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.725
1174732 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171219 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:35:47 | 30.07.2019 19:57:00 | 2.3536 | 0 | 0 | 3 | 1022 | 0 | 0 | 7.0608 | 2405.3894
1174733 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:04:13 | 30.07.2019 19:13:00 | 2.1464 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0247 | 0
1174745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_162 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:48:37 | 30.07.2019 18:47:00 | 0.97306 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 142.0668 | 0 | 0
1174755 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_290502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:49:23 | 30.07.2019 18:42:00 | 0.87694 | 1 | 801 | 0 | 8 | 0.87694 | 702.4289 | 0 | 7.0155
1174761 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_332986 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:57:10 | 30.07.2019 18:51:00 | 0.89722 | 0 | 0 | 39 | 914 | 0 | 0 | 34.9916 | 820.0591
1174774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_198910 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 18:05:48 | 30.07.2019 18:37:00 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.16
1174776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_368714 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:46:31 | 30.07.2019 19:07:00 | 1.3414 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.3625 | 0 | 0
1174781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_60285 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:53:29 | 30.07.2019 20:13:00 | 2.3253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6264 | 0 | 0
1174782 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580226806 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:57:40 | 30.07.2019 19:28:00 | 1.5056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0111 | 0 | 0
1174802 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 18:10:35 | 30.07.2019 20:42:00 | 2.5236 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 1218.9036 | 47.9486
1174822 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 18:17:20 | 30.07.2019 19:33:00 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 196.7332
1174834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 18:27:39 | 30.07.2019 23:21:00 | 4.8892 | 4 | 1241 | 7 | 5 | 19.5567 | 6067.46 | 34.2242 | 24.4459
1174856 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 18:33:36 | 30.07.2019 19:40:00 | 1.1067 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66.4002 | 0 | 0
1174881 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2925 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 18:47:46 | 30.07.2019 20:03:00 | 1.2539 | 0 | 0 | 4 | 243 | 0 | 0 | 5.0156 | 304.6953
1174897 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338609 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 18:42:55 | 30.07.2019 20:48:00 | 2.0847 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10.4236 | 4.1694
1174899 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161230 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 18:56:55 | 30.07.2019 19:51:00 | 0.90139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8028 | 0
1174907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 18:56:47 | 30.07.2019 21:01:00 | 2.0703 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 53.8273 | 0 | 14.492
1174930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11816 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:04:33 | 30.07.2019 21:34:00 | 2.4908 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4725 | 0
1174931 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:05:42 | 30.07.2019 23:09:00 | 4.055 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 401.445
1174932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:02:34 | 30.07.2019 19:35:00 | 0.54056 | 0 | 0 | 399 | 2531 | 0 | 0 | 215.6834 | 1368.1574
1174938 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_7564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 17:47:20 | 30.07.2019 21:26:00 | 3.6444 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.5999
1174939 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275821 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:07:39 | 30.07.2019 19:55:00 | 0.78917 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6809 | 0
1174946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3416 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:05:17 | 30.07.2019 19:35:00 | 0.49528 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 18.3254 | 2.9717
1174963 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:07:56 | 30.07.2019 20:07:00 | 0.98444 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 124.0394 | 0 | 0
1174965 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:10:28 | 30.07.2019 19:46:00 | 0.59222 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 4.7378 | 139.1717
1174977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:22:24 | 30.07.2019 20:04:00 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3867
1174984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516123877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:23:29 | 30.07.2019 20:51:00 | 1.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0
1174990 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:27:04 | 30.07.2019 20:11:00 | 0.73222 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.2344
1174991 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 18:40:19 | 30.07.2019 20:08:00 | 1.4614 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 5.8456 | 230.8996
1174996 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166877 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:30:48 | 30.07.2019 21:03:00 | 1.5367 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.6833 | 4.61
1175001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:32:58 | 30.07.2019 21:14:00 | 1.6839 | 0 | 0 | 291 | 531 | 0 | 0 | 490.012 | 894.1456
1175003 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191153 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:08:53 | 30.07.2019 20:20:00 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.8909
1175008 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_45415 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2019 21:25:48 | 27.07.2019 22:49:00 | 1.3867 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 13.8667 | 8.32
1175012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_84371 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:27:39 | 30.07.2019 20:39:00 | 1.1892 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | 0 | 1.1892 | 269.9416
1175017 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_326376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:21:43 | 30.07.2019 21:44:00 | 2.3714 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.9986
1175019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80880 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:39:58 | 30.07.2019 20:45:00 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 150.6607
1175020 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51627 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:36:02 | 30.07.2019 20:05:00 | 0.48278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48278
1175030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:45:48 | 30.07.2019 20:35:00 | 0.82 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 44.28 | 0 | 5.74
1175040 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 19:44:37 | 30.07.2019 21:29:00 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7397
1175069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_5532 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:03:34 | 30.07.2019 20:43:00 | 0.65722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.4305 | 0 | 0
1175079 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_35768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:09:06 | 30.07.2019 21:30:00 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.8766
1175081 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_339174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:05:20 | 30.07.2019 20:34:00 | 0.47778 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.95556 | 22.4557
1175084 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6666 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:10:50 | 30.07.2019 21:15:00 | 1.0694 | 0 | 167 | 0 | 3 | 0 | 178.5965 | 0 | 3.2083
1175085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516158979 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:10:36 | 30.07.2019 21:38:00 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4567
1175094 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1310 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:04:02 | 30.07.2019 21:29:00 | 1.4161 | 1 | 307 | 0 | 10 | 1.4161 | 434.7458 | 0 | 14.1611
1175096 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516356603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:12:43 | 30.07.2019 21:36:00 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7761
1175100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_73322 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:17:13 | 30.07.2019 23:26:00 | 3.1464 | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 163.6123 | 0 | 28.3175
1175114 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_TRAFOBINATIP_18297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:20:17 | 30.07.2019 21:39:00 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 213.8462
1175115 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28702 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:21:25 | 30.07.2019 22:04:00 | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.3555
1175120 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34785 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:13:54 | 30.07.2019 22:08:00 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85.5751
1175121 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_9112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:31:16 | 30.07.2019 21:20:00 | 0.81222 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 173.8151 | 0 | 0
1175125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_154251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:28:37 | 30.07.2019 20:54:00 | 0.42306 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 10.9996 | 0 | 13.5379
1175135 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16129 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:42:46 | 30.07.2019 22:36:00 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 235.9025
1175142 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51982 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 08:36:11 | 30.07.2019 20:01:00 | 11.4136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4136
1175155 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_63770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:55:08 | 30.07.2019 21:16:00 | 0.34778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 0 | 0
1175158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21134 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:55:24 | 30.07.2019 22:28:00 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 66.3632
1175167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1486 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:54:30 | 30.07.2019 21:22:00 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 40.333
1175170 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580162909 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 21:08:34 | 30.07.2019 22:28:00 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3239
1175172 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 21:11:19 | 30.07.2019 22:18:00 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114
1175174 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 21:12:12 | 30.07.2019 21:57:00 | 0.74667 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.9867 | 2.24
1175175 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 20:27:30 | 30.07.2019 22:29:00 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68.85
1175179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_101012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 21:14:23 | 30.07.2019 21:35:00 | 0.34361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4361 | 0 | 0
1175180 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46978 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 21:16:30 | 30.07.2019 22:12:00 | 0.925 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 69.375 | 0 | 0
1175189 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_44635 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 21:26:08 | 30.07.2019 22:11:00 | 0.74778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0
1175225 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_9112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 22:10:22 | 30.07.2019 23:45:00 | 1.5772 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 337.5251 | 0 | 0
1175247 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 22:36:19 | 31.07.2019 00:02:00 | 1.4281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4281
1175248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2019 22:42:21 | 30.07.2019 23:51:00 | 1.1442 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 205.9506 | 0 | 0
1175256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_28288 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 22:48:09 | 30.07.2019 23:29:00 | 0.68083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7233 | 0
1175279 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 23:24:33 | 30.07.2019 23:37:00 | 0.2075 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 6.8475 | 111.0125
1175280 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46978 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 23:29:55 | 31.07.2019 00:22:00 | 0.86806 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65.1045 | 0 | 0
1175297 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 23:57:31 | 31.07.2019 01:42:00 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.5692
1175329 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 02:09:08 | 31.07.2019 04:08:00 | 1.9811 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.83 | 0 | 0
1175333 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_259083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2019 02:12:46 | 31.07.2019 03:56:00 | 1.7206 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 631.4455 | 0 | 0
1175335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 02:20:01 | 31.07.2019 03:25:00 | 1.0831 | 1 | 0 | 72 | 3161 | 1.0831 | 0 | 77.9803 | 3423.5527
1175345 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 03:01:42 | 31.07.2019 03:32:00 | 0.505 | 0 | 0 | 14 | 836 | 0 | 0 | 7.07 | 422.18
1175349 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 03:33:55 | 31.07.2019 06:50:00 | 3.2681 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 19.6084 | 7389.0837 | 3.2681 | 98.0418
1175355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 04:02:38 | 31.07.2019 05:20:00 | 1.2894 | 24 | 26653 | 0 | 0 | 30.9466 | 34367.4443 | 0 | 0
1175375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 05:16:30 | 31.07.2019 07:22:00 | 2.0917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
1175382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_181220 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 05:31:59 | 31.07.2019 06:40:00 | 1.1336 | 15 | 1242 | 0 | 0 | 17.0041 | 1407.9436 | 0 | 0
1175407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164038 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 06:26:11 | 31.07.2019 12:12:00 | 5.7636 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 167.1447 | 11.5272
1175413 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_52214 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 06:29:17 | 31.07.2019 08:34:00 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0786
1175414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 06:24:57 | 31.07.2019 06:50:00 | 0.4175 | 3 | 704 | 0 | 0 | 1.2525 | 293.92 | 0 | 0
1175422 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 06:44:40 | 31.07.2019 07:14:00 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 48.4001
1175427 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 06:42:36 | 31.07.2019 07:45:00 | 1.04 | 0 | 0 | 18 | 1857 | 0 | 0 | 18.72 | 1931.28
1175431 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 06:14:21 | 31.07.2019 09:10:00 | 2.9275 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 298.605
1175433 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 06:49:24 | 31.07.2019 07:43:00 | 0.89333 | 7 | 68 | 4 | 4 | 6.2533 | 60.7464 | 3.5733 | 3.5733
1175435 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_390055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 06:51:38 | 31.07.2019 07:48:00 | 0.93944 | 2 | 593 | 0 | 0 | 1.8789 | 557.0879 | 0 | 0
1175448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7509 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:06:23 | 31.07.2019 09:01:00 | 1.9103 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 343.8504 | 0 | 0
1175451 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_236204 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:05:59 | 31.07.2019 09:13:00 | 2.1169 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 103.7301 | 0 | 0
1175454 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345162 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 06:31:30 | 31.07.2019 07:38:00 | 1.1083 | 0 | 0 | 15 | 318 | 0 | 0 | 16.6249 | 352.4489
1175455 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360728 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:13:42 | 31.07.2019 07:55:00 | 0.68833 | 8 | 94 | 0 | 0 | 5.5066 | 64.703 | 0 | 0
1175467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_22811 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:16:26 | 31.07.2019 09:20:00 | 2.0594 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2378 | 0
1175471 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17878 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:24:10 | 31.07.2019 09:57:00 | 2.5472 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 180.8526
1175472 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_64856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:26:15 | 31.07.2019 08:31:00 | 1.0792 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 268.7133 | 0 | 0
1175481 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_359826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:34:43 | 31.07.2019 13:48:00 | 6.2214 | 0 | 0 | 23 | 394 | 0 | 0 | 143.092 | 2451.2277
1175499 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:07:27 | 31.07.2019 12:54:00 | 5.7758 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 929.9086 | 0 | 0
1175501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:43:39 | 31.07.2019 09:26:00 | 1.7058 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 3.4117 | 0 | 46.0574
1175513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9546 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:41:40 | 31.07.2019 08:47:00 | 1.0889 | 2 | 456 | 0 | 66 | 2.1778 | 496.5338 | 0 | 71.8667
1175522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9541 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:02:37 | 31.07.2019 08:36:00 | 0.55639 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 34.4962
1175524 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:57:04 | 31.07.2019 08:46:00 | 0.81556 | 8 | 63 | 0 | 10 | 6.5245 | 51.3803 | 0 | 8.1556
1175528 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_72087 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 06:53:13 | 31.07.2019 08:29:00 | 1.5964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0
1175535 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28739 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:16:51 | 31.07.2019 09:58:00 | 1.6858 | 0 | 0 | 1 | 621 | 0 | 0 | 1.6858 | 1046.9004
1175537 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 07:06:12 | 31.07.2019 09:25:00 | 2.3133 | 0 | 0 | 2 | 982 | 0 | 0 | 4.6267 | 2271.6901
1175549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81635 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:47:55 | 31.07.2019 12:48:00 | 4.0014 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.0083
1175583 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:43:27 | 31.07.2019 09:42:00 | 0.97583 | 4 | 0 | 34 | 0 | 3.9033 | 0 | 33.1782 | 0
1175586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377296 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:38:06 | 31.07.2019 09:16:00 | 0.63167 | 0 | 0 | 98 | 11 | 0 | 0 | 61.9037 | 6.9484
1175590 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_130101 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:35:51 | 31.07.2019 09:54:00 | 1.3025 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.84 | 0
1175595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31482 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:48:10 | 31.07.2019 10:30:00 | 1.6972 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 20.3666 | 8.4861
1175604 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_45566 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:52:23 | 31.07.2019 09:45:00 | 0.87694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87694 | 0
1175610 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580162545 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:55:13 | 31.07.2019 11:00:00 | 2.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0
1175612 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19576 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:56:08 | 31.07.2019 10:21:00 | 1.4144 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1444 | 0
1175615 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:52:07 | 31.07.2019 09:36:00 | 0.73139 | 10 | 279 | 7 | 4 | 7.3139 | 204.0578 | 5.1197 | 2.9256
1175649 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:12:46 | 31.07.2019 10:12:00 | 0.98722 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 42.4505 | 5.9233
1175652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:12:57 | 31.07.2019 11:29:00 | 2.2675 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 88.4325 | 0 | 0
1175662 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_105498 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:14:33 | 31.07.2019 10:15:00 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0075
1175667 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148719 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:05:52 | 31.07.2019 10:11:00 | 1.0856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0
1175680 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348152 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:20:58 | 31.07.2019 10:40:00 | 1.3172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5861 | 0 | 0
1175701 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629902 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:28:46 | 31.07.2019 14:06:00 | 4.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6206 | 0 | 0
1175709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36088 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:23:56 | 31.07.2019 12:58:00 | 3.5678 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 99.8978 | 0 | 0
1175715 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88634428 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:34:01 | 31.07.2019 12:47:00 | 3.2164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4328 | 0 | 0
1175716 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2019 22:43:39 | 30.07.2019 07:45:00 | 9.0225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0225
1175719 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_93522 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:36:21 | 31.07.2019 11:07:00 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.8141
1175732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346069 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:40:31 | 31.07.2019 10:15:00 | 0.57472 | 26 | 639 | 19 | 74 | 14.9427 | 367.2461 | 10.9197 | 42.5293
1175754 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 08:53:52 | 31.07.2019 10:03:00 | 1.1522 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 38.0233 | 0 | 5.7611
1175755 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:51:19 | 31.07.2019 11:38:00 | 1.7781 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 323.6069
1175764 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:51:44 | 31.07.2019 10:33:00 | 0.68778 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 2.7511 | 350.08
1175767 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347451 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:52:12 | 31.07.2019 10:52:00 | 0.99667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 0 | 0
1175772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:55:00 | 31.07.2019 15:40:00 | 5.75 | 0 | 0 | 6 | 202 | 0 | 0 | 34.5 | 1161.5
1175799 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 10:02:45 | 31.07.2019 11:39:00 | 1.6042 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 28.8751 | 5207.1358 | 12.8334 | 64.1668
1175816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23630 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 10:14:57 | 31.07.2019 11:20:00 | 1.0842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1683 | 0 | 0
1175824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90773 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 10:17:35 | 31.07.2019 11:20:00 | 1.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0
1175839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 10:23:44 | 31.07.2019 11:42:00 | 1.3044 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.2643 | 0 | 0
1175843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2040 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 09:54:27 | 31.07.2019 14:36:00 | 4.6925 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 9.385 | 816.495
1175847 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322862 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 10:25:49 | 31.07.2019 12:39:00 | 2.2197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2197
1175899 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11442 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 10:35:30 | 31.07.2019 12:14:00 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80.4418
1175925 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_112482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 10:58:05 | 31.07.2019 11:33:00 | 0.58194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 0
1175932 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 10:59:46 | 31.07.2019 14:26:00 | 3.4372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3117
1175963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25754 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 11:07:47 | 31.07.2019 11:38:00 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 34.2455
1175975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 11:01:00 | 31.07.2019 12:54:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 45.1999 | 1.8833
1176017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580234466 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 11:30:00 | 31.07.2019 13:12:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7
1176025 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580176669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 10:33:12 | 31.07.2019 14:28:00 | 3.9133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.74
1176043 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2019 10:16:07 | 31.07.2019 12:14:00 | 1.9647 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.1533
1176051 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_155689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.07.2019 11:47:35 | 31.07.2019 14:11:00 | 2.3903 | 4 | 1256 | 13 | 17 | 9.5611 | 3002.1917 | 31.0736 | 40.6348
1176060 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_22460 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 11:48:43 | 31.07.2019 12:15:00 | 0.43806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5709 | 0 | 0
1176082 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_47753 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 11:57:28 | 31.07.2019 12:33:00 | 0.59222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1844 | 0
1176086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 11:57:55 | 31.07.2019 13:21:00 | 1.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0 | 0
1176108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39848 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:00:38 | 31.07.2019 14:48:00 | 2.7894 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.105
1176110 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48501 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:03:45 | 31.07.2019 12:45:00 | 0.6875 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 118.9375 | 0 | 0
1176120 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580295993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:09:15 | 31.07.2019 15:13:00 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0625
1176122 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347008 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:10:23 | 31.07.2019 13:56:00 | 1.7603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2808 | 0 | 0
1176141 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:14:47 | 31.07.2019 13:20:00 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0869
1176150 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6981 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:26:02 | 31.07.2019 14:19:00 | 1.8828 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 139.3257
1176157 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_339901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:28:02 | 31.07.2019 13:49:00 | 1.3494 | 3 | 74 | 1 | 11 | 4.0483 | 99.8586 | 1.3494 | 14.8438
1176171 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69103 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:40:20 | 31.07.2019 14:07:00 | 1.4444 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5555 | 0
1176172 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:40:21 | 31.07.2019 13:38:00 | 0.96083 | 0 | 0 | 15 | 1102 | 0 | 0 | 14.4124 | 1058.8347
1176173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:40:54 | 31.07.2019 13:28:00 | 0.785 | 2 | 0 | 81 | 4 | 1.57 | 0 | 63.585 | 3.14
1176200 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:50:51 | 31.07.2019 14:48:00 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9525
1176215 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580194366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:54:49 | 31.07.2019 14:50:00 | 1.9197 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5183 | 0 | 0
1176230 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_8801 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 13:10:04 | 31.07.2019 15:42:00 | 2.5322 | 0 | 0 | 2 | 201 | 0 | 0 | 5.0644 | 508.9762
1176247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90773 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 13:17:34 | 31.07.2019 15:27:00 | 2.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1572 | 0 | 0
1176248 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 13:05:27 | 31.07.2019 15:25:00 | 2.3258 | 0 | 0 | 276 | 266 | 0 | 0 | 641.9291 | 618.6708
1176252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 12:57:37 | 31.07.2019 14:10:00 | 1.2064 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 4.8256 | 0 | 41.0173
1176270 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580246632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 13:28:29 | 31.07.2019 15:18:00 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8253
1176301 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_259083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 13:12:50 | 31.07.2019 17:31:00 | 4.3028 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1579.1203 | 0 | 0
1176315 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_112454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 13:53:14 | 31.07.2019 14:21:00 | 0.46278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 0
1176316 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12241 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2019 21:10:12 | 31.07.2019 05:59:00 | 8.8133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8133
1176347 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_111065 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 14:06:50 | 31.07.2019 15:47:00 | 1.6694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6694 | 0 | 0
1176349 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 13:52:23 | 31.07.2019 18:20:00 | 4.4603 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 35.6822 | 1048.1658
1176359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516210159 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 14:16:51 | 31.07.2019 15:31:00 | 1.2358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0
1176367 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 15:41:40 | 31.07.2019 16:47:00 | 1.0889 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.3111 | 0 | 0
1176375 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516175391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 14:26:24 | 31.07.2019 17:13:00 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7767
1176403 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_11251 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 14:38:24 | 31.07.2019 15:03:00 | 0.41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0
1176407 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 14:43:57 | 31.07.2019 15:27:00 | 0.7175 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4625 | 0 | 0
1176410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_86156 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 14:44:36 | 31.07.2019 15:22:00 | 0.62333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 | 0 | 0
1176420 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27219 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 14:36:41 | 31.07.2019 16:55:00 | 2.3053 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 43.8003 | 9.2211
1176427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 14:34:03 | 31.07.2019 15:33:00 | 0.9825 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 3.93 | 0 | 33.405
1176437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516140724 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 14:59:04 | 31.07.2019 17:07:00 | 2.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1322 | 0 | 0
1176438 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184482 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 14:59:56 | 31.07.2019 16:17:00 | 1.2844 | 0 | 0 | 13 | 55 | 0 | 0 | 16.6977 | 70.6442
1176441 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 15:00:50 | 31.07.2019 15:12:00 | 0.18611 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 165.2657 | 0 | 0
1176464 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_4508 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 13:47:30 | 31.07.2019 15:40:00 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.875
1176467 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_72341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 15:10:43 | 31.07.2019 19:34:00 | 4.3881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3881
1176491 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 15:21:24 | 31.07.2019 18:06:00 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 178.3165
1176497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6437 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 15:24:02 | 31.07.2019 16:43:00 | 1.3161 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 75.0183 | 0 | 0
1176526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50227 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 15:31:21 | 31.07.2019 17:41:00 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1608
1176542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82132 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 15:48:02 | 31.07.2019 17:23:00 | 1.5828 | 0 | 103 | 0 | 13 | 0 | 163.0263 | 0 | 20.5761
1176543 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:39:17 | 31.07.2019 18:23:00 | 0.72861 | 0 | 0 | 30 | 770 | 0 | 0 | 21.8583 | 561.0297
1176547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 15:47:45 | 31.07.2019 16:07:00 | 0.32083 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7.6999 | 0.32083
1176589 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15829 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:10:18 | 31.07.2019 17:14:00 | 1.0617 | 1 | 0 | 8 | 248 | 1.0617 | 0 | 8.4934 | 263.2942
1176591 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_280925 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:13:05 | 31.07.2019 19:55:00 | 3.6986 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1109.583
1176602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_147 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:16:45 | 31.07.2019 17:21:00 | 1.0708 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.1165 | 0 | 0
1176608 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516057198 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:14:21 | 31.07.2019 17:22:00 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.255
1176619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83684 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:23:25 | 31.07.2019 17:40:00 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 74.0306
1176637 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_83648 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:31:52 | 31.07.2019 18:14:00 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7022
1176644 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_97570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:37:21 | 31.07.2019 17:25:00 | 0.79417 | 0 | 94 | 0 | 17 | 0 | 74.652 | 0 | 13.5009
1176649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_234921 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:39:52 | 31.07.2019 17:31:00 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85222
1176654 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344031 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:43:58 | 31.07.2019 18:40:00 | 1.9339 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.81 | 0
1176660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250169 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:47:26 | 31.07.2019 18:20:00 | 1.5428 | 0 | 9 | 22 | 414 | 0 | 13.885 | 33.9412 | 638.7109
1176661 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_275900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:43:35 | 31.07.2019 17:38:00 | 0.90694 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69.8344 | 0
1176663 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2237891 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:50:40 | 31.07.2019 19:25:00 | 2.5722 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 2.5722 | 372.9719
1176678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_40343 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:56:05 | 31.07.2019 17:46:00 | 0.83194 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3.3278 | 0 | 7.4875
1176683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:33:19 | 31.07.2019 19:29:00 | 2.9281 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 99.554
1176687 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_82762 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:37:20 | 31.07.2019 19:30:00 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 995.7119
1176735 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_133144 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:03:05 | 01.08.2019 02:35:00 | 9.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5319 | 0 | 0
1176791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:59:25 | 31.07.2019 18:21:00 | 1.3597 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 5.4389 | 0 | 46.2305
1176802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18350 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:10:10 | 31.07.2019 18:50:00 | 1.6639 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 1.6639 | 194.6751
1176821 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_58885 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:01:32 | 31.07.2019 18:59:00 | 1.9578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9156
1176836 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_174036 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 15:59:42 | 31.07.2019 19:18:00 | 3.305 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.61 | 3.305
1176848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:24:55 | 31.07.2019 19:46:00 | 2.3514 | 42 | 2992 | 0 | 1 | 98.7584 | 7035.3589 | 0 | 2.3514
1176859 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_44620 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:33:46 | 31.07.2019 17:37:00 | 0.05389 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2.7484
1176862 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_93475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:47:02 | 31.07.2019 18:48:00 | 2.0161 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 362.8998
1176864 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14859 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:32:33 | 31.07.2019 18:16:00 | 0.72417 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.3801 | 0 | 0
1176868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516112015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:31:44 | 31.07.2019 18:36:00 | 1.0711 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9244 | 0 | 0
1176881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349743 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:38:10 | 31.07.2019 18:31:00 | 0.88056 | 0 | 328 | 0 | 2 | 0 | 288.8237 | 0 | 1.7611
1176889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_149619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:39:46 | 31.07.2019 18:55:00 | 1.2539 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 38.8706 | 17.5545
1176896 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_3324 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:26:58 | 31.07.2019 18:52:00 | 1.4172 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 102.0398 | 0 | 0
1176911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1345 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:51:53 | 31.07.2019 18:40:00 | 0.80194 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.80194 | 51.3242
1176912 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_392672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:44:15 | 31.07.2019 18:06:00 | 0.3625 | 4 | 2088 | 45 | 5440 | 1.45 | 756.9 | 16.3125 | 1972
1176914 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90420 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:20:25 | 31.07.2019 18:32:00 | 1.1931 | 0 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 4.7722 | 82.3211
1176927 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1028 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:58:41 | 31.07.2019 18:45:00 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 221.5468
1176958 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167650 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:07:27 | 31.07.2019 21:17:00 | 3.1592 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.6367 | 12.6367
1176966 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_465789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:10:29 | 31.07.2019 20:43:00 | 2.5419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.3355 | 0 | 0
1176988 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65658 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:22:37 | 31.07.2019 20:06:00 | 1.7231 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 160.2446 | 3.4461
1176999 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_93522 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:06:43 | 31.07.2019 19:53:00 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.3703
1177019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:19:41 | 31.07.2019 19:19:00 | 0.98861 | 17 | 6766 | 83 | 15488 | 16.8064 | 6688.9353 | 82.0546 | 15311.5917
1177020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260676 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:21:17 | 31.07.2019 20:23:00 | 2.0286 | 5 | 3600 | 0 | 0 | 10.1431 | 7302.996 | 0 | 0
1177025 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:29:16 | 31.07.2019 19:07:00 | 0.62889 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 3.1444 | 1118.7953 | 10.0622 | 13.2067
1177032 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312724 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:35:18 | 31.07.2019 19:07:00 | 0.52833 | 0 | 0 | 1 | 482 | 0 | 0 | 0.52833 | 254.6551
1177035 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:34:41 | 31.07.2019 20:09:00 | 1.5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5719 | 0 | 0
1177037 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_115790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:35:26 | 31.07.2019 20:33:00 | 1.9594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7161 | 0 | 0
1177041 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_25961 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:36:13 | 31.07.2019 19:55:00 | 1.3131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0
1177044 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:32:29 | 31.07.2019 19:12:00 | 0.65861 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.2447 | 0
1177046 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:10:33 | 31.07.2019 19:27:00 | 1.2742 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 145.2554 | 1930.3675
1177069 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2309 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 16:24:38 | 31.07.2019 18:58:00 | 2.5561 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 2.5561 | 324.626
1177076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:54:09 | 31.07.2019 19:11:00 | 0.28083 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 15.1648 | 0 | 1.9658
1177077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 17:26:45 | 31.07.2019 20:20:00 | 2.8875 | 0 | 0 | 143 | 1103 | 0 | 0 | 412.9125 | 3184.9125
1177105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352949 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:04:50 | 31.07.2019 19:49:00 | 0.73611 | 33 | 1944 | 47 | 150 | 24.2916 | 1430.9978 | 34.5972 | 110.4165
1177109 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_318166 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:08:37 | 31.07.2019 20:38:00 | 1.4897 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.671
1177112 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165025 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:08:20 | 31.07.2019 21:38:00 | 2.4944 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4722 | 0
1177122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_77717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:13:45 | 31.07.2019 20:44:00 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 84.2335
1177127 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516215996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:11:43 | 31.07.2019 21:21:00 | 2.1547 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.083
1177130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:15:47 | 31.07.2019 20:46:00 | 1.5036 | 0 | 0 | 14 | 534 | 0 | 0 | 21.0505 | 802.9277
1177140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53791 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:21:43 | 31.07.2019 22:33:00 | 3.1881 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 373.003
1177159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2137 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:30:43 | 31.07.2019 20:19:00 | 0.80472 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0.80472 | 107.8325
1177168 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_336399 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:37:20 | 31.07.2019 19:51:00 | 0.22778 | 6 | 2135 | 6 | 318 | 1.3667 | 486.3103 | 1.3667 | 72.434
1177205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:18:32 | 31.07.2019 21:06:00 | 1.7911 | 5 | 1779 | 16 | 21 | 8.9556 | 3186.3847 | 28.6578 | 37.6133
1177207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:59:41 | 31.07.2019 23:16:00 | 3.2719 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 140.6934
1177216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:01:43 | 31.07.2019 20:49:00 | 0.78806 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 3.1522 | 0 | 26.794
1177221 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580187166 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:56:25 | 31.07.2019 20:38:00 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0 | 0
1177250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_154251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:14:39 | 31.07.2019 21:33:00 | 1.3058 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 33.9516 | 0 | 41.7866
1177254 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_28725 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:13:15 | 31.07.2019 22:12:00 | 1.9792 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0
1177255 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:16:57 | 31.07.2019 21:30:00 | 1.2175 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.92 | 0 | 0
1177261 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:21:09 | 31.07.2019 20:55:00 | 0.56417 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 85.1897 | 0 | 0
1177276 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_205811 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:23:02 | 31.07.2019 21:41:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2994
1177282 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:27:24 | 31.07.2019 23:22:00 | 2.91 | 0 | 0 | 16 | 166 | 0 | 0 | 46.56 | 483.06
1177285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40061 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:29:37 | 31.07.2019 21:43:00 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.8071
1177291 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27756 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:29:33 | 31.07.2019 21:21:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 249.5325
1177301 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:22:29 | 31.07.2019 21:09:00 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.8314
1177305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88632946 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:40:55 | 31.07.2019 22:16:00 | 1.5847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 0
1177313 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_77578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:43:26 | 31.07.2019 22:11:00 | 1.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4594 | 0 | 0
1177314 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:41:33 | 31.07.2019 21:32:00 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.6782
1177317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2019 18:58:03 | 31.07.2019 20:59:00 | 2.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0158 | 0 | 0
1177318 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_145474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:48:00 | 31.07.2019 22:12:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.6
1177323 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:21:05 | 31.07.2019 21:41:00 | 1.3319 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 1014.9383 | 0 | 0
1177324 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:45:13 | 31.07.2019 21:29:00 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 53.9993
1177334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:21:53 | 31.07.2019 22:02:00 | 1.6686 | 7 | 192 | 49 | 270 | 11.6803 | 320.3731 | 81.7619 | 450.5247
1177336 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 19:06:08 | 31.07.2019 21:57:00 | 2.8478 | 0 | 0 | 332 | 874 | 0 | 0 | 945.463 | 2488.9597
1177345 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_86299 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:58:50 | 31.07.2019 21:47:00 | 0.80278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0 | 0
1177354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516287651 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 21:11:35 | 31.07.2019 22:20:00 | 1.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | 0 | 0
1177356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_120449 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 21:12:02 | 31.07.2019 22:01:00 | 0.81611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4255 | 0 | 0
1177366 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_76142 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:55:48 | 31.07.2019 22:10:00 | 1.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0
1177367 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99914 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 20:55:08 | 31.07.2019 21:23:00 | 0.46444 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 62.6994
1177368 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330133 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 21:17:08 | 31.07.2019 22:04:00 | 0.78111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1244 | 0
1177386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 21:35:48 | 31.07.2019 22:30:00 | 0.90333 | 2 | 78 | 0 | 0 | 1.8067 | 70.4597 | 0 | 0
1177387 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_45780 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 22:05:40 | 31.07.2019 23:38:00 | 1.5389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5389 | 0
1177394 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_463250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 21:45:33 | 31.07.2019 23:03:00 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.6175
1177415 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_15448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 22:25:43 | 31.07.2019 22:58:00 | 0.53806 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 81.2471
1177434 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_3324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 22:49:04 | 31.07.2019 23:58:39 | 1.1597 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 83.4998 | 0 | 0
1177463 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 23:41:50 | 01.08.2019 02:30:00 | 2.8028 | 0 | 0 | 88 | 8 | 0 | 0 | 246.6446 | 22.4222
1177466 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88651356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2019 23:41:03 | 01.08.2019 00:28:00 | 0.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0
1217294 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 16:16:50 | 11.07.2019 18:00:00 | 1.7194 | 0 | 0 | 51 | 381 | 0 | 0 | 87.6914 | 655.1066
1225572 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_274083 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2019 17:59:29 | 11.07.2019 18:47:00 | 0.79194 | 25 | 4440 | 223 | 9453 | 19.7985 | 3516.2136 | 176.6026 | 7486.2088